## Temmuz 2014
KOD NO | KADEME(2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL - İLÇE (3A-3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) | YER DETAYI |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10A)=(9D)X(8)
86762 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28907_7 | 30 metre 1x16 şube ister ilgili ekibe verildi abone sabah evde olamayacağını bildirdi 15:00 - 23:00 vardiyasındaki ekipler kabloyu yenileyecektir bilginize 30 mt 3x16 şube çekildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 | 2014-07-01 17:55 | 17.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 143.3333 | 0 | 0
86765 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 00:10 | 2014-07-01 01:22 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
86767 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8737_7 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 00:22 | 2014-07-01 00:44 | 0.36667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
86768 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 00:34 | 2014-07-01 02:02 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
86769 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4216_16 | Trafodan 1 faz tutmuyor aboneler kapalı ölçü yapılamıyor yarın kablo ekipleri bakacak. geçici enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 00:02 | 2014-07-01 02:15 | 2.2167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68.7167 | 0 | 0
86773 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | A.Tepe Gis 3553 (35 KV) | 3468 TM ile 3422 TM ler manavra yapılması manavra yapıldı depar normale alındı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 00:52 | 2014-07-01 01:15 | 0.38333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0
86775 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4002_9 | Abonelerle görüşüldü kablo arızası var trafodan ölçü yapılamıyor sabah kablo ekipleri bakacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 23:56 | 2014-07-01 02:15 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
86776 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_10 | EKİP BAKTI KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜ ARACI MÜSAİT OLDUĞUNDA ÖLÇÜ YAPILACAK ÖLÇÜ BEKLENİLİYOR ÖLÇÜ YAPILDI ABONE KENDİ TAMİR EDİP ARAYACAK ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 01:02 | 2014-07-01 14:23 | 13.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93.45 | 0 | 0
86780 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9485 Göktürk Köyü Cumhuriyet Cad.Dağıtım Merkez_4 | ekibe bildirildi.yapılan kontrolde 1 direk arasındaki 3x70+35 lik havai alpek kaplo 2 metre yanmış.tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-06-30 23:00 | 2014-07-01 03:36 | 4.6167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 272.3833 | 0 | 0
86781 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8884_2 | Havai hat ekibine verildi.Kofradan 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 01:29 | 2014-07-01 02:01 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
86783 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11695_4 | EKİP BAKTI KABLO ARIZASI VAR. ARIZA TESPİTİ İÇİN ÖLÇÜ YAPILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 01:26 | 2014-07-01 19:07 | 17.6833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 0 | 0
86784 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_7 | hava i hat ekiplerine bildirildi. Alpek yanık Havaii hat ekibi müdahale ediyor. alpek tamir edildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 01:28 | 2014-07-01 02:37 | 1.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
86787 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | BG-124-712 | manevra calışmasından dolayı enerji kesili. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 01:56 | 2014-07-01 02:23 | 0.45 | 0 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 4141.8 | 0 | 0
86793 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4297_17 | 4297 T.M. 17 nolu depar 1 faz arızalı sabah Aboneler kapalı olduğundan kofreler çekilemedi ölçü yapılamıyor yarın sabah ekiplerimiz müdahale edecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 03:29 | 2014-07-01 03:54 | 0.41667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 | 0
86798 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1142 TR 1 _9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİNDE SİGORTA ATIKTI DEYİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 05:30 | 2014-07-01 06:03 | 0.55 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
86802 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25485 KINALI ÇİFTLİK EVLERİ Y.Çanta SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 06:21 | 2014-07-01 07:06 | 0.75 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
86805 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20058_3 | İlgili adreste tekrarlayan yeraltı kablo arızası vardır. Bölgeye enerji verilmişti fakat diğer faz üzerinde farklı bir arıza tespiti daha yapıldı kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 06:24 | 2014-07-01 10:06 | 3.7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 0 | 0
86808 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25971 AYDIN UZUN(Kavaklı kavşağı) Silivri SİLİVRİ_2 | 2 ADET A.G. SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 06:49 | 2014-07-01 07:01 | 0.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
86809 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4297_17 | 4297 tm 1 faz arızalı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 06:40 | 2014-07-01 06:54 | 0.23333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
86810 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8804_10 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 07:02 | 2014-07-01 07:32 | 0.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
86812 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31884_5 | HAVAİ HAT EKİBİ NE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK.HAVAİ HAT EKİBİ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ ÖLÇÜ EKİkablo arızası giderildi elektrik verildi NORMAL.Bİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ARIZASININ YERİ BELİRLENDİ YERALTI KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ.KABLO TAMİR EDİLİYOR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 07:09 | 2014-07-01 15:21 | 8.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0
86814 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25978 SİNPAŞ-1(Konukoğlu yanı) Alipaşa SİLİVRİ_2 | ANA SİGORTA ALTLIĞI YANMIŞ.ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 07:31 | 2014-07-01 07:56 | 0.41667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
86815 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26026 ABDULLAH IŞIK(Karasinan yolu)KURFALLI_3 | DEPAR ÇIKIŞ KABLOSU KLEMENSİ PATLAMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 07:35 | 2014-07-01 09:30 | 1.9167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.4167 | 0 | 0
86817 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28001_6 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 05:20 | 2014-07-01 05:49 | 0.48 | 3 | 93 | 0 | 0 | 1.44 | 44.64 | 0 | 0
86818 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31620_5 | havai hat ekibine verildi kontrol edilecek..KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ELEKTRİK VERİLDİ.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 07:37 | 2014-07-01 13:12 | 5.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0
86819 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25467 GARDEN ARKASI Silivri SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 07:42 | 2014-07-01 09:19 | 1.6167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.7167 | 0 | 0
86820 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4297_17 | arıza yapıldı enerji verildi.karanlıkta yerimiz yok.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 07:06 | 2014-07-01 14:14 | 7.1333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 221.1333 | 0 | 0
86821 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 06:39 | 2014-07-01 09:21 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
86822 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20762_5 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 07:44 | 2014-07-01 07:56 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
86824 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25121 BASIN KENT 1 Silivri SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ALTLIĞI YANMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 07:54 | 2014-07-01 09:06 | 1.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
86825 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25483 VEDAT ÖZCAN Ortaköy SİLİVRİ_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 07:58 | 2014-07-01 09:51 | 1.8833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.7833 | 0 | 0
86826 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23297 Ali Bektaş_3 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 07:54 | 2014-07-01 09:57 | 2.0667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
86827 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ÖRCÜNLÜ - NAKKAŞ | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 07:51 | 2014-07-01 08:47 | 0.93333 | 8 | 83 | 0 | 0 | 7.4667 | 77.4667 | 0 | 0
86829 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2395_11 | A.G.Kablo Arızası 3 Faz tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:00 | 2014-07-01 17:23 | 9.3833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0
86831 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25005 OVAYENİCE MERKEZ Ovayenice ÇATALCA_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:14 | 2014-07-01 09:49 | 1.5833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.0833 | 0 | 0
86834 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11647_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:11 | 2014-07-01 13:05 | 4.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
86836 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 266 Gençosman Mah.Mustafa Yaşar Cad._1 | 4*16 kablo 3 faz arızalı,yeri belli,çalışma devam ediyor,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:18 | 2014-07-01 13:14 | 4.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 | 0 | 0
86838 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25083 YENİ ÇANTA (ALT ) Y.Çanta SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:26 | 2014-07-01 08:49 | 0.38333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0
86840 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | O.G AÇMA MEYDANA GELDİ EKİPLERE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:27 | 2014-07-01 10:17 | 1.8333 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 11 | 31727.6667 | 0 | 0
86842 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25420 ESENTEPE CAMİİ ARKASI Silivri SİLİVRİ_3 | ŞUBE ALPEĞİNİN NÖTRÜ KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:26 | 2014-07-01 11:06 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
86844 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2331_12 | A.G.Kablo Arızası 1 Faz (TAMİR EDİLDİ.) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:35 | 2014-07-01 21:56 | 13.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0
86846 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9485 TM | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:41 | 2014-07-01 09:02 | 0.35 | 3 | 470 | 0 | 0 | 1.05 | 164.5 | 0 | 0
86847 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4019_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:31 | 2014-07-01 09:09 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
86853 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 8100 850-610-712 | işletme trafo bakım çalışması,çalışma bitti,enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:54 | 2014-07-01 11:14 | 2.3333 | 1 | 4603 | 0 | 0 | 2.3333 | 10740.3333 | 0 | 0
86856 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23449 ÇİFTLİKKÖY SAĞLIK OCAĞI_3 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:59 | 2014-07-01 11:04 | 2.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
86857 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9155 ürsel mah. Çampark sk. yanı_9 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:49 | 2014-07-01 10:36 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
86858 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_6 | BOLLUCA 28802 TM ÖNÜNDEKİ YENİ DİKİLEN ÇIKIŞ DİREKLERİ AKTARMASI YAPILIYOR AKTARMA YAPILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:02 | 2014-07-01 11:05 | 2.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 190.65 | 0 | 0
86859 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:15 | 2014-07-01 11:51 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
86860 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28731_2 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:18 | 2014-07-01 17:09 | 7.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0
86861 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ 1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:11 | 2014-07-01 09:38 | 0.45 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 4.95 | 6855.75 | 0 | 0
86862 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3038 istiklal cad. yeşilçam sk emek sineması | trafo bakımı yapılıyor enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:05 | 2014-07-01 11:47 | 2.7 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1034.1 | 0 | 0
86863 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3380; halideedip melihşah ile sarıçicek köşe_7 | ekip gönderildi. şube 2 faz kopuk.kablo ekibi müdahale edecek. Tamir edildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:38 | 2014-07-01 11:01 | 2.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
86864 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:40 | 2014-07-01 16:51 | 8.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.2833 | 0 | 0
86865 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11185_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 08:51 | 2014-07-01 17:04 | 8.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.5167 | 0 | 0
86866 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4002_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:29 | 2014-07-01 12:12 | 2.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
86867 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31054 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR..ALPEK KOPUK TALPEK KOPUK TU BAĞLANDI ELEKTİK VERİLDİ NORMAL.AMİR EDİLİYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:24 | 2014-07-01 11:58 | 2.5667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 161.7 | 0 | 0
86869 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31419 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:28 | 2014-07-01 14:51 | 5.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0
86870 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:15 | 2014-07-01 09:54 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
86871 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18028_9 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:26 | 2014-07-01 11:09 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
86873 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:30 | 2014-07-01 19:28 | 9.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.7667 | 0 | 0
86875 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20061_3 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:42 | 2014-07-01 14:41 | 4.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0
86876 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28852_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak direkten yer altı şube arızası. ekipler çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:42 | 2014-07-01 13:43 | 4.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
86878 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28525_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:51 | 2014-07-01 11:17 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
86879 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 13 Kilsan | ekibe bildirildi.9712 dm den bakkaç hattı açtı geçici açma enerji verildi normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:29 | 2014-07-01 10:23 | 0.9 | 96 | 2103 | 0 | 0 | 86.4 | 1892.7 | 0 | 0
86880 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28880 BOYALIK KÖY İÇİ DİREK TİPİ_3 | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 09:55 | 2014-07-01 10:55 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
86882 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1742 | ŞEBEKE OSOS ÇALIŞMASI SEBEBİ İLE KISA SÜRELİ KONTROLLÜ KESİNTİ UYGULANMAKTADIR. ENERJİ VERİLDİ ÇALIŞMA SONA ERDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:02 | 2014-07-01 10:39 | 0.61667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 397.75 | 0 | 0
86883 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8039_8 | Havai hat ekibine verildi tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:03 | 2014-07-01 11:57 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
86887 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24307 K.oba Kümeevler Cami Arkası_5 | Kofrada sigorta atıkdı.Değiştirildi.Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:10 | 2014-07-01 11:06 | 0.93333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
86892 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 404 Kocasinan Merkez Mah. Mimar Sinan Cad._1 | 2 adet 3*120+70 kablo birbirini yakmış,ekip verildi,ölçü yapıldı,kazı çalışması devam ediyor enerjilendi karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:02 | 2014-07-01 19:42 | 9.6667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 744.3333 | 0 | 0
86894 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24195-Güzelce Gültaş Sitesi_4 | Alpek kablosuna temas eden ağaç dalları kesildi.Önlem alındı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:16 | 2014-07-01 10:33 | 0.28333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
86896 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29292 TM TAŞOLUK YENER ZARF FAB. İÇİ_6 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:18 | 2014-07-01 11:51 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
86899 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31818_4 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK.ELK VERİLDİ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:25 | 2014-07-01 12:00 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
86900 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21915 | 21915 no' lu T.M' de bildirimli bakım onarım çalışması vardır bolgeye enerjı alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-01 10:22 | 2014-07-01 17:40 | 7.3 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 3182.8 | 0 | 0
86903 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M. - Ağaçlı E.N.H. Fideri | ekibe bildirildi.ekip enerji verdi tek faz yok ihbarı alındı iş sıraya konuldu.arızalar gideirldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:31 | 2014-07-01 14:01 | 3.5 | 11 | 940 | 0 | 0 | 38.5 | 3290 | 0 | 0
86905 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28628_7 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak 2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:31 | 2014-07-01 11:38 | 1.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
86906 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8699_12 | ölçü panosu takılıyor*çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:29 | 2014-07-01 12:10 | 1.6833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 0
86909 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28192_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak yer altı kablo arızası. yatırım ekiplermiz çalışma yaparken kabloyu buattan çektirmiş. kendileri tamir ederek haber verecekler. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:36 | 2014-07-01 12:59 | 2.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 221.65 | 0 | 0
86910 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8801-8712 FİDERİ | nöb mont ekibine verildi.8801 den 8712 deparı açtı*8887-8711 arası 10 kv kablo arızası tespit edildi depar ringinden beslendi karanlıkta bone bulunmamakta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:25 | 2014-07-01 11:52 | 1.45 | 0 | 2562 | 0 | 0 | 0 | 3714.9 | 0 | 0
86916 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2319 TR 1_11 | A.G.Kablo Arızsası 1 Faz no 8 önünde yer altından patlama olduğu için tm den depar çekildi TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:48 | 2014-07-01 21:18 | 10.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0
86917 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21564_25 | Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Sigorta atığı. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:51 | 2014-07-01 11:11 | 0.33333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
86918 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8804_2 | nöb mont ekibine verildi.kabloda paltalama olmuş*kablo ekibine verildi.kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:40 | 2014-07-01 14:22 | 3.7167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 178.4 | 0 | 0
86921 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 8100 850-610-712 | işetme trafo bakım çalışması,çalışma bitti,enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:53 | 2014-07-01 12:28 | 1.5833 | 1 | 4603 | 0 | 0 | 1.5833 | 7288.0833 | 0 | 0
86923 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28390_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:54 | 2014-07-01 16:10 | 5.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.1333 | 0 | 0
86928 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18005_4 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. direkten yer altı şube arızalı yeri belli. direkten ayrıldı. kablo ekibine verildi. İski çalışırken kabloya vurmuş. Tamir edildi. direkten bağlandı. 1 ad. 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:57 | 2014-07-01 14:05 | 3.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
86929 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21690_2 | Sigorta arızası vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 11:06 | 2014-07-01 13:08 | 2.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
86930 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2314 | 2314 tm de akım trafosu değiştiriliyor cverildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:56 | 2014-07-01 11:54 | 0.96667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 584.8333 | 0 | 0
86933 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31038 TM_11 | HAVAİ HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ KONTROL EDİLECEK.HAVAİ HAT EKİBİ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ...KABLO ÖLÇÜLDÜ YERİ TESBİT EDİLDİ KABLOCULAR ÇALIŞIYOR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 11:10 | 2014-07-01 21:28 | 10.3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 648.9 | 0 | 0
86934 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi | 9128 TM denklanşe edildi.montaj ekibi Osos çalışması yapıyor.çalışma tamamlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 11:10 | 2014-07-01 11:30 | 0.33333 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 196.3333 | 0 | 0
86936 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 11:10 | 2014-07-01 13:40 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
86937 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 877 B.Evler Talatpaşa Cad. İsmailpaşa Sk._1 | 877 TM'de akım trafosu takılıyor gecıcı surelıgıne enerjı kesıldı,akım trafosu takıldı,enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 11:15 | 2014-07-01 11:31 | 0.26667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
86938 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20168_3 | Sigorta arızası vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:46 | 2014-07-01 13:27 | 2.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
86939 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9059 EDA_1 | ekibe bildirildi.ekip hatta çalışma yapıyor.enerji verildi aktarma yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 11:20 | 2014-07-01 12:52 | 1.5333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 90.4667 | 0 | 0
86942 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18503_11 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 11:16 | 2014-07-01 13:15 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
86944 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23000 DM - TEKKUR | tekkur hattı açtı beslendi hat tutmuyor ayıra ayıra arıza aranıyor ekipler çalışıyor enerji verildi karanlıkta kalan abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 11:09 | 2014-07-01 12:25 | 1.2667 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1266.6667 | 0 | 0
86945 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11435-11935 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 10:59 | 2014-07-01 14:08 | 3.15 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 15258.6 | 0 | 0
86946 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8272_17 | ekibe verildi.Kofrada kaide yanık montaj ekibine verildi..tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 11:27 | 2014-07-01 18:10 | 6.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.8667 | 0 | 0
86950 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20557_20 | Havai hat tel kopuğu bulunmaktadır. Ekiplerimiz ilgilenmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 11:22 | 2014-07-01 11:47 | 0.41667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
86951 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 11:26 | 2014-07-01 12:03 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
86953 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3023 taksim sıraselviler cad. klise bahçesi | 3023 tm tr 1 de bakım çalışması yapılıyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 11:39 | 2014-07-01 14:09 | 2.5 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 957.5 | 0 | 0
86954 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 11:27 | 2014-07-01 12:01 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
86956 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1773 | ŞEBEKE OSOS ÇALIŞMASI SEBEBİ İLE KISA SÜRELİ KONTROLLÜ KESİNTİ UYGULANMAKTADIR.ÇALIŞMA SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 11:52 | 2014-07-01 12:01 | 0.15 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 96.75 | 0 | 0
86962 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 027 Bahçelievler Basın Sitesi_1 | 27TM'de akım trafosu takılıyor gecıcı surelıgıne enerjı kesıldı,akım trafosu takıldı,enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 11:58 | 2014-07-01 12:41 | 0.71667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 55.1833 | 0 | 0
86966 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21564_24 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 12:08 | 2014-07-01 14:13 | 2.0833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0
86967 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2175_17 | harikzadeler no 24 deki arıza tamiri için ekipler c kesti t.edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 12:06 | 2014-07-01 16:55 | 4.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.0833 | 0 | 0
86968 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_7 | EKIP KONTROL ETTI KABLO ARIZASI VAR OLCU YPILACAK SURE DOLDUĞUNDAN İŞ KAPATILDI.YAKLAŞIK 2 SAATE BİTERMİŞ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 12:10 | 2014-07-02 | 11.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.8333 | 0 | 0
86970 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8694_9 | nöb mont ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 12:15 | 2014-07-01 12:54 | 0.65 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
86971 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11428_4 | MARMARAY KAZI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI 1 DİREK DEPLASE EDİLDİ BUNDAN DOLAYI KONTROLLÜ KESİNTİ UYGULANDI.ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 12:18 | 2014-07-01 13:57 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
86972 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18530_10 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 12:13 | 2014-07-01 13:17 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
86973 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21099_11 | abone faz sorunu oldugunu bildirdi ekip bakıyor.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 12:15 | 2014-07-01 14:13 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
86977 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11649_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 12:23 | 2014-07-01 14:33 | 2.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
86981 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2207 arpa emin yok.dr.nazırbey sk._3 | Y.A. ŞUBE ARIZASI 1 FAZ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 12:27 | 2014-07-01 21:19 | 8.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 0 | 0
86985 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 12:08 | 2014-07-01 14:09 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
86988 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8213_4 | ölçü panosu takılıyor.enerji verildi,. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 12:37 | 2014-07-01 14:24 | 1.7833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 0
86990 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23020 Özel idare yanı_3 | ekibe verildi.ag sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 12:33 | 2014-07-01 13:39 | 1.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
86991 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 610 GÜngören Eski Londra Asf. Kale iş Merkezi_1 | çalışma bitti,enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 12:36 | 2014-07-01 13:02 | 0.43333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0
86993 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22124_28 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 12:49 | 2014-07-01 17:15 | 4.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
86995 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25187 KINALI ESENDORUK VİLLALARI Y.Çanta SİLİVRİ_2 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 12:04 | 2014-07-01 14:09 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
86996 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_3 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 12:44 | 2014-07-01 13:59 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
86997 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25052 KORU YANI Gümüşyaka SİLİVRİ_2 | EKİPLER ARIZA SIRASIAN GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 12:45 | 2014-07-01 14:36 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
87001 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9086 S.Tepe Cesur Sokak | 9086 Tm denklanşe edildi.Montaj ekibi Osos çalışması yapıyor.Çalışma tamamlandı enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 12:50 | 2014-07-01 13:03 | 0.21667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 127.6167 | 0 | 0
87008 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_3 | 4adet bakır alumınyum klemens arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 12:59 | 2014-07-01 14:00 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
87013 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22029_8 | Ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. Sigorta atığı tespit edildi. Arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 13:24 | 2014-07-01 14:34 | 1.1667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
87015 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 AKÇANSA 24394 TM - TECİMEN ÇIKIŞI | geçici açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 13:28 | 2014-07-01 13:54 | 0.43333 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 186.3333 | 0 | 0
87016 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _2 | EKİBE VERİLDİ..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 13:28 | 2014-07-01 14:47 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
87018 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23102 Celep Köy_3 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 13:36 | 2014-07-01 20:12 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
87021 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18597_1 | Havai hat ekibine verildi.Alpek kablo yanığı tamir edildi enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 13:36 | 2014-07-01 20:10 | 6.5667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 643.5333 | 0 | 0
87022 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_8 | ALPEK YANIK 28014 TM'DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 13:42 | 2014-07-01 16:25 | 2.7167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 252.65 | 0 | 0
87025 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | DŞ-641-654 | trafo işletme bakım çalışması çalışma bitti karanlıkta abonemiz yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 13:48 | 2014-07-01 16:35 | 2.7833 | 2 | 12274 | 0 | 0 | 5.5667 | 34162.6333 | 0 | 0
87031 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8613_1 | nöb mont ekibine verildi.şube arızası.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 14:09 | 2014-07-01 17:42 | 3.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
87032 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2730 beyazıt beyaz saray_1 | CBS ÇALIŞMASI İÇİN ENERJİ KESİLDİ.çalışma bitirilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 14:09 | 2014-07-01 14:33 | 0.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
87036 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21692_2 | havai hat şube kablosu kopmuş. Arıza havai hat ekibine bildirildi.arızayı gidermek için saat 18:44 civarı enerji kesildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 14:18 | 2014-07-01 16:03 | 1.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
87038 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25666 DEĞİRMENKÖY YOLU Gümüşyaka SİLİVRİ_2 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 14:21 | 2014-07-01 19:17 | 4.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
87039 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_5 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 14:18 | 2014-07-01 19:42 | 5.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
87040 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11067 | TRAFO ARIZASI VAR EKİPLERE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 14:14 | 2014-07-01 16:14 | 2 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0
87045 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11290_3 | ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 14:27 | 2014-07-01 20:34 | 6.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.9333 | 0 | 0
87046 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | D.KÖY 25200>KÖY İÇİ | YER ALTI KABLOSUNA HASAR VERMİŞLER EKİP MÜDAHALE EDİYOR. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-01 14:33 | 2014-07-01 18:14 | 3.6833 | 1 | 1702 | 0 | 0 | 3.6833 | 6269.0333 | 0 | 0
87049 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11625_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 14:02 | 2014-07-01 16:17 | 2.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
87050 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_4 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 14:37 | 2014-07-01 19:43 | 5.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
87052 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4297_17 | abonenin sigortaları takıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 14:37 | 2014-07-01 15:27 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
87054 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_3 | oksit arızası onarıldı 3 adet klemensi değiştirildi enerjı verıldı normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 14:43 | 2014-07-01 17:56 | 3.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0 | 0
87055 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8039_1 | havai hat ekibine verildi.Alpek kopuktu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 14:50 | 2014-07-01 16:28 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
87056 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3023 taksim sıraselviler cad. klise bahçesi | 3023 TMde trafo 2 kesicisi açıldı bakım çalışması yapılıyor. ENERJI VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 14:19 | 2014-07-01 16:00 | 1.6833 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 644.7167 | 0 | 0
87059 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 15:05 | 2014-07-01 16:01 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
87062 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | ekibe bildirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 15:11 | 2014-07-01 16:00 | 0.81667 | 41 | 1880 | 0 | 0 | 33.4833 | 1535.3333 | 0 | 0
87063 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23101 Celepköy su deposu_2 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 15:11 | 2014-07-01 18:09 | 2.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
87064 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 15:05 | 2014-07-01 18:22 | 3.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.2667 | 0 | 0
87065 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20145_6 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 15:12 | 2014-07-01 15:37 | 0.41667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0
87069 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20227_1 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı ekip arızayı gideridi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 15:11 | 2014-07-01 15:42 | 0.51667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0
87073 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25801 TR21-10. Cad. 21. Sok. İstikbal yani G.YAKA_3 | ŞEBEKE ALPEĞİNİN FAZI KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 15:38 | 2014-07-01 17:04 | 1.4333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.2333 | 0 | 0
87074 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28509_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 15:35 | 2014-07-01 19:09 | 3.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.5333 | 0 | 0
87075 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28190_5 | YAKARIZASI 28190 TM'DEN 5ve7 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 15:40 | 2014-07-01 20:19 | 4.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 432.45 | 0 | 0
87076 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20336_3 | Arıza havai hat ekibine bildirildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 15:40 | 2014-07-01 17:25 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
87077 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20219_5 | Arıza ekibe bildirildi. Ekiplerimiz ilgileniyor .enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 15:36 | 2014-07-01 16:51 | 1.25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 | 0
87080 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9250 Göktürk Meydan Eski Belediye _1 | ekibe bildirildi.arıza tespiti yapılıdı Götürk cad okulun içinden kablo sıyırmıs herhangi tehlike arz eden durum yok arıza raporu yazıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 15:53 | 2014-07-01 17:47 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
87081 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2395 gedikpaşa cd. yeraltı yaya geçidi yanı | ŞEBEKE ÇALIŞMASI enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 15:56 | 2014-07-01 16:30 | 0.56667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 342.8333 | 0 | 0
87082 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_10 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 15:48 | 2014-07-01 17:02 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
87084 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26090 HAYRİYE HACIALİOĞLU B.KILIÇLI_3 | FAZI KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 16:00 | 2014-07-01 17:03 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
87085 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8073_1 | Şube bağlandı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 16:01 | 2014-07-01 16:03 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
87086 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1456_7 | 1 FAZ ANA KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 16:01 | 2014-07-01 18:44 | 2.7167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 173.8667 | 0 | 0
87087 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3294; taksim yedikuyular cd petrol arkası_1 | Kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 15:57 | 2014-07-01 16:16 | 0.31667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
87088 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4033_7 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK. yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 16:01 | 2014-07-01 16:53 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
87089 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20336_8 | Arıza ekibe bildirildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 16:03 | 2014-07-01 17:28 | 1.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
87091 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18616_6 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 16:08 | 2014-07-01 17:50 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
87092 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_2 | ekıplşere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 16:12 | 2014-07-02 02:03 | 9.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0
87094 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3212_5 | kamyon direğe vurmuş teller yerde ekibe verildi bakılıyor TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 16:15 | 2014-07-01 17:58 | 1.7167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 68.6667 | 0 | 0
87095 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31054 TM_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.OKSİT ARIZASI VARDI GİDERİLDİ ENERJİLİ DURUM NORMAL... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 16:22 | 2014-07-01 17:52 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
87106 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8218_1 | Şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 16:49 | 2014-07-01 16:50 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
87107 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28121_2 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. 3 FAZ TEMİZ YOK TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 16:49 | 2014-07-02 14:09 | 21.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 170.6667 | 0 | 0
87108 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_3 | EKIP KONTROL ETTI KABLO ARIZASI VAR KABLO EKIBINE VERILDI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 16:37 | 2014-07-01 19:56 | 3.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.2167 | 0 | 0
87109 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8663_1 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 16:47 | 2014-07-01 18:06 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
87110 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21547_3 | Çalışma esnasında yer altı şube kablo arızası koparmış . Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-01 16:58 | 2014-07-01 20:48 | 3.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
87112 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 049 Tozkoparan Sulhi Garan Cad._5 | 3*120+70 kablo arızalı pansuman ister yeri belli ekip verildi çalışma devam ediyor.arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 17:07 | 2014-07-01 21:45 | 4.6333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 356.7667 | 0 | 0
87113 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21747_8 | verilen adreste daha önce kablo arızamız vardı arıza onarımı yapıldı enerjı verildi. fakat abone enerjı olamadıgını soylemekte kontrolu detaylı olarak tekrar yapılıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 17:03 | 2014-07-01 18:49 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
87114 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11728_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 16:57 | 2014-07-01 18:52 | 1.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0
87120 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23238 Çakıl Mh. Bağlar_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 17:17 | 2014-07-01 20:21 | 3.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
87121 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20509_5 | engelliler lojıstık elektrikler yokmuş ekıbe bıldırıldı bakıldı sigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 17:30 | 2014-07-01 18:45 | 1.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
87122 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F- 5 24387 TM SELİMPAŞA ÇIKIŞI | 24357 Tm ile 24386 Tm arası O.G. kablo arızası vardı. Kablo arızası onarıldı. Hat beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-01 17:26 | 2014-07-01 18:16 | 0.83333 | 1 | 959 | 0 | 0 | 0.83333 | 799.1667 | 0 | 0
87122 | 2 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F- 5 24387 TM SELİMPAŞA ÇIKIŞI | 24357 Tm ile 24386 Tm arası O.G. kablo arızası vardı. Kablo arızası onarıldı. Hat beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-01 17:26 | 2014-07-01 19:14 | 1.8 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0
87125 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31173 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK...31173 TRAFODAN 3 FAZ KABLO ARIZASI DOGRU ŞUBE 9 NUMARA.10 NUMARA HAVAİ HAT ÇIKIŞI ODA 3 FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜLECEK ..ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ ÇALISIYOR..ARIZANIN YERİ CIKMADI TEKRAR ÖLÇÜ YAPILIYOR ..YERİ BELLİ KABLO EKİBİ CALISIYOR..C VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 17:39 | 2014-07-02 02:34 | 8.9167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 561.75 | 0 | 0
87126 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28359_7 | YAKARIZASI 28359 TM'DEN 7 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. AYNI DEPAR ÜZERİNDE 2 ADET KABLO VAR 3X120 BARADAN AYRILDI. H.HAT KABLO ÇIKIŞI AYRILDI. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 17:39 | 2014-07-02 04:37 | 10.9667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1019.9 | 0 | 0
87128 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20175_7 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.kontrolu yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 17:35 | 2014-07-01 18:44 | 1.15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.75 | 0 | 0
87135 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28852_6 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 17:49 | 2014-07-01 21:10 | 3.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
87137 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9621 Fideri | ekibe bildirildi.**enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 17:58 | 2014-07-01 19:02 | 1.0667 | 11 | 1387 | 0 | 0 | 11.7333 | 1479.4667 | 0 | 0
87141 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23234 Yalıköy Sahil Tr_4 | ekipte | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 18:06 | 2014-07-01 20:10 | 2.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
87143 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28095_4 | ARAÇ DİREĞE ÇARPMIŞ PLAKASI ALINAMAMIŞ 1 ADET 10'LUK DİREK İSTER. DİREK YAMUK ALPEK GEÇİCİ OLARAK BİNANIN DEMİRİNE BAĞLANDI. DEPAR ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 18:18 | 2014-07-01 20:04 | 1.7667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 164.3 | 0 | 0
87144 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2290 tr1 kumkapı asya sk._17 | KOFRE İÇİNDE NH KAİDE İLE KOLON KABLOSU YANIK .KOFREDEN FİŞLER ÇEKİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 18:22 | 2014-07-01 20:05 | 1.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 0 | 0
87145 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31825_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK...havai hat çıkışı yanmıştı yapıldı oksit | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 17:57 | 2014-07-01 22:35 | 4.6333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 291.9 | 0 | 0
87150 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 17:51 | 2014-07-01 20:22 | 2.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6167 | 0 | 0
87153 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3249_5 | sigorta değiştirildi abone enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 18:14 | 2014-07-01 19:22 | 1.1333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
87154 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20035_4 | ekıplere bildirildi.atlamalı olarak enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 18:40 | 2014-07-01 20:38 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
87156 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18512_9 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 18:39 | 2014-07-01 20:20 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
87157 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9613 Silatar İmrahor Cad._1 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 18:38 | 2014-07-01 20:43 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
87159 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_4 | Ekiplere verildi. Arıza giderildi ve enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 18:42 | 2014-07-01 19:40 | 0.96667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 0 | 0
87160 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9090 Gürsel Mah. Nurtaç Cad. Gürsel İlkokulu_9 | ekibe bildirildi.**arıza giderildi.9090 tm tr1 dp9 1 faz sigorta erimesi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 18:37 | 2014-07-01 19:09 | 0.53333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 31.4667 | 0 | 0
87161 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 18:40 | 2014-07-01 19:54 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
87163 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25872 GAZİTEPE YOLU ( TEM. Üst geçit yanı )G.TEPE_3 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 18:49 | 2014-07-01 20:25 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
87165 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11700_7 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 18:50 | 2014-07-02 00:26 | 5.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
87167 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20145_5 | havaı hat ekıplerı gonderıldi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 18:52 | 2014-07-01 20:39 | 1.7833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 67.7667 | 0 | 0
87170 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18043_15 | h.hat ekibine verildi.D.Y.A Şube 2 faz arızalı direkten ayrıldı ölçü ekibine verildi. tamir edilip direkten bağlandı.1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 18:42 | 2014-07-02 00:42 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
87171 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18235_4 | h.hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 18:47 | 2014-07-01 20:39 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
87172 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3109_2 | ekibe verildi.AG KABLO 2 FAZ ARIZALI kablo ekibi müdahale ediyor tamir edildi abonelere enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 18:47 | 2014-07-02 00:52 | 6.0833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 243.3333 | 0 | 0
87173 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - MİMARSİNAN ÇIKIŞI | 1 faz OG. sigorta atıktı değiştirildi. Hat beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 19:01 | 2014-07-01 19:16 | 0.25 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 0 | 0
87175 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_5 | TRAFO ÇIKIŞ KLEMENSİ PATLAMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 19:06 | 2014-07-01 19:38 | 0.53333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
87176 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11435_18 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 19:17 | 2014-07-02 01:18 | 6.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.1167 | 0 | 0
87177 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21453_18 | Kamyon havai hat kablolarını kopartmış. Havai hat ekiplerimiz müdehale etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-01 19:19 | 2014-07-01 22:27 | 3.1333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
87179 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28001_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 19:13 | 2014-07-02 01:06 | 5.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.0667 | 0 | 0
87180 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24132 S.Paşa Ayazma RMU _21 | Abonenin sayaç panosunda nötr kopuktu. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 19:26 | 2014-07-01 22:08 | 2.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
87184 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25055 PAPATYA MAH.(Deniz tarafı) Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | TRAFODAN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 19:28 | 2014-07-01 20:07 | 0.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
87188 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23190 Tekkur _5 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 19:27 | 2014-07-01 19:35 | 0.13333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
87189 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9621 Fideri | ekibe bildirildi.**yapılan kontrollerde. 9471 tm den helikopter pistinden arıza geldi. arızalı kısım ayrılarak deparın tamamına enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 19:00 | 2014-07-01 20:50 | 1.8333 | 11 | 1387 | 0 | 0 | 20.1667 | 2542.8333 | 0 | 0
87190 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_6 | havaı hat ekıplerıne bildirildi. arıza g,derildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 19:29 | 2014-07-01 23:19 | 3.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
87191 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20482_3 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 19:35 | 2014-07-01 23:00 | 3.4167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 85.4167 | 0 | 0
87194 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 19:38 | 2014-07-01 21:34 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
87195 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24287 S.Paşa Havuzkent_8 | Oksit vardı. ONarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 19:39 | 2014-07-01 22:33 | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
87196 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18247_9 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 19:38 | 2014-07-02 00:40 | 5.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0
87197 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4303_4 | arza gidetrildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 19:54 | 2014-07-01 20:45 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
87201 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25182 ERKAYALAR PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_4 | KABLO ARIZASI GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. ÖLÇÜM YAPILMASI GEREKİYOR. ENERJİSİZ MAHAL YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 20:02 | 2014-07-01 23:02 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
87202 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29263 TM HARAÇÇI 1025 SK İÇİ KÖŞK MERKEZ_2 | arıza ekibe bildirildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 20:07 | 2014-07-01 22:47 | 2.6667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0
87203 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_7 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 20:07 | 2014-07-02 01:20 | 5.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.5167 | 0 | 0
87207 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 20:28 | 2014-07-01 21:33 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
87210 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 20:43 | 2014-07-01 22:05 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
87212 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_4 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 21:04 | 2014-07-01 21:44 | 0.66667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
87215 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3249_5 | ekibe verildi.T M den sigorta erimesi abone elektrik aldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 21:03 | 2014-07-01 22:02 | 0.98333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
87216 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20336_2 | EKIPLERE BİLDİRİLDİ. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 21:20 | 2014-07-02 00:59 | 3.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0
87218 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18062_4 | dırekten bınaya gelen telde elektrık kıvılcımla atıyormus Ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 21:24 | 2014-07-01 22:33 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
87220 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 21:33 | 2014-07-02 10:59 | 13.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.7333 | 0 | 0
87221 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _1 | arıza ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 21:38 | 2014-07-01 23:34 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
87223 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24282 Türkoba Fırın Yanı_12 | 70 lik alpekte 2 faz kopuktu. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 21:43 | 2014-07-01 23:21 | 1.6333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
87227 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9310 İzzetpaşa Ayazma cad._4 | ekibe bildirildi.*9310 tm dp-4 abonenin kofrasında 1 adet kaidesi yanık,atlama ceyran verildi,karanlık abone yok,gündüz arızası yapılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 21:50 | 2014-07-02 00:42 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
87232 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_8 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 21:54 | 2014-07-02 02:03 | 4.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0
87233 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4036_3 | arıza gıderıldı enerjı verılıdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 21:25 | 2014-07-01 22:21 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
87238 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11697_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 22:09 | 2014-07-02 02:04 | 3.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
87240 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 22:06 | 2014-07-02 00:28 | 2.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 0 | 0
87241 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29257 TAŞOLUK M.AKİF ERSOY MAH. OYUNCAKCI MERKEZ_1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 22:06 | 2014-07-01 23:33 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
87248 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11605_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 22:42 | 2014-07-02 02:04 | 3.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.5667 | 0 | 0
87250 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9502 Çeliktepe İnönü cad. Kaptan sk._2 | Ekibe bildirildi.**9502 tm dp-2 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 22:41 | 2014-07-02 00:05 | 1.4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0
87253 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4089_3 | arıza gıderıldı enerjı verılıdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 23:00 | 2014-07-02 01:04 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
87256 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 23:18 | 2014-07-02 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
87257 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 23:23 | 2014-07-01 23:59 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
87259 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28267 TAŞOLUK SAĞLIK OCAĞI_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 23:35 | 2014-07-02 00:16 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
87262 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18042_7 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. depar kablosu arızalı,kablo ekibine verildi. tamir edilip enerjilendi.2 mt 3x120 kablo,2 mt 4x16 kablo,5 ad 3x120 ilaçlı buat,3 ad 4x16 ilaçlı buat ve 2 ad 3x120 fermuarlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 23:45 | 2014-07-02 06:43 | 6.9667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 682.7333 | 0 | 0
87263 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28600 İTM 28417 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP ARIZAYA MÜDAHALE EDİYOR ARIZA BULUNDU DEPARA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONEMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 23:41 | 2014-07-02 00:54 | 1.2167 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1132.7167 | 0 | 0
87265 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28797_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-01 23:48 | 2014-07-02 04:39 | 4.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0
87266 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_3 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 00:01 | 2014-07-02 01:40 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
87267 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9090 Gürsel Mah. Nurtaç Cad. Gürsel İlkokulu_3 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.tamir edildi.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 00:06 | 2014-07-02 10:20 | 10.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0
87268 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_12 | KABLO ARIZASI DEVAM EDİYOR.EKİP ÇALIŞIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 00:07 | 2014-07-02 04:55 | 4.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
87270 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28362_12 | HAVAİ HAT ÇIKIŞI YERALTI KABLO ARIZASI 28362 TM DEN 12 NOLU DEPAR ÇEKİK. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 00:16 | 2014-07-02 16:27 | 16.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1505.05 | 0 | 0
87271 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9350 Kuştepe İnönü cad._10 | Ekibe bildirildi.**9350 TM DP-4,10,12 çekik ana kablo arızsı nedeniyle enerji kesildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 00:25 | 2014-07-02 08:01 | 7.6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 448.4 | 0 | 0
87279 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4475_6 | tehlıkelı bır durum gorulmedı gereklı konturoler yapıldı musterıye bılgı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 01:13 | 2014-07-02 02:19 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
87280 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._3 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 01:22 | 2014-07-02 02:01 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
87281 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_1 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 01:45 | 2014-07-02 04:28 | 2.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0
87282 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9084 Fideri | 9084 deparında saat 01:50'de manevra çalışması nedeniyle kısa süreli enerji kesildi.*Çalışma bitirilerek depara saat 02:05' enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 01:53 | 2014-07-02 02:07 | 0.23333 | 0 | 7568 | 0 | 0 | 0 | 1765.8667 | 0 | 0
87288 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9581 K.Hane Belediye Sevgi Sk. Bloklar_4 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.tamir edildi.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 03:09 | 2014-07-02 10:25 | 7.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0
87289 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | ekibe bildirildi.9245 dm de 13 fider kilsan giriş acmış .enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 03:38 | 2014-07-02 04:41 | 1.05 | 41 | 2115 | 0 | 0 | 43.05 | 2220.75 | 0 | 0
87291 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT - 29450 FİDERİ | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR ARIZA BULUNDU DEPARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 03:58 | 2014-07-02 05:06 | 1.1333 | 0 | 6517 | 0 | 0 | 0 | 7385.9333 | 0 | 0
87293 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28359_1 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 04:08 | 2014-07-02 04:34 | 0.43333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0
87294 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31173 TM_13 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 04:41 | 2014-07-02 18:12 | 13.5167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 851.55 | 0 | 0
87295 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23126 Dağyenice Köy_4 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 04:42 | 2014-07-02 05:09 | 0.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
87297 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23126 Dağyenice Köy_4 | Ekibe Bildirildi. Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 05:26 | 2014-07-02 06:05 | 0.65 | 12 | 117 | 0 | 0 | 7.8 | 76.05 | 0 | 0
87298 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25294 PTT SANTRAL BİNASI Semizkumlar SİLİVRİ | TRAFO KESİCİSİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 05:37 | 2014-07-02 06:34 | 0.95 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 179.55 | 0 | 0
87302 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KARASİNAN DM>GAZİTEPE | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 05:37 | 2014-07-02 06:24 | 0.78333 | 42 | 562 | 0 | 0 | 32.9 | 440.2333 | 0 | 0
87304 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23260 Kestanelik Kök_4 | ekibe bildirildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 06:09 | 2014-07-02 06:27 | 0.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
87305 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9084 Fideri | Bakım Çalışması nedeniyle 9084 deparında enerji kesildi (9084-9083-9363-9590-9185-9201-9331-9050) tm'ler karanlık çalışma tamamlandı,enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 06:02 | 2014-07-02 09:00 | 2.97 | 0 | 7568 | 0 | 0 | 0 | 22476.96 | 0 | 0
87306 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28001_3 | Ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 05:44 | 2014-07-02 05:54 | 0.17 | 42 | 93 | 0 | 0 | 7.14 | 15.81 | 0 | 0
87307 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21404_5 | BÖLGEDE ENERJİ YOK İHBARI ÜZERİNE EKİBE BİLGİ VERİLDİ SİGORTA ARIZA TESPİT EDİLDİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 06:29 | 2014-07-02 07:54 | 1.4167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0
87310 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_28 | yer altı şube kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 05:55 | 2014-07-02 14:10 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
87311 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25008 ALİPAŞA MERKEZ Alipaşa SİLİVRİ_2 | ANA ŞALTER ARIZALIYDI.YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 07:13 | 2014-07-02 08:02 | 0.81667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
87312 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 07:24 | 2014-07-02 09:07 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
87313 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9090 Gürsel Mah. Nurtaç Cad. Gürsel İlkokulu_17 | Ekibe bildirildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerji verildi..1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 07:15 | 2014-07-02 09:29 | 2.2333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 131.7667 | 0 | 0
87315 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23224 Oklalı Yeni Tr_3 | ekibe bildirildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 07:40 | 2014-07-02 09:26 | 1.7667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
87316 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26219 YOLÇATI ÇIKIŞI Çeltik SİLİVRİ_5 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 07:44 | 2014-07-02 08:33 | 0.81667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
87317 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | TAŞOLUK-BAKLALI 2 | ekibe verildi. hat dolaşılıyor hatta bakıldı gözle görülür bişey yok şalttan baklalı 2 hattına enerji alındı normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 07:33 | 2014-07-02 09:18 | 1.75 | 19 | 3249 | 0 | 0 | 33.25 | 5685.75 | 0 | 0
87319 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11149_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 07:51 | 2014-07-02 09:58 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
87321 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23267 Ahmediye Parseller Mah._3 | ekibe bildirildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 07:58 | 2014-07-02 08:48 | 0.83333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
87324 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28825_9 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 07:58 | 2014-07-02 10:11 | 2.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
87325 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | 3 köprü yol çalışması nedeniyle bildirimli yapılan deplase ve direk dikimi yapılmakta 9485 Dm den 13-14 fider ayrılarak izole edildi.9486 Tm üzerinde olan bazı aboneler etkilenmektedir.(Göktürk-Çamlık cad.)tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 07:26 | 2014-07-02 12:03 | 4.62 | 41 | 1880 | 0 | 0 | 189.42 | 8685.6 | 0 | 0
87326 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23075 Kabakça İstasyon mah._3 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 08:04 | 2014-07-02 09:25 | 1.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
87327 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-11 Sefaköy (H.HAT) | nöbetçi montorlüğü ekiplerine verildi kontrol edilecek. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 07:39 | 2014-07-02 09:13 | 1.5667 | 42 | 3858 | 0 | 0 | 65.8 | 6044.2 | 0 | 0
87331 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18213_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 08:12 | 2014-07-02 09:10 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
87332 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 26076 HOBİ EGZOST(Sanayi Bölgesi) Ortaköy SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 08:19 | 2014-07-02 08:47 | 0.46667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0
87334 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23105 Belgrad köyü_4 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 08:20 | 2014-07-02 10:04 | 1.7333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
87338 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9186 Gültepe Dereboyu cad._8 | Ekibe bildirildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 07:40 | 2014-07-02 09:54 | 2.2333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 131.7667 | 0 | 0
87339 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-6 SİLİVRİ | Ankara un fabrikası önünde çalışma yaparlarken og kabloyu kopartmışlar. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-02 07:53 | 2014-07-02 09:53 | 2 | 43 | 688 | 0 | 0 | 86 | 1376 | 0 | 0
87341 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31038 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK KOFRADAN 1 FAZ SİGORTA ATIK TI KONTROLLER YAPILARAK SİGORTA TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 08:34 | 2014-07-02 10:06 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
87342 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8213_6 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 08:38 | 2014-07-02 11:11 | 2.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
87345 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9348 Çeliktepe Akarsu cad._11 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 08:12 | 2014-07-02 10:52 | 2.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
87347 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23452 Aydınlar Yeni_3 | kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 08:28 | 2014-07-02 10:10 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
87351 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2389 TR 1_2 | Y.A. ŞUBE ARIZASI 1 FAZBinanın önündeki sokak lambası yanmıyormuş. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 08:50 | 2014-07-02 12:36 | 3.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.8333 | 0 | 0
87352 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KİPTAŞ-2>ABELİA | 25849 İLE 2583 ARASI KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ ENERJİSİZ BÖLGEMİZ BULUNMAMAKTADIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 08:54 | 2014-07-02 09:24 | 0.5 | 2 | 98 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0
87352 | 2 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KİPTAŞ-2>ABELİA | 25849 İLE 2583 ARASI KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ ENERJİSİZ BÖLGEMİZ BULUNMAMAKTADIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 08:54 | 2014-07-02 09:24 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
87352 | 3 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KİPTAŞ-2>ABELİA | 25849 İLE 2583 ARASI KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ ENERJİSİZ BÖLGEMİZ BULUNMAMAKTADIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 08:54 | 2014-07-02 09:45 | 0.85 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 168.3 | 0 | 0
87353 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9263 Aşağı Ağaçlı köyü_2 | ekibe bildirildi ekip ilgileniyor.Alpek kopuğu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 08:49 | 2014-07-02 11:55 | 3.1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 182.9 | 0 | 0
87354 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31595 TM_12 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 08:54 | 2014-07-02 11:38 | 2.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
87355 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2258 şehremini başvekil cd.necip asım sk_12 | T.M. DEN 1 FAZ SİGORTA ATIK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 08:53 | 2014-07-02 10:03 | 1.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
87356 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1162_6 | ANA KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:13 | 2014-07-02 12:09 | 2.9333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 187.7333 | 0 | 0
87358 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-11 Sefaköy (H.HAT) | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:11 | 2014-07-02 09:44 | 0.55 | 42 | 3858 | 0 | 0 | 23.1 | 2121.9 | 0 | 0
87359 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28190_6 | İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ MÜTEAHİTİ ATLI SERADA İNŞ. ÇALIŞMA ESNASNDA B CD NO 115'İN YERALTI ŞUBESİNİ KOPARMIŞ 28190 TM 6 NOLU DEPAR ÇEKİK TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:19 | 2014-07-02 16:55 | 7.6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 706.8 | 0 | 0
87360 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:21 | 2014-07-02 10:51 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
87361 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23445 Gökçeali S.Teksoy Tr_3 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:14 | 2014-07-02 10:55 | 1.6833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
87363 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23297 Ali Bektaş_3 | ekibe verildi şube kablosu yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:04 | 2014-07-02 11:08 | 2.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
87364 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:18 | 2014-07-02 10:56 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
87369 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_4 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:24 | 2014-07-02 10:40 | 1.2667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.0667 | 0 | 0
87370 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_3 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:36 | 2014-07-02 10:12 | 0.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
87373 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11290_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:41 | 2014-07-02 13:26 | 3.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
87375 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25130 SESAN KARŞISI Silivri SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:43 | 2014-07-02 10:00 | 0.28333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0
87379 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11184_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:53 | 2014-07-02 11:31 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
87382 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31634_5 | H.HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKCAK.31634 tm den sigorta atıktı verildi .abone enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:55 | 2014-07-02 11:03 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
87384 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 28847 YENİKÖY SU MOTORU DİREK TİPİ | ekibe verildi montaj ekibi çalışıyor. kesıcı arızası mevcut tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:53 | 2014-07-02 17:16 | 7.3833 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 6866.5 | 0 | 0
87385 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - UN FAB. ÇIKIŞI | Abone çalışma yaparken kendi bahçesinde yer altı o.g. kablosuna vurmuş.Kablo arızası giderildi.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:46 | 2014-07-02 12:01 | 2.25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2.25 | 11.25 | 0 | 0
87387 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3106; küçük bebek cd. dereboyu sk_5 | havai hat ekibine bildirildi. ana kablo 2 faz kopuk rapor yazıldı kablo servisi arızaya müdahale ediyor TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:36 | 2014-07-02 20:24 | 10.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0
87388 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11610_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:56 | 2014-07-02 13:05 | 3.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
87389 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:59 | 2014-07-02 10:57 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
87390 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 841 B.Evler F.Selim Paşa Cd. Fıkdıklı Sk. Karşısı_1 | geçici olarak enerji kesildi,çalışma bitti enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 10:03 | 2014-07-02 11:39 | 1.6 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0
87391 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20488_18 | Ekiplerimiz ilgilenmektedir. sigorta atığı arızası giderildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:59 | 2014-07-02 10:33 | 0.56667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
87392 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31926_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMASI SIRASINDA ALPEK KABLOLARI KOPARMIŞLAR 3X16+25 ALPEK ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 10:04 | 2014-07-02 11:14 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
87395 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_4 | hava-i hat ekibine verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 10:04 | 2014-07-02 13:13 | 3.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
87396 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_3 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 10:11 | 2014-07-02 11:08 | 0.95 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 0 | 0
87397 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11632_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 10:11 | 2014-07-02 11:27 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
87401 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_3 | Havai hat ekibine bildirildi.direk değişmesi gerekiyor servisine bilgi verildi.** 9313 Tm Dp 3 enerjili. aktarma biktti. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 09:52 | 2014-07-02 18:08 | 8.2667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 487.7333 | 0 | 0
87403 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28416_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 10:22 | 2014-07-02 18:36 | 8.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.8667 | 0 | 0
87404 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3124 kasımpaşa bahriye cad. balıkçılar çarşısı | 3124 tm de tr bakımı yapılıyor izole etmek için kısa süreli depar açıldı farklı ihbarlar bununla ilgili.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 10:08 | 2014-07-02 13:06 | 2.9667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1136.2333 | 0 | 0
87406 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23049 Ahmediye köyiçi _3 | ekibe verildi YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 10:18 | 2014-07-02 12:17 | 1.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
87410 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_4 | ekibe verildi .1 ADET DİREK KULLANILMAZ DURUM DA .DEĞİŞTİRİLECEK . ENERJİSİZ YERİMİZ YOKTUR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-02 10:31 | 2014-07-02 13:21 | 2.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
87417 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_4 | D.YERALTI ŞUBE ARZASI DİREKTEN AYRIK. tamir edildi. direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 10:46 | 2014-07-02 19:47 | 9.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.1333 | 0 | 0
87418 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3031; tünel deva cıkmazı mali müşavirler_8 | ekiplere bildirildi. şube nötr kontrol edilecek 3031 TM DEN DP:8 ÇEKİLDİ enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 10:48 | 2014-07-02 17:21 | 6.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.85 | 0 | 0
87420 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21798_24 | Oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 10:48 | 2014-07-02 17:06 | 6.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
87422 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26219 YOLÇATI ÇIKIŞI Çeltik SİLİVRİ_4 | ŞUBE NÖTRÜ KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 10:51 | 2014-07-02 12:09 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
87425 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_2 | alpek sarkık tamiratı için 28014 tm 2 nolu dapar çekik. ekip çalışıyor. 28014TM 2 NOLU DEPAR ENERJİLİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 10:58 | 2014-07-02 12:55 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
87428 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20072_2 | Kemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 10:58 | 2014-07-02 13:23 | 2.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
87436 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 11:14 | 2014-07-02 14:05 | 2.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
87437 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31618_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ŞANTİYEDE YAPILAN KAZI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KABLOYU KOPARDILAR KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 11:03 | 2014-07-02 12:21 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
87441 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28178_5 | YATIRIM FİRMASI BAKIM ÇALIŞMASI YAPIYOR. 28178 TM DEN 5 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. ÇALIŞMA BİTTİ ÇEKİLİ OLAN DEPARA ENERJİ VERİLDİ. KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 11:04 | 2014-07-02 15:56 | 4.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.9333 | 0 | 0
87442 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | ekibe verildi direk yıkılmış yeraltı ekibine bildirildi yeni direk dikilecek..yenı dırek dıkılerek abonenın mevcut kablosu kullanalarak tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 11:22 | 2014-07-02 20:29 | 9.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.4667 | 0 | 0
87444 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_3 | Arıza ekibe bildirildi..havai hat ekiplerimiz bölgede çalışma yapmaktadır.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 11:36 | 2014-07-02 15:36 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
87445 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11121_6 | KAPAMADAN NÖTR ARIZASI. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 11:34 | 2014-07-02 19:49 | 8.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0
87446 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24468 K.oba Mezarlık Yanı RMU_3 | Abonenin kofrasında sigorta atıkdı.Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 11:42 | 2014-07-02 11:51 | 0.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
87448 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 9080 Sütlüce Hamam Sokak Dedem Sitesi | 9080 tm denklanşe edildi.montaj ekibi osos çalışması yapıyor.Çalışma tamamlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 11:43 | 2014-07-02 12:32 | 0.81667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 481.0167 | 0 | 0
87449 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8214_6 | ölçü panosu takılıyor*enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 11:43 | 2014-07-02 12:12 | 0.48333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
87450 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_9 | NÖTR HATTI KOPUK TAMİRATI İÇİN 28840 TM9 NOLU DEPAR ÇEKİK T.U DA ÇEKİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 11:40 | 2014-07-02 13:24 | 1.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
87451 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_1 | Havai hat ekibine bildirildi.9510 dp1 1 faz sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 11:24 | 2014-07-02 14:05 | 2.6833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 158.3167 | 0 | 0
87457 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4517_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 11:00 | 2014-07-02 13:17 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
87458 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_6 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 11:46 | 2014-07-02 13:54 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
87461 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23074 Akören Pomak mah._4 | EKİBE VERİLDDİ.YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 12:02 | 2014-07-02 14:05 | 2.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
87463 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_5 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. TAMİR EDİLDİ. DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 12:13 | 2014-07-02 20:30 | 8.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.2667 | 0 | 0
87464 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29458_1 | enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 12:18 | 2014-07-02 13:06 | 0.8 | 6 | 93 | 0 | 0 | 4.8 | 74.4 | 0 | 0
87465 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800-GÜRMAR | enerji verildi normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 12:18 | 2014-07-02 12:53 | 0.58333 | 7 | 15817 | 0 | 0 | 4.0833 | 9226.5833 | 0 | 0
87467 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9449 Cendereyolu Benzinci yanı_1 | Havai hat ekibine bildirildi.**çalışma yeri müsait olmadığından dolayı yarın çalışma yapılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 12:02 | 2014-07-02 14:54 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
87472 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9024 K.Hane Hasdal Levsu Yapı Koop._9 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 12:15 | 2014-07-02 14:28 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
87473 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11651_12 | YENİMAHALLE DERYA SK AG KABLO ARIZASI. YERİ BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 12:29 | 2014-07-02 15:58 | 3.4833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0
87476 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK .enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 12:46 | 2014-07-02 16:56 | 4.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0
87478 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 12:47 | 2014-07-02 13:09 | 0.36667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
87484 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8217_9 | ölçü panosu takılıyor*enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 13:12 | 2014-07-02 14:23 | 1.1833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0
87486 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9134 Çağlayan Park Sokak_7 | Havai hat ekibine bildirildi.** direkten tamir edildi. BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 13:01 | 2014-07-02 16:19 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
87490 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3774_11 | ZİNCİRLİKUYU EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.3774 tm de dp.11 sigortalar çekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 13:10 | 2014-07-02 20:12 | 7.0333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 281.3333 | 0 | 0
87495 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11565_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 13:23 | 2014-07-02 14:42 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0
87498 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31599_1 | havai hat ekibi yönlendirildi işsırasına gre kontrol edilecek.karanlıkta yerimiz yok iş emri kapatılıyor çıktısı alındı kabloya fermuarlı buat çekilicek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 13:31 | 2014-07-02 21:27 | 7.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0
87505 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18035_3 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. kablo arizasi. kablo ekibine verildi.18061 tm den 3 nolu depar çekildi. Sistemde 18061 Tm olmadıgı için 18035 Tm giriş yapıldı. tamir edildi enerji verildi.1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 13:51 | 2014-07-02 15:57 | 2.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
87510 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21548_4 | Arıza ekibe bildirildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 14:02 | 2014-07-02 16:07 | 2.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
87512 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28111_12 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 13:57 | 2014-07-02 15:09 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
87513 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8613_12 | sube bağlandı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 14:13 | 2014-07-02 14:16 | 0.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
87514 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9090 Gürsel Mah. Nurtaç Cad. Gürsel İlkokulu_9 | Ekibe bildirildi.**9090tm tr1 dp9 2 faz sigorta erimesi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 13:41 | 2014-07-02 14:56 | 1.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 73.75 | 0 | 0
87516 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3486_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ İSKİ HAVAİ HAT KABLOLARINI KOPARMIŞ 30MT. 3X16 ALPEK KABLO ÇEKİLECEK tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 14:15 | 2014-07-02 16:22 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
87519 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9449 Cendereyolu Benzinci yanı_2 | Havai hat ekibine bildirildi.** direk arasında nötr kopukluğu vardı tamir edildi. BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 14:14 | 2014-07-02 20:15 | 6.0167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 354.9833 | 0 | 0
87520 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4002_2 | geceden devam eden bi kablo arızası vardı yapıldı enerji verildi.arıza tespiti sırasında bir kaç defa sigortalar basılık çekilmiştir gidip gelme bu yüzden olabir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 14:22 | 2014-07-02 14:40 | 0.3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
87525 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Bomonti TR2 ( 10 kV ) | ekibe bildirildi bomontide tr2 açıktı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 14:36 | 2014-07-02 15:22 | 0.76667 | 0 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 1468.1667 | 0 | 0
87527 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4505_2 | 45 mt 120 kablo atıldı arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 14:46 | 2014-07-02 18:13 | 3.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
87529 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23250 Hamamönü RMU_3 | EKİBE VERİLDİ a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 14:48 | 2014-07-02 15:55 | 1.1167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
87531 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11282_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 14:45 | 2014-07-02 18:06 | 3.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
87532 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28835_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 14:58 | 2014-07-02 17:29 | 2.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.1333 | 0 | 0
87533 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18323_6 | H.Hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 14:52 | 2014-07-02 18:26 | 3.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0
87534 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4050_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 14:58 | 2014-07-02 15:27 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
87535 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28390_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 15:08 | 2014-07-03 15:06 | 23.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 191.7333 | 0 | 0
87536 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28482_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 15:12 | 2014-07-02 16:10 | 0.96667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
87537 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2379 | cbs çalışması için enerji kesildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 15:15 | 2014-07-02 15:50 | 0.58333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 352.9167 | 0 | 0
87538 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18541_1 | h.hat ekibine verildi.25 metre 1x16 kablo kullanıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 15:14 | 2014-07-02 16:32 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
87540 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8643_1 | Şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 15:21 | 2014-07-02 15:23 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
87541 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8219_10 | Şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 15:23 | 2014-07-02 15:24 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
87542 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1501_3 | 1 FAZ ANA KABLO ARIZASI KABLO EKİBİNE VERİLDİ .ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 15:22 | 2014-07-02 22:22 | 7 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0
87543 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31450 TM_9 | ekip iş sırasına göre bakacak...oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 15:21 | 2014-07-02 18:28 | 3.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
87544 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası _1 | ekip bakacak iski şube kablosunu kopartmış kkablo ekibi müdahale ediyor.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 15:15 | 2014-07-02 18:36 | 3.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
87545 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8222_12 | Şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 15:26 | 2014-07-02 15:27 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
87548 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Hürriyet Tepesi 3912 (10 KV) | 3152 fideri açtı ekip müdahale ediyor.3700-3152 arası arızalı görülüp ayrıldı enerji verildi karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 15:26 | 2014-07-02 16:07 | 0.68333 | 0 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 1308.5833 | 0 | 0
87550 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 15:33 | 2014-07-02 17:15 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
87551 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 15:35 | 2014-07-02 19:45 | 4.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
87552 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21947_26 | Ekiplerimiz ilgilenmektedir. Sigorta atığı arızası giderildi. enerjı verıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 15:36 | 2014-07-02 16:39 | 1.05 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
87554 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24274 K.oba Ayazma Mevkii_4 | Termik açıktı. Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 15:35 | 2014-07-02 17:11 | 1.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
87557 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11242_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 15:36 | 2014-07-02 19:14 | 3.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.4333 | 0 | 0
87558 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11281_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.HAVAİ HAT ÇIKIŞ 1 FAZ KABLO ARIZASI UCLAR AYRILDI ÖLÇÜ YAPILACAK.YERİ ÖLÇÜLDÜ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 15:50 | 2014-07-03 02:45 | 10.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0
87560 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28417_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 15:55 | 2014-07-02 18:01 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
87567 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20154_5 | arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı iş yerinde faz yok oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 13:43 | 2014-07-02 20:36 | 6.8833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
87568 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28180_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 16:03 | 2014-07-02 17:17 | 1.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
87569 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11417_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 16:04 | 2014-07-02 19:52 | 3.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
87573 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31016 TM_1 | havai hat ekibine verildi...alpek tamiratı yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 16:07 | 2014-07-02 17:05 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
87574 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3573 levent peker sk no:38 bahçesi_3 | ekibe verildi. AG 3 faz kopuk. Kablo ekibi müdahale edecek. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. aboneler gecici enerjili karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 14:38 | 2014-07-03 01:42 | 11.0667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 442.6667 | 0 | 0
87575 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20696_6 | s.dere 15 sk no.9 yıkım ruhsatı olmadan bına yıkımı yapaken kendı subesı ve yeraltı 3*120 lik kabloya kadar zarar vermiştir.ihbardaki sokaklar etkılenmektedır onarım yapıldı enerjı verildi gereklı tutanaklar tutuldu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-02 16:10 | 2014-07-02 20:17 | 4.1167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 185.25 | 0 | 0
87580 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21338_2 | g-755 sokak basına çıkan yeraltı kablosu arızalıdır ölçü yapılıyor kablo servıslerımız çalışıyor arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 16:18 | 2014-07-03 01:43 | 9.4167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 470.8333 | 0 | 0
87585 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20060_5 | nöbetçi ekıplerımız gerekli kontrollerı yapıyor sigorta atığı. arıza giderildi. enerjı verıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 15:49 | 2014-07-02 16:53 | 1.0667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0
87587 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18279_10 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 16:46 | 2014-07-02 19:41 | 2.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
87589 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20720_7 | aboneye enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 16:49 | 2014-07-02 17:17 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
87591 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18063_1 | Şebeke çalışması enerji verildi.karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 16:51 | 2014-07-02 17:05 | 0.23333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
87595 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28450_8 | 28450 TM DENKLAŞE İDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 16:58 | 2014-07-02 17:32 | 0.56667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 0
87596 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28092_5 | YATIRIM EKİBİ DİREK AKTARIMI YAPTI. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 16:59 | 2014-07-02 17:48 | 0.81667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 75.95 | 0 | 0
87597 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8770_1 | Ekibe verildi.Kablo arızası ölçüldü depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 16:59 | 2014-07-03 00:37 | 7.6333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 366.4 | 0 | 0
87598 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9007 K.Hane Hasdal Cad. İSKİ Lojman içi_4 | ekibe bildirildi.** armin inşaat çalışma esnasında şantiyenin 4x16 kablosunu koparmış kablo ekibine bildirildi.**arıza giderildi. 2 adet 4x16 fermuarlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-02 16:51 | 2014-07-02 22:02 | 5.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0
87599 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8201_2 | ekibe verildi.8201 merkez Trafo 2 kaide yanık ekip çalışıyor.Kaide değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 17:06 | 2014-07-02 19:12 | 2.1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0
87600 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28399_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak ARIZA TAMİRATI İÇİN 28399 TM3 NOLU DEPAR ÇEKİLİP ARIZA TAMİRATI BİTİP DEPRA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 17:10 | 2014-07-03 13:47 | 20.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 164.9333 | 0 | 0
87602 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1457_1 | YATIRIMCI FİRMANIN CALİŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONEMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 17:11 | 2014-07-02 20:47 | 3.6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 0 | 0
87604 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22908_7 | ekıplere bildirildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 17:13 | 2014-07-02 18:29 | 1.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
87609 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28773_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 17:30 | 2014-07-02 20:09 | 2.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
87610 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20068_7 | yer altı şube kablo arızası . kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 17:26 | 2014-07-02 19:41 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
87612 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28532_10 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak...TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 17:33 | 2014-07-03 09:33 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0
87613 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1452_3 | YATIRIMCI FİRMANIN CALİŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONEMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 17:33 | 2014-07-02 20:47 | 3.2333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 206.9333 | 0 | 0
87616 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1105_1 | SUBE KABLOSU ARIZALI ATLAMA VERİLEREK GECİÇİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 17:37 | 2014-07-02 19:17 | 1.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
87618 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 711 Güngören kınalı cad. ergene sok._3 | 3*70+35 havai hat kablosuyanık,havai hat ekipleri arıza müdehale ediyor.arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 17:28 | 2014-07-02 17:44 | 0.26667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
87622 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11145_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 17:49 | 2014-07-02 20:45 | 2.9333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0
87624 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 17:49 | 2014-07-02 20:29 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
87625 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18506_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 17:45 | 2014-07-02 20:12 | 2.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
87626 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2017 yavuz selim cd._13 | yatırım çalışması nedeniyle enerji kesildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 17:54 | 2014-07-02 18:18 | 0.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
87627 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3249_7 | ekibe verildi. Tamir edildi. Enerji Mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 17:47 | 2014-07-02 18:47 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
87628 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 17:43 | 2014-07-02 19:39 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
87635 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18512_6 | şebeke çalışması montaj ekibi çalışıyor.çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 18:10 | 2014-07-02 18:48 | 0.63333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 62.0667 | 0 | 0
87636 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9307 Çağlayan Vatan cad. _8 | 9307 Tm Dp 7-8-9 çekik ölçü ekibi bağlantı yapıyor.** 9307 Tm Dp 7-8-9 enerjili. bağlantı bitti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 18:06 | 2014-07-02 18:38 | 0.53333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 31.4667 | 0 | 0
87641 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 18:15 | 2014-07-02 19:37 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
87646 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18235_3 | h.hat ekibine verildi. Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 18:11 | 2014-07-02 20:48 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
87649 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18523_6 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 18:28 | 2014-07-02 21:40 | 3.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
87653 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11420_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 18:35 | 2014-07-02 20:03 | 1.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
87654 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23113 İzzettin köyiçi_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 18:31 | 2014-07-02 23:09 | 4.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
87656 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11866_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 18:42 | 2014-07-02 19:32 | 0.83333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
87661 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18574_12 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 18:40 | 2014-07-02 22:55 | 4.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
87662 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_2 | direkten yeraltı kablo arızsı ..ariza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 18:56 | 2014-07-02 22:58 | 4.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0
87665 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9376 Seyrantepe Çam sk._1 | havai hat ekibine bildirildi.**tehlike önlendi.abone pipa demiri yaptırıp haber verecek.HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 19:00 | 2014-07-02 22:01 | 3.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
87667 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11347_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 18:58 | 2014-07-03 01:38 | 6.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0
87670 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23106 Karamandere köyü_3 | iş emri sırasına göre bakılacak ekip yolda arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 19:04 | 2014-07-02 22:14 | 3.1667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
87673 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28007_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 19:11 | 2014-07-03 10:37 | 15.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 123.4667 | 0 | 0
87674 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 19:15 | 2014-07-03 01:40 | 6.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0
87681 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI > UYUMKENT | KINALI DM DEN UYUMKENT ÇIKIŞI KESİCİ AÇMIŞ. BESLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 19:28 | 2014-07-02 19:59 | 0.51667 | 15 | 7386 | 0 | 0 | 7.75 | 3816.1 | 0 | 0
87683 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_11 | ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 19:33 | 2014-07-03 02:25 | 6.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.0667 | 0 | 0
87685 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28190_6 | YERALTI ŞUBE ARIZASI. 28190 TM 6 NOLU DEPAR ÇEKİK. EKİPLER ÇALIŞIYOR. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 19:38 | 2014-07-03 13:50 | 18.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 0
87689 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1456_6 | YATIRIMCI FİRMANIN CALİŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONEMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 19:44 | 2014-07-02 20:45 | 1.0167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 | 0 | 0
87691 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28296_3 | 296 tmden 1 faz sıgorta erımesı tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 20:06 | 2014-07-02 21:38 | 1.5333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 142.6 | 0 | 0
87692 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29213 TAYAKADIN-3-_1 | ekıbe evrıldı..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 20:09 | 2014-07-02 20:47 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
87693 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11063_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 18:43 | 2014-07-02 22:29 | 3.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.3667 | 0 | 0
87696 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_2 | ekıbe verıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 20:13 | 2014-07-03 03:14 | 7.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.0667 | 0 | 0
87697 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31410 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILACAK...KOFRADAN SİGORTALAR YANMISTI SİGORTALAR DEĞİŞİP ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 20:09 | 2014-07-02 22:25 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
87698 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23077 İhsaniye köyiçi_3 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 20:09 | 2014-07-02 23:24 | 3.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
87701 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9186 Gültepe Dereboyu cad._7 | ekibe bildirildi.**arıza giderildi. 9186tm dp8 1 faz sigorta erimesi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 20:12 | 2014-07-02 20:45 | 0.55 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 0 | 0
87702 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28825_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 20:21 | 2014-07-03 15:08 | 18.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150.2667 | 0 | 0
87709 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 20:32 | 2014-07-03 09:35 | 13.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0
87710 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20693_8 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 20:29 | 2014-07-03 00:29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
87714 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_2 | h.hat ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 20:47 | 2014-07-02 22:53 | 2.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
87721 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_1 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 21:01 | 2014-07-03 01:31 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
87725 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_2 | ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 21:31 | 2014-07-03 01:41 | 4.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0
87726 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21325_6 | elektrik direğindeki kablo yanıyormuş. havai hat ekıbıne bıldırıldı. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 21:38 | 2014-07-02 22:34 | 0.93333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
87729 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 21:41 | 2014-07-03 01:05 | 3.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
87734 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28190_9 | 190 TMDEN 6 NOLU DEPAR CEKIK 87685 NOLU İŞİN TAMİRİ İÇİN EKIPLER ARIZAYI GİDERİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 21:52 | 2014-07-02 23:17 | 1.4167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 131.75 | 0 | 0
87735 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3249_24 | ekibe bildirildi. abone atlama enerjili tehlikeli kofra komple başlik ister kablo servisi arizaya yarın sabah 08:00 dan sonra müdehale edicek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 21:37 | 2014-07-02 22:59 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
87736 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26046 İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ(su pompası)FENER_3 | MERKEZDEN ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 21:57 | 2014-07-02 22:34 | 0.61667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0
87737 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28864_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 22:01 | 2014-07-02 22:39 | 0.63333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
87738 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_1 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.tamir edildi.Vural Güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 21:53 | 2014-07-03 10:17 | 12.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0
87739 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25108 PARKKÖY SAHİL 1 Silivri SİLİVRİ_3 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 21:59 | 2014-07-02 23:29 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
87740 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası _20 | Havaii hat ekibine bildirldi. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 21:44 | 2014-07-02 23:38 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
87741 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1142 TR 1 _6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BILGI VERILDI. TRAFO MERKEZİNDE 2 FAZ SİGORTA ATIKTI .DEYİŞTİRLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 22:02 | 2014-07-02 23:05 | 1.05 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0
87744 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 22:09 | 2014-07-03 01:09 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
87747 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_2 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 22:25 | 2014-07-03 03:12 | 4.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
87749 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 22:15 | 2014-07-03 01:43 | 3.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
87751 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9030 S.Tepe Barbaros Caddesi_5 | Ekibe bildirildi.*Direkde ve pipada patlama olmuş,geçici olarak tehlike önlendi,gece h.hat ekibi olmadığı için arıza sabah yapılacak. Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 22:38 | 2014-07-03 08:55 | 10.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0
87756 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23128 Subaşı Köyiçi_4 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 23:26 | 2014-07-03 00:53 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
87761 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 28449 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR ARIZA BULUNDU DEPARA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA BÖLGEMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 23:44 | 2014-07-03 00:46 | 1.0333 | 1 | 11173 | 0 | 0 | 1.0333 | 11545.4333 | 0 | 0
87763 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ 70LİK ALPEK KOPMUŞTU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 23:44 | 2014-07-03 01:04 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
87764 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_10 | Havai hat ekibine verildi.Klemens arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-02 23:55 | 2014-07-03 00:33 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
87767 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 00:13 | 2014-07-03 10:39 | 10.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.4667 | 0 | 0
87768 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 509 Güngören G. Tepe Mah. Kuzgun Sk._2 | 4*10 sube kablo 3 faz arızalı,ölçü yapıldı,çalışma devam ediyor,arıza giderildi,enerji verildi (509 TM'den bir tane depar çekildi) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 00:03 | 2014-07-03 11:59 | 11.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.4667 | 0 | 0
87775 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18530_3 | arıza tesbiti için ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 00:53 | 2014-07-03 01:01 | 0.13333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
87776 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | DAVUTPAŞA ŞALT-KÜÇÜKKÖY II FİDERİ | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. DAVUTPAŞA ŞALT'TAN KÜÇÜKKÖY 2 fideri açtı.enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 00:56 | 2014-07-03 01:09 | 0.21667 | 7 | 20713 | 0 | 0 | 1.5167 | 4487.8167 | 0 | 0
87777 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28880 BOYALIK KÖY İÇİ DİREK TİPİ_10 | EKİBE VERİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 00:48 | 2014-07-03 01:03 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
87778 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 8100-Boğaziçi1 | asırı akımdan açtı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 00:56 | 2014-07-03 01:29 | 0.55 | 0 | 26078 | 0 | 0 | 0 | 14342.9 | 0 | 0
87779 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28192_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 01:05 | 2014-07-03 01:18 | 0.21667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
87780 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1096_9 | 1 FAZ ANA KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 00:13 | 2014-07-03 12:48 | 12.5833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 805.3333 | 0 | 0
87781 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1745_12 | ŞUBE KABLOSU ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 01:00 | 2014-07-03 11:47 | 10.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.2667 | 0 | 0
87783 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 20060 beylikdüzü iski D.M 20161 YAPIKENT ÇIKIŞI | o.g hat açmıştır nöbetçi ekiplere verildi ilgilenilmektedir.. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 01:20 | 2014-07-03 02:37 | 1.2833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 128.3333 | 0 | 0
87785 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 077 Merter Nazım Erten Sk. | geciçi açma oldu enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 01:34 | 2014-07-03 02:33 | 0.98333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 754.2167 | 0 | 0
87789 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28450_6 | YER ALTI KABLO ARZASI 28450 TM 6 NOLU DEPAR İKİ KABLO ÜST ÜSTE BAĞLI ARIZALI KABLO BARADAN AYRILDI YERALTI KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİL TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 01:58 | 2014-07-03 15:59 | 14.0167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1303.55 | 0 | 0
87791 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25874 Garden arkası İlk.Ögr.Okulu SİLİVRİ_2 | HIRSIZLAR KABLOLARIMIZI ÇALMAYA TEŞEBBÜS EDERKEN GİDİLDİ.OLAY YERİNDEN KAÇMIŞLAR.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-03 02:38 | 2014-07-03 07:25 | 4.7833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 90.8833 | 0 | 0
87793 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Kasımpaşa 3158 (10 KV) | Ekibe bildirildi. aboneler enerjili ringinden besli | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 02:02 | 2014-07-03 04:44 | 2.7 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 3102.3 | 0 | 0
87794 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 03:03 | 2014-07-03 07:06 | 4.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
87797 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | ekibe verildi. 9245 dm 'den 485 çıkış kesicileri açtı. Energi verildi. 485 dm de 13 kilsan giriş ve çıkş fideri açtı energi verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 03:23 | 2014-07-03 05:08 | 1.75 | 41 | 1880 | 0 | 0 | 71.75 | 3290 | 0 | 0
87801 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31599_5 | HAVAİ HAT EKİBİ SABAH İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 03:59 | 2014-07-03 11:07 | 7.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0
87802 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8400 - 8673 FİDERİ | 8400 itm'den 8673 deparı normale kondu. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 04:02 | 2014-07-03 04:12 | 0.16667 | 0 | 1708 | 0 | 0 | 0 | 284.6667 | 0 | 0
87805 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25202 BELEDİYE KARŞISI Değirmenköy SİLİVRİ_2 | A.G. SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 04:47 | 2014-07-03 05:00 | 0.21667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0
87806 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24443 Tepecik Reyhan Sit. RMU_2 | yeraltı arızası var geçici olarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 02:53 | 2014-07-03 04:57 | 2.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
87808 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20303_4 | nöbetçi elkiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 05:05 | 2014-07-03 06:28 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
87809 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - TANRIVERDİ | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 05:24 | 2014-07-03 05:35 | 0.18333 | 20 | 35 | 0 | 0 | 3.6667 | 6.4167 | 0 | 0
87812 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 15 Kemer Country 1 | ekibe verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 05:34 | 2014-07-03 06:17 | 0.71667 | 9 | 4469 | 0 | 0 | 6.45 | 3202.7833 | 0 | 0
87813 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25042 SAMİ ALBAYRAK SİTESİ Y.Çanta SİLİVRİ_2 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 06:13 | 2014-07-03 06:38 | 0.41667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
87814 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11355-h.hat çıkışı | HATTA TEL KOPMUŞ.HAVAİ HAT EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 06:12 | 2014-07-03 08:01 | 1.82 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12.74 | 12.74 | 0 | 0
87815 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3918 | Montaj servisi çalısıyor. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 06:31 | 2014-07-03 07:04 | 0.55 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 210.65 | 0 | 0
87816 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_5 | BÖLGEDE ELEKTİRİK YOK İHBARI ÜZERİNE EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ SİGORTA ARIZASI MEVCUT TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 06:46 | 2014-07-03 07:16 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
87817 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9084 Fideri | trafolarda temizlik çalışması nedeniyle nedeniyle 9327-9437-9353-9522-9526-9443-9619-9130-9043 tm'lerde enerji kesildi.çalışma bitti.enerji verildi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 06:29 | 2014-07-03 10:28 | 3.97 | 0 | 7568 | 0 | 0 | 0 | 30044.96 | 0 | 0
87818 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 06:32 | 2014-07-03 08:37 | 2.0833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0
87819 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24307 K.oba Kümeevler Cami Arkası_3 | kofradan sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 06:58 | 2014-07-03 07:35 | 0.61667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
87822 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9255 İhsaniye köyü_2 | Energi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 06:28 | 2014-07-03 07:20 | 0.86667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 51.1333 | 0 | 0
87824 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_2 | DEPAR ÇIKIŞ KLEMENSİ PATLAMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 07:28 | 2014-07-03 08:53 | 1.4167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.9167 | 0 | 0
87825 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25155 FUTBOL SAHASI YANI K.Seymen SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİNİN KLEMENSİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 07:32 | 2014-07-03 08:55 | 1.3833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.2833 | 0 | 0
87827 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2134 tr1 çapa kız muallim koleji_5 | Y.A. D.ŞUBE ARIZASI 3 FAZ tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 07:38 | 2014-07-03 15:13 | 7.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.9167 | 0 | 0
87828 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | ekibe verildi.Hat gezildi herhangi arızaya rastlanmadı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 07:33 | 2014-07-03 10:42 | 3.15 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0
87830 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26026 ABDULLAH IŞIK(Karasinan yolu)KURFALLI_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 07:49 | 2014-07-03 09:00 | 1.1833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.4833 | 0 | 0
87831 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25591 LİDER 13-14 - 4 Villa Kent arkası Y.Çanta_2 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 07:53 | 2014-07-03 09:38 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
87832 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-11 Sefaköy (H.HAT) | nobetçi montörlüğü ekipleri arızya yönlendirildi.MONTÖRLÜĞÜ EKİPLERİNCE ARIZA GİDERİLDİ HATTA ENERJİ ALINDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 07:50 | 2014-07-03 10:17 | 2.45 | 42 | 3858 | 0 | 0 | 102.9 | 9452.1 | 0 | 0
87833 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 25912 KADIKÖY (Ortaköy-Elbasan çıkışı)KADIKÖY | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 07:54 | 2014-07-03 09:18 | 1.4 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 264.6 | 0 | 0
87834 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25635 GAZİTEPE DM. Gazitepe SİLİVRİ_3 | SİGORTA AYAĞI YANMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 07:59 | 2014-07-03 08:59 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
87835 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20303_2 | Sigorta arızası vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 07:48 | 2014-07-03 10:20 | 2.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
87836 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 07:46 | 2014-07-03 11:53 | 4.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 | 0 | 0
87837 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24204-M.Sinan Hünkartepe Mahallesi_7 | AG deparda 1 adet sigorta atıkdı.Değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 07:30 | 2014-07-03 08:56 | 1.4333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0
87839 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23206 İzzettin Ercan Çift._3 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 08:07 | 2014-07-03 08:47 | 0.66667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
87840 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28528_2 | YERALTI DOĞRU ŞUBE KABOARIZASI 28528 TM DEN 2 VE 4 NOLU DEPARLAR ÇEKİK YERALTI KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ARIZANIN TAMİRATI SAĞLANDI ÇEKİLİ OLAN DEPARLARA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 08:21 | 2014-07-04 02:21 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
87846 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4523_1 | ekiplere verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 08:41 | 2014-07-03 09:50 | 1.15 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35.65 | 0 | 0
87848 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 9369 Sütlüce Bademlik Fuadiye sk. Başı_7 | Ekibe bildirildi.( 9369 tm dp 7 )1 faz toprak,ana kablo arızası,servisine bildirildi.**arıza giderildi.1 adet 3c120+70lik düz buat,1adet 3x120+70 lik Y buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 08:09 | 2014-07-03 20:26 | 12.2833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 724.7167 | 0 | 0
87849 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_4 | KABLO ARIZASI MEVCUT. ABONE KAPI ÖNÜNDEKİ BETONLARIN KIRILMASINI İSTEMEDİ. İŞE YANİ BAŞLANABİLDİ. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 08:44 | 2014-07-03 13:47 | 5.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.35 | 0 | 0
87851 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20405_5 | kablo ekibine bildirildi ekiplerimiz çalışmaktadır.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 08:49 | 2014-07-03 14:24 | 5.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.9167 | 0 | 0
87853 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1213_9 | ŞUBE KABLOSU 1 FAZ İZOLE KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 08:53 | 2014-07-03 14:02 | 5.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0
87855 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI ÇUHADAROĞLU | Ambarlı şalttan Beylikdüzü 2 Fideri toprak korumadan açmıştı. Bölgeye enerji alındı karanlıkta yerimiz kalmamıştır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 08:56 | 2014-07-03 09:28 | 0.53333 | 3 | 352 | 0 | 0 | 1.6 | 187.7333 | 0 | 0
87856 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2173 laleli sait efendi sokak_2 | T.M. DEN 1FAZ SİGORTA ATIK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 09:00 | 2014-07-03 10:05 | 1.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
87860 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28121_2 | Eyüp belediyesi müteahiti halimoğlu inş. çalışma esnasında direkten yeraltı şubeyi koparmış. şube direkten ayrıldı.TAMİR EDİLDİ SİSTEM DIŞSAL KAPAMAYI KABUL ETMEDİ BUNDAN DOLAYI İÇSEL KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 09:12 | 2014-07-03 14:26 | 5.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.8667 | 0 | 0
87864 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11145_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 09:10 | 2014-07-03 11:46 | 2.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
87870 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28450_8 | 2 KOBLO ÜSTÜSTEYDİ AYRILDI 28450TM 8 NOLU DEPAR ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 09:25 | 2014-07-03 09:46 | 0.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
87871 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9030 S.Tepe Barbaros Caddesi_2 | ekibe bildirildi.kablo arızası tesbit edildi.Kablo direkten ayrıoldı,Kablo servisine bilgi verildi.**arıza giderildi.2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 09:24 | 2014-07-03 16:43 | 7.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0
87872 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31481 TM_3 | HAVAİ HATE EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 09:28 | 2014-07-03 18:14 | 8.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0
87874 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_27 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ BİR ADET KLEMENS KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 09:19 | 2014-07-03 09:50 | 0.51667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0
87876 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 09:38 | 2014-07-03 12:56 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
87878 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31595 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.H.HAT EKİBİ OKSİT ARIZASINI GİDERDİ. ABONE ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 09:50 | 2014-07-03 13:21 | 3.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0
87881 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 126 B.evler çavuşpaşa köprü yolu Nehir Sk._1 | 4*10 kablo arızalı,yeri belli,ekip verildi,malzeme gönderildi,çalışma devam ediyor,arıza giderildi,enerji verildi (126 TM'den bir tane depar çekildi) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 09:55 | 2014-07-03 13:29 | 3.5667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 274.6333 | 0 | 0
87882 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18007_11 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. belediye ekipleri calisma yaparken kabloya vurmus. depar cekildi. kablo ekibi calisiyor. tamir edildi 14 mt 4*16 kablo 2 adet 4*16 buat 1 adet 3*120 buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-03 09:52 | 2014-07-03 14:04 | 4.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
87883 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3573 levent peker sk no:38 bahçesi_3 | kablo arızası mevcut kablo servisi çalışma başlattı KABLO TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 09:59 | 2014-07-03 12:52 | 2.8833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 115.3333 | 0 | 0
87888 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11420_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:07 | 2014-07-03 11:52 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
87889 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_4 | DİREK DİBİNDEN ŞUBE ÇIKIŞ KABLOSU ZEDELENMİŞ. UÇLAR AYRILDI. KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:08 | 2014-07-03 16:47 | 6.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.55 | 0 | 0
87890 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9156 Gürsel mah. Nurtaç cad. Pazar sk. | 9156 Tm denklanşe edildi,montaj ekibi osos çalışması yapıyor. çalışma tamamlandı,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:02 | 2014-07-03 10:39 | 0.61667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 363.2167 | 0 | 0
87891 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26037 KORUHAN ÖKTEN(Köpek Çiftliği yolu)KAVAKLI_3 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:09 | 2014-07-03 10:36 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
87893 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25051 KAPTANLAR Gümüşyaka SİLİVRİ_2 | KLEMENS YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:18 | 2014-07-03 12:10 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
87896 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21196_5 | Havai hat ekibi ilgili adreste bulunan tehlike arz eden direk yerine yeni direk dikimi yapmıştı. Dikilen direğin deplase çalışmasını yaptılar. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:19 | 2014-07-03 13:21 | 3.0333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.4667 | 0 | 0
87897 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9199 Gültepe Karahan sk. altı_2 | Havai hat Ekibine bildirildi.ŞUBE DİREKTEN BAĞLANDI.ENERJİ VERİLDİ. ( Hakan KAYA ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:21 | 2014-07-03 13:38 | 3.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0
87899 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20856_21 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:27 | 2014-07-03 14:37 | 4.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
87900 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28190_6 | B CD 109 NUMARANIN YERALTI ŞUBE ARIZASININ TAMİRATI İÇİN 28109 TM 6 NOLU DEPAR ÇEKİK.EKİP ÇALIŞIYOR. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:29 | 2014-07-03 12:53 | 2.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 0 | 0
87901 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:28 | 2014-07-03 11:11 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
87902 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18503_7 | tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:18 | 2014-07-03 13:21 | 3.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
87903 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9134 Çağlayan Park Sokak | Ekibe bildirildi.9134 tm Apanosu yanık.A panosu hariç enerji verildi.**enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:27 | 2014-07-03 16:37 | 6.1667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 3632.1667 | 0 | 0
87909 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 684 Güngören güneştepe mah. lale sok._1 | 684 TM akım trafosu takılıyor,geçici olarak enerji kesildi,akım trafosu takıldı,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:44 | 2014-07-03 11:23 | 0.65 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 0 | 0
87911 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28329_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:42 | 2014-07-03 17:13 | 6.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.1333 | 0 | 0
87912 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3055 ortakoy mualimnaci cd faizer ilç fbk._7 | ZİNCİRLİKUYU EKİBİNE BİLDİRİLDİ.KONTROL EDİLDİ ŞUBE 2 FAZ KOPUK RAPOR YAZILDI KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ KABLO TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:39 | 2014-07-03 18:45 | 8.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0
87916 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:51 | 2014-07-03 16:47 | 5.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.4667 | 0 | 0
87917 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18298_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:52 | 2014-07-03 11:59 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
87922 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26075 RAİF KIR(Söğüt Çatağı mevkii)BEKİRLİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:26 | 2014-07-03 11:06 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
87923 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9033 İ.E.T.T. Garajı Arkası_3 | Havai hat Ekibine bildirildi.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 10:33 | 2014-07-03 12:24 | 1.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
87929 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 20404 | 20404 nolu TM de Bildirimli Bakım çalışması yapılmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-03 11:03 | 2014-07-03 13:48 | 2.75 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 412.5 | 0 | 0
87931 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2173 laleli sait efendi sokak_2 | T.M. DEN SİGORTA ERİMESİ 2 FAZ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 11:16 | 2014-07-03 12:35 | 1.3167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0
87933 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23471 İzzetin Muh.İçme Suyu_3 | ekibe verildi şube kablosu yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 11:20 | 2014-07-03 12:22 | 1.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
87934 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11417_11 | KABLO ARIZASI MEVCUT. KABLO EKİBİ ÇELIŞIYOR. 11417 TM D 12 ŞUBA KABLOSU TAMİRİ İÇİN ÇEKİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 11:04 | 2014-07-03 14:27 | 3.3833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0
87939 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25986 TUNAY ALTINTAŞ(Elbasan yolu üzeri)KADIKÖY_3 | ŞUBE NÖTRÜ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 11:31 | 2014-07-03 16:00 | 4.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 0 | 0
87940 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2395 | Akım Trafosu değişimi için Trafo merkezinden enerji kesildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 11:33 | 2014-07-03 12:04 | 0.51667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 312.5833 | 0 | 0
87941 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29346 TM TAYAKADIN TÜRKKÖŞE KÖŞK MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 11:29 | 2014-07-03 13:35 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
87944 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11866_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 11:39 | 2014-07-03 14:54 | 3.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
87945 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1333 | ŞEBEKE OSOS ÇALIŞMASI SEBEBİ İLE KESİNTİ UYGULANDI ENERJİ MEVCUT . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 11:41 | 2014-07-03 11:54 | 0.21667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 139.75 | 0 | 0
87947 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 11:46 | 2014-07-03 13:53 | 2.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
87948 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31838 | MONTAJ EKİBİ OSOS ÇALIŞMASI YAPIYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 11:43 | 2014-07-03 13:04 | 1.35 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 858.6 | 0 | 0
87949 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Hürriyet Tepesi 3453 (10 KV) | EKİPLERE BİLDİRİLDİ 9220-3453 arası kablo arızalı depar ringinden enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 11:45 | 2014-07-03 13:42 | 1.95 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 1532.7 | 0 | 0
87952 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_5 | teknokanal firması kazı kaparken yerden yer altı şb koparmış ekiplere verildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-03 11:55 | 2014-07-03 16:10 | 4.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
87953 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25022 HALLAÇLI MERKEZ Hallaçlı ÇATALCA_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 12:00 | 2014-07-03 13:35 | 1.5833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.0833 | 0 | 0
87955 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 29281_4 | 34 JU 4714 PLAKALI VİNÇ H.HAT ALPEĞİ KOPARMIŞ. 29281 TM'DEN 4 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. 150 mt 3x70 alpek ister ALPEK ÇEKİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-03 12:01 | 2014-07-03 19:43 | 7.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 716.1 | 0 | 0
87956 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9484 M.köy Kaptan sk._8 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ.( Erbil KOÇ ) DİREK YAMULMUŞ,1 ADET 8 LİK DİREK İSTER.SERVİSİNE BİLDİRİLDİ.KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 11:58 | 2014-07-03 14:17 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
87958 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 597-1 G.gören Soğanlı Cad. Civelek Sok. Başı_1 | 597TM'de akım trafosu takılıyor,geçici olarak enerji kesildi,akım trafosu takıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 12:10 | 2014-07-03 12:38 | 0.46667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 0 | 0
87959 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-21 Bağcılar (31004) | NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİBİ 31551 T.M. DE OSOS ÇALIŞMASI YAPMAK İÇİN MANEVRA YAPTI .HATTA ENERJİ ALINDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 12:06 | 2014-07-03 12:26 | 0.33333 | 2 | 8270 | 0 | 0 | 0.66667 | 2756.6667 | 0 | 0
87960 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29332_7 | YERALTI KABLO ARZASI 29332 TM DEN 7 NOLU DEPAR ÇEKİK KABLO ARIZASININ TAMİRATI SAĞLANDI FAKAT 2.ARIZA ÇIKTI ARIZANIN TAMİRATI SAĞLANDI ÇEKİLİ OLAN DEPARA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 12:20 | 2014-07-04 18:04 | 29.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.4667 | 0 | 0
87961 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11625_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 12:13 | 2014-07-03 16:56 | 4.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.0167 | 0 | 0
87963 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3079 satış; şişli n.taşı teşvikiye cd mega han | TRAFO BAKIM ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI .çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 12:15 | 2014-07-03 15:05 | 2.8333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1085.1667 | 0 | 0
87964 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24336 Celaliye Murat Cad._6 | Abonenin şube kablosu kopuktu.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 12:21 | 2014-07-03 14:30 | 2.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0
87965 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4008_1 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 12:27 | 2014-07-03 20:11 | 7.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 0 | 0
87967 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9013 K.Hane Dumlupınar Cad. Başı_1 | havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi.BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 12:22 | 2014-07-03 16:41 | 4.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
87970 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25083 YENİ ÇANTA (ALT ) Y.Çanta SİLİVRİ_2 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 12:36 | 2014-07-03 12:58 | 0.36667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0
87974 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25027 ÇELTİK KÖYÜ SU POMPASI Çeltik SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 12:36 | 2014-07-03 12:53 | 0.28333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
87979 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11733_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 12:48 | 2014-07-03 16:02 | 3.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.6333 | 0 | 0
87980 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9508 M.köy Taşocağı _2 | ekibe bildirildi. ( İlhan SÖNMEZ ) ( 9508 tm dp 2 ) 1 faz kopuk.D.Ş. kablo arızası,servisine bildirildi.**9508tm denklanşe kablo ekibi çalışıyor.**trafoya enerji verildi. 9508tm dp2 çekik.(17:20)**arıza giderildi. 1 adet 3x120+70lik buat,1 adet 3x35+16 lık ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 12:48 | 2014-07-03 19:52 | 7.0667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 416.9333 | 0 | 0
87981 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 12:54 | 2014-07-03 13:45 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
87984 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28324_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 12:54 | 2014-07-03 17:14 | 4.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0
87985 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9031 .Tepe Çilekli Caddesi_7 | havai hat ekibine bildirildi.harfiyat çalışması esnasında kabloyu koparmışlar.9031 tm dp 7 çekik.**arıza giderildi.BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 12:57 | 2014-07-03 15:16 | 2.3167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 136.6833 | 0 | 0
87986 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2058 koska cd. laleli öztaş otel içi | şebeke cbs çalışmasından dolayı enerji kesilmiştir.Çalışma bitirilerek enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 12:59 | 2014-07-03 13:11 | 0.2 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0
87988 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25165 SARAÇOĞLU SİTESİ Parkköy Silivri SİLİVRİ_3 | YER ALTI ARIZASI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 12:39 | 2014-07-03 15:18 | 2.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
87989 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25010 FENER KÖYÜ (Havuz yanı) Fener SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 12:46 | 2014-07-03 14:56 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
87990 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 1001_1 | TEST ARMAKOM | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 13:03 | 2014-07-03 13:05 | 0.033333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
87991 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 12:59 | 2014-07-03 23:20 | 10.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 0
87996 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21939_2 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 13:07 | 2014-07-03 14:43 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
87997 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23215 Belgrad Beko Evleri_2 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 13:07 | 2014-07-03 15:28 | 2.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0
88000 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 663 | MONTAJ EKİBİ OSOS ÇALIŞMASI YAPIYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 13:25 | 2014-07-03 14:37 | 1.2 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 763.2 | 0 | 0
88001 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8226_14 | Nöb mont ekibine verildi.8826 trafodan depar 14 çekili.Kablonun nötr kopuk oldugu tespit edildi .Ekip çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 13:30 | 2014-07-03 15:51 | 2.35 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 0
88002 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2772 TR 2 | cbs çalışması için elektrik kesildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 13:36 | 2014-07-03 14:33 | 0.95 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 574.75 | 0 | 0
88007 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11213_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 13:35 | 2014-07-03 15:52 | 2.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0
88011 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1105_1 | SUBE ARIZASI BİTTİ ENERJ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 13:51 | 2014-07-03 16:45 | 2.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
88012 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18256_4 | Hava-i Hat Ekibine verildi 2 Adet D.Y.A Arızalı kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi.10 metre 4x16 kablo-4 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 13:55 | 2014-07-03 17:41 | 3.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
88013 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11145_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 14:00 | 2014-07-03 20:42 | 6.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0
88016 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 160 Bahçelievler D.hüseyin Paşa C.hurmalı Sk._5 | 4*10 şube 2 faz arızalı,yeri belli ekip verildi,çalışma devam ediyor.arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 14:02 | 2014-07-03 16:29 | 2.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
88018 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_14 | arıza havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 14:06 | 2014-07-03 14:48 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
88020 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28325 BOLLUCA KAVAKÇEŞME MEVKİ_1 | sorumlu ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 14:10 | 2014-07-03 18:36 | 4.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
88023 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28449_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 14:19 | 2014-07-03 18:44 | 4.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.3333 | 0 | 0
88026 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11475_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 14:24 | 2014-07-03 20:19 | 5.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.4167 | 0 | 0
88032 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 14:39 | 2014-07-03 17:32 | 2.8833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 268.15 | 0 | 0
88034 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20362 DM DEN 20995 ÇIKIŞI | ütüsan fabrikasında çıkan yangından dolayı bölgede güvenlik amacı ile enerji kesilmiştir. İtfaiye yangın sördürme çalışmalarına devam etmektedir. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-07-03 14:03 | 2014-07-03 16:50 | 2.7833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 278.3333 | 0 | 0
88037 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11866_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 15:08 | 2014-07-03 18:28 | 3.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
88038 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28799_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 15:08 | 2014-07-03 15:58 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
88039 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20585_3 | alpek yanıgı vardır havaı hat ekıplerı bolgede yenı alpek çalışması yapmaktadır.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 15:11 | 2014-07-03 16:59 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
88040 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 15:21 | 2014-07-03 18:28 | 3.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
88044 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3160 | TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR. Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 15:30 | 2014-07-03 17:47 | 2.2833 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 874.5167 | 0 | 0
88045 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11537_2 | EKIP KONTROL ETTI KABLO ARIZASI VAR OLCU YAPILACAK olcu yapıldı yerı bellı kablo ekıbıne verıldı ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 15:22 | 2014-07-03 20:39 | 5.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.9833 | 0 | 0
88049 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21975_4 | Arıza ekibe bildirildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 15:36 | 2014-07-03 17:49 | 2.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
88051 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 14:50 | 2014-07-03 16:26 | 1.6 | 42 | 93 | 0 | 0 | 67.2 | 148.8 | 0 | 0
88052 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072_3 | İSKİ MÜTEAHHİTİ GURBETOĞLU İNŞAAT ÇALIŞMA YAPARKEN ŞUBEYİ KOPARMIŞ. D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. YERİ BELLİ. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-03 15:25 | 2014-07-03 21:56 | 6.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.1333 | 0 | 0
88054 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_6 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı binada elektrikler yok oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 15:48 | 2014-07-03 16:48 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
88055 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2133 mermerciler cad. | cbs çalışması için c kesildi calısma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 15:58 | 2014-07-03 16:27 | 0.48333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 292.4167 | 0 | 0
88060 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_2 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 15:53 | 2014-07-03 18:24 | 2.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
88062 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_15 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 16:04 | 2014-07-03 17:26 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
88064 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11115_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 14:41 | 2014-07-03 18:46 | 4.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0 | 0
88066 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3026 beyoğlu aynalı çeşme çatıkkaş sk._1 | kablo servisimiz çalışma yapıyor, enerjı verildi , | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 16:07 | 2014-07-03 16:50 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
88068 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 16:18 | 2014-07-03 19:25 | 3.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 0
88071 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24375 Tepecik Serhat doğan RMU_6 | 120 lik kabloda yeraltı arızası vardı. Onarıldı. İkinci bir arıza daha çıktı. Arıza onarıldı hat beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 16:20 | 2014-07-03 23:40 | 7.3333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0
88073 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28585 TAŞOLUK CANGALÇEŞME MEVKİ 3_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 16:25 | 2014-07-03 18:32 | 2.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
88074 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_5 | h.hat ekiplerine bildirildi.**kofraya 1 faz gelmiyor. kablo arızalı. kofradan atlama ceryan verildi. karanlıkta abone yok kablo servisine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 16:23 | 2014-07-03 18:44 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
88075 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11210_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 16:13 | 2014-07-03 19:55 | 3.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
88079 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21254_5 | Abonenin havai hat şube kablosu kopmuş. Ekiplerimiz tarafından arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 16:29 | 2014-07-03 20:13 | 3.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
88080 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2280 | TRAFO ÜZERİ BARA YANIK MONTAJ EKİBİNE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 16:31 | 2014-07-03 18:58 | 2.45 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1482.25 | 0 | 0
88081 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28190_2 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALDIRIM ÇALIŞMASI KARNE İNŞAAT ÇALIŞMA YAPARKEN KABLOYU KOPARMIŞ. YAKARIZASI 28190 TM'DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-03 16:43 | 2014-07-03 20:28 | 3.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 348.75 | 0 | 0
88082 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28163_16 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 16:36 | 2014-07-03 17:02 | 0.43333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
88086 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 16:46 | 2014-07-03 22:04 | 5.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
88089 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 16:52 | 2014-07-03 19:57 | 3.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0
88093 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31607 GÜNEŞLİ MERKEZ MAHALLE EVREN_7 | havai hat ekibi sevk edildi...ekip kontrol etti ksblo arızası mevcut yeri belli kabloculara teslim edildi...direkten yeraltı kablo arızası uçlar direkten ayrıldı kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 17:00 | 2014-07-03 22:53 | 5.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0
88100 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9134 Çağlayan Park Sokak_2 | 9134tm A panosu dp2 kablo arızalı kablo servisine bildirildi.* Dizer sk.no:2,atakan sk.no:1-3,şeref sk.no:9 karanlık) İki faz birleşmiş dönüş getiriyor,Ölçü ister,arızaya sabah devam edilecek.** arıza giderildi. 3 adet 3x120 fermuarlı buat, 2 adet 3x120 düz buat, 1 adet 3x120 Y buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 16:59 | 2014-07-04 17:17 | 24.3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1433.7 | 0 | 0
88103 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9444 K.hane Cendereyolu Hasel yanı | ekibe bildirildi.**trafo denklanşe olmuş enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 17:14 | 2014-07-03 17:54 | 0.66667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 392.6667 | 0 | 0
88104 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 17:14 | 2014-07-03 18:56 | 1.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 158.1 | 0 | 0
88106 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ALİPAŞA DM > FENER | BESA' DAN FENER ÇIKIŞI KESİCİ AÇMIŞ. BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 17:24 | 2014-07-03 17:51 | 0.45 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0
88107 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 17:23 | 2014-07-03 22:23 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
88109 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3197_10 | Ekibe bildirildi. 3x120 kablo yaralı. Kablo ekibi müdahale edecek. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 16:43 | 2014-07-04 00:11 | 7.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.2667 | 0 | 0
88110 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2132_7 | TMDEN SİGORTA ARIZASI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 17:31 | 2014-07-03 18:16 | 0.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
88111 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1182 | CALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 17:39 | 2014-07-03 17:52 | 0.21667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 139.75 | 0 | 0
88113 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._1 | h.hat ekiplerine bildirildi.**çalışma yapılırken direkten yer altı kabloyu koparmışlar. kablo direkten ayrıldı. kablo servisine bildirildi.**arıza giderildi.1 adet 4x16 ısı büzüşmeli ekmufu kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-03 17:25 | 2014-07-03 21:59 | 4.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0
88115 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18279_9 | h.hat ekibe verildi.şube kablosuna vuruldu.enerjisi kesildi kablo ekibi çalışıyor. 1 adet 4x16 ısıtmalı -1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı .tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-03 16:39 | 2014-07-03 18:00 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
88116 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_11 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 17:47 | 2014-07-03 20:07 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
88117 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 17:46 | 2014-07-03 18:26 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
88119 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4182_6 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 17:45 | 2014-07-03 20:06 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
88120 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 17:50 | 2014-07-03 18:45 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
88121 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20121_8 | kazı çalışması sırasında kablo zarar görmüş. arıza kablo ekıbıne bıldırıldı kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 17:51 | 2014-07-03 20:51 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
88122 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9201 Gültepe Ayazma yolu Okan cam yanı_7 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 17:48 | 2014-07-03 19:34 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
88124 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_7 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 17:53 | 2014-07-03 19:25 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
88125 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 15 Kemer Country 1 | ekibe verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 19:29 | 2014-07-03 20:05 | 0.6 | 9 | 4469 | 0 | 0 | 5.4 | 2681.4 | 0 | 0
88127 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21197_12 | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı Nh sigorta atıgı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 18:02 | 2014-07-03 19:31 | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
88129 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4169_14 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 18:05 | 2014-07-03 21:28 | 3.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
88130 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23101 Celepköy su deposu_2 | ekibe bildirildi0, arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 18:05 | 2014-07-03 19:26 | 1.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
88134 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28368_9 | 28368 TM'DEN 1 ADET SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 17:58 | 2014-07-03 19:10 | 1.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 0
88138 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_6 | ekıplere bıldırıldi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 18:19 | 2014-07-03 18:55 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
88139 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 542 Kocasinan Merkez Mah. Kadife Sk._2 | şube bağlantısı yapıldı,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 18:09 | 2014-07-03 18:25 | 0.26667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
88141 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11853_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 18:13 | 2014-07-03 19:57 | 1.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
88143 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1455_8 | YATIRIM FİRMASININ PANO CALİŞMASI VAR EKİP CALİŞİYOR CALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 18:21 | 2014-07-03 22:15 | 3.9 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 0 | 0
88144 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3405; nişantaşı teşvikiye cad. altınyıldız binası _1 | Ekibe bildirildi. AG 2 faz birleşik. Kablo ekibi müdahale edecek. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 18:00 | 2014-07-04 00:17 | 6.2833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 251.3333 | 0 | 0
88145 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1458_5 | YATIRIMCI FİRMANIN PANO CALİŞMASI VAR EKİP CALİŞİYOR CALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 18:26 | 2014-07-03 22:16 | 3.8333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 245.3333 | 0 | 0
88148 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 18:33 | 2014-07-04 02:10 | 7.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.3167 | 0 | 0
88150 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1528 | CALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 18:34 | 2014-07-03 18:49 | 0.25 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 161.25 | 0 | 0
88153 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 18:37 | 2014-07-04 02:09 | 7.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.7333 | 0 | 0
88159 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 20809 DM DEN 20581 ÇIKIŞI | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı gecici açma oluşmakta ekıp hattı dolaşmakta manevra yapılarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 18:56 | 2014-07-03 19:16 | 0.33333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
88159 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 20809 DM DEN 20581 ÇIKIŞI | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı gecici açma oluşmakta ekıp hattı dolaşmakta manevra yapılarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 18:56 | 2014-07-03 19:21 | 0.41667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
88159 | 3 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 20809 DM DEN 20581 ÇIKIŞI | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı gecici açma oluşmakta ekıp hattı dolaşmakta manevra yapılarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 18:56 | 2014-07-03 19:41 | 0.75 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0
88164 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9007 K.Hane Hasdal Cad. İSKİ Lojman içi_1 | ekibe bildirildi**ARMİN inşaat çalışma esnasında kabloyu koparmış. kablo servisine bildirildi.**ARIZA GİDERİLDİ. 1 ADET 4X16 ISI BÜZÜŞMELİ EKMUF KULLANILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-03 18:51 | 2014-07-03 21:55 | 3.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
88166 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3661 Şişli Darulacaze cad. nadide sk bası _15 | Çalışma yaparken kabloyu koparmışlar. Ekipler bakacak. Tamir edildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 19:08 | 2014-07-03 20:02 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
88170 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 059 Şirinevler Akgün Cad._3 | 4*10şube kablosu pansuman isterikablo servisine bilgi verildi,DEPAR CEKILDI ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 19:23 | 2014-07-04 01:42 | 6.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.5333 | 0 | 0
88171 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 19:28 | 2014-07-03 19:48 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
88172 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - fider 14 (Kemer) | ekibe bildirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 19:27 | 2014-07-03 20:07 | 0.66667 | 3 | 470 | 0 | 0 | 2 | 313.3333 | 0 | 0
88173 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_5 | h.hat ekiplerine bildirildi.**kofraya 1 faz gelmiyor, kablo arızalı. kofradan atlama ceryan verildi. karanlıkta abone yok. kablo servisine bildirildi.HANİFİ DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 19:31 | 2014-07-03 20:22 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
88174 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25108 PARKKÖY SAHİL 1 Silivri SİLİVRİ_3 | KABLO ARIZASI GEÇİCİ ENERJİ MEVCUT.ABONEYE BİLGİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 19:33 | 2014-07-03 19:51 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
88175 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 31132 İM (31286 ) DEPARI | ekıbe verıldı mudehale edılıyor ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 19:24 | 2014-07-03 19:52 | 0.46667 | 3 | 2133 | 0 | 0 | 1.4 | 995.4 | 0 | 0
88176 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4325_1 | 2 adet klamens kullanıldı arıza gıderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 19:28 | 2014-07-03 20:31 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
88178 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3587 (35 KV) | Orta gerilim depar açtı. Ekipler arıza bulmaya çalışıyor. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 19:36 | 2014-07-03 21:55 | 2.3167 | 0 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 4436.4167 | 0 | 0
88181 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1142 TR 1 _6 | ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 19:54 | 2014-07-03 20:28 | 0.56667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
88190 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2132_7 | SİGORTA ERİMESİ GİDERİLDİ 1 FAZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 20:17 | 2014-07-03 20:36 | 0.31667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
88193 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9169 Cemil Bengü cad. Park içi_8 | ekibe bildirildi.**ARMİN inşaat çalışma esnasında kabloya vurmuş.9310tm dp9 çekik kablo ekibi çalışıyor.**arıza giderildi. 1 adet 4x16 ısı büzüşmeli ekmuf kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-03 20:11 | 2014-07-03 21:57 | 1.7667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 104.2333 | 0 | 0
88195 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4008_2 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 20:15 | 2014-07-03 21:09 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
88196 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 20:23 | 2014-07-03 22:21 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
88197 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11866_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 20:15 | 2014-07-03 21:08 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
88200 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21013_8 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 20:28 | 2014-07-03 23:48 | 3.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
88204 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23128 Subaşı Köyiçi_2 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 20:15 | 2014-07-03 23:02 | 2.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0
88206 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25799 TR20-8. Cad. 37. Sok. Elmalık mevkii G.YAKA_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 20:35 | 2014-07-03 22:30 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
88207 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | ekibe verildi alpek izole edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 20:50 | 2014-07-03 22:27 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
88208 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 20:48 | 2014-07-03 22:48 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
88209 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28368_14 | YER ALTINDA PATLAMA OLUYOR YER ALTI KABLO ARIZASI 28368 TMDEN 4 ADET DEPAR ÇEKILDI EKIPLER ARIZAYI GİDERİYOR TU DEPARIDA CEKIK 1 NOLU DEPAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 20:55 | 2014-07-04 05:57 | 9.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 840.1 | 0 | 0
88210 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3661 Şişli Darulacaze cad. nadide sk bası _15 | EKİBE VERİLDİ. bınalar kapalı oldugundan ölçü yapılamadı. Sabah müdahale edilcek. Kablo servisi müdahale ediyor. Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 20:46 | 2014-07-04 18:59 | 22.2167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 888.6667 | 0 | 0
88211 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24308 Celaliya Balsu Karşısı_7 | Oksit vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 21:04 | 2014-07-03 22:22 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
88212 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20833_5 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 21:15 | 2014-07-03 22:30 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
88219 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_3 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 21:34 | 2014-07-04 00:22 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
88220 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1446 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. TM 1446 DA BAŞLİK PATLAK TRAFO DEKLAŞE EDİLDİ EKİPLER CALİŞİYOR . BAŞLIK ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 21:40 | 2014-07-04 00:07 | 2.45 | 1 | 1291 | 0 | 0 | 2.45 | 3162.95 | 0 | 0
88223 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_7 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 20:43 | 2014-07-03 22:33 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
88225 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 21:22 | 2014-07-03 21:59 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
88226 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 21:48 | 2014-07-03 23:26 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
88232 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3134 Beyoğlu ömer hayyam cad. no:142 karşısı _3 | Şube 2 faz kopuk sabah 08.00 dan sonra müdahale edecek. Kablo servisi müdahale ediyor.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 21:59 | 2014-07-04 11:38 | 13.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95.55 | 0 | 0
88234 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1756 TR 2_13 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİNDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 22:15 | 2014-07-03 22:58 | 0.71667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 45.8667 | 0 | 0
88235 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3004 ferikoy iski_1 | Ekibe verildi tamir edildi enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 22:12 | 2014-07-03 22:52 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
88236 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4191_2 | ARIZA gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 22:12 | 2014-07-03 23:32 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
88238 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20723_8 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 22:28 | 2014-07-04 23:58 | 25.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
88239 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 28346 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP ARIZAYA MÜDAHALE EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 22:26 | 2014-07-03 22:57 | 0.51667 | 0 | 6776 | 0 | 0 | 0 | 3500.9333 | 0 | 0
88240 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 22:30 | 2014-07-04 00:18 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
88241 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18292_5 | n.montörlüğü ekibine verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 22:35 | 2014-07-03 23:47 | 1.2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0
88246 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11173_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK EKİP TRAFODAN DEPAR ÇEKTİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 22:56 | 2014-07-04 00:18 | 1.3667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0
88248 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1756 TR 2_13 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO DENKLAŞE OLMUŞ. ENERJİ VERİLDİ TRAFO MERKEZİNE . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 23:00 | 2014-07-03 23:35 | 0.58333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
88258 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_3 | ekiplere verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 23:47 | 2014-07-04 01:14 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
88259 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1756 TR 2_13 | 3 FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 23:49 | 2014-07-04 08:42 | 8.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.0667 | 0 | 0
88262 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18292_3 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Depar kablosu arızalı. Ölçülecek. Gece bina kapıları açtırılamadığından kofralara müdahale edilememekte ve ölçü yapılamamaktadır. Sabah ölçülecek. ölcüldü. kablo ekibine verildi. 2 adet 120 lik ilaçlı buat ve 2mt 120lik kablo kullanıldı.tamir edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-03 23:56 | 2014-07-04 15:44 | 15.8 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1548.4 | 0 | 0
88265 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3232 (10 KV) | Manevra yapılıyor. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 00:34 | 2014-07-04 00:43 | 0.15 | 0 | 2298 | 0 | 0 | 0 | 344.7 | 0 | 0
88266 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 23190 Tekkur | akım trafosu değişimi yapılıyor.01:45 e kadar enerji verilemeyebilir. akım trafosu değişti.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 00:45 | 2014-07-04 01:36 | 0.85 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 0
88269 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2173 laleli sait efendi sokak_2 | A.G YER ALTI KABLO ARIZASI (1 FAZ) enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 00:53 | 2014-07-04 13:23 | 12.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
88271 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4468_1 | ARIZA gıderıldı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 00:24 | 2014-07-04 01:43 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
88272 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BG-124-712 | MANAVRA CALISMASI YAPILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 01:09 | 2014-07-04 01:44 | 0.58333 | 0 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 5369 | 0 | 0
88273 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_5 | 88074 nolu kablo arızası ile ilgilidi,Cbs'ye göre 9086 tmdp-5 D.Y.A şube kofraya 1 faz gelmiyor,arızaya sabah bakılacak ** kablo direkten bağlandı enerji verildi. 4 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 00:02 | 2014-07-04 16:41 | 16.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0
88274 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3983_13 | Şube 3 faz kopuk sabah 08.00 dan sonra müdahale edecek. Kablo servisi müdahale ediyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 01:25 | 2014-07-05 01:53 | 24.4667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 978.6667 | 0 | 0
88275 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._5 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.tamir edildi.ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 01:50 | 2014-07-04 08:27 | 6.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0
88277 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 00:40 | 2014-07-04 11:52 | 11.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0
88278 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23020 Özel idare yanı_4 | ekibe verildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 01:55 | 2014-07-04 02:16 | 0.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
88280 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23103 Ormanlı Köyü_5 | ekibe verildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 02:09 | 2014-07-04 03:30 | 1.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
88281 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800-BOLLUCA | 28800 DM DE AKIM TRAFOSU PATLAK EKIPLER CALISIYOR1 adet 400/5 akım tr si kullanıldı depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 02:22 | 2014-07-04 02:57 | 0.58333 | 17 | 17687 | 0 | 0 | 9.9167 | 10317.4167 | 0 | 0
88286 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI>M.YELKEN1 | BAŞLIK KURTULMUŞ.YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 03:39 | 2014-07-04 05:40 | 2.0167 | 12 | 238 | 0 | 0 | 24.2 | 479.9667 | 0 | 0
88288 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21803_3 | Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Sigorta atığı arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 04:10 | 2014-07-04 05:15 | 1.0833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0
88289 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21689_5 | nöbetçi ekiplere verildi ilgilenilmektedir.. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 04:22 | 2014-07-04 04:54 | 0.53333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
88291 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_1 | gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 04:58 | 2014-07-04 08:54 | 3.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
88293 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31590 TM_5 | havai hat ekiplerine bilgi verildi kontrol edilecektir.direkten yer altı şube kablos patlamış olup direkten uclar ayrıldı.arıza yeri belli kablo ekiplerine teslim edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 05:37 | 2014-07-04 10:45 | 5.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
88296 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21999_4 | ekiplere verildi ilgilenilecektir arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 06:02 | 2014-07-04 07:32 | 1.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
88297 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20126_3 | nöbetçi ekiplere verildi ilgilenilecektir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 05:59 | 2014-07-04 06:37 | 0.63333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
88298 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22165_1 | Ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 06:10 | 2014-07-04 07:11 | 1.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
88300 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9360 Fideri | 9027-9077-9073-9358-9673-9373-9644-9119-9360 tm'lerde bakım çalışması nedeniyle enerji kesildi. çalışma tamamlandı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 06:06 | 2014-07-04 10:39 | 4.55 | 1 | 7337 | 0 | 0 | 4.55 | 33383.35 | 0 | 0
88301 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23124 Çanakça Köyiçi_4 | ekibe verildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 06:27 | 2014-07-04 06:58 | 0.51667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
88306 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23103 Ormanlı Köyü_4 | ekibe bildirildi.sigortaatık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 07:03 | 2014-07-04 08:46 | 1.7167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
88307 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24307 K.oba Kümeevler Cami Arkası_3 | Abonenin şubesi kontrol edildi oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 06:55 | 2014-07-04 07:34 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
88309 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11651_12 | H.H. EKİBİ 1. FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 07:15 | 2014-07-04 14:26 | 7.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.2833 | 0 | 0
88311 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26076 HOBİ EGZOST(Sanayi Bölgesi) Ortaköy SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 07:24 | 2014-07-04 08:38 | 1.2333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 0 | 0
88312 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23160 Fabrikalar (Boğaziçi)_3 | ekibe bildirildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 07:25 | 2014-07-04 07:53 | 0.46667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
88313 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23105 Belgrad köyü_4 | ekibe bildirildi. oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 07:38 | 2014-07-04 09:02 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
88314 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 677 Ş.evler barbaros cad. 3. sok.içi_1 | 3*120+70 kablo arızası tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 07:41 | 2014-07-04 16:15 | 8.5667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 659.6333 | 0 | 0
88316 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20077_5 | SİGORTA ARIZASI MEVCUT TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 07:36 | 2014-07-04 07:51 | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
88317 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28800 DM-28433 | enerji verildi normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 07:00 | 2014-07-04 09:01 | 2.0167 | 10 | 3734 | 0 | 0 | 20.1667 | 7530.2333 | 0 | 0
88318 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ALİPAŞA DM > FENER | KESİCİ AÇMIŞ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 07:45 | 2014-07-04 08:35 | 0.83333 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 1066.6667 | 0 | 0
88322 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | O.G AÇMA OLDU EKİPLERE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 07:50 | 2014-07-04 08:28 | 0.63333 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 3.8 | 10960.4667 | 0 | 0
88324 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23106 Karamandere köyü_4 | ekibe bildirildi.a.ğ sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 07:53 | 2014-07-04 09:01 | 1.1333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
88329 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | HADIMKÖY-SAZLIDERE 1 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK.SAZLIDERE BARAJ ÇIKIŞINDA KABLO BAŞLIĞI KOPUKTU TAMİR EDİLDİ SİSTEM NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 08:04 | 2014-07-04 10:53 | 2.8167 | 112 | 0 | 0 | 0 | 315.4667 | 0 | 0 | 0
88330 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20649_5 | arıza oksit ekibine bildirildi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 07:58 | 2014-07-04 11:51 | 3.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8833 | 0 | 0
88334 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20936_10 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 07:51 | 2014-07-04 09:19 | 1.4667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
88337 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12177-ŞANTİYELER | O.G AÇMA OLDU EKİPLERE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 08:18 | 2014-07-04 08:56 | 0.63333 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.5333 | 2.5333 | 0 | 0
88339 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 415 Güngören Sanayi Mah. Vehbi Bey Sk._1 | 3*120+70 kablo arızalı,ekip verildi,ölçü yapıldı,.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 08:15 | 2014-07-04 16:33 | 8.3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 639.1 | 0 | 0
88340 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11698_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 08:29 | 2014-07-04 12:45 | 4.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
88341 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28396_7 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARZASI 28396 TM 7 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ ARIZANIN TAMİRATI 2 DEFA YAPILDI FAKAT 3. ARIZA ÇIKTI BUNDAN DOLAYI ABONEYE ELEKTRİK GEÇ VERİLMİŞTİR KABLO ARIZASININ TAMİRATI SAĞLANDI ÇEKİLİ OLAN DEPARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 08:30 | 2014-07-06 17:15 | 56.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0
88342 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20500_11 | kablo arızası vardır ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 08:26 | 2014-07-04 11:13 | 2.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0
88344 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_5 | arıza havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 08:45 | 2014-07-04 10:56 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0
88346 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25149 PARKKÖY 1 GİRİŞ Silivri SİLİVRİ | İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 08:53 | 2014-07-04 10:22 | 1.4833 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 280.35 | 0 | 0
88347 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 526 B.evler F.selim Paşa Cad. _1 | işletme bakım çalışması,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 08:48 | 2014-07-04 09:11 | 0.38333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 29.5167 | 0 | 0
88348 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11591_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 08:47 | 2014-07-04 09:18 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
88350 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KAVAKLI>KATMERUN | BİLDİRİMLİ KESİNTİ BEDAS SAYFASINDA VE İNTERNET SİTESİNDE KESİNTİ OLACAĞI BİLDİRİLMİŞTİR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-04 08:56 | 2014-07-04 13:56 | 5 | 19 | 99 | 0 | 0 | 95 | 495 | 0 | 0
88351 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8694_9 | nöb mont ekibine verildi.2 faz birleşik kablo arızası tespit edildi.ölçü ekibine verildi.ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 09:01 | 2014-07-04 18:17 | 9.2667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 444.8 | 0 | 0
88354 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 08:58 | 2014-07-04 11:09 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
88357 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18590_3 | sebeke calismasi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 09:12 | 2014-07-04 11:41 | 2.4833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 243.3667 | 0 | 0
88358 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18513_5 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 09:17 | 2014-07-04 09:56 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
88359 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28327 A.KÖY BOLU KERESTE ALTI_1 | sorumlu ekibe verildi A ALT YAPI FİRMASI KABLOYA VURMUŞ EKİP CALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-04 08:56 | 2014-07-04 14:54 | 5.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 0 | 0
88361 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25293 DOĞANTEPE 1 Ortaköy üstü Ortaköy SİLİVRİ_2 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 09:07 | 2014-07-04 10:26 | 1.3167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.0167 | 0 | 0
88362 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU YENİKENT 20890DM NİKAHSARAYI 20649 ÇIK | hattımız ambarlı şalttan yenikent 20890 dm nikah sarayı 20649 çıkışı geçici açmıştır ekiplerimiz şimdi enerji vermiştir. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 09:22 | 2014-07-04 10:45 | 1.3833 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1383.3333 | 0 | 0
88365 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28368_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak ÖLÇÜ EKİBİ KABLOYU KONROL ETTİ ARZA YOK ENERJİ MEVCUT NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 09:19 | 2014-07-04 11:12 | 1.8833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 175.15 | 0 | 0
88366 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | TAŞOLUK-BAKLALI 1 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 09:25 | 2014-07-04 10:45 | 1.3333 | 17 | 16497 | 0 | 0 | 22.6667 | 21996 | 0 | 0
88372 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_10 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 09:34 | 2014-07-04 12:11 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
88374 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31085 TM_5 | h.hat ekipleri yönlendirildi.iş sırasına göre bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 09:40 | 2014-07-04 11:22 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
88376 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28167_3 | YERALTI KABLO ARZASI 28167 TM 3 NOLU ENERJİLİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 09:40 | 2014-07-04 14:35 | 4.9167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 457.25 | 0 | 0
88379 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 09:39 | 2014-07-04 11:29 | 1.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
88381 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20936_1 | arıza ekiplerine bildirildi.ekiplerimiz kontrol etti bölgede kablo arızası mevcut,kablo ölçülecek. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 09:51 | 2014-07-04 18:45 | 8.9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0
88386 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24253 S.Paşa Çeşmekent_6 | 1 fazda oksit vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 10:03 | 2014-07-04 11:00 | 0.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
88391 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 648-1 Merter Keresteciler Sitesi Savaş Cad. _1 | 3*120+70 kablo arızası tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 10:00 | 2014-07-04 16:52 | 6.8667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 528.7333 | 0 | 0
88393 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3041 (10 KV) | og kablosuna renk alındığı için enerji kesildi.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 10:08 | 2014-07-04 10:44 | 0.6 | 2 | 1917 | 0 | 0 | 1.2 | 1150.2 | 0 | 0
88396 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 667 | T.M.DEN ENERJİ KESİSLDİ OSOS ÇALIŞMASI İÇİN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 10:24 | 2014-07-04 12:11 | 1.7833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1134.2 | 0 | 0
88398 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3588 satış; 4.levent sabancı center iş merk. | osos çalışmalarından dolayı enerji kesildi.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 10:28 | 2014-07-04 11:15 | 0.78333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 300.0167 | 0 | 0
88399 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8229_5 | ölçü panosu takılıyor*enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 10:40 | 2014-07-04 11:22 | 0.7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
88403 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT YENİKENT (20890) DM BİM DEPOSU ÇIKIŞI | arıza ekiplerine bildirildi.ekiplerimiz kontrol etmiştir kabloya vurmuslardır kablo ekibimiz çalışmaktadır. kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-04 10:39 | 2014-07-04 15:09 | 4.5 | 1 | 499 | 0 | 0 | 4.5 | 2245.5 | 0 | 0
88404 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28075 DURSUN KÖY KARAMAN KÖPRÜ MEVKİİ_1 | TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 10:17 | 2014-07-04 11:51 | 1.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 145.7 | 0 | 0
88406 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 10:45 | 2014-07-04 18:54 | 8.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0
88408 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ ENERJİVERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 11:10 | 2014-07-04 12:13 | 1.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | 0 | 0
88410 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22124_4 | kofradan sigorta atıktı yenilendi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 11:13 | 2014-07-04 12:15 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
88411 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20260_5 | Çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar verilmiş. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-04 11:14 | 2014-07-04 13:43 | 2.4833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 111.75 | 0 | 0
88412 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3422 Elmadağ nalbant sok _17 | ekiplere bildirildi.şube kablosu kopuk rapor yazıldı kablo servisine bildirildi. tamir edildi. enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 11:12 | 2014-07-04 18:37 | 7.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.9167 | 0 | 0
88414 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28310_1 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 11:18 | 2014-07-04 18:42 | 7.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0
88415 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2169 kumkapı çiftegelinler cd.no:6 | CBS EKİBİ ÇALIŞMA YAPIYOR. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 11:16 | 2014-07-04 11:55 | 0.65 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 393.25 | 0 | 0
88417 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_3 | abone yer altı kablosunun koptugunu söylemekte ekiplerimiz müdahale edecektir. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-04 11:17 | 2014-07-04 13:45 | 2.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
88423 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1159 | TM 1159 ENERJİSİ OSOS ÇALIŞMASI NEDENİ İLE KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 11:39 | 2014-07-04 11:53 | 0.23333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 150.5 | 0 | 0
88426 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 11:20 | 2014-07-04 12:47 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
88428 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 11:41 | 2014-07-04 16:33 | 4.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.0667 | 0 | 0
88430 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 11:31 | 2014-07-04 12:48 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
88432 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 29401_8 | Ekiplere verildi arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 10:23 | 2014-07-04 13:32 | 3.15 | 112 | 93 | 0 | 0 | 352.8 | 292.95 | 0 | 0
88434 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25534 SEÇKİN KONUT YAPI KOOP. TMO.Depo karşısı_3 | KOFRA GİRİŞ KABLOSU TANMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 11:52 | 2014-07-04 13:21 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
88435 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28324_5 | BÖLGEDE YATIRIM ÇALIŞIYOR DİREK AKTARMASI 28324 TM 5 NOLU D.ÇEKİK DİREK AKTARILDI. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 11:25 | 2014-07-04 15:33 | 4.1333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 384.4 | 0 | 0
88438 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 597-2 G.gören Soğanlı Cad. Civelek Sok. Başı_1 | 597 TM'ye akım trafosu takılıyor,geçici olarak enerji kesildi,akım trafosu takıldı,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 12:04 | 2014-07-04 12:23 | 0.31667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0 | 0
88439 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3661 Şişli Darulacaze cad. nadide sk bası _4 | ekiplere bildirildi.şube kablosu yanık rapor yazıldı kablo servisi çalışma yapıyor.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 11:59 | 2014-07-04 14:12 | 2.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
88440 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28242_4 | 20 MT 3X16 ŞUBE ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 12:09 | 2014-07-04 18:46 | 6.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.9333 | 0 | 0
88445 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1176 | TM 1176 OSOS ÇALIŞMASI NEDENİ İLE ENERJİSİ KESİLDİ. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 12:31 | 2014-07-04 12:40 | 0.15 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 96.75 | 0 | 0
88446 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23106 Karamandere köyü_4 | OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 12:24 | 2014-07-04 14:05 | 1.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0
88447 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 12:36 | 2014-07-04 14:47 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
88451 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3717; ferikoy yay meydanı cad.yay fab. altı_14 | havaihat ekibine verildi iş sırasına gore mudahale edecek tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 12:47 | 2014-07-04 14:00 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
88452 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 12:18 | 2014-07-04 14:13 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
88453 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29454_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 13:02 | 2014-07-04 14:17 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
88454 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 12:52 | 2014-07-04 14:31 | 1.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
88455 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28894_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 13:03 | 2014-07-04 15:04 | 2.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
88456 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11866_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 12:57 | 2014-07-04 14:28 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
88457 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29325_4 | BİRLİK HARFİYAT 70 LİK KABLOYA ZARAR VERDİ ALPEK TAMİRATI İÇİN 325 TM 9NOLU D.ÇEKİK. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-04 12:59 | 2014-07-04 15:09 | 2.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
88458 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20054_4 | iski çalışma yaparken yeraltı kablomuza zarar vermiştir ekiplerimiz çalışmaktadır kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-04 13:11 | 2014-07-04 15:45 | 2.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
88460 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20492_6 | yer altı kablo arızası tespit edilmiştir .Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 13:20 | 2014-07-04 20:44 | 7.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0
88462 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9263 Aşağı Ağaçlı köyü_4 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 13:24 | 2014-07-04 17:27 | 4.05 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 238.95 | 0 | 0
88463 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11602_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 13:31 | 2014-07-04 16:11 | 2.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
88464 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 13:43 | 2014-07-04 14:50 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
88465 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3554; piyalepaşa meskenler sk no:12 yanı _9 | hava i hat ekibine verildi. İş sırasına göre müdahale edicek.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 13:45 | 2014-07-04 14:43 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
88468 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25016 B.KILIÇLI MERKEZ B.Kılıçlı SİLİVRİ_3 | KOFRA GİRİŞ KABLOSU TANMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 13:54 | 2014-07-04 14:41 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
88469 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3853 b.taş levent çiçekçilerin yanı | osos çalışmalarından dolayı enerji kesildi.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 14:02 | 2014-07-04 14:28 | 0.43333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 165.9667 | 0 | 0
88470 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_5 | 4x16 şube kablo arızası giderildi. zapıt tutuldu. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-04 14:11 | 2014-07-04 19:31 | 5.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
88471 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18218_8 | nöb. montörlüğüne verildi yeraltı kablosu arızalı,18218tmden depar çekildi. 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanılarak arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 14:15 | 2014-07-04 17:15 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
88472 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8453_5 | sube sokuldu. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 14:20 | 2014-07-04 14:21 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
88473 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31651 | MONTAJ EKİPLERİ OSOS ÇALIŞMASI İÇİN ENERJİ KESTİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 14:19 | 2014-07-04 14:46 | 0.45 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 286.2 | 0 | 0
88475 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8763_4 | nöb mont ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 14:28 | 2014-07-04 15:46 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
88482 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_2 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI YERİ BELLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 14:39 | 2014-07-04 22:55 | 8.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.1333 | 0 | 0
88483 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3454, 4.levent meşeli sk ganyan bayii yanı_12 | ekıbe verıldı tmden sigorta değiştirildi abone enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 14:38 | 2014-07-04 17:23 | 2.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
88484 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18292_10 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 14:43 | 2014-07-04 16:03 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
88485 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3799 (10 KV) | ekibe bildirildi.tozkoparandan 3799 ve 3546 deparları açtı 3546 deparının arızası bulundu 3860-3258 arası arızalı görülerek ayrıldı bu fiderin tamamına enerji verildi.ekip 3799 deparında arıza aramaya devam ediyor.3799-3032 arası arızalı görülerek ayrıldı deparın tamamına enerji verildi fiderlerde karanlıkta abone yoktur17.35 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 14:24 | 2014-07-04 17:41 | 3.2833 | 1 | 384 | 0 | 0 | 3.2833 | 1260.8 | 0 | 0
88486 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 14:44 | 2014-07-04 18:33 | 3.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.7167 | 0 | 0
88487 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31025 TM_10 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 14:44 | 2014-07-04 16:50 | 2.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
88488 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_2 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 14:49 | 2014-07-04 16:33 | 1.7333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
88489 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11866_9 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 14:46 | 2014-07-04 19:18 | 4.5333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0
88490 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29289 TM KARABURUN GİZLİBAHÇE YANI_2 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 14:44 | 2014-07-04 15:27 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
88491 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11352_14 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 14:53 | 2014-07-04 22:13 | 7.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
88493 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | ÇOBANÇEŞME DM 21 FİDER | ÇOBANÇEŞME EDM'DEN GİRİŞ AÇTI. Ç.ÇEŞME EDM'DEN GİRİŞE ENERJİ VERİLDİ. 28302 TM HARİÇ. 28302 TM'YE TEST YAPILIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 15:04 | 2014-07-04 16:18 | 1.2333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0
88495 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20288_11 | direkte kıvılcım çıktığını bildirmekte. havai hat ekiplerine bildirlidi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 15:05 | 2014-07-04 18:06 | 3.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0
88496 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_8 | klamens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 15:11 | 2014-07-04 17:34 | 2.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0
88497 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11651_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 15:10 | 2014-07-04 19:19 | 4.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0
88498 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_3 | klamens arızası gideirlidi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 15:09 | 2014-07-04 19:28 | 4.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
88499 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25575 YÜCEL ÖZKAN(Sayalar yolu üzeri) Çayırdere_2 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 15:12 | 2014-07-04 16:09 | 0.95 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 0 | 0
88500 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3274 b.taş levent sümbül sk camii sk | 3274 Tm de trafo bakım çalışması yapılıyor.çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 15:16 | 2014-07-04 17:13 | 1.95 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 746.85 | 0 | 0
88501 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28050 DM 28360 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 15:15 | 2014-07-04 15:54 | 0.66 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 13.2 | 1452 | 0 | 0
88502 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31052 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...nötr kopuktu yapıldı enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 15:21 | 2014-07-04 17:53 | 2.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
88505 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2348 kapalı çarşı cebeci han_8 | A.G KABLO ARIZASI (1 FAZ ) İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMAYA 05,07,2014 GÜNÜ SAAT 09.00 DAN SONRA İZN VERMİŞTİR ÇALIŞMA BU SÜREDEN SONRA BAŞLAYACAKTIR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 15:28 | 2014-07-05 11:55 | 20.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 102.25 | 0 | 0
88506 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4220_3 | yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 15:27 | 2014-07-04 16:02 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
88507 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9073 K.Hane Asfaltı No:29 Karşısı_14 | ekibe bildirildi.** 9073 Tm Dp 14 kablo arızalı kablo ekibine bildirildi.** 9073 Tm denklanşe ölçü ekibi çalışıyor. ** 9073 Tm enerjili ölçü ekibi çalışıyor.9073 tm denklaşe.dp 14 hariç enerji verildi.ekip çalışıyor.*tamir edildi.enerji verildi.*1 adet 120 lik ısı büzüşmeli buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 15:22 | 2014-07-04 23:40 | 8.3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 489.7 | 0 | 0
88510 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11592_4 | SUBE KABLOSU ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 15:56 | 2014-07-04 17:48 | 1.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
88511 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_6 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 15:57 | 2014-07-04 21:55 | 5.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0
88513 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3405; nişantaşı teşvikiye cad. altınyıldız binası _1 | ekip iş sırasına göre bakacak. şube 1 faz kopuk. atlamalı enerjili. kablo servisi iş sırasına göre müdahale edicek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 14:38 | 2014-07-04 18:33 | 3.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
88515 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11417_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK KABLO ARIZASI VAR YERİ BELLİ.KABLO EKİBİNE VERİLMİŞ BAKILIYOR. ARIZASI GİDERİLDİ KABLO EKİBİ ESAT DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 16:02 | 2014-07-04 20:13 | 4.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.2833 | 0 | 0
88521 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 16:04 | 2014-07-04 21:46 | 5.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0
88522 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_6 | havaı hat ekıplerıne bıldrıldi. enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 16:21 | 2014-07-04 20:45 | 4.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
88523 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11283_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK 11283TM DEN ALIYOR CBS KAYDI YANLIŞ.ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 16:20 | 2014-07-04 20:11 | 3.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0
88525 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_9 | 25 mt 1x16 şube çekildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 16:26 | 2014-07-04 19:47 | 3.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
88528 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23120 Muratbey Kök_4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 16:29 | 2014-07-04 17:40 | 1.1833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
88530 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2126 kadırga liman cd._7 | AG KABLO ARIZASI(2FAZ). tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 16:37 | 2014-07-05 02:09 | 9.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 0 | 0
88531 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28134_2 | YAKARIZASI 28134 TM'DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 16:43 | 2014-07-04 19:56 | 3.2167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 299.15 | 0 | 0
88532 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | ekibe bildirildi,alibeyköy şalt içinde 13 fider ayırıcısında patlama olmuş 14 fider 9724 deparınıda açtırmışarızalı kısım ayrılarak tüm çıkşlar enerjilendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 14:56 | 2014-07-04 17:25 | 2.4833 | 41 | 2115 | 0 | 0 | 101.8167 | 5252.25 | 0 | 0
88533 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23153 Subaşı Kereste Fab._3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 16:51 | 2014-07-04 19:02 | 2.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0
88537 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_13 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 16:43 | 2014-07-04 22:24 | 5.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 0 | 0
88538 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20943_14 | klamens arızası giderildi. abonenin enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 16:55 | 2014-07-04 21:15 | 4.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
88540 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20515_5 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 17:03 | 2014-07-05 00:04 | 7.0167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 308.7333 | 0 | 0
88542 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28354_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 17:03 | 2014-07-04 19:03 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
88543 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9545 Seyrantepe Çalışkan sk. Muhtarlık yanı_9 | ekibe bildirildi ** elit inşaat 23 ve 19 no nun önündeki kabloya vurmuşlar 9545 Tm Dp 9 çekik kablo ekibine bildirildi.** arıza giderildi. 1 adet 4x16 ilaçlı, 4x16 fermuarlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-04 17:09 | 2014-07-04 17:50 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
88545 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 28302 | 28302 TM TRAFO YANIK. TRAFO İZOLE. EKİPLER ÇALIŞIYOR ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONEMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 17:14 | 2014-07-04 23:26 | 6.2 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 5772.2 | 0 | 0
88547 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20068_5 | abonenin havai hat şubesi oksit yapmış klemenslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 17:17 | 2014-07-04 18:19 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
88549 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3343 şişli maçka abdi ipekçi cd maçka otel altı_1 | ekip bakıyor. şube1 faz kopuk. inşşaat enerjisiz yer yok. kablo servisi çalışma yapıcak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 17:15 | 2014-07-04 18:32 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
88551 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3486_1 | ekibe verildi.Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 17:18 | 2014-07-04 18:53 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
88552 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20938_2 | şube kabloları kopmuş havai hat ekiplerine bildirildi. şu kablo arızası giderildi. fail bulunamadı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-04 17:30 | 2014-07-04 21:30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
88559 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28167_4 | YAKARIZASI 28167 TM'DEN 4 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 17:34 | 2014-07-05 16:21 | 22.7833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2118.85 | 0 | 0
88560 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28964 HARAÇÇI KARLIBAYIR BİLSAN FAB. KARŞISI_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 17:31 | 2014-07-04 18:52 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
88562 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_2 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 17:37 | 2014-07-04 18:51 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
88564 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3479 şişli h.e.adıvar mh kızılcık sk_11 | ekibe verildi. sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 17:20 | 2014-07-04 18:07 | 0.78333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
88566 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31863_4 | KONTROL EDİLDİ TÜRK TELEKOMA AİT KABLO DİREKTEN YERALTI 3 FAZ ARIZALI DİREKTEN UÇLAR AYRILDI ÖLCÜYE HAZIR ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ..ölçüldü yeri belli kablo ekibi yönlendirildi..ABONE ARANDI YARIN SABAH YAPILACAK İŞİN CIKTISI ALINDI KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 17:47 | 2014-07-04 21:38 | 3.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
88568 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228_3 | ekiplerimiz gitti pazardan dolayı mudahale edemedi abone ile görüşüldü pazar kalktıktan sonra saat 10 gibi mudahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 18:03 | 2014-07-04 18:54 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
88569 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 17:56 | 2014-07-05 00:27 | 6.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.6167 | 0 | 0
88570 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11654_12 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 17:41 | 2014-07-04 19:20 | 1.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
88576 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M.- Fider 13 (Kilsan) | ekibe verildi.o.g sigortalar takılarakenerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 17:33 | 2014-07-04 19:01 | 1.4667 | 41 | 1825 | 0 | 0 | 60.1333 | 2676.6667 | 0 | 0
88577 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11283_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 17:53 | 2014-07-04 20:08 | 2.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0
88578 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9650 K.hane Bal sk. Cıvata fab. Yanı _4 | ekibe bildirildi.** 9650 Tm Dp 4 2 faz kopuk kablo servisine bildirildi.*tamir edildi.enerji verildi.1 adet 4*16 ilaçlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 18:08 | 2014-07-04 23:39 | 5.5167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 325.4833 | 0 | 0
88580 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11738_11 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 17:53 | 2014-07-04 20:36 | 2.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0
88581 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3451, yenişehir dolapdere cad, ford yanı_1 | Şube 2 faz kopuk kablo servisi arızaya 05.07.2014 sabah 08.00 dan sonra müdahale edecek. Bina sakinleri geç saat olduğu için arızaya müdahale ettirtmedi.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 18:19 | 2014-07-05 12:51 | 18.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 129.7333 | 0 | 0
88582 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası _20 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 17:40 | 2014-07-04 20:02 | 2.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 0 | 0
88583 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11591_7 | NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜNE VERİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 17:53 | 2014-07-04 20:03 | 2.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
88586 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23445 Gökçeali S.Teksoy Tr_4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 18:42 | 2014-07-04 19:38 | 0.93333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
88588 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31419 TM_6 | havai hat ekibi iş sırasına göre bakacak...arızanın yeri tespit edildi ölçüldü kabloculara teslim edildi arıza gösterilen yerde çıkmadı tekrar ölçü yapıldı arıza bulunamadı sabah tekrardan ölçü yapılıp arıza giderilecektir aboneye bilgi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 18:48 | 2014-07-05 01:19 | 6.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0
88589 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_16 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 18:48 | 2014-07-04 20:37 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
88590 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29350 A.KÖY AB BİNASI İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 17:51 | 2014-07-04 18:51 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
88591 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25743 MUSTAFA ANGIN Mimar Sinan mah._2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 18:53 | 2014-07-04 19:49 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
88593 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28327 A.KÖY BOLU KERESTE ALTI_3 | ekip çqalışıyor. tamıredildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 16:22 | 2014-07-04 22:00 | 5.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0 | 0
88596 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29209 İMRAHOR KÖY BARBAROS CD. DİREK TİPİ_4 | ekibe verildi. 29209 TM DEN 4 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. BELİRTİLEN ADRESTEKİ 3*70 LİK ALPEK YANIK 30 METRE 3*70 LİK ALPEK KULLANILARAK TAMİR EDİLDİ. 29209 TM DEN 4 NOLU DEPARA BASILDI.. NORMALL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 18:09 | 2014-07-04 20:15 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
88599 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11485_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 19:05 | 2014-07-05 01:47 | 6.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0
88600 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18565_4 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 18:51 | 2014-07-04 20:38 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
88601 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3201 b.oğlu keçeçipiri baçtar sk no:39_1 | Havai hat ekiplerine bildirildi. Tamir edildi. enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 19:18 | 2014-07-04 20:48 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
88603 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28970 A.KÖY KOZLAR MEVKİİ DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 19:10 | 2014-07-04 20:06 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
88606 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_1 | havaihat ekibine verild,i iptal şube kablosu kör buat yapılacak. Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 19:39 | 2014-07-04 23:26 | 3.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.4833 | 0 | 0
88607 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21478_6 | ekıpler bolgeye gonderıdli.enerjı verıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 19:49 | 2014-07-04 21:46 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
88612 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1454_5 | YATIRIMCI PANO CALİŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 19:53 | 2014-07-04 20:37 | 0.73333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0
88614 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9144 K.hane Hasdal Tübitak siteleri yanı_6 | havai hat ekibine bildirildi.** direkten tamir edildi. BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 19:50 | 2014-07-04 20:11 | 0.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
88617 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18209_11 | 18207 tmden depar çekildi.kablo girişi yapılıyor. çalışma tamamlandı.kablo girişi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 20:06 | 2014-07-04 20:34 | 0.46667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
88619 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_5 | havaiaht ekibine verildi . Tamir edildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 20:08 | 2014-07-04 21:03 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
88621 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28330_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 20:06 | 2014-07-05 11:03 | 14.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 0 | 0
88622 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20829_10 | ekıplere bildirildi.kontrol yapılıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 20:11 | 2014-07-04 21:40 | 1.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
88623 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | EKİBE BİLDİRİLCEK.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 12:24 | 2014-07-05 09:29 | 21.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84.3333 | 0 | 0
88624 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4006_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 19:25 | 2014-07-04 20:25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
88625 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23257 Yalıköy Doğa koop_2 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 20:24 | 2014-07-04 22:59 | 2.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
88626 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28362_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 20:30 | 2014-07-05 15:19 | 18.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150.5333 | 0 | 0
88627 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21910_2 | ekıplere bıldırıld kontrol yapılıyor arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 20:31 | 2014-07-05 01:20 | 4.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8167 | 0 | 0
88628 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4036_3 | arıza kayda alındı kablo ekıbı 4036 da calısma yapıyor gecıcı enerjı kesık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 20:33 | 2014-07-04 21:06 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
88635 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8400 - 8807 FİDERİ | Ekibe verildi.8400 itm'den 8807 deparı açık.8400 İtm'den 8807 deparı 8424 kadar enerjili.8754 ve 8753 merkezler enerji verildi.8753-8791 arası 35 kv kablo arızası.Depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 20:46 | 2014-07-04 22:26 | 1.6667 | 1 | 484 | 0 | 0 | 1.6667 | 806.6667 | 0 | 0
88636 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | DŞ-527-506 | 527 fideri topraktan açtı . depar enerji verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 20:47 | 2014-07-04 23:21 | 2.5667 | 1 | 6137 | 0 | 0 | 2.5667 | 15751.6333 | 0 | 0
88637 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28827_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 21:04 | 2014-07-05 15:21 | 18.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 146.2667 | 0 | 0
88639 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1860 | 1400/A 1860 ARASI KABLO ARIZASI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA KANALN ABONEMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 21:14 | 2014-07-04 23:00 | 1.7667 | 1 | 1936 | 0 | 0 | 1.7667 | 3420.2667 | 0 | 0
88640 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28120_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 21:12 | 2014-07-05 10:16 | 13.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104.5333 | 0 | 0
88643 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21024_5 | direkten kıvılcım çıkmış havai hat ekiplerine bildirildi.kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 21:01 | 2014-07-05 00:31 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
88644 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_2 | havai hat ekibine bildirildi.( Başar ZORLU ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 21:02 | 2014-07-04 22:17 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
88645 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23563 Ormanlı Aim Bembasat_3 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 21:20 | 2014-07-04 22:56 | 1.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
88647 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3333 Tophane bogazkesen cad. ptt altı_1 | Şube 3 faz kopuk kablo servisi arızaya 05.07.2014 sabah 08.00 dan sonra müdahale edecek. kablo servisi çalışma yapıyor depar çekili. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 20:52 | 2014-07-05 16:26 | 19.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 136.9667 | 0 | 0
88651 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11652_8 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 21:21 | 2014-07-04 22:07 | 0.76667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
88652 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 21:23 | 2014-07-05 00:28 | 3.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0
88655 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28715_11 | TM ARKASINDAKİ H.HAT KABLO ÇIKIŞI YANMIŞ. 28715 TM TRF1'DEN 11 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 21:57 | 2014-07-04 23:52 | 1.9167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 178.25 | 0 | 0
88656 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8100 - MALTEPE II | ekibe verildi.Davutpaşa şalt 8100 dagıtım merkezinden maltepe 1,2 fiderleri acık.Enerji verildi.karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 21:08 | 2014-07-04 22:04 | 0.93333 | 8 | 7694 | 0 | 0 | 7.4667 | 7181.0667 | 0 | 0
88658 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_3 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 21:58 | 2014-07-04 23:03 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
88660 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_1 | nötr kopuktu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 22:08 | 2014-07-05 09:34 | 11.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 91.4667 | 0 | 0
88661 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2347 TR 1_13 | ya şube arızası 1 faz,tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 22:18 | 2014-07-05 04:21 | 6.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0
88662 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11283_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK 11283 TM DEN KABLO ARIZAI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 22:15 | 2014-07-05 14:45 | 16.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0
88664 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_5 | oksit arızası ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 22:28 | 2014-07-05 01:41 | 3.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0 | 0
88665 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28874_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 22:27 | 2014-07-05 05:04 | 6.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.9333 | 0 | 0
88666 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25737 ERCAN TEZELLER Alibey mah. Camii yanı_3 | NÖTÜR KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 22:30 | 2014-07-04 23:28 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
88668 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_10 | 20 mt 3x16 şube çekildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 22:32 | 2014-07-05 14:39 | 16.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128.9333 | 0 | 0
88669 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28528_4 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI 528 TM 2 VE 4 NOLU DEPAR ÇEKİK TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 22:35 | 2014-07-05 18:49 | 20.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 161.8667 | 0 | 0
88671 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3397 H.edipadıvar mah. melihşah sk park içi _13 | Hava i hat ekibine bildirildi. Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 22:35 | 2014-07-04 23:28 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
88672 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9014 K.Hane Girne Cad. Keşif Sokak Başı_1 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.***havai hat ekiplerine bildirildi.tehlike önlendi.ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 22:56 | 2014-07-05 07:53 | 8.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 0 | 0
88673 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | ekip kesintinin kaynağını bulmak için kontrolunü yapıyor Kemerburgaz bölgesine saat 23:00 enerji verildi diğer bölgeler ekibe bildirildi.ilgileniyor.9485 dm giriş cıkıs acık enerji verildi herhangi hatta arızaya rastlanmadı karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 22:34 | 2014-07-04 23:39 | 1.0833 | 41 | 1880 | 0 | 0 | 44.4167 | 2036.6667 | 0 | 0
88674 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 23:18 | 2014-07-05 04:23 | 5.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.5833 | 0 | 0
88677 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18299_11 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Depar kablosu arızalı. Ölçülecek. Gece bina kapıları açılamayıp kofralara müdahale edilemediğinden sabah ölçülecek.kablo ekibi çalışıyor. 4 adet 3x120 ilaçlı buat,1 adet 3x120 T buat,2 adet 4x16 ilaçlı buat,21 mt 3x120 kablo ve 11 mt 4x16 kablo kullanılarak tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 23:32 | 2014-07-05 18:17 | 18.75 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1837.5 | 0 | 0
88680 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11616_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 23:37 | 2014-07-05 04:24 | 4.7833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0
88681 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_6 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi enerji veridli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 23:43 | 2014-07-05 00:51 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
88683 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | DŞ-527-506 | 669 - 43 ARASI TOPRAKDAN ACTI 35 kV kablo arızalı depara enerjı verıldı karanlıkda abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 23:45 | 2014-07-05 00:35 | 0.83333 | 1 | 6137 | 0 | 0 | 0.83333 | 5114.1667 | 0 | 0
88684 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 23:45 | 2014-07-05 00:48 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
88685 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11353_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 23:49 | 2014-07-05 03:24 | 3.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 0
88689 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20500_11 | nöbetçi ekiplere verildi.. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 00:10 | 2014-07-05 02:41 | 2.5167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.75 | 0 | 0
88695 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3405; nişantaşı teşvikiye cad. altınyıldız binası _6 | Ekibe bildlirildi. sigorta erimesi enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-04 22:10 | 2014-07-05 04:36 | 6.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.0333 | 0 | 0
88699 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18534_3 | Havai hat ekibine verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 00:56 | 2014-07-05 01:14 | 0.3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
88700 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Şişli 3360 (35 KV) | Manevra yapılıyor. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 01:06 | 2014-07-05 01:20 | 0.23333 | 10 | 1925 | 0 | 0 | 2.3333 | 449.1667 | 0 | 0
88701 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 406 Güngören Sanayi Mah. Güvenç Sk. | DEKLAŞE YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 01:15 | 2014-07-05 02:47 | 1.5333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1176.0667 | 0 | 0
88703 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24255 Türkoba Ortabayır Tokatlılar Mah. (DİREK)_3 | Ekip tarafından hat kontrol edildi.Box panoda ag sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 01:22 | 2014-07-05 02:29 | 1.1167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
88705 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20515_5 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.SİGORTA ATIĞI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 01:26 | 2014-07-05 01:59 | 0.55 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
88707 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3479 şişli h.e.adıvar mh kızılcık sk_11 | Ekibe bildirildi. sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 01:43 | 2014-07-05 02:29 | 0.76667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
88709 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11812_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 01:55 | 2014-07-05 03:23 | 1.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
88710 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31486_5 | MONTÖR EKİBİNE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 02:04 | 2014-07-05 02:27 | 0.38333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
88713 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 207 Bahçelievler hareket ordusu Sk_1 | 4*10 SUBE KABLO 1 FAZ ARIZALI ATLAMA ENERJI VERILDI KARANLIKDA ABONE YOK SABAH CALISMA DEVAM EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 02:13 | 2014-07-05 02:40 | 0.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
88714 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Bomonti 3435 (10 KV) | manevra yapılıyor. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 02:13 | 2014-07-05 02:30 | 0.28333 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 325.55 | 0 | 0
88715 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24320 S.Paşa Unfab. Arkası Ramazan Kabay (DİREK)_3 | Ekip tarafından hat kontrol edildi.Box panoda ag sigorta atığı onarıldı.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 02:31 | 2014-07-05 03:10 | 0.65 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
88718 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3479 şişli h.e.adıvar mh kızılcık sk_11 | AG kablo 1 faz kopuk kablo servisi sabah 08.00 dan sonra arızaya müdahale edecek.ölçü yapıldı arıza noktasında çalışılıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 02:46 | 2014-07-05 20:27 | 17.6833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 707.3333 | 0 | 0
88720 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 528 Güngören Asalet Cad. Uludağ Sk._1 | HAVAİHATTAN TEL KOPUK ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 03:00 | 2014-07-05 03:22 | 0.36667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
88721 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8423_12 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 03:03 | 2014-07-05 04:25 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
88725 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18292_6 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 03:23 | 2014-07-05 03:53 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
88726 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29312_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 03:37 | 2014-07-05 09:20 | 5.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
88727 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM | MONTÖR EKİBİNE VERİLDİ.KONTROL EDİLDİ 31091 TM DE KABLO ARIZASI MEVCUT .KABLOLAR TEK TEK TEST EDİLDİ VE RİNGİNDEN BESLENDİ.ENERJİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 03:34 | 2014-07-05 06:51 | 3.2833 | 121 | 70782 | 0 | 0 | 397.2833 | 232400.9 | 0 | 0
88729 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BAHÇELİEVLER GİS Sanayii (31221) | MONTÖR EKİBİNE VERİLDİ.ENERJİ ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 03:34 | 2014-07-05 07:15 | 3.6833 | 3 | 1911 | 0 | 0 | 11.05 | 7038.85 | 0 | 0
88730 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 207 Bahçelievler hareket ordusu Sk_2 | 4*10 sube kablo 1 faz arızalı sabah calısma devam edecek atlama enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 03:32 | 2014-07-05 03:45 | 0.21667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
88733 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 207 Bahçelievler hareket ordusu Sk_3 | 4*10 sube kablo 1 faz arızalı ,atlama enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 04:16 | 2014-07-05 18:35 | 14.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 114.5333 | 0 | 0
88734 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | MASLAK ŞALT - 4540 | arıza kayda alındı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 04:08 | 2014-07-05 05:23 | 1.25 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0
88734 | 2 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | MASLAK ŞALT - 4540 | arıza kayda alındı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 04:08 | 2014-07-05 05:23 | 1.25 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0
88734 | 3 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | MASLAK ŞALT - 4540 | arıza kayda alındı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 04:08 | 2014-07-05 05:23 | 1.25 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0
88736 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3983_13 | AG kablo 3 faz kopuk kablo servisi sabah 08.00 dan sonra arızaya müdahale edecek., tamir edildi enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 04:35 | 2014-07-05 16:12 | 11.6167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 464.6667 | 0 | 0
88739 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28839_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 05:17 | 2014-07-05 11:24 | 6.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.9333 | 0 | 0
88741 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 05:42 | 2014-07-05 06:31 | 0.81667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
88742 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31419 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ İSTENDİ ÖLÇÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA YERİ BELİRLENDİ.KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.31419 TM DEN D.Ş C.ALINDI ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 06:18 | 2014-07-05 17:27 | 11.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.9 | 0 | 0
88746 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ÇELTİK DM>B.ÇAVUŞLU | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 06:34 | 2014-07-05 07:08 | 0.56667 | 81 | 519 | 0 | 0 | 45.9 | 294.1 | 0 | 0
88748 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21933 san 1 D.M den 21869 ÇIKIŞI | 21933 san 1 D.M den 21869 ÇIKIŞI açtı .Nöbetçi montör ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 06:08 | 2014-07-05 06:38 | 0.5 | 3 | 127 | 0 | 0 | 1.5 | 63.5 | 0 | 0
88748 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21933 san 1 D.M den 21869 ÇIKIŞI | 21933 san 1 D.M den 21869 ÇIKIŞI açtı .Nöbetçi montör ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 06:08 | 2014-07-05 08:39 | 2.5167 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 0 | 0
88750 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25020 SAYALAR MERKEZ Sayalar SİLİVRİ Direk_4 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 07:04 | 2014-07-05 07:32 | 0.46667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
88751 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_8 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 07:15 | 2014-07-05 07:27 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
88752 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21955 san2 DMden 21858 flokser çıkışı | 21955 san2 DMden 21858 flokser çıkışı açtı . Nöbetçi montör ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 06:26 | 2014-07-05 07:31 | 1.0833 | 17 | 63 | 0 | 0 | 18.4167 | 68.25 | 0 | 0
88752 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21955 san2 DMden 21858 flokser çıkışı | 21955 san2 DMden 21858 flokser çıkışı açtı . Nöbetçi montör ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 06:26 | 2014-07-05 09:07 | 2.6833 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 142.2167 | 0 | 0
88755 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24333 K.gaz Topsahası Yanı_4 | termik düşüktü beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 07:17 | 2014-07-05 07:48 | 0.51667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
88756 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23261 Gökçeali Eski Tren Yolu_3 | ekibe verildi.kablo yapışık arıza giderildi.yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 07:17 | 2014-07-05 10:10 | 2.8833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0
88758 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | ekibe bildirildi.ilgileniyor.9485 dm giriş cıkıs acık enerji verildi herhangi hatta arızaya rastlanmadı.kısım kısım enerji veriliyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 07:24 | 2014-07-05 07:49 | 0.41667 | 41 | 2115 | 0 | 0 | 17.0833 | 881.25 | 0 | 0
88759 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4255_7 | ARIZA KAYDA ALINDI EKIPLERE VERILIDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 06:57 | 2014-07-05 12:54 | 5.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
88760 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3416 N.taşı topagacı cad. ıhlamur yolu işbankası _1 | Ekibe bildirildi.ŞUBE KABLOSU ARIZALI EKİP KONULDU tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 07:17 | 2014-07-05 12:49 | 5.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.7333 | 0 | 0
88761 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 12323-12346 | BAHÇEŞEHİR A.İ.T.M. 12323-12346 deparı AÇTI. NÖBETCİ MONTÖRLÜK EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ. BAKILIYOR ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 07:34 | 2014-07-05 08:24 | 0.83333 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 4036.6667 | 0 | 0
88762 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23297 Ali Bektaş_3 | ekibe verildi.oksit yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 07:46 | 2014-07-05 09:13 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
88763 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24039 K.gaz Ticaret Lisesi RMU_3 | termik düşüktü beslendii | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 07:44 | 2014-07-05 07:52 | 0.13333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
88766 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18282_7 | n.montörlüğü ekibine verildi.kaide yanık enerji kesildi.montaj ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 08:00 | 2014-07-05 10:59 | 2.9833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 292.3667 | 0 | 0
88767 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M. - 9724 Fideri | karanıktayer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 08:05 | 2014-07-05 08:15 | 0.16667 | 9 | 5640 | 0 | 0 | 1.5 | 940 | 0 | 0
88769 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20356_4 | binada elektrikler yok oksıt ekıbıne bıldırıldı oksIT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 08:06 | 2014-07-05 10:16 | 2.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
88770 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21128 | 21128 nolu trafoda çalışma vardır ekipler ilgilenmektedir..enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-05 07:42 | 2014-07-05 09:58 | 2.2667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0
88771 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 4599 | ekiplere verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 08:09 | 2014-07-05 09:25 | 1.2667 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 395.2 | 0 | 0
88772 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_15 | havai hat ekipleri gerekli kontroleri yaptılar.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 07:49 | 2014-07-05 11:10 | 3.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0
88776 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21503_8 | kablo ekiplerine verildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 08:20 | 2014-07-05 10:58 | 2.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
88779 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 22802 DOĞA EVLERİ DM DEN 20704 YEŞİLBAYIR KÖY ÇIKIŞI | O.G hat açtı . Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 09:34 | 2014-07-05 10:06 | 0.53333 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
88779 | 2 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 22802 DOĞA EVLERİ DM DEN 20704 YEŞİLBAYIR KÖY ÇIKIŞI | O.G hat açtı . Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 09:34 | 2014-07-05 13:09 | 3.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0
88780 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31486_4 | NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.31486 TM DEN DEVREYE ALINDI.KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 08:03 | 2014-07-05 09:46 | 1.7167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 108.15 | 0 | 0
88784 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9073 K.Hane Asfaltı No:29 Karşısı_14 | Ekibe bildirildi.Tamir edildi,enerji verildi.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 08:34 | 2014-07-05 10:13 | 1.65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 97.35 | 0 | 0
88785 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11353_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 08:47 | 2014-07-05 10:06 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0
88786 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28853_1 | YERALTI KABLOSU PATLIYOR EKİPLER KONTROL ETTİ .PATLAYAN KABLO HERHANGİ BİR YERİ BESLEMİYOR BOŞTAKİ KABLO KÖRLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 08:49 | 2014-07-05 11:11 | 2.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
88787 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ŞARAPHANE DM>KADIKÖY | BİLDİRİMLİ KESİNTİ ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-05 08:47 | 2014-07-05 16:53 | 8.1 | 6 | 384 | 0 | 0 | 48.6 | 3110.4 | 0 | 0
88788 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24331 K:gaz Yük Tevzi Binası Yanı (DİREK)_6 | 1 ad. A.G. sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 08:55 | 2014-07-05 09:41 | 0.76667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
88790 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31449 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLECEK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 08:58 | 2014-07-05 15:58 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
88791 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 406-2 Güngören Sanayi Mah. Güvenç Sk._1 | 3*25+16 KABLO 2 FAZ ARIZALI,ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 09:00 | 2014-07-05 14:40 | 5.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
88792 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2318_2 | tes. 15100 nolu abonenin no 97 den kolon abonesi no 97 borcundan dolayı yer altından enerjisi kesilmiş olup kofranın no 97 den no 99 a nakli gerekir.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 09:03 | 2014-07-05 21:51 | 12.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
88794 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 20420 | 20420 nolu TM de bildirimli bakım çalışması yapılmaktadır. .bildirimli kesinti sona ermiştir.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-05 09:09 | 2014-07-05 14:46 | 5.6167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 561.6667 | 0 | 0
88795 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23106 Karamandere köyü_3 | siğorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 09:12 | 2014-07-05 11:34 | 2.3667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
88796 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25139 İŞ BANKASI Silivri SİLİVRİ | BAŞLIK PATLAMIŞ.YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 09:13 | 2014-07-05 09:48 | 0.58333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 110.25 | 0 | 0
88797 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11474_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 09:07 | 2014-07-05 09:44 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
88802 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28874_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 09:17 | 2014-07-05 15:22 | 6.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.6667 | 0 | 0
88804 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8613_16 | ekibe verildi.Şube arızası.kablo ekibi çalışıyor Depar çekildi..ölçü yapılması gerek ölçü yapıldı.kablo ekibine teslim edildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 09:20 | 2014-07-05 19:28 | 10.1333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 486.4 | 0 | 0
88805 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31615_14 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.ACİL OLARAK BAKILACAK.YANGINDAN DOLAYI KOFRADAN ENERJİSİ KESİLDİ.BİNA SORUMLUSU PANO ARIZASINI GİDERECEK.HABER VERİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 09:20 | 2014-07-05 09:55 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
88810 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8233_2 | nöb mont ekibine verildi.3 faz temiz kopuk sube arızası tespit edildi.ölçü ekibine verildi.depar çekildi kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 09:36 | 2014-07-05 14:39 | 5.05 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 242.4 | 0 | 0
88812 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9116 İzzetpaşa Çiftliği Hemşire Okulu_4 | Ekibe bildirildi.kofraya 1 faz ceryan gelmiyor,kablo arızası tesbit edildi,kablo servisine bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 08:56 | 2014-07-05 14:36 | 5.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
88815 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9630 Oto Sanayi Bayman cad. _5 | Ekibe bildirildi.2 faz birleşmiş kablo arızası tesbit edildi,kablo servisine bilgi verildi.Kablo arızası iptal edildi.1 faz sigorta erimesi enerjı verildi.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 09:00 | 2014-07-05 13:13 | 4.2167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 248.7833 | 0 | 0
88819 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18506_7 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 09:40 | 2014-07-05 11:00 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
88824 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 09:59 | 2014-07-05 10:45 | 0.76667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
88827 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11817_5 | KABLO ARIZASI VAR. DİREKDEN UÇLAR AYRILDI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 10:02 | 2014-07-05 18:57 | 8.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.4167 | 0 | 0
88834 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 15 Kemer Country 1 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 09:45 | 2014-07-05 10:15 | 0.5 | 9 | 4469 | 0 | 0 | 4.5 | 2234.5 | 0 | 0
88835 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29454_1 | iğdaş çalışma yaparken D.Y.A. şubeyi koparmış direkten izole saitoğlu inş.ve orkun iş ortaklığı TAMİR EDİLDİ. sistem dışsal kapamayı kabul etmediğinden içsel olarak kapatıldı.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 10:10 | 2014-07-05 13:43 | 3.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
88840 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23261 Gökçeali Eski Tren Yolu_10 | kablo yapışık .yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 10:16 | 2014-07-05 13:05 | 2.8167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0
88845 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9180 Çağlayan Esen sk.içi_8 | Havai hat ekibine bildirildi.şube toplandı.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 10:20 | 2014-07-05 10:52 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
88847 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4073_10 | Arıza kayıt aktına alındı.ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 10:10 | 2014-07-05 13:33 | 3.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
88848 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 10:25 | 2014-07-05 11:36 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
88851 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4103_9 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 10:12 | 2014-07-05 11:19 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
88853 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21999_28 | oksit arızası. Ekip arızayı giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 10:24 | 2014-07-05 11:40 | 1.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
88854 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 10:39 | 2014-07-05 11:49 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
88855 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_4 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 10:36 | 2014-07-05 13:10 | 2.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
88856 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_1 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 10:30 | 2014-07-05 11:23 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
88857 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25194 ANKARA EVLERİ nurkent Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 10:42 | 2014-07-05 11:18 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
88864 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24339 K.gaz Blacksis Otel_6 | Termik açıktı. Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 10:49 | 2014-07-05 11:31 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
88865 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20492_8 | ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır.sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 10:43 | 2014-07-05 11:04 | 0.35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
88866 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31575 TM | OSOS CALIŞMASI YAPILMAKTADIR.BAKIM ÇALIŞMASI YAPILDI.KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 10:51 | 2014-07-05 12:42 | 1.85 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1176.6 | 0 | 0
88867 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28451_9 | bölgede yatırım mütahiti çalışıyor 11 sk içi ve12 sk lar 451tm 9 n.depar çekikve 205 tm 11 nolu deparlar çekik yatırım calısması bıttı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 10:45 | 2014-07-05 14:58 | 4.2167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 392.15 | 0 | 0
88868 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1047_4 | 2 FAZ ANAKABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 10:23 | 2014-07-05 15:07 | 4.7333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 302.9333 | 0 | 0
88870 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18512_14 | h.hat ekibine verildi.şube kablosu arızalı kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi.1 ADET 4X16 ISITMALI BUAT KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-05 11:01 | 2014-07-05 13:30 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
88871 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4079_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 10:59 | 2014-07-05 12:04 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
88873 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9382 K.hane Sularidaresi Hünkar skAksu Koop.._4 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 10:54 | 2014-07-05 12:19 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
88876 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31607 GÜNEŞLİ MERKEZ MAHALLE EVREN_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ İSTENDİ.ÖLÇÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA YERİ BELİRLENDİ KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ..C.ALINDI ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 11:01 | 2014-07-05 19:24 | 8.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 0
88878 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9317 Kağıthane Cendere yolu İski_3 | Ekıibe bildirildi.kablo arızası tesbıt edildi.kablonun ızolesı sıyrılmış,kablo servisine bilgi verildi.*tamir edildi.enerji verildi.2 adet 120 lik fermuarlu buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 11:07 | 2014-07-05 22:53 | 11.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0
88880 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31580 TM_16 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.İSKİ ÇALIŞMA YAPARKEN YERALTI KABLOSUNA VURMUŞ YERİ BELLİKABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 11:04 | 2014-07-05 18:22 | 7.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0
88882 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11178_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ENERJİ VERİLDİ.DİREK EKİBİ ÇALIŞTI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 11:11 | 2014-07-05 16:00 | 4.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.7167 | 0 | 0
88883 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8230_13 | nöb mont ekibine verildi.kablo koparılmış depar çekildi. kablo ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 11:13 | 2014-07-05 14:34 | 3.35 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 160.8 | 0 | 0
88885 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11887_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 11:15 | 2014-07-05 12:49 | 1.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
88886 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 11731_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ.ABONE ENERJİ MEVCUT KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 11:10 | 2014-07-05 12:04 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
88888 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28862_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 11:21 | 2014-07-05 15:00 | 3.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
88890 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11187_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 11:20 | 2014-07-05 14:42 | 3.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.5667 | 0 | 0
88891 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_12 | ALPEK YANIK TAMİRATI İÇİN 28423TM 12 NOLU DEPAR ÇEKİK TANİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 11:29 | 2014-07-05 13:12 | 1.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
88894 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1362 | OSOS ÇALIŞMASI NEDENİ LE TM 1362 'NİN ENERJİSİ KESİLDİ ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 11:35 | 2014-07-05 11:53 | 0.3 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 193.5 | 0 | 0
88900 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4339_1 | yer altı kablosunu calısmayapan kepce bır fazını kopartmıs.arıza gıderıldı.1adet.ad 1adet.120buat 1.adet 250 AG sıgortası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 11:48 | 2014-07-05 18:43 | 6.9167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 242.0833 | 0 | 0
88901 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 11:47 | 2014-07-05 13:52 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
88902 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18589_10 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 11:43 | 2014-07-05 13:44 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
88903 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8163_4 | nöb mont ekibine verildi.şube arızası*depar çekildi*kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 11:50 | 2014-07-05 13:36 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
88904 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2389 TR 1 | OSOS BAKLANTISI VE AKIM TAFOSU TAKMAK İÇİN ENERJİ KESİLDİ. C. VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 11:52 | 2014-07-05 12:58 | 1.1 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 665.5 | 0 | 0
88910 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2169 kumkapı çiftegelinler cd.no:6_1 | A.G. KABLO ARIZASI 3 FAZ T.M. DEN PATLATIYOR. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 12:03 | 2014-07-05 19:31 | 7.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0
88911 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25051 KAPTANLAR Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 11:38 | 2014-07-05 12:55 | 1.2833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0 | 0
88912 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21938_5 | havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 12:05 | 2014-07-05 13:01 | 0.93333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
88913 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31222 TM_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK OKİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 12:02 | 2014-07-05 15:38 | 3.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
88915 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_8 | ekibe verildi. yeraltı kablosu mevcut olcu ıster.geçici enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 12:07 | 2014-07-05 22:16 | 10.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0
88916 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_3 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 12:12 | 2014-07-05 13:57 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
88917 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18237_9 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 12:01 | 2014-07-05 14:04 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
88918 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3299 h.ahmet kurtoglu yokusu mabel yanı_23 | havaı hat ekıbıne verıldı AG KABLO 3 FAZ KOPUK Kablo servisi arızaya müdahale ediyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 12:19 | 2014-07-06 09:25 | 21.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 0
88920 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21999_8 | havai hat ekiplerine bildirildi.direk üstü trafoda 1 adet sigorta atıktı.enerji verildi.adresler aynı yere aiittir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 12:22 | 2014-07-05 13:17 | 0.91667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
88922 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_5 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 12:18 | 2014-07-05 13:59 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
88924 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 12:11 | 2014-07-05 13:02 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
88925 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18597 | trafonun hücresi değiştirildiginden dolayı trafonun enerjisi kesildi. hücre değiştirildi.çalışma tamamlanarak trafo enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-05 12:14 | 2014-07-05 17:44 | 5.5 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 5423 | 0 | 0
88927 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_5 | 4*10 KABLO UÇLARI AÇIK. KABLO BOŞTA. KABLO EKİBİNE VERİLDİ. KÖRLEME YAPILACAK KÖRLEMESİ YAPILDI.KABLO EKİBİ ESAT DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 12:22 | 2014-07-05 15:23 | 3.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1167 | 0 | 0
88928 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 050-877-841 | 814 TM de akım trafosu montajı için enerji kesildi.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 12:33 | 2014-07-05 12:45 | 0.2 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 153.4 | 0 | 0
88929 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11274_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 12:28 | 2014-07-05 13:45 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
88932 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9019 Nurtepe Emrah Sok. Nişancılar Camii_9 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.(bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 12:35 | 2014-07-05 15:16 | 2.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
88934 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18282_7 | kablo arızalı ölçü ekibine verildi. ölçüldü,kablo ekibine verildi. 2 mt. 3x120 kablo, 2 ad. 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. Tamir edildi. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 12:23 | 2014-07-06 01:27 | 13.0667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1280.5333 | 0 | 0
88936 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1277 | OSOS ÇALIŞMASI NEDENİ İLE TM 1277'NİN ENERJİSİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 12:56 | 2014-07-05 13:34 | 0.63333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 408.5 | 0 | 0
88937 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31630 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 12:58 | 2014-07-05 13:58 | 1 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0
88939 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23175 İzzettin Giriş_4 | sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 13:01 | 2014-07-05 14:24 | 1.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0
88942 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3030 istiklal cad. kumbaracı başı yokusu _15 | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 08:43 | 2014-07-05 13:10 | 4.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.15 | 0 | 0
88945 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3967 çıksalın ahiretlık sk, tokaç sk köşesi_1 | ekibe verildi şube nötr kopuk yüke binince sıfırlıyor tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 12:32 | 2014-07-05 16:05 | 3.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | 0 | 0
88946 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_10 | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. DİREKDEN UÇLAR AYRILDI. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 13:13 | 2014-07-05 15:46 | 2.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
88947 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28860_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 13:17 | 2014-07-05 14:52 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
88948 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29332_6 | YERALTI KABLO ARZASI TAMİRATI İÇİN 29094TM 6 NOLU D.ÇEKİK EKİPLER ÇALIŞIYOR GECICI ENERJILI 2 FAZ UZERINDEN ÖLÇÜ SONUC VERMEDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 13:03 | 2014-07-05 19:16 | 6.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.7333 | 0 | 0
88950 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 20371 | 20371 nolu TM de bildirimli bakım çalışması yapılmaktadır. Bakım çalışması bitti bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-05 13:36 | 2014-07-05 18:01 | 4.4167 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 662.5 | 0 | 0
88952 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31451 TM_1 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 13:33 | 2014-07-05 14:47 | 1.2333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0
88954 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1671 | OSOS ÇALIŞMASI NEDENİ İLE TM 1671 ENERJİSİ KESİLSİ.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 13:44 | 2014-07-05 13:55 | 0.18333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 118.25 | 0 | 0
88958 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2079 | 2330-2007 T.M. ARASI 10 KV KABLO ARIZASI (DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 13:51 | 2014-07-05 14:36 | 0.75 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 907.5 | 0 | 0
88961 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28362_11 | direkten kablo bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 13:49 | 2014-07-05 15:27 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
88963 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26037 KORUHAN ÖKTEN(Köpek Çiftliği yolu)KAVAKLI_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 14:11 | 2014-07-05 15:34 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
88964 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9318 Gültepe Dispanser cad. Dalyan sk._12 | Ekibe bildirildi.kablo körlenecek kablo servisine bilgi verildi.*t.u kablosu olabilir.karanlıkta yer yok.yarın gündüz tamir edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 14:19 | 2014-07-06 01:27 | 11.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0
88965 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3870 mecidiyekoy akıncı bayırı otopark içi | TM DE HÜCRE İLAVESİ YAPILIYOR hücre eklendi tm ye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 14:10 | 2014-07-05 19:19 | 5.15 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1972.45 | 0 | 0
88966 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21830_5 | havai hat ekiplerine bildirildi.gerekli kontroller yapıcaktır.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 14:19 | 2014-07-05 14:37 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
88969 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 14:20 | 2014-07-05 16:05 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
88973 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28835_4 | İSKİ ÇALIŞMASI SIRASINDA DİREKTEN YER ALTI ŞUBEYİ KOPARMISLAR ARAC GİRMEDIGINDEN DOLAYI GÜNDOGDU SK NO 12 NİN ÖNÜNDEN DİREKTEN AYRILDI 3 BİNA KARANLIK ARILI KABLO BULUT SK NO 10 EKIPLER CALISIYOR TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-05 14:13 | 2014-07-05 19:27 | 5.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.8667 | 0 | 0
88975 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 14:29 | 2014-07-05 18:05 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
88976 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_4 | havai hat ekiplerine bildirildli gerekli kontroller yapılcaktır.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 14:31 | 2014-07-05 15:38 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
88979 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9310 İzzetpaşa Ayazma cad._7 | Ekibe bildirildi.*9310 tm dp-7 çekik,Çalışma esnasında kabloyu buatdan çektrirmişler kablo servisine bilgi verildi. Arıza tamir edilip depara enerji verildi.(2 adet 120' düz buat ilei1 adet 120'lik Y buat kullanıldı) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 14:12 | 2014-07-05 18:41 | 4.4833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 264.5167 | 0 | 0
88980 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28007_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 14:39 | 2014-07-05 17:14 | 2.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
88981 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _3 | ekibe verildi, direkten tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 13:53 | 2014-07-05 16:12 | 2.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.2167 | 0 | 0
88983 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1522 | OSOS ÇALIŞMASI NEDENİ İLE TM 1522 NİN ENERJİSİ KESLDİ.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 14:42 | 2014-07-05 14:48 | 0.1 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 0
88984 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28837_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 14:12 | 2014-07-05 17:45 | 3.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
88985 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9138 Sanayi Mah. Uçar Sokak_8 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edidli (hanifi demir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 14:19 | 2014-07-05 18:53 | 4.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0
88988 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18589_10 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 14:35 | 2014-07-05 19:47 | 5.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
88991 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11286_12 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 14:41 | 2014-07-05 17:07 | 2.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0333 | 0 | 0
88993 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18043_3 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 14:48 | 2014-07-05 17:21 | 2.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
88994 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11652_8 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK 11652 TM DP:8 KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜ ÇAĞRILDI.ÖLÇÜ YAPILACAK. KESTANE SK,LİMON ÇİÇEĞİ SK,HAT BOYU CD N:114 TEN N:140 A KADAR ETKİLENİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 14:41 | 2014-07-05 18:45 | 4.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0
88995 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11117_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 14:42 | 2014-07-05 15:21 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
88997 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25089 KUMLUK-KORUKENT Gümüşyaka SİLİVRİ_4 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 14:57 | 2014-07-05 15:24 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
88999 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3173; karakoy bankalar cad. merkez bankası | TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 08:04 | 2014-07-05 12:49 | 4.75 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1819.25 | 0 | 0
89000 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2460 _3 | YA ŞUBE ARIZASI(3FAZ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 14:58 | 2014-07-05 23:55 | 8.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.75 | 0 | 0
89002 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18282_9 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 14:39 | 2014-07-05 16:28 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
89004 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 14:56 | 2014-07-05 18:31 | 3.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
89005 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 742 B.evler mimar sinan cad.bilim sok.içi_1 | 3*120+70 kablo 3 faz.2.bi arıza çıktı.ölçü yapıldı kazı yapıldı.malzeme gonderıldı.çalışarıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 14:56 | 2014-07-06 07:13 | 16.2833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1253.8167 | 0 | 0
89006 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_5 | H.hat ekibine bildirildi.**Direkden tamir edildi (hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:05 | 2014-07-05 18:36 | 3.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0
89007 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:10 | 2014-07-05 17:23 | 2.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
89008 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9308 Gültepe Akıcı sk._3 | H.hat ekibine bildirildi.*şb direkden ayrılıp tehlike önlendi,abone arızasını yaptırınca haber vericek ve şubesi bağlanacak.(hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:13 | 2014-07-05 15:57 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
89009 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31837_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.31837 TM DEN HAVAİ HAT CIKSI 1 FAZ ARIZALI DİREKTEN UCLAR AYRILDI ÖLCÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLECEK..ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:04 | 2014-07-05 23:56 | 8.8667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 558.6 | 0 | 0
89011 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28756_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:13 | 2014-07-05 19:06 | 3.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.0667 | 0 | 0
89013 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9449 Cendereyolu Benzinci yanı_5 | Ekibe bildirildi.**Yapılan kontrolde 1 adet 8'lik A tipi direk gerekli görüldüğü tespit edildi,servsine bildirldi.(Hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:19 | 2014-07-05 18:28 | 3.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
89016 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_5 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:22 | 2014-07-05 17:06 | 1.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
89017 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22313_6 | 22313 TR den sigorta atmış yenilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:30 | 2014-07-05 15:57 | 0.45 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0
89019 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23380 Eğri sokak TM._4 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:28 | 2014-07-05 16:59 | 1.5167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
89021 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:28 | 2014-07-05 17:03 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
89022 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18574_6 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:32 | 2014-07-05 18:26 | 2.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
89023 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11133_7 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:30 | 2014-07-05 22:06 | 6.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0
89024 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4310_1 | oksıtlenen sube klemensı degıstırıldı.2 adet klemens | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:33 | 2014-07-05 18:59 | 3.4333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 120.1667 | 0 | 0
89025 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25045 VİLLA KENT Y.Çanta SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:35 | 2014-07-05 16:59 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
89026 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:37 | 2014-07-05 18:28 | 2.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
89027 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3440_8 | kablo ekibi gönderildi tamir edilecek.2 adet depar çekildi. tamir edldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:29 | 2014-07-05 20:13 | 4.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.1333 | 0 | 0
89029 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4362_1 | arıza gıderıldı. abonenın faz sırası degıstırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:46 | 2014-07-05 19:04 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
89030 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9377 Hürriyet. Mah. Kurşun sk._11 | Ekibe bildirildi.Çalışma sırasında kabloya vurmuş kablo açıkda,körlenmesi gerekiyor,servisine bildirildi.*9377 tm dp 1 çekik.*tamir edildi.enerji verildi.1 adet 4*16 ısı büzüşmeli buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:46 | 2014-07-05 22:50 | 7.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
89031 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1571_12 | 2 FAZ SUBE ARIZASI KABLO BİTTİ ENERJİVERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:47 | 2014-07-05 19:23 | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
89035 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24205-M.Sinan Ekşioğlu Yakamoz Villaları_2 | Yer altı arızası onarıldı. Şube bağlandı normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:55 | 2014-07-05 19:09 | 3.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.1667 | 0 | 0
89036 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_4 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:55 | 2014-07-05 17:21 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
89037 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31012 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK..OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:57 | 2014-07-05 19:00 | 3.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
89038 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21236_6 | havai hat ekiplerine bildirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 16:00 | 2014-07-05 18:30 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
89039 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28339_5 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 16:00 | 2014-07-05 17:58 | 1.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
89041 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9419 K.hane Asfaltı sonu Şark Mensucat önü_8 | 9419 tm dp-8 çekik,h.hat ekibi hat aktarıyor.**Çalışma bitirilip depara enerji verildi.(Vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 15:58 | 2014-07-05 16:55 | 0.95 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 56.05 | 0 | 0
89048 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 506 Güngören G.osman Mah. SSK Dispanseri içi | kablo bağlantısı yapıldı. enerjilendi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 16:12 | 2014-07-05 16:29 | 0.28333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 217.3167 | 0 | 0
89049 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2807 yenikapı deniz otobüsleri | TM YE OSOS AKIM TRAFO MONTAJI İÇİN ENERJİ KESİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-05 16:18 | 2014-07-05 17:27 | 1.15 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 695.75 | 0 | 0
89052 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18625_4 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 16:21 | 2014-07-05 19:46 | 3.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
89053 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9651 İ.Karaoğlanoğlu cad. Polis Lojmanları_4 | Ekibe bildirildi.*9651 tm dp-4 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 16:10 | 2014-07-05 16:38 | 0.46667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0
89055 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9326 San.mah. Diken sk.Bulut İş Merkezi _5 | Ekibe bildirildi.*9326 tm dp-5 çekik,iski çalışama sırasında no:3'ün kablosuna vurmuş,servisine bildirildi. Arıza tamamlanıp enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-05 16:16 | 2014-07-05 20:14 | 3.9667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 234.0333 | 0 | 0
89056 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 16:19 | 2014-07-05 17:05 | 0.76667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
89058 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 26051 HALLAÇLI KÖYÜ(Su deposu mevkii)HALLAÇLI_5 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 16:36 | 2014-07-05 17:48 | 1.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
89062 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29212 TAŞOLUK BABACAN DAĞ TRABZON CAD DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 16:40 | 2014-07-05 17:48 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
89063 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4370 gardenya evleri_1 | arıza gıderıl abonenın faz sırası degıstrıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 16:48 | 2014-07-05 19:02 | 2.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
89064 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3078 b.oğlu halıcıoğlu muhiban sk garaj altı_6 | Kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 16:47 | 2014-07-05 23:48 | 7.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.1167 | 0 | 0
89065 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23261 Gökçeali Eski Tren Yolu_3 | ekipte ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 16:34 | 2014-07-05 19:55 | 3.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0
89066 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21204_4 | ekıplere bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 16:58 | 2014-07-05 21:09 | 4.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1833 | 0 | 0
89069 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2027 hisar dibi fatih polis ekipler amirligi yanı_3 | abonenin papsı oksitlenmiş.arıza giderilerek c.verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:05 | 2014-07-05 19:19 | 2.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
89070 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2023 TR 1 sofular simitçi sakir sk._3 | YA ŞUBE ARIZASI(2FAZ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:05 | 2014-07-06 00:40 | 7.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.9167 | 0 | 0
89072 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21955 san2 DMden 21858 flokser çıkışı | ekıplerımız bolgede kontrollerı yapıyor..enerjı verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:12 | 2014-07-05 18:29 | 1.2833 | 17 | 183 | 0 | 0 | 21.8167 | 234.85 | 0 | 0
89073 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:13 | 2014-07-05 18:19 | 1.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
89074 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29332_7 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRILDI EKIPLERE CALISIYOR . TAMİR EDİLDİ. DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:19 | 2014-07-05 20:54 | 3.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
89077 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_4 | H.HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ.**Abonenin şubesi direkden bağlanıp enerjisi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:15 | 2014-07-05 19:33 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
89078 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_9 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:21 | 2014-07-05 22:08 | 4.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.4833 | 0 | 0
89079 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28835_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:24 | 2014-07-05 19:24 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
89080 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28630_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:29 | 2014-07-05 19:04 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
89081 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8215_1 | havai hat ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:32 | 2014-07-05 18:18 | 0.76667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
89083 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28901 ESKİ ŞAMLAR KÖYÜ DİREK TİPİ_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 13:18 | 2014-07-05 19:15 | 5.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
89084 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:37 | 2014-07-05 20:00 | 2.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
89085 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28630_5 | TAMR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:33 | 2014-07-05 19:04 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
89086 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_2 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:00 | 2014-07-05 18:33 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
89087 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_3 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:30 | 2014-07-05 21:39 | 4.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
89088 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23191 Karacaköy Yukarı Mh._3 | ekipte ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:35 | 2014-07-05 19:53 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
89089 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_3 | eki,be verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:30 | 2014-07-05 18:50 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
89091 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3451, yenişehir dolapdere cad, ford yanı_10 | ekibe verildi.kablo körlendi metruk boş binanın şube kablosuydu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:33 | 2014-07-05 18:45 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
89097 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9540 Çeliktepe Kocasinan cad._1 | Ek,be bildirildi**9540 tm dp-1 kofraya 2 faz gitmiyor,kablo arızası servisine bildirildi.*9540 tm dp 1 çekik*ekip çalışıyor*tamir edildi.enerji verildi.*1 adet 4*16 ısı büzüşmeli buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:44 | 2014-07-06 00:44 | 7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0
89098 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2017 yavuz selim cd._13 | YA ŞUBE ARIZASI(2FAZ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:50 | 2014-07-06 00:23 | 6.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 0
89104 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:55 | 2014-07-05 18:56 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
89105 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18021_1 | arıza tesbiti için ekibe verildi. yeraltı şube kablosu arızalı,kablo ekibine verildi. çalışma yapılabilmesi için elektrik kesildi. tamir edildi enerji verildi. 8 mt 4x16 kablo,1 ad. 3x120 ilaçlı buat,2 ad. 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 18:05 | 2014-07-06 00:50 | 6.75 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 661.5 | 0 | 0
89107 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31559_2 | NÖB MOT EKİPLERİ MANEVRA YAPIYOR..31559 TM DEN C VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 17:54 | 2014-07-05 18:39 | 0.75 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0
89114 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28787 TAŞOLUK BAĞLAR MEVKİ KÖŞK MERKEZ_3 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 18:24 | 2014-07-05 21:36 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
89117 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8709_5 | havai hat ekibine verildi.Direkten yeraltı Şube arızası direkten ayrıldı.kablo ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 18:08 | 2014-07-06 00:30 | 6.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.4667 | 0 | 0
89123 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20257_4 | bolgede genel kesıntımız yoktur sıte kontrol edılıyor.nh atıgı vardı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 18:42 | 2014-07-05 19:15 | 0.55 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0
89124 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24301 S.Paşa İstifkent_4 | 1 faz oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 18:39 | 2014-07-05 19:18 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
89128 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28901 ESKİ ŞAMLAR KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 18:45 | 2014-07-05 21:35 | 2.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
89129 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 18:34 | 2014-07-06 00:27 | 5.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.1833 | 0 | 0
89130 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4362_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 18:53 | 2014-07-05 20:22 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
89131 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20504_4 | arıza oksit ekibine bildirildi.klemens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 19:02 | 2014-07-06 00:02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
89132 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8708_1 | ekibe verildi.Kofrada sigorta arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 19:02 | 2014-07-05 19:46 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
89133 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25293 DOĞANTEPE 1 Ortaköy üstü Ortaköy SİLİVRİ_3 | KLEMENS YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 19:04 | 2014-07-05 20:20 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
89136 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT BAĞCILAR 1 31236 | TEİAŞ TARAFINDAN AÇMA OLDU.. İKİTELLİ AİTM DE TRAFOLAR DEVRE DIŞI ....ENERJİ ALINDI KARANLIKA YERİMİZ YOKTUR.. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 19:12 | 2014-07-05 19:26 | 0.23333 | 6 | 10182 | 0 | 0 | 1.4 | 2375.8 | 0 | 0
89142 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 677 Ş.evler barbaros cad. 3. sok.içi_2 | 3*120+70 kablo arızalı.yeri belli.ekip verildi.depar cekıldı.malzeme gonderıldıarıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 19:44 | 2014-07-06 01:24 | 5.6667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 436.3333 | 0 | 0
89146 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN SEFAKÖY 1 | TEİAŞ TARAFINDAN ACMA OLDU .FİDERLERİMİZE ENERJİ VERİLDİ.12293 TMDE BAŞLIK PATLAMIŞ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 19:05 | 2014-07-05 20:38 | 1.55 | 0 | 18684 | 0 | 0 | 0 | 28960.2 | 0 | 0
89147 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20646_28 | bolgede alpek yanıgı vardır havaı hat ekıplerımız bolgede gereklı calısmayı yapıyor. .ekiplerimiz yanan alpeğin yerine yenisini çektiler.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 19:57 | 2014-07-06 03:12 | 7.25 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0
89149 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12281_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK EKİP BAKTI KABLO ARIZASI VAR YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ EKİPLERİ ÇALIŞIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 19:03 | 2014-07-06 00:01 | 4.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.7667 | 0 | 0
89155 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8215_6 | havai hat ekibine verildi.oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 20:13 | 2014-07-05 21:38 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
89157 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_4 | menekşe sokakta 1 direk arası 3x70+95+16 alpek kopmuş tamir edldi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 20:26 | 2014-07-05 21:41 | 1.25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 | 0
89159 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8613_16 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 20:34 | 2014-07-05 20:46 | 0.2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
89161 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 12396 | 12393 TM DE KABLO BAŞIKLARI PATLAK. KABLO EKİBİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 20:34 | 2014-07-05 23:37 | 3.05 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1814.75 | 0 | 0
89162 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11698-11519 | ARIZA EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 20:36 | 2014-07-05 21:51 | 1.25 | 1 | 2077 | 0 | 0 | 1.25 | 2596.25 | 0 | 0
89163 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_8 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 20:43 | 2014-07-06 12:00 | 15.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 122.2667 | 0 | 0
89165 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24057 S.Paşa Güneşkent RMU_3 | Eski tip kofra geçici enerji verildi.Elektrikçi yeni tip ile değiştirecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 20:31 | 2014-07-05 22:08 | 1.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0
89166 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500-11733 | EKİBE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 20:38 | 2014-07-05 20:59 | 0.35 | 1 | 4153 | 0 | 0 | 0.35 | 1453.55 | 0 | 0
89167 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23139 Elbasan At çiftliği_3 | EKİPTE arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 20:56 | 2014-07-05 23:04 | 2.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
89168 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 20:35 | 2014-07-06 00:28 | 3.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.1833 | 0 | 0
89169 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 15 Kemer Country 1 | Ekibe bildirildi. Kesicide açma oldu energi verildi hat tuttu. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 20:32 | 2014-07-05 21:28 | 0.93333 | 9 | 4469 | 0 | 0 | 8.4 | 4171.0667 | 0 | 0
89170 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9029 Ç.Tepe Köknar Sokak_1 | H.hat ekibine bildirildi.*9029 tm dp 1 çekik*tamir edildi.enerji verildi.ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 20:58 | 2014-07-05 22:33 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
89171 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11451_2 | 12617 TM DEN KABLO ARIZASI VAR YERİ BELLİ KABLO EKİNBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 20:17 | 2014-07-06 11:45 | 15.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0
89172 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25010 FENER KÖYÜ (Havuz yanı) Fener SİLİVRİ_4 | TERMİK ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 21:36 | 2014-07-05 22:20 | 0.73333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
89173 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25033 HALLAÇLI KÖYÜ yeni mahalle Hallaçlı ÇATALCA_4 | ŞUBE NÖTR Ü OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 21:46 | 2014-07-05 23:02 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
89175 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24238 S.Paşa Erseven Sit._4 | Box panodan 1 depar sigorta atığı değiştirildi.Beslendi, normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 21:51 | 2014-07-05 22:44 | 0.88333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0
89176 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 21:54 | 2014-07-06 01:03 | 3.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
89177 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3108; haskoy keçecipiri mektep sk muhtarlık_3 | Havai hat ekibine verildi tamir edildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 21:45 | 2014-07-05 23:02 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
89178 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_4 | menekşe sokakta 1 direk arası 3x70+95+16 alpek kopmuş tamir edldi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 21:58 | 2014-07-05 23:25 | 1.45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0
89180 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20702_7 | Ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. sigorta atığı vardı.arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 22:02 | 2014-07-05 23:12 | 1.1667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
89181 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8229_4 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 22:02 | 2014-07-06 02:06 | 4.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
89182 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 21:50 | 2014-07-05 22:36 | 0.76667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
89183 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 22:10 | 2014-07-05 23:13 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
89184 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_14 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 22:16 | 2014-07-06 00:17 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
89186 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31868_4 | MONTÖR EKİBİ KONTROL ETTİ ABOYE GEREKEN BİLGİ VERİLDİ SABAH HAVAİ HAT EKİBİ KONTROL EDİCEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 22:18 | 2014-07-06 03:40 | 5.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
89187 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_2 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 22:27 | 2014-07-05 23:47 | 1.3333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
89188 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20608_9 | çöp kamyonu havai hat kablosunu koparmış ve direğe deforme etmiştir izole edildi havai hat ekiplerimiz çalışmaktadır.arıza giderildi.enerji verildi.Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmış. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-05 22:21 | 2014-07-06 02:36 | 4.25 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0
89193 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20035_4 | YER ALTI ŞUBE KABLO ARIZASI VARDI.ÖLÇÜ YAPILDI. ARIZALI OLAN KABLONUN TESPİTİ YAPILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 22:49 | 2014-07-06 04:05 | 5.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
89194 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 22:53 | 2014-07-06 00:30 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
89197 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21353_5 | ekıplere bildirildi. kontrol yapılıyor.21353 TM DEN ÖRDEK SOKAK NO:1-2-3 NUMARALARA ATLAMALI OLARAK ENERJİ VERİLDİ. AMBARLI MAH ŞAHİN CD NO:17 ATLAMALI OLARAK ENERJİ VERİLDİ TARLA SOKAK NO:7-8 ATLAMALI OLARAK ENERJİ VERİLDİ FEVZİ ÇAKMAK CD NO:59 ATLAMALI OLARAK ELEKTRİKÇİ ENERJİYİ KENDİSİ VERMİŞ DİĞER BELİRTİLEN ADRESLERE ATLAMALI OLARAK ENERJİ VERİLDİ BÖLGEDE KABLO ARIZASI .ÖLÇÜ YAPILACAKTIR.FAKAT GECE DİĞER ABONELERİN KAPILARI AÇILAMADIĞINDAN ÖLÇÜ YAPILAMADI.GÜNDÜZ MESAİSİNDE ÖLÇÜ YAPILIP KABLO ARIZASI ONARILACAKTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 23:22 | 2014-07-06 02:11 | 2.8167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56.3333 | 0 | 0
89203 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3399; haskoy keçecipiri stad sk no:30_2 | Havaii hat ekibine bildirildi. Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-05 23:43 | 2014-07-06 01:36 | 1.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 0 | 0
89205 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8673_8 | ekibe verildi. şube arızası. depar çekili. ekip çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 00:10 | 2014-07-06 00:59 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
89207 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28354_1 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 00:09 | 2014-07-06 01:32 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
89210 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_1 | aydınlatma ekibi kontrol ediyor*9313 tm dp 3 çekik.aydınlatma ekibi çalışıyor.tamir edildi.enerji verildi.ekip:uğur biber | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 00:28 | 2014-07-06 01:24 | 0.93333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 55.0667 | 0 | 0
89213 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21034_7 | nöbetçi ekiplere verildi.ekipler bölgeye yönlendirildi.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 00:32 | 2014-07-06 01:50 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
89214 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Şişli 3360 (35 KV) | Manevra yapılıyor. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 00:56 | 2014-07-06 01:05 | 0.15 | 10 | 1925 | 0 | 0 | 1.5 | 288.75 | 0 | 0
89218 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 23335 Bahşayiş Köyü_3 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 01:15 | 2014-07-06 01:59 | 0.73333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
89219 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9349 Kuştepe Yoncalı sk. Bilgi Üniversitesi_4 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.** pipadan tamir edildi. BEKİR TİTİZ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 01:23 | 2014-07-06 08:45 | 7.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0
89223 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2347 tr1 cerrahpaşa verem pavyonu_10 | 1 FAZ ŞUBE ARIZASI,Kofra içersinden 1 faz yanmış.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 01:21 | 2014-07-06 09:56 | 8.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.9167 | 0 | 0
89225 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | DŞ-527-506 | MANEVRA ÇALIOŞMASI YAPILIYOR ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 01:48 | 2014-07-06 02:04 | 0.26667 | 1 | 6137 | 0 | 0 | 0.26667 | 1636.5333 | 0 | 0
89227 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_2 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 01:59 | 2014-07-06 04:58 | 2.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0
89229 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8200 - 8422 FİDERİ | 8200 İTM de manevra yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 02:00 | 2014-07-06 02:15 | 0.25 | 0 | 3843 | 0 | 0 | 0 | 960.75 | 0 | 0
89230 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_3 | EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 02:16 | 2014-07-06 04:59 | 2.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
89233 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_2 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.**arıza giderildi BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 02:47 | 2014-07-06 09:16 | 6.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0
89234 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8865_6 | ekibe verildi.NH kaide yanık montaj ekibi çalışıyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 03:06 | 2014-07-06 11:51 | 8.75 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0
89236 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29312_7 | direkten yer altı şube arızası direkten ayrıldı TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 02:56 | 2014-07-06 12:38 | 9.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0
89239 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31433 TM_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK i 2 faz kablo arızası mevcut ölçü ekibi yönlendirildi....ölçüldü yeri belli kabloculara teslim edildi...C.ALINDI ENENRJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 03:29 | 2014-07-06 14:54 | 11.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 0 | 0
89243 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8200 - 28051 FİDERİ | 8200 - 28051 FİDERİ Manevra yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 04:10 | 2014-07-06 04:21 | 0.18333 | 1 | 3417 | 0 | 0 | 0.18333 | 626.45 | 0 | 0
89244 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Kasımpaşa Tozkoparan 2 (35 KV) | Manevra yapılıyor. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 04:39 | 2014-07-06 05:47 | 1.1333 | 8 | 8051 | 0 | 0 | 9.0667 | 9124.4667 | 0 | 0
89247 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_8 | 1 faz sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 05:59 | 2014-07-06 08:49 | 2.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
89249 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 22802 DOĞA EVLERİ DM DEN 20704 YEŞİLBAYIR KÖY ÇIKIŞI | O.G hat açtı .Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmış. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 06:23 | 2014-07-06 06:53 | 0.5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
89250 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ORTAKÖY SAN>BALKAN PLASTİK | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 06:24 | 2014-07-06 07:29 | 1.0833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | 0
89254 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | O.G AÇMA OLDU EKİPLERE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 07:08 | 2014-07-06 08:18 | 1.1667 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 7 | 20190.3333 | 0 | 0
89256 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22858_6 | Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Sigorta atığı arızası giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 06:33 | 2014-07-06 09:14 | 2.6833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.6667 | 0 | 0
89257 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2347 tr1 cerrahpaşa verem pavyonu_13 | TM den sigorta erimesi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 01:54 | 2014-07-06 07:20 | 5.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0
89258 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_4 | ANAŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 07:20 | 2014-07-06 08:29 | 1.15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.85 | 0 | 0
89261 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25419 AYSE TATİL KÖYÜ Parkköy Silivri SİLİVRİ_2 | ARIZA TESPİTİ YAPILDI. KOFRA ALTLIĞI YANMIŞ. DEĞİŞECEK. GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 07:24 | 2014-07-06 09:54 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
89263 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 742 B.evler mimar sinan cad.bilim sok.içi_2 | DÜN GECE BİNALAR KAPALI OLDUĞUNDAN DOLAYI BİNA İÇİ KOFRALAR TAKILAMADI,ARIZA GİDERİLDİ KOFRALARIN TAKIMI SABAHA BIRAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 07:28 | 2014-07-06 10:35 | 3.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
89266 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9055 Kemerburgaz İstanbul Caddesi_2 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 07:37 | 2014-07-06 08:00 | 0.38333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 22.6167 | 0 | 0
89267 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23127 Oklalı Köy_3 | ekibe verildi.sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 07:39 | 2014-07-06 08:34 | 0.91667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
89269 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23103 Ormanlı Köyü_3 | ekibe verildi.sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 07:48 | 2014-07-06 09:11 | 1.3833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
89270 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KARASİNAN DM>GAZİTEPE | KARASİNANDAN GAZİTEPE ÇIKIŞI AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 07:55 | 2014-07-06 08:49 | 0.9 | 42 | 562 | 0 | 0 | 37.8 | 505.8 | 0 | 0
89272 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_4 | 11283 TMDEN SİGORTA ATIKDI. VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 07:51 | 2014-07-06 10:42 | 2.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
89273 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28966_19 | YERALTI KABLO ARIZASI 28966 TM DEN 19 NOLU DEPAR ÇEKİK YERALTI KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLİP C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 07:59 | 2014-07-06 21:59 | 14 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 0 | 0
89274 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31005 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK MERKEZDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 08:02 | 2014-07-06 09:19 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
89275 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28600 DM 8604 FİDERİ | nöb mont ekibine verildi.28600'den 8604 deparı açtı*28600 ile 8604 arası kablo arızası tespit edildi.depar ringinden beslendi.karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 08:06 | 2014-07-06 09:07 | 1.0167 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 1302.35 | 0 | 0
89277 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ 1 | NÖBETCİ MONTÖRLÜĞÜ SEVK EDİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 08:12 | 2014-07-06 09:09 | 0.95 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 10.45 | 14473.25 | 0 | 0
89279 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20600_14 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 08:20 | 2014-07-06 10:15 | 1.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
89280 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT BAHÇEŞEHİR 1 | NÖBETCİ MONTÖRLÜĞÜ EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.11416-11727 TM ARASI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. 11416 TM YE KADAR RİNGDEN BESLENDİ. ŞU AN 1 ADET TRAFOMUZ ENERJİSİZ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 08:30 | 2014-07-06 10:00 | 1.5 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 877.5 | 0 | 0
89281 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28190_1 | YERALTI KABLO ARIZASI 120 LİK KABLOYA VURULMUŞ 28190 TM 4 NOLU DEPAR ENERJİ VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 08:32 | 2014-07-06 13:01 | 4.4833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 416.95 | 0 | 0
89282 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24327 türkoba Aslanbaba Cad. (DİREK)_5 | Merkezden 1 faz A.G. sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 08:36 | 2014-07-06 09:55 | 1.3167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.65 | 0 | 0
89284 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31580 TM | 31580 TM DE TRAFO DEĞİŞİMİ OLDUĞU İÇİN ENERJİ KESİLMİŞTİR.31580 TM DEN ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 08:52 | 2014-07-06 18:38 | 9.7667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 6211.6 | 0 | 0
89285 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25281 İSMET BAHÇIVAN Un Fab. Yanı K.Seymen SİLİVRİ_4 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 08:59 | 2014-07-06 09:58 | 0.98333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | 0
89290 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 22152 | 22152 nolu TM de Bildirimli bakım çalışması yapılmaktadır. trafo bakım çalışması bitti bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-06 08:53 | 2014-07-06 13:57 | 5.0667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0
89291 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25692 MUSTAFA ANGIN K.Çeltik Çeltik SİLİVRİ_3 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 09:04 | 2014-07-06 09:39 | 0.58333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
89292 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11205-H.HAT ÇIKIŞI (KALEMCİ) | 11205-H.HAT ÇIKIŞI (KALEMCİ) ORTA GERİLİMDE AÇMA OLDU. NÖBETCİ MONTÖRLÜĞÜ EKİBİ BAKIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 09:02 | 2014-07-06 09:58 | 0.93333 | 0 | 4152 | 0 | 0 | 0 | 3875.2 | 0 | 0
89293 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | EKİBE VERİLDİ.9724 DEPARI VE 9245 CIKIŞI AÇIKDI E .VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 09:09 | 2014-07-06 10:26 | 1.2833 | 41 | 2115 | 0 | 0 | 52.6167 | 2714.25 | 0 | 0
89294 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21980 | 21980 nolu TM de bildirimli bakım çalışması vardır . Bildirimli i çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-06 09:11 | 2014-07-06 17:31 | 8.3333 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
89295 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ÇELTİK>YOLÇATI | ÇELTİKTEN YALIMEREZ ÇIKIŞI AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 09:01 | 2014-07-06 09:57 | 0.93333 | 18 | 538 | 0 | 0 | 16.8 | 502.1333 | 0 | 0
89301 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3033 şişli valikonagı cad, madolyan sk no:4 | 3033 TMDE TR2 DE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 09:10 | 2014-07-06 11:18 | 2.1333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 817.0667 | 0 | 0
89303 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 648-1 Merter Keresteciler Sitesi Savaş Cad. _3 | 3*120+70 KABLO ZIRHI HASARLI,PANSUMAN İSTER ,EKİP VERİLDİ,ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR.ARIZA GİDERİLDİ,ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 09:20 | 2014-07-06 13:01 | 3.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0
89304 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28026 İTM 28528 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-06 09:08 | 2014-07-06 09:38 | 0.51 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 21.42 | 1020 | 0 | 0
89305 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3090_1 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ.kontrol edildi şube nötr kablosu kopuk rapor yazıldı kablo servisine bildirildi tamir edildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 09:34 | 2014-07-06 13:44 | 4.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0
89307 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23105 Belgrad köyü_4 | şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 09:17 | 2014-07-06 19:47 | 10.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
89308 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25129 SHELL KARŞISI Silivri SİLİVRİ_13 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 09:32 | 2014-07-06 10:39 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
89309 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4002_5 | aydınlatma dıregı calısma yapılırken kısa devre yuzunden gecıcı arıza meydana geldı ekıpler tehlıkeyı onledı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 09:35 | 2014-07-06 10:56 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
89310 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8737_10 | ekibe verildi.kofrasından sigortası atıktı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 09:41 | 2014-07-06 11:05 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
89311 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11619-11368 | 11619-11368 DEPARI AÇMA OLDU. MONTÖRLÜK EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 09:29 | 2014-07-06 11:20 | 1.85 | 0 | 10380 | 0 | 0 | 0 | 19203 | 0 | 0
89316 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31868_6 | havai hat ekibine verildi....ekip kontrol etti 2 faz kablo arızası tespit etti direkten uçları ayrıldı ölçü yönlendirildi ...ölçüldü yeri belli kabloculara teslim edildi..enerji alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 09:53 | 2014-07-06 14:36 | 4.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0
89317 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28535_8 | 28535 TM 8 NOLU DEPAR 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ YENİ SİGORTA TAKILDI ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 09:44 | 2014-07-06 12:54 | 3.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 294.5 | 0 | 0
89318 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12177_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 09:45 | 2014-07-06 11:43 | 1.9667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0
89320 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-12 BATIKÖY 1 24161 TM - DENİZGÖREN ÇIKIŞI | Geçici açma. Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 09:55 | 2014-07-06 10:55 | 1 | 0 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 3870 | 0 | 0
89321 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 09:57 | 2014-07-06 12:41 | 2.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
89322 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM SULTANÇİFTLİĞİ | 28026İTMHAT AÇIKTI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 09:21 | 2014-07-06 09:46 | 0.42 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 8.4 | 924 | 0 | 0
89326 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 050-663-082 | 641TM AG akım trafosu montajı yapılıyor.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 10:03 | 2014-07-06 13:18 | 3.25 | 0 | 4602 | 0 | 0 | 0 | 14956.5 | 0 | 0
89330 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | ÇOBANÇEŞME DM 28302 | ÇOBANÇEŞME HATTINDAN AKOM GİRİŞİ AÇIKTI ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA KALAN YERİMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 09:49 | 2014-07-06 11:35 | 1.7667 | 0 | 3724 | 0 | 0 | 0 | 6579.0667 | 0 | 0
89331 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26219 YOLÇATI ÇIKIŞI Çeltik SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİNİN FAZI KOPMUŞ. EKLENİD. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 10:11 | 2014-07-06 11:21 | 1.1667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
89333 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8669_7 | nöb mont ekibine verildi.kofrasından sigortası atıktı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 10:14 | 2014-07-06 11:06 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
89334 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20096_3 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 10:10 | 2014-07-06 12:04 | 1.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
89335 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20768_27 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 10:17 | 2014-07-06 11:15 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
89336 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11286_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 10:21 | 2014-07-06 11:16 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
89337 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23020 Özel idare yanı_4 | sigortaatık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 10:24 | 2014-07-06 11:42 | 1.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
89341 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 AKÇANSA 24394 TM - TÜRKOBA ÇIKIŞI | 1 ad. O.G. sigorta değiştirildi. Hat beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 10:37 | 2014-07-06 10:52 | 0.25 | 2 | 428 | 0 | 0 | 0.5 | 107 | 0 | 0
89343 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20913_13 | direkten yeraltı şube kablo arızası vardır ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 10:39 | 2014-07-06 12:06 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
89347 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2340 haseki,haseki kadın sk. | trafo değişimi için enerji kesildi.trafo değiştirilerek c verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-06 10:35 | 2014-07-06 13:01 | 2.4333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1472.1667 | 0 | 0
89348 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25419 AYSE TATİL KÖYÜ Parkköy Silivri SİLİVRİ_18 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 10:43 | 2014-07-06 12:07 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
89350 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2460 _3 | ekipler çalışıyor c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 10:32 | 2014-07-06 12:16 | 1.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
89351 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11283_8 | HAVAİ HAT EKİBİ-NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. 11283 TRAFO MERKEZİNDEN DEPAR 4 MUĞLA SOKAK HAVAİ HAT ÇIKIŞI 3x120 KABLOSU ARIZALI. ÖLÇÜ İSTENDİ. ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.2. BİR ARIZA DAHA ÇIKTI EKİP ÇALIŞIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 10:47 | 2014-07-07 01:33 | 14.7667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 886 | 0 | 0
89356 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_8 | arıza kablo ekıbıne bıldırıldı binada elektrik yok dalıklı inş çalışma sırasında nötr hattını koparmış enerji kesildi kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-06 10:59 | 2014-07-06 12:59 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
89358 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31568 TM | osos pano montajı yapılıyor ....osos çalışması bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 10:49 | 2014-07-06 11:28 | 0.65 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 413.4 | 0 | 0
89360 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31514 TM | osos panosu takılı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 10:55 | 2014-07-06 11:54 | 0.98333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 625.4 | 0 | 0
89361 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28122_8 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 10:21 | 2014-07-06 12:11 | 1.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
89362 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25323 ALTINORAK TATİL SİTESİ GİRİŞ SEMİZKUMLAR_4 | YERALTI ARIZASI MEVCUT. GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. ÖLÇÜ YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 11:07 | 2014-07-06 15:35 | 4.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
89363 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_11 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 11:06 | 2014-07-06 14:05 | 2.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0
89367 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3041 (10 KV) | ekiplere bildirildi.kontrol edildi 3124 ile 3676 arası kablo arızalı rapor yazıldı ringinden beslenerek enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 11:10 | 2014-07-06 12:42 | 1.5333 | 2 | 1917 | 0 | 0 | 3.0667 | 2939.4 | 0 | 0
89368 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3033 şişli valikonagı cad, madolyan sk no:4 | 3033 tm de tr 1 de bakım çalışmasından dolayı enerji kesildi tamir edildi enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 11:25 | 2014-07-06 13:35 | 2.1667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 829.8333 | 0 | 0
89373 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1827 | TM 1827 OSOS ÇALIŞMASI NEDENİ İLE ENERJİSİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 11:35 | 2014-07-06 11:55 | 0.33333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0
89374 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9133 Fideri | Ekibe bildirildi.**yapılan kontrolde 9701 - 9041 ile 9701-9206 arasında kablo güzergahında kabloya vurmuşlar,kablo test edilince arıza görülmüyor,kabloda vuruk var.9701 tm karanlık arızalı kısım ayrılarak depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-06 11:32 | 2014-07-06 15:29 | 3.95 | 3 | 8257 | 0 | 0 | 11.85 | 32615.15 | 0 | 0
89381 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23591 Ahmediye Antik Kent_4 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 11:53 | 2014-07-06 13:55 | 2.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
89384 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21662 | 21662 nolu TM de Bildirimli Bakım çalışması yapılmaktadır. Çalışma bitti Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-06 11:02 | 2014-07-06 14:37 | 3.5833 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 268.75 | 0 | 0
89385 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28390_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 12:05 | 2014-07-06 15:04 | 2.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 0 | 0
89386 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9134 Çağlayan Park Sokak | 9134 tm de arızalı olan hücrenin başlıkları değiştiriliyor.**enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-06 11:59 | 2014-07-06 13:10 | 1.1833 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 696.9833 | 0 | 0
89387 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9044 Ö.Tepe Karakol Yanı_9 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 12:03 | 2014-07-06 12:33 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
89388 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 2 - 3301 (35 KV) | ekiplere bildirildi..levent indiricide çağlayan işletmenin arızası var çağlayan işletmeden arızayla ilgili haber bekleniyor aboneler enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 11:59 | 2014-07-06 14:16 | 2.2833 | 3 | 6131 | 0 | 0 | 6.85 | 13999.1167 | 0 | 0
89390 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Levent GİS- 9602 Fideri | ekibe bildirildi.9602 deparından ihbar alınıyor.yapılan kontrolde levent gis - 9602 tm arası yeşil faz toprak, 9602 - 9166 tm ler arası 3 faz toprak arızası tespit edildi. arızalı kısımlar ayrıldı.9602 satış trafosu ( Kanyon ) hariç enerji verildi.saat :20:45 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 12:11 | 2014-07-06 16:20 | 4.15 | 3 | 2773 | 0 | 0 | 12.45 | 11507.95 | 0 | 0
89391 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25581 NEBİ SOLMAZ Kavaklı Yolu Silivri SİLİVRİ_5 | TRAFO ÇIKIŞ KLEMENSİ PATLAMIŞ. YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 12:15 | 2014-07-06 13:16 | 1.0167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167 | 0 | 0
89393 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21353_5 | Yer altı kablo arızası vardır ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler. kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 12:16 | 2014-07-06 23:46 | 11.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0
89394 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 12:16 | 2014-07-06 15:04 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
89395 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_5 | KABLO ARIZASI. DİREKDEN UÇLAR AYRILDI. ÖLÇÜ BEKLENİYOR ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 12:18 | 2014-07-06 22:56 | 10.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.4333 | 0 | 0
89396 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11451_4 | TEKRAR 1 FAZ KABLO ARIZASI MEYDANA GELDİ. ÖLÇÜ BEKLENİYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESAT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 12:20 | 2014-07-06 18:43 | 6.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.6833 | 0 | 0
89398 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_5 | ekibe verildi. tamır edıldı. dırekten ızole edıldı ewde kımse olmadıgından enerjı verılemedı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 12:24 | 2014-07-06 14:59 | 2.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
89399 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekıbe verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 12:31 | 2014-07-06 15:00 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
89400 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31533 TM | osos panosu takılıyor...çalışma bitti enerji alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 12:34 | 2014-07-06 13:51 | 1.2833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 816.2 | 0 | 0
89402 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23071 İnceğiz Köyü_2 | ekibe bildirildi.oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 12:39 | 2014-07-06 15:00 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
89410 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 742 B.evler mimar sinan cad.bilim sok.içi_3 | kofradan sigortalar takıldı,enerji veridi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 12:33 | 2014-07-06 13:45 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
89411 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31731_5 | havai hat ekibine verildi...3*16 alpek çekildi 15 metre şube baglandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 13:00 | 2014-07-06 14:09 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
89412 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi _3 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 12:57 | 2014-07-06 13:34 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
89413 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23317 Seyit Ali--Bülent Kılıçaslan_4 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 13:02 | 2014-07-06 15:01 | 1.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
89414 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 207 Bahçelievler hareket ordusu Sk_6 | 4*10 şube kablosu 1 faz arızalı,abonenin isteği üzerine,arıza yarın sabaha bırakıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 12:36 | 2014-07-06 13:05 | 0.48333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
89415 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28535_8 | 28535 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 12:54 | 2014-07-06 14:30 | 1.6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 0
89416 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24357 S.Paşa Belediye Kardelen Konut Yapı Koop._5 | Kofrada notr gevşekti. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 13:03 | 2014-07-06 13:51 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
89418 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3676 b.oglu çatma mescit flash tv yanı | trafo kesicisi açıktı kapatıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 12:49 | 2014-07-06 13:13 | 0.4 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 153.2 | 0 | 0
89419 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_9 | binada elektrikler yok oksıt ekıbıne bıldırıldı oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 13:08 | 2014-07-06 14:23 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
89420 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2378 mahmutpaşa mahkemesi sk._7 | tm den sıgorta erımesı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 13:10 | 2014-07-06 14:31 | 1.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0
89422 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_3 | KLEMENSLER YENİLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 13:06 | 2014-07-06 13:46 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
89429 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28107_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 13:38 | 2014-07-06 18:01 | 4.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.0667 | 0 | 0
89430 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28268_15 | YER ALIT SUBE ARIZASI 268 TMDEN 15 NOLU DEPAR CEKIK EKIPLER CALISIYOR TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 13:40 | 2014-07-06 17:59 | 4.3167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 401.45 | 0 | 0
89431 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_3 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 13:40 | 2014-07-06 14:05 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
89432 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3006 n.taşi abdi ipekçi cad. | montaj servisi calişma yapıyor calişma bitti aboneler enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 13:42 | 2014-07-06 16:29 | 2.7833 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1066.0167 | 0 | 0
89433 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_8 | faz arızası mevcut oksıt ekıbıne bıldııldı.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 13:49 | 2014-07-06 21:39 | 7.8333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0
89436 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M.- Fider 13 (Kilsan) | EKİBE BİLDİRİLDİ. 9485 13 Kilsan çıkış ile 9270 Kilsan giriş arasında 1 Adet camper kopuğu meydana geldi. Camper bağlanıp energi verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 13:28 | 2014-07-06 14:24 | 0.93333 | 41 | 1825 | 0 | 0 | 38.2667 | 1703.3333 | 0 | 0
89438 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29401_14 | KAİDENİN ALTINDA KABLO YANIK. 29401 TM'DEN 14 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 11:20 | 2014-07-06 16:15 | 4.9333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 458.8 | 0 | 0
89439 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18016_5 | trafonun enerjisi kesildi.montaj ekibi çalışıyor.enerji verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 14:07 | 2014-07-06 14:32 | 0.41667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 40.8333 | 0 | 0
89440 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2361 TR 2_16 | AG KABLO ARIZASI(3FAZ)ABONELERLE GÖRÜSÜLDÜ DÜKKANLAR KAPALI OLDUGUNDAN MÜDAHALE EDİLEMEDİ 07. 07.1014 GÜNÜ YAPILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 14:17 | 2014-07-06 16:32 | 2.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0
89441 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_3 | abone iç tesısatındakı arızayı tamır ettırmış kontrol edıldı enerjı verıldı aboneye | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 14:22 | 2014-07-06 14:51 | 0.48333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0
89444 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9012 Gültepe Y.Kemal mah. Güneşli sk._11 | 9012tm dp11 çekik havai hat ekipleri aktarma çalışması yapıyor.**enerji verildi. BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 14:30 | 2014-07-06 15:04 | 0.56667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 33.4333 | 0 | 0
89445 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 14:23 | 2014-07-06 18:52 | 4.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.3833 | 0 | 0
89450 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8663_4 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 14:36 | 2014-07-06 14:42 | 0.1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
89451 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24301 S.Paşa İstifkent_7 | Şube kablosunda nötr kopuğu vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 14:43 | 2014-07-06 16:05 | 1.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
89453 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 14:42 | 2014-07-06 22:53 | 8.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.2833 | 0 | 0
89458 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_4 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 14:38 | 2014-07-06 22:02 | 7.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0
89460 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 14:35 | 2014-07-06 23:13 | 8.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.0667 | 0 | 0
89461 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18005_6 | n.montörlüğü ekibine verildi. yeraltı depar kablosu arızalı,ölçülecek.ölçü ekibine teslim edildi. ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor. tamir edilip enerjilendi.1 adet 120lik ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 14:40 | 2014-07-06 19:36 | 4.9333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 483.4667 | 0 | 0
89462 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28413_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 14:48 | 2014-07-06 16:37 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
89464 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_3 | havai hat ekibine bildirildi abone antikron kablosu yanmiş abone gecici enerjili kablosunu değiştrip 186 ya kayıt bırakacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 14:56 | 2014-07-06 17:23 | 2.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
89465 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2246 nuruosmaniye cd.mengene sk.milliyet matbaası _18 | Y A SUBE ARIZASI 3 FAZ (İGDAŞ KOPARMIŞ) GÜVENLIK NEDENI İLE TM DEN DEPAR CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-06 15:00 | 2014-07-06 20:02 | 5.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.1667 | 0 | 0
89471 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_2 | arıza kayda alındı ekıplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 15:05 | 2014-07-06 16:35 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
89472 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20156_5 | NÖTR YAPIŞIKLIĞI VARDI ARIZA GİDERİLDİ.ENERNERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 15:18 | 2014-07-06 16:38 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
89474 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28413_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 15:27 | 2014-07-06 17:38 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
89477 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11354_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 15:26 | 2014-07-06 18:53 | 3.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0
89478 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25238 SANAYİ SİTESİ 1 Silivri SİLİVRİ_5 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 15:42 | 2014-07-06 16:05 | 0.38333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0
89480 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2705 nuruosmaniye T.A.O. neşriyet_6 | A G KABLO ARIZASI 3 FAZ BİRLEŞİK TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 15:40 | 2014-07-06 21:42 | 6.0333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0
89481 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28508_5 | YAKARIZASI 28508 TM 5 NOLU DEPAR ENERJİLİ. 1 FAZ ÇIKIŞ YAPMIYOR 2201 sokak no:9-7-5-3-1 numaralara kofradan atlama verildi. Geçici enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 15:47 | 2014-07-06 20:45 | 4.9667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 461.9 | 0 | 0
89483 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31481 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ...30 MT 3*16 ALPEK KABLO ÇEKİLDİ ..ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 15:25 | 2014-07-06 19:03 | 3.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
89485 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 15:22 | 2014-07-06 17:17 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
89488 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_5 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 15:52 | 2014-07-06 20:46 | 4.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
89489 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 16:05 | 2014-07-07 01:16 | 9.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.2833 | 0 | 0
89491 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20405_12 | arıza oksit ekibine bildirildi.oksit arızası giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 16:22 | 2014-07-06 21:52 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
89498 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25575 YÜCEL ÖZKAN(Sayalar yolu üzeri) Çayırdere_3 | FAZ ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 16:48 | 2014-07-06 19:04 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
89500 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31611_6 | havai hat ekibi iş sırasına göre bakacak...oksit temizlendi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 17:00 | 2014-07-06 17:22 | 0.36667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
89501 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21078_9 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 17:00 | 2014-07-06 18:32 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
89502 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18556_3 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. yeraltı depar kablosu arızalı,ölçülecek. ölçüldü,kablo ekibi çalışıyor tamir edildi enerji verildi.1 adet 120lik ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 17:03 | 2014-07-06 21:48 | 4.75 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 465.5 | 0 | 0
89504 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9167 Gürsel mah. Denizmen sk._3 | h.hat ekibine bildirildi.*tehlike önlendi.(havai hat - hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 16:58 | 2014-07-06 17:44 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
89508 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | BOĞAZİÇİ DM - SERBEST BÖLGE | kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 16:56 | 2014-07-06 17:16 | 0.33333 | 9 | 24 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0
89521 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._12 | 9177 tm dp 12 çekildi.havai hat ekibi hat aktarması yapıyor.*çalışma tamamlandı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 17:41 | 2014-07-06 19:26 | 1.75 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 103.25 | 0 | 0
89525 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21193_4 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 17:48 | 2014-07-06 19:20 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
89530 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31481 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ...KONTROL EDİLDİ 31481 TM DEN 1 FAZ DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI ATLAMA C. VERİLDİ YARIN SABAH YAPILACAK İŞİN ÇIKTISI ALINDI EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 18:08 | 2014-07-06 19:07 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
89532 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9016 S.Tepe Cihangir Sokak_9 | ekibe bildirildi.no:31 önünde 120 lik kabloyu ve yanında 4x16 kabloyu yaralamışlar.kablo servisine bildirildi.karanlık abone yok.(hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 17:31 | 2014-07-06 19:32 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
89533 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31873_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ...OKSİT TEMİZLENİP C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 18:04 | 2014-07-06 20:35 | 2.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
89534 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29218_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 17:55 | 2014-07-06 19:42 | 1.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
89535 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_6 | arıza tesbiti için ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 18:13 | 2014-07-06 19:42 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
89537 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28555 BOĞAZKÖY VİLLALARI_1 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 18:17 | 2014-07-06 21:26 | 3.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
89539 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23234 Yalıköy Sahil Tr_5 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 18:23 | 2014-07-06 18:49 | 0.43333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
89541 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._4 | h.hat ekibine bildirildi.*şube kablosu kopmuştu.arıza giderildi.(hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 18:25 | 2014-07-06 19:08 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
89544 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11881_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 18:39 | 2014-07-07 01:18 | 6.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.55 | 0 | 0
89545 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4279_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 18:24 | 2014-07-06 18:58 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
89548 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11533_12 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 18:58 | 2014-07-06 22:37 | 3.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0
89550 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_6 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 19:02 | 2014-07-06 22:14 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
89551 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_7 | aboneye giden alpekte oksit olduğu tespit edildi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 19:05 | 2014-07-06 21:05 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
89552 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31580 TM_6 | 31580 TM DE VOLTAJ AYARI YAPILDIGINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLMİŞTİR...ENERJİ VERİLDİ ÖLÇÜSÜ YAPILDI VOLTAJLAR NORMAL DURUMDA ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 19:02 | 2014-07-06 19:10 | 0.13333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
89553 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9701 | 9701 - 9041 ile 9701 - 9206 tmler arası kablo güzergahında kabloya vurmuşlar.kablo test edildiğinde arıza görülmüyor. kabloda vuruk var.görünen arıza tamir edildiğinde tekrar test edilip enerji verilecek.ekip çalışıyor.*arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 19:00 | 2014-07-06 20:34 | 1.5667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 922.7667 | 0 | 0
89554 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21662_3 | kablo arızası vardır ölçülecek arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 19:07 | 2014-07-07 00:16 | 5.15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0
89555 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3192; piripaşa mah berizgan sk _9 | Havai hat ekibine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 19:00 | 2014-07-06 19:54 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
89559 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28288_7 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 19:11 | 2014-07-06 23:15 | 4.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.5333 | 0 | 0
89561 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23615 İnceğiz Maltepe Mevkii_4 | ekibe verildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 19:18 | 2014-07-06 20:18 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
89563 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9625 Kuştepe Çiğdem sk._1 | h.hat ekibine bildirildi. ( Hakan KAYA ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 19:30 | 2014-07-06 22:48 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
89567 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11936_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 19:48 | 2014-07-07 01:18 | 5.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
89568 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11354_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 19:57 | 2014-07-07 01:18 | 5.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.45 | 0 | 0
89571 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4485_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 20:14 | 2014-07-06 21:05 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
89575 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 092 Yayla Şht. Enver yorulmaz parkı içi_1 | alpek kopuk tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 20:28 | 2014-07-07 00:09 | 3.6833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 283.6167 | 0 | 0
89577 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_9 | oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 20:10 | 2014-07-06 23:48 | 3.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0
89578 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800-SARBAK FİDERİ | ekibe verildi TAŞOLUK ŞALTTA PATLAMADAN ÇIKAN YANGINDAN DOLAYI ŞEHİR 1 FİDERİ ENERJİSİZDİR | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 19:30 | 2014-07-06 21:20 | 1.8333 | 24 | 11184 | 0 | 0 | 44 | 20504 | 0 | 0
89579 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3015 cıhangir guneşli sok ile susam sok koşe _4 | ekibe verildi kofre normal kolonları yanık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 20:27 | 2014-07-06 21:25 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
89581 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9437 Ayazma yolu Moment Seans yanı _6 | h.hat ekibine bildirildi.( Hakan KAYA ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 20:41 | 2014-07-06 22:47 | 2.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
89584 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | TAŞOLUK-ŞEHİR 1 | taşoluk şalt içinde izalatörler patlak teiaş enerji kesti tamir edildi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 21:14 | 2014-07-07 01:19 | 4.0833 | 0 | 32550 | 0 | 0 | 0 | 132912.5 | 0 | 0
89585 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3544 şişli ferikoy kuyulubağ sk_1 | ekibe verildi kolon kablosu yanık elektrikçiye yaptıracaklar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 21:16 | 2014-07-06 21:49 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
89586 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9179 Çeliktepe Aybey sk._3 | h.hat ekibine bildirildi.2 m. 3*16 alpek ister.servisine bildirildi.karanlıkta yer yok.( Hanifi DEMİR ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 21:19 | 2014-07-06 22:44 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
89587 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_9 | klamens arızası giderildi. enerji mevucttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 21:25 | 2014-07-06 21:45 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
89589 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9007 K.Hane Hasdal Cad. İSKİ Lojman içi_4 | ekibe bildirildi. ( 9007 tm dp 4 olabilir cbs kaydına göre ) kofrasına 3 faz gelmiyor.şube kablo arızası,yarın gündüz ölçü yapılacak. Arıza tamamlanıp enerjilendi.(2 adet 35'lik ısıtmalı buat ile 4 adet 4x16 buat kullanıldı)(kablo=Faik koyun) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 21:24 | 2014-07-07 15:14 | 17.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0
89590 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_7 | klamens arızası gideirldi. abonenin enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 21:41 | 2014-07-06 23:50 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
89592 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_9 | oksit arızası gideirlidi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 21:36 | 2014-07-06 23:53 | 2.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 0
89594 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24048 K.oba Işıklar (DİREK)_2 | Merkezden 1 faz sigorta atığı değiştirildi. Beslendi , normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 22:02 | 2014-07-06 23:51 | 1.8167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.15 | 0 | 0
89596 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11312_7 | 120 lik sigorta arızası giderildi. çevre enerjildiir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 22:09 | 2014-07-06 22:29 | 0.33333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
89598 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9556 Fideri | 9220 hürriyettepe 9556 deparı açtı.herhangi bir arızaya rastlanmadı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 22:02 | 2014-07-06 22:12 | 0.16667 | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0 | 889.3333 | 0 | 0
89599 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | BAHÇEŞEHİR-ISPARTAKULE FİDER 13 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR. O.G AÇMA EKİPLER MÜDAHALE EDİYORLAR ORTA GERİLİM KABLOLARI ÇALINDIĞI İÇİN KABLOLARA EK YAPILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 22:19 | 2014-07-07 07:22 | 9.05 | 0 | 8304 | 0 | 0 | 0 | 75151.2 | 0 | 0
89601 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 9602 Eczacıbaşı Kalyon | levent gis-9602 arası yeşil faz toprak, 9602-9166 arası 3 faz toprak kablo arızası,9602 tm nin girdi çıktı kabloları arızalı olduğu için 9602 tm satış trafosu karanlık.6 adet 1 *240 lık ısıtmalı buat,1 adet 1*240 lık buat,,1 adet fermuarlı buat kullanıldı. LEVENT GİS-9602 ARASI KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YER YOK.( Refik SAYDAM ) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 22:24 | 2014-07-07 02:01 | 3.6167 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 2130.2167 | 0 | 0
89603 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18213_5 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 22:34 | 2014-07-07 00:08 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
89604 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak 28296 tm den 5 nolu depar 1 faz sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 22:33 | 2014-07-06 23:59 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
89605 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21696_4 | ekiplere verildi kontrol edilecek arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 22:29 | 2014-07-07 00:14 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
89608 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 22:50 | 2014-07-07 03:54 | 5.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
89609 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İSKİ KABİN | o.g açma ekiplere verildi ARIZA GİDEREİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 22:20 | 2014-07-07 03:58 | 5.6333 | 2 | 6230 | 0 | 0 | 11.2667 | 35095.6667 | 0 | 0
89613 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._1 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.****arıza giderildi.BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 23:43 | 2014-07-07 13:27 | 13.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 0
89614 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21441_4 | nöbetçi ekipler kontrol edecektir şalter yanıktı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 23:47 | 2014-07-07 01:40 | 1.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 0
89615 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3864_7 | ekıbe verıldı abone elektrikçiye yaptırmış | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 23:55 | 2014-07-07 00:09 | 0.23333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
89616 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_9 | klamens arızası giderildi. voltaj normaldir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 23:51 | 2014-07-07 04:00 | 4.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0
89617 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28508_5 | ekiplere verildi. sokakta kablo arızası var bina da aboneler geçici olarak diğer faz üzeriden beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-06 23:32 | 2014-07-07 00:16 | 0.73333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
89618 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9186 Gültepe Dereboyu cad._8 | ekibe bildirildi. 9186 tm dp 8 1 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 00:14 | 2014-07-07 01:47 | 1.55 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 91.45 | 0 | 0
89624 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | SULTANMURAT ŞALT İSKİ | O.G AÇMA EKİPLERE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 00:36 | 2014-07-07 03:45 | 3.15 | 3 | 3463 | 0 | 0 | 9.45 | 10908.45 | 0 | 0
89625 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3041 (10 KV) | manevra yapılıyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 00:55 | 2014-07-07 01:24 | 0.48333 | 2 | 1917 | 0 | 0 | 0.96667 | 926.55 | 0 | 0
89630 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29336 TAŞOLUK MİLTEN KONUTLARI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 01:19 | 2014-07-07 02:48 | 1.4833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 137.95 | 0 | 0
89631 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21662_3 | ekiplere verildi ilgilenilecektir.. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 01:39 | 2014-07-07 04:29 | 2.8333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0
89634 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 01:48 | 2014-07-07 12:29 | 10.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.4667 | 0 | 0
89637 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 12443 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 01:54 | 2014-07-07 04:09 | 2.25 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1338.75 | 0 | 0
89638 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2016 TR 1 haliç cd._2 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 3 FAZ, Haliç Caddesi No:125 önünde yeraltı kablosunda patlama oluyordu, tehlike nedeniyle 2016 TM TRF1 den D2 çekildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 02:20 | 2014-07-07 19:20 | 17 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0
89639 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8300 - 8289 FİDERİ | ekibe verildi.8801 itm den 8738 deparı açtı.8878-8803 arası 10 kV arıza. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 02:28 | 2014-07-07 04:35 | 2.1167 | 0 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 4519.0833 | 0 | 0
89641 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_10 | Havai hat ekibine verildi. Direkten yer altı şube kablosu arızalı. Direkten ayrıldı. Ölçülecek. Ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi.3 metre 4x16 kablo-2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 02:40 | 2014-07-07 13:56 | 11.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0
89642 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28296_5 | ekiplere erildi. yeraltı kablo arızı 296 tm 5 nolu d.çekik | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 02:53 | 2014-07-07 19:43 | 16.8333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1565.5 | 0 | 0
89643 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ORMANLI - KARACAKÖY GİRİŞ ENH. | EKİBE VERİLDİ kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 03:25 | 2014-07-07 04:13 | 0.8 | 7 | 37 | 0 | 0 | 5.6 | 29.6 | 0 | 0
89646 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29346 TM TAYAKADIN TÜRKKÖŞE KÖŞK MERKEZ_1 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 03:36 | 2014-07-07 10:35 | 6.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.9333 | 0 | 0
89647 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9072 İBB Bşk Mesken Müd. Konutları _6 | ekibe bildirildi. 9072 TM DP 6 1 ADET SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 03:59 | 2014-07-07 04:57 | 0.96667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 57.0333 | 0 | 0
89649 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4231_10 | arıza kayıt altına alındı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 04:12 | 2014-07-07 05:03 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
89650 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 04:25 | 2014-07-07 08:48 | 4.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.6833 | 0 | 0
89651 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11300-11339 | 11339 İLE 11934 ARASI KABLO ARIZASI . 11339 KESİCİSİ OLMADIĞINDAN DOLAYI RİNGDEN BESLENEMEDİ. SULTANMURAT GİS DEN KESİLİP ENERJİ VERİLMESİ. GEREKLİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 03:43 | 2014-07-07 08:22 | 4.65 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 3217.8 | 0 | 0
89652 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3918 (35 KV) | 3918 deparının normale alınması ııcın manevra yapılıyor tahmını bıtıs saatı belırtılmısdır | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 04:24 | 2014-07-07 06:02 | 1.6333 | 7 | 1539 | 0 | 0 | 11.4333 | 2513.7 | 0 | 0
89654 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9002 Sanayi Mah. Ulubaş Caddesi_2 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.****arıza giderildi. BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 04:53 | 2014-07-07 14:18 | 9.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0
89655 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20609_10 | Ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. Sigorta atık. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 04:50 | 2014-07-07 05:11 | 0.35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
89657 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20609_4 | 20609 DM 10NOLU DEPARDA 1FAZ SİGORTA ATIĞI ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 05:47 | 2014-07-07 07:08 | 1.35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0
89658 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | HADIMKÖY-SAZLIDERE 1 | SAZLIDERE ÇIKIŞI KAYABAŞI HATTI AÇIKTI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 05:49 | 2014-07-07 09:14 | 3.4167 | 112 | 0 | 0 | 0 | 382.6667 | 0 | 0 | 0
89660 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28802 D.M-28446 | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 05:59 | 2014-07-07 07:24 | 1.4167 | 19 | 10249 | 0 | 0 | 26.9167 | 14519.4167 | 0 | 0
89662 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22182_8 | trafodan sigorta atıktı yenilendi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 06:06 | 2014-07-07 06:56 | 0.83333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
89663 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21955 san2 DMden 21858 flokser çıkışı | camper kopuğu vardır ekipler ilgilenecektir..ENERJJI VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 06:03 | 2014-07-07 09:35 | 3.5333 | 17 | 153 | 0 | 0 | 60.0667 | 540.6 | 0 | 0
89665 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 06:20 | 2014-07-07 07:42 | 1.3667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 127.1 | 0 | 0
89667 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - CEBECİ | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 06:42 | 2014-07-07 07:00 | 0.3 | 20 | 35 | 0 | 0 | 6 | 10.5 | 0 | 0
89668 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11010-35/10KW TRAFO | O.G AÇMA EKİPLERE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 06:51 | 2014-07-07 08:24 | 1.55 | 0 | 8996 | 0 | 0 | 0 | 13943.8 | 0 | 0
89669 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1022_3 | .TM.1022 DEN 3 NOLU DEPARIN SİGORTASI ATMIŞ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 06:55 | 2014-07-07 07:32 | 0.61667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 | 0 | 0
89670 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24450-S.paşa Ortaköy Yolu TOKİ DM_3 | Abonenin kofrasında 1 faz sigorta atıkdı.Değiştirildi.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 07:00 | 2014-07-07 07:55 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
89673 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_8 | oksıt ekıbıne bıldırıldı bakıldı 15m 3*16 şube çekildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 05:35 | 2014-07-07 11:35 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
89674 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23019 İnceğiz yolu kavşak_3 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 07:09 | 2014-07-07 07:32 | 0.38333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
89675 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20419_7 | oksit arızası. arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 08:08 | 2014-07-07 09:03 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
89679 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2361 TR 1_16 | a.g kablo arızası 3 faz tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 07:35 | 2014-07-07 15:17 | 7.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0
89680 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20768_27 | Havai hat tel kopuğu bulunmaktadır. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 07:18 | 2014-07-07 08:59 | 1.6833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 0 | 0
89681 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2190 TR 1_5 | 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 07:54 | 2014-07-07 08:38 | 0.73333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
89682 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4229_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 07:52 | 2014-07-07 09:51 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
89684 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18237_8 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 08:01 | 2014-07-07 12:11 | 4.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
89685 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23566 Çakıl Gölet Yolu (İ.Özkan)_4 | ekipte arıza giderildi" | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 08:08 | 2014-07-07 08:33 | 0.41667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
89686 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21662_4 | nöbetçi ekıplere bildirildi kontrol yapılıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 08:08 | 2014-07-07 16:01 | 7.8833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 197.0833 | 0 | 0
89688 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25034 ERCİYES KENT Semizkumlar SİLİVRİ_2 | KLEMENSLER YENİLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 08:11 | 2014-07-07 10:28 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
89689 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_9 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 08:02 | 2014-07-07 12:15 | 4.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
89690 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Levent GİS- 9602 Fideri | ekibe bildirildi.** 9541 kesicisi açmış. 9541 ile 9181 TM arası izolelidir 9541 TM deki kesiciye bakım yapılacak. 9602 fideri enerjilidir. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 08:15 | 2014-07-07 10:41 | 2.4333 | 3 | 2773 | 0 | 0 | 7.3 | 6747.6333 | 0 | 0
89691 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis- 4351/1 | kesıcı acması .hatta enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 07:47 | 2014-07-07 09:36 | 1.8167 | 0 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 10531.2167 | 0 | 0
89692 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._1 | havai hat ekibine bildirildi.** 9177 Tm Dp 1 2 faz sigorta erimesi. BEKİR TİTİZ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 08:16 | 2014-07-07 09:07 | 0.85 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 50.15 | 0 | 0
89693 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4398_2 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 07:47 | 2014-07-07 08:25 | 0.63333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
89694 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23072 Kabakça köyü su deposu yolu_2 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 08:19 | 2014-07-07 09:16 | 0.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
89695 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_8 | 28535 TM DEN 8 NOLU DEPAR 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ YENİ SİGORTA TAKILDI ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 08:19 | 2014-07-07 09:32 | 1.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
89697 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24207-Tepecik Havan Konut Koop._3 | Kofrada 1 faz sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 08:25 | 2014-07-07 10:06 | 1.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4167 | 0 | 0
89698 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11339 | 11339 İLE 11934 ARASI KABLO ARIZASI. 11339 TM DİĞER RİNGİNDEN KESİCİSİ OLMADIĞI İÇİN 11300 DEN BESLENEMEDİ. SULTANMURAT ŞALTTAN KESİLİP ENERJİ VERİLMESİ GEREKLİ. BAKIRKÖYDEN TABLOCU BEKLENİYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 08:33 | 2014-07-07 09:51 | 1.3 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 773.5 | 0 | 0
89701 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2251 kapalı çarşı çuhacı han içi_4 | y.a şube arızası 3 faz tamır edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 08:42 | 2014-07-07 18:02 | 9.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0
89702 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_1 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 08:29 | 2014-07-07 10:05 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
89703 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25239 SANAYİ SİTESİ 2 Silivri SİLİVRİ_6 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 08:45 | 2014-07-07 10:34 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
89704 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3438 Ortakoy balmumcu itri sk _1 | zincirlikuyu ekibine bildirildi. Sokak başında 2 adet kabloya vurulmuş. 3x120 - 3x16. 2 adet yara buatı ister. Kablo ekibi müdahale ediyor. karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 08:44 | 2014-07-07 09:56 | 1.2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
89705 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20080_4 | NÖBETÇİ EKIPLERIMIZ BOLGEYE GONDERILDİ ENERJI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 08:45 | 2014-07-07 10:19 | 1.5667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
89709 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25126 HARMANLIK Silivri SİLİVRİ_2 | TRAFO ÇIKIŞ KLEMENSİ PATLAMIŞ. YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 08:57 | 2014-07-07 10:08 | 1.1833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.4833 | 0 | 0
89711 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11451_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 08:58 | 2014-07-07 11:47 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
89712 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9041 Kağıthane Girne Cad. Armağan Sokak_12 | havai hat ekibine bildirildi.** bağlantıda gevşeklikler vardı ısınma ondan dolayı gevşeklikler sıkıldı. tamir edildi. BEKİR TİTİZ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 08:55 | 2014-07-07 10:19 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
89713 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9039 Okmeydanı Keskingil Caddesi_1 | havai hat ekibine bildirildi.** tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 09:00 | 2014-07-07 10:53 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
89717 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21175 | BÖLGEDE BİLDİRİMLİ BAKIM ONARIM ÇALIMAMIZ VARDIR ÇALIŞMA TAKRIBEN 18:00 DA SONA ERECEKTIR.EKIPLER ÇALIŞIYOR.enerjı verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-07 09:10 | 2014-07-07 15:25 | 6.25 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 2725 | 0 | 0
89719 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29332_2 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 094 TM 6 NOLU DEPAR ÇEKİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 09:09 | 2014-07-07 16:27 | 7.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0
89721 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2243 TR 1_5 | tm den 1 faz sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 09:12 | 2014-07-07 10:17 | 1.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
89722 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28832_8 | yer altı şubesinin izolesi sıyrılmış.pansuman yapılması için yeraltı kablo ekiplerine bildirildi.karalıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 09:16 | 2014-07-07 10:38 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
89723 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_3 | 11082 TM DEN 2 FAZ SİGORTA ATIKTI. ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 09:21 | 2014-07-07 09:52 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
89726 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23036 Koğukdere mevkii_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 09:34 | 2014-07-07 09:57 | 0.38333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
89727 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11308 | bölgede programlı kesintimiz vardır ekiplerimiz çalışmaktadırlar çalışma yapıldı enerjilendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-07 09:37 | 2014-07-07 15:37 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
89728 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ESENLER FİDERİ | Atışalanı Şalttan Esenler Fideri topraktan açtı.n.montörlüğü ekibi müdahale ediyor. İski Çalışma kazı çalışması sırasında kabloya zarar verildi.müdahale ediliyor. 18034-18019 Arası 35 Kv kablo arızalı.Atışalanı Şalttan 18019 Tm dahil enerjilendi.18034 Tm ise 18016 Tm tarafından beslendi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-07 09:37 | 2014-07-07 11:58 | 2.35 | 1 | 12819 | 0 | 0 | 2.35 | 30124.65 | 0 | 0
89729 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8643_1 | 8643 Tm enerji kesildi.Ölçü panosu takılıyor.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 09:40 | 2014-07-07 10:32 | 0.86667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
89732 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._8 | ekibe bildirildi.** 9177 TM Dp 1 2 faz toprak arızalı kablo ekibine bildirildi.9177 tm arıza nedeniyle denlaşe edildi.*tm'ye enerji verildi,arıza devam ediyor. Arıza giderilip depara enerji verildi.(1 adet 120'lik düz buat kullanıldı)(vesai Gümüşkaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 09:44 | 2014-07-07 18:28 | 8.7333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 515.2667 | 0 | 0
89733 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11652_8 | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜ YAPILIYOR ÖLÇÜ BİTTİ.ARIZA KABLO EKİBİNE VERİLDİ.EKİPLERİ ÇALIŞIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 09:54 | 2014-07-07 21:08 | 11.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0
89734 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20762_6 | ABONENIN OKSİT ARIZASI GIDERILDI ABONEYE ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 09:47 | 2014-07-07 10:23 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
89736 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500-11505 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 09:55 | 2014-07-07 10:28 | 0.55 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0
89737 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31548 TM_1 | MONTAJ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.BAKILACAK.31548 TM İÇERİSİNDE SİGORTA ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 09:57 | 2014-07-07 10:20 | 0.38333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
89743 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 09:48 | 2014-07-07 11:04 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
89745 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9073 K.Hane Asfaltı No:29 Karşısı_5 | 9073 Tm Dp 5 çekik yatırım ekibi çalışıyor.** 9073 Tm Dp 5 enerjili çalışma bitti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 10:11 | 2014-07-07 11:53 | 1.7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 100.3 | 0 | 0
89746 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31002 TM_5 | MONTAJ EKİPLERİNE VERİLDİ.BAKILACAK.31002 TM İÇERİSİNDEKİ ŞALTER ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 10:13 | 2014-07-07 11:14 | 1.0167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 64.05 | 0 | 0
89747 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28874_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 10:04 | 2014-07-07 13:06 | 3.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
89752 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25872 GAZİTEPE YOLU ( TEM. Üst geçit yanı )G.TEPE_4 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 10:19 | 2014-07-07 12:58 | 2.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.35 | 0 | 0
89756 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M. - 9245 Fideri | 9225 dm den 9724-9481 deparı actı enerjı verıldı geçici açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 08:29 | 2014-07-07 10:32 | 2.05 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 481.75 | 0 | 0
89760 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3438 Ortakoy balmumcu itri sk _1 | 3438 TMde DP9 hariç tüm deparlar enerjili. Kablo ekibi çalışıyor. Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 10:34 | 2014-07-07 12:20 | 1.7667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70.6667 | 0 | 0
89762 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18060_1 | n.montörlüğü ekibine verildi.kazı esnasında kabloya vuruldu.şube kablosu arızalı .kablo ekibine verildi.depar çekili kablo ekibi çalışıyor. 2 mt 4x16 kablo,1 adet 120lik ilaçlı ve 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-07 10:37 | 2014-07-07 17:11 | 6.5667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 643.5333 | 0 | 0
89766 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9016 S.Tepe Cihangir Sokak_7 | 89532 iş emri no ile ilgili ana kablo arızası var kablo ekibi çalışıyor 9016 TM Dp 7 çekik ** 9016 TM Dp 7 enerjili. arıza giderildi. 1 adet 3x120 düz buat, 1 adet 3x120 fermuarlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 10:50 | 2014-07-07 11:03 | 0.21667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 12.7833 | 0 | 0
89768 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24203- M.Sinan Diksan Sitesi_4 | KET kapsamında Yatırım Programı Çalışması yapıldı.beslendi.(Alpek deplasi yapıldı.) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 10:59 | 2014-07-07 19:43 | 8.7333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 183.4 | 0 | 0
89769 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3799_1 | 3799 TM Çalışma yapılıyor. Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 10:59 | 2014-07-07 11:08 | 0.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
89771 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_8 | 28535 TM DEN 8 NOLU DEPAR 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ YENİ SİGORTA TAKILDI ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 11:05 | 2014-07-07 12:22 | 1.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
89772 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24063 S.Paşa Sporkent Sit. RMU_5 | yeraltı arızası var geçici olarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 11:09 | 2014-07-07 17:17 | 6.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
89773 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 11:06 | 2014-07-07 11:45 | 0.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 0 | 0
89774 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31173 TM | 31526 TM DE OSOS CALIŞMASI.31526 TM DE OSOS CALIŞMASI BİTTİ.ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 11:11 | 2014-07-07 13:21 | 2.1667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 0 | 0
89776 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22755_5 | oksit arızası gıderıldı aboneye enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 11:17 | 2014-07-07 12:09 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
89779 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_4 | ekıplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 11:45 | 2014-07-07 14:02 | 2.2833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 212.35 | 0 | 0
89781 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3387_1 | TMlere Uzaktan okuma sistemi takıldığından enerji kesik. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 11:48 | 2014-07-07 12:08 | 0.33333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
89784 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25395 VİLLAKENT ( İLAVE ) Y.Çanta SİLİVRİ_5 | MERKEZDEN ŞALTER SÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 11:50 | 2014-07-07 12:58 | 1.1333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0
89786 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8865_1 | 8865 Tm enerji kesildi.Şebeke çalışması ekip çalışıyor.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 11:47 | 2014-07-07 12:55 | 1.1333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0
89788 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 528 Güngören Asalet Cad. Uludağ Sk. | montaj ekibi akım trafosu değişimi yapıyor.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 11:49 | 2014-07-07 12:50 | 1.0167 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 779.7833 | 0 | 0
89789 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21184_8 | oksıt arızası gıderıldı aboneye enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 11:45 | 2014-07-07 12:10 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0
89793 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_5 | DİREKDEN UÇLAR AYRILDI. KABLO EKİBİ ÇELIŞIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 12:01 | 2014-07-07 17:52 | 5.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 0
89794 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2440 kadırga binbirdirek peykhane sk. | cbs çalışması için 2440 tm de enerji kesildi c verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 11:46 | 2014-07-07 12:08 | 0.36667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 221.8333 | 0 | 0
89796 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28009_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 11:49 | 2014-07-07 14:13 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
89801 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25990 OVAYENİCE KÖYÜ DM. Ovayenice ÇATALCA_3 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 12:17 | 2014-07-07 14:07 | 1.8333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0
89802 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25223 FENER ÇİFTLİK EVLERİ YANI Fener SİLİVRİ_8 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 12:22 | 2014-07-07 13:38 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
89804 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28508_6 | yeraltı kablo arzası 508 tm 6 nolu d.çekik | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 12:27 | 2014-07-07 15:59 | 3.5333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 328.6 | 0 | 0
89805 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4074_1 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi.yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 12:28 | 2014-07-07 13:23 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
89806 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25127 VARNALI KARŞISI Silivri SİLİVRİ_2 | KLMENSLER YENİLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 12:29 | 2014-07-07 14:22 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
89807 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18041_4 | n.montörlüğü ekibine verildi. yeraltı kablosu arızalı,ölçü ekibine verildi. ölçüldü,kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. 3 mt. 3x120 kablo, 2 mt. 4x16 kablo, 2 ad. 3x120 ilaçlı buat, 1 ad.4x16 ialçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 12:18 | 2014-07-08 00:02 | 11.7333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1149.8667 | 0 | 0
89808 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9068 Sanayi Mah. Yamaç Sokak_2 | ekibe bildirildi.**9068 tm dp- 2 çekik,kofraya 2 faz gelmiyor. kablo servisine bildirildi.*Arıza tamamlanıp enerji verildi.(1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı)(kablo=cemal yorgun) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 12:10 | 2014-07-07 18:50 | 6.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
89809 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_7 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 12:18 | 2014-07-07 14:30 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
89810 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31419 TM_19 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK..KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ 31419 TM DEN D.Ş ÖLÇÜYE HAZIR ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ..ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.ABONEYE BİLGİ VERİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR GEREKEN ÇIKTI ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 12:43 | 2014-07-08 00:25 | 11.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 0
89811 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18256_4 | n.montörlüğü ekibine verildi.şube kablosuna vurulmuş arızalı.kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi.1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-07 12:21 | 2014-07-07 17:28 | 5.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0
89812 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 871 G.Gören Posta Cad. Çelik sk._5 | Bina yıkım çalışmasından dolayı havai hat kabloları yere indirildi,yıkım bittikten sonra bağlantısı yapılıp enerji verilecek enerjilendi karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 12:17 | 2014-07-07 13:36 | 1.3167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 101.3833 | 0 | 0
89814 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24107 Güzelce Ömer Nakkaş (DİREK)_4 | Yeraltı arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 12:45 | 2014-07-07 16:17 | 3.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
89815 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 020 Bahçelievler Coca-Cola Fab. yanı_2 | 3*25+16 kablo bir faz arızalı depar cekıldi,ölçü yapıldı,kazı yapıldı malzeme gonderıldı.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 13:01 | 2014-07-07 18:20 | 5.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.5333 | 0 | 0
89816 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | BAYRAMTEPE KABİN | BAYRAMTEPE KABİN ALTINŞEHİR GÜVERCİNTEPE TARAFI AÇTI. NÖBETCİ MONTÖRLÜĞÜ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 13:00 | 2014-07-07 13:46 | 0.76667 | 2 | 2078 | 0 | 0 | 1.5333 | 1593.1333 | 0 | 0
89819 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2442 binbirdirek | cbs ekipleri cbs kontrolü yapmak için trafo merkezinde çalışma yapıyor.ÇALIŞMA BİTİRİLEREK C VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 13:09 | 2014-07-07 13:38 | 0.48333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 292.4167 | 0 | 0
89822 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11648_10 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 12:59 | 2014-07-07 17:56 | 4.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
89823 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9018 San. Mah. Dostluk Sokak_15 | 9018tm dp15 çekik aktarma yapılıyor.**enerji verildi.BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 13:12 | 2014-07-07 14:07 | 0.91667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 54.0833 | 0 | 0
89825 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8219_10 | 8219 TM enerji kesildi.ölçü panosu takılıyor.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 13:27 | 2014-07-07 14:28 | 1.0167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0
89827 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9179 Çeliktepe Aybey sk._3 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 13:33 | 2014-07-07 14:07 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
89830 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25203 ÜST MAHALLE Değirmenköy SİLİVRİ_4 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 13:43 | 2014-07-07 14:57 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
89831 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8669_1 | Ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 13:40 | 2014-07-07 14:08 | 0.46667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
89832 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_2 | KLEMENSLER YENİLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 13:51 | 2014-07-07 14:15 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
89835 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_6 | Havai hat ekibine verildi.Direkten yeraltı şube arızası,direkten ayrıldı.Ölçü ekibine verildi.Tamir Edildi.Direkten bağlandı.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 14:14 | 2014-07-07 18:20 | 4.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
89836 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4339_1 | arıza gıderıldı enerjı verıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 14:18 | 2014-07-07 18:25 | 4.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0
89838 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21663_4 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 14:18 | 2014-07-07 16:12 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
89840 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28330_3 | Aboneye yeni şube çekildi tamir edildi enerji sağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 14:20 | 2014-07-07 18:41 | 4.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
89842 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3090_10 | abone kofreye bakmış 2 faz gelmiyormuş. sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 14:40 | 2014-07-07 16:39 | 1.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 0 | 0
89843 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8669_7 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz şube arızası,Ölçü ekibine verildi.Aboneye ulaşılamayıp kapı açtırılamadığı için arızaya müdahele edilemiyor.Ölçü ekibi çalışıyor.Ölçüldü.Kablo ekibi çalışıyor.Tamir Edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 14:40 | 2014-07-07 22:14 | 7.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.2667 | 0 | 0
89845 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2110 caferiya sk. | akım trafosu için enerji kesildi enerj verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 14:49 | 2014-07-07 15:04 | 0.25 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 151.25 | 0 | 0
89846 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24355 S.Paşa Su Deposu RMU_4 | Yeraltı arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 14:51 | 2014-07-07 17:15 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
89848 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4103_4 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 14:49 | 2014-07-07 17:16 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
89851 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8671_2 | Şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 15:06 | 2014-07-07 15:08 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
89854 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31005 TM_11 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ..ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.EKİPLER ÇALIŞIYOR.GEREKEN ÇIKTI ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 15:07 | 2014-07-08 02:13 | 11.1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 699.3 | 0 | 0
89857 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20942_8 | klamens arıası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 15:10 | 2014-07-07 23:25 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
89858 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24020 Güzelce Tavşan Çiftliği (DİREK)_4 | şube kablosunda bötr kopmuş onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 15:12 | 2014-07-07 17:11 | 1.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
89859 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31142 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...16 NUMARANIN ÖNÜNDE BELEDİYE ÇALISMA YAPARKEN KABLOYA VURMUŞ YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.EKİPLER ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLCEK GEREKEN ÇIKTI ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 15:14 | 2014-07-08 01:49 | 10.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 0
89860 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25377 ALTAN ULUŞAHİN Mezbaha Fener SİLİVRİ_2 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 15:18 | 2014-07-07 18:54 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
89861 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_10 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 15:13 | 2014-07-07 16:06 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
89862 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3374_6 | nöb mont ekibine verildi şube 3 faz kopuk kablo servisi arizaya müdehale ediyor 3374 TR1 ve 3130 TR Deparları cekildi olçü yapıldıktan sonra verilecek tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 15:07 | 2014-07-07 22:25 | 7.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0
89863 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3025 beyoğlu ağa camii_11 | nöb mont ekibine verildi tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 15:04 | 2014-07-07 16:23 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0
89866 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20232_6 | havaı hat ekıplerıne bildirildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 15:24 | 2014-07-07 19:39 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
89873 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8512_11 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.No:31 Şube arızası,ölçü ekibine verildi.depar çekili. ekip çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 15:44 | 2014-07-07 23:57 | 8.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.8667 | 0 | 0
89874 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28555 BOĞAZKÖY VİLLALARI_1 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 15:36 | 2014-07-07 17:55 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
89875 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28417_1 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 15:40 | 2014-07-07 16:09 | 0.48333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 44.95 | 0 | 0
89877 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2316 TR 2_12 | sebeke çalışması enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 15:47 | 2014-07-07 19:09 | 3.3667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0
89878 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25105 TUĞKENT BİZİMKÖY Silivri SİLİVRİ_3 | YERALTI ARIZASI İSKİNİN YÜKLENİCİ FİRMASI ( ECETAŞ) ÇALIŞMA ESNASINDA YERALTI KABLOSUNU KOPARMIŞ YERALTI EKİBİ MÜDAHALE EDİYOR YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-07 15:59 | 2014-07-07 19:13 | 3.2333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.4333 | 0 | 0
89880 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28339_3 | 28339 TM DEN 3 NOLU DEPAR ÇEKİK YATIRIM MÜTEAHİTİ BÖLGEDE ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 16:00 | 2014-07-07 19:43 | 3.7167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 345.65 | 0 | 0
89887 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1375 TR 2_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 16:18 | 2014-07-07 18:06 | 1.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
89888 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8506_10 | Havai hat ekibine verildi.Klemens arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 16:21 | 2014-07-07 18:52 | 2.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
89890 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2013 şehül islam hayri efendi cd. iş bankası altı_1 | calısma nedenı ıle enerjı kesılmıstır. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 16:22 | 2014-07-07 17:05 | 0.71667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
89892 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3325_9 | Havai hat ekibine verildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 16:05 | 2014-07-07 18:28 | 2.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
89893 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 16:27 | 2014-07-07 18:44 | 2.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
89895 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21979_3 | KABLO EKIPLERIMIZ KONTROL EDIYOR. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 16:38 | 2014-07-07 18:11 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
89896 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT- SAĞMALCILAR-IV | Sağmalcılar Şalt trafo 2'ye bağlı kesici arızalı olduğundan Şalt tarafından Sağmalcılar 1,Sağmalcılar 2,Sağmalcılar 3,Sağmalcılar 4'ün enerjisi kesildi.Sağmalcılar 1,2 ve 4 fiderlerine enerji verildi.Sağmalcılar 3 ve Bayrampaşa 2 Şalttan dolayı kısıtlamada.Tüm fiderlere enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 16:35 | 2014-07-07 18:04 | 1.4833 | 1 | 3417 | 0 | 0 | 1.4833 | 5068.55 | 0 | 0
89897 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT | SAĞMALCILAR ŞALTTA TRAFO B DE PROBLEM OLDUĞUNDAN DOLAYI ENERJİ KESTİ ŞALT | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 16:38 | 2014-07-07 16:52 | 0.23333 | 4 | 22348 | 0 | 0 | 0.93333 | 5214.5333 | 0 | 0
89901 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - ESENLER-I FİDERİ | SAĞMALCILAR ŞALT TR2 arızalı olduğundan dolayı TEİAŞ tarafından yük aktarımı yapılmaktadır.ESENLER 1 ve ESENLER 2 fiderinin enerjisi kesildiği bilgisi alındı. 18100 İTM'den 18025 fideri,18700 DM'den Y.T.U ve 18008 fideri ve 8615 DM'den 18200 DM enerjilendi.karanlıkta yer yok | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 16:35 | 2014-07-07 17:43 | 1.1333 | 1 | 2958 | 0 | 0 | 1.1333 | 3352.4 | 0 | 0
89902 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28657_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 16:55 | 2014-07-07 19:45 | 2.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
89903 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25108 PARKKÖY SAHİL 1 Silivri SİLİVRİ_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 16:27 | 2014-07-07 19:31 | 3.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
89904 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21389_5 | oksit arızası. Ekip arızayı aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 17:03 | 2014-07-07 19:30 | 2.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
89905 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 197 Güngören Abdi ipekçi Cad. Çetintürk Cd. köşesi_2 | 4*10 SUBE KABLO 3 FAZ TEMIZ KOPUK YERI BELLI DEPAR CEKILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 17:07 | 2014-07-07 18:49 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
89909 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21653_11 | Kazı çalışması esnasında yer altı kablosu koparılmış. Kablo ekiplerimiz müdehale etmektedir. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-07 17:36 | 2014-07-07 20:03 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
89913 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3374_6 | abone enerjili sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 15:14 | 2014-07-07 17:47 | 2.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0
89917 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25012 KURFALLI MERKEZ Kurfallı SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 17:53 | 2014-07-07 19:14 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
89919 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11933_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 17:51 | 2014-07-07 21:57 | 4.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
89920 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21692_8 | Direkten yeraltı şube kablo arızası vardı kablo ekibi arızayı giderdi havai hat ekibi kablonun bağlşantısını yaparak enerji verdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 18:05 | 2014-07-08 01:08 | 7.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
89921 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 18:02 | 2014-07-07 19:43 | 1.6833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.9833 | 0 | 0
89922 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8272_6 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Tamir Edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 18:04 | 2014-07-07 18:49 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
89923 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_6 | YERALTI ŞUBE ARIZASI arızayı giderebilmek için 28715 -2 tm den 5 nolu depar da çekildi. iş bitimi enerji verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 18:09 | 2014-07-08 03:44 | 9.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.6667 | 0 | 0
89928 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28982 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CAD. -1-_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 18:02 | 2014-07-07 19:14 | 1.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 0
89929 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25024 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (GİRİŞ ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 18:18 | 2014-07-07 20:17 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
89936 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11174_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 18:34 | 2014-07-07 21:58 | 3.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
89937 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9041 Kağıthane Girne Cad. Armağan Sokak_12 | H.hat ekibine bildirildi.**Abonenin kofrasında 1 adet kaidei yanık,servisine bildirildi.**Arıza giderilip enerji verildi.kablo=vesai gümüşkaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 18:36 | 2014-07-07 21:16 | 2.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
89938 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4351 | ekib gönderıldı.4351 tm gırıs kesıcı acmıs enerjı verıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 18:41 | 2014-07-07 19:22 | 0.68333 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 233.0167 | 0 | 0
89940 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12229_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK EKİP BAKTI KABLO ARIZASI VAR.ÖLÇÜ BEKLENİLİYOR. ÖLÇÜ YAPILIYOR. ölçü yapıldı kablo ekibine verildi ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 18:44 | 2014-07-08 03:55 | 9.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.2833 | 0 | 0
89945 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3053 beşiktaş serencebey yokusu sahil tarafı_1 | Kablo servisi çalışma yapıyor çalışma bitti enerjisiz abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 18:50 | 2014-07-07 19:24 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
89946 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20942_10 | oksit arızası gideirldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 19:06 | 2014-07-07 22:36 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
89947 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9377 Hürriyet. Mah. Kurşun sk._2 | ekibe bildirildi.*9377 tm dp-2 birfaz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 18:51 | 2014-07-07 19:42 | 0.85 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 50.15 | 0 | 0
89954 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis - 4400( Topser) (TR2) | ekipler arızaya yönlendirildi.. Zekariyaköy Gisten beslenen fiderlerde arıza var | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 19:04 | 2014-07-07 19:48 | 0.73333 | 0 | 6552 | 0 | 0 | 0 | 4804.8 | 0 | 0
89955 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_11 | Direkten yeraltı şube kablo arızası tespiti yapıldı kablo ekibi arızayı giderdi. Havai hat ekibi kabloyu direğe bağlayarak enerji verdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 19:32 | 2014-07-08 01:36 | 6.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
89956 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_11 | klamens arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 19:37 | 2014-07-08 00:40 | 5.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0
89959 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis- 4164 | ekipler çalışıyor Zköy Gis-4164 ve 4517-4593 TM ler arası kablo arızası var 4 merkez karanlık arzıa bitiminde enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 19:33 | 2014-07-07 21:23 | 1.8333 | 1 | 933 | 0 | 0 | 1.8333 | 1710.5 | 0 | 0
89959 | 2 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis- 4293 | ekipler çalışıyor Zköy Gis-4164 ve 4517-4593 TM ler arası kablo arızası var 4 merkez karanlık arzıa bitiminde enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 19:33 | 2014-07-08 02:03 | 6.5 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 6064.5 | 0 | 0
89962 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9310 İzzetpaşa Ayazma cad._7 | Eklibe bildirildi.**9310 tm dp-7 çalışma sırasında kabloya vurmuşlar servisine bildirildi. 1 adet 850 lık buat,1 adet 120 lık y buat,4 mt 4x16 kablo, 2takım kanca kullanılarak arıza giderildi,enerji verildi.Sami usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 19:56 | 2014-07-08 00:50 | 4.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
89963 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11866_9 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK KABLO BAĞLANTISI YAPILIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENRJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 19:54 | 2014-07-07 21:39 | 1.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
89964 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25186 PTT SANTRAL BİNASI Silivri SİLİVRİ_4 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 20:04 | 2014-07-07 20:46 | 0.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
89966 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_12 | oksit arızası gideirldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 20:08 | 2014-07-08 00:38 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
89971 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1692 TR 1_11 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. 3 FAZ ŞUBE ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ ARIZA GİDERİLMESİ İCİN DEPAR CEKİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 20:20 | 2014-07-07 23:48 | 3.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
89975 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23350 Yeni Sanayi Sitesi KÖK._3 | ekibe bildirildi ag sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 20:29 | 2014-07-07 22:49 | 2.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
89978 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24322 K.gaz Penguen Otel_4 | 70 lik alpekte 1 faz kopuk onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 20:44 | 2014-07-07 21:48 | 1.0667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
89979 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_11 | H.hat ekbine bildirildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 20:33 | 2014-07-07 22:35 | 2.0333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 119.9667 | 0 | 0
89981 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28313_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 20:47 | 2014-07-08 01:53 | 5.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
89982 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20287_9 | alpek arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 20:02 | 2014-07-07 23:01 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
89985 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25635 GAZİTEPE DM. Gazitepe SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 21:26 | 2014-07-07 21:43 | 0.28333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0
89986 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25592 ALİ OSMAN ALEMDAR Köy çıkışı Ovayenice_4 | ŞUBE NÖTR Ü OKSİT YAPMIŞ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 21:29 | 2014-07-07 22:32 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
89987 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - CEBECİ | ekibe verildi hat tutmuyor.cebeci plastik kendi hücresinde arıza var ayrılıp beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 21:25 | 2014-07-07 22:02 | 0.61667 | 20 | 35 | 0 | 0 | 12.3333 | 21.5833 | 0 | 0
89989 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11616_8 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ.SABAH MONTAJ EKİBİ KAİDESİNİ DEĞİŞTİRECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 21:38 | 2014-07-07 22:01 | 0.38333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
89990 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1827_2 | ŞUBE KABLOSU 2 FAZ İZOLE ETLAMA GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK SABAH KABLO EKİBİ ÇALIŞMA YAPACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 21:43 | 2014-07-07 23:40 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
89991 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 21:39 | 2014-07-07 23:06 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
89992 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9185 fevzi çak.cad.öztek içi_6 | h.hat ekibine bildirildi.Tamir edildi. Erbil KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 21:43 | 2014-07-07 22:04 | 0.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
89994 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_10 | şube kablo kopmuş. tekrardan çekildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 21:48 | 2014-07-07 23:18 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
89995 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11379_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 21:51 | 2014-07-08 03:15 | 5.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
89996 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23600 Subaşın KÖK DM_3 | ekibe verildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 21:52 | 2014-07-07 22:08 | 0.26667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
89997 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25408 ÇELİKLER KONUT YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 21:53 | 2014-07-07 22:30 | 0.61667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0
90004 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11174_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 22:06 | 2014-07-08 03:14 | 5.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 0 | 0
90005 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11359_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 22:15 | 2014-07-08 03:15 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
90008 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 22:20 | 2014-07-08 01:20 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
90009 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 22:26 | 2014-07-07 23:59 | 1.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
90010 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28132_2 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 22:38 | 2014-07-08 01:54 | 3.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
90015 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._4 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 22:44 | 2014-07-08 00:12 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
90017 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_7 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 22:47 | 2014-07-07 23:42 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
90020 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31443 TM_6 | N.MONTÖRLÜĞÜ EKİPLERİNE VERİLDİ KONTROL EDİLDİ TEHLİKE GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 22:56 | 2014-07-08 01:49 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
90021 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28618_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 22:59 | 2014-07-08 01:54 | 2.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
90025 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21290 emboy D.M den GEZER ÇIKIŞI | 21290 Emboy D.M' den Gezer çıkışı açmıştı. Nöbetçi ekip bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 23:29 | 2014-07-08 01:01 | 1.5333 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 521.3333 | 0 | 0
90026 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2016 TR 1 haliç cd._2 | YA ŞUBE ARIZASI 1 FAZ MAHALLE SAKİNLERİ KOMPRESÖRLE ÇALIŞILMASINA MÜSADE ETMEDİĞİNDEN KOFREDEN GECİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 23:31 | 2014-07-08 02:21 | 2.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0
90028 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18595_7 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 23:36 | 2014-07-08 02:02 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
90029 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_11 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 23:43 | 2014-07-08 01:52 | 2.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
90031 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28201_1 | sağmalcılar şaltta bakım çalışması nedeniyle enerji kesilmiştir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 23:57 | 2014-07-08 00:01 | 0.066667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
90032 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT- SAĞMALCILAR-IV | sağmalcılar şalt manevra yapıyor. şalt tarafından enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-07 23:58 | 2014-07-08 00:15 | 0.28333 | 1 | 3417 | 0 | 0 | 0.28333 | 968.15 | 0 | 0
90037 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28113_2 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 00:25 | 2014-07-08 18:55 | 18.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0
90038 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_11 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 00:25 | 2014-07-08 11:06 | 10.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.4667 | 0 | 0
90039 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20891_10 | şube kablousunda ateş atmaktadır. havai hat ekiplerine bildirildi.havai hat ekiplerimiz direkteki oksit arızasını giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 00:18 | 2014-07-08 08:27 | 8.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
90040 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_2 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 00:39 | 2014-07-08 16:24 | 15.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
90041 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31419 TM_7 | KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 00:40 | 2014-07-08 12:38 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
90043 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_2 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 01:01 | 2014-07-08 18:56 | 17.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 143.3333 | 0 | 0
90044 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ESENLER FİDERİ | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Esenler I fideri aşırı akıkmdan açtı. Fider enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 01:02 | 2014-07-08 01:16 | 0.23333 | 1 | 12819 | 0 | 0 | 0.23333 | 2991.1 | 0 | 0
90048 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18008_11 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 00:59 | 2014-07-08 03:28 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
90049 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_7 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 01:12 | 2014-07-08 03:04 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
90052 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20094_2 | Sigorta arızası vardı nöbetçi ekip arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 01:53 | 2014-07-08 04:00 | 2.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2333 | 0 | 0
90054 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28107_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 02:01 | 2014-07-08 14:36 | 12.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.6667 | 0 | 0
90055 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20693_6 | Oksit arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 02:07 | 2014-07-08 04:06 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
90056 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31142 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ ARIZA NOKTASI TESPİT EDİLDİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 02:08 | 2014-07-08 02:30 | 0.36667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
90060 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2097_1 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 2 FAZ TM DEN BİRLEŞİK PATLATIYOR. 2097 TM DEN D7 ye ait sadece alt faz çekildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 02:27 | 2014-07-08 09:40 | 7.2167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0
90061 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31005 TM_4 | KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.TEKRAR Bİ ARIZA OLUŞTU EKİPLER ÇALIŞIYOR...kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 02:33 | 2014-07-08 08:49 | 6.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
90062 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_8 | binada elk. yok arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 01:46 | 2014-07-08 08:29 | 6.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 0 | 0
90065 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11652_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 02:35 | 2014-07-08 04:05 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
90066 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._8 | Ekibe bildirildi.kofraya 2 faz ceryan gelmiyor,diger binalar kapalı,kablo servisine bildirildi.*Arıza tamamlanıp depara enerji verildi.(2 adet 120'lik ilaçlı buat kullanıldı kablo=faik koyun. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 02:38 | 2014-07-08 18:17 | 15.65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 923.35 | 0 | 0
90067 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3918 (35 KV) | manevra yapılıyor manevra yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 03:42 | 2014-07-08 05:12 | 1.5 | 7 | 1539 | 0 | 0 | 10.5 | 2308.5 | 0 | 0
90068 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1692 TR 2_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TM 1692 DEN SİGORTA ATIKTI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 04:08 | 2014-07-08 04:27 | 0.31667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
90070 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20252_7 | Direk arızası vardı ekip arızayı giderdii enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 04:32 | 2014-07-08 05:08 | 0.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
90072 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4176_10 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 04:43 | 2014-07-08 05:57 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
90074 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-YENİKÖY | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 05:33 | 2014-07-08 06:46 | 1.2167 | 7 | 937 | 0 | 0 | 8.5167 | 1140.0167 | 0 | 0
90075 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28535_8 | 28535 tm'den 8 nolu depar 1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 05:30 | 2014-07-08 09:57 | 4.45 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 413.85 | 0 | 0
90076 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-KARABURUN | 28400 DM DEN GİRİŞ AÇIK ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 06:04 | 2014-07-08 07:12 | 1.1333 | 5 | 2000 | 0 | 0 | 5.6667 | 2266.6667 | 0 | 0
90077 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 13 Kilsan | ekibebildirildi hat gezılıyor arızanın tespıtııcın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 04:31 | 2014-07-08 05:38 | 1.13 | 96 | 2103 | 0 | 0 | 108.48 | 2376.39 | 0 | 0
90079 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | B.ÇAVUŞLU DM>BEYCİLER | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 06:23 | 2014-07-08 06:52 | 0.48333 | 47 | 287 | 0 | 0 | 22.7167 | 138.7167 | 0 | 0
90081 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - 9433 Fideri | ekıpler arızanın tespıtııcın hattı gezıyorlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 06:36 | 2014-07-08 06:54 | 0.3 | 3 | 235 | 0 | 0 | 0.9 | 70.5 | 0 | 0
90083 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-22 Davutpaşa-2 (31507) | MONTOR EKİBİNE VERİLDİ...davutpaşa fideri 31507 tm den kesici açıktı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 06:40 | 2014-07-08 08:21 | 1.6833 | 2 | 5090 | 0 | 0 | 3.3667 | 8568.1667 | 0 | 0
90084 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_4 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ 2 ADT A_40 LIK KLAMENS KULLANILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 06:48 | 2014-07-08 07:08 | 0.33333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
90085 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-11 Sefaköy (H.HAT) | orta gerilim havai hatta kuş konması sebebiyle kesici açması meydana gelmişti hat kontrol edilim enerji alındı enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 06:49 | 2014-07-08 07:55 | 1.1 | 42 | 3858 | 0 | 0 | 46.2 | 4243.8 | 0 | 0
90087 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21972_3 | Yer altı şube akablo arızası tespiti yapıldı arıza kablo ekibine bildirildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 06:58 | 2014-07-08 15:52 | 8.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
90088 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4176_9 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 06:51 | 2014-07-08 14:57 | 8.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
90090 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 07:27 | 2014-07-08 08:49 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
90091 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | AKYOL - ALCA | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 07:19 | 2014-07-08 07:51 | 0.53333 | 35 | 155 | 0 | 0 | 18.6667 | 82.6667 | 0 | 0
90095 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25323 ALTINORAK TATİL SİTESİ GİRİŞ SEMİZKUMLAR_2 | KABLO ÖLÇÜMÜ YAPILDI GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO İŞ SIRASINA GÖRE YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 07:35 | 2014-07-08 14:12 | 6.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.4667 | 0 | 0
90096 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24232 K.gaz Araskent Sit. RMU_3 | ABONENİN KOFRASINDA SİGORTA ATIKDI.DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 07:34 | 2014-07-08 07:58 | 0.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
90098 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4001(TR2) - 4435 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 07:33 | 2014-07-08 08:57 | 1.4 | 0 | 2808 | 0 | 0 | 0 | 3931.2 | 0 | 0
90099 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23101 Celepköy su deposu_3 | ekibe verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 07:39 | 2014-07-08 10:30 | 2.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
90101 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25025 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (PTT ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_2 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 07:50 | 2014-07-08 09:43 | 1.8833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.7833 | 0 | 0
90102 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 07:51 | 2014-07-08 08:46 | 0.91667 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 5.5 | 15863.8333 | 0 | 0
90103 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28857_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 07:55 | 2014-07-08 11:07 | 3.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
90104 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4351 - 4370 | 4351 dm ile 4370 tm arası yeraltı kablo arızası var ölçü yapılacak yeraltı ekibi gelecek 4354 tm ile 4518 tm arası arızalı yeraltı ekibi gelecek | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 07:45 | 2014-07-08 12:35 | 4.8333 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 4944.5 | 0 | 0
90106 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4338_3 | arıza kaydı alındı ekiplere bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 07:46 | 2014-07-08 09:14 | 1.4667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
90109 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | EKIBE VERILDI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 08:25 | 2014-07-08 09:55 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
90113 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 08:25 | 2014-07-08 12:29 | 4.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.5333 | 0 | 0
90115 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ 1 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ.enerji verildi.bayramtepe iski den acık | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 07:51 | 2014-07-08 08:57 | 1.1 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 12.1 | 16758.5 | 0 | 0
90117 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22858_8 | oksit arızası. Ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 08:52 | 2014-07-08 09:23 | 0.51667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
90120 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | BAYRAMTEPE KABİN | ARIZA EKİBİ KADEMELİ OLARAK ENERJİ ALIYOR.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 09:07 | 2014-07-08 09:29 | 0.36667 | 2 | 2078 | 0 | 0 | 0.73333 | 761.9333 | 0 | 0
90128 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4300 - DEMİRCİKÖY | ariza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 09:07 | 2014-07-08 09:23 | 0.26667 | 3 | 3413 | 0 | 0 | 0.8 | 910.1333 | 0 | 0
90131 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9708 Göktürk Çeşme Başı_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 09:08 | 2014-07-08 17:23 | 8.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0
90133 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25038 MAVİ YELKEN İÇİ Semizkumlar SİLİVRİ_2 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 09:28 | 2014-07-08 09:44 | 0.26667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
90134 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11616_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 09:32 | 2014-07-08 09:45 | 0.21667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
90135 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_28 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 09:34 | 2014-07-08 15:53 | 6.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3167 | 0 | 0
90137 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12599-12600/1 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ.enerji verildi 11935 havai hat çıkışı hariç | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 08:50 | 2014-07-08 10:19 | 1.5 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 7266 | 0 | 0
90138 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3451, yenişehir dolapdere cad, ford yanı_1 | Ekibe bildirildi. İSKİ çalışma sırasında AG kabloyu yaralamış kablo ekibi müdahale ediyor. 3451 TMde 4.5 8.9.10 DEPARLARI ÇEKİLDİ deparlar basıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 09:29 | 2014-07-08 15:50 | 6.35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0
90139 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3090_1 | Ekibe bildirildi. Kablo ekibi müdahale edecek. Kablo yaralı. Enerjisiz abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 09:30 | 2014-07-08 10:57 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
90141 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28086_7 | ÇALIŞMA SIRASINDA SEYYİTOĞLU İNŞAAT KABLOYU KOPARMIŞLAR. D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. TAMİR EDİLDİ. DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-08 09:45 | 2014-07-08 13:26 | 3.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0
90142 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 4098_2 | 4098 tm de Şube bağlantısnda dolayı enerji kesik. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 09:42 | 2014-07-08 10:06 | 0.4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
90143 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28741_8 | ABK DÜZ GEÇİT SOKAK NO:2'NİN BORCUNDAN DOLAYI 28741 TM'DEN 8 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ İKİ FAZ BİR YAPILDI. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 09:49 | 2014-07-08 12:28 | 2.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 246.45 | 0 | 0
90144 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 799 Güngören necip faz.kısakürek cad.talip sok_2 | 4*10 kablo 3 faz arızalı.abone kendisinden kaynaklanan sebepten dolayı kablosu yanmıştır.abone güç atrtımı yapıcak.(ölçü için Merkezden Alçak gerilim deparı çekilmiştir ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 09:50 | 2014-07-09 10:02 | 24.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 193.6 | 0 | 0
90145 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9623 Cendere yolu ANS Film Stüdyo Yanı_11 | ekibe bildirildi.**9623tm dp3 1 faz sigorta erimesi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 09:33 | 2014-07-08 11:11 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
90147 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | arıza ekibine verildi.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 09:59 | 2014-07-08 11:32 | 1.55 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 9.3 | 26824.3 | 0 | 0
90149 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M. - 9724 Fideri | ekibe bildirildi .9225 Dm den 9724 deparı açtı yapılan kontrollerde 9432 tmde akım trafolarının patladıgı tespit edildi 9482 tm den geriye doğru beslenerek enerji verildi.Akım trafosu için montaj ekibine bilgi verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 09:58 | 2014-07-08 12:25 | 2.45 | 9 | 5640 | 0 | 0 | 22.05 | 13818 | 0 | 0
90154 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9005 k.hane hisar evleri | ekibe bildirildi.**9005 merkez denklanşe edildi. bakım çalışması yapıldı. enerji verildi.(MONTAJ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 10:04 | 2014-07-08 10:55 | 0.85 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 500.65 | 0 | 0
90155 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25387 AKEVLER Cambaztepe Y.Çanta SİLİVRİ_5 | ŞEBEKE ALPEĞİ ARIZASI GİDERİLDİ. ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 10:22 | 2014-07-08 15:14 | 4.8667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 92.4667 | 0 | 0
90156 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11935- H.HAT ÇIKIŞI | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 10:25 | 2014-07-08 11:31 | 1.1 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 5328.4 | 0 | 0
90157 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1097 | OSOS ÇALIŞMASI NEDENİ İLE TM 1097 NİN ENERJİSİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 10:29 | 2014-07-08 10:42 | 0.21667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 139.75 | 0 | 0
90158 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8228_1 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 10:25 | 2014-07-08 11:13 | 0.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
90161 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11881_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 10:30 | 2014-07-08 11:30 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
90163 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31617 | montaj ekibi OSOS panosu montajı yapıyor çalışma bitince enerji verilicek..31617 tm....ekip çalışmasını bitirdi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 10:25 | 2014-07-08 11:45 | 1.3333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0
90164 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21258_8 | kablo ekıplerımız gonderıldı gereklı calısma yapılıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-08 10:39 | 2014-07-08 14:40 | 4.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0
90165 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24165 Mimaroba Villalar_8 | Kofradan 2 faz sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 10:43 | 2014-07-08 11:34 | 0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
90167 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25872 GAZİTEPE YOLU ( TEM. Üst geçit yanı )G.TEPE_2 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 10:47 | 2014-07-08 11:08 | 0.35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
90168 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_1 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 10:47 | 2014-07-08 11:35 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
90169 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 10:52 | 2014-07-08 11:09 | 0.28333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
90171 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 788-A B.evler M.kemal paşa cad. soğanlı muh.yanı | bakım çalışması yapıldı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 10:38 | 2014-07-08 11:43 | 1.0833 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 830.9167 | 0 | 0
90173 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3442 n.taşı sezaisezer sk amerikan hst_12 | Ekibe bildirildi. Abone enerjili. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 10:29 | 2014-07-08 11:22 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
90176 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | EKİBE VERİLDİ..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 11:09 | 2014-07-08 12:06 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
90177 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11359_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 11:17 | 2014-07-08 11:49 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
90178 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ 1 | EKİB MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 11:19 | 2014-07-08 11:33 | 0.23333 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 2.5667 | 3554.8333 | 0 | 0
90180 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_8 | 28535 TM'DEN 8 NOLU DEPAR 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ YENİ SİGORTA TAKILDI ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 11:25 | 2014-07-08 12:43 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
90181 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25178 GÜZEL BAHÇE 87 Bağlar Yolu Silivri SİLİVRİ_3 | ŞUBE ALPEĞİNİN FAZI OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 11:28 | 2014-07-08 13:14 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
90183 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31606_5 | ekibe verildi... 3*16 alpek kablo şube baglantısı söküldü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 11:35 | 2014-07-08 12:15 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
90185 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18033_2 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 11:35 | 2014-07-08 13:02 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
90186 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2016 TR 1 haliç cd._2 | Y.A ŞUBE ARIZASI İÇİN TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 11:41 | 2014-07-08 15:17 | 3.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
90190 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11346 H.HAT ÇIKIŞI | ARIZA EKİBİNE VERİLDi.AYIRICI MESNET YANMIŞ MESNETLER DEĞİŞTİRİLYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 11:44 | 2014-07-08 12:57 | 1.2167 | 1 | 4845 | 0 | 0 | 1.2167 | 5894.75 | 0 | 0
90191 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2169 kumkapı çiftegelinler cd.no:6 | CBS ÇALIŞMASI İÇİN C KESİLDİ c. verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 11:52 | 2014-07-08 12:19 | 0.45 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 272.25 | 0 | 0
90192 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20891_10 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı tel kopuğu arıza gderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 11:49 | 2014-07-08 13:35 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
90196 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1883_10 | ANAKABLO ARIZASI KABLO SERVİSİNE VERİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 11:59 | 2014-07-08 14:28 | 2.4833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 158.9333 | 0 | 0
90197 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25884 İBRAHİM BALKAYA Ovayenice ÇATALCA_2 | OKSİT YAPMIŞ. GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 12:02 | 2014-07-08 14:52 | 2.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
90201 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28482_5 | Y.D.Ş.ARIZASI 28482 TM'DEN 5 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. BİNA GEÇİCİ OLARAK H.HAT ÜZERİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA YER YOK EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 12:07 | 2014-07-08 14:27 | 2.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
90202 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25105 TUĞKENT BİZİMKÖY Silivri SİLİVRİ_4 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 12:03 | 2014-07-08 14:51 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
90204 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23120 Muratbey Kök_2 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 12:22 | 2014-07-08 12:40 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
90206 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31546 | OSOS ÇALIŞMASI YAPILIYOR.....çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 12:31 | 2014-07-08 13:00 | 0.48333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 307.4 | 0 | 0
90208 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18009_3 | arıza tespiti için ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 12:30 | 2014-07-08 18:00 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
90209 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDEİRLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 12:27 | 2014-07-08 13:51 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
90210 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8097_3 | Şebeke çalışması montaj ekibi çalışıyor.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 12:26 | 2014-07-08 13:30 | 1.0667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
90211 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3713 B.oglu m.ş.paşa sivas sk no:16_5 | DİREKTEN TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 12:41 | 2014-07-08 13:06 | 0.41667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
90213 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_3 | ARIZA EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 12:43 | 2014-07-08 13:29 | 0.76667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
90214 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_6 | ekıplere bıldırıldi.kontrol yaplıyor enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 12:47 | 2014-07-08 14:41 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
90221 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25027 ÇELTİK KÖYÜ SU POMPASI Çeltik SİLİVRİ_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 12:54 | 2014-07-08 13:14 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
90225 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | BAYRAMTEPE KABİN | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ.BELEDİYE O.G KABLOSUNA VURMUŞ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR 3 MERKEZ KARANLIKTA.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 12:54 | 2014-07-08 13:35 | 0.68333 | 2 | 2078 | 0 | 0 | 1.3667 | 1419.9667 | 0 | 0
90226 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9014 K.Hane Girne Cad. Keşif Sokak Başı_10 | havai hat ekibine bildirildi.**direğe çıkan ana kabloya 3 faz gelmiyor. 3 faz kopuk. kablo direkten ayrıldı. kablo servisine bildirildi. 9014 tm dp-10,11,12 arıza nedeniyle çekildi.**Dp-10 ve 12 enerjili..Dp 11 e enerji verildi.Dp 13 çekik,dirlik sokak no 12 de arıza devam ediyor. 10 mt 3x120+70 kablo,2 adet 3x120 buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 12:46 | 2014-07-09 01:36 | 12.8333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 757.1667 | 0 | 0
90229 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2132_1 | cbs çalışması için enerji kesildi. 14:00 DA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 13:08 | 2014-07-08 14:02 | 0.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
90232 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 13:03 | 2014-07-08 14:36 | 1.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
90237 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25799 TR20-8. Cad. 37. Sok. Elmalık mevkii G.YAKA | TRAFODA BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 13:13 | 2014-07-08 14:38 | 1.4167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 267.75 | 0 | 0
90238 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24135 S.paşa Ortaköy Yolu S.paşa Konakları (DİREK)_7 | Direkte ve konsolda klemensler değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 13:20 | 2014-07-08 15:43 | 2.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 0 | 0
90239 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | EKIBE VERILDI tamir edildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 13:12 | 2014-07-08 18:16 | 5.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 471.2 | 0 | 0
90241 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2313 kumkapı ördekli bakkal sk._15 | ekibe verildi ya sube arızası 2 faz t.edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 13:26 | 2014-07-08 18:24 | 4.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.8333 | 0 | 0
90244 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3711_2 | hava i hat ekibine bildirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 13:18 | 2014-07-08 17:30 | 4.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
90245 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28200 İTM 28244 | 28200 İTM'DEN TRAFO 2 AÇIKTI ENERJİ VERİLDİ. 28244 TM İÇERİSİNDE MUAVELE KESİCİSİ YANMIŞ TEMİZLİK İSTER. 28244 TM İZOLE EDİLDİ. DEPAR ENERJİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 13:29 | 2014-07-08 14:21 | 0.86667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 806.8667 | 0 | 0
90247 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11881_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 13:36 | 2014-07-08 14:17 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
90249 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 13:39 | 2014-07-08 14:49 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
90251 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11325_2 | arıza ekipleirne bildirldi. sigorta arızası vardı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 13:42 | 2014-07-08 14:41 | 0.98333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0
90253 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31618_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK KADEME AYARI YAPILDI ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 13:47 | 2014-07-08 16:58 | 3.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0
90254 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9623 Cendere yolu ANS Film Stüdyo Yanı_3 | süperonline alt yapı çalışması esnasında kabloya vurmuş. 9623tm dp3 çekik kablo servisine bildirildi. Arıza tamamlanıp merkeze enerji verildi.(birer adet 120'lik ilaçlı ve ıstmalı buat kullanıldı)kablo=refik taş | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-08 14:06 | 2014-07-08 17:09 | 3.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
90255 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_9 | arıza tespiti için ekibine verildi. direkten yeraltı kablo arızalı.direkten ayrılıp kablo ekibine verildi. tamir edilip direkten bağlandı.1 metre 4x16 kablo ve 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 13:42 | 2014-07-08 22:57 | 9.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0
90256 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 428 Şirinevler Barbaros Cad. _9 | 4*10 şube 3 faz arızalı.ekip verildi.ölçü yapıldı,çalışma devam ediyor.arıza giderildi,enerji verildi (428 TM'de bir tane depar çekildi) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 14:08 | 2014-07-09 02:13 | 12.0833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 930.4167 | 0 | 0
90257 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11124_6 | arıza ekibine verildi.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 14:20 | 2014-07-08 15:48 | 1.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
90258 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ. yeraltı ekıplerı calısma yapmaktadır tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 14:22 | 2014-07-09 12:28 | 22.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0
90259 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11345_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 14:22 | 2014-07-08 19:33 | 5.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.2833 | 0 | 0
90261 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11191_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 14:27 | 2014-07-08 19:34 | 5.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.8167 | 0 | 0
90264 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28301_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 14:36 | 2014-07-08 18:56 | 4.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
90267 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25042 SAMİ ALBAYRAK SİTESİ Y.Çanta SİLİVRİ_5 | YERALTI KABLO ARIZASI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 14:36 | 2014-07-08 17:43 | 3.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
90271 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18614_3 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 14:33 | 2014-07-08 15:57 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
90272 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9531 Gültepe girişi PHİLİPS altı_8 | ekibe bildirildi.*9531 tm dp-8 no=3'den sonraki abonelere 3 faz gitmiyor,kablo arızası servisine bildirildi. 4 Mt 3x120+70 kablo,1 adet 120 lık T buat,1 adet 120 lık duz buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerjı verıldı.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 14:22 | 2014-07-09 01:49 | 11.45 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 675.55 | 0 | 0
90273 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31048 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 14:57 | 2014-07-08 22:53 | 7.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0
90277 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28535_7 | YERALTI KABLO ARIZASI BÖLGEDE PAZAR BULUNDUĞUNDAN DOLAYI ÖLÇÜ YAPILAMIYOR PAZAR KALKTIKTAN SONRA ARIZAYA MÜDAHALE EDİLECEKTİR tamir edildip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 14:59 | 2014-07-09 01:45 | 10.7667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1001.3 | 0 | 0
90278 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21658_2 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 15:13 | 2014-07-08 17:49 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
90279 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23062 Çakıl Köyiçi_4 | ekipte ağaçlar budandı.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 15:11 | 2014-07-08 18:56 | 3.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
90280 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 15:15 | 2014-07-08 16:56 | 1.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
90283 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24244 M.Sinan siba 1_3 | şube kablosunda oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 15:19 | 2014-07-08 17:15 | 1.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
90284 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25139 İŞ BANKASI Silivri SİLİVRİ_4 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 15:19 | 2014-07-08 15:37 | 0.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
90287 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18208_1 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. doğru şube kablosu arızalı,kablo ekibine verildi. 3 mt 120lik kablo ve 2 adet 120lik ısıtmalı buat kullanıldı.tamir edilip 18207tm'den enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 15:28 | 2014-07-08 22:12 | 6.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
90288 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11695_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 15:16 | 2014-07-08 20:08 | 4.8667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0
90289 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3468_5 | Hava i hat ekiplerine bildirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 15:17 | 2014-07-08 16:18 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
90291 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25010 FENER KÖYÜ (Havuz yanı) Fener SİLİVRİ | TRAFO GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILDI ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 15:33 | 2014-07-08 17:14 | 1.6833 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 318.15 | 0 | 0
90292 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8770_3 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Tamir Edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 15:33 | 2014-07-08 15:50 | 0.28333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
90294 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28244 | 28244 tm içinde arıza mevcut ekip arızayı gideriyor kısa sürede enerji verilecek TRAFODA TEKRAR YANGIN MEYDANA GELDİ EKİPLER ARIZAYI GİDERİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 15:10 | 2014-07-08 20:36 | 5.4333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 5058.4333 | 0 | 0
90295 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28301_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 15:39 | 2014-07-08 18:57 | 3.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
90297 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28715_11 | bölgede alpek yanık ekip depar çekti arızayı onarıyor TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 15:38 | 2014-07-08 19:09 | 3.5167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 327.05 | 0 | 0
90298 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_6 | arıza tesbiti için ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 15:46 | 2014-07-08 17:18 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
90301 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11298_5 | arıza ekiplerine bildirildi.nh sigorta atığı diderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 15:52 | 2014-07-08 17:12 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
90302 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8714_12 | Havai hat ekibine verildi.Klemens arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 15:50 | 2014-07-08 17:04 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
90303 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 838 B.Evler Çoçuk Esirgeme Kurumu içi _9 | alpek tamir eidli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 15:52 | 2014-07-08 18:35 | 2.7167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 209.1833 | 0 | 0
90304 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 185 Keresteciler Sitesi Zafer Cad. Kayacık SK._9 | kofradan sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 15:49 | 2014-07-09 09:25 | 17.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 0
90305 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4082_3 | arıza kayda alındı ekıplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 15:53 | 2014-07-08 17:58 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
90307 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22087_3 | direkte oksitlenme vardı.temizlendı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 16:07 | 2014-07-08 17:55 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
90308 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25792 TR13-6. Cad. Demirkaya(giriş) üstü_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 16:11 | 2014-07-08 18:26 | 2.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
90310 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2297 vatan cd.emlak kredi blokları_1 | a.g kablo arızası(3faz)adres:vatan cd Ulubatlı otobüs durağının yanındakı dıyar büfe .ARIZA ÜZERİNDE MOLOZ YIGINI OLDUGUNDAN ÇALIŞMAYA 09.07.2014 09:00 DEVAM EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 16:08 | 2014-07-08 19:34 | 3.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.1667 | 0 | 0
90317 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31529 TM_14 | havai hat ekibi sırasına göre bakacak..oksit temizlendi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 16:25 | 2014-07-08 18:29 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
90319 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_5 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 16:30 | 2014-07-08 17:21 | 0.85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 0
90320 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20521_5 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 16:30 | 2014-07-08 18:50 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
90321 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18597_10 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 16:23 | 2014-07-08 17:16 | 0.88333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 86.5667 | 0 | 0
90322 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11110_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 15:52 | 2014-07-08 20:11 | 4.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.2167 | 0 | 0
90323 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 16:13 | 2014-07-08 19:36 | 3.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.6833 | 0 | 0
90325 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 16:31 | 2014-07-08 17:27 | 0.93333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
90326 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2145 unkapanı yeni hayat sok._1 | kofre degısımı ıcın tm den depar cekıldı.enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 16:36 | 2014-07-08 16:45 | 0.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
90328 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31551 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ...KOFRADAN NÖTR KABLOSU KOPMUŞTU BAGLANTISI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 16:40 | 2014-07-08 17:27 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
90333 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4208_3 | arıza kayda alındı ekıplere verılıdı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 16:58 | 2014-07-08 17:59 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
90336 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_4 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 17:12 | 2014-07-08 18:30 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
90337 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 29099 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR arıza bulundu depar ringinden beslendi karanlıkta abonemiz yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 17:32 | 2014-07-08 18:53 | 1.35 | 0 | 11172 | 0 | 0 | 0 | 15082.2 | 0 | 0
90341 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18516_9 | Havai hat ekibine verildi. abonenin kolon kablosunun yandığı tespit edildi.abone tesisat arızasını giderecek ve enerjisi verilecek. Arızanın bedaşı ilgilendiren tarafı tamir edildi. Abone iç tesısatındaki arızasını kendi elektrikçisine yaptıracak. 1 mt 3x70 kablo, 1 ad. 3x70 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 17:51 | 2014-07-09 00:43 | 6.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0
90343 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20843_13 | arıza ekıbıne bıldırıldı sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 17:50 | 2014-07-08 19:10 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
90345 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21168_1 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 17:59 | 2014-07-08 19:48 | 1.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8167 | 0 | 0
90348 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23522 İncehğiz Tren Yolu (Kardeşler Tm)_3 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 18:08 | 2014-07-08 18:56 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
90349 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3049 | Ariza,ya montaj servisi mudahale edecektrafo değişimi yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 18:05 | 2014-07-08 22:38 | 4.55 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1742.65 | 0 | 0
90352 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25089 KUMLUK-KORUKENT Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 18:26 | 2014-07-08 18:42 | 0.26667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
90354 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28327 A.KÖY BOLU KERESTE ALTI_1 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 18:26 | 2014-07-08 21:42 | 3.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
90357 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9325 San.mah. Diken sk._4 | Ekibe bildirildi.**İşyeri kapalı olduğu için bakılamadı sabah bakılacaktır,abone abah bakılmasını istedi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 18:20 | 2014-07-08 21:28 | 3.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
90358 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9186 Gültepe Dereboyu cad._8 | Ekibe bildirildi.**9186 tm dp-8 iki faz birleşmiş dönüş getiriyor,kablo arızası servisine bildirldi. 1 adet 3x120 y buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.Kemal Usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 18:00 | 2014-07-08 23:39 | 5.65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 333.35 | 0 | 0
90362 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28350_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 18:39 | 2014-07-08 23:07 | 4.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.7333 | 0 | 0
90363 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31731_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...10 MT 3*16 ALPEK KABLO DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 18:46 | 2014-07-08 20:10 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
90365 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_3 | H.hat ekibine bildirildi.9313 tm dp-3 çekik h.hat arıza nedeniyle enerji kesdi.*Arıza tamir edilip depara enerji verildi.ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 18:54 | 2014-07-08 19:54 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
90366 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 18:52 | 2014-07-09 00:35 | 5.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.0167 | 0 | 0
90367 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9452 İzzetpaşa Karkuyusu sk._5 | Ekibe bildirildi.**9452 tm dp-5 çalışma sırasında kabloya vurulmuş,servisine bildirildi.**Arıza giderildi (2 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-08 19:02 | 2014-07-08 21:24 | 2.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
90371 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28790 DURSUN KÖY KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 19:04 | 2014-07-08 20:11 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
90372 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31419 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK..31419 TM DEN C VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 19:08 | 2014-07-08 20:31 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
90373 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3005 harbiye hidayet sok _9 | Kablo ekibi çalişma yapıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 19:11 | 2014-07-08 19:39 | 0.46667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
90375 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20751_2 | direkten binaya gelen kablo kopuk arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı bakıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 19:18 | 2014-07-08 20:18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
90377 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 19:11 | 2014-07-08 23:07 | 3.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.4667 | 0 | 0
90385 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28346_3 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 19:29 | 2014-07-09 01:37 | 6.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 | 0 | 0
90386 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-12 Sanayi-2 (H.HAT) | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ...ULUSOY A KABİNDEN ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 19:26 | 2014-07-08 20:06 | 0.66667 | 0 | 2544 | 0 | 0 | 0 | 1696 | 0 | 0
90390 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 19:31 | 2014-07-08 22:48 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
90394 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_6 | oksit arızası. ekip arızayı giderdi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 19:54 | 2014-07-08 20:36 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
90395 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 19:55 | 2014-07-08 22:27 | 2.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
90400 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25788 TR9-48. Cad. 25. Sok. Papatya mah._3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 20:10 | 2014-07-08 21:57 | 1.7833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.8833 | 0 | 0
90402 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11625_7 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK 11625 TM DEN 1 FAZ ATIKTI VERİLDİ 2 FAZ GİTMIYOR OLCU YAPILDI KABLO EKIPLERI CALISIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 20:08 | 2014-07-09 18:42 | 22.5667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1354 | 0 | 0
90405 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_1 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 20:16 | 2014-07-09 01:12 | 4.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
90407 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25526 YENİ MEZARLIK Silivri SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 20:25 | 2014-07-08 21:40 | 1.25 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 236.25 | 0 | 0
90409 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20187_9 | klamens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 20:25 | 2014-07-08 23:41 | 3.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
90417 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 20:30 | 2014-07-09 00:21 | 3.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
90418 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29224 TRAFO 1_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 20:36 | 2014-07-08 23:10 | 2.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
90422 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18321_1 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 20:45 | 2014-07-08 23:48 | 3.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
90423 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2264 fatih musannif sk.no:1 yanı_16 | ag kablo arızası 2 faz .enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 20:49 | 2014-07-08 22:19 | 1.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
90424 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18222_7 | Havai hat ekibine verildi. direk değiştirilecek. Trafo merkezinden elektrik kesildi. Ekip çalışıyor. tamir edildi. direk dikildi. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 20:54 | 2014-07-09 04:17 | 7.3833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 723.5667 | 0 | 0
90425 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21354_9 | oksit arızası gideirldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 21:01 | 2014-07-08 23:25 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
90426 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_10 | klamens arızası gideirlidi. binanın nötr hattı normadir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 21:02 | 2014-07-09 02:58 | 5.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
90429 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21832_4 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 20:41 | 2014-07-08 22:47 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
90432 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 21:20 | 2014-07-09 00:20 | 3.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 0 | 0
90433 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25024 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (GİRİŞ ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 21:25 | 2014-07-08 23:14 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
90434 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_10 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 21:02 | 2014-07-08 22:29 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
90435 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-12 Sanayi-2 (H.HAT) | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ...HALKALI DEREBOYU CAD.ULUSOY A KABİNİ ACTI.ENERJİ ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 20:38 | 2014-07-08 22:02 | 1.4 | 0 | 2544 | 0 | 0 | 0 | 3561.6 | 0 | 0
90436 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18213_5 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 21:31 | 2014-07-09 00:54 | 3.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
90437 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22994_11 | klamens arızası gideirlidi. voltajlar normadir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 20:26 | 2014-07-09 03:00 | 6.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5667 | 0 | 0
90438 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_12 | şube sarkmış. tekrardan gerdirildi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 21:30 | 2014-07-09 03:03 | 5.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
90440 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31827_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ..OKSİT TEMİZLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 21:39 | 2014-07-08 22:35 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
90442 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24050 K.oba Durak (DİREK)_4 | bax panodan 1 faz ag sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 21:43 | 2014-07-08 22:18 | 0.58333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
90444 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 21:42 | 2014-07-09 00:35 | 2.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1833 | 0 | 0
90445 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8682_5 | Havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 21:43 | 2014-07-08 22:48 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
90446 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_12 | oksit arızası gideirldi. voltajlar normadir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 21:49 | 2014-07-09 03:05 | 5.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
90447 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 21:49 | 2014-07-09 10:52 | 13.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 0
90451 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4073_1 | Kablo ekipleri çalışıyor.3 adet A.G kablomuz yanık tamir ediliyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 22:09 | 2014-07-09 05:48 | 7.65 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 237.15 | 0 | 0
90452 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 18534_2 | havai hat ekibine verildi. direkten yeraltı şube kablosu arızalı,ölçülecek.ölçü ekibine verildi. Ölçüldü. kablo ekibine verildi. tamir edildi. direkten bağlandı. 2 mt 4x16 kablo, 2 ad. 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 19:24 | 2014-07-09 04:51 | 9.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0
90454 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21200 İ.M den 21147 çıkışı | o.g hat açmıştır ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 22:21 | 2014-07-08 23:04 | 0.71667 | 1 | 249 | 0 | 0 | 0.71667 | 178.45 | 0 | 0
90455 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2264_16 | A.G.Kablo Arızası 3 Faz (Aboneler kompresör sesinden rahatsız olduklarından dolayı bölgede çalışma yapılmasına izin vermediler.Çalışmaya sabah devam edilecektir.)arızanın olduğu yerde pazar vardır pazarcıların tezgahları kaldırılamadığından çalışma 09.07.2014 saat 21 den sonra başlanacaktır.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 22:23 | 2014-07-10 03:46 | 29.3833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1763 | 0 | 0
90457 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-12 Sanayi-2 (H.HAT) | DEREBOYU ULUSOY A KABİNİ ACTI.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 22:10 | 2014-07-08 23:46 | 1.6 | 0 | 2544 | 0 | 0 | 0 | 4070.4 | 0 | 0
90461 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_12 | klamens arızası gideirldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 22:35 | 2014-07-09 02:35 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
90462 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20668_13 | klamens arızası gideirldi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 22:50 | 2014-07-09 02:50 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
90470 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 23:10 | 2014-07-09 01:20 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
90475 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_1 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 23:16 | 2014-07-09 00:30 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
90479 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11609_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 23:36 | 2014-07-09 00:36 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
90480 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21392_3 | yer altı şube kablo arızası mevcut. Ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 23:28 | 2014-07-09 01:30 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
90485 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_8 | binada elk yok. oksit ekiplerine bildirildi. oksit arızası gideirli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-08 22:56 | 2014-07-09 02:56 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
90486 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8201_5 | nöb mont ekibine verildi.kofradan sigorta atıgı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 00:07 | 2014-07-09 00:22 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
90490 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21584_11 | klamens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 00:41 | 2014-07-09 03:01 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
90491 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | ekibe verildi.9485 TM DEN FİDER 13 AÇTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 00:42 | 2014-07-09 01:23 | 0.68333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
90493 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31868_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILCAK DİREKTEN ALPEK KOPTU EKİPLER ARIZAYI GİDEREREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 01:00 | 2014-07-09 01:27 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
90496 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4382 zekeriyaköy arıköy_2 | kofradan atlama verildi sabah kablo ekipi arızayı giderecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 01:16 | 2014-07-09 02:24 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
90497 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9146 Gürsel mah. 28 Nisan cad. cami arkası_4 | Gece havai hat ekibi olmadığından gündüz bakılacak.zeytuni sokak no:20-22-24 direkten yeraltı şubeler direkten ayrıldı.22 numaranın önünde yeraltında kablo patlamış.** arıza giderlidi. 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 01:14 | 2014-07-09 11:30 | 10.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0
90500 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9072 İBB Bşk Mesken Müd. Konutları _4 | Gece havai hat ekibi olmadığından gündüz bakılacak.** 9072 TM Dp 4 1 faz sigorta attırıyor. kablo ekibine bildirildi. 36 Mt 3x120+70 kablo,2 adet 3x120 duz buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.Murat Usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 02:11 | 2014-07-09 23:01 | 20.8333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1229.1667 | 0 | 0
90502 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR 22120 - 22125 | Hat kontrol edilip enerji verildi normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 02:49 | 2014-07-09 03:39 | 0.83333 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
90504 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20336_3 | Klemens arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 02:59 | 2014-07-09 05:28 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0
90506 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_10 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 03:42 | 2014-07-09 07:01 | 3.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.5333 | 0 | 0
90511 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT-SAĞMALCILAR-III | sağmalcılar şalt çalışma yapmaktadır*enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 05:36 | 2014-07-09 05:51 | 0.25 | 0 | 8113 | 0 | 0 | 0 | 2028.25 | 0 | 0
90512 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25044 GÜMÜŞKENT SİTESİ Y.Çanta SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 05:46 | 2014-07-09 06:30 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
90513 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR-2 | SAĞMALCILAR ŞALTTA ÇALIŞMA YAPILMAKTA. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 05:36 | 2014-07-09 05:52 | 0.26667 | 0 | 11172 | 0 | 0 | 0 | 2979.2 | 0 | 0
90514 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25281 İSMET BAHÇIVAN Un Fab. Yanı K.Seymen SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 05:49 | 2014-07-09 06:28 | 0.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
90516 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4270_3 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 05:47 | 2014-07-09 12:24 | 6.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.4667 | 0 | 0
90517 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - CEBECİ | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 05:42 | 2014-07-09 06:02 | 0.33333 | 20 | 35 | 0 | 0 | 6.6667 | 11.6667 | 0 | 0
90518 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 05:55 | 2014-07-09 06:30 | 0.58333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
90521 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635) DEN DİASA( 22845) ÇIKIŞI | O.G HAT AÇMIŞTIR. EKİPLER KONTROL ETMEKTEDİR.HAT AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTIR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 06:01 | 2014-07-09 06:31 | 0.5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
90524 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - CEBECİ | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 06:11 | 2014-07-09 06:26 | 0.25 | 20 | 35 | 0 | 0 | 5 | 8.75 | 0 | 0
90525 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_3 | BİR ADET SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 06:19 | 2014-07-09 06:45 | 0.43333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0
90527 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25025 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (PTT ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 06:11 | 2014-07-09 06:46 | 0.58333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
90528 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 26076 HOBİ EGZOST(Sanayi Bölgesi) Ortaköy SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 06:15 | 2014-07-09 07:03 | 0.8 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 0
90530 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25381 HÜSEYİN ŞAHİN Fener SİLİVRİ_2 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 06:32 | 2014-07-09 06:55 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
90531 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25012 KURFALLI MERKEZ Kurfallı SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 06:32 | 2014-07-09 06:54 | 0.36667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
90532 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2297 vatan cd.emlak kredi blokları_1 | y.a şube arızası 3faz.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 06:39 | 2014-07-09 20:45 | 14.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0
90533 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT-SAĞMALCILAR-III | sağmalcılar salt calısma yapmaktadır | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 06:48 | 2014-07-09 06:50 | 0.033333 | 0 | 8113 | 0 | 0 | 0 | 270.4333 | 0 | 0
90534 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4221_1 | ekiplere bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 06:50 | 2014-07-09 07:34 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
90535 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR-1 | sağmalcılar şalttan kaynakı kesinti. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 06:49 | 2014-07-09 06:56 | 0.11667 | 2 | 7450 | 0 | 0 | 0.23333 | 869.1667 | 0 | 0
90538 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4400-4016 | Enerji verildi. kablonun üzerine topraklanama kazığı çakılmış | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-09 06:01 | 2014-07-09 16:27 | 10.4333 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 13020.8 | 0 | 0
90540 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25094 H.ALİ ÖZTAŞ SELİMPAŞA Ortaköy SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 07:16 | 2014-07-09 07:44 | 0.46667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
90542 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3808 Osmanbey şair nigar sk _7 | ekibe bildirildi. T.M DE DEPAR 7 DE A.G KONTAK YANIK MONTAJ EKİBİNE BİLDİRİLDİ. Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 07:30 | 2014-07-09 10:30 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
90543 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31419A_1 | EKİBE VERİLDİ..FAZLAR YER DEGİŞTİRİLDİ DURUM NORMAL ENERJİ ALINDI.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 07:35 | 2014-07-09 09:40 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
90545 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9650 K.hane Bal sk. Cıvata fab. Yanı _4 | Ekibe bildirildi.** 9650 TM Dp4 2 faz sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 07:17 | 2014-07-09 09:38 | 2.35 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 138.65 | 0 | 0
90547 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25293 DOĞANTEPE 1 Ortaköy üstü Ortaköy SİLİVRİ_3 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 08:00 | 2014-07-09 09:29 | 1.4833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.1833 | 0 | 0
90550 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28926_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 08:03 | 2014-07-09 10:52 | 2.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0 | 0
90551 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23563 Ormanlı Aim Bembasat_4 | sigorta atık yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 08:11 | 2014-07-09 09:40 | 1.4833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
90553 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9023 S.Tepe İ.Karaoğlanoğlu Cad_6 | ekibe bildirildi.** 9023 TM Dp 6 1 faz sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 08:05 | 2014-07-09 12:00 | 3.9167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 231.0833 | 0 | 0
90554 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700 İTM 28413 | 28700 İTM'DEN 28413 DEPARI AÇTI. SEBEBİ : 28851 TM İLE KARAYOLLARI ARASI ARIZALI. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 08:15 | 2014-07-09 09:12 | 0.95 | 2 | 3726 | 0 | 0 | 1.9 | 3539.7 | 0 | 0
90555 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3706_1 | ekibe bildirildi. D.ŞUBE 3 FAZ KOPUK kablo servisine bildirildi tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 08:05 | 2014-07-09 15:13 | 7.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.9333 | 0 | 0
90558 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21195_2 | ekıplere bıldırldi kontrol edılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 08:25 | 2014-07-09 09:31 | 1.1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0
90559 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_8 | h.hat ekibine verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 08:25 | 2014-07-09 17:13 | 8.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
90560 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25582 ATİLLA BİLİCİ Flamingo yolu Kavaklı SİLİVRİ_3 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 08:26 | 2014-07-09 09:22 | 0.93333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
90562 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA IM F7- 31406 | NÖBETÇİ MONTÖRLÜK EKİPLERİ ARIZAYA YÖNLENDİRİLDİ.31406 HAVAİ HAT ÇIKIŞI KUŞ KONMASI SONUCU AÇMIŞTI YAPILAN KONTROLLER SONUCU ENERJİ ALINDI DURUM NORMAL KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 08:19 | 2014-07-09 09:15 | 0.93333 | 12 | 1284 | 0 | 0 | 11.2 | 1198.4 | 0 | 0
90563 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28111_8 | KALDIRIM ÇALIŞMASI SIRASINDA HALİMOĞLU İNŞAAT KABLOYA VURMUŞ D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. YERİ BELLİ TAMİR EDİLDİ. DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-09 08:29 | 2014-07-09 14:12 | 5.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
90564 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_3 | EKIP KONTROL ETTI KABLO ARIZASI VAR YERI BELLI KABLO EKIBINE VERILDI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 08:31 | 2014-07-09 13:00 | 4.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.3833 | 0 | 0
90565 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9325 San.mah. Diken sk._2 | ekibe bildirildi.** kişi kofrasını tamir ettirdi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 08:30 | 2014-07-09 11:14 | 2.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
90566 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23106 Karamandere köyü_3 | siğorta atık yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 08:44 | 2014-07-09 10:23 | 1.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
90567 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23451 Danamandra Eki Cami_3 | sigorta atık yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 08:45 | 2014-07-09 11:22 | 2.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0
90576 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8671_2 | Şebeke çalışması depar çekildi ekip çalışıyor.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 08:56 | 2014-07-09 10:31 | 1.5833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
90577 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24094 S.Paşa Unfab. Mah. (DİREK)_7 | Kofradan 1 faz sigorta atıktı. Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 09:02 | 2014-07-09 11:05 | 2.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
90578 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21692_5 | havaı hat ekıplerıne bildirildi..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 09:02 | 2014-07-09 10:09 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
90581 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 26046 İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ(su pompası)FENER | BİLDİRİMLİ KESİNTİ TRAFO GENEL BAKIM ÇALIŞMASI YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 09:07 | 2014-07-09 10:59 | 1.8667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 0
90582 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | YENİKAPI GIS-2040 arası 35 kV 1-2 kablo | 2040 itmde temizlik çalışması yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 09:11 | 2014-07-09 13:35 | 4.4 | 5 | 29040 | 0 | 0 | 22 | 127776 | 0 | 0
90584 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 09:10 | 2014-07-09 11:51 | 2.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
90587 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 09:30 | 2014-07-09 11:02 | 1.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
90593 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18516_14 | abone iç tesisatındaki arızayı gidermiş.enerji isteniyor.n.montörlüğü ekibine verildi. şube kablosunun arızalı oldugu tespit edildi ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibine verildi. tamir edilip enerjilendi.6metre 3x70+35lik kablo ve 2 adet 3x70+35lik buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 09:38 | 2014-07-09 17:14 | 7.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0
90595 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25143 PLAJ ÖNÜ Silivri SİLİVRİ_2 | YERALTI ARIZASI GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 09:42 | 2014-07-09 10:53 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
90596 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9377 Hürriyet. Mah. Kurşun sk._2 | ekibe bildirildi.** İski mütahiti Binaş no 7 deki şantiyenin kablosunu koparmış. kablo ekibine bildirildi.** arıza giderildi. 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-09 09:32 | 2014-07-09 14:17 | 4.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
90597 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25283 AHMET AYDOĞAN Kavaklı SİLİVRİ_2 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 09:43 | 2014-07-09 12:02 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
90600 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_4 | ekıplere verıldı. enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 09:57 | 2014-07-09 10:39 | 0.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0
90602 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11339_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 10:01 | 2014-07-09 11:51 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
90606 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18556_10 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 09:55 | 2014-07-09 13:24 | 3.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
90608 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23261 Gökçeali Eski Tren Yolu_4 | siğorta atık .yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 10:02 | 2014-07-09 10:25 | 0.38333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
90610 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9452 İzzetpaşa Karkuyusu sk._5 | Kuştepe bestekar şakir ağa sk no 14 önünde Torunlar inşaat calısma esnasında 3x120 kabloya vurmu. 4 no önünde ise 4x16 kablonun izolesini sıyırmış. 9452 Tm Dp 5 çekik. kablo ekibine bildirildi.** arıza giderildi. 9452 Tm Dp 5 enerjili. 1 adet 3x120 ilaçlı buat, 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-09 10:19 | 2014-07-09 12:22 | 2.05 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 120.95 | 0 | 0
90613 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25582 ATİLLA BİLİCİ Flamingo yolu Kavaklı SİLİVRİ_1 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 10:07 | 2014-07-09 12:02 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
90614 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23271 Subaşı Evleri_3 | YAPILDI . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 10:01 | 2014-07-09 11:44 | 1.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0
90618 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23563 Ormanlı Aim Bembasat_3 | SİGORTA ATIK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 10:23 | 2014-07-09 13:22 | 2.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0
90619 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20585_2 | nöbetçi ekiplere verildi..sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 10:24 | 2014-07-09 12:10 | 1.7667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
90621 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21834_7 | kablo ekiplerine bildirildi.gerekli kontroller yapılacaktır enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 10:26 | 2014-07-09 14:08 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
90624 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 10:23 | 2014-07-09 13:13 | 2.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
90625 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28339_1 | Y.D.Ş.ARIZASI 1 FAZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 10:30 | 2014-07-09 16:12 | 5.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0
90626 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_4 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 10:36 | 2014-07-09 17:05 | 6.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.8667 | 0 | 0
90627 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31175 TM | OSOS ÇALIŞMASI YAPILIYOR..ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 10:32 | 2014-07-09 11:19 | 0.78333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 498.2 | 0 | 0
90628 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11727-11729 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 10:33 | 2014-07-09 12:10 | 1.6167 | 0 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 2890.6 | 0 | 0
90629 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 267 Güngören Posta CAd. Salcı SK. Köşesi | bakım çalışması yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 10:35 | 2014-07-09 11:20 | 0.75 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 575.25 | 0 | 0
90632 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 10:48 | 2014-07-09 14:45 | 3.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
90633 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_5 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 10:46 | 2014-07-09 11:17 | 0.51667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 48.05 | 0 | 0
90635 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31884 | OSOS ÇALIŞMASI YAPILIYOR...çalışma bitti enerji verildi... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 10:51 | 2014-07-09 12:31 | 1.6667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 0
90639 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31048 TM_2 | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAK...abonenin nötrü kopuktu baglandı durum normal... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 11:10 | 2014-07-09 12:50 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
90641 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25870 B.KILIÇLI TM. B.Kılıçlı SİLİVRİ_4 | ŞUBE ALPEĞİNİN FAZI KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 11:19 | 2014-07-09 12:48 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
90642 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29210 İMRAHOR TÜL FAB.YANI_6 | ALPEK YANIK TAMIR EDILIP ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 11:19 | 2014-07-09 14:45 | 3.4333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 319.3 | 0 | 0
90644 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8891_1 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 11:00 | 2014-07-09 11:53 | 0.88333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
90646 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3206 arnavutkoy bebek yolu benzinci yanı_1 | montaj servisi çalışma yapıyor.enerji vverildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 11:24 | 2014-07-09 11:32 | 0.13333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
90648 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11701_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 11:28 | 2014-07-09 13:32 | 2.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
90649 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11289_10 | EKIP KONTROL ETTI KABLO ARIZASI VAR YERI BELLI KABLO EKIBINE VERILDI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 11:28 | 2014-07-09 16:16 | 4.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
90650 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20036_6 | Yer altı kablo arızası.Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 11:26 | 2014-07-09 13:36 | 2.1667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
90652 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 757 Güngören orhon cad.azak sokak | bakım çalışması yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 11:33 | 2014-07-09 13:01 | 1.4667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1124.9333 | 0 | 0
90655 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2131 laleli THK apartmanları | şebeke çalışması enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 11:38 | 2014-07-09 12:23 | 0.75 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 453.75 | 0 | 0
90657 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28525_6 | YATIRIM EKİBİ DİREK AKTARIMI YAPIYOR. 28525 TM'DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 11:41 | 2014-07-09 15:57 | 4.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 396.8 | 0 | 0
90658 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8248_13 | Nöb.mont ekibine verildi.İski çalışma sırasında No:7 karşısı Şube kablosunu kopartmış.Depar çekilerek kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-09 11:42 | 2014-07-09 15:24 | 3.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
90659 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 11:24 | 2014-07-09 20:04 | 8.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 | 0 | 0
90661 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 151 Güngören Atatürk Cad. Serdar Sk._2 | alpek kopuktu bağlandı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 11:44 | 2014-07-09 13:28 | 1.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
90662 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8817_1 | Şebeke çalışması enerji kesildi ekip çalışıyor.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 11:43 | 2014-07-09 12:29 | 0.76667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
90665 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4391 | kesici açması. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 11:52 | 2014-07-09 12:01 | 0.15 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 51.15 | 0 | 0
90666 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28852_1 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. YERİ BELLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 11:52 | 2014-07-09 16:46 | 4.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
90668 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21918_3 | kablo ekiplerine bildirildi.gerekli kontroller yapılcaktır enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 12:02 | 2014-07-09 13:35 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
90671 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_2 | ekibe verildi tmir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 11:58 | 2014-07-09 19:19 | 7.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
90673 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 11:51 | 2014-07-09 19:09 | 7.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
90675 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4502_2 | kablo arızası giderildi binanın panosunda sorun var temizlik yapılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 12:21 | 2014-07-10 02:08 | 13.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82.7 | 0 | 0
90676 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11652_4 | EKIP KONTROL ETTI YERALTI KABLOSUNA VURMUSLAR YERI BELLI KABLO EKIBINE VERILDI. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 12:13 | 2014-07-09 16:56 | 4.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.0167 | 0 | 0
90678 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9452 İzzetpaşa Karkuyusu sk._6 | 9452 Tm Dp 6 çekik depar 6 da 2 faz birleşmiş. kablo servisine bildirildi. 6 mt 3x120+70 kablo,2 adet 3x120 buat ,1 boy pimaş boru kullanılarak arıza gıderıldı.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 12:29 | 2014-07-10 01:13 | 12.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76.4 | 0 | 0
90680 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28907_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 12:31 | 2014-07-09 19:22 | 6.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0
90684 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_6 | h.hat ekibine verildi.direkten bağlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 12:53 | 2014-07-09 14:45 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
90688 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 13:01 | 2014-07-09 13:51 | 0.83333 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 4.1667 | 4040.8333 | 0 | 0
90690 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 13:08 | 2014-07-09 20:13 | 7.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0 | 0
90691 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_6 | n.montörlüğü ekibine verildi. direkten bağlanarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 12:58 | 2014-07-09 18:33 | 5.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0
90696 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28360_2 | BELEDİYESİ KALDIRIM ÇALIŞMASI SIRASINDA KABLOYU KOPARMIŞ. YAKARIZASI 28360 TM'DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. YERİ BELLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-09 13:31 | 2014-07-09 16:04 | 2.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 237.15 | 0 | 0
90698 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28046_9 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 13:37 | 2014-07-09 14:04 | 0.45 | 20 | 93 | 0 | 0 | 9 | 41.85 | 0 | 0
90700 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1866 | İTM 1350 DEN 1866 FİDERİ AÇTI. EKİP ÇALIŞIYOR.TM 1866 İLE TM 1818A / ARASI KABLO ARIZASI.FİDER RİNGİNDEN BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 13:45 | 2014-07-09 15:20 | 1.5833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
90706 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25986 TUNAY ALTINTAŞ(Elbasan yolu üzeri)KADIKÖY | PROGRAMLI KESİNTİ TRAFODA BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 14:05 | 2014-07-09 17:02 | 2.95 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 557.55 | 0 | 0
90708 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24406 Tepekent_4 | yeraltı arızası var.ölçü araçı ile arızanın yeri tespit edildi.yeraltı ekibinin bilgisinde gündüz onarılacak.aboneye bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 14:13 | 2014-07-09 22:38 | 8.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.0833 | 0 | 0
90709 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4020 dağıtım merkezi_3 | ekıb gonerıldı.sube pipagzı klamens oksıt arıza gderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 13:48 | 2014-07-09 17:15 | 3.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
90711 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2417 gedik paşa peştemalci selim sk. | cbs çalışması için c kesildi.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 14:32 | 2014-07-09 15:50 | 1.3 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 786.5 | 0 | 0
90716 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8672_2 | 8672 tm depar çekildi.şebeke çalışması ekip çalışıyor.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 14:44 | 2014-07-09 15:30 | 0.76667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
90717 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9452 İzzetpaşa Karkuyusu sk._5 | Ekibe bildirildi.**9452 tm dp-5 çalışma sırasında 3x120+70 ve 4x16 kabloya vurmuşlar,servisine bildirildi*Arıza tamamlanıp enerji verildi.(1 adet 120'lik fermuarlı,1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı) kablo=refik taş. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-09 15:05 | 2014-07-09 18:14 | 3.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
90718 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21267_5 | direkte patlama vardır havai hat ekiplerimiz ilgilenmektedir.. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 15:12 | 2014-07-09 19:59 | 4.7833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 143.5 | 0 | 0
90721 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24319 M.Sinan Beytullah Mertoğlu_4 | Yeraltı arızası onarıldı.direkten bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 15:24 | 2014-07-09 20:02 | 4.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.1667 | 0 | 0
90724 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23153 Subaşı Kereste Fab._4 | şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 15:25 | 2014-07-09 17:40 | 2.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
90732 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 15:33 | 2014-07-09 23:40 | 8.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.4667 | 0 | 0
90733 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29401_7 | YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 15:30 | 2014-07-09 20:14 | 4.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0
90735 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8429_4 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 15:35 | 2014-07-09 16:43 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
90737 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9101 Çaylayan Zuhal İlköğretim Okulu İçi_5 | 9101 tm dp-5 çekik,h.hat ekibi hat aktarıyor.**Çalışma bitirilip depara enerji verildi. (hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 15:38 | 2014-07-09 17:16 | 1.6333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 96.3667 | 0 | 0
90739 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 16:01 | 2014-07-09 22:25 | 6.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
90741 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9013 K.Hane Dumlupınar Cad. Başı_9 | 9013 tm dp-9 çekik,h.hat ekibi hat aktarıyor.*Çalışma btirilip depara enerji verildi. hakan kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 16:01 | 2014-07-09 20:32 | 4.5167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 266.4833 | 0 | 0
90743 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24022 Celaliye ovayenice Yolu Halis Celep (DİREK)_3 | şube kablosunda 1 faz oksit onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 16:08 | 2014-07-09 17:41 | 1.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0
90744 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20610_6 | arıza ekiplerine bildirildi sigorta atığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 16:14 | 2014-07-09 18:14 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
90747 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | K.KÖY ŞALT A.B.KÖY-1 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR ARIZA BULUNDU DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA ABONEMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 16:19 | 2014-07-09 17:02 | 0.71667 | 3 | 14899 | 0 | 0 | 2.15 | 10677.6167 | 0 | 0
90749 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31827_4 | 31827 TM DE DİREK DEPLASE OLDUGU İÇİN ENERJİ KESİLMİŞTİR....ENERJİ ALINDI C MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 16:19 | 2014-07-09 18:36 | 2.2833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 143.85 | 0 | 0
90750 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28757_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 16:21 | 2014-07-09 18:25 | 2.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
90751 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31433 TM_8 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK HAVAİ. HAT EKİBİ KONTROL ETTİ...31433 TM DEN 3 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ KABLONUN DİREKTEN UCLARI AYRILDI.ÖLÇÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ..ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 16:19 | 2014-07-10 04:02 | 11.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | 0
90752 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9023 S.Tepe İ.Karaoğlanoğlu Cad_6 | Ekibe bildirildi.*Kabloya enerji verilince tuttuğundan arıza tespit edilemedi,enerjili.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 16:23 | 2014-07-09 17:50 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
90753 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28191_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 16:24 | 2014-07-09 18:23 | 1.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
90754 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28191_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 16:22 | 2014-07-09 18:23 | 2.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
90757 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21979_3 | nöbetçi ekiplere verildi ilgilenilecek arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 16:29 | 2014-07-09 18:53 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
90758 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18017_6 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 16:37 | 2014-07-09 16:48 | 0.18333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
90760 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18007_6 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. yeraltı şube kablosuna vurulduğu tespit edilip kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-09 16:37 | 2014-07-09 16:54 | 0.28333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
90761 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25023 BEYCİLER MERKEZ Beyciler SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 16:38 | 2014-07-09 18:22 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
90762 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 16:38 | 2014-07-09 18:24 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
90765 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21200 İ.M den 21147 çıkışı | o.g hat açmıştır ekiplere verildi ilgilenilecek.. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 16:40 | 2014-07-09 18:58 | 2.3 | 1 | 299 | 0 | 0 | 2.3 | 687.7 | 0 | 0
90766 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 16:50 | 2014-07-09 17:48 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
90768 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25170 SEYFETTİN MEMİŞ Silivri SİLİVRİ_6 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 16:49 | 2014-07-09 17:36 | 0.78333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.8833 | 0 | 0
90772 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_6 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 16:52 | 2014-07-09 18:19 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
90773 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22412_8 | 3x70 lık alpeğin nötr kopmuştu.tamır edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 16:57 | 2014-07-09 17:57 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
90779 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4176_11 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 17:09 | 2014-07-09 19:17 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
90780 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21348_5 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta atığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 17:12 | 2014-07-09 21:23 | 4.1833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 83.6667 | 0 | 0
90782 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9167 Gürsel mah. Denizmen sk._4 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 17:20 | 2014-07-09 18:15 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
90784 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8611_5 | Şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 17:30 | 2014-07-09 17:31 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
90787 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31546 TM_20 | 31546 TM AÇTI ENERJİ ALINDI KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 17:33 | 2014-07-09 18:43 | 1.1667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
90788 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24297 K.gaz Cemsu Konakları_5 | kofrada sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 17:34 | 2014-07-09 18:51 | 1.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
90790 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8852_3 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Sigorta arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 17:44 | 2014-07-09 18:17 | 0.55 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
90793 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_3 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 17:50 | 2014-07-09 18:24 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
90796 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_17 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 17:28 | 2014-07-09 18:29 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
90798 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2170 TR 1_7 | y.a şube arızası 2 faz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 17:55 | 2014-07-09 22:36 | 4.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.4167 | 0 | 0
90800 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - GÖKÇEALİ DM | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 18:03 | 2014-07-09 18:21 | 0.3 | 16 | 181 | 0 | 0 | 4.8 | 54.3 | 0 | 0
90801 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29401_14 | YERALTI ŞUBE ARIZASININ TAMİRATI İÇİN DEPAR ÇEKİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 17:38 | 2014-07-09 20:15 | 2.6167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 243.35 | 0 | 0
90803 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 18:17 | 2014-07-09 19:08 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
90805 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8646_4 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 18:18 | 2014-07-09 18:53 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
90806 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 18:05 | 2014-07-10 01:31 | 7.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.0333 | 0 | 0
90807 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28342_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 17:51 | 2014-07-09 22:24 | 4.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
90811 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21140_7 | arıza ekiplerine bildirldi.oksit arızası giderildi köşebaşı olduğu için kapı nı değişiyor. aynı bina. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 18:09 | 2014-07-09 19:07 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
90814 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21406_9 | oksti arızası giderildi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 17:53 | 2014-07-09 23:28 | 5.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0
90815 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_5 | ekiplere verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 18:36 | 2014-07-09 22:23 | 3.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.2667 | 0 | 0
90816 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20232_12 | ekiplere verildi ilgilenilecektir.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 17:30 | 2014-07-09 18:55 | 1.4167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70.8333 | 0 | 0
90821 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8709_3 | Havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 18:53 | 2014-07-09 19:31 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
90822 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4519_3 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 18:55 | 2014-07-09 19:30 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
90825 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASIN GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 18:56 | 2014-07-09 22:06 | 3.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
90826 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8078_1 | Şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 19:01 | 2014-07-09 19:02 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
90830 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11593_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 19:14 | 2014-07-09 21:28 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
90832 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_1 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 19:15 | 2014-07-09 19:46 | 0.51667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0
90834 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8747_2 | Şube bağlantıısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 19:20 | 2014-07-09 19:30 | 0.16667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
90835 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_4 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 19:22 | 2014-07-09 23:58 | 4.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
90836 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20668_10 | klamen arızası giderildi. nört hattı normadir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 19:26 | 2014-07-09 23:06 | 3.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
90837 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20521_4 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 19:18 | 2014-07-09 22:43 | 3.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
90842 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_6 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 19:28 | 2014-07-09 22:51 | 3.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
90846 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 123 B.evler M. kemal paşa Cd. Revani Sk._9 | kafodan sigorta atık enerji veildli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 19:33 | 2014-07-09 20:38 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
90847 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3061 bebek inşirah yokusu ptt yanı _4 | Havaii hat ekibe bildlirildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 19:13 | 2014-07-10 00:24 | 5.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.2833 | 0 | 0
90850 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 19:45 | 2014-07-09 20:30 | 0.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
90852 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4027_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 19:34 | 2014-07-09 22:43 | 3.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
90853 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21040_5 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta atığı giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 19:51 | 2014-07-09 20:28 | 0.61667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0
90858 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_13 | şube kablo arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 20:10 | 2014-07-10 04:00 | 7.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
90860 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26002 ERSE KABLO İMALAT SAN.(Sanayi Böl.)O.KÖY_4 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 20:21 | 2014-07-09 20:50 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
90861 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29401_14 | 29401 TM SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 20:22 | 2014-07-09 20:42 | 0.33333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
90862 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 20:30 | 2014-07-09 20:51 | 0.35 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 66.15 | 0 | 0
90863 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11184_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 20:22 | 2014-07-10 01:32 | 5.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0
90870 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_6 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 20:54 | 2014-07-09 22:23 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
90871 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 20:46 | 2014-07-10 00:44 | 3.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
90872 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_1 | ABONENİN ŞUBESİ YANIK 35 MT 3*16 MM2 ALPEK DEGİŞMESİ GEREKİR tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 20:46 | 2014-07-10 10:34 | 13.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0
90874 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21298_2 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 20:44 | 2014-07-09 23:32 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
90876 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11479_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 21:07 | 2014-07-10 01:34 | 4.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.15 | 0 | 0
90877 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_9 | klamens arızası gideirldi. nört hattı normaldir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 21:18 | 2014-07-09 22:18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
90880 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4073_7 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 21:32 | 2014-07-09 22:43 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
90881 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23106 Karamandere köyü_4 | ekibe verildi 2 adet klemens değişti yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 21:42 | 2014-07-09 23:58 | 2.2667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
90882 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 21:24 | 2014-07-09 21:48 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
90883 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11585_4 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR. SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 21:31 | 2014-07-09 22:27 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
90884 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26184 KORU MEVKİİ (Beyciler yolu)ÇAYIRDERE_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 21:47 | 2014-07-09 22:18 | 0.51667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0
90885 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 799 Güngören necip faz.kısakürek cad.talip sok_1 | 4*10 kablo 2 faz arızalı,direkte oksit arızası tamir edildi.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 21:21 | 2014-07-10 10:04 | 12.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.7333 | 0 | 0
90888 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9198 M.köy Şekerciler sk._4 | Ekibe bildirildi.Kofraya 3 faz ceryan gelmiyor,kablo servisine bilgi verildi.sabah ölçü yapılıp kablo arızasına müdahele edilecek.**9198tm dp4 (10:00)çekik kablo ekibi çalışıyor.**arıza giderildi.2 adet 3x35+16 lık ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 21:44 | 2014-07-10 11:33 | 13.8167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 815.1833 | 0 | 0
90892 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3399; haskoy keçecipiri stad sk no:30_4 | hava i hat ekibine bildirildi tu kablosu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 21:57 | 2014-07-09 22:50 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
90893 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_5 | Klemens arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 22:14 | 2014-07-10 01:37 | 3.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
90894 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 22:18 | 2014-07-10 01:34 | 3.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
90895 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 22:27 | 2014-07-10 01:36 | 3.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
90896 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21477_11 | klamens arızası giderildi. fazlar normaldir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 22:21 | 2014-07-10 04:02 | 5.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 0 | 0
90897 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20935_7 | 120 lik kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 21:41 | 2014-07-10 01:41 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
90899 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_10 | Gece havai hat ekibi olmadığından gündüz bakılacak.*havai hat ekiplerine bildirildi.*9046 tm dp 10 çekik.havai hat ekibi kablo direğinde revizyon yapıyor**arıza giderildi.İLKER DEMİREL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 22:27 | 2014-07-10 11:01 | 12.5667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 741.4333 | 0 | 0
90904 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29082_4 | Y.Y.Ş.ARIZASI 29082 TM'DEN 4 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. 1 FAZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 23:09 | 2014-07-10 18:42 | 19.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1818.15 | 0 | 0
90906 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_11 | EKİBE VERİLDİ AG KABLO 2 FAZ KOPUK SABAH MÜDAHALE EDİLECEK kablo ekibi çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 23:12 | 2014-07-10 13:22 | 14.1667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 566.6667 | 0 | 0
90908 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3192; piripaşa mah berizgan sk _15 | EKİBE VERİLDİ hat bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 23:13 | 2014-07-10 00:30 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
90909 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29281_7 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 23:30 | 2014-07-10 06:59 | 7.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.8667 | 0 | 0
90910 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11528_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 23:35 | 2014-07-10 01:37 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
90911 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11590_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 00:10 | 2014-07-10 01:38 | 1.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
90912 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28222_4 | direkten yeraltı şube arızası. D.AYRILDI. TAMİR EDİLDİ. DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 00:13 | 2014-07-10 13:38 | 13.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 107.3333 | 0 | 0
90913 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28511_3 | yeraltı kablo arızası 28511 tm 3 nolu depar çekik. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 00:13 | 2014-07-10 15:47 | 15.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1447.7 | 0 | 0
90914 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25737 ERCAN TEZELLER Alibey mah. Camii yanı_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 00:23 | 2014-07-10 00:45 | 0.36667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
90915 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28112_10 | 28112 TM'DEN 1 ADET SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 00:32 | 2014-07-10 09:31 | 8.9833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 835.45 | 0 | 0
90916 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 00:31 | 2014-07-10 01:25 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
90917 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_11 | hava-i hat ekibine verildi. Tamir Edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 00:36 | 2014-07-10 01:32 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
90918 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23095 Örencik Köyiçi_3 | kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 00:38 | 2014-07-10 02:24 | 1.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
90919 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4362_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-09 22:52 | 2014-07-10 01:58 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
90920 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28815_9 | 34 VL 787 PLAKALI ARAÇ NO:59 ÖNÜNDE 10 LUK DİREĞİ DEVİRMİŞ hat izole edildi 1 adet 10 luk direk ister | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-10 00:46 | 2014-07-10 21:54 | 21.1333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1965.4 | 0 | 0
90927 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28815_2 | 28815 tm'den 2 nolu depar 1 faz sigorta erimesi . tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 01:36 | 2014-07-10 10:06 | 8.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 790.5 | 0 | 0
90930 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20290_14 | sigorta arızası gideirldi. bölgenin enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 01:51 | 2014-07-10 05:21 | 3.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
90931 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20857_9 | şube kablo arızası gideirldi. fail bulunamadı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-10 01:56 | 2014-07-10 04:05 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
90932 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25008 ALİPAŞA MERKEZ Alipaşa SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 02:04 | 2014-07-10 02:41 | 0.61667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0
90934 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25737 ERCAN TEZELLER Alibey mah. Camii yanı_1 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 02:06 | 2014-07-10 02:25 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
90939 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BG 426-619 | 677-838 ARASI BİR FAZ (YEŞİL FAZ)ARIZALI,DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 02:20 | 2014-07-10 04:16 | 1.9333 | 0 | 9971 | 0 | 0 | 0 | 19277.2667 | 0 | 0
90941 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25737 ERCAN TEZELLER Alibey mah. Camii yanı_3 | YER ALTI ARIZASI VAR.GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 02:45 | 2014-07-10 04:11 | 1.4333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.2333 | 0 | 0
90942 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 02:44 | 2014-07-10 07:01 | 4.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.2667 | 0 | 0
90943 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4039_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 02:58 | 2014-07-10 03:41 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
90944 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11147_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 03:06 | 2014-07-10 08:57 | 5.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 0
90945 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3656_8 | ekibe verildi TM ÇIKIŞLARI SAĞLAM ABONE KOFRESİ BETON İÇİNDE DİĞER NOLAR KAPI AÇTIRILAMADI SABAH KONTROL EDİLECEK. AG 1 faz kopuk. Kablo ekibi müdahale edecek. Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 03:40 | 2014-07-10 10:55 | 7.25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0
90946 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11187_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 03:50 | 2014-07-10 12:14 | 8.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
90947 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | TOPKAPI ŞALT-ULUBATLI-II | Topkapı şalt'daki çalışmadan dolyı elektrik kesilmiştir*elektrik verilmiştir | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 04:03 | 2014-07-10 04:09 | 0.1 | 6 | 8119 | 0 | 0 | 0.6 | 811.9 | 0 | 0
90948 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2207 | TEİAŞ tarafından yapılan manevra çalışması için enerji kesildi.Çalışma bitirilerek enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 04:04 | 2014-07-10 04:19 | 0.25 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 453.75 | 0 | 0
90950 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11647_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 05:18 | 2014-07-10 11:30 | 6.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
90953 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23160 Fabrikalar (Boğaziçi)_3 | ekibe verildi Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 05:37 | 2014-07-10 05:47 | 0.16667 | 20 | 35 | 0 | 0 | 3.3333 | 5.8333 | 0 | 0
90954 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 525 B.evler F. Selim Paşa Cd. Demet Sk._1 | işletma bakım çalışması,çalışma bitti enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 05:41 | 2014-07-10 07:35 | 1.9 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 146.3 | 0 | 0
90955 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4027_9 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 05:43 | 2014-07-10 12:42 | 6.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.9333 | 0 | 0
90960 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3573 levent peker sk no:38 bahçesi_3 | ana kablo 3 faz kopuk rapor yazıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 06:17 | 2014-07-10 13:52 | 7.5833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 303.3333 | 0 | 0
90962 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20724_5 | yer altı kablo arızası mevcut ölçülecek kablo. ekiplere verildi.ölcüldü ekıp çalışmakta. kablo arızası giderildi enerji verildi. Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmış. saat 19:00 civarı bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 07:26 | 2014-07-10 19:01 | 11.5833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 405.4167 | 0 | 0
90963 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_17 | ABONENİN NÖTR KABLOSU KOPMUŞ.TEL KOĞPUĞU TAMİR EDİLDİ 2 ADET KLEMENS KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 07:29 | 2014-07-10 07:52 | 0.38333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0
90965 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28050 DM 28360 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 07:35 | 2014-07-10 08:03 | 0.48 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 9.6 | 1056 | 0 | 0
90966 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25485 KINALI ÇİFTLİK EVLERİ Y.Çanta SİLİVRİ | TRAFO KESİCİSİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 07:40 | 2014-07-10 09:20 | 1.6667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
90970 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18564_9 | hava-i hat ekibine verildi.1 adet siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 07:46 | 2014-07-10 10:16 | 2.5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0
90973 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - 1 NOLU SUBAŞI ÇIKIŞI | beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 07:51 | 2014-07-10 09:04 | 1.2167 | 13 | 133 | 0 | 0 | 15.8167 | 161.8167 | 0 | 0
90974 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25737 ERCAN TEZELLER Alibey mah. Camii yanı_2 | YERALTI ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 07:54 | 2014-07-10 16:21 | 8.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 160.55 | 0 | 0
90977 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1088 TR1 _9 | ANA KABLO ARAIZASI KABLO EKİBİNE VERİLDİ. ANA KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 08:01 | 2014-07-10 15:34 | 7.55 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 483.2 | 0 | 0
90979 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2102 | 2102 VE 2103 TM LERDE TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ENERJİ KESİLDİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 08:01 | 2014-07-10 12:12 | 4.1833 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 10123.6667 | 0 | 0
90980 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28325 BOLLUCA KAVAKÇEŞME MEVKİ_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 08:05 | 2014-07-10 09:33 | 1.4667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0
90981 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | orta gerilimde açma meydana geldi arızaya ekib yönlendirildi.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 08:02 | 2014-07-10 09:01 | 0.98333 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 5.9 | 17017.5667 | 0 | 0
90984 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | D.KÖY 25200>KÖY İÇİ | 25200 DEN KESİİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 08:17 | 2014-07-10 08:57 | 0.66667 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0.66667 | 150 | 0 | 0
90985 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21094_4 | ekıplere bıldırıldi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 08:23 | 2014-07-10 10:12 | 1.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0
90986 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - fider 14 (Kemer) | Ekibe verildi.Ekip yönlendirildi.Arızanın tespiti için çalışılıyor.9485 DM çıkışında tel kopuğu var. Ekip çalışıyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 08:25 | 2014-07-10 10:35 | 2.1667 | 3 | 470 | 0 | 0 | 6.5 | 1018.3333 | 0 | 0
90988 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23095 Örencik Köyiçi_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 08:28 | 2014-07-10 12:33 | 4.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
90989 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23089 İnceğiz M. Kavlu_3 | ekipte arıza giderilsdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 08:28 | 2014-07-10 14:41 | 6.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4333 | 0 | 0
90990 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT YENİKENT 20890DM KİPTAŞ2.ETAP 22907ÇIK | belediye çalışmasından dolayı o.g kablo vurulmuş ekıp hattı dolaşmakta manevra yapılarak bölgeye enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-10 08:34 | 2014-07-10 10:33 | 1.9833 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3966.6667 | 0 | 0
90994 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_5 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 08:42 | 2014-07-10 10:16 | 1.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 145.7 | 0 | 0
90995 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23075 Kabakça İstasyon mah._4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 08:51 | 2014-07-10 16:12 | 7.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
90996 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11353_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 08:52 | 2014-07-10 09:14 | 0.36667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
90998 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20435_8 | binada elektrikler yok kablo arızası mevcut ölçülecek kablo ekıbıne bıldırıldı arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 08:53 | 2014-07-10 12:08 | 3.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
90999 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3041 kasımpaşa bülent demir cad.no:27 yanı_23 | ekibe bildirildi. Şube 3 faz kopuk. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 08:51 | 2014-07-10 13:58 | 5.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.8167 | 0 | 0
91000 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25202 BELEDİYE KARŞISI Değirmenköy SİLİVRİ_2 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 08:58 | 2014-07-10 09:33 | 0.58333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
91001 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ALİPAŞA DM > FENER | 25008 DEN KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 08:54 | 2014-07-10 09:29 | 0.58333 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 233.3333 | 0 | 0
91002 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_1 | hava i hat ekibine bildirildi. Tamir edildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 08:51 | 2014-07-10 10:29 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
91003 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22995_4 | kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 09:02 | 2014-07-10 18:02 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
91004 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28050 DM 28360 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 09:04 | 2014-07-10 09:44 | 0.67 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 13.4 | 1474 | 0 | 0
91008 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8665_3 | havai hat ekibine verildi.kofradan 1 adet sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 09:11 | 2014-07-10 12:46 | 3.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
91009 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25116 POMPA İSTASYONU (Sahil ) Silivri SİLİVRİ | TRAFODA BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 09:13 | 2014-07-10 13:07 | 3.9 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 737.1 | 0 | 0
91020 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 09:24 | 2014-07-10 10:19 | 0.91667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 85.25 | 0 | 0
91029 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24203- M.Sinan Diksan Sitesi_3 | KET kapsamında Yatırım Programı Çalışması yapıldı.beslendi.(Alpek deplasi yapıldı.) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 09:54 | 2014-07-10 17:17 | 7.3833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 155.05 | 0 | 0
91030 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20240 çuhadaroğlu D.M 21325 çıkışı | nöbetçi ekıplerımız bolgede ılgılenmektedır.bolgeye enerjı alındı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 09:54 | 2014-07-10 12:07 | 2.2167 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 753.6667 | 0 | 0
91031 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26048 SİLİVRİ BELEDİYESİ(Su deposu)ALİPAŞA_3 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 09:55 | 2014-07-10 10:19 | 0.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
91032 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25837 E. ÇAPUROĞLU-O. KURAL Fener SİLİVRİ_2 | ALPEKLER GERDİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 09:56 | 2014-07-10 14:42 | 4.7667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 90.5667 | 0 | 0
91035 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20252_26 | Çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar verilmiş. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-10 10:00 | 2014-07-10 14:47 | 4.7833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 215.25 | 0 | 0
91036 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11652_4 | EKİBE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 10:04 | 2014-07-10 10:32 | 0.46667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
91037 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11793_1 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 10:11 | 2014-07-10 10:29 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
91041 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 10:18 | 2014-07-10 12:45 | 2.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
91043 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1851_9 | 1851 TM DEN SİGORTA ATMIŞ DEGİŞTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 10:22 | 2014-07-10 11:08 | 0.76667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 | 0 | 0
91044 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 10:22 | 2014-07-10 10:51 | 0.48333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
91045 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 10:24 | 2014-07-10 13:56 | 3.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.2667 | 0 | 0
91047 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31782_12 | NÖB MONTÖRLÜK EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. 31782 TMDE ALÇAK GERİLİM KABLOLARI YANMIŞ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR..KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 09:13 | 2014-07-11 08:31 | 23.3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1467.9 | 0 | 0
91048 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 089 Güngören E.Lond. Asf. Cami çıkmazı Sk. | 089 TM de akım trafosu montajı yapıldı enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 10:29 | 2014-07-10 11:43 | 1.2333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 945.9667 | 0 | 0
91049 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 417 Şirinevler Fetih Cad. Fırat Sk._2 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı,ekip ve arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 10:37 | 2014-07-10 16:21 | 5.7333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 441.4667 | 0 | 0
91050 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25972 S.S. ECEM OBA YAPI K.(Kum ocakları)Y.ÇANTA_4 | YERALTI ARIZASI YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 10:29 | 2014-07-10 15:08 | 4.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
91051 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31852_1 | HAVAİHAT EKİBİNE VERİLDİ. KONTROL EDİLECEK...KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ AKŞEMŞETTİN PARKI.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 10:33 | 2014-07-10 19:01 | 8.4667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 533.4 | 0 | 0
91053 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8673_14 | Şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 10:40 | 2014-07-10 10:42 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
91054 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8708_1 | Ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 10:40 | 2014-07-10 11:15 | 0.58333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
91056 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2015 hüsambey sk._3 | YA ŞUBE ARIZASI(1FAZ) . TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 10:37 | 2014-07-10 14:52 | 4.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0
91057 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8673_14 | Şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 10:44 | 2014-07-10 10:46 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
91059 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8673_9 | Şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 10:50 | 2014-07-10 10:50 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
91060 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3713 B.oglu m.ş.paşa sivas sk no:16_13 | 3713 DP13 Çekik. Ekipler çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 10:53 | 2014-07-10 13:00 | 2.1167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 84.6667 | 0 | 0
91061 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11863_2 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 10:55 | 2014-07-10 12:53 | 1.9667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0
91063 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9121 Cendere yolu Pınar Süt yanı_1 | ekibe bildirildi.**büyükşehir belediyesi çalışma esnasında kabloya vurmuş kablo servisine bildirildi.**arıza giderildi. 2 adet 3x120+70 lik fermuarlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-10 10:48 | 2014-07-10 14:52 | 4.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
91065 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25798 TR19-24. Cad. Lider-16 girisi G.YAKA_4 | ŞUBE NÖTR KABLOSU KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 11:00 | 2014-07-10 12:17 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
91067 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 402 Şirinevler Fetih Cad. Zeki müren Sk._3 | 402 TM DEN SİGORTA ATIKTI ENERJİLENDİ,KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 10:31 | 2014-07-10 11:06 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
91068 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8673_14 | Şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 11:07 | 2014-07-10 11:09 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
91069 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8673_2 | şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 11:11 | 2014-07-10 11:12 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
91070 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21478_4 | kablo ekıplerımız gereklı mudehaleyı yapıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 10:04 | 2014-07-10 15:48 | 5.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
91072 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28026_6 | 28026 itm'den enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 12:26 | 2014-07-10 12:38 | 0.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
91073 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2314_1 | cbs çalışması yapılıyor.ÇALIŞMA BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 12:29 | 2014-07-10 13:16 | 0.78333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
91074 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21048_5 | kablo ekıplerı gonderıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 12:30 | 2014-07-10 13:56 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
91077 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Kasımpaşa 3850 (35 KV) | 3981 fideri toprak arıza ile açtı yapılan test sonucunda arızalı kısım ayrıldı. Ringi olmadığından kablo tamiri yapıldıktan sonra enerji verilecek.3981-3850-3450-3521-ve 3564 tm ler kaput kaldı. fider enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 12:31 | 2014-07-10 16:06 | 3.5833 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.1667 | 7.1667 | 0 | 0
91080 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18060_1 | şube kablosu arızalı depar çekili .kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 12:31 | 2014-07-10 17:05 | 4.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0
91081 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8665_2 | Şebeke çalışması enerji kesildi.Ekip çalışıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 12:34 | 2014-07-10 12:55 | 0.35 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
91083 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25378 K.ÇELTİK Çeltik SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 12:46 | 2014-07-10 13:48 | 1.0333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.6333 | 0 | 0
91084 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31828 | ekip çalışıyor osos pano montajı yapıyor..ekip çalışmasını bitirdi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 12:27 | 2014-07-10 13:05 | 0.63333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 402.8 | 0 | 0
91085 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18007_11 | kablo arızalı depar çekili kablo ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi.1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 12:49 | 2014-07-10 13:32 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
91086 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31130 TM | ekip osos panosu takıyor...çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 12:28 | 2014-07-10 13:31 | 1.05 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 667.8 | 0 | 0
91089 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28631_8 | YATIRIM EKİBİ BÖLGEDE ÇALIŞIYOR DEPAR ÇEKİLDİ 28631 TM 8 VE 10 NOLU DEPAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 12:44 | 2014-07-10 19:46 | 7.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 654.1 | 0 | 0
91090 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31174 TM_3 | ekip kontrol ediyor..havai hat çıkışı yanmış tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 12:29 | 2014-07-10 13:50 | 1.35 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 0 | 0
91092 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21269_4 | nöbetçi ekıplere bildirildi. kontrolu yapılıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 13:01 | 2014-07-10 14:52 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
91093 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2170 tr1 yedikule merhaba cd.no:24_7 | A.G. KABLO ARIZASI (2FAZ)tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 13:03 | 2014-07-10 13:55 | 0.86667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
91095 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28112_10 | YAKARIZASI 28112 TM'DEN 10 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 13:12 | 2014-07-10 18:50 | 5.6333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 523.9 | 0 | 0
91098 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24282 Türkoba Fırın Yanı_15 | Oksit vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 13:12 | 2014-07-10 15:00 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
91100 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11812_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 13:15 | 2014-07-10 16:48 | 3.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | 0 | 0
91103 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 13:19 | 2014-07-10 17:49 | 4.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
91104 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31023 TM_1 | havai hat ekibine verildi ..şube kopmuş baglandı enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 13:17 | 2014-07-10 14:40 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
91109 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20237_6 | Ekiplerimiz tarafından kontrol edilmektedir. Sigorta atığı arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 13:38 | 2014-07-10 14:27 | 0.81667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
91110 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4370 gardenya evleri_1 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 13:32 | 2014-07-10 16:26 | 2.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
91115 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28026_7 | havai hat arıza tamiratı giderildi enerji verildi karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 13:40 | 2014-07-10 19:45 | 6.0833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 565.75 | 0 | 0
91116 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2400 | 2400 fiideri bakım çalışması için kesildi.enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-10 13:50 | 2014-07-10 18:44 | 4.9 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 8893.5 | 0 | 0
91117 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20424_14 | Ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. Havai hat tel kopuğu arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 13:35 | 2014-07-10 14:27 | 0.86667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
91119 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2264 fatih musannif sk.no:1 yanı_7 | 2 Faz Y.A Şube Arızası T.EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 13:57 | 2014-07-11 13:15 | 23.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 116.5 | 0 | 0
91121 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI MAKSU İNŞAAT arıza tamir edildi 2.arıza çıktı geçici enerji verildi karanlıkta abonemiz yok | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-10 14:02 | 2014-07-10 18:45 | 4.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 0 | 0
91125 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8646_2 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 13:59 | 2014-07-10 14:34 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
91126 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası _12 | ekibe verildi. kablo servisi müdahale edicek. tamir edildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 14:15 | 2014-07-10 16:55 | 2.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
91127 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21999 dan 21980 çıkışı | NÖBETÇİ EKIPLERE BİLDİRİLDİ.KONTROL EDILIYOR. arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 14:17 | 2014-07-10 16:42 | 2.4167 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 604.1667 | 0 | 0
91129 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2014 kutlu gün sk._1 | sebeke çalışması yapılıyor . Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 14:24 | 2014-07-10 14:45 | 0.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
91130 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20223_6 | Ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. Sigorta arızası giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 14:21 | 2014-07-10 14:36 | 0.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
91131 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2132_7 | a g kablo arızası 1 faz patlatıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 14:28 | 2014-07-10 20:09 | 5.6833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0
91132 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3182; piripaşa mah kuzey sk _17 | hava i hat ekibi arıza sırasına göre müdahale edicek. tamir edildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 14:11 | 2014-07-10 16:32 | 2.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
91135 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_2 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 14:36 | 2014-07-10 19:45 | 5.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0
91137 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21598_4 | Alpek arızası. Havai hat ekiplerimiz kontrol etmektedir. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 14:49 | 2014-07-10 15:47 | 0.96667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.1667 | 0 | 0
91139 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21611 | ekıpler kontrol edıyor. trafoda bara yanmıştır ekipler ilgilenmektedir.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 14:52 | 2014-07-10 18:30 | 3.6333 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1584.1333 | 0 | 0
91140 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28307_4 | bölgede alpek havada yanık ekip depar çekti arıza tamiratını gerçekleştiriyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 14:53 | 2014-07-10 18:44 | 3.85 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 358.05 | 0 | 0
91143 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 428 Şirinevler Barbaros Cad. _4 | sigorta atıkdı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 13:38 | 2014-07-11 00:19 | 10.6833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 822.6167 | 0 | 0
91145 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 799 Güngören necip faz.kısakürek cad.talip sok_9 | kasblo servisi çalışması enerj verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 14:42 | 2014-07-10 16:47 | 2.0833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 160.4167 | 0 | 0
91147 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23480 Muratbey RMU_3 | ekipte nötr kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 15:01 | 2014-07-10 17:14 | 2.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
91148 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2117 ayanupri sk._2 | 2 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASI (abone yan binadan elektrik almış.Çalışma yapılmadı.) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 15:07 | 2014-07-11 04:43 | 13.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
91149 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29090 BOLLUCA LİSESİ İÇİ_4 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 15:11 | 2014-07-10 18:36 | 3.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
91152 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_10 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.**Vural güven. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 15:14 | 2014-07-10 17:51 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
91154 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9376 Seyrantepe Çam sk._4 | Ekibe bildirildi.**9376 tm dp-4 çekik.*Yatırım mutahiti çalışma sırasında kabloya vurmuş,servisine bildiridi. Arıza giderilip depara enerji verildi.(1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı)(faik koyun) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-10 15:23 | 2014-07-10 16:06 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
91156 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11423_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 15:28 | 2014-07-10 19:53 | 4.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 0 | 0
91157 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_1 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 15:26 | 2014-07-10 16:30 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
91159 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28067_1 | 34 RK 588 PLAKALI GÜVENÇ İNŞAAT ŞİRKETİNE AİT KAMYON BÖLGEDE DİREĞİ DEVİRDİ İZOLE EDİLDİ DEPAR ÇEKİLDİ YENİ DİREK DİKİLİP ENERJİ VERİLECEK .DİREK DİKİLEREK HAVAİ HAT ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ.SİSTEMDE İŞ DIŞSAL OLARAK KAPATILAMADIĞINDAN İŞ İÇSEL OLARAK KAPATILMIŞTIR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 15:28 | 2014-07-10 23:00 | 7.5333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 700.6 | 0 | 0
91165 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SİLAHTAR İTM 28358 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 15:43 | 2014-07-10 17:21 | 1.6333 | 0 | 3724 | 0 | 0 | 0 | 6082.5333 | 0 | 0
91169 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9211 Gültepe Galata Deresi Kavak sk._11 | 9211 tm dp-11 çekik,kablo arızası nedeniyle enerji kesildi.**Arıza giderilip enerji verildi.(3 adet 4x16 buat kullanıldı)(Ali GÖK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 15:46 | 2014-07-10 16:28 | 0.7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
91173 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31863_10 | HAVAİ HAT EKİBİ KONTROL ETTİ 31863 MUAMELESİ AÇIKTI SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 15:38 | 2014-07-10 16:18 | 0.66667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
91175 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28628_8 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 16:03 | 2014-07-10 17:52 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
91176 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18226_7 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Depar kablosu arızalı. elektrik kesildi. kablo ekibine verildi. tamir edildi. 1 ad. 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 16:01 | 2014-07-10 19:51 | 3.8333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 375.6667 | 0 | 0
91180 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25397 FENER ÇİFTLİK EVLERİ Fener SİLİVRİ_5 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 16:12 | 2014-07-10 18:28 | 2.2667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0
91183 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11110_5 | EKİPLERE VERİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 16:16 | 2014-07-10 18:56 | 2.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
91185 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11475_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 16:12 | 2014-07-10 18:30 | 2.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0
91188 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4001_3 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 16:23 | 2014-07-10 16:33 | 0.16667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
91190 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21669_5 | Ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. Sigorta atığı arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 16:24 | 2014-07-10 17:24 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
91193 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_6 | yer altı arızası mevcut. yeraltı ekıpler calısıyor. tamır edıldı enerjıı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 16:37 | 2014-07-10 20:16 | 3.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
91194 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2161 sultan ahmet yerebatan cd.hotel aysofya_5 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 1 FAZ TM içindeki A.G. Tablodan yanmış, enerji geçirmiyor. Tehlike nedeniyle 2161 TM den 5 Nolu depar çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 16:34 | 2014-07-10 22:02 | 5.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0
91197 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_4 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 16:47 | 2014-07-10 17:34 | 0.78333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.8833 | 0 | 0
91198 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21915_7 | Yer altı kablo arızası vardı kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 16:45 | 2014-07-11 04:37 | 11.8667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 510.2667 | 0 | 0
91200 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | ekıbe verıldı..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 16:51 | 2014-07-10 18:35 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
91202 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9650 K.hane Bal sk. Cıvata fab. Yanı _6 | Ekibe bildirildi.*İski çalışma D.Y.A sırasında kabloya vurmuş,servisine bildirildi.**Arıza giderilip şube direkden bağlandı.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-10 16:53 | 2014-07-10 20:12 | 3.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0
91203 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11010-35/10KW TRAFO | O.G AÇMA OLDU EKİPLERE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 16:51 | 2014-07-10 17:27 | 0.6 | 0 | 8996 | 0 | 0 | 0 | 5397.6 | 0 | 0
91204 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11101 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 17:05 | 2014-07-10 19:00 | 1.9167 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1140.4167 | 0 | 0
91209 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31546 TM_14 | MONTÖR EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 17:14 | 2014-07-10 18:22 | 1.1333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0
91210 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25373 BP ARKASI P.Paşa Mah. H.Hılkın Sokak | PROGRAMLI KESİNTİ TRAFO GENEL BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 17:16 | 2014-07-10 17:46 | 0.5 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 0 | 0
91211 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._9 | sigorta atık enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 17:01 | 2014-07-10 17:20 | 0.31667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
91212 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29209 İMRAHOR KÖY BARBAROS CD. DİREK TİPİ_1 | ekıplere verıldı..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 17:19 | 2014-07-10 18:37 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
91214 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 23503 Bağşeyiş Eski tren yolu_4 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 17:16 | 2014-07-10 19:40 | 2.4167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
91215 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM GAZİKENT-2 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 17:15 | 2014-07-10 17:51 | 0.59 | 26 | 1000 | 0 | 0 | 15.34 | 590 | 0 | 0
91220 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28067_1 | 28067 TM SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 17:38 | 2014-07-10 19:27 | 1.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 168.95 | 0 | 0
91221 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_4 | ekıplere verıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 17:41 | 2014-07-10 21:34 | 3.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 0 | 0
91223 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23019 İnceğiz yolu kavşak_3 | ekibe verildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 17:39 | 2014-07-10 18:42 | 1.05 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
91224 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9180 Çağlayan Esen sk.içi_11 | Ekibe bildirildi.*9180 tm dp-11 3 faz kopuk,kablo arızası servisine bildirildi. 16 mt 3x120+70 kablo,2 adet 3x120 duz buat kullanılarak arıza giderildi,enerjı verıldı.Kemal usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 17:16 | 2014-07-11 02:08 | 8.8667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 523.1333 | 0 | 0
91225 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24312 K.gaz Naime Gözener_4 | box panodan ag sigorta atığı var onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 17:40 | 2014-07-10 19:31 | 1.85 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 0 | 0
91226 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8762_2 | Ekibe verildi.,Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 17:44 | 2014-07-10 18:25 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
91233 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21108 21032 ÇIKIŞI | Çalışma esnasında O.G kablosuna zarar verilmiş. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-10 18:27 | 2014-07-10 19:11 | 0.73333 | 2 | 298 | 0 | 0 | 1.4667 | 218.5333 | 0 | 0
91234 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20787_7 | Havai hat alpek yanığı. Havai hat ekiplerimiz tarafından arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 16:49 | 2014-07-10 21:19 | 4.5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0
91235 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 17:52 | 2014-07-10 18:58 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
91236 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4464_2 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 18:34 | 2014-07-10 20:07 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
91237 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31486_12 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK.TEHLİKE ÖNLENDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 09:17 | 2014-07-10 18:43 | 9.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 0
91239 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22400_3 | Havai hat şube arızası. arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 18:37 | 2014-07-10 20:28 | 1.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
91240 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekıbe verıldı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 18:44 | 2014-07-10 19:52 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
91241 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24354 Tepecik Reyhanlı Sit.Altı (DİREK)_4 | Termik düşüktü beslendi.Gecici açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 18:46 | 2014-07-10 19:16 | 0.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
91245 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11071_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 18:50 | 2014-07-10 19:32 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
91252 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 841 B.Evler F.Selim Paşa Cd. Fıkdıklı Sk. Karşısı_9 | işletme çalışması enerji veirldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 18:41 | 2014-07-10 20:08 | 1.45 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 111.65 | 0 | 0
91253 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31466_15 | MONTÖR EKİBİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 19:11 | 2014-07-10 20:24 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
91254 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | adres yetersiz abonenin telefonuna ulaşılamıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 19:12 | 2014-07-11 00:02 | 4.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
91256 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21108 21032 ÇIKIŞI | Çalışma esnasında O.G kablosuna zarar verilmiş. Kablo ekiplerimiz müdehale etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-10 19:12 | 2014-07-10 20:36 | 1.4 | 2 | 998 | 0 | 0 | 2.8 | 1397.2 | 0 | 0
91258 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28002_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 19:21 | 2014-07-10 19:44 | 0.38333 | 20 | 93 | 0 | 0 | 7.6667 | 35.65 | 0 | 0
91260 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M.- Fider 14 (Kemer) | Ekibe bildirildi. yapılan kontrollerde yeni yapılan 2 seksiyoner direğinde toplamda 4 adat YG sigorta atığı tespit edildi. Sigortalar takılıp energi verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 17:36 | 2014-07-10 19:35 | 1.9833 | 7 | 1568 | 0 | 0 | 13.8833 | 3109.8667 | 0 | 0
91261 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11038_8 | MONTÖR EKİBİ KONTROL ETTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 19:10 | 2014-07-10 19:48 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
91262 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11178_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 19:20 | 2014-07-10 19:54 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
91264 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Levent GİS- 9141 Fideri | 9141 fiderinde açma oldu,ekip arızayı tespit ediyor.**Yapılan kontrolde 9648-9762 arası yeşilfaz toprak görüldü,arızalı kısım ayrılarak saat20:35 de enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 19:15 | 2014-07-10 20:43 | 1.4667 | 1 | 4817 | 0 | 0 | 1.4667 | 7064.9333 | 0 | 0
91266 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3416 N.taşı topagacı cad. ıhlamur yolu işbankası _2 | Nöb. mont. ekibine bildlirildi. Sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 19:16 | 2014-07-10 19:58 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
91267 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31498_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK.HAVAİ HAT EKİBİ KONTROL ETTİ KABLO ARIZASI MEVCUT UÇLARI AYRIK KABLO EKİBİNE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 19:21 | 2014-07-10 23:10 | 3.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0
91268 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2399 TR 2_10 | ekıbe verıldı.enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 19:30 | 2014-07-10 19:56 | 0.43333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
91270 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-1 AKÇANSA | geçici açma hat kontrol edildi beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 19:33 | 2014-07-10 20:03 | 0.5 | 16 | 3234 | 0 | 0 | 8 | 1617 | 0 | 0
91272 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28850_5 | YERALTI KABLO ARIZASI HAVAİ HAT ÇIKIŞI AYRILDI DEPAR ÇEKİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 19:04 | 2014-07-11 02:04 | 7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0
91273 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28347_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 19:33 | 2014-07-10 20:04 | 0.51667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
91275 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11144_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 19:39 | 2014-07-10 20:02 | 0.38333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
91277 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3046; inönü mah bjk stad altı _1 | Kablo servisi müdahale ediyor. Tamir edildi, enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 19:43 | 2014-07-11 15:27 | 19.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 138.1333 | 0 | 0
91279 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25223 FENER ÇİFTLİK EVLERİ YANI Fener SİLİVRİ_4 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 18:38 | 2014-07-10 21:22 | 2.7333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.9333 | 0 | 0
91280 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25416 DEĞİRMENKÖY GÖLET EVLERİ Y.Çanta SİLİVRİ_6 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 19:35 | 2014-07-10 22:00 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
91282 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4169_12 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 19:35 | 2014-07-10 21:00 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
91285 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28847 YENİKÖY SU MOTORU DİREK TİPİ_1 | elektrik mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 20:09 | 2014-07-10 23:43 | 3.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
91287 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11042_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 20:19 | 2014-07-10 23:10 | 2.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
91288 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20757_6 | Abonenin şube kablosu koparılmış . Havai hat ekiplerimiz tarafından şube kablo kopuğu arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-10 20:11 | 2014-07-10 22:11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
91289 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31559_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK.KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 20:27 | 2014-07-10 20:36 | 0.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
91290 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2251 kapalı çarşı çuhacı han içi_6 | kaıde degıserek enerjı verılmıstır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 20:31 | 2014-07-10 22:44 | 2.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
91291 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 526 B.evler F.selim Paşa Cad. | 526 servis harici,çalışma devam ediyor,trafo değişti,enerji verildi,karanlıkta abone yok (trafo arızalı,değişiyor) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 20:31 | 2014-07-11 03:01 | 6.5 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 4985.5 | 0 | 0
91293 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21108 21032 ÇIKIŞI | Çalışma esnasında O.G kablosuna zarar verilmiş. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-10 20:33 | 2014-07-10 22:40 | 2.1167 | 2 | 298 | 0 | 0 | 4.2333 | 630.7667 | 0 | 0
91297 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_4 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 20:31 | 2014-07-10 22:49 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
91298 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21593_4 | Sigorta atığı arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 20:28 | 2014-07-11 00:27 | 3.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 0 | 0
91305 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 20:55 | 2014-07-10 23:41 | 2.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
91308 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11888_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 21:37 | 2014-07-10 21:43 | 0.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
91311 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 21:54 | 2014-07-10 23:41 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
91314 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18270_4 | Havai hat ekibine verildi. Nöb. montörlüğü ekibine verildi. a.g panoda tmş açtı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 22:19 | 2014-07-10 23:18 | 0.98333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 96.3667 | 0 | 0
91315 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21450 DM den 219546 Adakent | o.g hat açmıştır ekiplere verildi ilgilenilmektedir arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 22:02 | 2014-07-10 22:43 | 0.68333 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 5466.6667 | 0 | 0
91316 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20146_7 | 1 faz alpek yanığı vardı havai hart ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 21:48 | 2014-07-11 00:35 | 2.7833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.05 | 0 | 0
91318 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_13 | arıza ekiplerine bildirlidi ŞUBE KABLO ARIZASI GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 22:30 | 2014-07-11 03:43 | 5.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2167 | 0 | 0
91319 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 22:32 | 2014-07-11 02:57 | 4.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 0 | 0
91320 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8428_5 | ekibe verildi.kofradan 1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 22:35 | 2014-07-10 23:27 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
91322 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28067 | 28067 tm denklanşe edildi.baraya kablo bağlanıyor.kablo bağlantısı yapıldı.28067 tm ye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 22:38 | 2014-07-10 22:57 | 0.31667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 294.8167 | 0 | 0
91323 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21662_3 | Alpek yanığı vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. Arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 22:18 | 2014-07-11 00:06 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
91328 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11885_3 | çıkış kablosunda bir faz kopuktu. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 22:44 | 2014-07-10 23:54 | 1.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
91329 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 12312_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 22:51 | 2014-07-11 00:51 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
91332 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18296_2 | hava-i hat ekibine verildi tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 22:11 | 2014-07-11 00:56 | 2.75 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 269.5 | 0 | 0
91333 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26026 ABDULLAH IŞIK(Karasinan yolu)KURFALLI_3 | A.G BUŞİNGİ SIKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 23:13 | 2014-07-11 00:14 | 1.0167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167 | 0 | 0
91334 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1062 | ORTA GERİLİMDE 1400 İTM DE 1062 FİDERİ AÇTI EKİPLER ARIZA NOKTASINDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.TM1062 de CEZAEVİ NİN SATIŞ TRAFOSUNDA BAŞLIK PATLAMIŞ . SATIŞ HÜCRESİ İZOLE EDİLİP DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 23:18 | 2014-07-11 00:13 | 0.91667 | 5 | 7040 | 0 | 0 | 4.5833 | 6453.3333 | 0 | 0
91335 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28403_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 23:20 | 2014-07-11 10:20 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
91337 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28362_7 | HAVAİ HATTA ALPEK YANIK. 28362 TM DEN 7 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ HAVAİ HAT EKİPLERİ ÇALIŞIYOR tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 23:23 | 2014-07-11 01:44 | 2.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 218.55 | 0 | 0
91338 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_3 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 23:11 | 2014-07-11 14:35 | 15.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0
91340 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_3 | oksit arızası giderildi 2 adet A40 klemens kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 23:49 | 2014-07-11 00:32 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0
91342 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9007 K.Hane Hasdal Cad. İSKİ Lojman içi_4 | Ekibe bildirildi.kofraya 2 faz ceryan gelmiyor.sabah kablo arızasına bakılacak.*arıza giderildi.enerji verildi.4 adet 4*16 ısıtmalı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 23:33 | 2014-07-11 16:11 | 16.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 0
91343 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ BÜYÜKŞEHİR 21450 ÇIKIŞI | Beylikdüzü şalttan büyükşehir fideri toprak korumandan açmıştı. Nöbetçi ekip bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 23:56 | 2014-07-11 00:25 | 0.48333 | 4 | 586 | 0 | 0 | 1.9333 | 283.2333 | 0 | 0
91344 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 20060 beylikdüzü iski D.M 20161 YAPIKENT ÇIKIŞI | 20161' den 20162 çıkışı açmıştı. Nöbetçi ekip bölgeye enerji verdi. Fakat pusula inşaata ait trafoya kapısı abone tarafından kilitlendiğinden girilemedi bu sebeple ilgili trafoya enerji verilemedi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 23:58 | 2014-07-11 01:48 | 1.8333 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 586.6667 | 0 | 0
91345 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_11 | Oksit arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 00:07 | 2014-07-11 01:10 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
91346 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 00:07 | 2014-07-11 02:05 | 1.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
91348 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22201_6 | Alpek kablo yanığı. Havai hat ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 00:28 | 2014-07-11 01:16 | 0.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
91350 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1800 | ORTA GERİLİMDE DEPAR AÇTI EKİBİMİZ ÇALIŞIYOR.VELİEFENDİ ŞALT 1800 FİDERİ AÇTI ENERJİ VERİLDİ.KARNLIKTA YER YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 00:41 | 2014-07-11 00:56 | 0.25 | 2 | 4517 | 0 | 0 | 0.5 | 1129.25 | 0 | 0
91354 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8604_8 | nöb mont ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 01:00 | 2014-07-11 01:05 | 0.083333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
91357 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23587 Bağşeyiş Kiler Market_3 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 01:04 | 2014-07-11 01:42 | 0.63333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
91358 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2256 samatya inekci sk._6 | Y.A. ŞUBE ARIZASI 3 FAZ 2259 d:10 tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-10 20:00 | 2014-07-11 02:55 | 6.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.5833 | 0 | 0
91359 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29454_2 | Ekiplere verildi. Arıza giderildi eerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 01:23 | 2014-07-11 01:32 | 0.15 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0
91364 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - 8753 FİDERİ | ekibe verildi.manevra işlemi yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 01:49 | 2014-07-11 02:09 | 0.33333 | 0 | 1708 | 0 | 0 | 0 | 569.3333 | 0 | 0
91365 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3231_13 | AG kablo 1 faz kopuk rapor yazıldı Kablo servisi müdahale ediyor. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 00:28 | 2014-07-11 22:08 | 21.6667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 866.6667 | 0 | 0
91367 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20718_2 | Sigorta arızası vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 02:03 | 2014-07-11 04:13 | 2.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
91368 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23505 Oklalı yeni okul_3 | ekibe verildi .kablo yapışık .arıza yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 02:05 | 2014-07-11 05:01 | 2.9333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
91371 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25373 BP ARKASI P.Paşa Mah. H.Hılkın Sokak_3 | KOFRADAN NÖTR GEVŞEMİŞ SIKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 02:13 | 2014-07-11 02:57 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
91372 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23000 KÖYLER FİDERİ | 23472 tm .nolu trafoda oluşan arıza nedeniyle.. tedbir (güvenlik) amaçlı enerji kesilmiştir.yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 01:34 | 2014-07-11 03:01 | 1.45 | 78 | 903 | 0 | 0 | 113.1 | 1309.35 | 0 | 0
91375 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31828_5 | 31828 TM DEN DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI ÖLÇÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ...TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 03:04 | 2014-07-11 12:55 | 9.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 0
91376 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_9 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 02:48 | 2014-07-11 11:35 | 8.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.2667 | 0 | 0
91380 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4325_2 | ariza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 03:35 | 2014-07-11 10:11 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
91382 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21883_2 | Sigorta atığı arızası vardı nöbetçi ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 04:15 | 2014-07-11 04:46 | 0.51667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
91384 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 29454_3 | Ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 05:45 | 2014-07-11 07:00 | 1.25 | 1 | 93 | 0 | 0 | 1.25 | 116.25 | 0 | 0
91385 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25666 DEĞİRMENKÖY YOLU Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 06:09 | 2014-07-11 06:53 | 0.73333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
91386 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_6 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI 28020 TM'DEN 6 NOLU DEPAR KABLO BARADAN AYRILDI.ARIZA TAMİRATI BİTİRİLDİ FAKAT MOBESE KAMERASININ KENDİ HATTINDA ARIZA VAR O ARIZA BİTİRİLİNCE HABER VERİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 06:18 | 2014-07-11 19:22 | 13.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104.6667 | 0 | 0
91387 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_5 | sorumlu ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 06:21 | 2014-07-11 07:32 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
91388 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20488_9 | Ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. Sigorta atığı giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 06:33 | 2014-07-11 06:56 | 0.38333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
91389 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ BEKO 20100 BİZİMKENT ÇIKIŞI | Yakuplu beylikdüzü beko 20100 bizimkenet çıkışı açmıştı. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 06:39 | 2014-07-11 07:25 | 0.76667 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 260.6667 | 0 | 0
91390 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3364 mecidiyeköy metro girişi_15 | EKİBE VERİLDİ ŞUBE KABLOSU KOPARILMIŞ İFTAR ÇADIRI VE BÜFELER KARANLIKTA TM ÖNÜ KABLOLAR YARALI Kablo servisi müdahale ediyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 06:15 | 2014-07-11 12:53 | 6.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.4333 | 0 | 0
91392 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24308 Celaliya Balsu Karşısı_3 | 1 deparda sigorta atığı vardı.Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 06:47 | 2014-07-11 07:21 | 0.56667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
91394 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20080_5 | Arıza ekibe bildirildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 06:50 | 2014-07-11 09:42 | 2.8667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100.3333 | 0 | 0
91395 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24131 Tepecik Menekşe Kırı (DİREK)_2 | ! depar da 1 afaz sigorta atıkdı.Değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 06:59 | 2014-07-11 07:54 | 0.91667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
91398 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22008_9 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 07:15 | 2014-07-11 10:10 | 2.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
91401 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 838 B.Evler Çoçuk Esirgeme Kurumu içi _1 | sigorta takıldı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 07:19 | 2014-07-11 12:17 | 4.9667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 382.4333 | 0 | 0
91402 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 402 Şirinevler Fetih Cad. Zeki müren Sk._1 | merkezden sigorta takıldı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 06:25 | 2014-07-11 10:50 | 4.4167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 340.0833 | 0 | 0
91403 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3405; nişantaşı teşvikiye cad. altınyıldız binası _11 | EKİBE VERİLDİ. Doğru şube 1 faz toprak arızalı. Kablo servisi müdahale ediyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 07:31 | 2014-07-11 14:18 | 6.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.4833 | 0 | 0
91404 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24329 Tepecik Belediye Yanı Okul_2 | merkezden 1 depar çıkısı 1 adet sigorta atıkdı.Değişti beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 07:37 | 2014-07-11 07:51 | 0.23333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
91405 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23103 Ormanlı Köyü_3 | EKİBE VERİLDİ arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 07:56 | 2014-07-11 09:56 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
91406 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11148_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 07:40 | 2014-07-11 14:18 | 6.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.4333 | 0 | 0
91407 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2022 | TRAFO MERKEZLERİNDE TEMİZLİK YAPILACAGINDAN ENERJİ KESİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 07:58 | 2014-07-11 11:30 | 3.5333 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 8550.6667 | 0 | 0
91410 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28050 DM 28636 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 08:07 | 2014-07-11 09:28 | 1.35 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 27 | 2970 | 0 | 0
91411 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 186 Keresteciler Sitesi Zafer Cad. | trafo denklanşe olmuştu.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 08:10 | 2014-07-11 09:09 | 0.98333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 754.2167 | 0 | 0
91414 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8770_1 | Nöb.mont ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 08:09 | 2014-07-11 09:23 | 1.2333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0
91417 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8669_10 | havai hat ekibine verildi.Direkten yeraltı şube arızası direkten ayrıldı ölçüldü. depar çekildi Kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 08:13 | 2014-07-11 15:39 | 7.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.7333 | 0 | 0
91419 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22324_6 | 22324 TR den sigorta atmış yenilendi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 08:27 | 2014-07-11 08:52 | 0.41667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
91421 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18027_9 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. yeraltı kablosu arızalı,ölçü ekibine teslim edildi. ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. elektrik verildi.19:07 de elektrik verildi fakat sistemde arıza olduğndan dolayı geç kapatıldı. 4 mt. 3x120 kablo, 2 mt. 4x16 kablo, 3 ad. 3x120 ilaçlı buat, 2 ad. 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 08:30 | 2014-07-11 21:50 | 13.3333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1306.6667 | 0 | 0
91422 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | AKYOL - ALCA | ekipte kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 08:21 | 2014-07-11 08:58 | 0.61667 | 35 | 155 | 0 | 0 | 21.5833 | 95.5833 | 0 | 0
91423 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23105 Belgrad köyü_2 | ekipte | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 08:24 | 2014-07-11 09:59 | 1.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
91424 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24406 Tepekent_30 | Box panodan kablolar gevşekti sıkıldı beslendi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 08:27 | 2014-07-11 10:41 | 2.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
91425 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31782_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ...31782 TM DE ALCAK GERİLİM KABLOLARI YANDI ÖLÇÜ EKİBİ VE HAVAİ HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ ...ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 08:35 | 2014-07-11 18:27 | 9.8667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 621.6 | 0 | 0
91428 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8646_5 | Nöb.mont ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 08:34 | 2014-07-11 09:49 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
91429 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23113 İzzettin köyiçi_5 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 08:40 | 2014-07-11 16:06 | 7.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.8667 | 0 | 0
91431 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI > ÜÇSAN | KINALI DM DEN ÜÇSAN AYFAR ÇIKIŞI AÇMIŞ. BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 08:40 | 2014-07-11 09:46 | 1.1 | 52 | 4210 | 0 | 0 | 57.2 | 4631 | 0 | 0
91433 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11474_5 | KABLO EKİBİNE VERİLDİ GÜN İÇİNDE KÖRLEMESİ YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 08:38 | 2014-07-11 08:46 | 0.13333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
91434 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_8 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 08:49 | 2014-07-11 09:47 | 0.98333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | 0
91438 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21403_4 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta arızası gideridi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 08:51 | 2014-07-11 09:27 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
91439 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2190 TR 1_5 | TM DEN SİGORTA ARIZASI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 08:48 | 2014-07-11 09:10 | 0.36667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
91441 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | G.YAKA>TOKATLILAR | GÜMÜŞYAKA DM DEN TOKATLILAR ÇIKIŞI KESİCİ AÇMIŞ. BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 08:40 | 2014-07-11 09:47 | 1.1167 | 1 | 4759 | 0 | 0 | 1.1167 | 5314.2167 | 0 | 0
91445 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25456 2. TRAFO Çeltik SİLİVRİ_3 | OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 09:14 | 2014-07-11 10:18 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
91446 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 09:08 | 2014-07-11 09:59 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
91447 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_7 | havaı hat ekıplerıne bldırıldi..ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 09:16 | 2014-07-11 10:44 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
91448 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2400 tr2 eminönü mısır çarşısı yanı_11 | AG KABLO ARIZASI(1FAZ), Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 09:13 | 2014-07-11 15:41 | 6.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.3333 | 0 | 0
91449 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_9 | arıza kablo ekiplerine bildirildi.iski şark inşaat çalışma yaparken yeraltı sube kablomuza vurmuştur kablo ekibimiz çalışmakta ,arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-11 09:19 | 2014-07-11 11:15 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
91450 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9634 Coşkun Sucuk fab. yanı_13 | ekibe bildirildi.** iski kentsel tasarım restorasyon inşaat çalışma esnasında 3x120 lik ve 4x16 lık kabloya vurmuş. 9634 Tm Dp 13 çekik kablo ekibine bildirildi.*tamir edildi.enerji verildi.3 adet 4*16 ısıtmalı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-11 09:23 | 2014-07-11 16:11 | 6.8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 401.2 | 0 | 0
91452 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ALİPAŞA DM > FENER | BİLDİRİMLİ KESİNTİ YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 09:18 | 2014-07-11 22:02 | 12.7333 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 16298.6667 | 0 | 0
91455 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21331_4 | yer altu şube kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji veridi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 09:24 | 2014-07-11 12:15 | 2.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
91457 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-7 ÇATALCA 1 | tepecik.i.m. den trafo sıfırladı manevra yapılarak fider7ve fider 8 hadımköy i.m.den beslendi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 09:16 | 2014-07-11 09:47 | 0.51667 | 288 | 34718 | 0 | 0 | 148.8 | 17937.6333 | 0 | 0
91458 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-5 KUMBURGAZ | Teiaş kaynaklı açma Trafo A devre dışı kaldı. Trafo A beslendi normal. Kademeli olarak tüm fiderler beslendi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 09:18 | 2014-07-11 09:45 | 0.45 | 38 | 24978 | 0 | 0 | 17.1 | 11240.1 | 0 | 0
91460 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK ŞALT İSKİ 2 - 22003 | Teiaş arızası. Şalt sıfırladı. takriben 09:40 ta enerji verilecektir. Enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 09:26 | 2014-07-11 09:42 | 0.26667 | 2 | 4998 | 0 | 0 | 0.53333 | 1332.8 | 0 | 0
91461 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _3 | .Ekipler çalışıyor. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 09:40 | 2014-07-11 09:48 | 0.13333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
91462 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-8 ÇATALCA 2 | tepecik i.m.nin arkasındaki fider 8 de camper kopuk ekipler değiştiriyor 12:20 e' kadar enerji verilemeyebilir. enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 09:47 | 2014-07-11 12:35 | 2.8 | 77 | 272 | 0 | 0 | 215.6 | 761.6 | 0 | 0
91465 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21934 | 21934 nolu tm de bildirimli kesinti vardır.ekiplerimiz trafoda bakım çalışması yapmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 09:58 | 2014-07-11 12:18 | 2.3333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 583.3333 | 0 | 0
91467 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM GAZİKENT-2 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 09:56 | 2014-07-11 10:11 | 0.25 | 26 | 1000 | 0 | 0 | 6.5 | 250 | 0 | 0
91470 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 12150_11 | NÖB MONT EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ..İSTOÇ İÇİNDE ÇALIŞMA YAPILIRKEN EGE YAPIYA AİT OLAN KABLOYA VURULMUŞ EKİP BAKIYOR.12150 TM DEN 12151 E DOGRU DEPAR ACMISTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 10:02 | 2014-07-11 11:17 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
91471 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18033_2 | Havai hat ekibine verildi. direkten yeraltı şube kablosu arızalı,kablo ekibine verildi. tamir edilerek enerji verildi.1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 10:06 | 2014-07-11 12:53 | 2.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0
91475 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28339_3 | YATIRIM FİRMASI BAKIM ÇALIŞMASI YAPIYOR. 28339 TM'DEN 3 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. YATIRIM FİRMASININ ÇALIŞMASI BİTTİ ÇEKİLİ OLAN DEPARA ENERJİ VERİLDİ. KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 10:17 | 2014-07-11 11:54 | 1.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
91476 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28971 TERKOZ PARSELLER MEVKİ DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 10:10 | 2014-07-11 10:44 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
91479 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3142 Fulya bayırı _1 | Havai hat ekiplerine bildirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 10:17 | 2014-07-11 12:48 | 2.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6167 | 0 | 0
91480 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31142 TM | 31142 TM DE OSOS ÇALIŞMASI OLDUĞUNDAN DOLAYI BİLDİRİMLİ OLARAK ENERJİ KESİLMİŞTİR.MONTAJ TANMALANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 10:25 | 2014-07-11 11:04 | 0.65 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 413.4 | 0 | 0
91481 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_2 | Ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 10:21 | 2014-07-11 11:28 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
91483 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ | PRGRAMLI KESİNTİ ÇALIŞMA BİTTİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 10:31 | 2014-07-11 13:34 | 3.05 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 576.45 | 0 | 0
91486 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24327 türkoba Aslanbaba Cad. (DİREK)_4 | Merkezden 1 Depar havai hat çıkışı sigorta atığı değiştirildi.Beslendi, normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 10:32 | 2014-07-11 11:24 | 0.86667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
91487 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18004_13 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. yeraltı şube kablosu arızalı,kablo ekibine verildi. 1 adet 4x16 ilaçlı ve 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı.tamir edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 10:35 | 2014-07-11 13:22 | 2.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0
91489 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31077 TM | 31077 TM DE OSOS ÇALIŞMASI OLDUĞUNDAN DOLAYI BİLDİRİMLİ OLARAK ENERJİ KESİLMİŞTİR...MONTAJ TAMAMLANDI ENEJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 10:43 | 2014-07-11 11:53 | 1.1667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0
91491 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21461_8 | havai hat ekiplerine bildirildi.direkte binaya gelen kablo yanmıştı .kablosu değişti .arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 10:44 | 2014-07-11 13:33 | 2.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0
91492 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8675_3 | Şebeke çalışması depar çekildi ekip çalışıyor.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 10:35 | 2014-07-11 11:29 | 0.9 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
91496 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28617_6 | 28617 TM 6 NOLU DEPAR 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ YENİ SİGORTA TAKILDI ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 10:50 | 2014-07-11 11:56 | 1.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
91497 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11420_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 10:48 | 2014-07-11 11:29 | 0.68333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
91498 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20195_8 | iski çalışma yaparken kablolara zarar vermiştir.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 10:46 | 2014-07-11 14:20 | 3.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
91499 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_2 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. YERİ BELLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 10:51 | 2014-07-11 15:05 | 4.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0
91500 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25039 MAVİ YELKEN GİRİŞ Semizkumlar SİLİVRİ_2 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 10:50 | 2014-07-11 11:25 | 0.58333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
91502 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21108_8 | kablo ekiplerine bildirildi.gerekli kontroller yapılcaktır arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 10:51 | 2014-07-11 15:37 | 4.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0
91503 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11657_8 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 10:52 | 2014-07-11 14:20 | 3.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
91504 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 8100-850 | 850 fideri enerji . | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 10:52 | 2014-07-11 13:10 | 2.3 | 0 | 1534 | 0 | 0 | 0 | 3528.2 | 0 | 0
91505 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2796 | TEMİZLİK VE BAKIM CALIŞMASI 2796-2122-2202-2431enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 11:02 | 2014-07-11 13:40 | 2.6333 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 4779.5 | 0 | 0
91512 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3454, 4.levent meşeli sk ganyan bayii yanı | 3454 Trafo kesicisi açıldı. montaj ekibi çalışıyor. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 11:07 | 2014-07-11 11:35 | 0.46667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 178.7333 | 0 | 0
91516 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28874_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 11:13 | 2014-07-11 13:26 | 2.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
91517 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31135 TM | 31135 TM DE OSOS ÇALIŞMASI OLDUĞU İÇİN BİLDİRİMLİ OLARAK ENERJİ KESİLMİŞTİR.... MONTAJ TAMAMLANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 11:16 | 2014-07-11 12:32 | 1.2667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 805.6 | 0 | 0
91519 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1456_6 | ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 11:21 | 2014-07-11 18:54 | 7.55 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 483.2 | 0 | 0
91521 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24185-Tepecik Cevizlik Park içi RMU_5 | Merkezden 1 depar sigorta atığı değiştirildi.Beslendi, normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 11:22 | 2014-07-11 11:52 | 0.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
91522 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8655_2 | Şebeke çalışması depar çekildi ekip çalışıyor.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 11:23 | 2014-07-11 13:02 | 1.65 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
91524 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3023 taksim sıraselviler cad. klise bahçesi _1 | abdullah sk. no.16 da ekip çalışıyor onunla ilgili. Kablo servisi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 11:30 | 2014-07-11 12:54 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
91526 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28330_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 11:27 | 2014-07-11 17:09 | 5.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0
91527 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_4 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 11:25 | 2014-07-11 12:31 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
91532 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4208_7 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 11:52 | 2014-07-11 12:33 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
91536 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25456 2. TRAFO Çeltik SİLİVRİ_13 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 12:09 | 2014-07-11 12:43 | 0.56667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
91537 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 12:05 | 2014-07-11 15:05 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
91538 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28617_4 | Y.D.Ş.ARIZASI 28617 TM'DEN 4 NOLU DEPAR ENERJİLİ. 2 FAZ ATTIRIYOR. PARALEL KABLO ALIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 12:10 | 2014-07-11 18:47 | 6.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.9333 | 0 | 0
91545 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_8 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 12:25 | 2014-07-11 14:37 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
91546 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3661 Şişli Darulacaze cad. nadide sk bası _12 | ekip gönderildi.şube kablosuna vurmuşlarkabloyu tamir için ekip gönderildi Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 12:21 | 2014-07-11 20:46 | 8.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.9167 | 0 | 0
91548 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8629_1 | havai hat ekibine verildi.oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 12:27 | 2014-07-11 15:05 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
91549 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21915_7 | Havai hat direk arızası vardır.Havai hat arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 12:29 | 2014-07-11 14:16 | 1.7833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 78.4667 | 0 | 0
91552 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3489 akatlar zeytinoğlu cad, kısmet sk koşe | osos çalışması için tr. kesicisi açıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 12:41 | 2014-07-11 15:28 | 2.7833 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1066.0167 | 0 | 0
91554 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 12:41 | 2014-07-11 14:55 | 2.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
91555 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8709_3 | havai hat ekibine verildi.Direkten yeraltı şube arızası ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi.direkten bağlandı.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 12:47 | 2014-07-11 16:41 | 3.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
91556 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 12:51 | 2014-07-11 13:58 | 1.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
91557 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22180_5 | dizdariye mah vatan cad. no 14 kablo arızası giderildi 1 adet 3x120 buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 12:52 | 2014-07-11 14:32 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
91558 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4165_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 12:46 | 2014-07-11 15:53 | 3.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
91560 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 742 B.evler mimar sinan cad.bilim sok.içi_2 | 3*120+70 kablo arızalı.yeri belli .kazı yapıldı.malzeme gonderıldı.arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 12:42 | 2014-07-11 19:25 | 6.7167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 517.1833 | 0 | 0
91563 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9018 San. Mah. Dostluk Sokak_15 | h.hat ekiplerine bildirildi.** tamir edildi tehlike önlendi direkten kontrol edildi. BAŞAR ZORLU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 12:55 | 2014-07-11 14:14 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
91566 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 788-A B.evler M.kemal paşa cad. soğanlı muh.yanı | 788 tm de hücre değişimi yapıldı enerjı verıldı karanlıkda abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 13:13 | 2014-07-11 17:17 | 4.0667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 3119.1333 | 0 | 0
91567 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ | trafoda bakım ve temizlik yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 13:10 | 2014-07-11 17:01 | 3.85 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 727.65 | 0 | 0
91568 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_4 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 13:14 | 2014-07-11 15:25 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
91569 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BG-840-020 | 840 fideri arıza giderildi.enerjilendi.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 13:17 | 2014-07-11 13:41 | 0.4 | 2 | 6905 | 0 | 0 | 0.8 | 2762 | 0 | 0
91570 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23228 Doktorçeşme_2 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 13:16 | 2014-07-11 13:36 | 0.33333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
91571 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11047_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 13:19 | 2014-07-11 16:35 | 3.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
91574 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23202 Kabakça Rüstem Konaklı_4 | ekipte a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 13:32 | 2014-07-11 17:10 | 3.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
91576 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21177_7 | oksit ekiplerine bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 13:37 | 2014-07-11 17:06 | 3.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 | 0 | 0
91578 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - MİMARSİNAN ÇIKIŞI | Hattın seyimi fazla olduğundan ağaçlara 2 faz değmekteydi ağaçlar yanma tehlikesindeydi . Hattın seyimi alındı enerji verildi. Hat normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 13:41 | 2014-07-11 14:26 | 0.75 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 967.5 | 0 | 0
91579 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21601_1 | havai hat ekiplerine bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 13:35 | 2014-07-11 15:56 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
91580 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21636_5 | kablo ekiplerine bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 13:30 | 2014-07-11 19:18 | 5.8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0
91584 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-2 TEPECİK 24329 TM - CEVİZLİK RMU ÇIKIŞI | Geçici açma . Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 13:52 | 2014-07-11 14:28 | 0.6 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0
91586 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2395 gedikpaşa cd. yeraltı yaya geçidi yanı_1 | 2102TM DEPAR 12 VE 2395 TM DEPAR 1 DE ŞEBEKE ÇALIŞMASI BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 13:54 | 2014-07-11 19:19 | 5.4167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0
91587 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25456 2. TRAFO Çeltik SİLİVRİ_3 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 13:46 | 2014-07-11 14:55 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
91589 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25990 OVAYENİCE KÖYÜ DM. Ovayenice ÇATALCA_2 | FAZINA KLEMENS VURULDU. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 13:58 | 2014-07-11 14:56 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
91591 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 14:13 | 2014-07-11 16:26 | 2.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
91592 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3864_7 | iski kabloya vurmuş.ekibe verildi.iski müteahhiidi no.3 ün şubesini kopartmış no.10 unda şuba kablosunu yaralamış kablo ekibi müdahale edecek aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 14:17 | 2014-07-11 18:20 | 4.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0
91595 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_3 | ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 14:17 | 2014-07-11 15:26 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
91596 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9339 San.mah. Sultan Selim cad._1 | havai hat ekibine bildirildi. ( Bekir TİTİZ ) ( 9339 tm dp 1 ) kofraya 2 faz gelmiyor.şube kablo arızası,servisine bildirildi. 2 mt 4x16 kablo,2 adet 4x16 ilaçlı duz buat kullanılarak arıza giderildi,enerji verildi.Faik Usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 14:13 | 2014-07-12 01:19 | 11.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 0
91599 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9503 Gültepe Ortabayır Gürhan sk._9 | ortabayır ıtır sokak no 1 de kofra patladı kofra ister. arıza nedeni ile 9503 Tm Dp 9 çekik. kablo ekibine bildirildi.1 adet 100 lük kofra kullanılarak tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 14:21 | 2014-07-11 17:14 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
91600 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_1 | ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 14:19 | 2014-07-11 15:23 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
91603 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_11 | şube kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 14:26 | 2014-07-11 23:26 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
91606 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_1 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 14:30 | 2014-07-11 16:09 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
91609 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 402 Şirinevler Fetih Cad. Zeki müren Sk._6 | 402 tm den sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 14:19 | 2014-07-11 22:46 | 8.45 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 650.65 | 0 | 0
91612 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 679 Ş.evler a.kah.bulvarı fizik ted hast.arkası | trafo servis harici trafo montaj ekıbı mudahale edıyor.trafofo montajı yapıldı,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 13:11 | 2014-07-11 23:16 | 10.0833 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 7733.9167 | 0 | 0
91613 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3808 Osmanbey şair nigar sk _8 | ekip bakacak sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 14:35 | 2014-07-11 16:03 | 1.4667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
91616 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_3 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 14:44 | 2014-07-11 16:51 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
91617 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- 9124 Fideri | ekibe bildirildi.*9124 fiderinde açma oldu.ekip kontrol ediyor*yapılan kontrolde armin inşaat çalışma esnasında alibeyköyşalt - 9124 arası yeşil faz kabloya vurmuş.ekip kontrol ediyor*arızalı kısım ayrılarak deparın tamamına enerji verildi.15:30 | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-11 14:49 | 2014-07-11 15:39 | 0.83333 | 4 | 6196 | 0 | 0 | 3.3333 | 5163.3333 | 0 | 0
91618 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 14:46 | 2014-07-11 16:37 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
91620 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21195_3 | nöbetçi ekiplere verildi.kontrolü yapılcaktır arıza giderildi sigorta atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 14:47 | 2014-07-11 16:02 | 1.25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0
91629 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-2 24329 TM PARK İÇİ ÇIKIŞI | Bir direk arası og tel kopuğu vardır.Armakom sisteminde ki arızadan dolayı iş emri geç kapatıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 15:15 | 2014-07-11 16:20 | 1.0833 | 4 | 246 | 0 | 0 | 4.3333 | 266.5 | 0 | 0
91631 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8809_15 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Abonenin sigortası atmış kaldırıldı.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 15:19 | 2014-07-11 18:18 | 2.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0
91632 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25202 BELEDİYE KARŞISI Değirmenköy SİLİVRİ | PROGRAMLI KESİNTİ TRAFO BAKIM YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 15:19 | 2014-07-11 17:31 | 2.2 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 415.8 | 0 | 0
91633 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12396_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 15:24 | 2014-07-11 16:39 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
91634 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 15:23 | 2014-07-11 17:19 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
91635 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9129 Sütlüce Karaağaç Cad. Askerlik Şubesi_3 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi. ( 9129 tm dp 3 ) kofraya 1 faz gelmiyor.direğe çıkan 4*16 kablo.şube kablo arızası,servisine bildirildi.*yarın gündüz tamir edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 15:20 | 2014-07-11 21:24 | 6.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
91636 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3407 | Ekibe bildirildi. Enerji verildi trofa sıcaktan açmış. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 15:14 | 2014-07-11 16:28 | 1.2333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 472.3667 | 0 | 0
91638 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24076 Tepecik Belde Çalışanları Koop. RMU_4 | boxtan 1 faz ag sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 15:39 | 2014-07-11 18:38 | 2.9833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 62.65 | 0 | 0
91640 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9526 K.hane Güllüoğlu_12 | ekibe bildirildi.( 9526 tm dp 12 ) yatırım ekibi çalışma esnasında kabloya vurmuş.Dya şube kablo arızası,servisine bildirildi.*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 15:48 | 2014-07-11 18:38 | 2.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
91642 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18016_6 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi. sistemdeki arızadan dolayı geç kapatıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 15:37 | 2014-07-11 22:00 | 6.3833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 625.5667 | 0 | 0
91646 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3090_3 | Şube 2 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale ediyor.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 15:34 | 2014-07-11 23:22 | 7.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0
91654 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8852_3 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 16:08 | 2014-07-11 16:48 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
91655 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-1 AKÇANSA | geçici açma hat kontrol edildi beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 16:10 | 2014-07-11 16:30 | 0.33333 | 16 | 634 | 0 | 0 | 5.3333 | 211.3333 | 0 | 0
91655 | 2 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-1 AKÇANSA | geçici açma hat kontrol edildi beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 16:10 | 2014-07-11 16:30 | 0.33333 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0
91656 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11887 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 15:35 | 2014-07-11 19:26 | 3.85 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 2290.75 | 0 | 0
91657 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 16:11 | 2014-07-11 18:25 | 2.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
91660 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28532_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 16:18 | 2014-07-11 19:32 | 3.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
91661 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1926_13 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TM 1926 DAKİ KAİDE YANIĞIYLA İLGİLİYDİ.NH KAİDE DEĞİŞİNCE ENERJİ GELDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 16:18 | 2014-07-11 19:10 | 2.8667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 183.4667 | 0 | 0
91663 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11203 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 15:43 | 2014-07-11 19:47 | 4.0667 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 2419.6667 | 0 | 0
91666 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2070 35/10 Tr2 | 2070 itm de tr-2 hareretten açma yaptı.merkez soğutulduktan sonra enerji verilecektir.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 16:21 | 2014-07-11 18:58 | 2.6167 | 0 | 16940 | 0 | 0 | 0 | 44326.3333 | 0 | 0
91668 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11475_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 16:19 | 2014-07-11 21:13 | 4.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
91670 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_3 | kablo ekiplerine verildi ilgilenilecektir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 16:23 | 2014-07-11 21:35 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
91672 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_2 | EKİBE BİLDİRLDİ.BELİRTİLEN ADRSİN ŞUBE KABLOSU YANIK. 35 M 3*16 ŞUBE KABLOSU ÇEKİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 16:23 | 2014-07-11 18:58 | 2.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
91674 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 16:29 | 2014-07-11 19:09 | 2.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
91676 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11368_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK KABLO ARIZASI VAR KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 16:22 | 2014-07-12 02:27 | 10.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0
91677 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 073 Güngören Soğanlı Cad._2 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 16:37 | 2014-07-11 17:25 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
91678 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21453_3 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 16:20 | 2014-07-11 18:53 | 2.55 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 0 | 0
91684 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 293 Güngören Gençosman Mah. Topçu Sk._5 | enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 16:56 | 2014-07-12 01:42 | 8.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.2667 | 0 | 0
91685 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI İSKİ GURBETOĞLU İNŞAAT | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-11 16:54 | 2014-07-11 22:24 | 5.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
91686 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2213 küçük langa cd no:117_7 | TM den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 16:59 | 2014-07-11 18:48 | 1.8167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0
91689 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28324_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 17:03 | 2014-07-11 19:13 | 2.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
91690 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | SULTANMURAT ŞALT İTKİP(TEKNOPARK) | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 16:56 | 2014-07-11 18:51 | 1.9167 | 1 | 8305 | 0 | 0 | 1.9167 | 15917.9167 | 0 | 0
91691 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31426_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KOFRASI PATLAKTI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 17:03 | 2014-07-11 19:00 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
91694 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31560 TM_16 | MONTÖR EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 17:05 | 2014-07-11 18:15 | 1.1667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
91696 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1926_13 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TM DE 13.DEPARIN KAİDESİ DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 17:12 | 2014-07-11 18:17 | 1.0833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 | 0 | 0
91697 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23106 Karamandere köyü_3 | ekibe verildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 17:17 | 2014-07-11 18:40 | 1.3833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
91698 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28001_7 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 17:08 | 2014-07-11 17:32 | 0.41 | 42 | 93 | 0 | 0 | 17.22 | 38.13 | 0 | 0
91700 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi _6 | ekibe bildirildi.( 9151 tm dp 6 ) İski müteahhiti Kentsel Yapı çalışma esnasında kabloya vurmuş.şube kablo arızası,servisine bildirildi.*9151 tm dp 6 çekik*tamir edild.enerji verildi.*1 adet 4*16 buat | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-11 17:12 | 2014-07-11 21:18 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
91701 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9134 Çağlayan Park Sokak_7 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi. ( Erbil KOÇ ) doğru adres sevcan sok.no4 tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 17:15 | 2014-07-11 18:26 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
91702 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_1 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. sistemdeki arızadan dolayı geç kapatıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 17:22 | 2014-07-11 22:05 | 4.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0
91705 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_6 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 18:05 | 2014-07-11 19:46 | 1.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0
91707 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU V20224 D.M den 21925 çıkışı | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 17:28 | 2014-07-11 18:52 | 1.4 | 3 | 497 | 0 | 0 | 4.2 | 695.8 | 0 | 0
91710 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12177-ŞANTİYELER | arıza giderilldi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 17:33 | 2014-07-11 18:18 | 0.75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
91713 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ. BELİRTİLEN ADRES İNŞAAT HALİNDE OLDUĞU İÇİN ŞUBE BAĞLANTISI YAPILAMADI. ABONENİN 3*16 ŞUBE KABLOSU EKİBLERİMİZ TARAFINDAN ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 17:43 | 2014-07-11 18:22 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
91714 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24287 S.Paşa Havuzkent_4 | Abonein kolon kablsu yanımış elektrikçiye yaptırmış konsoldan bağlandı.direkten 1 faz kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 17:40 | 2014-07-11 19:44 | 2.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
91716 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21747_5 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 17:27 | 2014-07-11 19:26 | 1.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
91717 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2021 akbıyık degirmen sk. | Trafo yağ kaçırmış, ekipler bakıyor. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 17:32 | 2014-07-11 23:24 | 5.8667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 3549.3333 | 0 | 0
91720 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_3 | ekıb gonderıldı.sube dırekten klamens oksıt arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 18:01 | 2014-07-11 20:14 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
91721 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4006_12 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 17:23 | 2014-07-11 19:07 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
91722 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2156 | 2156 fideri açmış, enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 18:02 | 2014-07-11 20:05 | 2.05 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 4961 | 0 | 0
91725 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9503 Gültepe Ortabayır Gürhan sk._4 | *9503 tm dp 4 olabilir.3 faz temiz kopuk.servisine bildirildi.*inşaat olduğundan karanlıkta yer yok.yarın gündüz tamir edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 18:29 | 2014-07-11 20:18 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
91726 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11731_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 17:50 | 2014-07-11 19:53 | 2.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
91732 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8215_7 | Şube bağlantısı yapıldı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 18:32 | 2014-07-11 18:34 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
91733 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21657_14 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 18:29 | 2014-07-11 21:22 | 2.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8833 | 0 | 0
91734 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT-SAĞMALCILAR-III | Nöb.Montörlüğü ekibine verildi.Sağmalcılar şalt-28200 arası Sağmalcılar 3 arızalı.Sağmalcılar 4'ten beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 18:35 | 2014-07-11 19:20 | 0.75 | 0 | 8113 | 0 | 0 | 0 | 6084.75 | 0 | 0
91735 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | ÇOBANÇEŞME DM 28302 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 18:28 | 2014-07-11 19:24 | 0.93333 | 0 | 3724 | 0 | 0 | 0 | 3475.7333 | 0 | 0
91736 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29281_1 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 18:33 | 2014-07-11 22:33 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
91737 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_1 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 18:31 | 2014-07-11 22:52 | 4.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
91739 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21834_7 | Çalışma esnasında yer altı şube kablosu koparılmış. Kablo ekiplerimiz müdehale etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-11 17:51 | 2014-07-11 21:31 | 3.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
91742 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25015 K.KILIÇLI MERKEZ K.Kılıçlı SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 18:34 | 2014-07-11 19:28 | 0.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
91743 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25792 TR13-6. Cad. Demirkaya(giriş) üstü_2 | DEPAR ÇIKIŞ KABLOSUNDA YANIK VARDI ARIZA GİDERİLDİ..ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 18:16 | 2014-07-11 21:34 | 3.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 0
91747 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25225 ALTINORAK SAHİL Semizkumlar SİLİVRİ_1 | KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 18:05 | 2014-07-11 21:33 | 3.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
91751 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4321_1 | saat sonrasıarıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 18:51 | 2014-07-11 19:23 | 0.53333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
91753 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11695_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 18:53 | 2014-07-11 20:21 | 1.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
91754 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24094 S.Paşa Unfab. Mah. (DİREK)_3 | box panoda ag sigort atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 18:17 | 2014-07-11 20:05 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
91755 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21887_4 | nöbetçi ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 18:32 | 2014-07-11 21:24 | 2.8667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.6667 | 0 | 0
91756 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - TOPKAPI-II | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Davutpaşa 2'den beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 18:35 | 2014-07-11 20:03 | 1.4667 | 15 | 9409 | 0 | 0 | 22 | 13799.8667 | 0 | 0
91759 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21744_3 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 17:58 | 2014-07-11 19:33 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
91760 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 18:57 | 2014-07-11 22:53 | 3.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.4667 | 0 | 0
91761 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11119_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 19:25 | 2014-07-11 21:11 | 1.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
91763 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9308 Gültepe Akıcı sk._3 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 19:17 | 2014-07-11 22:20 | 3.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
91775 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_5 | oksit arızası ekiplere verildi.. arızaa giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 20:04 | 2014-07-11 22:56 | 2.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
91776 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11042_4 | KABLO ARIZASI VAR KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 20:02 | 2014-07-12 02:26 | 6.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
91777 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23106 Karamandere köyü_3 | ekibe bildirildi klemens yapıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 20:02 | 2014-07-11 23:51 | 3.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 0 | 0
91779 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4034_5 | arıza kayda alndı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 16:49 | 2014-07-11 22:36 | 5.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.1333 | 0 | 0
91781 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_2 | Havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 20:06 | 2014-07-11 22:04 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
91782 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1624_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.trafo merkezinden sigorta atıktı deyiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 20:12 | 2014-07-11 20:29 | 0.28333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
91784 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9019 Nurtepe Emrah Sok. Nişancılar Camii_4 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*9019 tm dp 4 çekik.ekip çalışıyor*ekip :erbil koç*tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 20:14 | 2014-07-11 21:46 | 1.5333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 90.4667 | 0 | 0
91785 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28324_3 | KAMYONET DİREĞE ÇAPMIŞ SIKIŞMIŞ 1 ADET 8 LİK DİREK İSTER 1 ÖNCEKİ DİREKTEN İZOLE EDİLDİ .TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-11 20:12 | 2014-07-12 23:23 | 27.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2528.05 | 0 | 0
91786 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8799_7 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.AG panoda kaide yanık.Montaj ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 20:16 | 2014-07-11 22:33 | 2.2833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 109.6 | 0 | 0
91787 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881-gop işl._1 | Ekibe verildi.1 faz temiz kopuk kablo arızası*ölçü ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 20:16 | 2014-07-12 01:23 | 5.1167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 245.6 | 0 | 0
91788 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11960_21 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 20:24 | 2014-07-11 22:14 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
91789 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010 - 8049 FİDERİ | Nöb.Mont.Ekibine verildi.8010 trafo 3 8049 deparı açık.8232 tm içinde 8016 tm'ye doğru başlık patlak.Depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 20:24 | 2014-07-11 22:17 | 1.8833 | 3 | 1284 | 0 | 0 | 5.65 | 2418.2 | 0 | 0
91790 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9650 K.hane Bal sk. Cıvata fab. Yanı _4 | ekibe bildirildi.*9650 tm dp 4 - 3 faz sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 20:23 | 2014-07-11 22:00 | 1.6167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 95.3833 | 0 | 0
91793 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2303 TR 1_6 | a.g kablo arızası(3 faz) enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 20:40 | 2014-07-12 07:07 | 10.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0
91797 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_2 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 20:39 | 2014-07-11 21:27 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
91799 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | tam'r ed'ld' | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 20:55 | 2014-07-12 00:22 | 3.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
91802 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28864_5 | 20 mt 1x16+25 şube ister. ŞUBE BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 20:58 | 2014-07-12 11:58 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
91810 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21453_14 | kablo arızası vardır ekiplere verildi.arıa giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 18:35 | 2014-07-12 05:53 | 11.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 169.5 | 0 | 0
91812 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18285_7 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. aboneyle görüşüldü. doğru adresi 20 sk. n:4 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 20:26 | 2014-07-11 22:20 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
91815 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | 18100 - 18025 FİDERİ | 18100 itmden 18025 deparı topraktan açtı. 18630 tm ile 18046 tm arası arızalı depara elektrik verildi. 20:28 de elektrik verildi fakat sistemde arıza olduğundan dolayı iş emri bu saatte kapatıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 18:57 | 2014-07-11 21:58 | 3.0167 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 2974.4333 | 0 | 0
91817 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2772 TR 1_7 | t m den 2 faz sigorta ermesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 21:52 | 2014-07-12 01:03 | 3.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0
91819 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31831_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 22:03 | 2014-07-11 22:31 | 0.46667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
91820 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18004_8 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 17:40 | 2014-07-12 00:02 | 6.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0
91821 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18256_4 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 20:28 | 2014-07-12 00:24 | 3.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
91822 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 21:46 | 2014-07-11 23:07 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
91823 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_3 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 21:29 | 2014-07-11 22:11 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
91824 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | tam'r ed'ld' | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 22:03 | 2014-07-12 00:21 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
91826 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18548_7 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 20:37 | 2014-07-12 02:26 | 5.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0
91831 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28406_5 | 30 mt 1x16+25 şube ister. tamir edildi. şube bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 22:17 | 2014-07-12 10:41 | 12.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0
91833 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18206_3 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 22:20 | 2014-07-12 02:25 | 4.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
91837 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8152_4 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 22:34 | 2014-07-11 23:23 | 0.81667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
91839 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _3 | Gece Havai Hat Ekibi Olmadıgından Sabah Bakılacak.**Tamir edildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 22:17 | 2014-07-12 09:21 | 11.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0
91840 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9156 Gürsel mah. Nurtaç cad. Pazar sk._12 | Havai hat ekibine bildirildi.Kamyon direğe çarpmış,48 ve 52 nolu binaların şube kablolarının izolesi sıyrılmış.şubeler direkten ayrıldı.kablo servisine bilgi verildi. *Arıza giderilip kablo direkden bağlandı.(2 adet 120'lik ısıtmalı buat kullanıldı) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 22:19 | 2014-07-12 14:45 | 16.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 98.7 | 0 | 0
91841 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_1 | TAM'R ED'LD' | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 22:27 | 2014-07-12 00:54 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
91843 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 552 B.Evler Ulubatlı Hasan Cad._5 | kofradan bir faz sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 22:24 | 2014-07-11 23:23 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
91845 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_4 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 22:33 | 2014-07-12 00:45 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
91847 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28132_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 22:37 | 2014-07-12 11:55 | 13.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 0
91849 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 22:57 | 2014-07-12 15:00 | 16.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 112.35 | 0 | 0
91850 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11916_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 23:00 | 2014-07-12 02:05 | 3.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0
91851 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11916_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 23:00 | 2014-07-12 01:43 | 2.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0
91855 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24054 Türkoba İlköğretim (DİREK)_7 | 1 faz + nötr oksit onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 22:58 | 2014-07-12 00:35 | 1.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0
91857 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 402 Şirinevler Fetih Cad. Zeki müren Sk._14 | 402 TM 3 ADET DİKEY YÜK AYIRICISI YANIK GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 22:57 | 2014-07-12 00:41 | 1.7333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 133.4667 | 0 | 0
91858 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18259_8 | yer altı kablosu arızalı yeri belli. tamir edildi. 2 mt. 3X35+16 kablo, 2 ad. 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-11 23:13 | 2014-07-11 23:23 | 0.16667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
91859 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3251 Şişli perihan sk, hasat sk köşesi_12 | EKİBE VERİLDİ ŞUBE 3 FAZ KOPUK Kablo servisi müdahale ediyor.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 23:11 | 2014-07-12 14:48 | 15.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 109.3167 | 0 | 0
91860 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_14 | klamesn arızası gideirldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-11 23:32 | 2014-07-12 03:21 | 3.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8167 | 0 | 0
91864 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8212_3 | Havai hat ekibine verildi oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 | 2014-07-12 01:24 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
91866 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11734_12 | ANAKABLO ARIZASI.SABAH KABLO SERVİSİ YAPACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 00:08 | 2014-07-12 01:23 | 1.25 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
91867 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20400 Yakuplu D.Mden 22655 EMD SOĞUKHAVA ÇIKIŞI | og hattı açtı.ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 00:17 | 2014-07-12 01:20 | 1.05 | 6 | 144 | 0 | 0 | 6.3 | 151.2 | 0 | 0
91869 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2021 akbıyık degirmen sk._3 | tm den 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 00:02 | 2014-07-12 02:36 | 2.5667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0
91872 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9199 Gültepe Karahan sk. altı_15 | Ekibe bildirildi.Pipa diregınden 1 faz kopmuş gündüz havai hat ekipleri tamir edecek.**Tamir edildi.(Vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 00:30 | 2014-07-12 09:52 | 9.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0
91873 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18063 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 18063 TM icerisinde 18218 hücresi patlak. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 00:32 | 2014-07-12 01:49 | 1.2833 | 0 | 3752 | 0 | 0 | 0 | 4815.0667 | 0 | 0
91873 | 2 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18063 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 18063 TM icerisinde 18218 hücresi patlak. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 00:32 | 2014-07-12 02:28 | 1.9333 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 1813.4667 | 0 | 0
91874 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 838 B.Evler Çoçuk Esirgeme Kurumu içi | 619-451-125-053-851-207-852-838 karanlıkta manevra yapılıyor normal tağdiye 677 tm ye alındı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 00:39 | 2014-07-12 01:05 | 0.43333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 332.3667 | 0 | 0
91875 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29458_1 | enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 00:31 | 2014-07-12 00:52 | 0.35 | 19 | 93 | 0 | 0 | 6.65 | 32.55 | 0 | 0
91876 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2167_6 | t m den 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 00:58 | 2014-07-12 02:09 | 1.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
91877 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_11 | klamesn arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 01:08 | 2014-07-12 03:24 | 2.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
91878 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2379 laleli nişanca bostan sk.(ikbal oteli)_13 | A G KABLO ARIZASI 3 faz not kablo arızası olbölgedeki tm çıkışları kontrol edildiabilir her yer kapalı olduğu için tam tespit yapılamadı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 01:12 | 2014-07-12 16:34 | 15.3667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 0
91879 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20400_12 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 01:21 | 2014-07-12 03:03 | 1.7 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 0
91880 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11634_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK EKİP BAKTI KAPAMADAN 3FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ. ARIZA ÖLÇÜYE HAZIRLANIYOR ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜ BİTTİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ.EKİPLERİ ÇALIŞIYOR. KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ ALINACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 01:31 | 2014-07-12 19:27 | 17.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 125.5333 | 0 | 0
91888 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 294 Güngören Koray Sk. Soğuk hava deposu Karşısı_6 | kofradan bir faz sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 02:10 | 2014-07-12 02:42 | 0.53333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
91890 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31842_5 | NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİNE VERİLDİ.BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 02:44 | 2014-07-12 03:25 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
91892 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4095_3 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 03:15 | 2014-07-12 04:16 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
91893 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31644_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK.KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 03:30 | 2014-07-12 09:09 | 5.65 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 355.95 | 0 | 0
91895 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ESENLER FİDERİ | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 1 adet OG sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 03:44 | 2014-07-12 06:07 | 2.3833 | 1 | 12819 | 0 | 0 | 2.3833 | 30551.95 | 0 | 0
91896 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_12 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 03:45 | 2014-07-12 04:32 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
91900 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25294 PTT SANTRAL BİNASI Semizkumlar SİLİVRİ_3 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 06:09 | 2014-07-12 06:37 | 0.46667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
91901 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 402 Şirinevler Fetih Cad. Zeki müren Sk._2 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı.ölçü yapıldı.kazı yapılıyor. çalışma devam ediyor,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 06:10 | 2014-07-12 16:33 | 10.3833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 799.5167 | 0 | 0
91902 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881-gop işl._7 | ekibe verildi.1faz temiz kopuk kablo arızası tespit edildi.depar çekildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 06:03 | 2014-07-12 18:21 | 12.3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 590.4 | 0 | 0
91904 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21975_6 | Kablo Ekiplerine bildirldi ENERJI VERILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 06:25 | 2014-07-12 10:27 | 4.0333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 0 | 0
91906 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21494_7 | kablo arızası vardır.ekibe bildirildi ilgilenmektedirler.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 06:31 | 2014-07-12 09:48 | 3.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 0 | 0
91912 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_2 | ek'be ver'ld'/tam'r ed'ld'/ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 07:28 | 2014-07-12 08:47 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
91914 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25020 SAYALAR MERKEZ Sayalar SİLİVRİ Direk | HAT BAŞINDAN 1 ADET OG SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 07:42 | 2014-07-12 08:56 | 1.2333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 233.1 | 0 | 0
91915 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24009 Tepecik Yukarı Cami Yanı RMU_6 | Yer altı arızası 1 faz yok geçici enerji verildi. 3 faz mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 07:42 | 2014-07-12 09:55 | 2.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
91916 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | sorumlu ek'be ver'lkd'/tam'r ed'ld'/ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 07:50 | 2014-07-12 08:48 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
91921 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2203 cağaloğlu salkım söğüt sk._1 | A G kablo arızası 1 faz tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 08:05 | 2014-07-12 22:09 | 14.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 0
91927 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_13 | abonenin bir faz arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 08:16 | 2014-07-12 13:43 | 5.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
91928 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28752_7 | 28752 TM DEN 7 NOLU DEPAR 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ YENİ SİGORTA TAKILDI ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 08:17 | 2014-07-12 09:53 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
91929 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25791 TR12-25. Cad. 6. Sok. Değirmenköy yolu_8 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 08:25 | 2014-07-12 09:16 | 0.85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 0
91931 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11858_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK EKİP BAKTI KAPAMADAN 1FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ. ARIZA ÖLÇÜYE HAZIRLANDI ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜ BİTTİ.ARIZA KABLO EKİBİNE VERİLDİ.EKİPLERİ ÇAŞIŞIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 08:20 | 2014-07-12 20:26 | 12.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0
91933 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20625_3 | abone kablonun koparıldığını tehlike arz ettiğini bildirmekte arıza ekiplerine bildirildi ekiplerimiz müdahale edecek.ekiplerimiz müdahale etmiştir arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 08:29 | 2014-07-12 11:25 | 2.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
91934 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 20707 | 20707 nolu TM de Bildirimli Bakım çalışması yapılmaktadır. Çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-12 08:33 | 2014-07-12 11:01 | 2.4667 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0
91936 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2132_11 | A G KABLO ARIZASI 3 FAZ ikinci arıza çıktı, Arıza tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 08:32 | 2014-07-13 17:14 | 32.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1962 | 0 | 0
91939 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31598 | 31020 TMDE BİLDİRİMli TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR 31020 TM İLE 31039 TMLER TEMİZLENDİ ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 08:41 | 2014-07-12 10:26 | 1.75 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 0
91946 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20323_4 | Ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. Sigorta atığı arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 09:04 | 2014-07-12 09:47 | 0.71667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
91947 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18544_9 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 09:09 | 2014-07-12 11:37 | 2.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
91949 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2400 TR 1_17 | AG KABLO ARIZASI(1FAZ)abonenin isteği dogrultusunda kazı calısması yapılmadı. aboneye atlama cereyan verildi. karanlıkta yerimiz yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 09:10 | 2014-07-12 12:34 | 3.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0
91954 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._4 | H.hat ekibine bildirildi.**9187 tm dp-4 arızanın giderilmesi nedeniyle çekildi.*Arıza tamir edilip depara enerji verildi. fakat şubenin direğe çıkan kısmı yıpranmış açıkda tehlikeli,kablonun direk dibinden buat ile eklenip değişmesi gerekiyor,servisine bildirildi,karanlık yer yok. (VURAL GÜVEN) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 09:05 | 2014-07-12 10:43 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
91955 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _4 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.Tamir €dildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 09:19 | 2014-07-12 10:05 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
91957 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM FENERTEPE | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 08:10 | 2014-07-12 08:46 | 0.61 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 12.2 | 1342 | 0 | 0
91962 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 12155_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK.KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 09:34 | 2014-07-12 13:33 | 3.9833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 250.95 | 0 | 0
91963 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25377 ALTAN ULUŞAHİN Mezbaha Fener SİLİVRİ_4 | DEFAR ÇIKIŞ KLEMENSİ PATLAMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 09:29 | 2014-07-12 12:07 | 2.6333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.0333 | 0 | 0
91964 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_1 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 09:15 | 2014-07-12 10:38 | 1.3833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.2833 | 0 | 0
91965 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25086 YENİ MAH. B.Çavuşlu SİLİVRİ_2 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 09:30 | 2014-07-12 11:21 | 1.85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 0 | 0
91966 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23089 İnceğiz M. Kavlu_2 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 09:31 | 2014-07-12 10:33 | 1.0333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
91967 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - 1 NOLU SUBAŞI ÇIKIŞI | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 09:32 | 2014-07-12 10:12 | 0.66667 | 13 | 133 | 0 | 0 | 8.6667 | 88.6667 | 0 | 0
91968 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25005 OVAYENİCE MERKEZ Ovayenice ÇATALCA_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 09:36 | 2014-07-12 13:09 | 3.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 67.45 | 0 | 0
91969 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25038 MAVİ YELKEN İÇİ Semizkumlar SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 09:39 | 2014-07-12 13:19 | 3.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
91970 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20035 | 20035 TM DE BİLDİRİMLİ BAKIM ONARIM ÇALISMASI YAPILMAKTADIR EKIP KONULDU ÇALIŞILIYOR.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 09:41 | 2014-07-12 10:24 | 0.71667 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 161.25 | 0 | 0
91971 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21915_3 | Çalışma esnasında Havai hat kabloları koparılmış. Havai hat ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-12 09:44 | 2014-07-12 14:45 | 5.0167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125.4167 | 0 | 0
91976 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28752_6 | 28752 TM 6 NOLU DEPAR 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ YENİ SİGORTA TAKILDI ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 09:57 | 2014-07-12 10:31 | 0.56667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
91977 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20829_8 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 09:59 | 2014-07-12 11:55 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
91983 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31848 | MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR 31848 TMDE BİLDİRİMLİ OSOS ÇALIŞMASI YAPILIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 10:06 | 2014-07-12 11:07 | 1.0167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 646.6 | 0 | 0
91984 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25294 PTT SANTRAL BİNASI Semizkumlar SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 10:07 | 2014-07-12 10:44 | 0.61667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 116.55 | 0 | 0
91985 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23206 İzzettin Ercan Çift._3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 09:56 | 2014-07-12 10:35 | 0.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
91986 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2361 TR 1_3 | A G KABLO ARIZASI 1 FAZ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 10:07 | 2014-07-12 16:28 | 6.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0
91987 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28511_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 10:11 | 2014-07-12 13:19 | 3.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
91988 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28525_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 10:10 | 2014-07-12 13:42 | 3.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.2667 | 0 | 0
91990 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2021 akbıyık degirmen sk. | TRAFO ÜZERİ AG BARA YANIK T M DEKLANŞE (ENERJİ KESİLDİ)ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 10:10 | 2014-07-12 12:20 | 2.1667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1310.8333 | 0 | 0
91993 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20891_13 | arıza oksit ekibine bildirildi.oksit arızası giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 10:23 | 2014-07-12 11:32 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
91995 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._2 | TAMİR €DİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 10:28 | 2014-07-12 12:10 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
91997 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11734_10 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 10:37 | 2014-07-12 15:51 | 5.2333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 334.9333 | 0 | 0
91998 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3680 b.oğlu hacıahmet mah, cinderesi _12 | kablo servisi çalışma yapıyor depar 12 .14 çekildi baglantı yapılıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 10:40 | 2014-07-12 10:59 | 0.31667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
92000 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31023 TM | 31023 TM İLE 31022 TM LER ARASI BİLDİRİMLİ TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 10:40 | 2014-07-12 12:36 | 1.9333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1229.6 | 0 | 0
92001 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | OG HATTINDA AÇMA OLDU NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 10:28 | 2014-07-12 11:42 | 1.2333 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 6.1667 | 5980.4333 | 0 | 0
92004 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9503 Gültepe Ortabayır Gürhan sk._3 | 91725 nolu kablo arızası ile ilgilidir,arıza giderilmesi nedeniyle 9503 tm d-4 çekildi.Arıza tamir edilip enerji verildi.(1 adet 120'lik Y buat kullanıldı) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 10:42 | 2014-07-12 11:03 | 0.35 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
92005 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 669 G.gören ali ruhi bozkır sok.ufuk cad. köşesi_1 | 4*16 kablo pansuman ister .pansuman yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 10:45 | 2014-07-12 12:40 | 1.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
92006 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28184 | 28184 TRAFO MERKEZİNİN KAPISI ÇALINMIŞ. 28184 TM GÜVENLİK NEDENİYLE DENKLAŞE EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-07-12 10:40 | 2014-07-12 17:54 | 7.2333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 6734.2333 | 0 | 0
92009 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25155 FUTBOL SAHASI YANI K.Seymen SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 10:51 | 2014-07-12 11:04 | 0.21667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 0
92010 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9055 Kemerburgaz İstanbul Caddesi_1 | Sigorta atığı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 10:44 | 2014-07-12 10:54 | 0.16667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0
92012 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31837_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLDİ ALPEK KOPUKTU ONARILDI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 10:59 | 2014-07-12 12:54 | 1.9167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 120.75 | 0 | 0
92013 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9484 M.köy Kaptan sk._14 | havai hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ )Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 11:03 | 2014-07-12 22:47 | 11.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0
92014 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 838 B.Evler Çoçuk Esirgeme Kurumu içi | trafo bakımı için enerji kesilmişti.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 11:07 | 2014-07-12 11:32 | 0.41667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 319.5833 | 0 | 0
92015 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 11:04 | 2014-07-12 14:51 | 3.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.2667 | 0 | 0
92023 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._3 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 11:22 | 2014-07-12 12:51 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
92025 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22908_9 | ekıplere bıldırıldi. gereklı mudehale yapılıyor..enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 11:16 | 2014-07-12 12:32 | 1.2667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
92027 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21944_15 | Ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. yer altı kablo arızası. kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 11:27 | 2014-07-12 12:40 | 1.2167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0
92029 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25023 BEYCİLER MERKEZ Beyciler SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 11:33 | 2014-07-12 12:08 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
92030 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_11 | havaı hat ekıplerı gonderıldi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 11:29 | 2014-07-12 15:03 | 3.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
92032 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21081_7 | ekıplere bildirildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 11:30 | 2014-07-12 11:54 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
92034 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9621 Cendere yolu İndirici ilerisi _16 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 11:33 | 2014-07-12 14:39 | 3.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
92039 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28525_12 | YATIRIM ÇALIŞMA YAPIYOR 28525 TM'DEN 12 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 11:48 | 2014-07-12 15:47 | 3.9833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 370.45 | 0 | 0
92043 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31142 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK...OKSİT TEMİZLENDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 11:55 | 2014-07-12 14:48 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
92045 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11367_8 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK EKİP BAKTI KABLO ARIZASI VAR. YERİ BELLİ. KABLOCULARA VERİLDİ EKİPLERİ ÇALIŞIYOR. ENERJİ ALINABİLİR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 11:33 | 2014-07-12 19:48 | 8.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0
92048 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 11:54 | 2014-07-12 14:39 | 2.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
92049 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21175_7 | oksit arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 12:07 | 2014-07-12 13:24 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
92051 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 838-A B.Evler Çoçuk Esirgeme Kurumu içi | bakım çalışması yapıldı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 11:49 | 2014-07-12 12:39 | 0.83333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 639.1667 | 0 | 0
92054 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11110_3 | EKİP BAKTI. DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI.YERİ BELLİ. KABLOCULARA VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 12:01 | 2014-07-12 18:54 | 6.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.1833 | 0 | 0
92055 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18288_8 | arıza tesbiti için ekibe verildi. şube kablosu açıkta,yeraltı ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 12:18 | 2014-07-12 14:37 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
92056 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24245 Tepecik STFA Yaşar İpek Contry _3 | Merkezden 1 depar sigorta atığı.Değiştirildi , beslendi ve normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 12:19 | 2014-07-12 13:05 | 0.76667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
92057 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28232_10 | YERALTI KABLO ARIZASI 28532 TM 10 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ SAYAYOLU NO68 HARİÇ BÜTÜN NOLAR ENERJİLİ YARIN ARIZAYA DEVAM EDİLCEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 12:17 | 2014-07-13 00:48 | 12.5167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1164.05 | 0 | 0
92060 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_2 | ?kib? v?rildi..TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 12:25 | 2014-07-12 14:53 | 2.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
92061 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 12:28 | 2014-07-12 14:43 | 2.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
92062 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1939_6 | 1 FAZ SUBE KABLOSU ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 12:30 | 2014-07-12 17:56 | 5.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.4667 | 0 | 0
92063 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2115 uzun çarşı cd._10 | YA ŞUBE ARIZASI(1FAZ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 12:08 | 2014-07-12 18:28 | 6.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 0
92064 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2119 fener yaldızcı sk._1 | YA ŞUBE ARIZASI(KABLOYU KOPARMIŞLAR TM DEN DEPAR ÇEKİK) ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-12 12:33 | 2014-07-12 21:03 | 8.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0
92065 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 13 Kilsan | Çalışma nedeniyle 13 fider de enerji kesildi.**Çalışma bitirilip fidere enerji verildi.(Şevket selim er) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 12:21 | 2014-07-12 12:51 | 0.5 | 96 | 2103 | 0 | 0 | 48 | 1051.5 | 0 | 0
92072 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_2 | 35 MT 3X16 ŞUBE İSTER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 12:58 | 2014-07-12 19:35 | 6.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.9333 | 0 | 0
92073 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 12:43 | 2014-07-12 15:28 | 2.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
92074 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28757_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 13:04 | 2014-07-12 19:39 | 6.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.6667 | 0 | 0
92075 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18063_13 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 12:59 | 2014-07-12 14:33 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
92078 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4042_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 13:12 | 2014-07-12 14:20 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
92079 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23021 Gökçeali top sahası yanı_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 13:05 | 2014-07-12 13:27 | 0.36667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
92083 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23105 Belgrad köyü_1 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 13:25 | 2014-07-12 14:26 | 1.0167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
92084 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20695_6 | oksit arızası ekiplere veridi enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 13:22 | 2014-07-12 14:43 | 1.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
92085 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31607 GÜNEŞLİ MERKEZ MAHALLE EVREN_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK..3*16 ALPEK KABLO NÖTRÜ KOPMUSTU BAGLANTISI YAPILDI ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 13:25 | 2014-07-12 17:17 | 3.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
92088 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20198_4 | arıza oksit ekibine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 13:09 | 2014-07-12 19:09 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
92089 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31570 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK.NÖTR KOPUĞU TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 13:31 | 2014-07-12 14:27 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
92092 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20216_2 | Yeraltı şube kablo arızası tespiti yapıldı kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 13:31 | 2014-07-12 20:23 | 6.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.3333 | 0 | 0
92095 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_7 | 2 Faz direkten yeraltı kablo arızası vardır. Kablo ekibi arızayı giderdi. Kablonun direğe bağlantısı yapılarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 13:37 | 2014-07-12 22:19 | 8.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
92097 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25118 FATİH MAHALLESİ Silivri SİLİVRİ_2 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 13:38 | 2014-07-12 14:05 | 0.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
92099 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_1 | oksit ekiplerine bildirildi.gerekli işlem uygulanacaktır enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 13:42 | 2014-07-12 15:04 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
92102 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1751_12 | ŞUBE KABLOSU ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 13:53 | 2014-07-12 19:43 | 5.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0
92103 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11642_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 13:51 | 2014-07-12 17:14 | 3.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.6833 | 0 | 0
92105 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9650 K.hane Bal sk. Cıvata fab. Yanı _8 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 13:53 | 2014-07-12 14:34 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
92106 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31842 | 31842 TM İLE 31415 TM LERDE BİLDİRİMLİ OLARAK TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR..31842 tm den ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 13:57 | 2014-07-12 15:58 | 2.0167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1282.6 | 0 | 0
92107 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ŞARAPHANE DM>KADIKÖY | PROGRAMLI KESİNTİ YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-12 13:51 | 2014-07-12 17:42 | 3.85 | 6 | 384 | 0 | 0 | 23.1 | 1478.4 | 0 | 0
92108 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4034_1 | yeraltı ekibi geçici olarak enerji krsti tahmini olarak 1 saat sonra enerji verilecek.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 14:02 | 2014-07-12 14:14 | 0.2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
92109 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24287 S.Paşa Havuzkent_4 | Abonenin kofrasında 1 adet sigorta dipliği ayağı yanıktı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 14:04 | 2014-07-12 15:04 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
92112 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11881_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 13:59 | 2014-07-12 23:00 | 9.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.1167 | 0 | 0
92116 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 CELALİYE 24200 DM - 24061 GÜRÇAMLI ÇIKIŞI | Osos kapsamında kesinti.Osos bağlanıtısı yapıldı.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 14:14 | 2014-07-12 16:48 | 2.5667 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 551.8333 | 0 | 0
92125 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4310_2 | hattaki enerji düşümü nedeniyle koruma rölesi kesip kesip açıyor ariza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 14:21 | 2014-07-12 14:45 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
92126 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23297 Ali Bektaş_4 | ekibe bildirildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 14:27 | 2014-07-12 21:12 | 6.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0
92127 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_6 | arıza ekiplerimize bildirildi.ekiplerimiz çalışmaktadır.sigorta arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 14:27 | 2014-07-12 15:40 | 1.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
92128 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28026_1 | 30 METRE 3X16 ŞUBE İSTER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 14:23 | 2014-07-12 19:36 | 5.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0
92130 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25005 OVAYENİCE MERKEZ Ovayenice ÇATALCA_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ FAZI KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 14:32 | 2014-07-12 18:51 | 4.3167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 82.0167 | 0 | 0
92131 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._3 | havai hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 14:23 | 2014-07-12 17:30 | 3.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
92132 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25373 BP ARKASI P.Paşa Mah. H.Hılkın Sokak_1 | KOFRA AYAĞI DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 14:32 | 2014-07-12 16:41 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
92135 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31782_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ...10 MT 3*16 ALPEK KABLO YANMISTI DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 13:33 | 2014-07-12 19:30 | 5.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
92137 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3533_1 | Hava i hat ekibine bildirildi. Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 14:36 | 2014-07-12 15:44 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
92140 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KABAKÇA DM - İHSANİYE RMU | ekipte beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 14:48 | 2014-07-12 15:36 | 0.8 | 34 | 394 | 0 | 0 | 27.2 | 315.2 | 0 | 0
92141 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_2 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 14:46 | 2014-07-12 19:02 | 4.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
92145 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 12150_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK 12150 TM DE 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 14:56 | 2014-07-12 15:53 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
92147 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22309_3 | direkte nötr yanıktı.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 14:58 | 2014-07-12 16:32 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
92148 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23015 Belediye su deposu_2 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 14:59 | 2014-07-12 15:17 | 0.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
92149 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25791 TR12-25. Cad. 6. Sok. Değirmenköy yolu_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:00 | 2014-07-12 17:00 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
92153 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25118 FATİH MAHALLESİ Silivri SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA AYAĞI YANMIŞ YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:10 | 2014-07-12 15:54 | 0.73333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
92154 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21999 dan demirçekme çıkışı | Hadımköy yolu üzeri aşırı rüzgardan kaynaklı camper kopuğu meydana gelmiştir. İlgili camper kopuğu 21999 San3 D.M' den Demir Çekme çıkışı hattını açtırmıştır. Ekiplerimiz arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:15 | 2014-07-12 16:27 | 1.2 | 20 | 240 | 0 | 0 | 24 | 288 | 0 | 0
92155 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:16 | 2014-07-12 19:22 | 4.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
92162 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | GÖKÇEALİ - TEKSOY | ekipte beslendi hat tutmadı hat gezildi ağaç devrilmiş ağaç kaldırıldıktan sonra beslendi hat tuttu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:21 | 2014-07-12 16:52 | 1.5167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 68.25 | 0 | 0
92164 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-YENİKÖY | EK,PLERE VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:25 | 2014-07-12 16:15 | 0.83333 | 15 | 400 | 0 | 0 | 12.5 | 333.3333 | 0 | 0
92165 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23600 - OKLALI | ekibe bildirildi beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:21 | 2014-07-12 16:19 | 0.96667 | 6 | 96 | 0 | 0 | 5.8 | 92.8 | 0 | 0
92166 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18540_12 | Havai hat ekibine verildi. Arıza noktasında pazar kurulu olduğundan müdahele edilemedi. Pazar kalktıktan sonra bakılacak. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:23 | 2014-07-12 22:14 | 6.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0
92167 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | İNCEĞİZ DM - ÇATALCA TARAFI ÇIKIŞI | ekipte beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:27 | 2014-07-12 16:03 | 0.6 | 35 | 155 | 0 | 0 | 21 | 93 | 0 | 0
92168 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23206 İzzettin Ercan Çift._3 | ekibe bildirildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:28 | 2014-07-12 16:51 | 1.3833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
92169 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9018 San. Mah. Dostluk Sokak_11 | şube bağlantısı için 9018 tm dp 11 çekik.BAĞLANTI YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:33 | 2014-07-12 16:06 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
92170 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:27 | 2014-07-12 16:24 | 0.96 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 4.8 | 4655.04 | 0 | 0
92171 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11223_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:39 | 2014-07-12 18:39 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
92172 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21918 basket D.M den 22794 çıkışı | İlgili adreste sigorta atığı arızası vardı. Arıza geriye doğru hattı açtırmıştı. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 14:40 | 2014-07-12 17:21 | 2.6833 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 1234.3333 | 0 | 0
92174 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3137_8 | İptal şube kablosu patlama yapıyor kablo servisi müdahale ediyor. Tamir edilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:32 | 2014-07-12 18:20 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
92175 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_8 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:40 | 2014-07-13 01:26 | 9.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.1333 | 0 | 0
92176 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_7 | Oksit arızası vardı ekip arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:42 | 2014-07-12 19:13 | 3.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 0
92177 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ÇANAKÇA - DAYENCE | ekipte beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:33 | 2014-07-12 16:22 | 0.81667 | 12 | 117 | 0 | 0 | 9.8 | 95.55 | 0 | 0
92179 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 23112 Nakkaş köyiçi_3 | ekipte nakkaş köy içinde gündüz meydana gelen doğal afetten dolayı 2 direk yıkılmıştır ekipler çalışıyor. enerji veridi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:32 | 2014-07-13 01:31 | 9.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 119.8 | 0 | 0
92180 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23248 Ormanlı Koru Mh. (Mezarlık)_4 | ekibe bildirildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:36 | 2014-07-12 22:18 | 6.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
92181 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20401_6 | sigorta arızası mevcuttu arıza giderildi enerji normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:43 | 2014-07-12 16:53 | 1.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
92182 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24276 Celaliye Çamlık Altı (DİREK)_1 | şube kablosunda 1 faz oksit onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:48 | 2014-07-12 18:24 | 2.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
92183 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:47 | 2014-07-12 17:09 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
92185 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_5 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:51 | 2014-07-12 17:31 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
92186 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ÖRCÜNLÜ - NAKKAŞ | ekipte kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:40 | 2014-07-12 17:50 | 2.1667 | 8 | 83 | 0 | 0 | 17.3333 | 179.8333 | 0 | 0
92189 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:54 | 2014-07-12 17:41 | 1.7833 | 15 | 1880 | 0 | 0 | 26.75 | 3352.6667 | 0 | 0
92191 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 16 Kemer Country 2 | ekibe bildirildi.9225 dm'de 16 Fider alibeyköy şalttan açtı boşta enerji alındı. çıkışlar sırayla enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:54 | 2014-07-12 17:38 | 1.7333 | 0 | 5352 | 0 | 0 | 0 | 9276.8 | 0 | 0
92192 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31055 TM | 31055 TM DE BİLDİRİMLİ OLARAK BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR..ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-12 14:16 | 2014-07-12 17:33 | 3.2833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2088.2 | 0 | 0
92193 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM GAZİKENT-2 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:57 | 2014-07-12 16:23 | 0.43 | 26 | 1000 | 0 | 0 | 11.18 | 430 | 0 | 0
92194 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18595_13 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. sayaç arızası değil. kofra kaidesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:01 | 2014-07-12 16:27 | 0.43333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
92197 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23418 İzzettin Tül Fab.İlerisi_3 | ekipte kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:40 | 2014-07-12 20:08 | 4.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
92198 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28800 DM-28433 | ekiplere verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:32 | 2014-07-12 17:14 | 1.7 | 10 | 3734 | 0 | 0 | 17 | 6347.8 | 0 | 0
92199 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28118_2 | havai hat kablosu kopuk deparı çekildi ekip bölgede çlışıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:08 | 2014-07-12 17:56 | 1.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 167.4 | 0 | 0
92201 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28446 D.M-28796 Kanalboyu | ekiplere veirldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:31 | 2014-07-12 16:33 | 1.0333 | 7 | 937 | 0 | 0 | 7.2333 | 968.2333 | 0 | 0
92202 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._3 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 15:57 | 2014-07-12 16:35 | 0.63333 | 7 | 93 | 0 | 0 | 4.4333 | 58.9 | 0 | 0
92204 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4185_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:21 | 2014-07-12 21:06 | 4.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
92206 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | ÇOBANÇEŞME DM 28302 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR enerji verildi karanlıkta abonemiz yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:03 | 2014-07-12 18:26 | 2.3833 | 0 | 3724 | 0 | 0 | 0 | 8875.5333 | 0 | 0
92207 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_6 | sigorta arızası olduğu tespit edildi.tamir edildi.normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:22 | 2014-07-12 16:54 | 0.53333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
92208 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28850_9 | BÖLGEDE YILDIRIM DİREĞE DÜŞMÜŞ DİREK YIKIK BİR ADET 1O LUK DİREK İSTER EKİP YÖNLENDİRİLDİ YENİ DİREK DİKİLİYOR DİREK AKTARMASI YAPILIYOR 850 TM 9 NOLU D. ÇEKİK TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:20 | 2014-07-13 00:26 | 8.1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 753.3 | 0 | 0
92210 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:28 | 2014-07-12 21:10 | 4.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
92212 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23600 - SUBAŞI | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:10 | 2014-07-12 16:40 | 0.5 | 5 | 35 | 0 | 0 | 2.5 | 17.5 | 0 | 0
92215 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20251_8 | Kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ve ölçü ekibi ilgili adreste çalışmasını sürdürmektedir.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:31 | 2014-07-13 01:56 | 9.4167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 329.5833 | 0 | 0
92217 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_4 | Şube 2 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale edecek.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:33 | 2014-07-12 20:01 | 3.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
92218 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28798_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:23 | 2014-07-12 19:43 | 3.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
92220 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28342_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:32 | 2014-07-13 12:55 | 20.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 163.0667 | 0 | 0
92221 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3661 Şişli Darulacaze cad. nadide sk bası | Montaj ve kablo servisi çalışıyor. Trafo üzerinde başlıklar değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:36 | 2014-07-12 18:17 | 1.6833 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 644.7167 | 0 | 0
92222 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | GÖKÇEALİ - 23600 | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:15 | 2014-07-12 16:43 | 0.46667 | 6 | 96 | 0 | 0 | 2.8 | 44.8 | 0 | 0
92223 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9090 Gürsel Mah. Nurtaç Cad. Gürsel İlkokulu_4 | havai hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ )tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:24 | 2014-07-12 20:12 | 3.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
92224 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20511_2 | Tel kopuğu arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:39 | 2014-07-12 17:43 | 1.0667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
92226 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:35 | 2014-07-12 19:23 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
92229 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_1 | havai hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ )tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:28 | 2014-07-12 17:32 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
92230 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18011_7 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:47 | 2014-07-12 17:25 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
92232 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4151_4 | Fırtına dolayısıyla ağaç devrilmiş | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:49 | 2014-07-12 19:56 | 3.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
92234 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23505 Oklalı yeni okul_3 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:47 | 2014-07-12 17:24 | 0.61667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
92236 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9019 Nurtepe Emrah Sok. Nişancılar Camii_4 | havai hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ ) 1 adet 8 lik direk ister.karanlıkta yer yok servisine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:50 | 2014-07-12 21:00 | 4.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
92240 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23335 Bahşayiş Köyü_4 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 17:03 | 2014-07-12 20:15 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
92246 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25053 BAĞ KENT TEPE Gümüşyaka SİLİVRİ | ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 17:13 | 2014-07-12 19:13 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
92247 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4090_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 17:15 | 2014-07-12 19:55 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
92252 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23474 İzzetin Musa Göçmen_3 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:59 | 2014-07-12 18:11 | 1.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
92254 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | GÖKÇEALİ - TEKSOY | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 17:26 | 2014-07-12 19:54 | 2.4667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0
92255 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23505 Oklalı yeni okul_3 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 17:24 | 2014-07-12 18:27 | 1.05 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
92257 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18622_1 | Havai hat ekibine verildi. Direkten yer altı şube kablosu arızalı. yeri belli. direkten ayrıldı. kablo ekibine verildi. tamir edildi. direkten bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-12 17:35 | 2014-07-12 22:49 | 5.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0
92258 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28243_2 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:56 | 2014-07-12 17:50 | 0.9 | 18 | 93 | 0 | 0 | 16.2 | 83.7 | 0 | 0
92259 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31807_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...OKSİT TEMİZLENDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 17:41 | 2014-07-12 18:27 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
92260 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_2 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 17:04 | 2014-07-12 19:22 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
92262 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_9 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:23 | 2014-07-12 21:24 | 5.0167 | 3 | 93 | 0 | 0 | 15.05 | 466.55 | 0 | 0
92263 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21922_1 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 17:42 | 2014-07-12 19:19 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0
92268 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9484 M.köy Kaptan sk._10 | havai hat ekibine bildirildi. ( Bekir TİTİZ ) doğru no:61 tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 17:23 | 2014-07-12 21:13 | 3.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
92269 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9152 San.mah. Şahinler sk._13 | havai hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ )tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 17:31 | 2014-07-12 20:58 | 3.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
92270 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 402 Şirinevler Fetih Cad. Zeki müren Sk._1 | 402 TM'de dikey yük ayırcısı değiştiriliyor,geçici olarak enerji kesildi,çalışma devam ediyor,çalışma bitti enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:00 | 2014-07-12 18:36 | 0.6 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
92271 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28788 TM -Kayabaşı Fideri | ekiplere verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 17:42 | 2014-07-12 18:45 | 1.05 | 10 | 3734 | 0 | 0 | 10.5 | 3920.7 | 0 | 0
92272 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28113_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 17:33 | 2014-07-12 19:55 | 2.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
92274 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:13 | 2014-07-12 20:12 | 1.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 0 | 0
92275 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 28325 BOLLUCA KAVAKÇEŞME MEVKİ | ekiplere veirldi. trafo üzerindebir faz sigorta atık ekipler müdahale ediyor. tamir edildi enerj verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 16:49 | 2014-07-12 18:45 | 1.9333 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 0 | 0
92276 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_3 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 17:48 | 2014-07-12 19:03 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
92277 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_6 | oksıt arızası vardı arıza giderildi.normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:18 | 2014-07-12 19:18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
92279 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4177_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:16 | 2014-07-12 20:12 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
92282 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_1 | 17 METRE 3X16 ŞUBE İSTER ŞUBE KABLOSU YENİLENDİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:23 | 2014-07-13 14:51 | 20.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 163.7333 | 0 | 0
92287 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21047_5 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta atığı giderlidi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:18 | 2014-07-12 19:04 | 0.76667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.3333 | 0 | 0
92288 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21966_12 | Yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:31 | 2014-07-12 21:41 | 3.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
92289 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3554; piyalepaşa meskenler sk no:12 yanı _9 | Havaii hat ekibine bildirildi. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:32 | 2014-07-12 20:05 | 1.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
92291 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28403_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:26 | 2014-07-13 13:48 | 19.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 154.9333 | 0 | 0
92292 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9010 K.Hane Hasdal Cad. Huzur Blokları_4 | havai hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ ) itfaiye yangın ihbarı verdi.direğin üzerine ağaç düşmüş.9010tm dp 4 çekik.tehlike önlendi.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:26 | 2014-07-12 19:23 | 0.95 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 56.05 | 0 | 0
92294 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29325_9 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:35 | 2014-07-12 23:43 | 5.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0
92296 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_8 | havai hat ekibine bildirildi. ( Bekir TİTİZ )tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 17:59 | 2014-07-12 19:50 | 1.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
92297 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23447 Kerstanelik Mezarlık Üstü_3 | kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:21 | 2014-07-12 19:01 | 0.66667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
92298 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 23505 Oklalı yeni okul | oklalı okul trafosu yanık trafo bekleniyor . trafo değiştirildi . | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:32 | 2014-07-12 23:02 | 4.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0
92300 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:47 | 2014-07-12 19:25 | 0.63333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 0 | 0
92301 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18223_10 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:45 | 2014-07-12 19:14 | 0.48333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
92302 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28085_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:48 | 2014-07-13 11:38 | 16.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.6667 | 0 | 0
92303 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3420 Fındıklı kazancı yokuşu_2 | AG kablo 1 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale edecek. Tamir edildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:42 | 2014-07-12 23:32 | 4.8333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 193.3333 | 0 | 0
92306 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_1 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:57 | 2014-07-13 02:22 | 7.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0
92307 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_6 | direkten 1 adet kablo kopuktu tamir edildi.normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:57 | 2014-07-12 20:04 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
92309 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20713_6 | sigorta arızası olduğu belirlendi tamir edildi.normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 19:00 | 2014-07-12 19:25 | 0.41667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
92313 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29015 ÇAMLIK YEŞİL CAMİ_3 | ekiplere verildi. 10 metre 1x16 alpek çekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:35 | 2014-07-12 20:03 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
92314 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._4 | havai hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ )91954 nolu işle ilgili.direğin dibinde buat yapıldı.direğe çıkan kablo değiştirildi.direkten bağlandı.enerji verildi.1 adet 4*16 ilaçlı buat . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:19 | 2014-07-12 20:40 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
92315 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9528 Cendereyolu FAKO karşısı_4 | ekibe bildirildi.( 9528 tm dp 4 ) tm'nin yanında patlama olmuş.3 faz kopuk.D.Ş kablo arızası,servisine bildirildi. 3 mt ,3x120 +70 kablo,2 adet 3x120 duz ılaçlı buat kullanılarak arıza gıderildi.enerji verildi.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:31 | 2014-07-13 02:39 | 8.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0
92319 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_6 | havai hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:43 | 2014-07-12 21:07 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
92321 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_6 | oksit arızası mevcuttu oksit giderilip enerji verildi.normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 19:12 | 2014-07-12 19:27 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
92324 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11881_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 19:10 | 2014-07-12 22:26 | 3.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
92327 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2303 tr1 mevlanakapı cd._8 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 1 FAZ . Arızaya 13.07.2014 saat 08:00 den sonra müdahale edilecektir.Abonelere atlama enerji verildi.Karanlıkta yer yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 19:14 | 2014-07-13 03:28 | 8.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0
92329 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9007 K.Hane Hasdal Cad. İSKİ Lojman içi_4 | ekibe bildirildi.( 9007 tm dp 4 ) Armin inşaat çalışma esnasında kabloyu koparmış.şube kablo arızası,servisine bildirildi.9007 tm dp 4 çekik. 3 mt 4x10 kablo,3 adet 4x16 düz ilaçlı buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.1146_9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:48 | 2014-07-13 02:05 | 7.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0
92330 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | AKYOL - ALCA | ekibe verildi beton direkte atlama kopuk yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 19:20 | 2014-07-12 20:13 | 0.88333 | 35 | 155 | 0 | 0 | 30.9167 | 136.9167 | 0 | 0
92334 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28091_3 | BÖLGEDE TEL KOPUK ENERJİ KESİLDİ ARIZA TAMİRATI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:33 | 2014-07-12 20:01 | 1.4667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0
92335 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_2 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:39 | 2014-07-12 19:47 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
92338 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 19:25 | 2014-07-12 20:11 | 0.76667 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 4.6 | 13267.9333 | 0 | 0
92339 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9152 San.mah. Şahinler sk._13 | havai hat ekibine bildirildi. ( Bekir TİTİZ )tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 19:16 | 2014-07-12 20:58 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
92343 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21286_2 | Yeraltı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi ilgili adreste çalışmaktadır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 19:30 | 2014-07-13 01:09 | 5.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 0 | 0
92345 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18567_5 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 19:23 | 2014-07-12 21:42 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
92346 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21652_9 | arıza ekiplerine bildirildi.iski kablo koparmış ekıp çalışmakta çalışma yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-12 19:27 | 2014-07-13 01:12 | 5.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
92352 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | MURATBEY DM - MAY ÇIKIŞI | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 19:09 | 2014-07-12 20:12 | 1.05 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.35 | 7.35 | 0 | 0
92354 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM SULTANÇİFTLİĞİ | 28026İTM DEN SULTANÇİFTLİĞİ HATTI KESİLDİ EKİP BÖLGEDE ARIZA TAMİRATINI GİDERİYOR KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 19:41 | 2014-07-12 19:59 | 0.3 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 6 | 660 | 0 | 0
92355 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_1 | ekiplere verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 18:49 | 2014-07-13 09:44 | 14.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.6667 | 0 | 0
92357 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28402_1 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 19:13 | 2014-07-12 19:50 | 0.61667 | 15 | 93 | 0 | 0 | 9.25 | 57.35 | 0 | 0
92360 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_4 | ABONENİN DAM DİREĞİ AKTARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 19:57 | 2014-07-13 01:46 | 5.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.5333 | 0 | 0
92361 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11887_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 19:47 | 2014-07-12 22:34 | 2.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0
92368 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28792 TAŞOLUK SÜLEYMAN ÖCALAN MERKEZ_8 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 20:04 | 2014-07-12 21:47 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
92376 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28091_3 | EKİP GÖNDERİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR tel kopuk ekip arızayı tamir ediyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 20:02 | 2014-07-12 21:54 | 1.8667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 0
92378 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4177_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 20:14 | 2014-07-12 20:46 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
92379 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3081; haskoy cad. ile toygar sk köşesi_11 | Havai hat ekibine verildi sigorta erimesi abone enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 20:12 | 2014-07-12 21:16 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
92380 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23507 Gökçeali ümit Tokkar (İ.Toraman Yanı)_3 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 20:18 | 2014-07-12 23:44 | 3.4333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0
92382 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21452_4 | Oksit arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 20:26 | 2014-07-12 23:00 | 2.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
92383 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22305_3 | direkte okstlenme vardı.tamır edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 20:29 | 2014-07-12 21:28 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
92385 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3061 bebek inşirah yokusu ptt yanı _4 | Ekibe bildirildi. kofreden fiş değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 20:25 | 2014-07-12 22:10 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
92386 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 266 Gençosman Mah.Mustafa Yaşar Cad._6 | direkten iki adet alpek kablo yanık tamiri yapıldı enerjilendi karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 20:31 | 2014-07-12 22:18 | 1.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
92389 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23445 Gökçeali S.Teksoy Tr_3 | ekıbe bildirildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 20:28 | 2014-07-12 23:22 | 2.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
92391 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18008_8 | havai hat ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 20:40 | 2014-07-13 02:34 | 5.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0
92393 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_2 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 20:41 | 2014-07-13 00:33 | 3.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
92395 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21601_4 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 20:57 | 2014-07-12 22:26 | 1.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
92396 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ALİPAŞA DM > FENER | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 21:01 | 2014-07-12 21:39 | 0.63333 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 810.6667 | 0 | 0
92397 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_26 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 21:00 | 2014-07-12 22:35 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
92398 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI>M.YELKEN1 | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 21:03 | 2014-07-12 21:40 | 0.61667 | 12 | 390 | 0 | 0 | 7.4 | 240.5 | 0 | 0
92400 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25130 SESAN KARŞISI Silivri SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 21:07 | 2014-07-12 21:49 | 0.7 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 132.3 | 0 | 0
92401 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_1 | ekiplere verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 21:04 | 2014-07-13 00:52 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
92403 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekiplere verildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 20:04 | 2014-07-12 21:59 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
92409 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 19:47 | 2014-07-13 00:01 | 4.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 393.7 | 0 | 0
92412 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 21:16 | 2014-07-13 11:44 | 14.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 115.7333 | 0 | 0
92413 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_8 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 17:39 | 2014-07-13 11:48 | 18.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 0
92414 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_10 | havai hat ekibine bildirildi. ( Bekir TİTİZ )iski çalışma esnasında kabloya vurmuş,kofraya 2 faz ceryan gelmiyor.kablo servisine bilgi verildi. Atlama ceryan verildi.sabah kablo sürülecek kablo arızana devam edilecek,karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 21:20 | 2014-07-12 23:55 | 2.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
92420 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 23503 Bağşeyiş Eski tren yolu_3 | ekibe verildi.sigorta atık yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 21:27 | 2014-07-13 01:35 | 4.1333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0
92423 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23132 Subaşı Çeşme yanı_4 | ekibe verildi.sigorta atık yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 21:29 | 2014-07-13 01:33 | 4.0667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0
92424 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28001_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 21:43 | 2014-07-13 10:02 | 12.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98.5333 | 0 | 0
92425 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_3 | ekıbe verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 21:49 | 2014-07-12 23:03 | 1.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 114.7 | 0 | 0
92426 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25257 BASIN KONUT 2. KISIM Y.Çanta SİLİVRİ_1 | ŞEBEKE ALPEĞİ KLEMENSLERİ YENİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 21:54 | 2014-07-12 22:30 | 0.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
92428 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25323 ALTINORAK TATİL SİTESİ GİRİŞ SEMİZKUMLAR_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 21:56 | 2014-07-12 22:03 | 0.11667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
92429 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20498_4 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 21:59 | 2014-07-12 22:24 | 0.41667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
92431 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_1 | ekıbe verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 20:12 | 2014-07-12 23:53 | 3.6833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 342.55 | 0 | 0
92433 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4362_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 22:03 | 2014-07-12 23:41 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
92435 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23119 Örcünlü su deposu_3 | ekibe verildi.sigorta atık yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 22:06 | 2014-07-13 01:33 | 3.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
92437 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28111_3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 22:10 | 2014-07-13 09:38 | 11.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 91.7333 | 0 | 0
92438 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25311 SARAL SİTESİ Altınorak Semizkumlar SİLİVRİ | DİREK TİPİ TRAFODA BAŞLIK PATLAMIŞ.YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 22:12 | 2014-07-13 00:12 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
92442 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21286_13 | Kablo arızası vardır ekiplerimiz ilgilenmektedir.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 22:16 | 2014-07-13 00:35 | 2.3167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0
92443 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24070 S.Paşa Ufuk Güngör (DİREK)_4 | ekip tarafında kontrol edildi.Şube kablou kopmuş Mahalde kimse oturmuyor.Şubesi toplandı.Komşularına Bilgi verildi.Abone gelince 186 araması için. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 22:23 | 2014-07-12 23:11 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
92445 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24489- K.oba Teperest DM ilerisi Çiftlik_3 | şube kablsounda oksit onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 22:21 | 2014-07-12 23:48 | 1.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
92446 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21662_12 | Alpek yanığı vardır. Havai hat ekibi şubeyi izole etti 40 metre kadar alpek çekilecek..arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 22:27 | 2014-07-13 07:27 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
92454 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23445 Gökçeali S.Teksoy Tr_3 | ag sigorta atık yapıldı.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 22:38 | 2014-07-13 00:03 | 1.4167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
92456 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21611_3 | Sigorta arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 22:42 | 2014-07-12 23:41 | 0.98333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | 0
92459 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11735_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 22:47 | 2014-07-13 00:52 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
92468 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9545 Seyrantepe Çalışkan sk. Muhtarlık yanı_3 | Gece havai hat ekibi olmadığından sabah bakılacak.*arıza giderildi.(hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 23:23 | 2014-07-13 10:16 | 10.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 0
92469 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18609_7 | voltaj düşüklüğü-havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 23:28 | 2014-07-13 02:33 | 3.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
92470 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20892_13 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 23:30 | 2014-07-13 00:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
92471 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3060/E a.köy beyazgül cad. lojman altı _5 | havai hat ekibine verildi alpek çekilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 23:36 | 2014-07-13 01:14 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
92474 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3018 istiklal cad. balo sok _17 | ekibe verildi AG KABLO 3 FAZ BİRLEŞİK SABAH MÜDAHALE EDİLECEK.dünya kupası maçından dolayı enerji kesimine müsade edilmedi bölge eglenci merkezi oldugundan enerji kesimine müsade edilmedi pazartesi sabah arızaya tekrardan müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 23:40 | 2014-07-14 15:56 | 40.2667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1610.6667 | 0 | 0
92475 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21601_8 | oksit Arızası ekibe bildirildi. Ekiplerimiz kontrol edecektir.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 23:46 | 2014-07-13 00:58 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
92480 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4223_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 | 2014-07-13 01:58 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
92481 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 00:26 | 2014-07-13 11:45 | 11.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.2667 | 0 | 0
92484 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31844A_15 | SABAH HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLECEK.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 00:26 | 2014-07-13 04:26 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
92486 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3864_5 | ekibe verildi iş sırasına gore mudahale edecek abone kofreyi patlatmış komple değişim ister tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 00:53 | 2014-07-13 10:48 | 9.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.4167 | 0 | 0
92488 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 509 Güngören G. Tepe Mah. Kuzgun Sk._1 | 4*10 şube 1 faz arızalı,atlama enerji verildi,ekip olmadığından çalışma sabaha bırakıldı,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 00:57 | 2014-07-13 02:16 | 1.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
92491 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._11 | Gece havai hat ekibi olmadığından sabah bakılacak.Tamır edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 00:44 | 2014-07-13 11:07 | 10.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 0
92493 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 01:07 | 2014-07-13 01:41 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
92494 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 01:24 | 2014-07-13 13:19 | 11.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 0 | 0
92495 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2268 | 2070 ITM den 2268 deparı TR2 üzerinden TR1 üzerine alındı.Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 01:26 | 2014-07-13 01:37 | 0.18333 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 665.5 | 0 | 0
92497 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 050-429 | manevra çalışması yapılıyor.Manevra çalışması yapıldı,karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 01:38 | 2014-07-13 01:54 | 0.26667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 204.5333 | 0 | 0
92498 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20252_17 | yer altı kablo arızası vardır . Kablo ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 01:41 | 2014-07-13 09:20 | 7.65 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 336.6 | 0 | 0
92499 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8152_10 | nöb mont ekibine verildi.2 faz birleşik kablo arızası tespit edildi.ölçü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 01:46 | 2014-07-13 03:40 | 1.9 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0
92500 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_1 | Ekibe bildirildi.Şube kaboları sarkmış,gece havai hat ekibi olmadığından gündüz bakılacak.tehlike önlwendi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 01:57 | 2014-07-13 07:46 | 5.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0
92501 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31579 TM_1 | NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİNE VERİLDİ.BAKILACAK.31579 TM İÇİ ŞALTER ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 02:12 | 2014-07-13 03:05 | 0.88333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 55.65 | 0 | 0
92503 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31433 TM_8 | SABAH HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLECEK.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.DAHA ÖNCEDEN BİNANIN PANOSUNDA YANGIN CIKMIŞ VE ENERJİ KURUM TARAFINDAN KESİLEREK İZOLE EDİLMİŞ.PANO CALIŞMASI SONUCLANMIŞ VE ENERJİ İSTEMEKTELER.SABAH EKİPLER YÖNLENDİRİLECEK.BAŞVURU CIKTISI ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 02:26 | 2014-07-13 04:29 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
92506 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23335 Bahşayiş Köyü_3 | oksit yapıldı.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 02:57 | 2014-07-13 03:15 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
92507 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 03:28 | 2014-07-13 04:13 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
92509 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 406 Güngören Sanayi Mah. Güvenç Sk. | 406-1 TM test ister ekibe verildiarıza gidildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 03:34 | 2014-07-13 10:34 | 7 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 5369 | 0 | 0
92510 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - ESENLER-I FİDERİ | Teiaş çalışmasından dolayı 18700 DM 'den Esenler I Fideri boşa alındı .D.Paşa Şalt üzerinden beslendi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 03:15 | 2014-07-13 03:42 | 0.45 | 1 | 2958 | 0 | 0 | 0.45 | 1331.1 | 0 | 0
92511 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8152_10 | Ekibe verildi.3 faz kablo arızası ölçü ekibine verildi.Kofralar kapalı olduğundan kofra sahibi gelince aboneler bilgi verecek.Ölçüldü.Kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 03:50 | 2014-07-13 15:49 | 11.9833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 575.2 | 0 | 0
92514 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8200 - 8422 FİDERİ | nöb mont ekibine verildi.teiaş çalışmasından dolayı 8200'den 8422 fideri 8600 üzerinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 04:44 | 2014-07-13 05:16 | 0.53333 | 0 | 3843 | 0 | 0 | 0 | 2049.6 | 0 | 0
92516 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4487 eylül sitesi yeni basın yayın sitesi_3 | aboneden kofra dan atlama verildi. kablo arıza sı için ekip beklenıyor abonede enerjı mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 05:04 | 2014-07-13 06:19 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
92517 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - RAMİ-II FİDERİ | manevra yapılıyor*enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 05:17 | 2014-07-13 07:14 | 1.95 | 0 | 5124 | 0 | 0 | 0 | 9991.8 | 0 | 0
92518 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 05:35 | 2014-07-13 06:14 | 0.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 0 | 0
92521 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12177-11235-1 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ.NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ YÖNLENDİRİLDİ BAKILYOR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 05:54 | 2014-07-13 08:26 | 2.5333 | 1 | 4153 | 0 | 0 | 2.5333 | 10520.9333 | 0 | 0
92523 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28105_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 05:55 | 2014-07-13 06:41 | 0.76667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 0
92525 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26076 HOBİ EGZOST(Sanayi Bölgesi) Ortaköy SİLİVRİ_3 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 06:05 | 2014-07-13 06:58 | 0.88333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.7833 | 0 | 0
92526 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20237_7 | abonenın arızası gıderıldı aqboene enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 06:21 | 2014-07-13 06:37 | 0.26667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
92529 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20768_7 | Havai hat alpek arızası. ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 06:44 | 2014-07-13 07:08 | 0.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
92530 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18571_3 | h.hat ekibine verildi.Bağcılar Sancaktepe mah. 11 sok ile Osmanğazi cad. köşesindeki Aydınlatma direğine 34 YNB 10 plakalı araç tarafından vurulmuştur.tehlike önlenmiş olup gerekli zabıt tutulmuştur. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-13 06:39 | 2014-07-13 07:25 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
92531 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_3 | ekibe verildi...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 06:50 | 2014-07-13 09:06 | 2.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 210.8 | 0 | 0
92532 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28026 İTM 28968 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 06:53 | 2014-07-13 07:27 | 0.58 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 24.36 | 1160 | 0 | 0
92533 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_8 | ABONENIN ARIZASI GIDERILDI ABONE ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 06:55 | 2014-07-13 08:05 | 1.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
92534 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20488_8 | abonenın oksıt arızası gıderılmıştır abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 06:45 | 2014-07-13 07:21 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
92535 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23049 Ahmediye köyiçi _4 | siğorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 06:56 | 2014-07-13 07:29 | 0.55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
92536 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 20940 DERE D.M 20222 ÇIKIŞI | 20940 örnek dere dm ile 20222 çıkışımız geçici açmıştır ekiplerimiz müdahale etmiştir enerjisiz yerimiz kalmamıştır | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 07:00 | 2014-07-13 09:17 | 2.2833 | 5 | 995 | 0 | 0 | 11.4167 | 2271.9167 | 0 | 0
92537 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - OTOGAR I FİDERİ | Sağmalcılar şalttın çalışmasından dolayı enerji kesik durumdadır.Enerji verildi.Karanlıkta abone yok. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 06:50 | 2014-07-13 12:37 | 5.7833 | 0 | 4930 | 0 | 0 | 0 | 28511.8333 | 0 | 0
92538 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23021 Gökçeali top sahası yanı_3 | a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 07:11 | 2014-07-13 11:35 | 4.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
92539 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 07:17 | 2014-07-13 09:02 | 1.75 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 330.75 | 0 | 0
92542 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2303 tr1 mevlanakapı cd._8 | A.G KABLO ARIZASI ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 07:26 | 2014-07-13 11:45 | 4.3167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0
92543 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM FENERTEPE | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-12 07:26 | 2014-07-12 08:05 | 0.64 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 12.8 | 1408 | 0 | 0
92544 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28433 D.M-28802 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 07:27 | 2014-07-13 10:01 | 2.57 | 7 | 937 | 0 | 0 | 17.99 | 2408.09 | 0 | 0
92546 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-KARABURUN | enerji verildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 07:36 | 2014-07-13 08:48 | 1.2 | 5 | 2000 | 0 | 0 | 6 | 2400 | 0 | 0
92547 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_7 | ekip arıza sırasına göre arızaya müdahale edecek. SİGORTA ARIZASI VARDI ONARILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 07:37 | 2014-07-13 09:22 | 1.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
92549 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | ekibe verildi ölçüsüz enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 07:47 | 2014-07-13 10:02 | 2.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
92550 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KARACAKÖY - BELGRAD ENH. | kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 07:54 | 2014-07-13 09:45 | 1.85 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1.85 | 57.35 | 0 | 0
92552 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23503 Bağşeyiş Eski tren yolu_3 | klemens değişti arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 07:52 | 2014-07-13 09:34 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
92554 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 07:56 | 2014-07-13 11:43 | 3.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.2667 | 0 | 0
92556 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M.- 9724 Fideri | ekibe bildirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 07:56 | 2014-07-13 08:33 | 0.61667 | 9 | 5361 | 0 | 0 | 5.55 | 3305.95 | 0 | 0
92558 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20609_5 | ekibe gerekli bilgi verildi en kısa zamanda müdahale edilecektir.KABLO ARIZASI VARDI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:00 | 2014-07-13 08:54 | 0.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
92559 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - RAMİ-I FİDERİ | Sağmalcılar Şalttın çalışmasından dolayı enerji kesik durumdadır.Enerji verildi.Karanlıkta abone yok. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 07:17 | 2014-07-13 13:16 | 5.9833 | 1 | 9394 | 0 | 0 | 5.9833 | 56207.4333 | 0 | 0
92560 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25294 PTT SANTRAL BİNASI Semizkumlar SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:09 | 2014-07-13 08:50 | 0.68333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 129.15 | 0 | 0
92561 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21010_3 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:02 | 2014-07-13 08:55 | 0.88333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
92563 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23507 Gökçeali ümit Tokkar (İ.Toraman Yanı)_2 | ekibe bildirildi alpek yanıktı değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:10 | 2014-07-13 15:04 | 6.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 0
92567 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23206 İzzettin Ercan Çift._2 | ekibe verildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:33 | 2014-07-13 08:55 | 0.36667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
92568 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21028_4 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:36 | 2014-07-13 11:19 | 2.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0
92570 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._1 | H.hat ekibine bildirildi.hakan usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:34 | 2014-07-13 11:13 | 2.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
92572 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28420_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:41 | 2014-07-13 14:42 | 6.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.1333 | 0 | 0
92574 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25963 MÜSTAKİLLER İNŞ. SAN.VE TİC. AŞ.KAVAKLI_2 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:36 | 2014-07-13 08:57 | 0.35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
92575 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 26002 ERSE KABLO İMALAT SAN.(Sanayi Böl.)O.KÖY | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 07:52 | 2014-07-13 08:59 | 1.1167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 211.05 | 0 | 0
92576 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20488_2 | oksit ekibine gerekli bilgi verildi sigorta arızası vardı giderildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:03 | 2014-07-13 10:55 | 2.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
92578 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2145-1 | 10 kV kabloya vuruldu. Depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:53 | 2014-07-13 10:08 | 1.25 | 2 | 3630 | 0 | 0 | 2.5 | 4537.5 | 0 | 0
92586 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635)21634 RİNG ÇIKIŞI | O.G hat açtı . Nöbetçi montör ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:57 | 2014-07-13 09:42 | 0.75 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 337.5 | 0 | 0
92586 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635)21634 RİNG ÇIKIŞI | O.G hat açtı . Nöbetçi montör ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:57 | 2014-07-13 10:29 | 1.5333 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 843.3333 | 0 | 0
92587 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20488_5 | OKSİT EKİBİNE GEREKLİ BİLGİ VERİLDİ.SİGORTA ARIZASI VARDI GİDERİLDİ NORMAL.ARIZA YOĞUNLUĞUNDAN GEÇ KAPATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:58 | 2014-07-13 09:35 | 0.61667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30.8333 | 0 | 0
92588 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9589 G.Tepe Polat Plaza Karşısı _5 | Ekibe bildirildi.**9589 tm dp-5 PTT panosonu besleyen kabloya vurmuşlar,servisine bildirildi.**Arıza giderildi.(2 adet 4x16 buat ilaçlı kullanıldı) kablo=cemal yorgun | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:45 | 2014-07-13 13:35 | 4.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
92589 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20156_4 | OKSİT EKİBİNE GEREKLİ BİLGİ VERİLDİ KABLO ARIZASI VARDI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:57 | 2014-07-13 09:53 | 0.93333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
92590 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23228 Doktorçeşme_3 | ekibe bildirildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:03 | 2014-07-13 09:54 | 0.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
92591 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_5 | H.hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi.(hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:03 | 2014-07-13 10:18 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
92593 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4275_13 | kompak şartel atmış enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:10 | 2014-07-13 09:57 | 0.78333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
92598 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31831_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.AG KABLOLARDA YANMA TESPİT EDİLDİ ARIZAYI GIDERMEK AMACI ILE 31831 TM ENERJİSİ KESİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZA GIDERILDI TRAFO BAKIMI YAPILDIGINDAN DOLAYI ENERJİ VERİLMEDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:11 | 2014-07-13 13:48 | 4.6167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 290.85 | 0 | 0
92600 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M. - Ağaçlı E.N.H. Fideri | 3.köprü inşaatı için 9270 fiderinde deplase çalışması yapılacağından 9485 d m den 13 ve 14 fider çıkışları enerji kesildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 08:43 | 2014-07-13 12:08 | 3.42 | 11 | 940 | 0 | 0 | 37.62 | 3214.8 | 0 | 0
92601 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28102_8 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:26 | 2014-07-13 22:38 | 13.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0
92602 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31535 TM | TRAFO MERKEZI BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR.ÇALIŞMA TAMAMLANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:17 | 2014-07-13 10:33 | 1.2667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 805.6 | 0 | 0
92604 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28194 | 28194 TM'DE TRAFO DEĞİŞİMİ YAPILIYOR.TRAFO DEĞİŞİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-13 09:31 | 2014-07-13 20:03 | 10.5333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 9806.5333 | 0 | 0
92605 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26230 SİLİVRİ CEZAEVİ-TR2 Alipaşa SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ FAZI OKSİT YAPMIŞ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:32 | 2014-07-13 11:13 | 1.6833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.9833 | 0 | 0
92606 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28788 TM -Kayabaşı Fideri | 28788 tm den kayabaşına doğru iletken kopukları var ekip çalışıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:14 | 2014-07-13 11:54 | 2.68 | 10 | 3734 | 0 | 0 | 26.8 | 10007.12 | 0 | 0
92607 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31835 | 31835 TM DE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIRÇALIŞMA TAMAMLANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:21 | 2014-07-13 10:34 | 1.2167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 773.8 | 0 | 0
92608 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9186 Gültepe Dereboyu cad._7 | Ekibe bildirildi.*Hamule kaydına göre 9186 tm dp-7 çekik, kofraya 3 faz gelmiyor,kablo arızası servisine bildirildi.2 adet 3*120+70 lik fermuarlı buat,1 adet 3*120+70 lik T buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:29 | 2014-07-13 17:23 | 7.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0
92609 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25021 ÇAYIRDERE MERKEZ Çayırdere SİLİVRİ Direk | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:34 | 2014-07-13 11:58 | 2.4 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 453.6 | 0 | 0
92616 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11887_9 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:34 | 2014-07-13 13:01 | 3.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0
92617 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31038 TM | MONTAJ EKİPLERİ ÇALIŞIYOR OSOS PANOSU TAKILIYOR.BAKIM TAMAMLANDI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:53 | 2014-07-13 11:41 | 1.8 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1144.8 | 0 | 0
92620 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2213_2 | AG KABLO ARIZASI(3FAZ) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:00 | 2014-07-13 18:11 | 8.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0
92621 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 18052_1 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:04 | 2014-07-13 16:59 | 6.9167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 677.8333 | 0 | 0
92622 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25582 ATİLLA BİLİCİ Flamingo yolu Kavaklı SİLİVRİ_5 | ŞUBE KABLOSU OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:07 | 2014-07-13 13:53 | 3.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
92624 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20154_11 | abone bir fazın gelmedğini söylemekte ekiplerimiz müdahale edecektir.abonenin faz arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:08 | 2014-07-13 12:17 | 2.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
92626 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28002_13 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:48 | 2014-07-13 10:17 | 0.47 | 20 | 93 | 0 | 0 | 9.4 | 43.71 | 0 | 0
92627 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9006 Yeşilce mah. Girne Cad._3 | h.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi (HANİFİ DEMİR) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:46 | 2014-07-13 10:38 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
92628 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4083_3 | arıza gıderıldı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:43 | 2014-07-13 10:35 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
92629 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25054 PAPATYA MAH. Gümüşyaka SİLİVRİ_5 | FAZ ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:20 | 2014-07-13 11:35 | 1.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 0 | 0
92630 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25286 MARMARA UYUM KENT Y.Çanta SİLİVRİ_5 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:22 | 2014-07-13 10:34 | 0.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
92631 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3420 Fındıklı kazancı yokuşu_2 | Kablo servisi çalışıyor. tamir edildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:05 | 2014-07-13 11:04 | 0.98333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
92632 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3548_4 | Hava i hat ekibine bildirildi.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:20 | 2014-07-13 14:34 | 4.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 0 | 0
92636 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi.tamır edıldı...enerji verıldı salter dusmesı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:27 | 2014-07-13 12:34 | 2.1167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 196.85 | 0 | 0
92637 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18513_8 | Havai hat ekibine verildi. yeraltı kablosu arızalı ölçülecek,ölçü ekibi yönlendirildi. ölçüldü,kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. 2 mt. 3x120kablo, 3 mt. 4x16 kablo, 1 ad. 4x16 ilaçlı buat, 2 ad. 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:27 | 2014-07-13 16:47 | 6.3333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 620.6667 | 0 | 0
92638 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18021_1 | arıza tesbiti için ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:28 | 2014-07-13 11:57 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
92639 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:21 | 2014-07-13 11:31 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
92646 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:31 | 2014-07-13 13:19 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
92647 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21687_2 | Kablo arızası vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:27 | 2014-07-13 17:55 | 7.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
92649 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22165_4 | direkten oksit yapmış klemenslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:44 | 2014-07-13 11:09 | 0.41667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
92651 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23106 Karamandere köyü_3 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 09:55 | 2014-07-13 11:01 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
92654 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31853 | 31853 TM BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR. BAKIM ÇALIŞMASI TAMAMLANDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:50 | 2014-07-13 11:57 | 1.1167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 710.2 | 0 | 0
92655 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23297 Ali Bektaş_3 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:31 | 2014-07-13 12:07 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
92656 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_3 | ekibe verildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:33 | 2014-07-13 11:56 | 1.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0
92657 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:40 | 2014-07-13 13:37 | 2.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
92661 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22998_8 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:59 | 2014-07-13 12:26 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
92663 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28432_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 11:00 | 2014-07-13 13:51 | 2.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
92666 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_13 | Havai hat ekibine verildi. direkten yeraltı şube kablosu arızalı,kablo ekibi yönlendirildi. tamir edildi. direkten bağlandı. 3 mt. 4x16 kablo, 2 ad.4x16 ilaçlı buat. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:54 | 2014-07-13 16:53 | 5.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0
92668 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_7 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. EKİP BAKTI KABLO ARIZASI VAR. YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ.EKİPLERİ ÇALIŞIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 11:13 | 2014-07-13 15:36 | 4.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.6833 | 0 | 0
92669 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28901 ESKİ ŞAMLAR KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:58 | 2014-07-13 13:16 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
92671 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_2 | ekibe verildi. şalter düşmesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 11:13 | 2014-07-13 13:33 | 2.3333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0
92673 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 23073 Akören Gacal mah._4 | ekibe bildirildi alpek kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 11:10 | 2014-07-13 14:59 | 3.8167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0
92675 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31844_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSİT ARIZASI TESPİT EDİLDİ ARIZA GIDERILDI 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 11:21 | 2014-07-13 12:20 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
92676 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21802 total liman D.M | nöbetçi ekiplere verildi.. arıza giderildii | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 11:12 | 2014-07-13 12:27 | 1.25 | 3 | 47 | 0 | 0 | 3.75 | 58.75 | 0 | 0
92677 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20232_12 | yeraltı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 11:21 | 2014-07-13 12:24 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
92678 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3833 beşiktaş etiler akay sk başı_4 | Havaii hat ekbine bildlirildi. tamir edildi abone enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 11:29 | 2014-07-13 12:57 | 1.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
92679 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28360_9 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 11:31 | 2014-07-13 12:57 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
92680 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._9 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 11:38 | 2014-07-13 14:41 | 3.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
92681 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3316_3 | arıza gıdeırldı enerjı verılıdf | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:59 | 2014-07-13 11:44 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
92682 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28288_5 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAKTIR.....tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 11:37 | 2014-07-13 16:15 | 4.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.0667 | 0 | 0
92684 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3312_6 | Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 11:34 | 2014-07-13 17:13 | 5.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | 0 | 0
92687 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3880; ortakoy yalı cıkmazı camii arkası sahil_3 | montaj servisi çalişiyor tamir edildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 11:54 | 2014-07-13 12:10 | 0.26667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
92688 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4339_4 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 12:00 | 2014-07-13 15:48 | 3.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
92689 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_10 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAKTIR..... TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 11:59 | 2014-07-13 14:57 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
92690 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 11:54 | 2014-07-13 13:42 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
92691 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28246_3 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAKTIR.....tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 12:08 | 2014-07-13 16:06 | 3.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
92692 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28885 BALABAN KÖY DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 11:47 | 2014-07-13 14:58 | 3.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7333 | 0 | 0
92693 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11111_7 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 12:07 | 2014-07-13 13:36 | 1.4833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0
92694 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9308 Gültepe Akıcı sk._6 | havai hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ )tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 12:08 | 2014-07-13 16:43 | 4.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
92696 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31874 | 31874 TM DE BAKIM ÇALIŞMASI DOLAYISI ILE ENERJİ KESILMIŞTIR.ÇALIŞMA TAMAMLANDI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 12:20 | 2014-07-13 13:17 | 0.95 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 604.2 | 0 | 0
92697 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2303 tr1 mevlanakapı cd._8 | A.G KABLO ARIZASI(1 FAZ) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 12:20 | 2014-07-13 23:21 | 11.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.0833 | 0 | 0
92698 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_13 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 12:19 | 2014-07-13 12:50 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
92699 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23071 İnceğiz Köyü_3 | ekibe bildirildi alpek kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 12:24 | 2014-07-13 12:59 | 0.58333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
92700 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31082 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.ABONENIN İÇ TESİSATINDA ARIZA ÇIKMIŞ ENERJİ, KABLOLARI DIREKTEN AYTILMIŞTI TEKRAR BAĞLANTISI YAPILDI 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 12:13 | 2014-07-13 14:21 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
92702 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22166_6 | Alpek havai hat tel kopuğu. Havai hat ekiplerimiz tarafından arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 12:28 | 2014-07-13 12:53 | 0.41667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
92703 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 29332_10 | YAKARIZASI 29332 TM'DEN 10 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 12:29 | 2014-07-13 19:40 | 7.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 668.05 | 0 | 0
92704 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25445 ÖZGÜN KENT (Cambaztepe)Y.ÇANTA_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 12:31 | 2014-07-13 14:27 | 1.9333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.7333 | 0 | 0
92706 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3924 b.taş ihlamurdere cd imamzade sk_1 | Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 12:12 | 2014-07-13 20:33 | 8.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.45 | 0 | 0
92710 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDEİRLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 12:23 | 2014-07-13 14:37 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
92711 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11120_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 12:44 | 2014-07-13 14:40 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
92712 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21638_12 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 12:52 | 2014-07-13 14:35 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0
92713 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11881_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 12:54 | 2014-07-13 20:11 | 7.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.9833 | 0 | 0
92715 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20404_5 | aboneye giden kabloda klemens arızası tespit edildi arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 12:57 | 2014-07-13 14:49 | 1.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
92723 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - 8073 FİDERİ | Nöb.Mont.ekibine verildi.8020 itm'den 8073 deparı açık.8073 deparının kesici patlak.Depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 13:04 | 2014-07-13 14:06 | 1.0333 | 1 | 1282 | 0 | 0 | 1.0333 | 1324.7333 | 0 | 0
92724 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_11 | arıza oksit ekibine bildirildi. Direkteki oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 13:13 | 2014-07-13 14:26 | 1.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0
92726 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 11750_1 | 11750 TM DE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR.ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 12:57 | 2014-07-13 13:55 | 0.96667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0
92727 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22256_5 | abonenin direkten havai hat şubesi klemnslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 13:18 | 2014-07-13 13:50 | 0.53333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
92728 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20705_3 | 1 FAZ SİGORTA ARIZASI GİDERİLDİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 13:20 | 2014-07-13 16:06 | 2.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0
92729 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24156Kumburgaz Top Sahası Üzeri Menekşe Konak_5 | Merkezden 1 depar havai hat çıkışı sigorta atıktı. Değiştirildi, beslendi ve normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 13:20 | 2014-07-13 13:41 | 0.35 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
92730 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11120_13 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.YERİ BELLİ OLDUĞUNDAN KABLOCULARA VERİLDİ YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 13:16 | 2014-07-13 14:43 | 1.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0
92731 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24044 K.oba Serdar Sit. (DİREK)_4 | Nötr arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 13:24 | 2014-07-13 14:50 | 1.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
92733 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9037 Ç.Tepe Çiçek Sokak_5 | Ekibe bildirildi.*9037 tm dp-2 Ergin İnşaat çalışma sırasında kabloya vurmuş,bir faz sigorta attırmış,kablo arızası servisine bildirildi.9037 tm dp 2 çekik.1ADET 4*16LIK İLAÇLI BUAT,1 ADET 3*120+70 LİK Y BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-13 13:20 | 2014-07-13 19:05 | 5.75 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 339.25 | 0 | 0
92735 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 13:27 | 2014-07-13 16:27 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
92736 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31863 | BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 13:28 | 2014-07-13 14:52 | 1.4 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 890.4 | 0 | 0
92738 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24260 K.gaz M.Marmara 3 (DİREK)_4 | Termik düşüktü beslendi. Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 13:32 | 2014-07-13 13:52 | 0.33333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
92740 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 13:43 | 2014-07-13 20:38 | 6.9167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 643.25 | 0 | 0
92741 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 13 Kilsan | Ekibe verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 10:03 | 2014-07-13 12:07 | 2.07 | 96 | 2103 | 0 | 0 | 198.72 | 4353.21 | 0 | 0
92742 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21538_11 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 13:50 | 2014-07-13 15:14 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
92743 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekibe verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 13:41 | 2014-07-13 14:02 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
92744 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 13:55 | 2014-07-13 14:44 | 0.81667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
92745 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 13:52 | 2014-07-13 14:59 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
92746 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23445 Gökçeali S.Teksoy Tr_3 | ekibe verildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 13:56 | 2014-07-13 15:05 | 1.15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
92748 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4247_2 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 13:56 | 2014-07-13 15:22 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
92751 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_9 | arıza tesbiti için ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:05 | 2014-07-13 16:28 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
92753 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M.- Ağaçlı E.N.H. Fideri | deplase çalışması bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:08 | 2014-07-13 16:23 | 2.25 | 11 | 903 | 0 | 0 | 24.75 | 2031.75 | 0 | 0
92754 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 293 Güngören Gençosman Mah. Topçu Sk._1 | oksit tamiri yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:02 | 2014-07-13 17:22 | 3.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
92755 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2400 TR 1_17 | sube arızası ekıpler çalışıyor.Çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:07 | 2014-07-13 14:47 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
92758 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1092 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TM 1092 DE MONTAJ EKİBİ OSOS ÇALŞMASI YAPIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:15 | 2014-07-13 14:43 | 0.46667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0
92759 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18534_7 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi. 12 mt. 4x16 kablo, 1 ad. 4x16 ilaçlıbuat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:11 | 2014-07-13 15:19 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
92762 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28421_4 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAKTIR.....tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:15 | 2014-07-13 18:03 | 3.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
92764 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4185_1 | arıza kayıt altına alındı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:20 | 2014-07-13 16:25 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
92766 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_1 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:20 | 2014-07-14 01:43 | 11.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.5333 | 0 | 0
92767 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8039_4 | Nöb.Mont.Ekibine verildi. doğru şube kablo arızası. kablo ekibine verildi. ölçüldü. ekip çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:20 | 2014-07-13 22:18 | 7.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.8667 | 0 | 0
92768 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31831 | BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:21 | 2014-07-13 14:52 | 0.51667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 328.6 | 0 | 0
92769 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18024_4 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:24 | 2014-07-13 16:06 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
92771 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_11 | arıza ekiplerine bildirildi.ekiplerimiz çalışmaktadır.sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:22 | 2014-07-13 15:02 | 0.66667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
92772 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8248_6 | kablo ekibine verildi. ekip çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:22 | 2014-07-13 17:42 | 3.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
92775 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28107_8 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAKTIR.....tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:27 | 2014-07-13 17:15 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
92776 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24180-Celaliye TEM Üstü Erol Ersaraç_5 | Abonenin kofrasında 3 faz 63 a NH sigorta yanıktı değiştirildi. Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:35 | 2014-07-13 15:25 | 0.83333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
92779 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21592_5 | arıza oksit ekibine bildirildi.direkteki oksit arızası giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:35 | 2014-07-13 15:14 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
92782 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_3 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:41 | 2014-07-14 01:41 | 11 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 0 | 0
92783 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20300 KAVAKLI 21195 KÖY | o.g hat açmıştır ekiplere verildi ilgilenilecektir arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:40 | 2014-07-13 15:28 | 0.8 | 1 | 999 | 0 | 0 | 0.8 | 799.2 | 0 | 0
92784 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:34 | 2014-07-14 01:49 | 11.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
92785 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20186_1 | Kablo arızası vardı. Ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:42 | 2014-07-13 18:14 | 3.5333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56.5333 | 0 | 0
92787 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 838 B.Evler Çoçuk Esirgeme Kurumu içi _1 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı,ölçü yapılıyor,ekip verildi,çalışma devam ediyor (838 TM'de saatbir adet depar çekildi).Arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:49 | 2014-07-14 02:49 | 12 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0
92788 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21601_13 | sigorta arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:59 | 2014-07-13 17:13 | 2.2333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0
92789 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11451_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:12 | 2014-07-13 16:18 | 2.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
92797 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25445 ÖZGÜN KENT (Cambaztepe)Y.ÇANTA_1 | şebeke alpeği kopmuş.eklendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 15:07 | 2014-07-13 18:02 | 2.9167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.4167 | 0 | 0
92805 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18259_5 | Havai hat ekibine verildi. Kepçe çalışırken yer altı kablosuna zarar vermiş. Elektrik kesildi. Kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. 3 mt. 3x70 kablo , 2 ad. 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-13 15:17 | 2014-07-13 18:44 | 3.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
92807 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3018 istiklal cad. balo sok _7 | KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 15:20 | 2014-07-13 15:53 | 0.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
92808 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1078 | ŞEBEKE OSOS ÇALIŞMASI YAPMAKTA.ENERJİ VERİLDİ ÇALIŞMA SONA ERDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 15:20 | 2014-07-13 16:02 | 0.7 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 451.5 | 0 | 0
92809 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9308 Gültepe Akıcı sk._6 | havai hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 15:24 | 2014-07-13 16:42 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
92813 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20400 YakupluD.Mden 20300kavaklı 2 çıkışı | 20400 D.M' den kavaklı çıkışı açmıştı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 15:22 | 2014-07-13 17:08 | 1.7667 | 0 | 5948 | 0 | 0 | 0 | 10508.1333 | 0 | 0
92817 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_10 | havai hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ ) 92414 nolu iş emriyle ilgili.dya şube kablo arızası tamir edildi.şube direkten bağlanacak.direkten bağlanarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 15:32 | 2014-07-13 17:03 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
92822 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21601_3 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 15:38 | 2014-07-13 17:03 | 1.4167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0
92823 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20538_6 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 15:45 | 2014-07-13 18:33 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
92824 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_11 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 15:52 | 2014-07-13 18:26 | 2.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
92829 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_2 | Tel kopuğu arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 16:07 | 2014-07-13 17:06 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
92834 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28788 TM -Kayabaşı Fideri | İLETKEN KOPUKLARI VAR EKİP ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 16:03 | 2014-07-13 17:02 | 0.98333 | 10 | 3734 | 0 | 0 | 9.8333 | 3671.7667 | 0 | 0
92837 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31443 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 16:36 | 2014-07-13 18:54 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
92840 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21029_9 | Yer altı şube akablo arızası tespiti yapıldı kablo ve ölçü ekibi ilgili adreste çalışmaktadır.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 16:43 | 2014-07-14 02:35 | 9.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
92842 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23112 Nakkaş köyiçi_3 | ekibe verildi ŞUBE KABLOSU YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 14:16 | 2014-07-13 17:41 | 3.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
92844 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8152_7 | ekibe verildi.1 faz temiz kopuk kablo arızası. ölçü ekibine verildi..ölçüldü. ekip çalışıyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 15:33 | 2014-07-14 04:00 | 12.45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 597.6 | 0 | 0
92849 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23613 İnceğiz-Kabakça Yolu (S.Dolgun)_3 | ekibe verildi KABLO ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 16:44 | 2014-07-13 20:14 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
92852 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 16:56 | 2014-07-13 19:12 | 2.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0
92853 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18001_6 | Havai hat ekibine verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 16:30 | 2014-07-13 17:02 | 0.53333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 52.2667 | 0 | 0
92855 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18578_9 | Havai hat ekibine verildi. Araç direğe ve kablolara zarar vermiş. Ekip elektrik kesti çalışıyor. Tamir edildi. tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-13 16:57 | 2014-07-13 19:00 | 2.05 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 200.9 | 0 | 0
92856 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | EKİBE VERİLDİ...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 16:16 | 2014-07-14 13:56 | 21.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86.6667 | 0 | 0
92862 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25108 PARKKÖY SAHİL 1 Silivri SİLİVRİ_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 17:11 | 2014-07-13 18:02 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
92863 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_9 | YERALTI KABLOSU ARIZALI ekıp çalısıyor tamir edildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 15:45 | 2014-07-14 15:28 | 23.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94.8667 | 0 | 0
92869 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_1 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 16:15 | 2014-07-14 01:37 | 9.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.4667 | 0 | 0
92872 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23073 Akören Gacal mah._3 | EKİBE VERİLDİ KABLO ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 17:35 | 2014-07-13 19:35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
92873 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT BAHÇEŞEHİR 1 | O.G AÇMA OLDU EKİPLERE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 17:33 | 2014-07-13 18:54 | 1.35 | 0 | 13148 | 0 | 0 | 0 | 17749.8 | 0 | 0
92874 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3882; halıcıoğlu cıksalın park yanı meydan_1 | Ekibe bildirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 17:25 | 2014-07-13 18:14 | 0.81667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
92875 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21321_1 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 17:39 | 2014-07-13 19:29 | 1.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
92878 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8226_6 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 17:38 | 2014-07-13 18:51 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
92879 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_1 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 17:44 | 2014-07-13 18:56 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
92885 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_3 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Yer altı kablosu arızalı. Trafodan elektrik kesildi. Yeri belli. Kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi. 3 mt. 3x120 kablo, 2 ad. 3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 17:44 | 2014-07-13 22:34 | 4.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
92887 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 17:56 | 2014-07-13 19:11 | 1.25 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 7.5 | 21632.5 | 0 | 0
92889 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 17:52 | 2014-07-13 19:14 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
92893 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18005_3 | Nöb. montörlüğü ekibi çalışma için elektrik kesti. Ekip çalışıyor. çalışma bitti elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 18:00 | 2014-07-13 18:52 | 0.86667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 84.9333 | 0 | 0
92900 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20058_4 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 18:14 | 2014-07-13 19:03 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
92902 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4401_8 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 18:13 | 2014-07-13 19:57 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
92907 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | ekibe verildi..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 18:27 | 2014-07-14 13:29 | 19.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.1333 | 0 | 0
92909 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | TAŞOLUK-BAKLALI 2 | TAŞOLUK I T M DEN BAKLALI 2 TOPRAKTAN AÇIK EKİP HATTI DOLAŞIYOR 28400 DM DEN TÜM FİDERLER AÇILDI GİRİŞE ENERJİ ALINDI YENİKÖY HARİÇ TÜM FİDERLE ENERJİLİ YENİKÖY HATTI DOLAŞILIYOR YENİKÖY HATTINDA KUŞ ÇARPILMASINDAN DOLAYI CAMPER KOPMUŞ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 18:30 | 2014-07-13 20:04 | 1.5667 | 19 | 3249 | 0 | 0 | 29.7667 | 5090.1 | 0 | 0
92912 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY BOĞAZKÖY-2 | BOĞAZKÖY 2 FİDERİ ŞALTTAN TOPRAK ARIZASINDAN DOLAYI ACTI MEGER İLE DANTEKS İTM ARASI ÖLCÜLDÜ ARIZA GÖRÜLMEDİ HATTA KADEMELİ OLARAK ENERJİ ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 18:52 | 2014-07-13 19:17 | 0.41667 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0
92912 | 2 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY BOĞAZKÖY-2 | BOĞAZKÖY 2 FİDERİ ŞALTTAN TOPRAK ARIZASINDAN DOLAYI ACTI MEGER İLE DANTEKS İTM ARASI ÖLCÜLDÜ ARIZA GÖRÜLMEDİ HATTA KADEMELİ OLARAK ENERJİ ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 18:52 | 2014-07-13 19:42 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92912 | 3 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY BOĞAZKÖY-2 | BOĞAZKÖY 2 FİDERİ ŞALTTAN TOPRAK ARIZASINDAN DOLAYI ACTI MEGER İLE DANTEKS İTM ARASI ÖLCÜLDÜ ARIZA GÖRÜLMEDİ HATTA KADEMELİ OLARAK ENERJİ ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 18:52 | 2014-07-13 20:02 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92913 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28130 DM 28003 | depar açık ekip müdahale ediyor.362 TM DE 243 TARAFINDA KABLO BAŞLIĞI PATLAK.DEPAR 003 DEPARINDAN BESLENDİ.362 TM İLE 243 TM ARASI İZOLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 18:47 | 2014-07-13 20:40 | 1.8833 | 0 | 7448 | 0 | 0 | 0 | 14027.0667 | 0 | 0
92915 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_1 | havai hat ekibine bildirildi.*tehlike önlendi.ekip:başar zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 18:58 | 2014-07-13 20:18 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
92916 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_3 | Oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 19:02 | 2014-07-13 19:26 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
92917 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9502 Çeliktepe İnönü cad. Kaptan sk._1 | havai hat ekibine bildirildi.*tehlike önlendi.ekip:başar zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 19:04 | 2014-07-13 20:20 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
92921 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800-SARBAK FİDERİ | HARAÇÇI GÖÇMENKENT CD BAŞI GRUP SEKSİYONERDE SİGORTA ARIZASI MEVCUT TAMİR EDİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 19:01 | 2014-07-13 19:23 | 0.36667 | 24 | 11184 | 0 | 0 | 8.8 | 4100.8 | 0 | 0
92922 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25963 MÜSTAKİLLER İNŞ. SAN.VE TİC. AŞ.KAVAKLI_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 19:16 | 2014-07-13 20:14 | 0.96667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 | 0 | 0
92923 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_3 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 19:09 | 2014-07-13 21:02 | 1.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7667 | 0 | 0
92926 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21938_5 | kablo arızası tespiti yapıldı 2 faz birbirine yapışmış kablo ve ölçü ekibi ilgili adreste çalışmasını sürdürmektedir.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 19:21 | 2014-07-13 23:51 | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
92927 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24333 K.gaz Topsahası Yanı_3 | Direkten bütün klemensler değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 19:25 | 2014-07-13 20:25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
92929 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9045 K.Hane Oduncular Sitesi_1 | Refik Usta Elit Mühendisliğin 4*16 lık kabloya vurduğunu görmüş.şube kablo arızası,servisine bildirildi.1 ADET 4*16 LIK BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-13 19:28 | 2014-07-13 19:44 | 0.26667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
92930 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28050 DM 28360 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 19:26 | 2014-07-13 20:00 | 0.57 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 11.4 | 1254 | 0 | 0
92936 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20821_10 | Direkten yeraltı şube kablo arızası vardır. Kablo direkten ayrıldı. Kablo ve ölçü ekibi ilgili adreste çallışıyor.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 19:48 | 2014-07-13 23:39 | 3.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
92939 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25871 GAZİTEPE YOLU (Lokanta karşısı) G.TEPE_2 | KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 19:50 | 2014-07-13 20:12 | 0.36667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
92941 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25785 TR6-40. Cad. Bağkent mevkii_2 | TERMİK DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 19:53 | 2014-07-13 20:44 | 0.85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 0
92943 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 11958_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİCEK.KONTROL EDİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 19:58 | 2014-07-13 22:16 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
92944 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 20:01 | 2014-07-13 22:11 | 2.1667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.1667 | 0 | 0
92946 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_1 | AYDINLATMA EKİBİNE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 20:03 | 2014-07-13 23:27 | 3.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
92947 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_4 | HAVAİ HAT BESLEME KABLOSU KLEMENSLERİ YANMIŞ.TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 20:05 | 2014-07-13 21:14 | 1.15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.85 | 0 | 0
92948 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_5 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 20:07 | 2014-07-13 22:31 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
92949 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25133 UZUN KÖPRÜ ( 33 Kemerli Köprü )_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 20:12 | 2014-07-13 20:46 | 0.56667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
92951 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_1 | AYDINLATMA EKİBİNE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 20:14 | 2014-07-13 23:25 | 3.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.2833 | 0 | 0
92952 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | BAHÇEŞEHİR İ.M DEN İKİTELLİ 1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 20:16 | 2014-07-13 20:54 | 0.63333 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 6.9667 | 9648.8333 | 0 | 0
92954 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20599_5 | Oksit arızası. Ekip arızayı aldı. oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 20:15 | 2014-07-13 20:56 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
92955 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28170 TM- 28802 fideri | enerji verildi normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 20:11 | 2014-07-13 20:28 | 0.28333 | 14 | 3738 | 0 | 0 | 3.9667 | 1059.1 | 0 | 0
92956 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 26137 TPOA (Çerkezköy yolu ) | TRAFO KESİCİSİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 20:25 | 2014-07-13 21:50 | 1.4167 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
92960 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22087_7 | direkte oksit vardı klemenslendi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 20:36 | 2014-07-13 22:06 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
92962 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4009_1 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 20:50 | 2014-07-13 21:50 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
92966 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 31000 İM (31815) DEPARI | MONTÖR EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK. 31000 DEN 31802 FİDERİ AÇTI. MONTÖR EKİBİ KONTROL ETTİ ..31300 31803 TM ARASI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ARIZALI KABLO İZOLE EDİLDİ RİNGLERİNDEN BESLENDİ. KARANLIKTA YERİMİZ YOK.ÖLÇÜ ARACI KABLOYU TEST EDİYOR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 21:08 | 2014-07-14 00:24 | 3.2667 | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 4645.2 | 0 | 0
92968 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11624_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 21:13 | 2014-07-13 22:30 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
92971 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_3 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 21:15 | 2014-07-13 22:12 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
92975 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18033_2 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 21:28 | 2014-07-14 00:55 | 3.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
92976 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_2 | AYDINLATMA EKİBİNE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 21:17 | 2014-07-13 23:24 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
92977 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 21:29 | 2014-07-14 01:47 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
92978 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22322 DM | O.g hat açtı. Nöbetçi montör ekiplerimiz müdehale etmektedir. Takriben 22:00 da enerji verilecektir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 21:31 | 2014-07-13 22:11 | 0.66667 | 1 | 799 | 0 | 0 | 0.66667 | 532.6667 | 0 | 0
92979 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24145 M.Sinan Akkent Sit._4 | Arızalar aynı yer Kofradan 1 faz sigorta atıkdı.Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 21:31 | 2014-07-13 22:16 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
92980 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3245 Feriköy kuyulubag sk no:59_10 | ekibe bildirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 21:29 | 2014-07-13 22:21 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
92984 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28050 DM 28636 | 1 faz o.g sigorta atığı vardı tramir edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 21:58 | 2014-07-13 23:39 | 1.6833 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 33.6667 | 3703.3333 | 0 | 0
92985 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28365_1 | yeraltı şube arızası 3faz yok kofradan fişler çekik. KABLO ARIZASI TAMIR EDILDI İŞ BİTİMİ ENERJİ VERİLDİ NORMAl | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 21:57 | 2014-07-14 20:19 | 22.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 178.9333 | 0 | 0
92990 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | EKİBE VERİLDİ..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 21:46 | 2014-07-14 11:15 | 13.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.9333 | 0 | 0
92992 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_8 | Abonenin nötr kopuğundan oluşan arıza tamir edildi. Aboneye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 22:28 | 2014-07-13 23:26 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
92993 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28089_10 | 28089 tm 10 nolu depar 2384 sk doğru 1faz sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 22:39 | 2014-07-14 00:33 | 1.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 176.7 | 0 | 0
92994 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_3 | EKİBE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 22:36 | 2014-07-14 01:35 | 2.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0
92996 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_7 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 22:41 | 2014-07-14 01:44 | 3.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
92998 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9083 K.Hane Turing İş Merkezi_6 | ekibe bildirildi.**kofrada kaide yanmış. tehlike önlendi. yarın gündüz tamir edilecek. kofradan atlama ceryan verildi. karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 22:56 | 2014-07-13 23:34 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
92999 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_7 | h.hat ekibibe verildii.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 23:18 | 2014-07-14 01:53 | 2.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
93000 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_1 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 23:21 | 2014-07-14 01:59 | 2.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
93001 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24333 K.gaz Topsahası Yanı_2 | Kofrada sigorta atıkdı.Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 23:28 | 2014-07-13 23:44 | 0.26667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
93004 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4215_1 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 23:26 | 2014-07-14 00:05 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
93006 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-13 23:44 | 2014-07-14 10:15 | 10.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.1333 | 0 | 0
93007 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_3 | arıza pipoda tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 00:01 | 2014-07-14 00:43 | 0.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
93008 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - RAMİ-IV FİDERİ | sağmalcılar şaldaki çalışmadan dolayı kesinti mevcuttur*enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 00:01 | 2014-07-14 00:13 | 0.2 | 1 | 11956 | 0 | 0 | 0.2 | 2391.2 | 0 | 0
93010 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8221_14 | nöb mont ekibine verildi.sigorta erimesi tamir edilkdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 00:16 | 2014-07-14 00:33 | 0.28333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
93011 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_2 | Ekibe verildi.TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 00:14 | 2014-07-14 12:42 | 12.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.8667 | 0 | 0
93012 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25152 PARKKÖY 2 Silivri SİLİVRİ_2 | OKSİT YAPMIŞ. YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 00:31 | 2014-07-14 02:00 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
93013 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18009_11 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 00:46 | 2014-07-14 02:26 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
93016 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_1 | ekibe verildi..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 00:59 | 2014-07-14 13:57 | 12.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.8667 | 0 | 0
93021 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - BAYRAMPAŞA I FİDERİ | manevra calısması yapılıyor*enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 01:24 | 2014-07-14 02:10 | 0.76667 | 0 | 6902 | 0 | 0 | 0 | 5291.5333 | 0 | 0
93022 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 01:27 | 2014-07-14 10:29 | 9.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.2333 | 0 | 0
93023 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18213_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 01:15 | 2014-07-14 03:41 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
93027 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2145-1 | 2040 itmde 2145 deparndaki vuruk tamir edildi.manevra yapılıyor manevra bitti c verildi, | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-14 01:31 | 2014-07-14 01:40 | 0.15 | 2 | 3630 | 0 | 0 | 0.3 | 544.5 | 0 | 0
93032 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18531_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 01:59 | 2014-07-14 03:48 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
93033 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ | ekip calışıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 02:11 | 2014-07-14 02:33 | 0.36667 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0
93035 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8073_10 | sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 02:21 | 2014-07-14 02:28 | 0.11667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
93037 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3864_1 | ekiplere bildirildi.kontrol edildi şube 3 faz kopuk rapor yazıldı kablo servisi sabah müdahale edecek tamir edildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 02:07 | 2014-07-14 12:28 | 10.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.45 | 0 | 0
93038 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8300 - 8513 FİDERİ | nöb mont ekibine verildi.8300 itm'den 8513 deparı actı.8669-8525 arası 35 kv kablo arızası tespit edildi.depar ringinden beslendi.karanlıkta yer bulunmamaktadır | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 02:34 | 2014-07-14 03:38 | 1.0667 | 0 | 3843 | 0 | 0 | 0 | 4099.2 | 0 | 0
93039 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28089_10 | 28089 tm 10 nolu depar 2 faz sigorta erimesi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 02:47 | 2014-07-14 03:30 | 0.71667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 66.65 | 0 | 0
93040 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 669 G.gören ali ruhi bozkır sok.ufuk cad. köşesi_3 | binanın kofrasından kaide gevşekti ,sıkıldı,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 00:45 | 2014-07-14 04:07 | 3.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0
93041 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9081-9654 Fideri | ekibe bildirildi.**yapılan kontrollerde arıza görülmedi. deparın tamamına enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 02:55 | 2014-07-14 03:31 | 0.6 | 10 | 4138 | 0 | 0 | 6 | 2482.8 | 0 | 0
93043 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28089_11 | KABLO ARIZSASI ONARILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 03:38 | 2014-07-14 16:12 | 12.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1168.7 | 0 | 0
93044 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Yıldıztepe 3944 (35 KV) | nöb. montörlüğü ekibine bildirildi . 3941 tm de izalatörler patlak.Merkez Tam İzole edildi.3941 tm hariç depara ringinden enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 04:03 | 2014-07-14 05:51 | 1.8 | 7 | 3837 | 0 | 0 | 12.6 | 6906.6 | 0 | 0
93045 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31055 TM_2 | NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.31055 TM GECİCİ ACMA EKİPLER ENERJİ VERDİ.TM ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 04:03 | 2014-07-14 04:21 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
93049 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi _3 | gece havai hat ekipleri olmadığı için gündüz bakılacak.*arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 04:09 | 2014-07-14 09:02 | 4.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0
93050 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9072 İBB Bşk Mesken Müd. Konutları | ekibe bildirildi.**9072tm denklanşe olmuş enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 04:02 | 2014-07-14 04:40 | 0.63333 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 373.0333 | 0 | 0
93051 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Yıldıztepe Kurtuluş 1 (35kv) | nöb. montörlüğü ekibine bildirildi Düztaş sokakta 3401 tm girdi çıktı kabloları yakılmış 3713 TM de 3401 ayırıcısı açılamadığından 3401 ve 3713 TM enerjisiz tm lere nerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-14 04:01 | 2014-07-14 17:40 | 13.65 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 5227.95 | 0 | 0
93052 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21530_5 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 05:10 | 2014-07-14 05:33 | 0.38333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
93055 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25483 VEDAT ÖZCAN Ortaköy SİLİVRİ_4 | ŞALTER DÜÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 06:01 | 2014-07-14 07:04 | 1.05 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
93056 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25870 B.KILIÇLI TM. B.Kılıçlı SİLİVRİ_3 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 06:17 | 2014-07-14 07:06 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
93057 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31863_4 | NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.....31863 TM DE TEU KABLOSU YANMIŞ EKİPLER C KESTİ ..KABLO ARIZASI GİDERİLİP C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 06:20 | 2014-07-14 09:37 | 3.2833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 206.85 | 0 | 0
93058 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23615 İnceğiz Maltepe Mevkii_3 | ekipte a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 06:22 | 2014-07-14 09:36 | 3.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
93064 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - GÖKÇEALİ DM | ekipte kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 06:53 | 2014-07-14 07:32 | 0.65 | 16 | 181 | 0 | 0 | 10.4 | 117.65 | 0 | 0
93065 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25666 DEĞİRMENKÖY YOLU Gümüşyaka SİLİVRİ_2 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 06:52 | 2014-07-14 07:07 | 0.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
93066 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18564_6 | ekibine verildi. 18564tm'den sigorta atığı tespit edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 07:02 | 2014-07-14 09:43 | 2.6833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 262.9667 | 0 | 0
93068 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi..enerjı verıldı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 07:12 | 2014-07-14 10:12 | 3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0
93069 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | AKYOL - KARINCA | ekipte kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 07:32 | 2014-07-14 08:05 | 0.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0
93072 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23105 Belgrad köyü_3 | ekipte, şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 07:42 | 2014-07-14 09:38 | 1.9333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
93074 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28748 TERKOZ SU BİRLİĞİ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi..TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 07:31 | 2014-07-14 10:28 | 2.95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 274.35 | 0 | 0
93075 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_3 | YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 07:47 | 2014-07-14 11:37 | 3.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
93076 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 07:46 | 2014-07-14 10:32 | 2.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0
93080 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28752_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 08:01 | 2014-07-14 12:11 | 4.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
93082 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26219 YOLÇATI ÇIKIŞI Çeltik SİLİVRİ_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 08:04 | 2014-07-14 08:41 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
93086 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 523 Merter Nadide Sk. Migros karşısı_2 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 07:39 | 2014-07-14 08:46 | 1.1167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 85.9833 | 0 | 0
93087 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_3 | ekibe verildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 08:08 | 2014-07-14 08:26 | 0.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
93091 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ.NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ SEVK EDİLDİ BAKILIYOR. ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 08:02 | 2014-07-14 08:54 | 0.86667 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 4.3333 | 4202.4667 | 0 | 0
93094 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31300 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31300 TM DEN BİR FAZ SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLİP C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 08:26 | 2014-07-14 12:17 | 3.85 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 242.55 | 0 | 0
93096 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11518_1 | H.HAT EKİPLERİNE VERİLDİ ACİL GEÇİYORLAR. EKİP BAKTI ALPEK KABLOLAR KOPMUŞ,DİREKLER YAMULMUŞ. BUNUN İÇİN DİREK EKİBİDE YÖNLENDİRİLDİ.ARIZANIN GİDERİLMESİ İÇİN SOKAKTA ELEKTRİK KESİLDİ. TAMİR EDİLİYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 08:29 | 2014-07-14 17:46 | 9.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0
93097 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9129 Sütlüce Karaağaç Cad. Askerlik Şubesi_3 | 91635 nolu işle ilgilidir,9129 tm dp-3 kofraya bir faz gelmiyor,arıza ölçü yapılan yerde çıkmadı,yeniden ölçü yapılıp arıza giderilecek. 2 mt 4x16 kablo,2 adet 4x16 ilaçlı duz buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.Yıldıray | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 08:27 | 2014-07-14 16:07 | 7.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
93098 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-12 Sanayi-2 (H.HAT) | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BKACAK ...31406 TM HAVAİ HAT ÇIKIŞINA KUŞ KONMASINDAN DOLAYI ACTI ..C VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 08:30 | 2014-07-14 10:22 | 1.8667 | 0 | 2544 | 0 | 0 | 0 | 4748.8 | 0 | 0
93101 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20879_9 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 08:30 | 2014-07-14 09:12 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
93103 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28194_2 | BÖLGEDE DİREK DEVRİK YENİ DİREK DİKİLDİ AKTARMA YAPILACAK EKİP YÖNLENDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 06:43 | 2014-07-14 11:51 | 5.1333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 477.4 | 0 | 0
93105 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3941; okmeydanı perpa | 3941 tm de arıza var montaj servisi mudahele ediyor TM YE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 08:40 | 2014-07-14 18:14 | 9.5667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 3664.0333 | 0 | 0
93107 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_3 | ekibe verildi.ENERJI VERILDI TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 08:45 | 2014-07-14 10:28 | 1.7167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 159.65 | 0 | 0
93108 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28789 CİLİNGİR KÖYÜ KÖŞK MERKEZ_1 | ekibe verildi.enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 08:45 | 2014-07-14 10:12 | 1.45 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 134.85 | 0 | 0
93109 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21105_4 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 08:54 | 2014-07-14 11:24 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
93112 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21780_1 | havai hat ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 08:59 | 2014-07-14 11:36 | 2.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 0 | 0
93116 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11858_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:00 | 2014-07-14 12:42 | 3.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
93117 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20091 DM DEN 21025 ÇIKIŞI | HADIMKÖY 20091 DM DEN 21025 ÇIKIŞI AÇTI. NÖBETÇİ MONTÖR EKİPLERİMİZ MÜDEHALE ETMEKTEDİR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:04 | 2014-07-14 09:54 | 0.83333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 208.3333 | 0 | 0
93118 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9144 K.hane Hasdal Tübitak siteleri yanı_4 | h.hat ekibine bildirildi.*tehlike önlendi.(vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:00 | 2014-07-14 10:28 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
93119 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23206 İzzettin Ercan Çift._3 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:12 | 2014-07-14 09:53 | 0.68333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
93121 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9449 Cendereyolu Benzinci yanı_5 | h.hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi.HAKAN KAYA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:04 | 2014-07-14 10:19 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
93122 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18024_3 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. doğru şube kablosu arızalı,ölçü ekibine verildi.ölçülecek. ölçüldü,kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. 1 ad. 3x120 ilaçlı buat, 1 ad. 3x120 fermuarlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:14 | 2014-07-14 18:40 | 9.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 0
93123 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3552_6 | nobetci mont ekibine bildirildi, sube 2 faz kopuk kablo servisi arızaya mudehale edecek calısılan yerde SU PATLAGI VAR O NEDENDEN DOLAYI CALIŞMA YAPILAMIYOR İSKIYE HABER VERİLDİ FAKAT 19:00 DAN BUYANA İSKIDEN EKIP GELMEDI EKIP BEKLENIYOR.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:15 | 2014-07-15 01:11 | 15.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 111.5333 | 0 | 0
93125 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | ekibe verildi.enerjı verıldı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:08 | 2014-07-14 13:20 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
93127 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28970 A.KÖY KOZLAR MEVKİİ DİREK TİPİ_1 | ekibe bildirildi.TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:18 | 2014-07-14 12:48 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
93136 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KİPTAŞ-2>EKOL OFSET | İŞBA BÜNYESİNDE YATIRIM ÇALIŞMASI ESNASINDA ORTA GERİLİM KABLOMUZA HASAR VERİLMİŞTİR OG KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:40 | 2014-07-14 12:02 | 2.3667 | 3 | 570 | 0 | 0 | 7.1 | 1349 | 0 | 0
93138 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31840 | 31840TM 31091 TM 31843 TM LERDE BAKIM OLDUĞUNDAN DOLAYI C KESİLDİ TRAFOLARIMIZ KARANLIKTA ...BAKIM VE TEMİZLİK CALISMALARIMIZ BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:27 | 2014-07-14 12:38 | 3.1833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2024.6 | 0 | 0
93141 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4060_3 | ARIZA KAYDI ALINDI EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:18 | 2014-07-14 10:16 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
93144 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_2 | ekibe bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:32 | 2014-07-14 09:54 | 0.36667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
93145 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28752_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:50 | 2014-07-14 12:13 | 2.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
93148 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20300 KAVAKLI 21195 KÖY | nöbetçi ekiplere verildi ilgilenilecektir arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:52 | 2014-07-14 10:32 | 0.66667 | 1 | 1744 | 0 | 0 | 0.66667 | 1162.6667 | 0 | 0
93149 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3488 4.levent gül sk, ş.aydın sk köşesi_1 | A.G Kablo yaralı kablo servisi arızaya müdahale edecek. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:57 | 2014-07-14 14:58 | 5.0167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200.6667 | 0 | 0
93150 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21564_6 | nöbetçi ekiplere verildi ilgilenilecek arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:53 | 2014-07-14 10:56 | 1.05 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
93151 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28085_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edikdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 10:02 | 2014-07-14 14:56 | 4.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
93152 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28089_1 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 10:03 | 2014-07-14 10:49 | 0.76667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 0
93154 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28350_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 10:10 | 2014-07-14 15:07 | 4.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
93157 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24287 S.Paşa Havuzkent_3 | 1 faz oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 10:11 | 2014-07-14 11:09 | 0.96667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
93159 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25016 B.KILIÇLI MERKEZ B.Kılıçlı SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 10:16 | 2014-07-14 14:24 | 4.1333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 78.5333 | 0 | 0
93164 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_3 | EKIBE VERILDI..ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 10:04 | 2014-07-14 10:52 | 0.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0
93165 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23105 Belgrad köyü_3 | ağaç kesimi için enerji kesildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 10:16 | 2014-07-14 11:54 | 1.6333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
93168 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 10:15 | 2014-07-14 13:51 | 3.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
93169 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24163 Mimaroba İlköğretim Okulu_6 | Termik düşüktü beslendi . Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 10:20 | 2014-07-14 11:17 | 0.95 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
93170 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4073_7 | ARIZA KAYDI LAINDI EKİPLERE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:52 | 2014-07-14 10:40 | 0.8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
93171 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25086 YENİ MAH. B.Çavuşlu SİLİVRİ | PROGRAMLI KESİNTİ TRAFO BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 10:21 | 2014-07-14 12:06 | 1.75 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 330.75 | 0 | 0
93173 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9211 Gültepe Galata Deresi Kavak sk._9 | h.hat ekibine bildirildi.**Arıza nedeniyle 9211 tm dp-9 çekildi.**Arıza giderilip depara enerji verildi.(hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 10:21 | 2014-07-14 12:19 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
93178 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_8 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 10:55 | 2014-07-14 14:38 | 3.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0
93179 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 10:56 | 2014-07-14 13:12 | 2.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
93180 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11109_9 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 10:58 | 2014-07-14 14:40 | 3.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
93184 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3569 akatlar zeytinoğlu cad. yeşim sk_4 | Hava i hat ekibine bildirildi. nötr kopuktu tamir edildi abone enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 10:59 | 2014-07-14 13:38 | 2.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0
93185 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28001_5 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 10:58 | 2014-07-14 11:38 | 0.67 | 42 | 93 | 0 | 0 | 28.14 | 62.31 | 0 | 0
93186 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_16 | Havai hat ekibine verildi.Direkten yeraltı şube arızası,direkten ayrıldı.Kablo ekibine verildi.Direkten bağlandı.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-14 11:04 | 2014-07-14 15:02 | 3.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
93189 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 852 B.Evler Ömür Sitesi altı_2 | 4*10 sube kablo 3 faz temız kopuk yerı bellı depar cekıldı.kazı yapılıyor calısma devam edıyor,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 11:11 | 2014-07-14 16:22 | 5.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.4667 | 0 | 0
93191 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 677 Ş.evler barbaros cad. 3. sok.içi_3 | 4*10 sube kablo 1 faz arızalı ölçü yapıldı,yeri belli,atlamalı enerji verildi(677 TM'den bir adet depar çeklidi) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 10:58 | 2014-07-14 19:04 | 8.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0
93192 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 678 B. evler soğanlı mah. ç.paşa cad. karaca sok. | trafo bakımı yapıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 11:15 | 2014-07-14 11:40 | 0.41667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 319.5833 | 0 | 0
93193 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23445 Gökçeali S.Teksoy Tr_2 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 11:15 | 2014-07-14 11:43 | 0.46667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
93194 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21029_2 | Yeraltı şube kabl arızası tespiti yapıldı. Arıza yeri bulundu. Kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 11:14 | 2014-07-14 20:40 | 9.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4333 | 0 | 0
93195 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9147 azeteciler Yazarlar sk. No:17 Tan-Tur_3 | Ekibe bildirildi.**9147 tm dp-3 çekik,no:8 önünde kablo patlamış,servisine bildirildi. 8 mt 3x129+70 kablo,2 adet 120 lık ısı büzüşmeli buat kullanılarak arıza giderildi,enerji verildi.Kazım usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 11:14 | 2014-07-14 16:05 | 4.85 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 286.15 | 0 | 0
93198 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | EKIBE VERILDITAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 11:22 | 2014-07-14 11:48 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
93199 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_11 | ekibe verildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-14 11:24 | 2014-07-14 12:04 | 0.67 | 3 | 93 | 0 | 0 | 2.01 | 62.31 | 0 | 0
93201 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31476 TM | 31476 TM DE BİLDİRİMLİ OLARAK OSOS ÇALIŞMASI YAPILIYOR ENERJİ KESİLDİ...MONTAJ TAMAMLANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 11:24 | 2014-07-14 12:11 | 0.78333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 498.2 | 0 | 0
93203 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24124 M.Sinan Sahiltepe Sit. RMU_8 | Kablo arızası var geçici enerji verildi.Abonenin enerjisi mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 11:25 | 2014-07-14 12:47 | 1.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
93204 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23049 Ahmediye köyiçi _3 | osos pano takımı için enerji kesildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 11:26 | 2014-07-14 12:02 | 0.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
93205 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20536_6 | Ekiplerimiz kontrol etti. Sigorta arızası giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 11:30 | 2014-07-14 13:30 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
93206 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18228_6 | arıza tesbiti için ekibe verildi. yeraltı şube kablosu arızalı,kablo ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 11:30 | 2014-07-14 23:35 | 12.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 0
93207 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31581 TM | 31581 TM DE BİLDİRİMLİ OLARAK OSOS CALISMASI YAPILIYOR ENERJİ KESİLDİ...MONTAJ TAMAMLANDI ENERJİ VERİLDİ" | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 11:28 | 2014-07-14 13:28 | 2 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 0 | 0
93209 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 11:30 | 2014-07-14 13:13 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
93210 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 11:30 | 2014-07-14 19:03 | 7.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0
93211 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4216_2 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 09:54 | 2014-07-14 11:50 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
93212 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4401_2 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 10:54 | 2014-07-14 18:23 | 7.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.9333 | 0 | 0
93215 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31508 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ...31508 tm de 1 faz sigorta atıktı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 12:16 | 2014-07-14 14:39 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
93216 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20805_5 | ihbar üzerine ekipler yönlendirildi sigorta arızası arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 12:20 | 2014-07-14 12:30 | 0.16667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
93217 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28716_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 12:19 | 2014-07-14 19:04 | 6.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
93218 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2452 karagümrük eski ali paşa sk._1 | sebeke calısması bitirilerek enerji verildi.(2452 TM D2) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 12:22 | 2014-07-14 17:02 | 4.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
93219 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24266 M.Sinan Garaj Yanı_8 | Direkteki konsolda nötr kopuktu bağlandı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 12:18 | 2014-07-14 13:14 | 0.93333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
93221 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3420 Fındıklı kazancı yokuşu_1 | kablo servisi çalişma yapıyor. Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 12:22 | 2014-07-14 14:41 | 2.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.2167 | 0 | 0
93223 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28181_1 | YERALTI KABLO ARIZASI DEPAR ÇEKİK EKİPLER ÇALISIYOR. ölçü yapıldı fakat netice alınamadı EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZA TAMİRATINA DEVAM EDİLİYOR.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 12:18 | 2014-07-15 16:39 | 28.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2636.55 | 0 | 0
93224 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18321_2 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. 18321 tm'den 2 adet sigorta erimesi tespit edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 12:23 | 2014-07-14 13:09 | 0.76667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 75.1333 | 0 | 0
93225 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 12:22 | 2014-07-14 19:04 | 6.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0
93229 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM SULTANÇİFTLİĞİ | 28026 İTM DEN SULTANÇİFTLİĞİ HATTI ENERJİ KESİLDİ EKİP BÖLGEDE ÇALIŞIYOR KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 12:29 | 2014-07-14 13:32 | 1.05 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 21 | 2310 | 0 | 0
93233 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28789 CİLİNGİR KÖYÜ KÖŞK MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 12:34 | 2014-07-14 18:20 | 5.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 0 | 0
93234 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3518; arnavutkoy adalı fettah sk_3 | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 12:22 | 2014-07-14 12:40 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
93238 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_12 | havai hat ekiplerine bildiridi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 12:44 | 2014-07-14 14:41 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
93240 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31828_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ...3*16 ALPEK KABLO YANMISTI TAMİRİ YAPILIP C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 12:49 | 2014-07-14 13:33 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
93241 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9646 Gültepe Belediye Binası _3 | Ekibe bildirildi.**9646 tm dp-3,babacan sokak no:29 ve 34'kadar 3 faz mevcut,no:31 ve 36'dan sonra 1 faz yok,kablo arızası servisine bildirildi. 2 mt 3x120+70 kablo,2 mt 4x16 kablo 2 adet 3x120 T buat,1 adett 4x16 düz ilaçlı buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 12:48 | 2014-07-14 20:08 | 7.3333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 432.6667 | 0 | 0
93244 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21611_5 | ekiplerimiz bölgededir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 12:45 | 2014-07-14 13:38 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
93247 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25156 GÜZEL ANADOLU SİTESİ Semizkumlar SİLİVRİ_5 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 12:52 | 2014-07-14 14:49 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
93249 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_1 | ekıbe verıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 13:03 | 2014-07-14 14:30 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
93252 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18024_4 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. yeraltı şube kablosu arızalı,kablo ekibine verildi. tamir edilip 18025tm'den enerjilendi.1 adet 3x120 ilaçlı buat ve 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 13:14 | 2014-07-14 14:06 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
93255 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26037 KORUHAN ÖKTEN(Köpek Çiftliği yolu)KAVAKLI_7 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 13:16 | 2014-07-14 14:40 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
93265 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21194_3 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 13:24 | 2014-07-14 17:26 | 4.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0
93268 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31825_10 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK .ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 13:33 | 2014-07-14 18:27 | 4.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
93275 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9122 S.Tepe Park içi_3 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 13:42 | 2014-07-14 14:26 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
93276 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18321_3 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. depar kablosu arızalı,ölçülecek.ölçü ekibine verildi. ölçüldü. kablo ekibine verildi. 1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 13:48 | 2014-07-14 23:53 | 10.0833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 988.1667 | 0 | 0
93277 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31300 TM_11 | 31300 TM DEN HAVAİ HAT ÇIKIŞI 1 FAZ ARIZALI ÖLÇÜLECEK ...HAVAİ HATTAN UÇLARI AYRIK ÖLÇÜYE HAZIR.31300 TMDEN ARIZA ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLOCULARA TESLİM EDİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 13:49 | 2014-07-14 21:55 | 8.1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 510.3 | 0 | 0
93278 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1230_9 | arıza bıttı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 13:56 | 2014-07-14 14:16 | 0.33333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
93279 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 13:52 | 2014-07-14 14:35 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
93280 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4177_1 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 13:55 | 2014-07-14 14:55 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
93284 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9174 Gültepe T.paşa cad. Nurdoğan sk._10 | Ekibe bildilrildi.kablo arızası tesbit edildi.kofraya 1 faz ceryan gelmiyor kablo servisine bilgi verildi.** arıza giderildi. 9174 Tm Dp 10 enerjili. 1 adet 850 lik buat, 1 adet 3x120 düz buat, 1 adet kofra kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 14:12 | 2014-07-15 | 9.8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 578.2 | 0 | 0
93285 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25005 OVAYENİCE MERKEZ Ovayenice ÇATALCA_5 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 14:09 | 2014-07-14 17:27 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
93286 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18259_8 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. yer altı kablosu arızalı. yeri belli. kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. 7 mt. 3x35 kablo, 2 ad. 3x120 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-14 14:19 | 2014-07-14 17:56 | 3.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
93288 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228_1 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 14:12 | 2014-07-14 15:19 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
93289 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18616_7 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 14:30 | 2014-07-14 16:35 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
93290 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28752_17 | ikiayrı depardaki kablolar birbirini yakmış.28752 tm den 2 adet depar çekikti .758 sk lara doğru enerjii verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 18:09 | 2014-07-14 23:26 | 5.2833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 491.35 | 0 | 0
93292 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20887_4 | yıkılan direk arızası giderildi. 10 luk direk dikildi. fail ekrem demirkıran iş makinası kato ile direk devrildi. enerji verildi. arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-14 14:37 | 2014-07-14 21:07 | 6.5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 227.5 | 0 | 0
93293 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 14:13 | 2014-07-14 15:30 | 1.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
93294 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20175_14 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 14:37 | 2014-07-14 17:28 | 2.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
93295 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31024 TM | 31024 TM DE BİLDİRİMLİ OLARAK BAKIM ÇALISMASI YAPILIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 14:30 | 2014-07-14 16:30 | 2 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 0 | 0
93296 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9028 Çağlayan Neşe Sokak_1 | H.hat ekibine bildirildi.tamir edildi. BEKİR TİTİZ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 14:42 | 2014-07-14 18:45 | 4.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
93297 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28085_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 14:42 | 2014-07-14 19:05 | 4.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.0667 | 0 | 0
93301 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20851_12 | şube kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 14:52 | 2014-07-14 21:11 | 6.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3167 | 0 | 0
93304 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25083 YENİ ÇANTA (ALT ) Y.Çanta SİLİVRİ | PRPGRAMLI KESİNTİ TRAFO GENEL BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 14:58 | 2014-07-14 15:22 | 0.4 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0
93309 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 184-2 Keresteciler sitesi Fatih cad. Kayalar Sk._5 | 3*120+70 kablo 3 faz arızalı,ölçü yapıldı,2.bir arıza çıktı ölçüsü yapıldı,kazı yapılıyor,çalışma devam ediyor,arıza giderildi,enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 15:22 | 2014-07-15 17:39 | 26.2833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2023.8167 | 0 | 0
93310 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26160 D0ĞA ÇİFTLİK EVLERİ KAVAKLI_6 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 15:29 | 2014-07-14 15:56 | 0.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
93313 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8604_4 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 15:31 | 2014-07-14 16:22 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
93315 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18015_12 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 15:29 | 2014-07-14 17:26 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
93316 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20252_13 | Direk arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 15:24 | 2014-07-14 18:18 | 2.9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 0 | 0
93319 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 15:35 | 2014-07-14 18:47 | 3.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
93320 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8756_11 | ekibe verildi. şube arızası. kablo ekibine verildi. depar çekili. ekip çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 15:42 | 2014-07-14 20:10 | 4.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
93322 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28622_5 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 15:47 | 2014-07-14 18:25 | 2.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
93324 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28191_11 | SUBE KABLOSU TAMIRI İÇİN 28191 TM DEN 11 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ HASAR GOREN KABLO TAMİR EDİLDİ İŞ BİTİMİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-14 15:48 | 2014-07-14 18:44 | 2.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
93327 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20292_7 | Ekiplerimiz kontrol etmektedir.sıgorta atığı gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 15:45 | 2014-07-14 16:47 | 1.0333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51.6667 | 0 | 0
93329 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25208 ÜST KABİN Gümüşyaka SİLİVRİ | PROGRAMLI KESİNTİ TRAFO BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMA TAMAMLANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 15:52 | 2014-07-14 16:55 | 1.05 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 198.45 | 0 | 0
93330 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28715_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 15:53 | 2014-07-14 19:09 | 3.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
93331 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20580_2 | arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 15:58 | 2014-07-14 16:33 | 0.58333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
93334 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_2 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 15:55 | 2014-07-14 17:36 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
93335 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 16:00 | 2014-07-14 17:08 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
93338 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18622_1 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. direkten bağlandı. 1 ad. 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 16:02 | 2014-07-14 22:06 | 6.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
93339 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9154 Kağıthane girne cad. sonu_11 | Ekibe bildirildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi,enerji verildi.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 15:53 | 2014-07-14 17:09 | 1.2667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 74.7333 | 0 | 0
93340 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21915_3 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 16:18 | 2014-07-14 17:50 | 1.5333 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 58.2667 | 0 | 0
93341 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2130 samatya cad. yokuş çeşme sk._3 | şebeke çalışmasından dolayı TM den enerji kesildi. Çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 16:15 | 2014-07-14 17:33 | 1.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
93343 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28289_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 16:11 | 2014-07-14 17:10 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
93344 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_10 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 16:15 | 2014-07-14 17:38 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
93345 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_2 | SUBE KABLOSU BAĞLANDI. ABONEYE ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 16:16 | 2014-07-14 17:07 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
93347 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 16:16 | 2014-07-14 17:33 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
93348 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-17 Kirazlı-2 (31825) | MONTÖR EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK 31048 31137 31525 TMLER KARANLIKTA KONTROL EDİLİYOR.KADEMELİ OLARAK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 16:31 | 2014-07-14 18:37 | 2.1 | 0 | 6996 | 0 | 0 | 0 | 14691.6 | 0 | 0
93350 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25168 MİMAR SİNAN MAH. Ayso Restourant arkası_5 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 16:37 | 2014-07-14 18:20 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
93352 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31546 TM_10 | MONTÖR EKİBİNE VERİLD İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK.KONTROL EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 16:33 | 2014-07-14 17:11 | 0.63333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0
93354 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9260 Işıklar köyü Kemerburgaz_1 | kontrol edildi.kçk içinde 1 faz kablo yanık görüldü.servisine bildirildi.100 cm tek faz 1*120 kablo kullanılarak arıza tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 16:40 | 2014-07-14 18:33 | 1.8833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 111.1167 | 0 | 0
93356 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3012 gumuşsuyu cad. orta refüj simko köşk_1 | KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 16:42 | 2014-07-14 17:05 | 0.38333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
93357 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11858_3 | İKİ FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ .ÖLÇÜ BEKLENİYOR. ölçü yapıldı kablo ekibi çalışıyor ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 16:44 | 2014-07-15 12:32 | 19.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0
93358 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_2 | Bir faz A.G sigorta atık Sigorta sarıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 16:29 | 2014-07-14 17:22 | 0.88333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 82.15 | 0 | 0
93360 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20937_4 | arıza ekıbıne bıldırıldı. kablo arızası yeri belli ekipler çalışmakta.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 16:42 | 2014-07-14 21:42 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
93366 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 4040(TR2)-4488 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 16:51 | 2014-07-14 17:57 | 1.1 | 5 | 629 | 0 | 0 | 5.5 | 691.9 | 0 | 0
93367 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18043_7 | Havai hat ekibine verildi. elektrik kesildi. ekip çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 17:08 | 2014-07-14 18:30 | 1.3667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 133.9333 | 0 | 0
93369 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3514; levent çarşı ıskı bahçesi_12 | ekibe verildi kofrede 1 faz yanık sabah müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 17:09 | 2014-07-14 18:35 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
93378 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4149_2 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 17:23 | 2014-07-14 18:14 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
93384 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_10 | direkteen yeraltı şube arızası.direkten bağlandı.Binanın kompak şalteri kaldırıldığında doğalgaz borularına elektrik geçiyormuş aboneye bilgi verildi iç tesisat topraklamasına bakılması gerekir elektrikçiye baktıracak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 17:41 | 2014-07-15 01:56 | 8.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
93386 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21834_2 | Yeraltı kablo arızası vardı kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 17:44 | 2014-07-14 20:16 | 2.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
93389 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_14 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. kofra sigortaları değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 17:32 | 2014-07-14 18:17 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
93392 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 17:58 | 2014-07-15 01:15 | 7.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.9833 | 0 | 0
93394 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25286 MARMARA UYUM KENT Y.Çanta SİLİVRİ_4 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 18:10 | 2014-07-14 18:29 | 0.31667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 0 | 0
93396 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8709_6 | havai hat ekibine verildi. direkten yer altı şube arızası. direkten ayrıldı. ölçü ekibine verildi.ölçüldü. kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 18:19 | 2014-07-15 01:32 | 7.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.8667 | 0 | 0
93397 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28350_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 18:19 | 2014-07-14 22:43 | 4.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
93398 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3245 Feriköy kuyulubag sk no:59_12 | kablo ekıbı calısma yapıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 18:14 | 2014-07-14 21:35 | 3.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
93400 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4065_1 | yapıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 18:26 | 2014-07-14 18:31 | 0.083333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
93401 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29289 TM KARABURUN GİZLİBAHÇE YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 18:22 | 2014-07-14 21:44 | 3.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
93402 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3020 beyoğlu karakurum sk. b.şahin sok köşe _10 | ekibe bildirildi sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 18:15 | 2014-07-14 18:53 | 0.63333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
93405 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11185_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 18:33 | 2014-07-14 19:46 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
93408 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-17 Kirazlı-2 (31825) | MONTÖR EKİBİ ÇALIŞIYOR.31048 31137 31525 ŞU AN KARANLIKTA.KADEMELİ OLARAK ENERJİ VERİLYOR.31595 RİNGTEN BESLENDİ 31066 TM YE KADAR ENERJİLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 15:17 | 2014-07-14 19:27 | 4.1667 | 0 | 6996 | 0 | 0 | 0 | 29150 | 0 | 0
93409 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22082_8 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 18:43 | 2014-07-14 19:18 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
93410 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20539_14 | sigorta arızası gideirlidi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 17:47 | 2014-07-14 21:17 | 3.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
93412 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20351_15 | Yer altı kablo arızası vardı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 18:42 | 2014-07-14 19:47 | 1.0833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.1667 | 0 | 0
93413 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18004_11 | nöb. montörlüğü ekibi çalışma için elektrik kesti. ekip çalışıyor. çalışma bitti elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 18:25 | 2014-07-14 19:34 | 1.15 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 112.7 | 0 | 0
93414 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3420 Fındıklı kazancı yokuşu_1 | kablo servisi çalışma yapıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 18:43 | 2014-07-14 19:06 | 0.38333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
93416 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28041_9 | TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 18:49 | 2014-07-14 20:15 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
93419 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8275_4 | ekibe verildi. sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 18:49 | 2014-07-14 19:27 | 0.63333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
93422 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 18:59 | 2014-07-14 20:22 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
93423 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28982 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CAD. -1-_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 18:46 | 2014-07-14 19:24 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
93424 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 764 güngö.güneşt.mah bağlar cad. canik sokak_1 | 4*10 kablo 1 faz .atlama enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 18:56 | 2014-07-14 23:57 | 5.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.1333 | 0 | 0
93425 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2328_3 | ABONE VE ÇEVRESİ KOMPRESÖRLE ÇALIŞILMASINA MÜSADE ETMEDİ GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 18:54 | 2014-07-14 20:32 | 1.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
93428 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4103_1 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 19:09 | 2014-07-14 19:46 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
93433 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 19:19 | 2014-07-14 22:32 | 3.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0
93437 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-17 Kirazlı-2 (31825) | MONTÖR EKİBİ ÇALIŞIYOR.31048 31175 TMLER ENERJİLİ.MONTÖR EKİBİ KONTROL ETTİ ENERJİ VERDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 19:30 | 2014-07-14 21:06 | 1.6 | 0 | 6996 | 0 | 0 | 0 | 11193.6 | 0 | 0
93439 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_5 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 19:28 | 2014-07-14 22:31 | 3.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
93440 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8604_6 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 19:34 | 2014-07-14 21:57 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
93443 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9045 K.Hane Oduncular Sitesi_1 | Ekibe bildirildi.Dönüşüm mütahiti elit mühendislik çalışma esnasında kabloya vurmuş kablonun izolesi sıyrılmış.kablo servisine bilgi verildi. 4 adet 120 lık fermuarlı buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-14 19:46 | 2014-07-14 22:08 | 2.3667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 139.6333 | 0 | 0
93444 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20572_5 | arıza ekiplerine bildirildi.klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 19:46 | 2014-07-14 21:26 | 1.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
93445 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN KİPTAŞ 2 | İKİTELLİ ŞALT KABİN KİPTAŞ 2 FİDERİ A.A. VE TOPRAKDAN AÇTI. NÖBETCİ MONTÖRLÜĞÜ GÖNDERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 19:48 | 2014-07-14 20:45 | 0.95 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 4601.8 | 0 | 0
93447 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 19:49 | 2014-07-14 20:40 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
93450 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20145_2 | Havai hatta çıkan kabloyu besleyen nh bıçaklı sigortaa atmıştı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 19:54 | 2014-07-14 22:46 | 2.8667 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 186.3333 | 0 | 0
93454 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_5 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 20:01 | 2014-07-14 20:45 | 0.73333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0
93456 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | AKYOL - ALCA | ekibe verildi kesici açık beselndi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 20:00 | 2014-07-14 20:39 | 0.65 | 35 | 155 | 0 | 0 | 22.75 | 100.75 | 0 | 0
93457 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21192_9 | Direkten yer altı kablo arızası tespiti yapıldı. Kabloe ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 19:12 | 2014-07-14 23:48 | 4.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
93458 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23292 Alı Ihsan Dabanlı _3 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 20:41 | 2014-07-14 23:08 | 2.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
93459 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8275_5 | ekibe verildi. sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 20:40 | 2014-07-14 21:37 | 0.95 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0
93461 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18003_2 | n.montörlüğü ekibe verildi.Y.A.Şube Arızalı.18069 Tm den 2 nolu depar çekildi.kablo ekbine verildi.sistemde 18069 tm kayıtlı olmadıgı için 18003 tm giriş yapıldı. 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 20:44 | 2014-07-15 02:45 | 6.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0
93463 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18544_11 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 20:54 | 2014-07-15 00:48 | 3.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
93465 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9031 .Tepe Çilekli Caddesi_1 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 20:44 | 2014-07-14 22:00 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
93472 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4149_4 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi..yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 21:23 | 2014-07-14 23:27 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
93473 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_2 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 21:22 | 2014-07-15 00:17 | 2.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
93475 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21541_2 | Yeraltı kablo arızası vardır. Arıza noktası tespit edildi kablo ekibi ilgili adreste çalışmaktadır.enerjı verıldi. Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmış. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 21:26 | 2014-07-15 01:41 | 4.25 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0
93477 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 21:32 | 2014-07-15 00:42 | 3.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
93479 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20224_3 | Kablo arızası vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 21:41 | 2014-07-14 22:53 | 1.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
93480 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 21:42 | 2014-07-15 01:51 | 4.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0
93482 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23124 Çanakça Köyiçi_3 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 21:48 | 2014-07-14 23:09 | 1.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
93484 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3020 beyoğlu karakurum sk. b.şahin sok köşe _10 | EKİBE VERİLDİ AG KABLO 1 FAZ KOPUK ÖLÇÜ YAPILAMADIĞINDAN SABAH MÜDAHALE EDİLECEK. Kablo servisi müdahale ediyor. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 21:49 | 2014-07-15 16:53 | 19.0667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 762.6667 | 0 | 0
93485 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4034_1 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 21:53 | 2014-07-15 00:16 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
93486 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9155 ürsel mah. Çampark sk. yanı_6 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 21:41 | 2014-07-14 22:32 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
93487 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 21:53 | 2014-07-14 23:42 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
93488 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18208_3 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 22:08 | 2014-07-15 02:05 | 3.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0
93489 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3548_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 22:12 | 2014-07-14 22:47 | 0.58333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
93492 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8709_4 | havai hat ekibine verildi. 3 faz temiz kopuk direkten yer altı şube arızası. direkten ayrıldı. ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 21:39 | 2014-07-15 01:34 | 3.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
93494 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22082_6 | 22082 den A.G. kabloda arıza vardı. ölçüm yapıldı arıza bulunup onarıldı. 2 adet 3x120+70 lık ısı büzüşmeli buat , 1 adet 4x16 buat,1 metre 3x120+70 lik kablo kullanıldı. tranşe 4 metre kilittaş uzunluk,1 metre genişlik, 80 cm derinlik | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 22:33 | 2014-07-15 03:43 | 5.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
93496 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18213_5 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 22:30 | 2014-07-15 02:32 | 4.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
93500 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3876 b.oglu halıcıoglu sıvacı ahmet sk_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ.kontrol edildi direğe çıkan ana kablo 3 faz kopuk rapor yazıldı arızaya 15.07.2014 salı sabahı müdahale edilecek Kablo servisi müdaha ediyor.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 22:43 | 2014-07-15 16:12 | 17.4833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 699.3333 | 0 | 0
93503 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28089_10 | 28089 tm 10 nolu depar 2 faz sigorta erimesi 2386 sk lara doğru tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 22:35 | 2014-07-15 01:31 | 2.9333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 272.8 | 0 | 0
93504 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25105 TUĞKENT BİZİMKÖY Silivri SİLİVRİ_5 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 22:46 | 2014-07-14 23:23 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
93505 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18208_1 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 22:41 | 2014-07-15 02:07 | 3.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
93512 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28752_17 | yeraltı doğru şube arızası arıza giderildi 28752 tm den 759 sk 5 num. doğru depara enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 14:30 | 2014-07-15 02:03 | 11.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0
93513 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11452_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 23:35 | 2014-07-15 01:51 | 2.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
93514 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18208_1 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 23:22 | 2014-07-15 02:09 | 2.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0
93517 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18321_6 | n.montörlüğü ekibine verildi.1 adet siğorta atığı tamir edildi.karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 22:39 | 2014-07-15 01:45 | 3.1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 303.8 | 0 | 0
93518 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18041_4 | n.montörlüğü ekibine verildi.Depar kablosu 1 faz arızalı ölçü ekibine verildi.kapı açtırılamadıgından kofralar açtırılamadı sabah ölçülecek. hala açılmayan dükkanlar olduğu için ölçüm yapılamıyor.ölçü için beklenmektedir.ölçüldü,kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. 2 mt. 3x120 kablo, 2 ad. 3x120 ilaçlı buat, 1 ad. 3x120 fermuarlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-14 23:46 | 2014-07-15 18:41 | 18.9167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1853.8333 | 0 | 0
93521 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8275_5 | ekibe verildi. sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 | 2014-07-15 00:49 | 0.81667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
93522 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28752_4 | 93290 nolu iş yer altı doğru şube arzası 28752 tm deklanşe edildi ekipler çalışıyor. A.G bara kısmına kablo bağlandı.752 tm enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 00:19 | 2014-07-15 00:37 | 0.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
93523 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28041_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 00:19 | 2014-07-15 04:12 | 3.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.0667 | 0 | 0
93525 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BG-840-020 | manevra yapıldı.karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 00:30 | 2014-07-15 01:03 | 0.55 | 2 | 6905 | 0 | 0 | 1.1 | 3797.75 | 0 | 0
93527 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18228_6 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 00:41 | 2014-07-15 01:25 | 0.73333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0
93530 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18222_12 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 01:00 | 2014-07-15 02:37 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
93531 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28561_3 | TAMİR EDİLDİ KARANLIKTA ABONEMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 01:00 | 2014-07-15 11:57 | 10.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0
93533 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29263 TM HARAÇÇI 1025 SK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 01:12 | 2014-07-15 01:48 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
93537 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18228_4 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 01:46 | 2014-07-15 02:29 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
93542 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9156 Gürsel mah. Nurtaç cad. Pazar sk._4 | gece havai hat ekibi olmadığı için gündüz bakılacak.*Abone pipa demirini yaptırıp arıcak ve şubesi gerdirilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 02:26 | 2014-07-15 09:31 | 7.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0
93544 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_6 | ABONE ORTA GERİLİM ABONESİ SENKSİYONER AYAĞI TAM OTURMADIĞINDAN DOLAYI ARK YAPIYOR. SEKSİYONER AÇILIP KAPANDI HAT NORMALE DÖNDÜ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 02:28 | 2014-07-15 05:17 | 2.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0 | 0
93545 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28089_10 | 28089 TM 10 NOLU DEPAR 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ YENİ SİGORTA TAKILDI ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 02:36 | 2014-07-15 03:50 | 1.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 114.7 | 0 | 0
93547 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2329 kocamustafapaşa marmara cd._2 | TM den 1 faz sigorta erimesi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 02:55 | 2014-07-15 03:35 | 0.66667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
93548 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28971 TERKOZ PARSELLER MEVKİ DİREK TİPİ_1 | ekipler müdahale ediyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 03:13 | 2014-07-15 03:40 | 0.45 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 41.85 | 0 | 0
93550 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | müdahale edildiyor enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 04:09 | 2014-07-15 08:05 | 3.9333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 365.8 | 0 | 0
93552 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - TRAFO II FİDERİ | Manevra çalışması yapılıyor 8020 itm'de trafo 2 enerji kesildi.(İzole edildi.Trafo'da bakım çalışması) .8020 İtm'de rami 1 ve rami 2 paralellikten alındı.8020 İtm'de trafo 1 'e enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 04:09 | 2014-07-15 04:32 | 0.38333 | 1 | 8968 | 0 | 0 | 0.38333 | 3437.7333 | 0 | 0
93555 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2017 yavuz selim cd._16 | t m den 1 faz sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 06:29 | 2014-07-15 07:46 | 1.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
93556 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ALİPAŞA DM > FENER | BESADAN KESİCİ AÇMIŞ. BESLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 06:39 | 2014-07-15 07:14 | 0.58333 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 248.5 | 0 | 0
93557 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21999 dan demirçekme çıkışı | nöbetçi ekıplerımız bolgeye gonderıldi.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 06:56 | 2014-07-15 07:58 | 1.0333 | 20 | 180 | 0 | 0 | 20.6667 | 186 | 0 | 0
93558 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23160 Fabrikalar (Boğaziçi)_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 06:48 | 2014-07-15 07:13 | 0.41667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
93559 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28089_3 | 089 tm sigorta erimesi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:06 | 2014-07-15 09:38 | 2.5333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 0 | 0
93560 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:07 | 2014-07-15 11:42 | 4.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
93561 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21153 CARREFOUR DM 20623 ÇIKIŞI | o.g hat açtı nöbetçi ekıplere bildirildi.kontrolu yapılıyor. arıza giderildi a | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:06 | 2014-07-15 09:06 | 2 | 7 | 343 | 0 | 0 | 14 | 686 | 0 | 0
93562 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20884_7 | oksit abonesı gıderıldı aboneye enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:14 | 2014-07-15 07:48 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
93563 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25677 B.SITKI KILIÇ Ortaköy SİLİVRİ_2 | TERMİK DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:19 | 2014-07-15 07:52 | 0.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
93564 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25197 YENİ ÖDM. Değirmenköy SİLİVRİ_4 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:08 | 2014-07-15 08:34 | 1.4333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.2333 | 0 | 0
93565 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25025 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (PTT ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_4 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:10 | 2014-07-15 10:16 | 3.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0
93566 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Hürriyet Tepesi 3453 (10 KV) | EKİPLERE BİLDİRİLDİ YAPILAN KONTROLLERDE ÇAĞLAYANDAN 3453 DEPARI TOPRAKDAN AÇIK EKİPLER MÜDAHALE EDECEK. 9220 3453 arası kablo arızalı Depar ringinden besli | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:26 | 2014-07-15 10:25 | 2.9833 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 2344.9 | 0 | 0
93567 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9377 Fideri | ekibe bildirildi.** hürriyettepe 2 açıktı yapılan kontrollerde 120 deparından ihbar alınıyordu. 120 deparı hariç enerjili. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:19 | 2014-07-15 08:00 | 0.68333 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 455.7833 | 0 | 0
93569 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3249_14 | ekiplere bildirildi.KONTROL EDİLDİ ŞUBE 3 FAZ KOPUK RAPOR YAZILDI Kablo servisi müdahale ediyor. Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:35 | 2014-07-15 12:20 | 4.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
93570 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11281_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK EKİP BAKTI KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ARIZA ÖLÇÜYE HAZIRLANILIYOR.ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜ BİTTİ ARIZA YERİ TESPİT EDİLDİ.KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:43 | 2014-07-16 01:56 | 18.2167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 0 | 0
93572 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21099_1 | binada elektrikler yok oksıt ekıbıne bıldırıldı.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:53 | 2014-07-15 10:39 | 2.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0
93574 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28021 KAYABAŞI PATLAYICILAR_1 | ekibe verildi ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:55 | 2014-07-15 08:45 | 0.83333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0
93575 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M.- 9120 Fideri | 9120 deparı açık ekip kontrol ediyor.**9120-1 kablosu test edilecek,depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:59 | 2014-07-15 08:21 | 0.36667 | 0 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 504.5333 | 0 | 0
93576 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24105 S.Paşa Acarlar Sit._8 | 2 faz oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:02 | 2014-07-15 09:12 | 1.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
93577 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 238 B.evler Turgut reis Sk. Eresin Tur. Lis. Kar._9 | KABLO SERVİİ ÇALIŞMASI enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:58 | 2014-07-15 12:18 | 4.3333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 333.6667 | 0 | 0
93580 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KARASİNAN DM>KOMSAN | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:14 | 2014-07-15 09:11 | 0.95 | 5 | 125 | 0 | 0 | 4.75 | 118.75 | 0 | 0
93585 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31489 TM_7 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.OKSİT TEMİZLENDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:22 | 2014-07-15 10:59 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
93586 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3882; halıcıoğlu cıksalın park yanı meydan_8 | Hava i hat ekibine bildirildi. Halı telden alındı. Tehlikeli durum önlendi. Abone enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:06 | 2014-07-15 08:57 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
93587 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31544_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:24 | 2014-07-15 11:02 | 2.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
93588 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8081_14 | Nöb.Montörlüğü ekibine verildi.1 faz şube arızası,Ölçü ekibine verildi.depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:27 | 2014-07-15 11:01 | 2.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
93589 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3514; levent çarşı ıskı bahçesi_5 | Kofrada başlık yanık. Kablo servisi müdahale ediyor. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:26 | 2014-07-15 10:49 | 2.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
93591 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28831_5 | 1 ADET 8 LİK DİREK İSTER YENİ DİREK DİKİLMESİ İÇİN EKİP YÖNLENDİRİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:27 | 2014-07-15 18:30 | 10.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 0
93592 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3090_6 | Nöb. mont. ekibine bildlirildi. SİGORTA ERİMESİ ABONELER ENERJİ ALDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:02 | 2014-07-15 11:07 | 3.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0
93593 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4020 dağıtım merkezi_1 | zekeriya köy şalt ta trafo açması sebebiyle kesinti olmuş.tekrar enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:37 | 2014-07-15 10:41 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
93594 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21065_12 | Direkten yer altı şube kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:33 | 2014-07-15 18:13 | 9.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
93598 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20539_12 | oksıt ekıbıbne bıldırıldı.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:36 | 2014-07-15 10:26 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
93599 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28021 KAYABAŞI PATLAYICILAR_1 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:09 | 2014-07-15 08:50 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
93600 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2438_10 | AG KABLO ARIZASI(2FAZ). tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:48 | 2014-07-15 21:16 | 12.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0
93601 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28021 KAYABAŞI PATLAYICILAR_1 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:32 | 2014-07-15 08:56 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
93602 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28021 KAYABAŞI PATLAYICILAR_1 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 07:56 | 2014-07-15 08:58 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
93603 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_12 | arıza oksit ekibine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:50 | 2014-07-15 10:54 | 2.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
93604 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23215 Belgrad Beko Evleri_2 | ekibe verildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:50 | 2014-07-15 11:30 | 2.6667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
93607 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8737_7 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.3 Faz kablo arızası,Ölçü ekibine verildi.Ölçüldü.Kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:59 | 2014-07-15 15:51 | 6.8667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 329.6 | 0 | 0
93609 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24103 K.oba Murat Sit. RMU_8 | Direkten 1 faz kopuktu onarıldı.Tehlike arz eden bi drumum bulunmamaktadır. (Sistemimizdeki sorun nedeni ile arıza geç kapatılmıştır.) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:02 | 2014-07-15 11:07 | 2.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 0 | 0
93613 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24156Kumburgaz Top Sahası Üzeri Menekşe Konak_8 | Termik düşüktü beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:04 | 2014-07-15 09:51 | 0.78333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
93617 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:04 | 2014-07-15 10:21 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
93618 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22082_14 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. 857263 nolu başvuru farklı şube arızası. birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:13 | 2014-07-15 14:58 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
93619 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_11 | iski yeraltı kablosuna vurmuştur kablo ekibine bildirildi. ekiplerimiz çalışmaktadır. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:10 | 2014-07-15 12:14 | 3.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
93620 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2329_5 | AG KABLO ARIZASI(1FAZ) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:18 | 2014-07-15 17:38 | 8.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
93623 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8809_15 | Nöb.Montörlüğü Ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:16 | 2014-07-15 10:31 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
93625 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31094 TM_11 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.31094 TM DEN DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ...ARIZA GİDERİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 08:54 | 2014-07-15 14:21 | 5.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0
93626 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8752_4 | Nöb.Montörlüğü ekibine verildi.1 faz şube arızası,ölçü ekibine verildi.2. bir arıza tespit edildi kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:19 | 2014-07-15 19:44 | 10.4167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
93629 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21755_1 | oksit arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:29 | 2014-07-15 13:25 | 3.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
93631 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11436_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK EKİP BAKTI.ŞUBE KABLO ARIZASI VAR.YERİ BELLİ. KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:06 | 2014-07-15 14:42 | 5.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
93632 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23190 Tekkur _3 | ekibe verildi yeraltı kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:29 | 2014-07-15 14:36 | 5.1167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0
93634 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20240_3 | belediye yeraltı kablosuna vurmuştur kablo ekiplerine bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:31 | 2014-07-15 13:06 | 3.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
93636 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18060_10 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. yeraltı şube kablosu arızalı,18059tm'den 10.depar çekilerek kablo ekibine verildi. tamir edilerek 18059 tm'den enerji verildi.2 adet 4x16 ilaçlı buat ve 2 metre 4x16 kablo kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:35 | 2014-07-15 12:16 | 2.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
93637 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24211-Sinanoba Atrium Çarşı yanı_8 | Termik düşüktü beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:37 | 2014-07-15 10:48 | 1.1833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | 0 | 0
93641 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25452 Üst Trafo Y.Çanta SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:47 | 2014-07-15 10:19 | 0.53333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
93643 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31852_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:31 | 2014-07-15 16:52 | 7.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
93646 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24124 M.Sinan Sahiltepe Sit. RMU_8 | kablo arızası vardı atlama verildi.ı.enerjisi mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:49 | 2014-07-15 11:00 | 1.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0
93648 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9590 Fevzi Çakmak Cad. Sonu_4 | H.hat ekibine bildirildi.**9590 tm dp- 3 ve 4 arıza nedeniyle çekildi.*Arıza tamir edilip deparlara enerji verildi.(hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:50 | 2014-07-15 11:14 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
93649 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2145 unkapanı yeni hayat sok. | AKIM TRAFOSU MONTAJI İÇİN ENERJİ KESİDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-15 10:00 | 2014-07-15 10:27 | 0.45 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 272.25 | 0 | 0
93650 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3420 Fındıklı kazancı yokuşu_1 | ŞUBE KABLOSUNUN NÖTR Ü GEVŞEK BUAT TAN KONTROLÜ GEREKİR VOLTAJLAR 210 227 240 VOLT RAPOR YAZILDI. KABLO SERVİSİ SORUNU GİDERMİŞ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:36 | 2014-07-15 11:32 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
93651 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31056 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ...31056 TM DEN SİGORTA ATIKTI DEGİŞTİRİLİP C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 10:07 | 2014-07-15 10:21 | 0.23333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
93653 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 10:06 | 2014-07-16 00:34 | 14.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101.2667 | 0 | 0
93657 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - 9052 Fideri | Ekibe bildirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:35 | 2014-07-15 11:02 | 1.45 | 15 | 1880 | 0 | 0 | 21.75 | 2726 | 0 | 0
93658 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21031 | 21031 nolu TM de Bildirimli Bakım çalışması yapılmaktadır. çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-15 10:09 | 2014-07-15 13:29 | 3.3333 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
93659 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:33 | 2014-07-15 11:18 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
93660 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12177-11235-1 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ.NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ YÖNLENDİRİLDİ.BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 10:12 | 2014-07-15 10:53 | 0.68333 | 1 | 4153 | 0 | 0 | 0.68333 | 2837.8833 | 0 | 0
93662 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29346 TM TAYAKADIN TÜRKKÖŞE KÖŞK MERKEZ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:54 | 2014-07-15 11:36 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
93665 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24444 Tepecik Kamyon Garajı Yanı RMU_9 | Yeraltı arızası vardı onarıldı.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 10:25 | 2014-07-15 13:13 | 2.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
93669 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25287 MARMARA UYUM KENT Y.Çanta SİLİVRİ | PROGRAMLI KESİNTİ TRAFO BALIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 10:29 | 2014-07-15 11:49 | 1.3333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0
93671 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2103 divan yolu cd. tas direk çesme sk_7 | AG KABLO ARIZASI(1FAZ)t.edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 10:30 | 2014-07-16 01:55 | 15.4167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0
93672 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4300 | bölgeye enerjı verıldı... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 10:18 | 2014-07-15 11:18 | 1 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0
93674 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4504 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 10:40 | 2014-07-15 12:11 | 1.5167 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 517.1833 | 0 | 0
93676 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8220_4 | Ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 10:44 | 2014-07-15 11:06 | 0.38333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
93678 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3529_7 | Şube 2 faz kopuk. Kablo servisi müdahale edecek. Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 10:18 | 2014-07-15 20:07 | 9.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.7167 | 0 | 0
93687 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31821_8 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKOKSİT ARIZASI GİDERİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 10:47 | 2014-07-15 12:30 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
93689 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28030_4 | 30 metre 1x16 şube ister ekip yönlendirildi aboneye yeni şube çekilecek.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 11:11 | 2014-07-15 17:20 | 6.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0
93690 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28822_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 11:08 | 2014-07-15 12:26 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
93691 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 11:15 | 2014-07-15 13:36 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
93692 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11133_7 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 11:04 | 2014-07-15 13:03 | 1.9833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0
93693 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | B.ÇAVUŞLU DM>BEYCİLER | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 11:22 | 2014-07-15 12:22 | 1 | 47 | 193 | 0 | 0 | 47 | 193 | 0 | 0
93694 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28089_7 | 28089 tm sigorta erimesi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 11:13 | 2014-07-15 12:18 | 1.0833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 100.75 | 0 | 0
93695 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2331 küçük pazar hayriye hanım sk. | AKIM TRAFOSU MONTAJI İÇİN ENERJİ KESİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-15 11:21 | 2014-07-15 12:00 | 0.65 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 393.25 | 0 | 0
93696 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_13 | arıza oksit ekibine bildirildi.oksit arızası giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 11:22 | 2014-07-15 14:36 | 3.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
93697 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21178_12 | Direkten yer altı şube kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. Havai hat ekibi kablonun bağlantısını yaparak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 11:24 | 2014-07-15 17:48 | 6.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
93700 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_13 | arıza oksit ekibine bildirildi..oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 11:32 | 2014-07-15 13:06 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
93702 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 059 Şirinevler Akgün Cad._1 | 3*120+70 kablo 3 faz arızalı.ekip verildi.ölçüsü yapıld.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 10:56 | 2014-07-16 00:13 | 13.2833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1022.8167 | 0 | 0
93708 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4247_4 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 10:23 | 2014-07-15 12:09 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
93710 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis - 4400( Topser) (TR2) | zekırıya koy gız den 4400 arası arızaslı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:27 | 2014-07-15 11:55 | 2.4667 | 0 | 6552 | 0 | 0 | 0 | 16161.6 | 0 | 0
93712 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 11:48 | 2014-07-16 09:59 | 22.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 155.2833 | 0 | 0
93713 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 11:54 | 2014-07-15 17:29 | 5.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0
93714 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8907_8 | Havai hat ekibine verildi.dya 3 faz temiz kopuk sube arızası tespit edildi.direkten aydıldı.kablo ekibine verildi.direkten baglandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 11:56 | 2014-07-15 17:52 | 5.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
93715 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 11:59 | 2014-07-15 12:43 | 0.73333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
93718 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18617_12 | Havai hat ekibine verildi. yeraltı kablosuna hasar verildiği tespit edildi.18617tm'den 12.depar çekilerek kablo ekibine verildi. tamir edilip enerjilendi.1 adet x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-15 12:07 | 2014-07-15 14:37 | 2.5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0
93723 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 12:13 | 2014-07-15 13:27 | 1.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
93729 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11479_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK EKİP BAKTI KABLO ARIZASI VAR.YERİ BELLİ TMDE ARIZALI KABLO AYRILDI. KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ.EKİPLERİ ÇALIŞIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 12:02 | 2014-07-15 17:33 | 5.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.6167 | 0 | 0
93733 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._9 | sigorta atık enjilend. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 11:32 | 2014-07-15 12:38 | 1.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
93735 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_4 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 12:31 | 2014-07-15 18:20 | 5.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.5333 | 0 | 0
93737 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8358_7 | Havai hat ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 12:31 | 2014-07-15 14:50 | 2.3167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 0
93739 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 3604 | çalişma bitti aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 12:34 | 2014-07-15 12:48 | 0.23333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 89.3667 | 0 | 0
93740 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28089_12 | YERALTI KABLO ARIZASI HAVAİ HAT ÇIKIŞI DİREKTEN AYRILIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 12:45 | 2014-07-15 20:32 | 7.7833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 723.85 | 0 | 0
93744 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20439_3 | nöbetçi ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 12:44 | 2014-07-15 13:54 | 1.1667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
93745 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18601_10 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 12:56 | 2014-07-15 13:39 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
93746 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2009 hacı kadın cd._4 | YA ŞUBE ARIZASI(KABLOYA VURMUŞLAR TMDEN DEPAR ÇEKİK) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-15 12:56 | 2014-07-15 18:02 | 5.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
93748 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11616_7 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK EKİP BAKTI 1FAZ KABLO ARIZASI VAR.ÖLÇÜ ARACI BEKLENIYOR EKIP OLCUYE BASLADI FAKAT 2 BINANIN KOFRASI CEKILEMEDI BINADAKI CIHAZLARA CIHAZLARA ZARAR VERECEGINDEN OLCUNUN SABAH YAPILMASI GERKIYOR ARIZA DEVAM EDİYOR.ÖLÇÜ YAPILIYOR. ÖLÇÜ BİTTİ.ARIZA KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 13:06 | 2014-07-16 17:39 | 28.55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1713 | 0 | 0
93752 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31505 TM_21 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.HAVAİ HAT EKİBİ KONTROL ETTİ 31505 TMDEN 1 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİNE VERİLDİ.ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLOCULARA VERİLDİ.. kablo arızası bitti enerji verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 13:09 | 2014-07-16 00:05 | 10.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0
93753 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 13:13 | 2014-07-15 13:50 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
93757 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_4 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 13:24 | 2014-07-15 13:55 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
93758 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9503 Gültepe Ortabayır Gürhan sk._7 | Ekibe bildirildi.**Cbs kaydına göre 9503 tm Dp 7 çalışma sırasında kepçe kabloyu çektirmiş,abonelere 3 faz gitmiyor kablo arızası servisine bildirildi. 1 adet 3x120 ilaçlı Y buat,1 adet 4x16 ilaçlı düz buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.Kazım Usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 13:27 | 2014-07-15 20:15 | 6.8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 401.2 | 0 | 0
93759 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8275_2 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 13:33 | 2014-07-15 14:05 | 0.53333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
93760 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_4 | amir edildi.q | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 13:31 | 2014-07-15 17:21 | 3.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
93771 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 20225 haliç tunaylar D.M | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 14:03 | 2014-07-15 15:30 | 1.45 | 13 | 37 | 0 | 0 | 18.85 | 53.65 | 0 | 0
93772 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_15 | şube kopuğu arızası gideirlidi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 14:08 | 2014-07-15 18:08 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
93775 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21816 keyfo D.M den 21852 ENKA BANKACILAR ÇIKIŞI | Çalışma esnasında O.G kablosuna zarar verilmiş. Kablo ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-15 14:09 | 2014-07-15 15:04 | 0.91667 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 733.3333 | 0 | 0
93776 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_1 | AG Kablo 3 faz kopuk kablo servisi mudahele edecek. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 13:05 | 2014-07-15 21:34 | 8.4833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 339.3333 | 0 | 0
93777 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28622_7 | Yeraltı havai hat çııkış kablosu arızalı 622 tm den 7 nolu depar çekildi. Kablo arızası tamir edildi. h.hat çıkışı bağlandı. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 14:07 | 2014-07-16 00:17 | 10.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 945.5 | 0 | 0
93778 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._4 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 14:08 | 2014-07-15 14:27 | 0.31667 | 7 | 93 | 0 | 0 | 2.2167 | 29.45 | 0 | 0
93779 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18291_7 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 14:16 | 2014-07-15 16:31 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
93782 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 14:19 | 2014-07-15 16:28 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
93783 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23106 Karamandere köyü_3 | ekibe verildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 14:21 | 2014-07-15 15:22 | 1.0167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
93785 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 711 Güngören kınalı cad. ergene sok._1 | kofra içinde gevşek olan kablo değiştirildi,tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 14:28 | 2014-07-15 15:22 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
93786 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4354 g. koza cağla 1 mah._1 | kamyon gecerken kabloya takmıs nötr hattıını koparmıs 1 adet klemens kullanılarak arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-15 14:29 | 2014-07-15 16:53 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
93791 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21178_6 | Tel kopuğpu arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 14:36 | 2014-07-15 18:16 | 3.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
93792 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23093 Akalan köyiçi_2 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 14:36 | 2014-07-15 15:39 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
93794 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11191_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 14:38 | 2014-07-15 20:12 | 5.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.9667 | 0 | 0
93796 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11577_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 14:37 | 2014-07-16 00:13 | 9.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0
93798 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29257 TAŞOLUK M.AKİF ERSOY MAH. OYUNCAKCI MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 14:47 | 2014-07-15 17:07 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
93801 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11222_5 | EKIP KONTROL ETTI BANKA KAPALI OLDUGUNDAN DOLAYI SABAH BAKILACAK ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 15:00 | 2014-07-16 13:14 | 22.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 155.6333 | 0 | 0
93802 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2288_8 | tm den 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 15:13 | 2014-07-15 16:18 | 1.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
93803 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._10 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 15:11 | 2014-07-15 16:11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
93804 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18007_7 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 15:24 | 2014-07-15 15:51 | 0.45 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
93806 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11187_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 15:24 | 2014-07-15 20:12 | 4.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
93807 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2004 keçeciler cd._1 | y.a.şube arızası 2 faz. ATLAMA CERYAN VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 15:32 | 2014-07-15 21:19 | 5.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.9167 | 0 | 0
93809 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3946_5 | Ekibe bildlirildi.AG KABLO 2 FAZ TOPRAK TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 15:31 | 2014-07-15 22:47 | 7.2667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 290.6667 | 0 | 0
93810 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_6 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 15:32 | 2014-07-15 18:12 | 2.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
93811 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 15:33 | 2014-07-16 01:06 | 9.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.85 | 0 | 0
93812 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28143_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 15:47 | 2014-07-15 16:41 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
93816 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2844 yedikule genç ağa sk._5 | a g kablo arızası iski çalışma yaparken kabloyu yaralamış ekip çalışıyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-15 16:05 | 2014-07-15 16:46 | 0.68333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
93822 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8737_7 | 1 faz kablo arızası*ölçüldü-.kablo ekibi çalışıyor.2'inci arıza çıktı ölçü ekibine verildi.Kofra yerleri kapalı olduğundan ölçü yapılamadı.Ekipler çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 16:13 | 2014-07-16 11:25 | 19.2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 921.6 | 0 | 0
93823 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20351_1 | Yer altı kablo arızası vadı. Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 16:08 | 2014-07-15 18:29 | 2.35 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0
93825 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23297 Ali Bektaş_4 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 16:14 | 2014-07-15 18:03 | 1.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0
93828 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_4 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 16:18 | 2014-07-15 18:01 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
93829 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28350_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 16:23 | 2014-07-15 23:29 | 7.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0
93831 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9045 K.Hane Oduncular Sitesi_6 | Ekibe bildirildi.Dönüşüm mütahiti Elit mühendislik çalışma esnasında kabloya vurmuş,kablo servisine bilgi verildi. 4 mt 3x120+70 kablo,2 adet 120 lık duz ılaçlı buat kullanılarak tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-15 16:34 | 2014-07-15 23:18 | 6.7333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 397.2667 | 0 | 0
93832 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21930_12 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 16:37 | 2014-07-15 17:12 | 0.58333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
93836 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8275_5 | nöb mont ekibine verildi.sigorta atıktı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 16:46 | 2014-07-15 17:16 | 0.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
93840 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 16:41 | 2014-07-15 17:59 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
93842 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11652_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK EKİP BAKTI KABLO ARIZASI VAR.YERİ BELLİYDİ FAKAT ARIZA ORDA ÇIKMADI.ÖLÇÜ YAPILACAK.ARAÇ BEKLENİLİYOR. ARAÇ GELDİ ÖLÇÜYE BAŞLANILDI. ARIZA NOKTASI BELLİ OLDU.KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ.ÇALIŞMASINI BAŞLATTI IKINCI BI ARIZA CIKTI MAHALLER KAPALI OLDUGUNDAN OLCU YAPILAMADI SABAH DEVAM EDILECEK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 16:54 | 2014-07-16 11:27 | 18.55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 0
93845 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9589 G.Tepe Polat Plaza Karşısı _5 | Ekibe bildirildi.çalışma esnasında kabloya vurmuşlar,kablo servisine bilgi verildi.**9589 Tm Dp 5 enerjili. 1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 16:54 | 2014-07-15 23:41 | 6.8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 401.2 | 0 | 0
93847 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18003_7 | Nöb. montörlüğü ekibi çalışma sebebi ile elektrik kesti. Ekip çalışıyor. Çalışma bitti, elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 17:04 | 2014-07-15 17:33 | 0.48333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 47.3667 | 0 | 0
93849 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21762_10 | Ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. sigorta atığı arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 17:11 | 2014-07-15 20:23 | 3.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
93850 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11232_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 16:52 | 2014-07-16 00:18 | 7.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.0333 | 0 | 0
93851 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28181_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak Yeraltı kablo arızası. depar 2 faz olarak çalışıyor. 1 faz sigorta patlatıyor. 28181 TM'DEN 2 NOLU DEPARDAN SADECE 1 FAZ ÇEKİK. DEPAR ÜZERİNDE 2 KABLO VAR. ŞAİR ABAY ÖNÜNDEKİ KABLO 3 FAZ TEMİZ YOK . kablo arızaları tamir edildi enerji verildi karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 16:58 | 2014-07-16 19:47 | 26.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2493.95 | 0 | 0
93853 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11331_14 | sigorta arızası gideirldi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 17:14 | 2014-07-15 18:43 | 1.4833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 0 | 0
93854 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21197_15 | şube kopuğu arızası giderildi. abonenin enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 17:19 | 2014-07-15 18:18 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
93856 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8034_7 | Havai hat ekibine verildi*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 17:24 | 2014-07-15 19:24 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
93857 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24212-Sinanoba Cengiz Beyin Ceryan aldığı TM_3 | 1 depar fazda sigorta atıkdı.Değiştirildi.Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 17:31 | 2014-07-15 18:47 | 1.2667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
93859 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25312 ARIBAŞ SİTESİ Semizkumlar SİLİVRİ_5 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 17:33 | 2014-07-15 18:46 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
93860 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1462 TR 1_12 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.tm den sgorta atıktı enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 17:27 | 2014-07-15 20:04 | 2.6167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 167.4667 | 0 | 0
93862 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._1 | 183 tm'de bir faz sigorta atık enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 17:33 | 2014-07-15 19:19 | 1.7667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 136.0333 | 0 | 0
93864 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8503_4 | sube bağlandı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 17:50 | 2014-07-15 17:52 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
93865 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_6 | Binanın bir kısmında elektrik yokmuş. Kontrolü isteniyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 17:45 | 2014-07-16 15:03 | 21.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 170.4 | 0 | 0
93866 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 483 Güngören Geçit Sk. Shell arkası_1 | Direk dibinde kablolar yanıl kablolar bağlandı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 17:54 | 2014-07-16 00:33 | 6.65 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 512.05 | 0 | 0
93867 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_15 | şube kopuğu arızası giderildi fail bulunamadı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-15 17:50 | 2014-07-15 19:49 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
93869 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 17:49 | 2014-07-15 19:12 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
93870 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | ekibe verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 17:07 | 2014-07-15 18:18 | 1.1833 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0
93871 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_13 | klamens arızası giderildi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 16:55 | 2014-07-15 18:15 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
93875 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29257 TAŞOLUK M.AKİF ERSOY MAH. OYUNCAKCI MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 18:16 | 2014-07-15 18:46 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
93876 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8228_8 | sube bağlandı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 18:23 | 2014-07-15 18:24 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
93878 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 18:21 | 2014-07-15 20:02 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
93882 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25835 HÜSEYİN AGU Lider-16 yanı Gümüşyaka SİLİVRİ_4 | 2 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 18:31 | 2014-07-15 19:26 | 0.91667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0
93883 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_12 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 18:26 | 2014-07-15 19:07 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
93894 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20351_14 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 19:03 | 2014-07-15 20:12 | 1.15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 0
93895 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31803_14 | MONTAJ EKİNE VERİLDİ ÇALIŞILIYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 19:03 | 2014-07-15 19:07 | 0.066667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
93898 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 19:04 | 2014-07-16 09:35 | 14.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 116.1333 | 0 | 0
93900 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21453_14 | Direk arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 19:10 | 2014-07-15 20:50 | 1.6667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
93901 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3274 b.taş levent sümbül sk camii sk_1 | Z.KUYU EKİBİNE BİLDİRİLDİ ŞUBE 2 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDECEK arıza bulundu kazı çaılşması yapılıyor Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 19:05 | 2014-07-16 00:22 | 5.2833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 211.3333 | 0 | 0
93903 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 19:16 | 2014-07-15 20:27 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
93904 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18299_2 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 19:15 | 2014-07-15 22:17 | 3.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
93906 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 19:20 | 2014-07-15 20:33 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
93907 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 799 Güngören necip faz.kısakürek cad.talip sok_1 | 4*10 kablo 1 faz arızalı,hat üzerinde cami olduğu için 15.07.2014 tarıhınde ölçü yapılamadığından dolayı ertesı gune bırakıldı ,depar cekıldı .ölçü ekıbı verıldı ölçüm yapıldı .malzeme verildi,kazı yapılıyor calısma devam edıyor,arıza gierildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 18:57 | 2014-07-16 16:08 | 21.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 169.4667 | 0 | 0
93910 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29257 TAŞOLUK M.AKİF ERSOY MAH. OYUNCAKCI MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 19:23 | 2014-07-15 20:35 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
93912 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20035_9 | Direkten yerlaltı şube kablo arızası vardı. Arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 19:30 | 2014-07-15 22:35 | 3.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
93915 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25971 AYDIN UZUN(Kavaklı kavşağı) Silivri SİLİVRİ_4 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 19:49 | 2014-07-15 20:21 | 0.53333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
93917 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18021_1 | Havai hat ekibine verildi. depar kablosu arızalı. ölyeri belli. kablo ekibine verili. tamir edildi. elektrik verildi.3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 19:42 | 2014-07-15 22:56 | 3.2333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 316.8667 | 0 | 0
93919 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28242_3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 19:54 | 2014-07-15 23:08 | 3.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
93921 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31733_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK..ALPEK KOPUKTU YAPILDI ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 20:01 | 2014-07-15 23:01 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
93923 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24355 S.Paşa Su Deposu RMU_3 | Baks panoda bir faz sigorta atıktı,değişti. Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 20:03 | 2014-07-15 20:42 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
93925 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_6 | şubede patlama oluyor. havai hat ekiplerine bildiirldi.klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 20:06 | 2014-07-15 22:59 | 2.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8833 | 0 | 0
93926 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21580_4 | Klemens arızasız vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 20:17 | 2014-07-15 21:15 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
93931 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25988 SEVGÜL ADİLOĞLU(Alibey mah.Tokatlılar mah.)_4 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 20:26 | 2014-07-15 21:11 | 0.75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
93933 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22046_8 | abonenin kablosu arızalıdır. güzdüz ekipleri kablo arızasını yapacaklardır. aboneye geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 20:30 | 2014-07-15 22:35 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
93941 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ ..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 20:40 | 2014-07-15 23:41 | 3.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 0 | 0
93942 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23094 Kalfa Köy_3 | ekıbe verıldı şube kablosu yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 21:01 | 2014-07-15 23:24 | 2.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0
93943 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28451_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 20:39 | 2014-07-15 22:19 | 1.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
93944 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 20:52 | 2014-07-16 11:05 | 14.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113.7333 | 0 | 0
93946 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25226 GÜMÜŞYAKA MEZARLIK YANI Gümüşyaka SİLİVRİ_5 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAMIŞ KLEMENS YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 21:07 | 2014-07-15 22:37 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
93947 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24319 M.Sinan Beytullah Mertoğlu_3 | Konsoldan bütün klemensler değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 21:10 | 2014-07-15 23:07 | 1.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
93948 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 21:08 | 2014-07-15 22:03 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
93951 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25279 CEMAL KURT Su kuyusu mevkii Kavaklı SİLİVRİ_5 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 21:20 | 2014-07-15 22:42 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
93956 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2170 TR 1_6 | 1 faz sigorta erimesi elektrik verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 21:31 | 2014-07-15 22:03 | 0.53333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
93960 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28432_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 21:38 | 2014-07-15 23:09 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
93961 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1297_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.TM 1297 DEN 5 NOLU DEPARIN ENERJİSİ KESİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 21:42 | 2014-07-15 23:12 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
93962 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4325 | 4390 tm den kesici acmıstır enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 21:42 | 2014-07-15 22:14 | 0.53333 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 181.8667 | 0 | 0
93965 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._3 | kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 21:43 | 2014-07-15 23:06 | 1.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0
93967 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_3 | ARIZA GİDERİİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 21:24 | 2014-07-15 21:54 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
93968 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4099_4 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 21:54 | 2014-07-15 23:52 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
93970 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_12 | Havai hat ekibine bildirildi.** direkten tamir edildi. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 21:53 | 2014-07-15 22:26 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
93971 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11222_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 21:52 | 2014-07-15 23:44 | 1.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 0 | 0
93972 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28050 DM 28636 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 21:57 | 2014-07-15 23:27 | 1.5 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 30 | 3300 | 0 | 0
93973 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11041_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 21:51 | 2014-07-16 00:27 | 2.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
93974 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:02 | 2014-07-16 01:23 | 3.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
93975 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3118; nişantaşı orhan ersek sk _14 | Ekibe bildirildi.enerji verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 21:46 | 2014-07-15 22:27 | 0.68333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
93976 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20642_6 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak kablo arızası mevcut ekıp çalışmakta kablo arızası giderildi enerji verildi not :bağlar çeşme cad aynı yere denk gelmekte | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:03 | 2014-07-16 00:03 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
93977 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18030_1 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:03 | 2014-07-16 01:00 | 2.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
93978 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_2 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:07 | 2014-07-16 03:48 | 5.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0
93979 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31449 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK.DİREKTEN YER ALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. UÇLARI AYRILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ...KABLO ARIZASI BİTTİ..DİREKTEN UÇLARI BAGLANDI ENERJİLİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:10 | 2014-07-16 02:54 | 4.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
93980 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11436_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:05 | 2014-07-16 00:13 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
93981 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29346 TM TAYAKADIN TÜRKKÖŞE KÖŞK MERKEZ_1 | EKİBE VERİLDİ ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:09 | 2014-07-16 12:51 | 14.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
93982 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31577 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK..NÖTRDE OKSİT OLUŞMUŞ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:12 | 2014-07-15 23:13 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
93983 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4325 | 4390 tmden kesici acmısıtır enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:09 | 2014-07-15 22:17 | 0.13333 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0
93985 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_8 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:14 | 2014-07-16 09:29 | 11.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 0
93992 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_5 | gece havai hat ekibi olmadığı için gündüz bakılacak.**Tamir edildi.(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 21:50 | 2014-07-16 11:35 | 13.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0
93993 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_9 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:18 | 2014-07-16 01:00 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
93994 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_6 | gece havai hat ekibi olmadığı için gündüz bakılacak.**Tamir edildi.(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:14 | 2014-07-16 09:27 | 11.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 0 | 0
93996 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1870_8 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.TM 1870 TEN 8 NOLU DEPARIN SİGORTASI ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:22 | 2014-07-15 22:43 | 0.35 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
93997 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18062_9 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:16 | 2014-07-16 00:57 | 2.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
94001 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20455_8 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:23 | 2014-07-15 23:58 | 1.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
94002 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31590 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...31590 TM DEN SİGORTA ATIKTI C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:27 | 2014-07-16 07:09 | 8.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0
94004 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3249_6 | ekiplere bildirildi AG kablo patlama yapmış. 3249 TM den depar çekildi kablo servisi çalışma yapacak Kablo ekibi çalışma yapıyor.Doğalgaz zarar gördüğünden 3249-3112-3688 Tm deparlar çekildi 3112 tm ye 03:15 de enerji verildi Saba h İgdaşla kordineli çalışma yapılacak Kablo servisi çalışıyor. BÖLGEDEKİ TEHLİKE ÖNLENDİ DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞE ENERJİ VERİLDİ ARIZALI OLAN KABLOLARDA ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-07-15 21:49 | 2014-07-16 13:26 | 15.6167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 624.6667 | 0 | 0
94007 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11119_11 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:32 | 2014-07-16 00:38 | 2.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
94010 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2235 akaray pertevniyal lisesi bahçesi_2 | a.g kablo arızası 1 faz tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:37 | 2014-07-16 17:58 | 19.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 0 | 0
94012 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 669 G.gören ali ruhi bozkır sok.ufuk cad. köşesi_1 | 4*10 kablo 1 faz arızalı.15.07.2014 tarıhınde gece ölçü olmadıgından dolayı ölçü calısması ertesı gune bırakıldı .ölçü ekıbı verıldı.depar cekıldı ölçü yapıldı.kazı yapıldı .malzeme gonderıldı arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:31 | 2014-07-16 11:19 | 12.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 0
94015 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:40 | 2014-07-16 14:15 | 15.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.3333 | 0 | 0
94018 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2117 ayanupri sk._8 | y.a şube arızası 3 faz . TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:51 | 2014-07-16 17:19 | 18.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 92.3333 | 0 | 0
94021 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3720_1 | ekip gönderildi ekipde 1. sırada enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:11 | 2014-07-16 00:16 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
94022 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_10 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:49 | 2014-07-16 01:28 | 2.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
94023 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3071; m.ş.paşa spor sk _4 | ekip gönderildi şube kablosu 3 faz kopuk Kablo servisi çalışma yapıyor.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:03 | 2014-07-16 15:04 | 17.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 119.1167 | 0 | 0
94024 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_1 | ekibe verrildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:54 | 2014-07-16 11:32 | 12.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.5333 | 0 | 0
94026 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_7 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:51 | 2014-07-16 01:30 | 2.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
94027 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4398_1 | arıza giderilsdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:59 | 2014-07-16 00:11 | 1.2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
94029 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28391_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 22:55 | 2014-07-16 05:32 | 6.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.9333 | 0 | 0
94031 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 23:09 | 2014-07-16 00:36 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
94033 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 23:13 | 2014-07-16 09:58 | 10.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
94035 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28306_2 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 23:29 | 2014-07-16 05:32 | 6.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0
94038 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28432_14 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 23:43 | 2014-07-16 04:14 | 4.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.1333 | 0 | 0
94041 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_8 | Arıza ekibe bildirildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 23:50 | 2014-07-16 01:42 | 1.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
94042 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2021 akbıyık degirmen sk. | 2021 tm de trafo nun a.g barası kopuk tm denklanşe edildi. tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 23:42 | 2014-07-16 08:45 | 9.05 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 5475.25 | 0 | 0
94045 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9318 Gültepe Dispanser cad. Dalyan sk._3 | ekibe bildirildi.** kofra içi 1 adet kaide yanmıştı kaide değiştirildi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 23:56 | 2014-07-16 01:42 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
94046 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 647 Merter Keresteciler Sitesi Çam Sk._1 | 2 adet 120lik kablo bir birini yakmış.15.07.2014 tarıhınde gece ölçü olmadıgından dolayı arıza ertesı gune bırakıldı . ölçü ekibi verildi ölçü yapıldı kazı yapıldı .malzeme gonderıldı calısarıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 00:07 | 2014-07-16 11:58 | 11.85 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 912.45 | 0 | 0
94049 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 059 Şirinevler Akgün Cad._2 | 4*10 kablo arızalı.kazılan yerde arıza çıkmadığı için ölçü gerekiyor.15.07.2014 tarıhınde gece ölçü ekıbı olmadıgından dolayı calısma ertesı gune bırakıldı .ölçü ekibi verıldı ölçü yapıldı malzeme verildi ınsaat fırması tarafından kabloya vurulmus olup kablonun temızı bulunup kablo arızası gıderılıecek calısma devam edıyor,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 00:08 | 2014-07-16 16:55 | 16.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.2667 | 0 | 0
94055 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9650 K.hane Bal sk. Cıvata fab. Yanı _4 | ekibe bildirildi.** 9650 Tm Dp 4 2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 00:21 | 2014-07-16 01:30 | 1.15 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 67.85 | 0 | 0
94057 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_3 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 00:29 | 2014-07-16 10:56 | 10.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 0
94058 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekıbe verılıdı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 | 2014-07-16 11:14 | 11.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.9333 | 0 | 0
94060 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28757_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 00:37 | 2014-07-16 11:26 | 10.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.5333 | 0 | 0
94061 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24063 S.Paşa Sporkent Sit. RMU_7 | Termik açıktı. beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 00:38 | 2014-07-16 00:45 | 0.11667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
94066 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | BAŞAK DM - ÇİFTLİKKÖY ENH. | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 00:28 | 2014-07-16 01:48 | 1.3333 | 11 | 71 | 0 | 0 | 14.6667 | 94.6667 | 0 | 0
94068 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4275_2 | ariza gideildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 01:12 | 2014-07-16 02:33 | 1.35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0
94070 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18536_5 | h.hat ekibine verildi.Alpek tamiri yapıldığından depar çekildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 01:16 | 2014-07-16 02:30 | 1.2333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 120.8667 | 0 | 0
94074 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - BAYRAMPAŞA I FİDERİ | Manevra çalışması yapılıyor.28200 indiriciden 8422 ve trafo 2 sagmacılar 3 üzerine alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 01:39 | 2014-07-16 01:52 | 0.21667 | 0 | 6902 | 0 | 0 | 0 | 1495.4333 | 0 | 0
94075 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28840_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 01:58 | 2014-07-16 10:53 | 8.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.3333 | 0 | 0
94077 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 15 Kemer Country 1 | ekibe verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 02:11 | 2014-07-16 02:39 | 0.46667 | 9 | 4469 | 0 | 0 | 4.2 | 2085.5333 | 0 | 0
94083 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31828_11 | NÖBETÇİ MONİTRÖRLÜK EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ ABONE ŞUBESİ KOPUKTU ONARILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 04:18 | 2014-07-16 05:59 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
94087 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20237_8 | ARIZA TAMİR EDİLDİ ABONEYE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 05:33 | 2014-07-16 06:05 | 0.53333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
94090 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 20323 DM DEN 22923 ÇIKIŞI | cevrede elektrikler yok arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı ekıp hattı dolaşmakta manevra yapılarak hat beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 06:28 | 2014-07-16 07:22 | 0.9 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0
94091 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 23084 Danmandıra köyiçi_3 | ekipte a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 06:26 | 2014-07-16 10:40 | 4.2333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0
94094 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_3 | ekibe verildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 06:39 | 2014-07-16 09:00 | 2.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 218.55 | 0 | 0
94095 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - İNCEĞİZ ENH. | ekipte kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 06:48 | 2014-07-16 07:19 | 0.51667 | 15 | 60 | 0 | 0 | 7.75 | 31 | 0 | 0
94096 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | EKİBE VERİLDİ enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 06:59 | 2014-07-16 08:47 | 1.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 167.4 | 0 | 0
94098 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | BAHÇEŞEHİR ŞATLT DM DEN VODO-FONE FİDERİ | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı hat tutmadığından tekrardan manevra yapılmakta bahçeşehir şalttan vodafone fideri bara kopmasından dalayı açtı arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 07:22 | 2014-07-16 08:37 | 1.25 | 10 | 490 | 0 | 0 | 12.5 | 612.5 | 0 | 0
94098 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | BAHÇEŞEHİR ŞATLT DM DEN VODO-FONE FİDERİ | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı hat tutmadığından tekrardan manevra yapılmakta bahçeşehir şalttan vodafone fideri bara kopmasından dalayı açtı arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 07:22 | 2014-07-16 09:10 | 1.8 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0
94100 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24271 K.oba Kartallı ev Arkası_8 | 1 faz oksit vardı onarıldı.Abonenin enerjisi mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 07:45 | 2014-07-16 10:18 | 2.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0
94102 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31008 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.KONTROL EDİLDİ 31008 TM DEN 1 FAZ ATIKTI C VERİLDİ 5 DK SNRA YİNE SİGORTA ATTI HAVAİ HAT KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLCÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ....ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 07:58 | 2014-07-16 18:31 | 10.55 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 664.65 | 0 | 0
94103 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3090_6 | ekiplere bildirildi Sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 07:59 | 2014-07-16 10:22 | 2.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
94104 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_2 | ekibe verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 08:09 | 2014-07-16 09:20 | 1.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 110.05 | 0 | 0
94106 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23566 Çakıl Gölet Yolu (İ.Özkan)_2 | ekibe verildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 08:06 | 2014-07-16 08:30 | 0.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
94107 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18282_7 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 08:12 | 2014-07-16 09:23 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
94108 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | ekibe verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 08:14 | 2014-07-16 09:20 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
94110 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9030 S.Tepe Barbaros Caddesi_7 | Ekibe bildirildi.**9030 tm dp-7 kofraya 2 faz gelmiyor kablo arızası servisine bildirildi.*Arıza tamamlanıp enerji verildi.1 adet 70'lik ilaçlı buat kullanıldı (refik taş) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 08:10 | 2014-07-16 14:26 | 6.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
94112 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20146_3 | havai hat ekiplerine verildi direk dikildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 08:18 | 2014-07-16 11:30 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
94114 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 677 Ş.evler barbaros cad. 3. sok.içi_2 | 4*10 sube kablo 1 faz arızalı atlama enerjı verıldı karanlıkda yerımız yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 08:26 | 2014-07-16 08:56 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
94115 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20250_2 | havai hat ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 08:25 | 2014-07-16 10:20 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
94121 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18622_11 | ekibe verildi. yeraltı doğru şube kablosu arızalı,ölçülecek.ölçü ekibine verildi. ölçüldü,kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. 24 metre 3x120 kablo 2 adet 3x120 isitmali buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 08:30 | 2014-07-16 15:23 | 6.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
94122 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_3 | oksit arızası vardı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 08:37 | 2014-07-16 09:47 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
94123 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_5 | Ekibe bildirildi.**Tamir edild.(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 08:34 | 2014-07-16 11:09 | 2.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
94126 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 08:39 | 2014-07-16 08:51 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
94127 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31878_14 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...oksit arızası giderilip c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 08:51 | 2014-07-16 11:12 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
94133 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881-gop işl._6 | Ölçü ekibine verildi.Şube arızası,depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 08:55 | 2014-07-16 12:10 | 3.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
94136 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4149_2 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 08:57 | 2014-07-16 09:38 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
94139 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25024 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (GİRİŞ ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_3 | 1 ADET AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 09:03 | 2014-07-16 10:55 | 1.8667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
94140 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8526_4 | Nöb.Montörlüğü ekibine verildi.2 faz birleşik doğru şube arızası,ölçü ekibine verildi.ölçüldü.kablo ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 08:58 | 2014-07-16 16:49 | 7.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0
94142 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1061 TR 1 | TM1061 TR1 VE TRF 2 DE BAKIM CALISMASI YAPILIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 09:04 | 2014-07-16 13:22 | 4.3 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 2773.5 | 0 | 0
94143 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28790 DURSUN KÖY KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 08:53 | 2014-07-16 11:46 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
94147 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_1 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 08:47 | 2014-07-16 13:02 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
94149 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi _8 | H.hat ekibine bildirildi.**Arıza giderilip enerji verildi.(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-15 09:34 | 2014-07-16 10:13 | 24.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 147.9 | 0 | 0
94150 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 548 Şirinevler Saray Cd. Dereyolu Cad. köşesi_2 | 4*16 sube kablo 3 faz arızalı ekıp verıldı ölçüm yapıldı calısma devam edıyor,atlama enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 07:47 | 2014-07-16 18:34 | 10.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.2667 | 0 | 0
94151 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3130; şişli samanyolu sk belediye binası altı _9 | nöbetçi mont ekibine bildirildi Sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 09:16 | 2014-07-16 10:45 | 1.4833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 59.3333 | 0 | 0
94153 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3632_2 | nöbetçi mont ekibine bildirildi sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 09:16 | 2014-07-16 10:01 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
94155 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28700 İTM 28050 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP ARIZAYA MÜDAHALE EDİYOR 28050 deparı açtı karanlıkta abonemiz yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 09:24 | 2014-07-16 10:44 | 1.3333 | 0 | 4655 | 0 | 0 | 0 | 6206.6667 | 0 | 0
94156 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3067 haskoy okmeydanı cad. no:75 bahçe içi_1 | hava i hat ekibine bildirildi Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 09:24 | 2014-07-16 12:13 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
94158 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | yatırım çalışması mevcut direk aktarması var. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 09:25 | 2014-07-16 11:17 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
94162 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24271 K.oba Kartallı ev Arkası_8 | Alpek kabloda 1 faz nötr kopuktu onarıldı.Beslendi enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 09:35 | 2014-07-16 10:13 | 0.63333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
94163 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22846_2 | Yer altı şube kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 09:30 | 2014-07-16 18:39 | 9.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
94165 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28190_4 | yeraltı şube arsası 28190tm 4 nolu depar çekik arıza giderildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 09:36 | 2014-07-16 16:00 | 6.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
94166 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25015 K.KILIÇLI MERKEZ K.Kılıçlı SİLİVRİ_12 | ALPEKLERE TEMAS EDEN AĞAÇLARIN KESİMİ İŞLEMİNİ TAMAMLADI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 09:39 | 2014-07-16 15:19 | 5.6667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 107.6667 | 0 | 0
94171 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18282_7 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. yeraltı kablosu arızalı,ölçü ekibine verildi. ölçüldü,18282tm'den depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor. 2 mt 120lik kablo 2 adet 120lik ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 09:51 | 2014-07-16 19:04 | 9.2167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 903.2333 | 0 | 0
94172 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11222_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 09:44 | 2014-07-16 13:17 | 3.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | 0 | 0
94176 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25013 BEKİRLİ MERKEZ Bekirli SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 10:02 | 2014-07-16 12:47 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
94177 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23410 Mertel TM._3 | şube bağlantısı için enerji kesildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 09:57 | 2014-07-16 10:57 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
94178 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9045 K.Hane Oduncular Sitesi_4 | Ekibe bildirildi.**9045 tm dp-6 bir faz sigorta erimesi değişip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 09:45 | 2014-07-16 10:52 | 1.1167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 65.8833 | 0 | 0
94179 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22937_4 | kablo arızası tespit edildi kablo ekiplerimiz ilgilenmektedir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 09:53 | 2014-07-16 15:38 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
94181 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 09:35 | 2014-07-16 12:50 | 3.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
94184 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_2 | ekibe verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 09:34 | 2014-07-16 10:21 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
94185 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8279_7 | Nöb.Montorlüğü ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 10:04 | 2014-07-16 10:39 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
94190 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28192_3 | YATIRIM MÜTEAHİTİ BÖLGEDE ÇALIŞIYOR DEPAR ÇEKİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 10:23 | 2014-07-16 13:01 | 2.6333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 244.9 | 0 | 0
94191 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3946_1 | Ekibe bildirildi. Sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 10:23 | 2014-07-16 11:08 | 0.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
94193 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11479_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.kablo arızalı kablo servisine verildi.arıza gıderıldı enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 10:32 | 2014-07-16 14:22 | 3.8333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 245.3333 | 0 | 0
94198 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 10:38 | 2014-07-16 11:01 | 0.38333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
94207 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22002_4 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 10:37 | 2014-07-16 11:42 | 1.0833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
94210 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8230_9 | Ekibe verildi.Sigorta arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 10:52 | 2014-07-16 11:58 | 1.1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
94212 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2004 keçeciler cd._10 | 93807 numaralı işemri ile alakalı daha önce geçici enerji verilen Mevkufatçi Sokak No:8 adresinde şube arızası onarımı için c kesildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 10:57 | 2014-07-16 14:32 | 3.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.9167 | 0 | 0
94214 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28535_4 | 28535 TM DEPAR ÇEKİLDİ EKİP BÖLGEDE ÇALIŞIYOR KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 10:45 | 2014-07-16 12:03 | 1.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 120.9 | 0 | 0
94218 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_2 | arıza oksit ekibine bildirildi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 11:04 | 2014-07-16 15:03 | 3.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 0 | 0
94219 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_9 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 10:01 | 2014-07-16 12:46 | 2.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
94220 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 677 Ş.evler barbaros cad. 3. sok.içi_2 | 4*10 sube kablo 1 faz arızalı ekıp verıldı ölçüm yapıldı atlamalı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 11:04 | 2014-07-16 18:35 | 7.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.1333 | 0 | 0
94223 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31892_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...31892 TM DE ŞALTER ATIKTI KALDIRILDI ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 10:58 | 2014-07-16 11:53 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
94225 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 540 B.evler Meltem, Sevil Sk. M.K.Paşa İÖO_2 | oksit arızası gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 11:10 | 2014-07-16 11:51 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
94226 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2243 TR 2 | 2243 TM DE OSOS UZAKTAN OKUMA ÇALIŞMASI İÇİN AKIM TRAFOSU TAKILIYOR.ÇALIŞMA BİTİRİLEREK TRAFO 2 YE C VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 11:13 | 2014-07-16 11:34 | 0.35 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 211.75 | 0 | 0
94227 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11501_11 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK EKİP 1FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ. ÖLÇÜ ÇAĞRILDI ÖLÇÜ YAPTIRILACAK.KABLO ARIZASI ÇIKMADI ÇIKIŞTA 1FAZ KOPMUŞTU YAPILDI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 10:49 | 2014-07-16 16:59 | 6.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0
94228 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3492_2 | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 11:18 | 2014-07-16 20:37 | 9.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.2167 | 0 | 0
94230 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 11:21 | 2014-07-16 14:04 | 2.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 0 | 0
94232 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25883 LİDER-16 Y.Çanta SİLİVRİ_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 11:27 | 2014-07-16 14:17 | 2.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
94233 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 11:20 | 2014-07-16 19:16 | 7.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.5333 | 0 | 0
94235 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8678_10 | Şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 11:40 | 2014-07-16 11:42 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
94239 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21294_2 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 11:52 | 2014-07-16 13:54 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
94240 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20856_5 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 11:57 | 2014-07-16 15:06 | 3.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
94243 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8219_10 | Nöb.Montörlüğü ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 11:51 | 2014-07-16 12:30 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
94244 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2243 TR 2 | 2243 TR 2 AKIM TROFOSU ÇALIŞMASI BİTİRİLEREK TRAFOYA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 11:57 | 2014-07-16 12:27 | 0.5 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 302.5 | 0 | 0
94246 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28194_6 | 28194 tm sigorta erimesi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 11:51 | 2014-07-16 14:01 | 2.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 201.5 | 0 | 0
94248 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18619_4 | havai hat aktarma yapılıyor.18619tm'den 4.depar çekili. hat aktarıldı,depar enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 12:17 | 2014-07-16 13:28 | 1.1833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 115.9667 | 0 | 0
94251 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11451_6 | EKİBE VERİLDİ.BAKILIYOR. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 11:50 | 2014-07-16 13:19 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
94254 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8279_1 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz şube arızası,Ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 12:44 | 2014-07-17 00:06 | 11.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0
94260 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12206_7 | EKİBE VERİLDİ.2FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 12:54 | 2014-07-16 14:06 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
94261 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 123 B.evler M. kemal paşa Cd. Revani Sk._1 | 123TM'de bir faz sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 13:05 | 2014-07-16 14:14 | 1.15 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 88.55 | 0 | 0
94263 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25045 VİLLA KENT Y.Çanta SİLİVRİ_2 | ŞUBE ALPEĞİ AKTARILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 13:08 | 2014-07-16 14:24 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
94264 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_10 | Şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 13:17 | 2014-07-16 13:18 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
94265 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11798_10 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ.SABAH KAİDESİ DEĞİŞECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 13:02 | 2014-07-16 14:14 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
94267 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8673_2 | Ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 13:23 | 2014-07-16 16:54 | 3.5167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 168.8 | 0 | 0
94269 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31871_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 13:36 | 2014-07-16 19:29 | 5.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0
94272 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31008 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 13:41 | 2014-07-16 18:27 | 4.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
94273 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8708_11 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.2 faz birleşik kablo arızası,Ölçü ekibine verildi.ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 13:35 | 2014-07-16 21:14 | 7.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0
94275 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28190_4 | 94165 NOLU YERALTI ŞUBE ARIZASININ TAMİRATI İÇİN DEPAR ÇEKİLDİ EKİP BÖLGEDE ÇALIŞIYOR tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 13:39 | 2014-07-16 15:47 | 2.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
94276 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_4 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 13:54 | 2014-07-16 19:37 | 5.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
94277 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18016_10 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 13:59 | 2014-07-16 17:16 | 3.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0
94279 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21510_4 | Klemens arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 14:10 | 2014-07-16 17:29 | 3.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 0
94281 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2129 yorgancılar çarşısı_13 | abonenin arızasına bakmak için elektirikçi kofrayı antrifaza sokmuş kofrayı patlatmış tm den ckesilerek kofra izole eedildi tm deparına c verildi montaj ekibi adrese gönderildi kofra içi tamir edildi abonenin tesisatındaki arızayı elektirikçiye tamir ettirip tesisata c verdirecekler | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 14:16 | 2014-07-16 16:53 | 2.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0833 | 0 | 0
94282 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_2 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 14:17 | 2014-07-16 16:29 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
94284 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9377 Hürriyet. Mah. Kurşun sk._2 | Ekibe bildirildi.*9377 tm dp-2 çekik,İski çalışma yaparken 1 adet 4x16 kabloyu yaralamış ve 120'lik kabloyu buattan çektirmiş iki faz sigorta patlamış,servisine bildirildi.** arıza giderildi. 9377 Tm Dp 2 enerjili. 1 adet 4x16 ilaçlı buat, 3 adet 3x120 düz buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-16 14:20 | 2014-07-17 01:39 | 11.3167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 667.6833 | 0 | 0
94286 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_7 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 14:15 | 2014-07-16 20:43 | 6.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.2667 | 0 | 0
94288 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2203 cağaloğlu salkım söğüt sk._1 | 1 Faz Y.A Şube Arızası tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 14:27 | 2014-07-16 16:19 | 1.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
94291 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3688 Şişli harbiye dolapdere cd no:145 karşısı_14 | Kablo servisi çalışıyor.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 14:25 | 2014-07-16 15:16 | 0.85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
94292 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31613_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 14:36 | 2014-07-16 16:49 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
94293 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8214_1 | Havai hat ekibine verildi.3 faz temiz kopuk sube arızası tespit edildi direkten ayrıldı.ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi Direkten bağlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 14:33 | 2014-07-17 00:49 | 10.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0
94295 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22002_4 | 1 adet 4x16 1 adet 120 lik buat 3m 4x16 kablo kullanıldı enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 14:39 | 2014-07-16 21:46 | 7.1167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71.1667 | 0 | 0
94296 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4323_1 | arıza 4 adet klamens kullanılarak giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 14:39 | 2014-07-16 16:18 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
94297 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8035 murat mah sinema sok_4 | Şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 14:42 | 2014-07-16 14:43 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
94304 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28420_4 | yeraltı kablo arzası 420 tm 4 nolu d. çekik tamır edıldı enerjhı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 14:33 | 2014-07-17 01:31 | 10.9667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1019.9 | 0 | 0
94305 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._12 | H.hat ekibine bildirldi,tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 14:47 | 2014-07-16 15:51 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
94306 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_7 | YERALTI ŞUBE ARIZASI MOBESE KAMERASINA GİDEN KABLO 3. ARIZAYI ÇIKARDIĞI İÇİN KESİNTİ SÜRESİ UZAMIŞTIR. TAMİRATI SAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 14:50 | 2014-07-17 16:06 | 25.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 202.1333 | 0 | 0
94307 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2243/A çemberlitaş tavuk pazarı parkın içi_7 | dukkan kapalı olduğundan arızaya mudahele edilemedi 17.07.2014 saat 9 da devam edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 14:55 | 2014-07-16 22:49 | 7.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0
94309 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28894_17 | 1 faz yoktu alpek tamiratı yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 15:01 | 2014-07-16 19:02 | 4.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
94310 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3309_1 | EKİBE VERİLDİ 50 MT 1X16 ALPEK ÇEKİLİYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 15:09 | 2014-07-16 17:45 | 2.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
94311 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1718 | TM 1718 DE PROGRAMLI BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 15:14 | 2014-07-16 18:04 | 2.8333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1827.5 | 0 | 0
94312 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_13 | 20 metre şube kablosu çekildi. arıza gideirlidi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 15:18 | 2014-07-16 18:18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
94314 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._1 | 183 tm'de sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 15:08 | 2014-07-16 16:55 | 1.7833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 137.3167 | 0 | 0
94315 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28254_1 | TAMİR EDEİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 15:22 | 2014-07-16 22:20 | 6.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.7333 | 0 | 0
94322 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23088 BİNKILIÇ JANDARMA-OKUL_3 | ekibe bildirildi KABLO ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 15:34 | 2014-07-16 19:12 | 3.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
94326 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31638_6 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 15:45 | 2014-07-16 17:32 | 1.7833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 112.35 | 0 | 0
94333 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18283_9 | Hava-i Hat Ekibine Verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 15:54 | 2014-07-16 16:46 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
94337 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25311 SARAL SİTESİ Altınorak Semizkumlar SİLİVRİ_5 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENSLER YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 16:03 | 2014-07-16 18:23 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
94338 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 15:54 | 2014-07-16 17:19 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
94339 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9074 N.Tepe Özerler Sokak Uhud Cami Yanı_8 | Havai hat ekibine bildirildi.çalışma esnasında direkten yeraltı şube koblosuna 34 TJ 5242 plaka nolu araç zarar vermiş , 3 faz ceryan yok kablo servisine bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-16 16:06 | 2014-07-16 20:19 | 4.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
94341 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20708_13 | kazı sırasında 120 lik şube kablosuna zarar verilmiş arıza gideirlidi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-16 16:07 | 2014-07-16 18:07 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
94345 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31833_4 | h.hat ekibine verildi iş sırasına göre kontrol edilecek.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 16:16 | 2014-07-16 18:23 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
94349 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23103 Ormanlı Köyü_3 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 16:29 | 2014-07-16 17:12 | 0.71667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
94350 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28311_10 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 16:28 | 2014-07-17 10:27 | 17.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 143.8667 | 0 | 0
94351 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 799 Güngören necip faz.kısakürek cad.talip sok_1 | 4*10 kablo 2 faz arızalı,ekip verildi,ölçü yapıldı,çalışma devam ediyor,arıza giderildi,enerji verildi (799 tm'den bir adet depar çekildi) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 16:21 | 2014-07-16 19:47 | 3.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.4667 | 0 | 0
94353 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3249_22 | EKİBE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 16:13 | 2014-07-16 16:55 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
94356 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9047 M.Köy Dereboyu Cad. Marmara Sitesi_15 | Ekibe bildirildi.**9047 tm dp-7 kofraya 3 faz ceryan gelmiyor,kablo servisine bilgi verildi.** işler yoğun olduğu için bakılamadı gündüz bakılacak. Arıza giderilip depar enerjilendi.(2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı)(refik taş) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 16:22 | 2014-07-17 12:20 | 19.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 119.8 | 0 | 0
94359 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28254_18 | havai hatta alpek yanıktı tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 16:50 | 2014-07-16 19:52 | 3.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 282.1 | 0 | 0
94368 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_8 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 16:42 | 2014-07-16 22:18 | 5.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
94370 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8818_10 | sube bağlandı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 17:02 | 2014-07-16 17:04 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
94374 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_1 | ABONEYE GECİCİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK GÜNDUZ OLCU YAPILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 16:49 | 2014-07-16 22:05 | 5.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
94377 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1739_3 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.kablo arızalı kablo servisine bilgi verildi ARIZA GİDEİRLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 17:09 | 2014-07-16 22:45 | 5.6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 358.4 | 0 | 0
94380 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 660 Ş.evler mahmutbey köyyolu sakarya sok içi_1 | 4*10 kablo 1 faz arızalı,ekip verildi,ölçü yapıldı,atlamalı enerji verildiçalışma devam ediyor (660 tm'den bir adet depar çekildi) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 16:38 | 2014-07-16 22:05 | 5.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0
94383 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_8 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 17:18 | 2014-07-16 18:09 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
94384 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23106 Karamandere köyü_3 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 17:25 | 2014-07-16 18:00 | 0.58333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
94385 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3249_6 | Kablo servisi çalışma yapıyor 3249 tm dp 6 çekili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 17:26 | 2014-07-16 19:09 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
94386 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28622_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 17:32 | 2014-07-16 19:17 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
94389 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21493_3 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı nöbetçi ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 17:41 | 2014-07-16 18:20 | 0.65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
94390 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_14 | oksit arızaı gideirldi. enerjisi mevcuttur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 17:41 | 2014-07-16 18:14 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
94395 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21903 beykop D.M | 21903 D.M' den giriş açmıştı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 17:47 | 2014-07-16 20:12 | 2.4167 | 1 | 629 | 0 | 0 | 2.4167 | 1520.0833 | 0 | 0
94397 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_4 | abonenin giriş kofrası yanık.direkten yeraltı şube direkten ayrıldı yeni kofra takıldı.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 17:51 | 2014-07-16 22:33 | 4.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
94398 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21903 beykop D.M den 21654 çıkışı | 21903 D.M' den 21654 çıkışı açmıştı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 17:56 | 2014-07-16 21:50 | 3.9 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0
94400 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9021 G.Tepe Cemre Sokak İçi_9 | Havai hat ekibine bildirildi.direkten tamir edildi,enerji verildi.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 16:48 | 2014-07-16 19:36 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
94403 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4094_11 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 18:07 | 2014-07-16 18:34 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
94405 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28100 İTM 28712 | Orta Gerilim deparımız açtı ekip yönlendirildi arızaya müdahale ediliyor 28100ile 28712 arası arızalı sanayiden beslendi karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 17:32 | 2014-07-16 19:10 | 1.6333 | 0 | 12103 | 0 | 0 | 0 | 19768.2333 | 0 | 0
94406 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23047 Akyol TM_4 | ekibe verildi 1 ADET 8 LİK DİREK YIKILMIŞ EKİPLER ÇALIŞIYOR direk dikildi kablo çekildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-16 18:15 | 2014-07-16 23:07 | 4.8667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0
94411 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22256_6 | arıza nöbet ekiplerine bildirildi.bakıldı bakıldı nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 18:28 | 2014-07-16 23:28 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
94414 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9360 Fideri | Ekibe bildirildi.gecici açma herhangi bır arızaya rastlanmadı,ceryan verildi,karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 18:30 | 2014-07-16 18:57 | 0.45 | 1 | 7337 | 0 | 0 | 0.45 | 3301.65 | 0 | 0
94416 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8225_8 | nöb mont ekibine verildi.3 faz birleşik doğru sube kablo arızası*ölçü ekibine verildi.depar çekildi.ölçüldü. kablo ekibine verildi.Tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 18:40 | 2014-07-17 00:57 | 6.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.1333 | 0 | 0
94417 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11004_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. 11004 TM DEN SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 18:40 | 2014-07-16 19:03 | 0.38333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
94418 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3130; şişli samanyolu sk belediye binası altı _19 | ekibe verildi sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 18:38 | 2014-07-16 19:22 | 0.73333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
94420 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4074_1 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 18:46 | 2014-07-16 19:44 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
94421 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 18:47 | 2014-07-16 19:22 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
94422 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9007 K.Hane Hasdal Cad. İSKİ Lojman içi_4 | Ekibe bildirildi.çalışma esnasında kablo ya vurmuşlar,kablo servisine bilgi verildi.** arıza giderildi. 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-16 18:42 | 2014-07-17 03:04 | 8.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0
94423 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28335_4 | yatırım firması direk aktarımı yaptı.çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 17:58 | 2014-07-16 19:46 | 1.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 167.4 | 0 | 0
94424 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18578_9 | Hava-i hat ekibine verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 18:53 | 2014-07-16 19:25 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
94426 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 548 Şirinevler Saray Cd. Dereyolu Cad. köşesi_1 | 3*120+70 kablo arızası . (548 tm'den bir adet depar çekildi)enerji verildi. sadece (narlıbahçe sok. no:11'nin 4*16 sube kablo 3 faz arızalı) karanlıkta. yarın ölçü yapılıp enerjilencek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 18:24 | 2014-07-16 23:33 | 5.15 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 396.55 | 0 | 0
94427 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21692_8 | Harfiyat alımı sırasında kepçe direkten yer altı kabloya vurmuştur. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-16 17:49 | 2014-07-16 22:05 | 4.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
94428 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_7 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 18:57 | 2014-07-16 19:45 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
94430 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23467 Binkılıç Doğan Yamaç koop_4 | kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 19:18 | 2014-07-16 21:42 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
94433 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31449 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 19:25 | 2014-07-16 21:09 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
94434 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11577_12 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 19:20 | 2014-07-16 22:17 | 2.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
94435 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28421_2 | havai hatta alpek yanıktı.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 18:35 | 2014-07-16 22:17 | 3.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 344.1 | 0 | 0
94437 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_9 | Direkten yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo direkten ayrıldı ölçü yapılacak. Kablo ekibi ilgili adreste çalışmaktadır.enerjı verıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 19:31 | 2014-07-17 01:22 | 5.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
94447 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9019 Nurtepe Emrah Sok. Nişancılar Camii_4 | Havai hat ekibine bildirildi.30 mt 1x16 alpek kablo kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 19:38 | 2014-07-16 21:21 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
94449 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 18:47 | 2014-07-17 12:06 | 17.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 138.5333 | 0 | 0
94450 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9225 Kemer Country_1 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 19:58 | 2014-07-16 21:58 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0
94454 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28365_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 20:03 | 2014-07-17 12:57 | 16.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 0 | 0
94456 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2006 çinili çesme sk_2 | ya şube arızası-aboneye yeraltı şubesi olarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 20:12 | 2014-07-16 23:32 | 3.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
94463 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18557_5 | Hava-i Hat ekibine verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 20:35 | 2014-07-16 22:09 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
94465 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31024 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 20:35 | 2014-07-16 22:40 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
94466 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3109_2 | ekibe verildi. AG KABLO 1 FAZ TOPRAK ARIZA KIRICI ÇALIŞTIRTILMADIĞINDAN MÜDAHALE SABAH YAPILACAK Kablo servisi çalışıyor. Tamir edildi .15:30 2.Arıza çıktı. Ekip ölçü noktasında Çalışma devam ediyor. tamır edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 20:38 | 2014-07-17 21:22 | 24.7333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 989.3333 | 0 | 0
94470 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31628_3 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 21:07 | 2014-07-16 23:10 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
94472 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 15 Kemer Country 1 | ekıbebıldırıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 21:25 | 2014-07-16 21:34 | 0.15 | 9 | 4469 | 0 | 0 | 1.35 | 670.35 | 0 | 0
94473 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- 9007 Fideri | Ekibe Bildirildi.** Alibeyköy şalt onunda kabloya vurmuşlar 9007 Tm hariç enerjili. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 21:23 | 2014-07-16 22:36 | 1.2167 | 1 | 6193 | 0 | 0 | 1.2167 | 7534.8167 | 0 | 0
94475 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_4 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 21:24 | 2014-07-16 23:05 | 1.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0
94478 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8673_5 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 21:41 | 2014-07-16 22:12 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
94479 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18239_6 | Hava-i Hat Ekibine Verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 21:49 | 2014-07-17 00:38 | 2.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
94480 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3994 çıksalın turşucu hüseyin sk _8 | EKİBE VERİLDİ.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 21:35 | 2014-07-16 23:02 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
94481 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 19:10 | 2014-07-16 21:55 | 2.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
94485 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31804_15 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ çalışma şartları uygun olmadığından dolayı abone ile görüşüldü iş emri kapatılıp arızası sabah yapılıcak KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 21:55 | 2014-07-17 00:59 | 3.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
94487 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21816_11 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 21:48 | 2014-07-17 09:21 | 11.5667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 508.9333 | 0 | 0
94492 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11614_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 21:46 | 2014-07-16 23:46 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
94493 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11614_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 21:57 | 2014-07-16 23:28 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
94505 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 677 Ş.evler barbaros cad. 3. sok.içi_1 | 4*10 kablo 1 faz atlama enerjili. ölçü olmadığı için sabah çalışma devam edilcek . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 22:41 | 2014-07-16 22:50 | 0.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
94507 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 22:44 | 2014-07-17 03:03 | 4.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
94508 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_12 | kablolarda ateş çıkmakta oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 22:56 | 2014-07-16 23:56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
94511 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 23:17 | 2014-07-17 03:04 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
94512 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8610_1 | ekibe verildi.1 Faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 23:17 | 2014-07-16 23:52 | 0.58333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
94514 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 23:11 | 2014-07-17 00:36 | 1.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
94516 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8665_1 | havai hat ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 23:25 | 2014-07-17 00:52 | 1.45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0
94517 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28894_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 23:32 | 2014-07-17 09:56 | 10.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0
94518 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8665_1 | ekibe verildi.Şube arızası.ölçü ekibine verildi okul kapalı olduğundan ölçü yapılamadı.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-16 23:33 | 2014-07-17 09:13 | 9.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0
94521 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9134 Çağlayan Park Sokak_4 | gece havai hat ekibi olmadığından dolayı gündüz bakılacak.**Tamir edildi.(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 00:02 | 2014-07-17 10:45 | 10.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 0 | 0
94523 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_7 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 00:02 | 2014-07-17 01:11 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
94525 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 20225 haliç tunaylar D.M | O.G hat açmıştır arıza nöbetçi ekiplerie bildirildi.enerjı verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 00:09 | 2014-07-17 01:39 | 1.5 | 13 | 172 | 0 | 0 | 19.5 | 258 | 0 | 0
94526 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21903 beykop D.M | O.g hat açmıştır arıza nöbetçi ekiplere bildirildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 00:07 | 2014-07-17 01:13 | 1.1 | 1 | 224 | 0 | 0 | 1.1 | 246.4 | 0 | 0
94528 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 00:16 | 2014-07-17 00:53 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
94532 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4231_1 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 00:07 | 2014-07-17 01:02 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
94534 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 548 Şirinevler Saray Cd. Dereyolu Cad. köşesi_1 | 4*16 kablo arızası. yeri beli .çalışma devam ediyor.(548 tmden Alçak gerilim deparı çekildi)arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 00:34 | 2014-07-17 04:37 | 4.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
94536 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28181_4 | 181 tmden 2 faz sigorta erimesi tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 00:41 | 2014-07-17 04:16 | 3.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 333.25 | 0 | 0
94537 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 9007 K.Hane Hasdal Cad. İSKİ Lojman içi | armin inşaat çalışma sırasında kabloya vurmuş 9007 tm denklanşe kablo ekibi çalışıyor.** Alibeyköy şalt 9007 Tm arası tamir edildi. 9007 Tm ile 9254 Tm arası arıza devam ediyor karanlıkta abone yok. 2 adet 1x240 ek mufu, 2 adet 3x120 lik ısı büzüşmeli muf kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-16 23:58 | 2014-07-17 04:03 | 4.0833 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 2405.0833 | 0 | 0
94538 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 4478_1 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 00:36 | 2014-07-17 01:21 | 0.75 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0
94541 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 01:25 | 2014-07-17 03:04 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
94543 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 01:34 | 2014-07-17 03:05 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
94544 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4390 - GÜMÜŞDERE | asırı akımdan geçici açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 01:39 | 2014-07-17 02:04 | 0.41667 | 5 | 1028 | 0 | 0 | 2.0833 | 428.3333 | 0 | 0
94545 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI DM>D.KÖY1(KARA T.) | MANEVRA YAPILDI. KINALI DM SAĞ ARKA VE SOL ÖN BARAYI BESLİYOR. BOTAŞ 2 KINALI DM DE BEKLİYOR. BOTAŞ 1 SOL ÖN BARAYI BESLİYOR. GÜMÜŞYAKA DM BOTAŞ 2 YE GİRİYOR GÜMÜŞYAKADAKİ FİDERLERİ BESLİYOR. KINALIDM DE KINALI 2 OLARAK BEKLİYOR. KINALI DM DE BATAŞ 2 OALRAK BEKLİYOR. BOTAŞ 1 GÜMÜŞYAKA DM YE GİRİYOR. BOTAŞ 1 OLARAK KINALI DM DESOL ÖB BARAYI BESLYOR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 01:36 | 2014-07-17 01:53 | 0.28333 | 5 | 194 | 0 | 0 | 1.4167 | 54.9667 | 0 | 0
94547 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4478_1 | abone telefonla aranıp bilgi verildi kofrası patlamış gündüz bakılıp gerekli işlem yapılacak tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 01:52 | 2014-07-17 03:57 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
94548 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25125 PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_2 | KOFRA YANMIŞ. DÜZENLEMESİ YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 01:46 | 2014-07-17 03:30 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
94549 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 677 Ş.evler barbaros cad. 3. sok.içi_2 | 4*16 kablo arızalı.yeri beli. çalışma devam ediyor (677 Tm 'den arızayı yapmak için alçak gerilim deparı çekilmiştir)arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 02:02 | 2014-07-17 02:22 | 0.33333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
94550 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_10 | gece havai hat ekibi olmadığı için gündüz bakılacak.**9004 tm dp-10 D.Y.A şube 3 faz temiz kopuk,servisine bildirildi. 2 MT 4X16 KABLO,2 ADET 4X16 DÜZ İLAÇLI BUAT KULLANILARAK ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 01:52 | 2014-07-17 16:58 | 15.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 0
94551 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - TRAFO II FİDERİ | Manevra çalışması yapılıyor .8020 itm'den rami 2 ve rami 3 paralellikten alındı.Trafo 2 normale geçti. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 01:56 | 2014-07-17 02:07 | 0.18333 | 1 | 8968 | 0 | 0 | 0.18333 | 1644.1333 | 0 | 0
94552 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11708_1 | ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 01:48 | 2014-07-17 02:06 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
94554 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - CEBECİ | kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 02:02 | 2014-07-17 02:20 | 0.3 | 20 | 35 | 0 | 0 | 6 | 10.5 | 0 | 0
94555 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28525_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 02:21 | 2014-07-17 10:27 | 8.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0
94559 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29074_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 03:05 | 2014-07-17 09:20 | 6.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
94563 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20095_4 | nöbetçi ekıplere bildirildi. sigorta arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 04:26 | 2014-07-17 10:15 | 5.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 0 | 0
94564 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1722 | 17722 FİDERİ AÇTI.GEÇİCİ AÇMA.FİDER ENERJİLİ.KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 04:54 | 2014-07-17 06:02 | 1.1333 | 0 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 3655 | 0 | 0
94566 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20146_22 | nöbetçi ekıplere bildirildi. Sigorta atığı arızası giderildi. enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 05:24 | 2014-07-17 07:07 | 1.7167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 60.0833 | 0 | 0
94568 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2102 | 2101 itmde 2102 deparı açıktı yapılan incelemde aşırı akım ve topraktan 2102 deparı açmıştı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 06:11 | 2014-07-17 06:53 | 0.7 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 1694 | 0 | 0
94570 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2129 yorgancılar çarşısı_13 | abonenin iç tesisatlarında problem olduğundan 2129 tmden depar 13 çekildi. KOFRA içersinden NH Boy 00 kaide ve şube kablosu yanmış.depara saat 12.00 da enerji verildi.iç tesisatı arızalı olan şubenin kofradan fişleri alındı.abone elektrikçiye iç tesisatını kontrol ettiriyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-07-17 06:18 | 2014-07-17 12:02 | 5.7333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0
94574 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22411_3 | 3x70 lık alpekte kopuktu vardı.tamır edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 07:41 | 2014-07-17 08:35 | 0.9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
94575 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31804_15 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK KONTROL EDİLDİ. 31804 TMDE DEPAR 15-16 YER ALTI DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.KABLOCULARA VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 07:52 | 2014-07-17 14:08 | 6.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
94576 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20077_6 | Ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. sigorta arızası tespit edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 07:53 | 2014-07-17 08:54 | 1.0167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.3333 | 0 | 0
94577 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21242_4 | ekıplere bildirildi.kontrol edılıyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 07:57 | 2014-07-17 08:38 | 0.68333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
94578 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_1 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 08:00 | 2014-07-17 09:29 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
94580 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_2 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 08:04 | 2014-07-17 09:29 | 1.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
94582 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28402_2 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 08:06 | 2014-07-17 11:55 | 3.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 354.95 | 0 | 0
94583 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_5 | ekibe verildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 08:10 | 2014-07-17 10:12 | 2.0333 | 23 | 93 | 0 | 0 | 46.7667 | 189.1 | 0 | 0
94590 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 08:20 | 2014-07-17 10:01 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
94591 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800-28805 | ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 08:09 | 2014-07-17 09:09 | 1 | 0 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 0 | 0
94596 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28788 TM -Kayabaşı Fideri | ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 08:15 | 2014-07-17 10:02 | 1.7833 | 10 | 3734 | 0 | 0 | 17.8333 | 6658.9667 | 0 | 0
94597 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28805-Çardaktepe | İSKİ ADINA ÇASLISAN HAKAN İNŞAAT KAZI ÇALIŞMASI SIRASINDA 35 KV 1*95 XLPE KABLOSUNA VURMUSTUR. BOLGEYE MANEVRA YAPILIP ENERJİ VERILMIŞTİR KARANLIKTA BOLGEMİZ YOKTUR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-17 08:09 | 2014-07-17 11:18 | 3.15 | 0 | 5580 | 0 | 0 | 0 | 17577 | 0 | 0
94598 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25588 LİDER 13-14 - 1 Villa Kent arkası Y.Çanta_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 08:44 | 2014-07-17 09:16 | 0.53333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
94599 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23094 Kalfa Köy_3 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 08:39 | 2014-07-17 09:45 | 1.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
94601 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22522_8 | Yeraltı kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 08:54 | 2014-07-17 16:45 | 7.85 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 204.1 | 0 | 0
94604 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 23074 Akören Pomak mah._3 | ekibe bildirildi 2 adet a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 08:52 | 2014-07-17 11:41 | 2.8167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0
94606 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28311_9 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 09:06 | 2014-07-17 10:44 | 1.6333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 151.9 | 0 | 0
94608 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4001-4248 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi.. 4224 tm deki patlamadan dolayı maslak şalt fideri açmışdır 4224 izole edilip karanlık hiç bir yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 09:19 | 2014-07-17 10:25 | 1.1 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 0
94611 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25802 TR22-3. Cad. 13.sok. Koru mevkii G.YAKA_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 09:25 | 2014-07-17 10:37 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
94612 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4351 - 4370 | enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 09:26 | 2014-07-17 13:56 | 4.5 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 4603.5 | 0 | 0
94613 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23505 Oklalı yeni okul_3 | ekibe bildirildi 1 adet a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 09:24 | 2014-07-17 13:56 | 4.5333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0
94614 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25139 İŞ BANKASI Silivri SİLİVRİ_4 | YERALTI KABLOSU ARIZALIYDI.YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 09:28 | 2014-07-17 10:40 | 1.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
94618 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 09:30 | 2014-07-17 11:35 | 2.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
94619 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25042 SAMİ ALBAYRAK SİTESİ Y.Çanta SİLİVRİ_3 | HARFİYAT ÇALIŞMASI ESNASINDA DİREK YIKILMIŞ ALPEK KABLOLARI KOPARILMIŞ DİREK DİKİLİP ALPEKLER TOPLANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-17 09:35 | 2014-07-17 15:02 | 5.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 103.55 | 0 | 0
94620 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21816_14 | Bölgeye enerji verildi. Fakat farklı noktada kablo arızası tekrarladı. Kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 09:36 | 2014-07-17 17:18 | 7.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0
94622 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25125 PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_10 | YERALTI ARIZASI OLMADIĞI GÖRÜLDÜ.KOFRADAN SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 09:42 | 2014-07-17 12:48 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
94625 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3206 arnavutkoy bebek yolu benzinci yanı_4 | havaii hat ekibine bildirildi. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 09:27 | 2014-07-17 11:30 | 2.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
94630 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 660 Ş.evler mahmutbey köyyolu sakarya sok içi_2 | 4*10 sube kablo 2 faz arızalı kazı calısması yapılıyor(arıza giderildi,enerji verildi) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 09:52 | 2014-07-17 14:23 | 4.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.1333 | 0 | 0
94636 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9023 S.Tepe İ.Karaoğlanoğlu Cad | Ekibe bildirildi.**9023 tm denklaşe olmuş arıza görülmedi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 10:04 | 2014-07-17 10:24 | 0.33333 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 196.3333 | 0 | 0
94637 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11798_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 10:05 | 2014-07-17 10:11 | 0.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
94639 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010 - 8435 FİDERİ | Nöb.Mont.Ekibine verildi.8010 Trafo 3 - 8435 deparı açık,Ekipler çalışıyor.8010 itm'de 8435 hücresinde akım trafosu patlak.Depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 10:03 | 2014-07-17 11:02 | 0.98333 | 1 | 1709 | 0 | 0 | 0.98333 | 1680.5167 | 0 | 0
94641 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_9 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 10:04 | 2014-07-17 10:48 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
94642 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29111 KARABURUN SAHİL TAHTAKALE VİLLALAR_12 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 09:49 | 2014-07-17 12:53 | 3.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
94647 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11479_15 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 10:21 | 2014-07-17 10:47 | 0.43333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
94648 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Bomonti 3093 (10 KV) | Manevra yapılıyor. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 10:20 | 2014-07-17 10:35 | 0.25 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 191.5 | 0 | 0
94649 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21177_7 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 10:10 | 2014-07-17 14:33 | 4.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3833 | 0 | 0
94651 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2174 | Şebeke Çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 10:24 | 2014-07-17 10:59 | 0.58333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 352.9167 | 0 | 0
94654 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_7 | KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 10:29 | 2014-07-17 15:35 | 5.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
94667 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20644_8 | arıza havai hat ekibine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 11:07 | 2014-07-17 13:17 | 2.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
94670 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2051 narlı kapı cd._3 | No ;10 önünde çalışma yapılırken yeraltı şube kablosu koparılmış,şube ayrıldı,kablo uçları izole edildi, YERALTI ŞUBE ARIZASI 3 FAZ enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-17 11:13 | 2014-07-17 14:23 | 3.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0
94674 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 11:09 | 2014-07-17 12:50 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
94675 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21636_15 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz tarafından kontrol edilmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 11:16 | 2014-07-17 14:56 | 3.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
94676 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11082_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 11:12 | 2014-07-17 15:27 | 4.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0
94677 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3685 b.oğlu tophane ali hoca arlğ cıkm._12 | Kablo ekibi çalışma yapıyor. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 11:11 | 2014-07-17 15:10 | 3.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.8833 | 0 | 0
94678 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31607 GÜNEŞLİ MERKEZ MAHALLE EVREN_11 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK.KONTROL EDİLDİ DİREKTEN YER ALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA YERİ TESPİT EDİLDİ.KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.KABLO ARIZASI YAPILDI.DİREKTEN UCLAR BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 11:21 | 2014-07-17 16:28 | 5.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0
94680 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9324 Gürsel mah. Akman sk._4 | H.hst ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 11:18 | 2014-07-17 12:01 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
94685 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28765_5 | YERALTI ŞUBE ARIZASI.28765 TM 5 NOLU DEPAR ÇEKİK EKİP ÇALIŞIYOR. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 11:21 | 2014-07-17 20:38 | 9.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.2667 | 0 | 0
94688 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_13 | kablo arızası giderilidi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 11:34 | 2014-07-17 18:34 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
94689 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21528_5 | arıza okist ekibine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 11:35 | 2014-07-17 13:35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
94690 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3832 Taksim abdulhakhamit cad. muhtarlık yanı _7 | Nöb. mont. ekibine bildirildi. A.G. 3 faz kopuk. kablo servisi müdahale ediyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 11:35 | 2014-07-17 22:08 | 10.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0
94697 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9016 S.Tepe Cihangir Sokak_5 | H.hat ekibine bildirildi.*Tamir edildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 11:38 | 2014-07-17 13:08 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
94698 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9522 K.hane Kültür Merkezi_11 | Ekibe bildirildi.**Abonenin kofrasında sigortası yanmış,değşitirilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 11:44 | 2014-07-17 13:31 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
94701 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20492_5 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 11:56 | 2014-07-17 12:30 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
94703 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4026_4 | kabl ekıbı calsıyor suanda 4026 dan enerjı kesık 1 saat cıvarında cevreye enerjı verılecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 11:41 | 2014-07-17 13:38 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
94704 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2690 vatan cd.daimim pazar yeri_3 | Şebeke Çalışması bitirilerek bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 11:54 | 2014-07-17 18:24 | 6.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0
94708 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18291_8 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. yer altı şube arızalı. yeri belli. kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. 1 ad. 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-17 11:57 | 2014-07-17 13:41 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
94710 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11355_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 11:57 | 2014-07-17 12:39 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
94711 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8221_2 | Ekibe verildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 12:07 | 2014-07-17 12:48 | 0.68333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
94716 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21264_11 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 12:11 | 2014-07-17 15:16 | 3.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
94717 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | AKYOL - AKYOL ÇIKIŞI | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 12:14 | 2014-07-17 12:45 | 0.51667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.51667 | 0.51667 | 0 | 0
94720 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 15 FİDER | habibler şalttan dolayı bir kesinti mevcut şalt çalışıyor kısa sürede enerji verilecek | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 12:37 | 2014-07-17 12:55 | 0.3 | 50 | 18263 | 0 | 0 | 15 | 5478.9 | 0 | 0
94721 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 12:33 | 2014-07-17 16:19 | 3.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.3667 | 0 | 0
94724 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25714 VENEDİK YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 12:43 | 2014-07-17 13:42 | 0.98333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 44.25 | 0 | 0
94725 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24161 M.Sinan Çarmıklı DM | Çarmıklıda trafo arızası vardı.Yeni trafo ile değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 12:36 | 2014-07-17 19:40 | 7.0667 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1519.3333 | 0 | 0
94726 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | 1 ADET 8 LİK DİREK DEGİŞTRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-17 12:36 | 2014-07-17 19:14 | 6.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.5333 | 0 | 0
94729 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4310_1 | 3 adet klemens kullanılarak arıza gıderıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 12:51 | 2014-07-17 14:45 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
94730 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4403_3 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 12:44 | 2014-07-17 19:35 | 6.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0
94732 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20595_1 | arıza havai hat ekibine bildirildi.direkteki oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 13:03 | 2014-07-17 15:40 | 2.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 0 | 0
94734 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3975; kurtuluş seymen sk ile bilezikçi sk köşe | Hücre değişimi yapılıyor. Montaj servisi çalışıyor. hücre değiştirildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 13:09 | 2014-07-17 13:35 | 0.43333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 165.9667 | 0 | 0
94736 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25420 ESENTEPE CAMİİ ARKASI Silivri SİLİVRİ_2 | DEPAR ÇIKIŞ KABLOSU YANMIŞ.YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 13:29 | 2014-07-17 14:22 | 0.88333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.7833 | 0 | 0
94737 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2161 | 2161 tmde şebeke çalışması için enerji kesildi enerjı verıldıı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 13:12 | 2014-07-17 14:01 | 0.81667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 494.0833 | 0 | 0
94741 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1716 | 1716 TM DE BAKIM TEMİZLİK ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİ KESİLDİ. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 13:29 | 2014-07-17 15:49 | 2.3333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1505 | 0 | 0
94743 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24042 K.oba Işık Sit. RMU_8 | Kablo arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 13:34 | 2014-07-17 14:29 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
94744 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9074 N.Tepe Özerler Sokak Uhud Cami Yanı_3 | ekibe bildirildi.*9074 tm dp-2 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 13:34 | 2014-07-17 14:11 | 0.61667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 36.3833 | 0 | 0
94748 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28825_9 | arza için 28825 tm 9 nolu d.çekild arıza bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 13:48 | 2014-07-17 19:16 | 5.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 0 | 0
94749 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11733_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 13:47 | 2014-07-17 14:46 | 0.98333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
94750 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31016 TM_20 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK.HAVAİ HAT EKİPLERİ KONTROLLERİNİ YAPTI.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.YERİ BELLİ.KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA MEVCUT YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 13:53 | 2014-07-17 15:36 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
94751 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9021 G.Tepe Cemre Sokak İçi_9 | H.hat ekibine bildirildi.tamir ediildi.İlker-yusuf | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 13:36 | 2014-07-17 18:40 | 5.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
94756 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi _2 | H.hat ekibine bildirildi.Kablo arızası tesbıt edıldı,kablo servisine bilgi verildi. 1 adet 4x16 ısı büzüşmeli 1 adet 4x16 ilaçlı düz buat kullanılarak arıza giderildi.ceryan verildi.Kemal Usta, ceryan verildi,arıza tekrarladı ,kablo servisine bilgi verildi.** 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. arıza giderildi. ceyran mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 13:55 | 2014-07-18 02:41 | 12.7667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 753.2333 | 0 | 0
94758 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 14:08 | 2014-07-17 18:02 | 3.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
94759 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8219_10 | Şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 14:10 | 2014-07-17 14:11 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
94760 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25246 ORTAÇEŞME 2.Trafo Silivri SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 14:09 | 2014-07-17 15:03 | 0.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
94761 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31585 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK.HAVAİ HAT EKİPLERİ TARAFINDAN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.YERİ BELLİ.KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 14:16 | 2014-07-17 18:25 | 4.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
94762 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9651 İ.Karaoğlanoğlu cad. Polis Lojmanları_12 | Ekibe bildirildi.Sarıyer belediyesi ekipleri çalışması esnasında kabloya vurmuşlar Dp 4 ve Dp 7 çekik kablo servisine bilgi verildi. 8 mt 3x120 kablo,3 mt 4x16 kablo,4 adet 120 lık ısı büzüşmeli buat,2 adet 4x16 ısı büzüşmeli buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.Kemal Usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 14:48 | 2014-07-17 21:22 | 6.5667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 387.4333 | 0 | 0
94768 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28731_1 | 25 metre 3x16+25 alpek şube çekildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 14:25 | 2014-07-17 21:47 | 7.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.9333 | 0 | 0
94769 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - fider 14 (Kemer) | ekibe verildi.montaj servisi tamir etti.trafoya enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 14:30 | 2014-07-17 16:23 | 1.8833 | 3 | 470 | 0 | 0 | 5.65 | 885.1667 | 0 | 0
94774 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4090_1 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 14:40 | 2014-07-17 15:49 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
94775 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2017 yavuz selim cd._1 | Y.A Şube Arızası (Nötr) . TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 14:43 | 2014-07-17 21:26 | 6.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.5833 | 0 | 0
94778 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28360_1 | yer altı kablo arızası 28360 tm den 1 nolu depar çekildi ekipler çalışıyor kablo tamiratı yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 14:33 | 2014-07-17 21:29 | 6.9333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 644.8 | 0 | 0
94780 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20553_10 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardır arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 14:50 | 2014-07-17 17:33 | 2.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0
94784 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20253_13 | sigorta atığı giderildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 14:56 | 2014-07-17 17:00 | 2.0667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
94787 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 15:05 | 2014-07-17 15:59 | 0.9 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 5.4 | 15575.4 | 0 | 0
94789 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21474_4 | Telekom kazı sırasında yer altı kablosuna zarar vermiş. Kablo ekibi tarafından arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-17 15:11 | 2014-07-17 18:15 | 3.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
94790 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25196 YENİ PARSELLER Değirmenköy SİLİVRİ_5 | TELLERE TEMAS EDEN AĞAÇLARIN KESİM İŞLEMİ TAMAMLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 15:16 | 2014-07-17 20:31 | 5.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 99.75 | 0 | 0
94793 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31799_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 15:17 | 2014-07-17 16:39 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
94796 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4315_5 | kablo ızole edılıp enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 15:18 | 2014-07-17 16:33 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
94797 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3364 mecidiyeköy metro girişi | tm de kablo servisi calısma yatı trafo kesicisini açtı kapattı enerji mevcut | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 15:18 | 2014-07-17 15:57 | 0.65 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 248.95 | 0 | 0
94798 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 678 B. evler soğanlı mah. ç.paşa cad. karaca sok._1 | işletme çalışması,678 tm'de geçici olarak enerji kesildi,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 15:29 | 2014-07-17 17:15 | 1.7667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 136.0333 | 0 | 0
94801 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11178_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 15:43 | 2014-07-17 17:18 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
94802 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20695_2 | Abonenin şubesi yanıktı abonenin kabloyu temin etmesi üzerine havai hat ekibi tarafından şubesinin bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 15:43 | 2014-07-17 19:37 | 3.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
94804 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21618_13 | Çöp arabası 3*16 mm alpek kabloyu koparmış havai hat ekibi tarafından arıza giderşldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-17 15:46 | 2014-07-17 18:07 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
94806 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21166_8 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 15:51 | 2014-07-17 18:41 | 2.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
94807 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 15:50 | 2014-07-17 17:02 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
94811 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21031_4 | Yeraltı şube kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 16:21 | 2014-07-17 20:13 | 3.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
94813 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9222 M.köy Kervangeçmez sk._1 | Ekibe bildirildi.çalışma tamamlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 14:42 | 2014-07-17 16:44 | 2.0333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 119.9667 | 0 | 0
94816 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_3 | havai hat ekibine verildi*fazlar düzeltildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 16:23 | 2014-07-17 18:03 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
94829 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31844_21 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 17:02 | 2014-07-17 17:48 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
94835 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9500 Silahtar İ.T.M- 9033 Fideri | Ekibe bildirildi.9033 deparından ihbar alındı,deparın tamamı kontrol edilerek 9510 tm hariç enerji verildi.9425 tm ile 9510 tm arası mavı faz toprak kablo arızası tesbit edildi.arızalı kısım ayrılarak deparın tamamına enerjı verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 17:04 | 2014-07-17 19:05 | 2.0167 | 0 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 4162.4 | 0 | 0
94839 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24334 Tepecik Meydan RMU | Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 17:22 | 2014-07-17 18:06 | 0.73333 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 157.6667 | 0 | 0
94847 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21816_16 | İlgili sokağı besleyen diğer faz üzerinde farklı bir arıza daha tespit edilmişti. Tekrarlayan yer altı kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 17:55 | 2014-07-17 22:10 | 4.25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 148.75 | 0 | 0
94852 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28825_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 17:33 | 2014-07-17 20:45 | 3.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
94855 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9119 Çağlayan Taşocağı Caddesi_3 | Havai hat ekibine bildirildi.iski çalışma esnasında kabloya vurmuş.kablo direkten ayrıldı,kablo servisine bilgi verildi.** arıza giderildi. kablo direğe bağlandı. 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-17 17:35 | 2014-07-18 01:24 | 7.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0
94856 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2016 TR 2_7 | şebeke çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 17:48 | 2014-07-17 18:19 | 0.51667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
94858 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24045 K.gaz Moral Villaları_4 | Direkten 1 faz oksitliydi.Klemensler değiştirildi.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 17:56 | 2014-07-17 18:22 | 0.43333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
94862 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25797 TR18-16. Cad. 21. Sok. Gümüşyaka SİLİVRİ_4 | NÖTÜR KOPMUŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 18:12 | 2014-07-17 19:24 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
94863 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 471 Güngören Eşref Bitlis Cad. Avcılar Sk._1 | 3*120+70 kablo direk şube 3 faz arızalı,ekip verildi,ölçü yapıldı.kazı yapılıyor,arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 18:14 | 2014-07-18 01:56 | 7.7 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 592.9 | 0 | 0
94865 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_11 | Ekibe bildirildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerji verildi.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 17:59 | 2014-07-17 19:36 | 1.6167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 95.3833 | 0 | 0
94873 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18015_9 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 18:37 | 2014-07-17 20:36 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
94874 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20589_8 | şube kopuğu arızası gideirldi. enerjisi mecuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 18:38 | 2014-07-17 21:48 | 3.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
94875 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | GÖKÇEALİ - 23600 | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 18:37 | 2014-07-17 19:32 | 0.91667 | 6 | 96 | 0 | 0 | 5.5 | 88 | 0 | 0
94877 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_8 | Ekibe bildirildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.ceryan verildi.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 14:08 | 2014-07-17 20:13 | 6.0833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 358.9167 | 0 | 0
94878 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25125 PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 18:50 | 2014-07-17 19:08 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
94879 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20557_13 | klamens arızası gideirlidi enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 18:56 | 2014-07-17 20:56 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
94884 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31055 TM_1 | NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.31055 TM İÇERİSİ ŞALTER ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 19:07 | 2014-07-17 19:25 | 0.3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
94886 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 19:03 | 2014-07-17 19:50 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
94888 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1826_9 | 1 FAZ SUBE ARIZASI ATLAMA VERİLEREK GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 19:17 | 2014-07-17 23:07 | 3.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
94889 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2460 _7 | şebeke çalışmasından dolayı enerji kesildi.Çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 19:15 | 2014-07-17 19:30 | 0.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
94891 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_7 | alpek arızası giderildi. enerji verildi. fail bilgileri işlenmiştir | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-17 19:12 | 2014-07-17 20:31 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
94892 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28222_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 19:19 | 2014-07-17 21:47 | 2.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
94893 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_3 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 19:17 | 2014-07-17 20:01 | 0.73333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
94896 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | Bağcılar Göztepe 31175 Fideri | BAĞCILAR GİS TEN KEMERBURGAZ 1 FİDERİ ACTI.NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.HATTA ENERJİ ALINDI.KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 19:20 | 2014-07-17 21:18 | 1.9667 | 2 | 4977 | 0 | 0 | 3.9333 | 9788.1 | 0 | 0
94898 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28360_1 | ŞUBE SÖKÜMÜ İÇİN KISA SÜRELİĞİNE 28360 TM DENKLANŞE EDİLDİ TRAFOYA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 19:05 | 2014-07-17 19:39 | 0.56667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
94899 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4376_2 | igdaş kabloya vurmuş boş şantiye yarın kablo ekibi ilgilencek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 19:37 | 2014-07-17 20:25 | 0.8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
94900 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ abone evde yok geldiinde haber verecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 19:38 | 2014-07-18 00:20 | 4.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
94901 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | SORUMLU KEİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 19:43 | 2014-07-17 23:52 | 4.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
94902 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18208_3 | Hava-i Hatta Verildi1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 19:42 | 2014-07-17 21:48 | 2.1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | 0 | 0
94903 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20565_4 | Binaya fazın biri gelmiyormuş. 60 dk oksıt ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 19:48 | 2014-07-17 22:03 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
94904 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20508_7 | 20 dk Bu ve çevre binalarda elektrik yokmuş.BAKILDI NOTR HATTI KOPMUŞ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 19:51 | 2014-07-17 22:51 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
94905 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3090_6 | EKİBE VERİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 19:49 | 2014-07-17 22:16 | 2.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
94906 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18257_3 | nöb. montörlüğüne verildi 2 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 19:50 | 2014-07-17 20:46 | 0.93333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 91.4667 | 0 | 0
94908 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11115_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 19:56 | 2014-07-17 20:32 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
94909 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_1 | 30 mt 1x16 şube ister.şube çekildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 19:50 | 2014-07-18 14:42 | 18.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150.9333 | 0 | 0
94914 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8703_3 | sube söküldü. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 20:14 | 2014-07-17 20:15 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
94915 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 20:15 | 2014-07-18 02:03 | 5.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0
94917 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8503_6 | şube söküldü. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 20:18 | 2014-07-17 20:19 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
94918 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8503_5 | sube söküldüi. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 20:22 | 2014-07-17 20:23 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
94921 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2775_9 | 3x100 Amper kofrada patlama olmuş. Tehlike nedeni ile 2775 TM depar 9 çekildi. Ayrıca şube kablosundada yanık var kablo servisine iş kağıdı yazıldı .tamir edildi.abonenin borcundan dolayı sayacı izole.c. verilmedi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 20:24 | 2014-07-17 22:10 | 1.7667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0
94922 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18012_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 20:20 | 2014-07-18 01:54 | 5.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0
94924 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31476 TM_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 20:32 | 2014-07-17 22:19 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
94928 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ÇANAKÇA - DAYENCE | ekibe bildirildi.kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 20:44 | 2014-07-17 21:25 | 0.68333 | 12 | 117 | 0 | 0 | 8.2 | 79.95 | 0 | 0
94930 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23076 Kabakça köyiçi_3 | ekibe bildirildi.KABLO ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 20:44 | 2014-07-17 22:03 | 1.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
94932 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KARACAKÖY - BELGRAD ENH. | ekibe biildirildi KESİCİ AÇIK BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 21:00 | 2014-07-17 21:49 | 0.81667 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.81667 | 25.3167 | 0 | 0
94933 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31505 TM_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLOCULAR ÇALIŞIYORR...ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 21:06 | 2014-07-18 01:44 | 4.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0
94934 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9662 M.köy Lati Lokum sk. Özdemir blokları_9 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.ilker | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 20:02 | 2014-07-17 22:04 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
94935 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18257_3 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. Depar kablosu arızalı. Yeri belli. Kepçe çalışırken kabloya zarar vermiş. Kablo ekibine verildi. tamir edildi. 18 metre 3x120 kablo 1 adet 3x120 isitmali buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-17 21:13 | 2014-07-18 16:08 | 18.9167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1853.8333 | 0 | 0
94936 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9637 San.mah. S.Selim cad. _1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.İlker -Yusuf | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 20:40 | 2014-07-17 21:40 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
94937 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | sorumlu ekibhe vcerildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 21:05 | 2014-07-18 00:22 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
94938 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 20:37 | 2014-07-17 22:22 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
94939 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11147_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 21:12 | 2014-07-18 00:15 | 3.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0
94941 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4335_1 | trafo dıregınden AG besleme kablolarını calmak ıstemısler.ag cıkıs kabloları kesılmıs.4ad.95pabuç yapldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 21:34 | 2014-07-18 00:22 | 2.8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
94945 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18534_10 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 21:35 | 2014-07-18 00:59 | 3.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
94947 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4337 | kesıcı acması. acan kesıcı kapatıldı 4337 tm de hırsızlık girişmi oldu fail bulunamadı jandarmaya haber verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-17 21:39 | 2014-07-18 00:18 | 2.65 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 903.65 | 0 | 0
94948 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20142_12 | Yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ve ölçü ekibi ilgili adreste çalışmaktadır.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 21:44 | 2014-07-18 01:17 | 3.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0
94949 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_9 | Ekibe bildirildi.** 9086 Tm Dp 9 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 21:34 | 2014-07-17 22:17 | 0.71667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 42.2833 | 0 | 0
94950 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28347_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 21:49 | 2014-07-18 14:58 | 17.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 0
94951 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11291_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 21:47 | 2014-07-18 00:31 | 2.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
94954 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_8 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 21:53 | 2014-07-18 05:06 | 7.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0
94955 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20545_2 | Tekrarlayan yer altı kablo arızası vardır. Kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 17:33 | 2014-07-17 23:21 | 5.8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 150.8 | 0 | 0
94960 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8204_5 | sube sökuldu | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 22:22 | 2014-07-17 22:23 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
94962 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11040_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 22:21 | 2014-07-18 03:20 | 4.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.8833 | 0 | 0
94965 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28067_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 22:46 | 2014-07-18 15:26 | 16.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 133.3333 | 0 | 0
94966 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28885 BALABAN KÖY DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 22:22 | 2014-07-18 02:59 | 4.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4667 | 0 | 0
94970 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18208_4 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 23:11 | 2014-07-17 23:54 | 0.71667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 70.2333 | 0 | 0
94971 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 12150_3 | NÖBETÇİ MONİTÖRLÜK EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ MERKEZDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 23:19 | 2014-07-18 02:19 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
94974 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 23:26 | 2014-07-18 14:44 | 15.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 0
94976 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 23:26 | 2014-07-18 01:03 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
94980 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20086_13 | yer altı kablo arıza vardır ekiplerimiz ilgilenmektedir.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 23:52 | 2014-07-18 01:40 | 1.8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
94982 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24287 S.Paşa Havuzkent_5 | Yer altı arızası aboneye geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-17 23:59 | 2014-07-18 01:05 | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
94986 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28695_6 | alpek yanık ekıpler arızayı gıderıyor 695 tmden 9 nolu depar cekık tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 00:13 | 2014-07-18 02:16 | 2.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 190.65 | 0 | 0
94987 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28258 FENERTEPE TRAFO 1_1 | ekibe verildi..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 00:02 | 2014-07-18 02:58 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
94989 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8672_8 | ekibe verildi.Kablo arızası depar çekildi kablo ekibi çalışıyor .Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 00:27 | 2014-07-18 02:23 | 1.9333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 0
94990 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8300 - TRAFO II FİDERİ | manevra çalışması yapılıyor.8300 itm'den trafo 2 enerji verildi.Normale geçildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 00:40 | 2014-07-18 00:47 | 0.11667 | 0 | 3416 | 0 | 0 | 0 | 398.5333 | 0 | 0
94992 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18545_4 | merkezden fazlar düzeltildi enerji verildi.karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 00:37 | 2014-07-18 00:48 | 0.18333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
94994 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20930_2 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza giderilerek enerji erildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 00:50 | 2014-07-18 09:37 | 8.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.5667 | 0 | 0
94995 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8300 - 8513 FİDERİ | Manevra çalışması yapılıyor.8300 itmden 8513 deparı normale kondu.Normal tadiyesi 8429 'da 8428 doğru. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 00:50 | 2014-07-18 00:59 | 0.15 | 0 | 3843 | 0 | 0 | 0 | 576.45 | 0 | 0
94996 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- 9007 Fideri | 9007 Tm 9254 arası manevra yapılıyor.** 9007 Tm 9254 Tm arası enerji verildi. Tadiye 9074 Tm nin 9031 gelişine alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 01:07 | 2014-07-18 01:22 | 0.25 | 1 | 6193 | 0 | 0 | 0.25 | 1548.25 | 0 | 0
94997 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21698_7 | nöbetçi ekıplerımız bolgeye gonderıldi kontrol edılıyor. Sigorta arızası giderildi. enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 01:12 | 2014-07-18 02:00 | 0.8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
94998 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23238 Çakıl Mh. Bağlar_3 | ekipte yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 01:20 | 2014-07-18 04:54 | 3.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
95001 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 01:36 | 2014-07-18 10:08 | 8.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.2667 | 0 | 0
95003 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8300 - TRAFO I FİDERİ | Ekibe verildi.8300 itm'den trafo 1 açıktı.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 01:40 | 2014-07-18 02:34 | 0.9 | 1 | 4698 | 0 | 0 | 0.9 | 4228.2 | 0 | 0
95004 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ BEYKOP-2 | nöbetçi ekıplerımız bolgeye yonlendırıldi.kontrolu yapılıyor.enerjı verıldi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 01:45 | 2014-07-18 03:27 | 1.7 | 5 | 320 | 0 | 0 | 8.5 | 544 | 0 | 0
95007 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8101_1 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 02:01 | 2014-07-18 02:30 | 0.48333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
95009 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9558 MESA _1 | ekibe verildi.şb direkten baglanarak arıza giderildi. tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 02:40 | 2014-07-18 03:53 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
95010 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28450_3 | YERALTI KABLO ARIZASI.28450 TM 3 NOLU DEPAR ÇEKİK. EKİP ÇALIŞIYOR. arıza tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 03:19 | 2014-07-18 19:56 | 16.6167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1545.35 | 0 | 0
95012 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20498_15 | bölgede yeraltı kablo arızası tespit edilmiştir ekıplerımız çalısmaktadır.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 04:00 | 2014-07-18 10:41 | 6.6833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 294.0667 | 0 | 0
95013 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI > UYUMKENT | UYUMKENT DM DE MESNET İZALATÖR DEĞİŞİMİ. YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 04:19 | 2014-07-18 04:52 | 0.56667 | 15 | 7386 | 0 | 0 | 8.5 | 4185.4 | 0 | 0
95015 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23208 Çakıl Alt Mah._2 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 04:26 | 2014-07-18 04:51 | 0.41667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
95016 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28695_9 | alpek yanık ekiplere arızayı gideriyor 695 tmden 9 nolu depar cekık ekıpler celısıyor tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 04:26 | 2014-07-18 05:22 | 0.93333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0
95020 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - KARAYOLLARI ÇIKIŞI | Hatta tel kopukları vardı onarıldı.Beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 05:53 | 2014-07-18 09:49 | 3.9333 | 2 | 105 | 0 | 0 | 7.8667 | 413 | 0 | 0
95023 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 05:56 | 2014-07-18 08:52 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
95025 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2235 akaray pertevniyal lisesi bahçesi_2 | Kofra içersinde NH BOY 00 Kaide yanık,enerji geçirmiyor, NH KAİDENİN değişmesi gerekiyor.Tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 06:00 | 2014-07-18 13:15 | 7.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.25 | 0 | 0
95029 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31849_3 | EKİPLERE VERİLDİ..7/2 SOKAGIN VE MERKEZİN ÖNÜNDEKİ H.HAT ÇIKIŞI YERALTI İKİ AYRI KABLO BAŞLIKLAR PATLAMIŞ KABLOCU EKİBİNE VERİLDİ...ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 06:07 | 2014-07-18 10:59 | 4.8667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 306.6 | 0 | 0
95030 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_26 | ANA ŞALTER DÜŞMÜS VE ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 06:21 | 2014-07-18 07:12 | 0.85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 0
95031 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28402_4 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 06:27 | 2014-07-18 09:05 | 2.6333 | 5 | 93 | 0 | 0 | 13.1667 | 244.9 | 0 | 0
95032 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28800 DM-28433 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 06:18 | 2014-07-18 08:37 | 2.3167 | 10 | 3734 | 0 | 0 | 23.1667 | 8650.4333 | 0 | 0
95034 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25087 SELİMPAŞA YOLU Ortaköy SİLİVRİ_2 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 06:18 | 2014-07-18 06:42 | 0.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
95038 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | HADIMKÖY-SAZLIDERE 1 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇIK EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 06:52 | 2014-07-18 08:06 | 1.22 | 112 | 0 | 0 | 0 | 136.64 | 0 | 0 | 0
95039 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22165_4 | abonenın direkteki subesının klemens değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 07:11 | 2014-07-18 08:28 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
95040 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_8 | OK SIT ARIZASI GIDERILDI ABONEYE ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 07:13 | 2014-07-18 07:30 | 0.28333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0 | 0
95043 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_3 | DEPAR ÇIKIŞ KABLOSU YANMIŞ.DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 07:45 | 2014-07-18 09:19 | 1.5667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.7667 | 0 | 0
95044 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23566 Çakıl Gölet Yolu (İ.Özkan)_4 | ekipte yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 07:49 | 2014-07-18 08:14 | 0.41667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
95045 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20970_14 | kablo arızası vardır ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır.arıza giderildi enerji verildi.bölgede karanlık yerimiz yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 07:45 | 2014-07-18 17:39 | 9.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | 0 | 0
95046 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_8 | havai hat ekiplerine bildirildi.( Erbil KOÇ ) 9086 TM DP 8 2 ADET SİGORTA ERİMESİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 07:58 | 2014-07-18 09:48 | 1.8333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 108.1667 | 0 | 0
95047 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_2 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 08:05 | 2014-07-18 10:32 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
95048 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23445 Gökçeali S.Teksoy Tr_3 | ekibe verildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 08:11 | 2014-07-18 11:32 | 3.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0
95049 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 22726 DM DEN 22540 İSTON ÇIKIŞI | HADIMKÖY 22726 DM DEN 22540 İSTON ÇIKIŞI açtı . ekiplerimiz müdehale etmektedir. Takriben 09:00 da enerji verilecektir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 08:17 | 2014-07-18 08:57 | 0.66667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
95050 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24415 Tepekent_8 | Kablo arızası vardı onarıldı.Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 08:16 | 2014-07-18 10:12 | 1.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
95051 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25196 YENİ PARSELLER Değirmenköy SİLİVRİ_5 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 08:22 | 2014-07-18 09:01 | 0.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
95053 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23566 Çakıl Gölet Yolu (İ.Özkan)_3 | ekibe verildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 08:25 | 2014-07-18 09:54 | 1.4833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
95054 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1843_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. ÜÇ FAZ SUBE ARIZASI. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 08:38 | 2014-07-18 15:09 | 6.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.1333 | 0 | 0
95055 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23267 Ahmediye Parseller Mah._3 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 08:41 | 2014-07-18 11:24 | 2.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0
95056 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28190_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 08:29 | 2014-07-18 10:09 | 1.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
95057 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9634 Coşkun Sucuk fab. yanı_6 | ekibe bildirildi.9634 TM DP 6 1 ADET SİGORTA ERİMESİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 08:37 | 2014-07-18 09:46 | 1.15 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 67.85 | 0 | 0
95058 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12140-12290 | ARIZA GİDERİLİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 08:33 | 2014-07-18 09:32 | 0.98333 | 0 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 2041.4 | 0 | 0
95059 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25033 HALLAÇLI KÖYÜ yeni mahalle Hallaçlı ÇATALCA_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 08:52 | 2014-07-18 10:42 | 1.8333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0
95061 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1918_12 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. TM DEN SİGORTA ATIKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 09:00 | 2014-07-18 10:12 | 1.2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0
95062 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KARLIOVA - BİTLİSLER | TEİAŞ PROGRAMLI KESİNTİ. enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 08:51 | 2014-07-18 15:53 | 7.0333 | 1 | 16 | 0 | 0 | 7.0333 | 112.5333 | 0 | 0
95063 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23480 Muratbey RMU_3 | ekibe bildirildi nötr kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 08:59 | 2014-07-18 14:44 | 5.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
95064 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21230_6 | Çalışma esnasında yer altı şube kablosuna zarar verilmiş. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-18 08:59 | 2014-07-18 13:14 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
95065 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KARASİNAN DM>GAZİTEPE | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 09:08 | 2014-07-18 09:44 | 0.6 | 42 | 562 | 0 | 0 | 25.2 | 337.2 | 0 | 0
95066 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31849_8 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK.KONTROL EDİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 09:09 | 2014-07-18 11:01 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
95074 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1756 TR 1 | 1756 TR 1 İÇ TEMİZLİK BAKIMI İÇİN ENETRJİ KESLDİ.TRAFONUN TİJLERİNDEN SORUN ÇIKTI EKİP ÇALIŞIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 09:15 | 2014-07-18 14:28 | 5.2167 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 3364.75 | 0 | 0
95075 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi _1 | havai hat ekiplerine bildirildi.( Erbil KOÇ )*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 09:21 | 2014-07-18 10:10 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
95077 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8339_12 | Nöb.Montörlüğü ekibine verildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 09:25 | 2014-07-18 10:09 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
95080 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4050_3 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 09:26 | 2014-07-18 12:27 | 3.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 0 | 0
95081 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4351-4358 | bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 09:30 | 2014-07-18 14:51 | 5.35 | 0 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 7297.4 | 0 | 0
95086 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_2 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 09:37 | 2014-07-18 13:30 | 3.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7667 | 0 | 0
95090 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20254_2 | abone kabloların yandiğini bildirdi ekiplerimiz müdahale ediyor arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 09:41 | 2014-07-18 11:11 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
95091 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 23260 Kestanelik Kök | röle ayarsızlığından dolayı enerji kesiliyordu.arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 09:38 | 2014-07-18 09:50 | 0.2 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
95094 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8415_9 | Nöb.Montörlüğü ekibine verildi.2 faz kablo arızası,Ölçü ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi.4 x16 ısıtmala buat 2 adet kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 09:44 | 2014-07-18 17:44 | 8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0
95096 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18063 | Trafo onarım çalışması için elektrik kesilmiştir. Montaj ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 09:38 | 2014-07-18 11:24 | 1.7667 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 1741.9333 | 0 | 0
95098 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28835_3 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 09:50 | 2014-07-18 14:05 | 4.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
95099 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3869_8 | Hava i hat ekibine bildirildi. ŞUBE 2 FAZ KOPUK. KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDECEK. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 09:49 | 2014-07-18 13:51 | 4.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.2333 | 0 | 0
95102 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4323_2 | arıza giderildi.1 adet klemens kullanıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 09:56 | 2014-07-18 12:43 | 2.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0
95107 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29458_2 | enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 09:48 | 2014-07-18 10:13 | 0.41667 | 19 | 93 | 0 | 0 | 7.9167 | 38.75 | 0 | 0
95111 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8177_6 | Ekive verildi.Havai hat şube iskinin çalışmasına engel olmayacak şekilde düzeltildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 10:20 | 2014-07-18 11:41 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
95113 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20166_3 | kablo ekiplerine verildi ilgilenilecek.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 10:20 | 2014-07-18 15:13 | 4.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 0 | 0
95114 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23566 Çakıl Gölet Yolu (İ.Özkan)_3 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 10:21 | 2014-07-18 11:15 | 0.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
95115 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20853_1 | abone enerjisinin kesildiğini söyledi ekiplerimiz bölgeye yönlendirildi sigorta atığı giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 10:22 | 2014-07-18 12:00 | 1.6333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65.3333 | 0 | 0
95118 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_13 | Belediye kazı çalışması yaparken cemal reşitbey i.ö.okulunun kablosuna zarar vermiş 28805 tm den 13 nolu depar çekildi. enerji verildi arıza giderildi. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-18 09:52 | 2014-07-18 14:45 | 4.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.5333 | 0 | 0
95119 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1918_12 | 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 10:27 | 2014-07-18 12:27 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0
95120 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31844_18 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK.KONTROL EDİLDİ 50 3*16 ALPEK ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 09:51 | 2014-07-18 13:56 | 4.0833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 257.25 | 0 | 0
95126 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23015 Belediye su deposu_3 | ekibe bildirildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 10:36 | 2014-07-18 11:54 | 1.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
95130 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 25000(SİLİVRİ)>BEL.KONUTLARI | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 10:41 | 2014-07-18 11:16 | 0.58333 | 1 | 1513 | 0 | 0 | 0.58333 | 882.5833 | 0 | 0
95131 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 10:32 | 2014-07-18 11:25 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
95132 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3805 g.tepe ömer beşiktaş sk ile gülfem sk köşe_11 | Havai-i hat ekibine bildirildi. Direkten yeraltı kablosu kopuk. Kablo servisi müdahale edecek. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 10:30 | 2014-07-18 13:03 | 2.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
95133 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12140_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 10:19 | 2014-07-18 21:37 | 11.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 0
95135 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9105 S.Tepe Banat fırça fab. İçi_14 | ekibe bildirildi.( 9105 tm dp 14 paralel,üst üste iki kablo bağlı) yatırım müteahhiti Elit İnşaat kabloya vurmuş.D.Ş. kablo arızası,servisine bildirildi.1 ADET 3*120+70 LİK İLAÇLI BUAT,3 ADET 3*120+70 LİK FERMUARLI BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-18 10:14 | 2014-07-18 14:00 | 3.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
95136 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2235 | TRAFO MERKEZİNDE OSOS UZAKTAN OKUMA PANOSU VE AKIM TRAFOLARI TAKILMAKTADIR. Çalışma bitirilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 10:46 | 2014-07-18 12:44 | 1.9667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1189.8333 | 0 | 0
95138 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25133 UZUN KÖPRÜ ( 33 Kemerli Köprü ) | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 10:41 | 2014-07-18 11:21 | 0.66667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
95139 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23118 Örcünlü köyü_3 | EKİBE BİLDİRİLDİ oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 10:50 | 2014-07-18 15:37 | 4.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
95140 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 768 B.evler ömür restu.arkası orhan veli sok_1 | 4*10 şube kablosu zırhı hasarlı,ekip verildi çalışma devam ediyor.arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 10:57 | 2014-07-18 15:54 | 4.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
95141 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28194_5 | 194 TM 5 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ YATIRIM MÜTEAHİTİ BÖLGEDE ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 10:58 | 2014-07-18 14:06 | 3.1333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 291.4 | 0 | 0
95143 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24272 Güzelce T.oba Yolu 8 Evler_8 | Kablo arızası vardı giderildi.Enerjisi mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 11:03 | 2014-07-18 14:28 | 3.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.0833 | 0 | 0
95145 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9433 Kemerburgaz Göktürk köyü Başdere cad._1 | 9433 tmde osos çalışması olduğundan montaj servisi enerji kesti.11:30da çalışma bittip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 11:08 | 2014-07-18 11:27 | 0.31667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | 0
95148 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 AKÇANSA 24394 TM - TEPECİK ÇIKIŞI | Geçici açma. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 11:17 | 2014-07-18 11:37 | 0.33333 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
95148 | 2 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 AKÇANSA 24394 TM - TEPECİK ÇIKIŞI | Geçici açma. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 11:17 | 2014-07-18 11:37 | 0.33333 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 81.3333 | 0 | 0
95150 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 11:12 | 2014-07-18 11:46 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
95152 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25130 SESAN KARŞISI Silivri SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 11:23 | 2014-07-18 11:52 | 0.48333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 0 | 0
95153 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_15 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 11:30 | 2014-07-18 12:21 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
95154 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_3 | 1 ADET 8 LİK DİREK İSTER HAT İZOLE EDİLDİ 2 ADET ŞUBE KARANLIKTA direk aktarması için 28020 tm 3 nolu deper çekildi direk aktarımı bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 11:32 | 2014-07-18 19:12 | 7.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.3333 | 0 | 0
95155 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2015 hüsambey sk._25 | İĞDAŞ EKİPLERİ ÇALIŞMA YAPARKEN 4X16 AYDINLATMA KABLOSUNUN İZOLESİNE HASAR VERMİŞTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-18 11:34 | 2014-07-18 12:10 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
95157 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 4185_5 | 4185 T.M. üç depar çekik. Ekip çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 11:31 | 2014-07-18 11:58 | 0.45 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0
95158 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28194_15 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 11:38 | 2014-07-18 12:09 | 0.51667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 48.05 | 0 | 0
95159 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31529 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK.KONTROL EDİLDİ DİREKTEN YER ALTI KALO ARIZASI TESPİT EDİLDİ UÇLARI AYRILDI KABLOCULARA VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 11:43 | 2014-07-18 17:46 | 6.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0
95163 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2262 şehremini vani dergahı sk._10 | ÖZBEKLER İNŞAAT Çalışma yaparken 3x120 +70 mm lik yeraltı kablosuna vurmuşlar,ayrıca NO:15 e ait binanın yeraltı şube kablosunu koparmışlar, tehlike nedeniyle 2262 TM den 10 Nolu depar çekildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-18 11:50 | 2014-07-18 16:51 | 5.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0
95165 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3212_4 | kablo servisi çalişiyor ferah sokak no:12 sube arizasıyla ilgili Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 11:44 | 2014-07-18 14:06 | 2.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 0 | 0
95170 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_8 | havai hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ ) 1 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 11:49 | 2014-07-18 12:12 | 0.38333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 22.6167 | 0 | 0
95175 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3041 kasımpaşa bülent demir cad.no:27 yanı_19 | Nöb. mont. Ekibine bildirildi. A.G kablo 3 faz birleşik kablo servisi arızaya müdahale edecek. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 11:57 | 2014-07-18 20:53 | 8.9333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 357.3333 | 0 | 0
95176 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24287 S.Paşa Havuzkent_9 | Kablo arızası vardı giderildi.Enerjisi mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 12:07 | 2014-07-18 15:13 | 3.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
95179 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21997_7 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 12:08 | 2014-07-18 14:24 | 2.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
95182 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25005 OVAYENİCE MERKEZ Ovayenice ÇATALCA_3 | ALPEKLERE TEMAS EDEN AĞAÇLAR KESİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 11:53 | 2014-07-18 15:05 | 3.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0
95184 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23062 Çakıl Köyiçi_4 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 12:19 | 2014-07-18 13:47 | 1.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
95187 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 11:57 | 2014-07-18 15:27 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
95189 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._11 | 2 direk arası 3x35 lik alpek kablo kopuğu tamir edildi. enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 12:21 | 2014-07-18 14:46 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
95191 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_8 | havai hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ ) ( 9086 tm dp 8 ) kofraya 1 faz gelmiyor.ana kablo arızası,servisine bildirildi.1 faz sigorta erimesi. karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 12:04 | 2014-07-18 21:43 | 9.65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 569.35 | 0 | 0
95192 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1826_17 | 1 FAZ ŞUBE ARIZASI.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ÇALIŞMA DOLAYISIYLA DEPAR ÇEKİLİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 12:24 | 2014-07-18 14:24 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
95193 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25801 TR21-10. Cad. 21. Sok. İstikbal yani G.YAKA_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 12:29 | 2014-07-18 14:50 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
95194 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23445 Gökçeali S.Teksoy Tr_4 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 12:27 | 2014-07-18 13:39 | 1.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
95196 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21834_7 | kablo ekiplerimiz kontrol etti kablo kopuk inşaatın içine iskele kurup arızayı giderecekler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 12:25 | 2014-07-18 21:41 | 9.2667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 0
95197 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 061-Ünlü sokak kiler market altı._10 | 4*10 şube hasarlı,ekip verildi çalışma devam ediyor.bir adet alçak gerilim deparı çekildi.Arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 12:37 | 2014-07-18 18:30 | 5.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.0667 | 0 | 0
95201 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800-GÜRMAR | 28800 dm den gürmar hattı açık.28805 tm den karlıbayır çıkışı açıldı.800 dm sen 805 tm ye kadar enberji alındı normal.587 tm den karlıbayaıra doğru hat açılıp topraklandı.805 tmden karlıbayıra enerji alındı.bormal.587 tm ile 655 tm arasında tadiye bekleyen 1*95mm2 lik orta gerilim kablosuna iski adına çalışan hakan inşaat zarar vermiş iki tm arası izole. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-18 11:27 | 2014-07-18 13:02 | 1.5833 | 7 | 15817 | 0 | 0 | 11.0833 | 25043.5833 | 0 | 0
95206 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21034_12 | kablo ekiplerine verildi kablo arızası vardır ölçülecek.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 13:00 | 2014-07-18 22:47 | 9.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.9167 | 0 | 0
95207 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20852_2 | abone enerjinin olmadığını bildirdi ekiplere bildirldi sigorta arızası mevcuttu enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 13:02 | 2014-07-18 13:18 | 0.26667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
95209 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9041 Kağıthane Girne Cad. Armağan Sokak_8 | havai hat ekibine bildirildi.( Erbil KOÇ ) TEHLİKE ÖNLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 13:07 | 2014-07-18 13:38 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
95211 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_14 | abone enerjisinin olmadığını bildirdi ekiplerimiz müdahale ediyor.ekiplerimiz müdahale etmiştir arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 13:12 | 2014-07-18 16:23 | 3.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.4667 | 0 | 0
95218 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18259_3 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 13:23 | 2014-07-18 16:20 | 2.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
95219 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28439 A.KÖY FATİH CD. ARGEM YANI KÖŞK MERKEZ_11 | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 13:30 | 2014-07-18 15:06 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
95222 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KURFALLI>BEKİRLİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 13:38 | 2014-07-18 14:11 | 0.55 | 5 | 85 | 0 | 0 | 2.75 | 46.75 | 0 | 0
95224 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9399 Otosnayi Barbaros cad._12 | ekibe bildirildi.9399 tm dp 12 1 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 11:16 | 2014-07-18 13:47 | 2.5167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 148.4833 | 0 | 0
95230 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 14:09 | 2014-07-18 14:47 | 0.63333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0
95232 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9158 Gürsel mah. Çiğ sk.-Çağlar sk. köşesi_1 | havai hat ekibine bildirildi.( Erbil KOÇ ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 14:04 | 2014-07-18 14:35 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
95233 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22180_4 | Çalışma esnasında yer altı şube kablosu kopartılmış. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-18 14:17 | 2014-07-18 15:32 | 1.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
95234 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18228_6 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. 1 adet 3x120 ilacli buat. 2 adet 4x16 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 14:12 | 2014-07-18 18:02 | 3.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
95236 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_2 | TAMİR EDİLDİ NOT:İŞ YOĞUN OLDUĞUNDAN DOLAYI ARIZAYA GEÇ MÜDAHALE EDİLMİŞTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 14:18 | 2014-07-19 19:10 | 28.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 230.9333 | 0 | 0
95237 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 14:28 | 2014-07-18 15:20 | 0.86667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0
95240 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11067_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 12:18 | 2014-07-18 15:03 | 2.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
95242 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1918_12 | ANA KABLO ARIZASI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 14:37 | 2014-07-18 20:08 | 5.5167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 353.0667 | 0 | 0
95245 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9005 k.hane hisar evleri_1 | ekibe bildirildi.Çalışma esnasında kablo yu çektırmışler,kablo servisine bilgi verildi. 1 adet 3x120 fermuarlı buat kullanılarak arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-18 14:38 | 2014-07-18 18:22 | 3.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
95248 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20573_6 | çalışma esnasında havai hat şube kablosu kopartılmış. Havai hat ekiplerimiz müdehale etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-18 14:53 | 2014-07-18 19:05 | 4.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
95249 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1756 TR 2 | TM 1756 TR2 BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİ İLE ENERJİSİ KESİLDİ ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 14:58 | 2014-07-18 17:00 | 2.0333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1311.5 | 0 | 0
95252 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4465_1 | arza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 14:55 | 2014-07-18 17:56 | 3.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
95255 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8086_17 | nöb mont ekibine verildi.sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 15:09 | 2014-07-18 15:30 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
95257 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22843_1 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 15:05 | 2014-07-18 15:51 | 0.76667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
95258 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4518_3 | ekıb gonderıldı.1 adet 4x16 ısıtmalı buvat kullanıldı.arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 15:11 | 2014-07-18 19:22 | 4.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0
95260 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3206 arnavutkoy bebek yolu benzinci yanı_14 | havaı hat ekıbıne verıldı havaı hat servısı cakısma yapıyor merkezden 4 5 6 deparlar cekıldı calısma yapılıyor hat tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 15:15 | 2014-07-18 18:03 | 2.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
95262 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 659 güngören eski londra asfaltı özcan sokak_1 | BİNA KOFRASINDAN 1 ADET 25 LİK KABLO YANIK ,EKİP VERİLDİ,ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR.ARIZA GİDERİLDİ,ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 14:36 | 2014-07-18 16:35 | 1.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
95264 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8030 gop telekom içi_19 | nöb mont ekibine verildi.şube arızası ölçü ekibine verildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 15:21 | 2014-07-18 22:29 | 7.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.5333 | 0 | 0
95267 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18208_3 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 1 adet sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 15:21 | 2014-07-18 18:36 | 3.25 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 318.5 | 0 | 0
95268 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11236_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 15:24 | 2014-07-18 17:52 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
95270 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25150 BEYCİLER KÖYÜ yeni mahalle Beyciler SİLİVRİ_3 | OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 15:29 | 2014-07-18 18:09 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
95271 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31638_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ALPEK KOPTU 40 MT.3X 70 LİK ALPEK ÇEKİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 15:27 | 2014-07-18 19:20 | 3.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0
95277 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 15:49 | 2014-07-18 23:07 | 7.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0
95278 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24077 S.Paşa Yuva Yapı (DİREK)_3 | Kofrayla sayaç arası klemens yanıktı.Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 15:50 | 2014-07-18 17:51 | 2.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
95279 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3492_1 | z.kuyu ekibine verildi şube 3 faz kopuk kablo servisi çalışıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 15:50 | 2014-07-18 21:20 | 5.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
95281 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3538; beyoğlu hacıilbey sk ile saksagan sk köşe_1 | ekibe verildi kofreden fiş atıktı değiştirilip enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 15:41 | 2014-07-18 16:13 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
95282 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | aboneye bilgi verildi elektrigi var | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 16:02 | 2014-07-18 17:16 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
95283 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11169_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 15:57 | 2014-07-18 17:53 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
95284 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28360_11 | yeraltı kablo arızası 360tm 11 nolu d.çekik kablo arzızası tamir edildi çekilen depara enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 16:00 | 2014-07-18 19:03 | 3.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 283.65 | 0 | 0
95287 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 16:10 | 2014-07-18 17:39 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
95289 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | ıkı adedt sıgorta takılarak tamır edıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 15:35 | 2014-07-18 16:23 | 0.8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
95290 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_12 | KABLO ARIZASI VAR ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 16:07 | 2014-07-18 21:45 | 5.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.4333 | 0 | 0
95293 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9260 Işıklar köyü Kemerburgaz_1 | dırekten kabloların bırbırıne deymesıyle kabloyanmış tamir edilerek enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 15:37 | 2014-07-18 16:50 | 1.2167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 71.7833 | 0 | 0
95296 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 16:17 | 2014-07-18 17:51 | 1.5667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.7667 | 0 | 0
95299 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22165_8 | Direkten alpek kablo oksit vardı tamir edildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 16:25 | 2014-07-18 17:05 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
95300 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 16:20 | 2014-07-19 15:45 | 23.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 187.3333 | 0 | 0
95301 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 16:28 | 2014-07-18 19:59 | 3.5167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66.8167 | 0 | 0
95304 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 16:30 | 2014-07-18 22:22 | 5.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0
95306 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_2 | 28631 TM DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ SEBEP:YATIRIM FİRMASI BAKIM ÇALIŞMASI YAPIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ÇEKİLİ OLAN DEPARA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 16:34 | 2014-07-18 17:04 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
95308 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT-SAĞMALCILAR-III | manevra yapılıyor*enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 16:38 | 2014-07-18 16:53 | 0.25 | 0 | 8113 | 0 | 0 | 0 | 2028.25 | 0 | 0
95309 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28200 İTM | sağmalcılar şaltta trafo 2 servis dışı olmuş. şalt tarafından enerji verildi... . | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 16:37 | 2014-07-18 16:48 | 0.18333 | 4 | 22348 | 0 | 0 | 0.73333 | 4097.1333 | 0 | 0
95314 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25028 YOLÇATI MERKEZ Yolçatı SİLİVRİ_5 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 16:48 | 2014-07-18 21:59 | 5.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.7333 | 0 | 0
95316 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8799_8 | 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 16:53 | 2014-07-18 22:44 | 5.85 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 280.8 | 0 | 0
95318 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - ESENLER-II FİDERİ | Büyükşehir Belediye Müteahhiti AÇI Mühendislik Esenler-2 Fideri kablosuna vurdu. Nöbetçi Montörlüğü ekipleri görevlendirildi. Ringinden beslendi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-18 16:39 | 2014-07-18 17:17 | 0.63333 | 6 | 2958 | 0 | 0 | 3.8 | 1873.4 | 0 | 0
95320 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28134_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 17:02 | 2014-07-18 18:51 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
95322 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18027_1 | Yeraltı Şube arızası. Ölçü ekibi yönlendirildi. ölcüldü. kablo ekibi calisiyor. tamir edildi,enerji verildi.18 metre 4x16 kablo ve 3 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 16:59 | 2014-07-19 00:40 | 7.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0
95325 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2159 TR 1 | tm deklanşe idi c verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 17:16 | 2014-07-18 18:24 | 1.1333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 685.6667 | 0 | 0
95326 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4165_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 17:16 | 2014-07-18 18:01 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
95329 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25133 UZUN KÖPRÜ ( 33 Kemerli Köprü ) | KÖPRU ÇALIŞMASI YAPAN FİRMA ORTA GERİLİM YERALTI KABLOSUNA VURMUŞTUR MANEVRA YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-18 17:19 | 2014-07-18 19:18 | 1.9833 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 374.85 | 0 | 0
95330 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18257_13 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 17:17 | 2014-07-18 20:27 | 3.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
95331 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24217-Sinanoba Villalar_6 | yer altı arızası vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 17:22 | 2014-07-18 21:04 | 3.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
95335 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25149 PARKKÖY 1 GİRİŞ Silivri SİLİVRİ_5 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 17:26 | 2014-07-18 20:14 | 2.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0
95337 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8275_2 | kofradan sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 17:34 | 2014-07-18 17:36 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
95338 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 17:36 | 2014-07-19 15:48 | 22.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 0 | 0
95339 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22419_3 | YER ALTI KABLO ARIZASI.ARIZA NOKTASINDA PARK HALINDE ARAÇ OLDUGU İÇİN GEÇ MUDEHALE EDİLMİŞTİR ONARIM YAPILDI VE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 17:42 | 2014-07-19 05:16 | 11.5667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 462.6667 | 0 | 0
95342 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 17:42 | 2014-07-18 19:46 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
95343 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2128 TR 2 | montaj ekibi akım trafostakıyor c verildiu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 17:43 | 2014-07-18 18:10 | 0.45 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 272.25 | 0 | 0
95344 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24319 M.Sinan Beytullah Mertoğlu_3 | abonenin şube kablosunda faz kopuktu.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 17:46 | 2014-07-18 19:47 | 2.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
95345 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22125_7 | Trafodan sigorta atıktı enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 17:51 | 2014-07-18 18:52 | 1.0167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
95347 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3799_1 | ekibe verildi şube kablosunu delmişiler sabah ekip konulacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 17:49 | 2014-07-18 18:19 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
95351 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_1 | ekibe verildi kofre değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 17:44 | 2014-07-18 18:46 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
95355 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11528_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 18:06 | 2014-07-18 21:41 | 3.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 0
95356 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 647 Merter Keresteciler Sitesi Çam Sk._3 | Bülten bağlantısı nedeniyle enerji kesildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 18:09 | 2014-07-18 18:39 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
95361 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1756 TR 2 | TM 1756 TR2 KESİCİ AÇMASI.TM YE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 18:21 | 2014-07-18 19:11 | 0.83333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 537.5 | 0 | 0
95362 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | AKYOL - ALCA | kesici açık beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 18:15 | 2014-07-18 18:41 | 0.43333 | 35 | 155 | 0 | 0 | 15.1667 | 67.1667 | 0 | 0
95366 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_4 | Havai hat ekibine verildi*1 faz sube arızası enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 18:23 | 2014-07-18 19:34 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
95371 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_9 | EKIPLERE VERILDI hatta enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 18:18 | 2014-07-18 19:06 | 0.8 | 10 | 93 | 0 | 0 | 8 | 74.4 | 0 | 0
95372 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9345 M.köy Kısmet sk._7 | Ekibe bildirildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 18:26 | 2014-07-18 21:09 | 2.7167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 160.2833 | 0 | 0
95374 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25202 BELEDİYE KARŞISI Değirmenköy SİLİVRİ_6 | DİREKTEN ŞUBE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 18:35 | 2014-07-18 19:46 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
95378 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25013 BEKİRLİ MERKEZ Bekirli SİLİVRİ_4 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 18:35 | 2014-07-18 20:34 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
95379 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4331_4 | sube dırekten klamens oksıt arıza gıdeırldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 18:44 | 2014-07-18 19:31 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
95380 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28901 ESKİ ŞAMLAR KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 18:50 | 2014-07-18 18:53 | 0.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
95381 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28630_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 18:45 | 2014-07-18 19:33 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
95383 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | AKYOL - ALCA | ekibe verildi.beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 18:51 | 2014-07-18 19:12 | 0.35 | 35 | 155 | 0 | 0 | 12.25 | 54.25 | 0 | 0
95388 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26160 D0ĞA ÇİFTLİK EVLERİ KAVAKLI_4 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 19:12 | 2014-07-18 19:28 | 0.26667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
95389 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20892_12 | oksit arızası. Ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 19:19 | 2014-07-18 21:14 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
95391 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1756 TR 2_13 | ANAKABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 19:22 | 2014-07-19 05:01 | 9.65 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 617.6 | 0 | 0
95392 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3071; m.ş.paşa spor sk _10 | havai hat ekibine verildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 19:23 | 2014-07-18 19:47 | 0.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
95394 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | Taşoluk Şalt-28044 | MANEVRA YAPILDI 28792 TM HAVAİ HAT CIKIŞI ENERJİSİZ TELLER KOPUK TAC KAVUCCUK ENERJİSİZ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 19:36 | 2014-07-18 20:19 | 0.71667 | 1 | 3721 | 0 | 0 | 0.71667 | 2666.7167 | 0 | 0
95396 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23445 Gökçeali S.Teksoy Tr_4 | sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 19:44 | 2014-07-18 20:33 | 0.81667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
95397 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25012 KURFALLI MERKEZ Kurfallı SİLİVRİ_5 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 19:46 | 2014-07-18 21:13 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
95398 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11288_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 19:36 | 2014-07-18 22:50 | 3.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.6333 | 0 | 0
95399 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4435_10 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA İŞ YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 19:47 | 2014-07-18 20:55 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
95400 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23536 Subaşı Hakemler Sit. (Aslan Akgül)_3 | sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 19:48 | 2014-07-18 20:28 | 0.66667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
95402 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23102 Celep Köy_1 | ekibe verildi.sigorta atık yapıldı.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 19:55 | 2014-07-18 21:28 | 1.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
95403 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8152_4 | nöb mont ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 19:57 | 2014-07-18 20:26 | 0.48333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
95405 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23106 Karamandere köyü_4 | sigorta atık yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 20:01 | 2014-07-18 21:38 | 1.6167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
95407 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23070 Belediye su deposu yolu_3 | OKSİT YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 20:05 | 2014-07-18 22:26 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
95409 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4270_6 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA İŞ YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 20:04 | 2014-07-18 20:30 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
95411 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25021 ÇAYIRDERE MERKEZ Çayırdere SİLİVRİ Direk_2 | DAMDİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 20:11 | 2014-07-18 22:31 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
95415 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3882; halıcıoğlu cıksalın park yanı meydan_1 | kablo servisi çalışıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 20:14 | 2014-07-18 20:37 | 0.38333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
95417 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24092 M.Sinan Levtur Tatil Sit._4 | 3 fazda oksit vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 20:16 | 2014-07-18 21:45 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
95418 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 20:13 | 2014-07-18 22:03 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
95420 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24196-Güzelce Babacan Villaları_2 | kofrada nötr yanıktı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 20:21 | 2014-07-18 21:26 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
95424 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | GÖLET DM - GÖLET ENH. | izalatör patlak değişti .beslendi .enerjisiz yerimiz yoktur.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 20:27 | 2014-07-18 21:53 | 1.4333 | 32 | 92 | 0 | 0 | 45.8667 | 131.8667 | 0 | 0
95426 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24217-Sinanoba Villalar_3 | Abonenin kofradan sigortası atıkdı.Değiştirildi.Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 20:33 | 2014-07-18 21:00 | 0.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
95427 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 20:33 | 2014-07-19 16:47 | 20.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 161.8667 | 0 | 0
95433 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 20:48 | 2014-07-19 00:14 | 3.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
95434 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _1 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİDLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 20:36 | 2014-07-19 00:14 | 3.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
95435 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_1 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 20:43 | 2014-07-19 00:13 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
95436 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28360_3 | yer altı kablo arızası 28360 TM DEN 3 NOLU DEPAR ÇEKİK YERALTI KABLO TAMİRATI YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 20:40 | 2014-07-18 22:40 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0
95437 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_13 | arıza ekibine bildirildi.ekiplerimiz direkteki bağlantıya klemens atmıştır arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 20:27 | 2014-07-18 21:45 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
95442 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20146_15 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 20:26 | 2014-07-18 22:13 | 1.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0
95445 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11042_15 | EKİP BAKTI DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI VAR. YERİ BELLİ GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ.SABAH KABLO EKİBİ ARIZALI YERİ YAPIP ENERJİ VERECEKLER. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 20:35 | 2014-07-19 00:55 | 4.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.3333 | 0 | 0
95446 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 21:17 | 2014-07-19 00:11 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
95449 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_3 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 21:10 | 2014-07-19 16:50 | 19.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 157.3333 | 0 | 0
95450 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23111 Yalıköy Köyiçi_4 | kablo yapışık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 21:42 | 2014-07-18 23:40 | 1.9667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
95451 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 28319 | KÜÇÜKKÖY ŞALTTAN 28319 DEPARI AÇTI NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ 28181 İLE 28474 TM ARASI ARIZALI DEBAR RİNGİNDEN BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 21:44 | 2014-07-19 01:39 | 3.9167 | 0 | 9310 | 0 | 0 | 0 | 36464.1667 | 0 | 0
95452 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4270_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA İŞ YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 21:53 | 2014-07-18 22:40 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
95453 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28695_9 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 22:07 | 2014-07-18 23:43 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
95457 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 22:19 | 2014-07-19 01:47 | 3.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
95459 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18208_1 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. sigorta atığı tespit edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 22:46 | 2014-07-18 23:35 | 0.81667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 80.0333 | 0 | 0
95460 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20790_3 | Ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. Sigorta atığı arızası giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 22:48 | 2014-07-18 23:37 | 0.81667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
95461 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_5 | aboneye giden alpeğin nötr ünde klemens oksit yapmış arıza giderildi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 22:37 | 2014-07-19 01:32 | 2.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
95462 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28396_4 | EKIPLERE VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 22:37 | 2014-07-19 16:51 | 18.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 145.8667 | 0 | 0
95464 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_8 | ekibe bildirildi.** 9086 Tm Dp 8 1 faz patlatıyor gündüz ölçü yapılıp tamir edilecek. atlama ceyran verildi karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 22:40 | 2014-07-19 00:30 | 1.8333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 108.1667 | 0 | 0
95465 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24287 S.Paşa Havuzkent_6 | Nötr oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 23:41 | 2014-07-19 01:14 | 1.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0
95466 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - TOPKAPI-I | Ekibe verildi.Sağmacılar şalttan topkapı 1 fideri açtı.8851-8664 arası 35 kv kablo arızası.Depar ringinden beslendi karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 23:36 | 2014-07-19 02:22 | 2.7667 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1181.3667 | 0 | 0
95467 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_4 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 23:48 | 2014-07-18 23:59 | 0.18333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 | 0 | 0
95468 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23516 İzzettin Çıkışı Villar(Top Sahası Kar.)_2 | arıza giderilsdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 23:49 | 2014-07-19 03:08 | 3.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 0
95469 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8072_1 | Ekibe verilidi.Abonenin kofrasında Nötr gevşekti tehlike önlendi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-18 23:46 | 2014-07-19 01:28 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
95471 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31525 TM_4 | havai hat ekibi iş sırasına göre bakacak..oksit temizlenip c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 00:08 | 2014-07-19 02:14 | 2.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
95474 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_1 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 00:49 | 2014-07-19 03:34 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
95476 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 00:59 | 2014-07-19 03:32 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
95478 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Ortaköy DM 3440 (35 KV) | Manevra yapılıyor. enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 01:24 | 2014-07-19 01:44 | 0.33333 | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0.33333 | 768.3333 | 0 | 0
95479 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | EKİBE VERİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 01:27 | 2014-07-19 11:54 | 10.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
95484 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Yıldıztepe 3944 (35 KV) | manevra yapılıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 02:00 | 2014-07-19 02:19 | 0.31667 | 7 | 3837 | 0 | 0 | 2.2167 | 1215.05 | 0 | 0
95485 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24255 Türkoba Ortabayır Tokatlılar Mah. (DİREK)_4 | Merkezden termik düşüktü. Beslendi Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 02:04 | 2014-07-19 02:40 | 0.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
95488 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25158 BAĞKENT Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDŞ ENERJİ VERİLD | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 02:22 | 2014-07-19 04:00 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
95489 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25714 VENEDİK YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 02:29 | 2014-07-19 02:46 | 0.28333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0
95490 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Yıldıztepe 3944 (35 KV) | ekip gönderildi.kontrol ediyor. 3941 tm de 3437 tarafı açıktı kapatıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 02:06 | 2014-07-19 02:56 | 0.83333 | 7 | 3837 | 0 | 0 | 5.8333 | 3197.5 | 0 | 0
95491 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21478_3 | ekıplerımız kontrol edıyor.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 02:40 | 2014-07-19 04:45 | 2.0833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 93.75 | 0 | 0
95493 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18208_1 | arıza tespiti için ekibe verildi. sigorta atığı tespit edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 02:54 | 2014-07-19 06:40 | 3.7667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 369.1333 | 0 | 0
95497 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28130_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 03:05 | 2014-07-19 04:21 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
95498 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21269_4 | Ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. Sigorta atığı arızası giderildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 03:14 | 2014-07-19 04:44 | 1.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
95503 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ESENLER FİDERİ | manevra yapılıyor 18034,18019,18065,18017,18037,18217,18254,18280,18218tm'ler enerjilendi. 18042.18013.18068.18796.18063tm'ler enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 05:08 | 2014-07-19 06:44 | 1.6 | 1 | 12819 | 0 | 0 | 1.6 | 20510.4 | 0 | 0
95505 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21473_6 | BOLGE KONTROL EDILIYOR ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 05:16 | 2014-07-19 07:13 | 1.95 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 87.75 | 0 | 0
95506 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2378_10 | A.G KABLO ARIZASI(1FAZ)TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 06:27 | 2014-07-19 21:25 | 14.9667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0
95508 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- 9007 Fideri | ekibe bildirildi.** 9634 Tm 9254 Tm arası yeşil faz toprak arızalı. arızalı kısım ayrılarak depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 05:31 | 2014-07-19 06:47 | 1.27 | 1 | 6193 | 0 | 0 | 1.27 | 7865.11 | 0 | 0
95509 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ _2 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 06:18 | 2014-07-19 07:06 | 0.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
95510 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 06:38 | 2014-07-19 06:52 | 0.23333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
95511 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21564_3 | Ekiplerimiz tarafından kontrol edilmektedir. Sigorta atığı arızası giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 06:50 | 2014-07-19 07:33 | 0.71667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
95512 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18796 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. 18063tm içerisinde 18218 hücresinin patlak olduğu tespit edildi.montaj ekibi yönlendirildi. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 06:53 | 2014-07-19 10:16 | 3.3833 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 3335.9667 | 0 | 0
95513 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18208_1 | arıza tesbiti için ekibe verildi. sigorta arızası tespit edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 06:57 | 2014-07-19 08:05 | 1.1333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 111.0667 | 0 | 0
95515 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KARACAKÖY - KARAMANDERE | ekibe bildirildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 07:09 | 2014-07-19 09:31 | 2.3667 | 11 | 41 | 0 | 0 | 26.0333 | 97.0333 | 0 | 0
95517 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21483_5 | BÖLGE TEKRAR KONTROL EDILIYOR.NH ATIGI VARDI ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 07:19 | 2014-07-19 07:47 | 0.46667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
95519 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 06:49 | 2014-07-19 07:36 | 0.78333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 72.85 | 0 | 0
95520 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25526 YENİ MEZARLIK Silivri SİLİVRİ_4 | alçak gerilim sigorta atmış.takıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 07:30 | 2014-07-19 08:20 | 0.83333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0
95521 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28402_2 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 07:20 | 2014-07-19 09:49 | 2.4833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 230.95 | 0 | 0
95522 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_3 | ekibe verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 06:46 | 2014-07-19 07:37 | 0.85 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 79.05 | 0 | 0
95526 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18218_6 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 07:37 | 2014-07-19 10:54 | 3.2833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 321.7667 | 0 | 0
95527 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | G.YAKA DM>SİPAHİOĞLU | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 07:48 | 2014-07-19 09:45 | 1.95 | 26 | 135 | 0 | 0 | 50.7 | 263.25 | 0 | 0
95531 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23447 Kerstanelik Mezarlık Üstü_4 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 07:51 | 2014-07-19 10:24 | 2.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
95534 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11591_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 07:33 | 2014-07-19 12:27 | 4.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0
95535 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9634 Coşkun Sucuk fab. yanı_6 | ekibe bildirildi.**Kayıt Alındı İş Sırasına Göre Müdahale edilecek.kablo servisine bilgi verildi. 3 mt 3x120+70 kablo 1 adet 120 lık y buat,1 adet 120 lık duz buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi. Ali Gök | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 08:02 | 2014-07-19 21:28 | 13.4333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 792.5667 | 0 | 0
95537 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21887_1 | Direkten yer altı kablo arızası vardı arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 08:21 | 2014-07-19 10:30 | 2.15 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 62.35 | 0 | 0
95540 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_6 | EKIPLERE VERILDI hatta enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 08:34 | 2014-07-19 09:19 | 0.75 | 10 | 93 | 0 | 0 | 7.5 | 69.75 | 0 | 0
95541 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*9086 tm dp 1 çekik*enerji verildi.tamir edildi.ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 08:37 | 2014-07-19 10:32 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
95543 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31526 TM_16 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK.HAVAİ HAT EKİBİ KONTROL ETTİ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ KABLOCULARA VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 08:40 | 2014-07-19 12:02 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
95544 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_6 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 08:42 | 2014-07-19 11:50 | 3.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
95545 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20099_5 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayo giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 08:47 | 2014-07-19 09:21 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
95546 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 31000 IM 35/10 TRAFO | MONTÖR EKİBİNE VERİLDİ 31844 TM DEN AKALEV FİDERİ AÇTI. MONTÖR EKİBİ ARIZAYI GİDERDİ .ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 08:48 | 2014-07-19 09:44 | 0.93333 | 2 | 18072 | 0 | 0 | 1.8667 | 16867.2 | 0 | 0
95550 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_13 | ekibe bildirildi A.G kablo 3 faz kopuk Kablo servisi müdahale ediyor.arıza bulunamadı tekraradan ölçü yapılıyor tanir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 08:54 | 2014-07-19 21:16 | 12.3667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 494.6667 | 0 | 0
95551 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24375 Tepecik Serhat doğan RMU_4 | Şubeye ait yeraltı arızası vardı.onarıldı beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 08:55 | 2014-07-19 10:47 | 1.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
95552 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KAVAKLI>KATMERUN | PROGRAMLI KESİNTİ. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-19 09:02 | 2014-07-19 17:21 | 8.3333 | 19 | 99 | 0 | 0 | 158.3333 | 825 | 0 | 0
95554 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23113 İzzettin köyiçi_4 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:11 | 2014-07-19 10:12 | 1.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
95556 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 28346 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP GÖNDERİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR DEPARA ENERJİ VERİLDİ İŞ YOĞUNLUĞUNDAN DOLAYI EŞLEŞTİRİLMELERDEKİ GECEKMEDEN DOLAYI İŞ GEÇ KAPATILMIŞTIR ENERJİ VERİL SÜRESİ ELLE GİRİŞ YAPILMIŞTIR BİLGİNİZE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:02 | 2014-07-19 12:02 | 3 | 0 | 15827 | 0 | 0 | 0 | 47481 | 0 | 0
95557 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8415_14 | ekibe verildi. sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:18 | 2014-07-19 09:58 | 0.66667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
95558 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3360 (35 KV) | şişli i.m de 3360 fideri asırı akımdan açtı. n.montorlugu ekibi arıza tespit ve onarım çalışması yapıyor, 3205 tm ye su girmiş tm izole edildi, fider enerjılı 3205 hariç satış trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:20 | 2014-07-19 13:36 | 4.2667 | 10 | 1925 | 0 | 0 | 42.6667 | 8213.3333 | 0 | 0
95560 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_16 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:21 | 2014-07-19 10:25 | 1.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
95561 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 074 Merter Şair Ahmet Kutsi Tecer Cad._1 | 3*120+70 kablo 3 faz arızalı,ölçü yapıldı,ekip verildi,kazı çalışması devam ediyor.malzeme gönderildi,çalışma devam ediyor (074 tm'den bir adet depar çekildi)enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:24 | 2014-07-19 22:07 | 12.7167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 979.1833 | 0 | 0
95562 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:24 | 2014-07-19 10:04 | 0.66667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
95563 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAKTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:22 | 2014-07-19 14:55 | 5.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0
95565 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM FENERTEPE | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI Arıza giderildi ve enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:24 | 2014-07-19 10:23 | 0.98 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 19.6 | 2156 | 0 | 0
95568 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_2 | TERMİK DÜŞMÜŞ.KALDIRILDII. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:28 | 2014-07-19 09:59 | 0.51667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0
95570 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_1 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:29 | 2014-07-20 00:10 | 14.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117.4667 | 0 | 0
95575 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_3 | Direkten yer altı kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:35 | 2014-07-19 14:11 | 4.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
95577 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9500 Silahtar İ.T.M- 9114 Fideri | ekibe bildirildi.*9114 deparında açma oldu ekip kontrol ediyor*yapılan kontrolde 9516 tm de 9019 hücresi ve trafo hücresine su girdiğinde 9516 tm izole edildi.deparın ringinde(9634-9254)arıza olduğundan dolayı deparın devamı karanlık.montaj servisine bilgi verildi.*9516-9164-9074-9031-9663-9321-9385-9634 tm ler karanlık. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:36 | 2014-07-19 11:10 | 1.5667 | 0 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 8622.9333 | 0 | 0
95579 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21397_6 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:40 | 2014-07-19 11:32 | 1.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
95580 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9419 K.hane Asfaltı sonu Şark Mensucat önü_8 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*9419 tm dp 8 çekik,çalışma tamamlandı.enerji verildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:40 | 2014-07-19 20:03 | 10.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 0
95582 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ MAHMUTBEY 2 31463 FİDERİ | 31077 TMDEN MAHMUTBEY 2 FİDERİ AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇTI MONTÖR EKİBİ MÜDAHALE EDİYOR..ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:44 | 2014-07-19 14:29 | 4.75 | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 6754.5 | 0 | 0
95583 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_8 | *9086 tm dp 8 çekik.ana kablo arızası.servisine bildirildi..95464 nolu iş ile ilgili 5 mt 3x120 +70 kablo,1 adet 120 lık ilaçlı T buat,1 adet 12o lık ilaçlı düz buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:48 | 2014-07-19 18:30 | 8.7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 513.3 | 0 | 0
95584 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24404 Tepekent_7 | Box panodan şube kablosuna ait bir faz sigorta atıktı.değiştirildi beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:47 | 2014-07-19 11:13 | 1.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
95589 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1831 | TM 1831 DE TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:48 | 2014-07-19 12:19 | 2.5167 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1623.25 | 0 | 0
95594 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20775_3 | aboneler enerji olmadığını bildirdi ekipler müdahale ediyor arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:58 | 2014-07-19 10:10 | 0.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
95597 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | K.KÖY ŞALT | KÜÇÜKKÇY ŞALT TRAFO MERKEZİNİN HATTINA YILDIRIM DÜŞTÜĞÜNDEN DOLAYI KÜÇÜKKÖY ŞALT ENERJİ SAĞLAYAMIYOR ŞALTLA GÖRÜŞÜLDÜ EKİP ÇALIŞIYOR BİLGİNİZE | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:58 | 2014-07-19 12:35 | 2.6167 | 0 | 213299 | 0 | 0 | 0 | 558132.3833 | 0 | 0
95599 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2159 TR 1_15 | .ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:11 | 2014-07-19 14:04 | 3.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.4167 | 0 | 0
95601 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20856_7 | abone enerjinin olmadığını bildirdi. kablosu arızalı ekip çalışıyor. kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:13 | 2014-07-19 12:28 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
95602 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_11 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*9050 tm dp 11 çekik.itfaye ekibi çalışıyor,çalışma bitince enerji verilecek.çalışma tamamlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:07 | 2014-07-19 21:56 | 11.8167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 697.1833 | 0 | 0
95604 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3249_5 | ekibe verildi, AG 2 Faz Toprak Arıza . Rapor Yazıldı. Kablo servisi müdahale ediyor.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:53 | 2014-07-20 00:34 | 14.6833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 587.3333 | 0 | 0
95611 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18542_7 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:04 | 2014-07-19 11:30 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
95614 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31082 TM_15 | MONTÖR EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK.31082 TMDE KESİCİ DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:50 | 2014-07-19 14:30 | 4.6667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0
95615 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 8801-8789 FİDERİ | ekibe verildi. 8801 itm den 8789 deparı açtı. 8789-8798 arası 10 kv kablo arızası. depar ringinden beslendi. karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:22 | 2014-07-19 12:12 | 1.8333 | 0 | 2989 | 0 | 0 | 0 | 5479.8333 | 0 | 0
95616 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21654_6 | abone enerjisinin olmadığını bildirdi ekiplerimiz müdahale etmektedir. sigorta atığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:33 | 2014-07-19 11:33 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
95620 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25508 GÜNEŞ EVLER YAPI KOOP. Sarıbekirler_2 | MANYETİK ŞALTER BARA ÇIKIŞ KABLOSU YANMIŞ.DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:36 | 2014-07-19 15:11 | 4.5833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 87.0833 | 0 | 0
95622 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3789 (35 KV) | şişli i.m de 3789-3681 fideri aşırı akımdan actı ekipler arıza tespit ve onarım çalışması yapıyorlar 3848 TM YE SU GIRDIGINDEN DOLAYI DEPAR ACMISDI ARIZA TESPIT EDILDI MERKEZ TAM IZOLE HALE GELDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:37 | 2014-07-19 15:50 | 5.2167 | 3 | 2684 | 0 | 0 | 15.65 | 14001.5333 | 0 | 0
95623 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18226_8 | Havai hat ekibine verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:29 | 2014-07-19 12:11 | 1.7 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 0
95624 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2187 yeşildirek karakol yanı _1 | ARIZA giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:39 | 2014-07-19 13:00 | 2.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0
95625 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._6 | arıza sorumlu ekibe bildirildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:39 | 2014-07-19 12:45 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
95627 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2099 | 2099 TM DEKİ ÇATI yangını nedeniyle 2250 İTM den 2099 10 kv DEPARININ enerjisi kesildi.2187 TM tam izole edildi,2099 10 KV. Deparına enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:34 | 2014-07-19 12:53 | 2.3167 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 4204.75 | 0 | 0
95628 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28880 BOYALIK KÖY İÇİ DİREK TİPİ_3 | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:41 | 2014-07-19 11:43 | 1.0333 | 3 | 93 | 0 | 0 | 3.1 | 96.1 | 0 | 0
95630 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3590; 19 mayıs kalp vakfı bahçesi_5 | ekibe verildi, 3590/5 kontak yanık, montaj ekibi mudehale edecek arıza yogunlugundan sıraya alındı, geçici enerjı verildi, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:13 | 2014-07-19 12:56 | 2.7167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 108.6667 | 0 | 0
95631 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - İSTEK-I FİDERİ | Trafo ve dağıtım merkezine su bastığı için can ve mal güvenliği sebebi ile elektrik kesilmiştir. Tehlike arz eden bir durum kalmadığından elektrik verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:41 | 2014-07-19 12:21 | 1.6667 | 1 | 26623 | 0 | 0 | 1.6667 | 44371.6667 | 0 | 0
95632 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11365_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK KABLO EKİBİNE VERİLDİ YERİ BELLİ KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ ALINACAK ENERJİ ALINDI... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:42 | 2014-07-19 16:12 | 5.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
95634 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2776_7 | Şişhane Caddesi No:28 önündeki yeraltı şube kablosunda patlama oluyordu, tehlike nedeniyle 2776 TM den 7 Nolu depar çekildi. Arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:41 | 2014-07-19 12:56 | 2.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
95635 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9116 İzzetpaşa Çiftliği Hemşire Okulu_8 | ekibe bildirildi.***Kayıt Alındı İş Sırasına Göre Müdahale edilecek.9116 tm dp-8 iki faz birleşmiş ,1 faz dönüş yapıyor, kablo servisine bilgi verildi. Arıza gündüz devam edilecek,.servisine bildirildi.** 9116 Tm Dp 8 enerjili. 2 adet 3x120 fermuarlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:43 | 2014-07-20 20:01 | 33.3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1964.7 | 0 | 0
95638 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9569 G.Tepe Kiler Altı_17 | ekibe bildirildi.***Kayıt Alındı İş Sırasına Göre Müdahale edilecek. 9569 tm dp-17 üç Kofraya 2 faz ceryan gelmiyor kablo servisine bilgi verildi.** arıza binanın altında kalmış atlama ceyran verildi yarın bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:51 | 2014-07-20 15:30 | 28.65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1690.35 | 0 | 0
95640 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22150_14 | arıza ekiplerine bildirildi ekipler ilgilenmekte. alpek kopuğu giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:45 | 2014-07-19 11:00 | 1.25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
95641 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_2 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:48 | 2014-07-19 11:58 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
95642 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500-11966 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:53 | 2014-07-19 11:51 | 0.96667 | 1 | 4845 | 0 | 0 | 0.96667 | 4683.5 | 0 | 0
95647 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28360 | yeraltı kablolar patlıyor tehlikenin önlenmesi için 28360 tm denklanşe edildi yeraltı kablo ekipleri çalışıyor ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:09 | 2014-07-19 16:35 | 6.4333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 5989.4333 | 0 | 0
95649 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9500 Silahtar İ.T.M- 9114 Fideri | ekibe bildirildi.*9114 deparında açma oldu ekip kontrol ediyor*yapılan kontrolde 9516 tm de 9019 hücresi ve trafo hücresine su girdiğinde 9516 tm izole edildi.deparın ringinde(9634-9254)arıza olduğundan dolayı deparın devamı karanlık.montaj servisine bilgi verildi.*9516-9164-9074-9031-9663-9321-9385-9634 tm ler karanlık.*montaj ekibi çalışıyor*9516tm ye bakım yapılarak.enerji verildi.14:15 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:05 | 2014-07-19 14:18 | 3.2167 | 0 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 17704.5333 | 0 | 0
95655 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-18 Göztepe(31130) | 31077 TMDE GÖZTEPE FİDERİ AÇTI MONTÖR EKİBİ MÜDAHALE EDİYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:44 | 2014-07-19 11:30 | 1.7667 | 1 | 8905 | 0 | 0 | 1.7667 | 15732.1667 | 0 | 0
95656 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:01 | 2014-07-19 14:12 | 3.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.2833 | 0 | 0
95657 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21020 ZilanDMden 21950mert çelik çıkışı | Kablo başlığı patlaktı. 21020 Zilan D.M' den 21950 mert çelik çıkışı açmıştı. Kablo başlığı arızası giderildi. Nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:03 | 2014-07-19 12:43 | 1.6667 | 19 | 386 | 0 | 0 | 31.6667 | 643.3333 | 0 | 0
95659 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_3 | Direkten yer altı kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:09 | 2014-07-19 13:34 | 2.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
95663 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4231_5 | Arıza kayda alındı.Ekipler en kısa sürede arızaya müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:23 | 2014-07-19 12:26 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
95664 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:26 | 2014-07-19 20:00 | 8.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.9667 | 0 | 0
95667 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli GİS- 9601 Fideri | *9601 deparında açma oldu.ekip kontrol ediyor*yapılan kontrolde arızaya rastlanmadı.deparın tamamına enerji verildi.13:30 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:34 | 2014-07-19 13:31 | 1.95 | 1 | 9633 | 0 | 0 | 1.95 | 18784.35 | 0 | 0
95668 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18208_1 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:17 | 2014-07-19 12:39 | 1.3667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 133.9333 | 0 | 0
95670 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Hürriyet Tepesi 3912 (10 KV) | 3912 tm ye su girmiş bomantı i.m den 3572 fideri acıldı ekipler bakıyor, tmde tehlikeli bir durum yok, enerjı verildi. y.çiçek | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:36 | 2014-07-19 12:05 | 0.48333 | 0 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 925.5833 | 0 | 0
95672 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22788_6 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:45 | 2014-07-19 14:09 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
95677 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 28529 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EDİYOR SEBEP:28109 TM İÇİNDE ORTA GERİLİM BAŞLIK PATLAK....28835 TM İÇİNDE BAŞLIK PATLAK....28109 TM DE KESİCİ ÜZERİNDEN ARK YÜRÜMÜŞ...28835 İÇİNDE KESİCİ ÜZERİNDE ARK YÜRÜMÜŞ. NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ VE KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR BAŞLIK TAMİRLERİ YAPILDI .AYRICA 28521 TM NİN KESİCİSİ İPTAL EDİLEREK DİREKLENDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. KARANLIKTA ABONEMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:29 | 2014-07-19 20:09 | 8.6667 | 0 | 10241 | 0 | 0 | 0 | 88755.3333 | 0 | 0
95678 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2809_3 | AG KABLO ARIZASI (1 FAZ)tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:48 | 2014-07-20 00:33 | 12.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0
95679 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3924 b.taş ihlamurdere cd imamzade sk_5 | ekibe verildi. A.G kablo 3 faz kopuk. Kablo servisi müdahale ediyor.Kabloda 2. arıza çıktı Çalışma devam ediyor 3924 ve 3292 tm den AG deparlar çekildi 3292 TM Dp:8 hariç 3924 TM Dp:5 hariç diğerleri enerjilendi şehit asım sk bölümü enerjilendi diğer kol arıza tespiti yapılamadığından sabah devam edilecek Kablo servisi müdahale ediyor. tamir edildi. enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:06 | 2014-07-20 22:53 | 35.7833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1431.3333 | 0 | 0
95684 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8743_7 | ekip çalışıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:05 | 2014-07-19 16:35 | 4.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0
95686 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Zincirlikuyu 3271 (10 KV) | sıraya alındı, zincirlikuyu 10 kv 3271 fideri acıktı z.kuyu 3271 arası kablo arızalı, ringinden besli | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:55 | 2014-07-19 16:33 | 4.6333 | 1 | 767 | 0 | 0 | 4.6333 | 3553.7667 | 0 | 0
95689 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_7 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:06 | 2014-07-19 13:40 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
95692 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-18 Göztepe(31130) | MONTÖR EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİCEK.EKİPLER KONTROL ETTİ 31562 TMNİN MUAVELE HÜCRESİNDEN DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:15 | 2014-07-19 13:14 | 0.98333 | 1 | 8905 | 0 | 0 | 0.98333 | 8756.5833 | 0 | 0
95693 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9147 azeteciler Yazarlar sk. No:17 Tan-Tur_3 | **Kayıt Alındı İş Sırasına Göre Müdahale edilecek.9147 tm dp-3 üç nolu binanın önünde kabloda patlama olmuş kablo servisine bilgi verildi. TU bir önceki direkden ayrılarak tehlike önlendi. 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı,arıza yarın yapılacak.kablo=Ali gök | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:25 | 2014-07-19 22:55 | 11.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
95694 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9199 Gültepe Karahan sk. altı_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*1 adet 8 lik direk ister.servisine bildirildi.*07BDK04 tır direğe çarpmış.direği devirmiş.servisine bildirildi.*ekip:bekir titiz*9199 tm dp 1 çekik. çalışma tamamlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:18 | 2014-07-19 18:06 | 5.8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 342.2 | 0 | 0
95696 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | AMBARLI AIM 21108 çıkışı | Ambarlı Ana İndirici Merkezden 21108 çıkışı açmıştı. Nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:11 | 2014-07-19 14:06 | 1.9167 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1140.4167 | 0 | 0
95699 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3071; m.ş.paşa spor sk _2 | havai hat ekibine verildi, tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:01 | 2014-07-19 13:16 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
95702 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3617 ortaköy balmumcu paşanga cad. no:14_13 | sıraya alındı Rapor yazıldı. Kablo servisi müdahale ediyor. ölçü noktasında çalışılıyorENERJİ VERİ,LDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 13:06 | 2014-07-19 22:13 | 9.1167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 364.6667 | 0 | 0
95703 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 29390 | küçükköy şalttan 29390 deparı açtı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:33 | 2014-07-19 16:15 | 4.7 | 2 | 10243 | 0 | 0 | 9.4 | 48142.1 | 0 | 0
95706 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3733 (35 KV) | şişli i.m de 3733 fideri toprak arızadan actıi sıraya alındı ekipler mudehale edecek, 3388 tm ile 3961 tm ye girilemedi, enerjı verildi 3733-3796 arası kablo arızalı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:17 | 2014-07-19 19:41 | 7.4 | 9 | 2307 | 0 | 0 | 66.6 | 17071.8 | 0 | 0
95707 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9621 Fideri | 9621 deparında açma oldu ekip kontrol ediyor.*yapılan kontrolde arızaya rastlanmadı.deparın tamamına enerji verildi.14:30 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:29 | 2014-07-19 15:00 | 2.5167 | 11 | 1387 | 0 | 0 | 27.6833 | 3490.6167 | 0 | 0
95708 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4065_5 | Arıza kayda alındı.Ekipler en kısa sürede arızaya müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:31 | 2014-07-19 20:45 | 8.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
95709 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8152_5 | ekibe verildi. şube arızası. kablo ekibine verildi.enerji kesildi.2'inci arıza cıktı kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:30 | 2014-07-21 20:35 | 56.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 224.3333 | 0 | 0
95710 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3799_7 | Yemeniçi Abdüllatif Sk.'taki şube arızası ile ilgili, enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:26 | 2014-07-19 14:28 | 3.0333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 121.3333 | 0 | 0
95713 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29213 TAYAKADIN-3-_3 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRLDİ.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:40 | 2014-07-19 13:21 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
95717 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİH 1 DE MEYDAN DM | arıza ekiplerine bildirildi.FATİH 1DEN MEYDAN DM ÇIKIŞI AÇTI. MANEVRA YAPILARAK ENERJİ ALINDI KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:51 | 2014-07-19 14:33 | 1.7 | 7 | 493 | 0 | 0 | 11.9 | 838.1 | 0 | 0
95719 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9152 San.mah. Şahinler sk._14 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*1 adet 8 lik direk + 50 metre 3*70+16 alpek ister.servisine bildirildi.*ekip:bekir titiz*9152 tm dp 14 çekik, Çalışma tamamlandı,enerji verildi,direk aktarması yapılması gerekiyor servisine bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:43 | 2014-07-19 20:20 | 7.6167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 449.3833 | 0 | 0
95721 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28731_9 | BÖLGEYİ SU BASTIĞINDAN DOLAYI TEHLİKE ARZ ETTİĞİ İÇİN 28731 TM DEN 9 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ SULAR ÇEKİLİNCE ENERJİ VERİLECEK sular çekilmiş. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:41 | 2014-07-20 12:15 | 25.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2377.7 | 0 | 0
95722 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8057_2 | ekibe verildi. kablo arızası.depar çekili.Ölçüldü Arıza noktası No :7 önünde araç olduğu için müdahale edilemiyor.arac kaldırıldı kablo ekibi çalışıyor*enerji verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:51 | 2014-07-20 20:04 | 31.2167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1498.4 | 0 | 0
95724 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_6 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:55 | 2014-07-19 19:52 | 6.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0
95725 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3174 zincirlikuyu harp akademileri yanı_5 | sıraya alındı,enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:02 | 2014-07-19 16:34 | 5.5333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 221.3333 | 0 | 0
95727 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18017_2 | Havai hat ekibine verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:58 | 2014-07-19 14:10 | 1.2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0
95728 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9463 Fideri | **9463 deparında açma oldu ekip kontrol ediyor,9466 tm ye kadar 9466 tm dahil deparın bı kısmı saat 15:15 itibarı ile enerjilli.9155 tm hariç deparın tamamına enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:31 | 2014-07-19 15:31 | 3 | 0 | 4002 | 0 | 0 | 0 | 12006 | 0 | 0
95730 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3514; levent çarşı ıskı bahçesi_13 | sıraya alındı, 3514/13 sıgorta değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:29 | 2014-07-19 15:58 | 4.4833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 179.3333 | 0 | 0
95735 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28200 İTM 35/10 KV TR | 28163 TM İLE 28631 TM ARASI OG KABLOSU ARIZASI 28200 İTM DE TRAFO 1 İ AÇTIRMIŞ 28163 TM İLE 28631 TM ARASI İZOLE EDİLDİ TRAFO 1 E ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:10 | 2014-07-19 17:00 | 6.8333 | 0 | 11172 | 0 | 0 | 0 | 76342 | 0 | 0
95736 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2129 yorgancılar çarşısı_13 | 1 Faz Y.A Şube Arızası (Müzeler müdürlüğünde kapalı çarşı içinde çalışma izini alınamadığından arıza 21.07.2014 saat 08:00 den sonra müdahale edilecektir. Atlama enerji verildi.) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 13:10 | 2014-07-19 14:51 | 1.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4167 | 0 | 0
95739 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2053 cemali sk._4 | ATLAMA CERYAN VERİLEREK ENERJİ VERİLDİ ENERJİSİZ YER YOK ÇALIŞMA 20.07.2014 TARİHİNDE DEVAM EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 13:23 | 2014-07-19 21:15 | 7.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
95740 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8725_5 | ekibe verildi. şube arızası. kablo ekibine verildi. depar çekili. ekip çalışıyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:07 | 2014-07-19 15:45 | 4.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 0 | 0
95741 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20998_6 | arıza ekiplerine bildirildi arıza sırasına göre bakılacak.bakıldı NH sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 13:16 | 2014-07-19 17:01 | 3.75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
95744 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18208_1 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 13:10 | 2014-07-19 14:17 | 1.1167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 109.4333 | 0 | 0
95746 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 13:28 | 2014-07-19 14:38 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
95749 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9105 S.Tepe Banat fırça fab. İçi_12 | **Kayıt Alındı İş Sırasına Göre Müdahale edilecek**İşyeri kapalı olduğu için bakılamadı sabah bakılacak. ( 9105 dp 12 ) Elit Mühendislik çalışma esnasında kabloya vurmuş.D.Ş kablo arızası,servisine bildirildi.dp 12-13 çekik.2 ADET 70 LİK İLAÇLI BUAT,1 ADET 120 LİK FERMUARLI BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. ( KEMAL KILIÇ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-19 13:45 | 2014-07-20 13:35 | 23.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0
95751 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9650 K.hane Bal sk. Cıvata fab. Yanı _4 | **Kayıt Alındı İş Sırasına Göre Müdahale edilecek.*9650 tm dp-4 iki faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 13:09 | 2014-07-19 23:12 | 10.05 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 592.95 | 0 | 0
95754 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28282_4 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 11:20 | 2014-07-19 16:22 | 5.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 468.1 | 0 | 0
95755 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 11479 | 11479 tm de bakım çalışması yapılıyor BAKIM ÇALIŞMASI BİTTİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 13:49 | 2014-07-19 15:26 | 1.6167 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1042.75 | 0 | 0
95757 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24416 Tepekent_4 | Ag panoda kondansatör ve akım trafoları yanık iptal edilereke tüm abonelere enerji verildi . Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 13:52 | 2014-07-19 15:54 | 2.0333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0
95758 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9033 İ.E.T.T. Garajı Arkası_2 | **Kayıt Alındı İş Sırasına Göre Müdahale edilecek.**9033 tm d-2 1 faz sigorta patlatıyor,kablo arızası tesbit edildi,kablo servisine bilgi verildi. Arıza tamamlanıp kablo direkden bağlanarak enerji verildi.(1 adet 120'lik ilaçlı buat kullanıldı)kablo=refik taş | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:51 | 2014-07-20 00:45 | 11.9 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 702.1 | 0 | 0
95761 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3307; beşiktaş dizi sk, bozca keşkül sk köşe_7 | arıza yogunlugundan sıraya alındı, sube 1 faz kopuk, atlama enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 13:43 | 2014-07-19 15:25 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
95762 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT | O.G AÇMA OLDU EKİPLERE VERİLDİ İKİTELLİ ŞALTDAN GİŞELER FİDERİ 1 FAZ KABLO ARIZASI VAR RİNGİ YENİBOSNA TARAFINDA ENERJİ YOK BESLENEMİYOR ENERJİ VERİLDİ..NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:02 | 2014-07-19 15:38 | 1.6 | 0 | 206908 | 0 | 0 | 0 | 331052.8 | 0 | 0
95763 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8078_4 | ekibe verildi.3 faz temiz kopuk kablo arızası tespit edildi.ölçüldü depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:06 | 2014-07-20 04:06 | 14 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0
95764 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1756 TR 2_8 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLEERE BİLGİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:21 | 2014-07-19 15:04 | 2.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 0 | 0
95768 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8225_5 | ekibe verildi. trafo içinde ag kablolar yanmış. deparlar çekili. kablo ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:17 | 2014-07-20 05:13 | 14.9333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 716.8 | 0 | 0
95769 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:14 | 2014-07-19 16:38 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
95770 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3145_1 | sıraya alındı, sube 1 faz kopuk, atlama enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:43 | 2014-07-19 17:18 | 4.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0
95771 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9156 Gürsel mah. Nurtaç cad. Pazar sk._6 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.Tamir edildi.Hanifi Demir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:14 | 2014-07-19 19:58 | 5.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
95773 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11885_3 | DİREKTEN YER ALTI KABLO ARIZASI YERİ BELLİ.H.HAT EKİBİ KONTROL ETTİ ÖLÇÜYE HAZIRLANDI .KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:20 | 2014-07-19 21:33 | 7.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.5167 | 0 | 0
95774 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11357_9 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. KABLO ARIZASI VAR.YERİ BELLİ OLDUĞNDAN İZOLLE EDİLİP KABLO EKİBİNE VERİLECEK. ARIZA GİDERİLDİ FAKAT İKİNCİ BİR ARIZA DAHA ÇIKTI.BUNU İÇİN TEKRAR ÖLÇÜ YAPILACAK.ÖLÇÜ BEKLENİLİYOR. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ FAKAT KABLODA YENİDEN ARIZA MEYDANA GELDİ.YERİ BELLİ İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİMİZ ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR.. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:06 | 2014-07-21 02:31 | 36.4167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2185 | 0 | 0
95779 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31879_9 | MONTÖR EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:35 | 2014-07-19 15:44 | 1.15 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 72.45 | 0 | 0
95782 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11479_7 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:38 | 2014-07-19 22:56 | 8.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0
95784 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18226_8 | Havai hat ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:36 | 2014-07-19 16:07 | 1.5167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 148.6333 | 0 | 0
95785 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8152_5 | ekibe verildi.Şube arızası.kablo ekibine verildi. depar çekildi kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:49 | 2014-07-21 18:32 | 53.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 214.8667 | 0 | 0
95788 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8503_5 | ekibe verildi.2 faz patlatıyor kablo arızası tespit edildi.ölçü ekibine verildi.Kofra yerleri kapalı olduğundan ölçü yapılamadı. ölçüldü. ekip çalışıyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:39 | 2014-07-20 17:42 | 27.05 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1298.4 | 0 | 0
95789 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21668_2 | arıza ekiplerine bildirildi. sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:32 | 2014-07-19 15:31 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
95791 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21047_3 | Harfiyat çalışması sırasında yer altı kablosuna zarar verilmiştir. Yer altı kablo arızası vardır. Arıza kablo ekibine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:49 | 2014-07-19 17:40 | 2.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
95792 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18208_1 | Havai hat ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:53 | 2014-07-19 15:45 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
95794 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1866 | İTM 1350 DEN TRAFO 1 KESİCİ AÇTI.ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:39 | 2014-07-19 15:51 | 1.2 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 3096 | 0 | 0
95796 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_4 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:53 | 2014-07-19 15:55 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
95797 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31526 TM_1 | MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR.AYAMAMA DERESİNDE MEYDANA GELEN TAŞKINDAN DOLAYI 31526 TM YE SU BASMIŞTIR TEMİZLİK ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR.MONTAJ EKİBİNİN ÇALIŞMASI BİTTİ.ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:58 | 2014-07-19 19:57 | 4.9833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 313.95 | 0 | 0
95801 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 3410 Zincirlikuyu D.M. - 9145 Fideri | **ekibe bildirildi.Zincirlikuda açma oldu,Beyoğlu ekipleri müdahele ediyor.Zincirlikuyu çıkışlarına Beyoğlu ekipleri enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:19 | 2014-07-19 16:56 | 2.6167 | 1 | 1334 | 0 | 0 | 2.6167 | 3490.6333 | 0 | 0
95802 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8057_3 | ekibe verildi. sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:57 | 2014-07-19 17:02 | 2.0833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
95803 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._10 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.Tamir edildi.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:26 | 2014-07-19 18:52 | 4.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
95806 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28773_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:36 | 2014-07-19 17:08 | 7.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.2667 | 0 | 0
95808 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Zincirlikuyu TR1 ( 10 kV ) | zıncırlıkuyu 10 kv tr 1 den ıhbar alındı servıse verıldı kontrol edılıyor, 3271 fiderinden arıza gelmiş, 3271 fideri hariç trafo enerjılı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:38 | 2014-07-19 16:09 | 1.5167 | 5 | 5750 | 0 | 0 | 7.5833 | 8720.8333 | 0 | 0
95810 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28026 İTM 28528 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 10:14 | 2014-07-19 11:01 | 0.78 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 32.76 | 1560 | 0 | 0
95811 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11042_5 | KABLO ARIZASI BİTTİ DİREKTEN UÇLAR BAĞLANACA KKABLO ARIZASI GİDERİLDİ H.HAT EKİBİ TARAFINDAN ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 15:15 | 2014-07-19 17:43 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
95813 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21591_16 | arıza kablo ekiplerine bildirildi. arıza sıasına göre bakılacak enerji kesildi çalışma yapılmakta.120 lık kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 15:19 | 2014-07-19 16:59 | 1.6667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
95814 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_9 | Havai hat ekibine verildi*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 15:19 | 2014-07-19 16:14 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
95815 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4020 dağıtım merkezi | arıza giderildi enerjı verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:43 | 2014-07-19 21:19 | 6.6 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 2250.6 | 0 | 0
95817 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4300 | arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:04 | 2014-07-19 15:43 | 1.65 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 562.65 | 0 | 0
95822 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_2 | Arıza kayda alındı.Ekipler en kısa sürede arızaya müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 15:43 | 2014-07-19 16:45 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
95823 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_13 | Havai hat ekibine verildi*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 15:48 | 2014-07-19 18:11 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
95824 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635)CÖMERTKENT (21333)ÇIK. | arıza ekiplerine bildirildi.manevra yapılarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 15:44 | 2014-07-19 16:59 | 1.25 | 11 | 1489 | 0 | 0 | 13.75 | 1861.25 | 0 | 0
95825 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1350 | İTM 1350 DE TRAFO 1 İZOLE EDİLDİ.FİDER BAŞKA TROFOYA AKTARILDI.KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 15:48 | 2014-07-19 16:22 | 0.56667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0
95829 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 15:53 | 2014-07-19 16:48 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
95830 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18208_8 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 15:55 | 2014-07-19 17:18 | 1.3833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 135.5667 | 0 | 0
95834 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_3 | OKSİT YAPMIŞ. GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:10 | 2014-07-19 17:20 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
95837 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3116 şişli kurtuluş turkbeyi sk no:37 karşısı | Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 15:51 | 2014-07-19 17:15 | 1.4 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 536.2 | 0 | 0
95838 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 11734 | BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİ İLE TM 11734 ENERJİSİ KESİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:11 | 2014-07-19 17:29 | 1.3 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 838.5 | 0 | 0
95839 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Zincirlikuyu TR1 ( 10 kV ) | trafo arızadan acıktı kapatıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:09 | 2014-07-19 16:34 | 2.4167 | 5 | 5750 | 0 | 0 | 12.0833 | 13895.8333 | 0 | 0
95842 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_4 | Şube kablosu arızası giderildi . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:19 | 2014-07-19 19:36 | 3.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5667 | 0 | 0
95843 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_6 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.ENREJİ ALINDI.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:03 | 2014-07-19 16:27 | 0.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
95845 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25149 PARKKÖY 1 GİRİŞ Silivri SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİNİN FAZI KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:23 | 2014-07-19 19:38 | 3.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.75 | 0 | 0
95847 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8770_5 | havai hat ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:21 | 2014-07-19 16:42 | 0.35 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
95848 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_4 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:27 | 2014-07-19 17:16 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
95849 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8036 sağmalcılar bkm_4 | nöb mont ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:29 | 2014-07-19 19:46 | 3.2833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 157.6 | 0 | 0
95850 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11598_8 | H.HAT EKİBİBNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK..ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:32 | 2014-07-19 20:39 | 4.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 | 0 | 0
95853 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28111_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:08 | 2014-07-20 00:12 | 8.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.5333 | 0 | 0
95855 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28503_2 | YERALTI KABLO ARIZASI HAVAİ HAT ÇIKIŞI 503 TMDEN 10 NOLU DEPARA ENERJI VERILDİ TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:36 | 2014-07-20 02:46 | 14.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1317.5 | 0 | 0
95857 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8207_15 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:44 | 2014-07-19 18:10 | 1.4333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0
95858 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11618_5 | H.HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKICAK. DIŞBUDAK SOKAKTA KABLO ARIZASI VAR.EKİBİBE VERİLDİ.BAKILIYOR. ARIZALI 2KABLO YAPILDI ENERJİ ALINDI FAKAT DİĞER KABLOYU KATO ÇEKMİŞ UCU BULUNMUYOR BUNUN İÇİN ÖLÇÜ YAPILMASI GEREKLİ. ÖLÇÜ BEKLENİLİYOR. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ..NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:01 | 2014-07-20 15:53 | 23.8667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 0 | 0
95859 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11881_5 | H.HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKICAK..ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 3FAZ MEVCUT NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:28 | 2014-07-19 22:51 | 6.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.6833 | 0 | 0
95860 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3174 zincirlikuyu harp akademileri yanı_5 | ekibe verildi Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:30 | 2014-07-19 16:59 | 0.48333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
95861 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_9 | Havai hat ekibine verildi*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:47 | 2014-07-19 18:50 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
95863 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8613_2 | Ekibe verildi.No:118'den sonra baki sk ,emre sk, sultan sk,meriç sk 3 faz temiz kopuk kablo arızası.ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:58 | 2014-07-20 04:25 | 11.45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 549.6 | 0 | 0
95865 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28121_8 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:44 | 2014-07-20 12:49 | 20.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160.6667 | 0 | 0
95867 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_2 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:57 | 2014-07-19 20:00 | 3.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
95868 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_3 | TAMİR EDİLDİ NOT:İŞ YOĞUNLUĞUNDAN DOLAYI ARIZAYA GEÇ MÜDAHALE EDİLMİŞTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 09:37 | 2014-07-20 12:41 | 27.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 216.5333 | 0 | 0
95870 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20991_6 | elektrik direğindeki araç çarpmış kablolar kopmuş havai hat ekıbıne bıldırıldı enerji kesildi 10 m alpek çekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:15 | 2014-07-19 21:00 | 3.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
95872 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_8 | DİREKTEN YER ALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN BAĞLANDI TAMİR EDİLDİ NOT:İŞ YOĞUNDAN DOLAYI ARIZAYA GEÇ MÜDAHALE EDİLMİŞTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 12:32 | 2014-07-20 15:11 | 26.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 213.2 | 0 | 0
95873 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20998_6 | cevrede elektrik yok nöbet ekıbıne bıldırıldı nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:11 | 2014-07-19 18:51 | 1.6667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
95877 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_4 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:13 | 2014-07-19 17:44 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
95881 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR İŞ SIRASINA GÖRE H.HAT EKİBİ BAKICAK..EKİP KONTROL ETTİ 1FAZ ATIKTI ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:05 | 2014-07-19 19:54 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
95883 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:24 | 2014-07-19 18:18 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
95884 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_3 | havai hat ekibine verildi. 2 faz sube arızası ölçü ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:21 | 2014-07-19 18:52 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
95889 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31562_4 | MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR.31562 TM DE KESİCİ PATLAK OLDUĞUNDAN DİREKLENDİ TM YE ENERJİ VERİLDİ ENERJİSİZ ABONE BULUNMAMAKTADIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:30 | 2014-07-19 18:18 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
95893 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2289_11 | Y.A ŞUBE ARIZASI (3 FAZ)arıza tespiti için 2289 tmden depar 11 ve 8 çekildi ölçü yapılıyor.aboneler kurumumuzun ekiplerinin çalışmasını engellemekte.polis te çalışmayı durdurdu.bu nedenle arızanın gündüz takibine | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:36 | 2014-07-20 02:10 | 8.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.8333 | 0 | 0
95894 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3030 istiklal cad. kumbaracı başı yokusu _12 | ekibe verildi, A.G kablo 2 faz kopuk, kablo servisi arızaya mudehale edecek kapalı binalar olduğundan arıza tespiti yapılamadı sabah devam edilecek Kablo servisi müdahale ediyor. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:39 | 2014-07-20 19:19 | 26.6667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1066.6667 | 0 | 0
95895 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3481_1 | ana kablo 3 faz kopuk tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:08 | 2014-07-19 21:14 | 4.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0
95896 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9155 ürsel mah. Çampark sk. yanı_1 | Ekibe bildirildi.Montaj ekibi çalışma yapıyor.çalışma tamalandı enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:22 | 2014-07-19 20:48 | 3.4333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 202.5667 | 0 | 0
95898 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18531_5 | n.montörlüğü ekibine verildi.depar çekildi kablo ekibi çalışıyor.şube buatı körlendi 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:46 | 2014-07-19 19:59 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
95899 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3878 | trafo merkezine su girmiş ekipler mudehale ediyor, enerjı verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:05 | 2014-07-19 17:57 | 0.86667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 331.9333 | 0 | 0
95900 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21172_7 | kablo arızası vardır.ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:48 | 2014-07-19 21:12 | 3.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
95903 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21172_9 | kablo arızası vardır.ekiplere bildrildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:49 | 2014-07-19 19:53 | 2.0667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
95904 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8743_7 | nöb mont ekibine verildi.2 faz dogru sube kablo arızası tespit edildi.ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibine verildi.2. arıza çıktı ve ölçüldü. kablo ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:44 | 2014-07-21 14:18 | 44.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 178.2667 | 0 | 0
95905 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11191_4 | H.HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKICAKTIR..ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:35 | 2014-07-19 20:31 | 2.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
95906 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:46 | 2014-07-19 18:34 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
95908 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24094 S.Paşa Unfab. Mah. (DİREK)_6 | Nötr kopuktu. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:52 | 2014-07-19 19:40 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
95913 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28135_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:56 | 2014-07-19 19:24 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
95915 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28311_8 | YERALTI KABLO ARIZASI 28311 TM DEN 8 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ 2092 İLE M CD KÖŞESİNDEKİ HAVAİ HAT KABLO ÇIKIŞI DİREKTEN AYRILDI. GECE ÖLÇÜ EKİBİ OLMADIĞINDAN 20.07.2014 SABAHINA KALDI tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:45 | 2014-07-20 16:03 | 23.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2166.9 | 0 | 0
95916 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:47 | 2014-07-19 18:17 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
95917 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_4 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ İŞ SIRSINA GÖRE BAKILICAK...EKİP KONTROL ETTİ ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:55 | 2014-07-19 19:06 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
95918 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18208_1 | tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:48 | 2014-07-20 02:11 | 8.3833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 821.5667 | 0 | 0
95919 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25286 MARMARA UYUM KENT Y.Çanta SİLİVRİ_2 | ALPEĞİN FAZI KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:57 | 2014-07-19 19:32 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
95920 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3206 arnavutkoy bebek yolu benzinci yanı_12 | hçhat ekibine verildi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 15:53 | 2014-07-19 22:07 | 6.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.6333 | 0 | 0
95923 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_3 | direkten yeraltı şube arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 15:58 | 2014-07-19 19:05 | 3.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
95924 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2777 kumkapı balık hali_9 | ekibe bildirildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 18:03 | 2014-07-19 21:32 | 3.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0
95927 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8715_3 | nöb mont ekibine verildi.Sigorta erimesi .Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 18:04 | 2014-07-20 01:54 | 7.8333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0
95934 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_2 | Arıza kayda alındı.Ekipler en kısa sürede arızaya müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 18:20 | 2014-07-19 19:42 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
95938 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4211_9 | Arıza kayda alındı.Ekipler en kısa sürede arızaya müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 18:24 | 2014-07-19 20:43 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
95942 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18020_6 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 18:26 | 2014-07-19 19:39 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
95943 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20054_11 | tel kopu arızası giderilidi. şubelerin enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 18:34 | 2014-07-19 22:04 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
95946 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9047 M.Köy Dereboyu Cad. Marmara Sitesi_7 | Ekibe bildirildi.*9047 tm dp-7 kofraya 3 faz ceryan gelmiyor.kablo servine bildirildi.**Arızaya gündüz devam edilecek.servisine bildirildi.** 9047 Tm Dp 7 çekik kablo ekibi çalışıyor.** 9047 Tm Dp 7 enerjili arıza giderildi. 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:10 | 2014-07-20 19:40 | 26.5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1563.5 | 0 | 0
95947 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_8 | ALPEK YANIKTI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 18:24 | 2014-07-19 19:54 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
95951 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4562 | arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 18:07 | 2014-07-19 18:47 | 0.66667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 227.3333 | 0 | 0
95953 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9594 Mecidiyeköy Dilan Sitesi_6 | Ekibe bildirildi.10 nolu bınanın önünde yeraltı kablosunda patlama oluyor.9594 tm dp 2 çekik kablo ekibi çalışıyor. Arıza tamir edilip enerji verildi.1 adet 120'lik düz buat kullanıldı.kablo=mahir usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 18:16 | 2014-07-19 23:04 | 4.8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 283.2 | 0 | 0
95966 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_4 | tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:24 | 2014-07-20 05:01 | 14.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 116.9333 | 0 | 0
95969 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18560_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 18:57 | 2014-07-19 21:40 | 2.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0
95970 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:21 | 2014-07-19 20:01 | 3.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
95971 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2080 koyun baba park içi_3 | 3 adet kaide değiştirilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 18:58 | 2014-07-19 21:13 | 2.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
95973 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:04 | 2014-07-19 19:59 | 3.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
95976 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _1 | havaı hat bakıyor, direkten tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 18:48 | 2014-07-19 19:58 | 1.1667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0
95980 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28180_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:48 | 2014-07-20 12:41 | 18.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151.0667 | 0 | 0
95981 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28354_11 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 18:23 | 2014-07-20 12:43 | 18.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 146.6667 | 0 | 0
95982 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:36 | 2014-07-20 12:44 | 19.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 153.0667 | 0 | 0
95983 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:48 | 2014-07-20 12:43 | 18.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151.3333 | 0 | 0
95989 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28503_6 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:24 | 2014-07-20 05:03 | 11.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0
95994 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9549 San.mah. Bayraktar sk._7 | Havai hat ekiplerine bildirildi.Tamir edildi.! adet 8 lık dırek ıster servisine bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:49 | 2014-07-19 20:04 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
95995 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_2 | tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:42 | 2014-07-20 04:59 | 11.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.2667 | 0 | 0
95996 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3292 b.taş ıhlamurdere cd caykur binası_1 | A.g kablo patlama yapıyor kablo ekibi mudehale ediyor Tamie edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 18:50 | 2014-07-19 22:40 | 3.8333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 153.3333 | 0 | 0
96000 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31849_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31849 TM DEN TEK FAZ YER ALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.YERİ BELLİ.KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 19:34 | 2014-07-20 00:32 | 4.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0
96001 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_1 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 19:32 | 2014-07-19 20:07 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
96004 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28134_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 18:06 | 2014-07-19 19:38 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
96006 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28412_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 13:11 | 2014-07-20 17:42 | 4.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.1333 | 0 | 0
96008 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 19:37 | 2014-07-19 20:28 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
96015 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3016 beyoğlu yeni çarşı cad_1 | ekibe verildi kofre değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 19:33 | 2014-07-19 20:39 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
96016 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20762_9 | abonenın arızası gıderıldı aboneye enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 19:45 | 2014-07-19 20:33 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
96019 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422 Elmadağ nalbant sok _15 | ekibe verildi, 3422/15 sıgorta değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:19 | 2014-07-19 20:04 | 2.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
96025 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3041 (10 KV) | ekibe verildi arıza bulundu beslemeye geçiliyor.enerji verildi her taraf enerjili. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 16:52 | 2014-07-19 21:08 | 4.2667 | 2 | 1917 | 0 | 0 | 8.5333 | 8179.2 | 0 | 0
96026 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20864_12 | klamens arızası gideirlidi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 20:02 | 2014-07-19 22:30 | 2.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
96027 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_11 | Havai hat ekibine verildi*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 20:04 | 2014-07-19 22:46 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
96028 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_3 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 19:40 | 2014-07-19 22:41 | 3.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
96034 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3233; taksim istiklal cad. çiçekçiler_4 | ekibe verildi. AG kablo 1 faz kopuk arıza yeri tepit edildi istiklal cad kazı çalışması yaptırılmadığından atlama enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 20:01 | 2014-07-19 22:50 | 2.8167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 112.6667 | 0 | 0
96037 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 28109 | 28109 TM İÇİNDE KESİCİ PATLAK VE SEKSİYONER YANIK. MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR KESİCİ DEĞİŞİMİ YAPILDI. TRAFOYA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 20:15 | 2014-07-19 21:51 | 1.6 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1489.6 | 0 | 0
96038 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3714_3 | ekibe verildi tm de siorta değişti abone enrji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 20:15 | 2014-07-19 21:12 | 0.95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
96039 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 20:19 | 2014-07-19 21:19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
96042 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3249_22 | kablo servisi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 19:36 | 2014-07-20 00:24 | 4.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0
96047 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3122_1 | ekibe verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 20:26 | 2014-07-19 21:32 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
96048 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_8 | ekibe bilgi verildi .oksit arızası vardı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 20:29 | 2014-07-19 23:12 | 2.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0
96049 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28075 DURSUN KÖY KARAMAN KÖPRÜ MEVKİİ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 20:33 | 2014-07-19 21:10 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
96052 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11264_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACA KABLO ARIZASI VAR. ÖLÇÜYE HAZIRLANDI.ÖLÇÜ BEKLENİYOR.ÖLÇÜ YAPILDI YERİ BELLİ .KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ÖLÇÜ YAPILAN YERDE ARIZA ÇIKMADI.TEKRAR ÖLÇÜ YAPILMASI GEREKİYOR.ÖLÇÜ BEKLENİLİYOR. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ EKİPLERE VERİLDİ ENERJİ VERİLECEK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 20:38 | 2014-07-20 11:52 | 15.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 914 | 0 | 0
96053 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._1 | Havai hat ekibine bildirildi.*D.Y.A şube kofraya 3 faz gitmiyor,arızaya yarın bakılacak.servisine bildirildi.** arıza giderildi. kablo direğe bağlandı. 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 20:15 | 2014-07-20 16:43 | 20.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 122.8 | 0 | 0
96057 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20704_5 | Havai hat alpek arızası. ekiplerimiz ilgilenmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 21:05 | 2014-07-19 22:28 | 1.3833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0
96058 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 18040_11 | bu binada birkaç dairede eelktrik yokmuş Ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 21:04 | 2014-07-19 22:43 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
96062 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28296_6 | YERALTI KABLO ARIZASI 28296 TM DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ 28400 SK İLE 2389 SK KÖŞESİ HAVAİ HAT KABLO ÇIKIŞI DİREKTEN AYRILDI. GECE ÖLÇÜ EKİBİ OLMADIĞINDAN 20.07.2014 SABAHINA KALDI tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 21:06 | 2014-07-20 14:19 | 17.2167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1601.15 | 0 | 0
96063 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8888_2 | nöb mont ekibine verildi.no:13 'teki şubede patlama olmus kablo arızası tespit edildi.depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 21:14 | 2014-07-20 00:12 | 2.9667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | 0 | 0
96065 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8611_1 | Nöb mont ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 21:16 | 2014-07-20 06:19 | 9.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0
96066 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28267 TAŞOLUK SAĞLIK OCAĞI_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 21:29 | 2014-07-20 00:19 | 2.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
96067 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18226_8 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 21:23 | 2014-07-19 22:27 | 1.0667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 104.5333 | 0 | 0
96068 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3481_1 | kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 21:06 | 2014-07-20 01:20 | 4.2333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 169.3333 | 0 | 0
96074 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4300_1 | arıza kaydı alındı ekiplere bildirildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 21:47 | 2014-07-19 22:56 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
96075 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31535 TM_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK...SİGORTA ATIKTI DEGİŞİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 21:46 | 2014-07-19 22:32 | 0.76667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0
96077 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25798 TR19-24. Cad. Lider-16 girisi G.YAKA_2 | ŞUBE KABLOSU BAĞLANDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 21:48 | 2014-07-19 23:08 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
96078 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12177-11235-1 | EKİPLERE VERİLDİ HAT TARANACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 21:24 | 2014-07-20 00:43 | 3.3167 | 1 | 4153 | 0 | 0 | 3.3167 | 13774.1167 | 0 | 0
96082 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ekibe verildi tamir edi,ldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 21:53 | 2014-07-20 00:56 | 3.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
96088 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_2 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 22:01 | 2014-07-20 01:25 | 3.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
96089 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4391_1 | 4325tm cıkısı asırı kablo baslıgı arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 22:03 | 2014-07-19 22:55 | 0.86667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.3333 | 0 | 0
96090 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1256_1 | 1256 tm den bir faz sigorta atmiş sigorta degiştirilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 22:07 | 2014-07-19 22:31 | 0.4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
96092 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20291_11 | oksit arızası gideirlidi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 22:08 | 2014-07-20 02:08 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
96093 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28835_8 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak Direkten Yeraltı şube arızası yeraltı ekibi bölgeye yönlendirildi çalışılıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 22:04 | 2014-07-20 16:32 | 18.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 147.7333 | 0 | 0
96096 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_14 | klamens arızası giderildi. enerjisi mevcuttur. fazlar normaldir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 22:19 | 2014-07-19 23:17 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
96098 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 22:20 | 2014-07-20 00:20 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
96099 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20145_6 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ İLGİLENMEKTEDİRLER.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 22:27 | 2014-07-19 23:45 | 1.3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0
96102 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28360_2 | 28360 tm'den 2 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 21:43 | 2014-07-20 00:57 | 3.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0
96107 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 22:34 | 2014-07-20 10:15 | 11.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.7333 | 0 | 0
96108 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9502 Çeliktepe İnönü cad. Kaptan sk._5 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 22:25 | 2014-07-19 23:28 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
96109 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_17 | H.HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 21:33 | 2014-07-20 00:44 | 3.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.2833 | 0 | 0
96111 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_12 | oksit arızası gideirlidi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 22:43 | 2014-07-20 02:13 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
96112 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 22:39 | 2014-07-20 00:18 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
96115 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18247_3 | n.mont.ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 22:55 | 2014-07-20 00:48 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
96118 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3058 kuruçeşme muallim nacı, öksuz cocuk sk _9 | ekibe verildi.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 22:47 | 2014-07-20 00:14 | 1.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
96119 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28840_4 | alpek yanık 840 tmden depar cekık ekıpler ekıpler calısıyopr tamir edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 22:46 | 2014-07-20 04:21 | 5.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 519.25 | 0 | 0
96120 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 074 Merter Şair Ahmet Kutsi Tecer Cad._2 | 2 adet 3*120+70 kablo birbirini yakmış.ölçü yapıldı.malzeme gönderildi,çalışma devam ediyor(074 tm den 2 adet Alçak gerilim deparı çekildi)arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 22:55 | 2014-07-20 17:40 | 18.75 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1443.75 | 0 | 0
96121 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28827_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 22:16 | 2014-07-20 20:45 | 22.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 179.8667 | 0 | 0
96122 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4398_2 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 23:10 | 2014-07-20 01:15 | 2.0833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 72.9167 | 0 | 0
96123 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4309_4 | arıza gıderıldı oboneye enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 23:40 | 2014-07-20 01:19 | 1.65 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0
96124 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2123 Süleymaniye cami karşısı_2 | YA ŞUBE ARIZASI(3FAZ). T.EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 23:25 | 2014-07-20 17:14 | 17.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89.0833 | 0 | 0
96125 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9650 K.hane Bal sk. Cıvata fab. Yanı _4 | Ekibe bildirildi.**9650 dp-4 1 faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 23:14 | 2014-07-20 00:19 | 1.0833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 63.9167 | 0 | 0
96127 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 23:04 | 2014-07-20 12:50 | 13.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110.1333 | 0 | 0
96128 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9630 Oto Sanayi Bayman cad. _5 | Ekibe bildirildi.**9630 tm dp-5 fatih cd. 133 bir faz temiz kopuk,iş yoğunluğundan bakılamadı sabah bakılacak. (çamlık cd.no:7 enerji mevcut)) servisine bildirildi.binaların tamamı kapalı olduğu için arızaya müdahele edilemiyor,kapalı olması nedeniyle karanlıkta kalan abone yok,arıza yarın gündüz tamir edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 14:17 | 2014-07-20 12:17 | 22 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1298 | 0 | 0
96130 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4309_1 | arıza kayıt altına alındı enkısa surede bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 23:32 | 2014-07-20 01:18 | 1.7667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 61.8333 | 0 | 0
96131 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20668_12 | klamens arızası gideirlidi eneerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 23:34 | 2014-07-20 02:22 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
96132 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3594 satış; b.oğlu tünel tranvay merkezi_12 | ekiplere bildirildi.kontrol edildi doğru şube 3 faz birleşik rapor yazıldı kablo servisine bildirildi arızaya (20.07.2014)sabahı müdahale edilecek Kablo servisi müdahale ediyor. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 21:11 | 2014-07-20 16:22 | 19.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 134.2833 | 0 | 0
96133 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4309_3 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 21:44 | 2014-07-20 01:18 | 3.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0
96135 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4020 dağıtım merkezi | arıza gıderıldı.4300 merkezden faz degısıklıgı yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 23:58 | 2014-07-20 01:06 | 1.1333 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 386.4667 | 0 | 0
96136 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8505_3 | havai hat ekibine verildi.oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 23:55 | 2014-07-20 01:00 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
96138 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21197_13 | direkteki kablo bası klamesn arızası gideirlidi. şubelerin enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 00:25 | 2014-07-20 04:05 | 3.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
96140 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9650 K.hane Bal sk. Cıvata fab. Yanı _4 | Ekibe bildirildi.**9650 tm dp-4 iki faz sigortan attırıyor,kablo arızası,iş yoğunlu nedeniyle sabah bakılacak.servisine bildirildi.9650 TM DP 4 3 ADET SİGORTA ERİMESİ,KABLO ENERJİ TUTUYOR.KABLODA ARIZA GÖRÜLMEDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 00:26 | 2014-07-20 13:55 | 13.4833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 795.5167 | 0 | 0
96143 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9651 İ.Karaoğlanoğlu cad. Polis Lojmanları_7 | Ekibe bildirildi.**9651 tm dp-5 kofraya 1 faz gelmiyor,atlama ceyran verildi karanlıkda abone yok,arızaya gündüz bakılacak.9651 tm dp 5 çekik.** arıza giderildi. 9651 Tm Dp 5 enerjili. 1 adet 4x16 ilaçlı buat, 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 00:14 | 2014-07-20 17:10 | 16.9333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 999.0667 | 0 | 0
96144 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28408_4 | alpek yanıktı tamır edıldı 408 tmden enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 00:37 | 2014-07-20 02:01 | 1.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0
96146 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28511_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 00:55 | 2014-07-20 15:39 | 14.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117.8667 | 0 | 0
96149 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3054 ortakoy tasbasamak sk no:17 karşı_1 | ekiplere bildirildi.kontrol edildi Ag kablonun nötrü kopuk arıza tespiti yapılamadığı için (20.07.2014) sabahı müdahale edilecek 3054 dper 1 e enerji verildi eski bahçe sok 28 no ile gözlükçü sok no 7 hariç bunların nötürlerinde problem var kablo servisi müdahale ediyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 00:47 | 2014-07-20 13:50 | 13.05 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0
96150 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422 Elmadağ nalbant sok _22 | ekiplere bildirildi.kontrol edildi ana kablo 2 faz kopuk rapor yazıldı arızaya(20.07.2014)sabahı müdahale edilecek Kablo servisi müdahale ediyor. 3422 depar 22 deparda çift kablo bağlı kablonun biri arızalı elmadağ cad no. 42 26 harbiye çayırı sok no.11 karanlık abone kofrasının olduğu yeri açtırtmadığı için ölçü yapılamadı. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 00:32 | 2014-07-21 16:54 | 40.3667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1614.6667 | 0 | 0
96153 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31535 TM_9 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKICAK..31535 TM DEN DEPAR 16 CEKİK 1 FAZ KABLO ARIZASI ARIZANIN YERİ BELLİ SABAH KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLECEK.KABLOCULAR YÖNLENDİRİLDİ ÇALIŞILIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 01:19 | 2014-07-20 14:11 | 12.8667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 810.6 | 0 | 0
96156 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 417 Şirinevler Fetih Cad. Fırat Sk._2 | 4*10 kablo arızalı.atlama enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 23:50 | 2014-07-20 01:33 | 1.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
96157 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3112 şişli kurtuluş kınalıkeklik sk no:126_10 | kontrol edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 01:12 | 2014-07-20 01:34 | 0.36667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
96164 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20938_15 | oksit arızası giderildi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 02:17 | 2014-07-20 04:14 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
96166 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28368_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 02:18 | 2014-07-20 13:29 | 11.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89.4667 | 0 | 0
96167 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8709_7 | ekibe verildi.3 faz temiz kopuk Direkten yeraltı şube arızası ölçü ekibine verildi.direkten ayrıldı.ölçüldü*kablo ekibi çalışıyor*direkten baglandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 02:21 | 2014-07-20 17:53 | 15.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.1333 | 0 | 0
96168 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18017_7 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. yeraltı şube kablosu arızalı,kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 02:23 | 2014-07-20 11:19 | 8.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0
96173 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT BAĞCILAR 2 31854 DM | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ.NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. KABLO ARIZASI.RİNGİN HER İKİ TARAFIDA ARIZALI KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. TERS TARAFTAN ENERJİ VERİLDİ.KABLO ARIZASI DEVAM EDİYOR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 02:27 | 2014-07-20 06:46 | 4.3167 | 6 | 13998 | 0 | 0 | 25.9 | 60424.7 | 0 | 0
96176 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28503_2 | yeraltı kablo arızası 28503 tm den 10 nolu depar çekik kablo tamiratı yapılıp enerji verildi fakat ikinci arıza çıktı.yeraltı kablo ekipleri çalışıyor 1 faz kablo arızası devam ediyor kablo 2 faz üzerinden beslendi.karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 03:01 | 2014-07-20 22:41 | 19.6667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1829 | 0 | 0
96177 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31920_5 | NÖB MONT EKİPLERİ KONTROL EDİYOR..KONTROL EDİLDİ 31920 TM DEN SİGORTA ATIKTI C VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 03:00 | 2014-07-20 04:23 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
96184 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ_4 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 03:45 | 2014-07-20 04:56 | 1.1833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.4833 | 0 | 0
96186 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI YAKUPLU-1 | nöbetçi ekıplerımız gereklı kontrollerı yapıyor.geçici acma meydana gelmıştı enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 03:51 | 2014-07-20 04:12 | 0.35 | 9 | 341 | 0 | 0 | 3.15 | 119.35 | 0 | 0
96187 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_15 | tel kopuğu arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 03:49 | 2014-07-20 05:41 | 1.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
96188 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4023_5 | abonenin evine giden kolon hattı yanmış pipo ağzından ayrıldı aboneye bilgi verildi yaptırıp bilgi verecek pipo ağzından bağlanacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 03:15 | 2014-07-20 04:37 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
96190 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ 21641 BEYKOP 2 DM den 21646 çıkışı | O.G Hat açtı .Nöbetçi montör ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 04:21 | 2014-07-20 05:09 | 0.8 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
96193 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_2 | AG ŞUBE ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 04:44 | 2014-07-20 08:56 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
96195 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8851_2 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 04:45 | 2014-07-20 05:15 | 0.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
96202 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8770_1 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 05:13 | 2014-07-20 05:36 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
96206 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25534 SEÇKİN KONUT YAPI KOOP. TMO.Depo karşısı_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 05:51 | 2014-07-20 06:28 | 0.61667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0
96208 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20488_11 | Ekiplerimiz tarafından kontrol edilmektedir. sigorta atığı arızası giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 05:55 | 2014-07-20 06:22 | 0.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
96210 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18042_9 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 06:11 | 2014-07-20 10:07 | 3.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
96211 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20609_12 | Ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. Sigorta arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 06:24 | 2014-07-20 06:40 | 0.26667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
96212 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3514; levent çarşı ıskı bahçesi_13 | ekiplere bildirildi.kontrol edildi 3514 tm de dp=13 kablo kanalında patlama yapmış rapor yazıldı Kablo servisi müdahale ediyor. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 06:16 | 2014-07-20 13:07 | 6.85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0
96213 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20488_2 | Alpek havai hat tel kopuğu bulunmaktadır. Havai hat ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 06:38 | 2014-07-20 08:55 | 2.2833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.8333 | 0 | 0
96214 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8225_2 | ekibe verildi.kablo arızası ölçü ekibine verildi.Kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 06:40 | 2014-07-21 12:20 | 29.6667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1424 | 0 | 0
96217 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9377 Hürriyet. Mah. Kurşun sk._11 | Ekibe bildirildi.**9377 tm dp-11 çalışma sırasında iski kabloyu sıyırmış,karanlık yer yok servisine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-20 07:14 | 2014-07-20 07:50 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
96218 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25203 ÜST MAHALLE Değirmenköy SİLİVRİ_2 | DEPAR ÇIKIŞI KABLOSU YANMIŞ.YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 06:43 | 2014-07-20 08:57 | 2.2333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.4333 | 0 | 0
96220 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 07:02 | 2014-07-20 07:45 | 0.71667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 135.45 | 0 | 0
96221 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20694_2 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 07:21 | 2014-07-20 09:52 | 2.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0
96222 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_6 | EKIPLERE VERILDI hatta enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 07:22 | 2014-07-20 08:35 | 1.2167 | 10 | 93 | 0 | 0 | 12.1667 | 113.15 | 0 | 0
96224 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26037 KORUHAN ÖKTEN(Köpek Çiftliği yolu)KAVAKLI_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 07:23 | 2014-07-20 08:04 | 0.68333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833 | 0 | 0
96225 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25008 ALİPAŞA MERKEZ Alipaşa SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 07:25 | 2014-07-20 08:45 | 1.3333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | 0 | 0
96227 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ÇANAKÇA - DAYENCE | ekibe bildirildi BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 07:29 | 2014-07-20 08:52 | 1.3833 | 12 | 117 | 0 | 0 | 16.6 | 161.85 | 0 | 0
96229 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25023 BEYCİLER MERKEZ Beyciler SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 07:34 | 2014-07-20 10:07 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
96230 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11813_7 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK KAPAMADAN 3 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ BEKLENİYOR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.. KABLO ARIZASI GİDERİLLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 07:36 | 2014-07-20 21:08 | 13.5333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0
96231 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18564_8 | Havai hat ekibine verildi.Nöb. montörlüğü ekibine verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 07:44 | 2014-07-20 09:53 | 2.15 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 210.7 | 0 | 0
96232 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8611_3 | ekibe verildi. 2 faz temiz kopuk kablo arızası. ölçü ekibine verildi.ekip çalışıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 07:55 | 2014-07-20 18:10 | 10.25 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0
96234 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24126 Türkoba Mezarlık Altı Çayırlar (DİREK)_3 | 1 depar 1 adet sigorta atıkdı.Değiştirildi.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 08:01 | 2014-07-20 08:38 | 0.63333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
96235 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20301_10 | Oksit arızası. Ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 08:07 | 2014-07-20 10:33 | 2.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
96236 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3912_5 | nöbetçi mont ekibine bildirildi Sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 07:55 | 2014-07-20 09:47 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
96238 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18017_2 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. depar kablosu arızalı. ölçülecek. ölçü ekibine verildi. ölçüldü. kablo ekibi çalşıyor. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 07:59 | 2014-07-20 14:00 | 6.0167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 589.6333 | 0 | 0
96241 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2776 edirnekapı avcı bey mah.saklambaç sk._7 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 2 FAZ, Tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 08:20 | 2014-07-20 13:49 | 5.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
96242 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_11 | şube kablo arızası gideirldi. enerji verildi. 2 adreste no :194 tür. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 08:29 | 2014-07-20 09:29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
96243 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24268 K.gaz M.Marmara 4 (DİREK)_3 | Direkte klemenslerde oksit vardı.Değiştirildi.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 08:24 | 2014-07-20 08:47 | 0.38333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
96244 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22326_7 | Trafodan sigorta atıktı yenilendi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 08:30 | 2014-07-20 09:00 | 0.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
96245 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8774_4 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 08:23 | 2014-07-20 11:38 | 3.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
96246 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24269c Türkoba Çayırlar Eski (DİREK)_4 | aboenin kofrasından sigorta atıkdı Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 08:11 | 2014-07-20 08:41 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
96249 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20246_4 | TEK FAZ 3*70LİK ALPEK KABLO KOPUĞU ARIZASI GİDERİLDİ. 2 ADET KLEMENS KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 06:37 | 2014-07-20 09:00 | 2.3833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0
96253 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3206 arnavutkoy bebek yolu benzinci yanı_12 | Hava i hat ekibine bildirildi SİGORTA ERİMESİ ABONE ENERJİ ALDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 08:38 | 2014-07-20 10:07 | 1.4833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 59.3333 | 0 | 0
96254 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9637 San.mah. S.Selim cad. _2 | ekibe bildirildi.( cbs'ye göre 9637 tm dp 2 olabilir.) inşaat çalışması esnasında kabloya vurmuşlar.şube kablo arızası,servisine bildirildi.1 adet 4*16 ısıtmalı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 08:58 | 2014-07-20 12:45 | 3.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0
96256 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700 İTM 28336 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak 28040 tm ile 28028 tm arası tadiye kablomuz arıza verdiğinden 040 tm karanlıkta kalmıştır. trafo beslendi. arıza sorumlu ekibe bildirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 08:58 | 2014-07-20 13:00 | 4.0333 | 0 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 7510.0667 | 0 | 0
96257 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23020 Özel idare yanı_4 | EKİPLER ÇALIŞIYOR SAAT 10.00 A KADAR ENERJİ VERİLMEYEBİLİR ENERJİ VERİLDİ KARANLITA KALAN ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 08:59 | 2014-07-20 09:55 | 0.93333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
96259 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8752 | 8752 TM Bakım Çalışması.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-20 08:57 | 2014-07-20 11:02 | 2.0833 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1002.0833 | 0 | 0
96260 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116 şişli kurtuluş turkbeyi sk no:37 karşısı_9 | Nöb. mont. ekibine bildlirildi. Sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 09:00 | 2014-07-20 09:42 | 0.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
96261 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 20874 | 20874 nolu TM de Bildirimli Bakım çalışması yapılmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-20 09:03 | 2014-07-20 14:53 | 5.8333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.3333 | 0 | 0
96262 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8081_4 | ekibe verildi.şube arızası. depar çekili. ekip çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 09:04 | 2014-07-20 14:34 | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
96264 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25200 DEĞİRMENKÖY ESKİ ÖDM. | İZALATÖR ARIZASI VARDI.DEĞİŞTİRİLDİ.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 09:12 | 2014-07-20 10:07 | 0.91667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0
96266 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 28194 | Orta Gerilim deparımız açtı ekip yönlendirildi arızaya müdahale ediliyor 29006 tm ile 29310 tm arasında kablo arızası var. depar 29006 tmye kadar beslendi. karanlıkta kalan trafolar ringinden beslenecektir. depar beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 09:17 | 2014-07-20 11:26 | 2.15 | 0 | 16758 | 0 | 0 | 0 | 36029.7 | 0 | 0
96267 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20392_1 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı ekip arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 09:18 | 2014-07-20 10:06 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
96270 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28121_10 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak Direkten Yeraltı şube arızası yeraltı ekibi bölgeye yönlendirildi çalışılıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 09:24 | 2014-07-20 16:49 | 7.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.3333 | 0 | 0
96271 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25187 KINALI ESENDORUK VİLLALARI Y.Çanta SİLİVRİ | HATBAŞINDAN ORTA GERİLİM SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 09:27 | 2014-07-20 11:51 | 2.4 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 453.6 | 0 | 0
96273 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9724 | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 09:23 | 2014-07-20 09:35 | 0.2 | 9 | 5640 | 0 | 0 | 1.8 | 1128 | 0 | 0
96274 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 837 Güngören Atatürk Cad. Tümet Sk. içi_1 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı,ekip verildi,ölçü yapıldı,çalışma devam ediyor.arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 09:09 | 2014-07-20 16:52 | 7.7167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 594.1833 | 0 | 0
96282 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23101 Celepköy su deposu_3 | EKİBE VERİLDİ A.G SİGORTA ATIK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 09:31 | 2014-07-20 12:24 | 2.8833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0
96284 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1023 TR 1 | TRAFO MERKEZİNDE PROGRAMLI BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 09:42 | 2014-07-20 13:31 | 3.8167 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 2461.75 | 0 | 0
96285 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25027 ÇELTİK KÖYÜ SU POMPASI Çeltik SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 09:45 | 2014-07-20 10:50 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
96286 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3440_4 | Ekibe bildirildi. sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 09:27 | 2014-07-20 10:50 | 1.3833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55.3333 | 0 | 0
96287 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31580 TM | 31580 TMDE BİLDİRİMLİ OLARAK BARA DEĞİŞİMİ VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR.31580 TM DE BAKIM CALIŞMASI TAMAMLANDI.ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-20 09:32 | 2014-07-20 18:24 | 8.8667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 5639.2 | 0 | 0
96289 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 027 Bahçelievler Basın Sitesi_1 | işletme çalışması,geçici olarak enerji kesildi,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 09:49 | 2014-07-20 10:03 | 0.23333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
96292 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3789 şişli kıragı sk ergenekon cad. _1 | SİGORTA ERİMESİ ABONELER ENERJİ ALDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 09:36 | 2014-07-20 09:58 | 0.36667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
96293 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2071 TR 3_1 | A.G.YERALTI KABLOSUNDA PATLAMA OLUYORDU(Vasıfçınar Caddesi No:38 önünde PTT Logar kapağı altında) 2071 TM den TRF 3 ve Trf 4 ün enerjisi güvenlik nedeniyle kesildi, Trf3 ve Trf4 enerji verildi. Trf3 depar 13 çekili ekipler çalışıyor.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 09:36 | 2014-07-20 16:16 | 6.6833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0
96295 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 10:04 | 2014-07-20 11:16 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
96296 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20479_5 | Yer altı kablo arızası vardı arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 10:08 | 2014-07-20 12:55 | 2.7833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 64.0167 | 0 | 0
96298 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28402_1 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 10:08 | 2014-07-20 10:47 | 0.65 | 15 | 93 | 0 | 0 | 9.75 | 60.45 | 0 | 0
96299 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25125 PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 10:06 | 2014-07-20 11:14 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
96300 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23477 İzzettin C.Özatilla_4 | ekibe verildi ŞUBE KABLOSU YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 09:58 | 2014-07-20 10:37 | 0.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
96301 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29263 TM HARAÇÇI 1025 SK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | SİGORTA ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 10:12 | 2014-07-20 11:18 | 1.1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 102.3 | 0 | 0
96302 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_16 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 10:15 | 2014-07-20 20:45 | 10.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
96305 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21831_8 | oksit arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 10:15 | 2014-07-20 10:57 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
96307 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2053 cemali sk._4 | Şebeke Çalışması devam ediyor, (beyceğiz fırını no:7 adresinde bulunan şube arızası tespiti için c kesilmiştir.)abonelere enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 10:10 | 2014-07-20 10:46 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
96308 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21601_4 | Direk arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 10:27 | 2014-07-20 11:49 | 1.3667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.2333 | 0 | 0
96310 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20083_5 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 10:30 | 2014-07-20 13:03 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
96312 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_12 | Direkten yer altı kablo arızası vardır. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 10:32 | 2014-07-20 12:59 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
96315 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_2 | SİGORTA TAKILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 10:19 | 2014-07-20 11:07 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
96317 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8699_5 | havai hat ekibine verildi. direğin dibinde kablo yanık. depar çekildi. kablo ekibine verildi.kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 10:40 | 2014-07-20 19:21 | 8.6833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 416.8 | 0 | 0
96318 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2322 aksaray keçibey sk. murat fab._12 | 2322 TM den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 10:15 | 2014-07-20 10:42 | 0.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
96319 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18629_3 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 10:37 | 2014-07-20 11:41 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
96322 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_10 | klamens arızası giderildi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 10:44 | 2014-07-20 14:31 | 3.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 0 | 0
96326 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 527 Güngören Yeşilyurt Sk. Balkan Sk._1 | işletme çalışması,geçici olarak enerji kesildi,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 10:54 | 2014-07-20 11:24 | 0.5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
96327 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2104 cemal nadir sk._27 | Ankara Caddesi No:12 önünde İBB Yapı Denetim Ekipleri yeraltı çalışması yaparken yeraltı kablosunu yaralamışlar, kablonun kazı yapılarak kontrol edilmesi gerekiyor. 2104 TM den 27 ve 28 Nolu deparlar tehlike nedeniyle çekildi. T.EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-20 10:52 | 2014-07-20 17:00 | 6.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0
96330 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3233; taksim istiklal cad. çiçekçiler_4 | Kablo servisi çalışıyor. TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 10:30 | 2014-07-20 15:52 | 5.3667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 214.6667 | 0 | 0
96331 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_6 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 10:56 | 2014-07-20 12:40 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
96332 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9147 azeteciler Yazarlar sk. No:17 Tan-Tur_12 | ekibe bildirildi. 9147 tm dp 12 2 adet sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 10:57 | 2014-07-20 11:30 | 0.55 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 0 | 0
96333 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11479_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK 11479 TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 11:02 | 2014-07-20 17:03 | 6.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0
96334 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21178_4 | Klemens arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 11:06 | 2014-07-20 11:15 | 0.16667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0
96335 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2289_11 | Şebeke çalışması (derviş ali mah. neşter sokak no 80 adresinde buluna 3 faz şube arızasını onaran ekipleri polis çalıştırmadığı için,çalışma yapılmıştır.)bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 10:50 | 2014-07-20 11:23 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
96336 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24319 M.Sinan Beytullah Mertoğlu_4 | 1 deparda sigorta atıkdı.Değiştirildi.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 11:09 | 2014-07-20 11:36 | 0.45 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
96340 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3774_4 | Havai-i hat ekibine bildirildi monefaze şube kopuk rapor yazıldı Kablo servisi çalışıyor. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 11:01 | 2014-07-20 17:20 | 6.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.2167 | 0 | 0
96344 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 11:15 | 2014-07-20 13:00 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
96346 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25799 TR20-8. Cad. 37. Sok. Elmalık mevkii G.YAKA_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 11:25 | 2014-07-20 11:52 | 0.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
96347 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 516-3 Güngören Sanayi Mah. Tekin Sk._1 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı, Arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 11:29 | 2014-07-20 19:57 | 8.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.7333 | 0 | 0
96348 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2389 TR 2 | Şebeke Çalışması bitirilerek Trf 2 ye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-20 11:16 | 2014-07-20 13:18 | 2.0333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1230.1667 | 0 | 0
96349 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 10:46 | 2014-07-20 13:19 | 2.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
96350 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 11:32 | 2014-07-20 13:45 | 2.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
96353 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20162_4 | Kablo arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 11:37 | 2014-07-20 12:40 | 1.05 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
96354 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20539_7 | Havai hat alpek arızası. Havai hat ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 11:22 | 2014-07-20 13:54 | 2.5333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
96357 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18279_9 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 11:39 | 2014-07-20 12:42 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
96358 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_7 | TERMİK ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 11:49 | 2014-07-20 12:36 | 0.78333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.8833 | 0 | 0
96360 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 8860 | 8860 TM Bildirimli Çalışma*enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-20 11:51 | 2014-07-20 17:01 | 5.1667 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 2485.1667 | 0 | 0
96362 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11735_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 11:47 | 2014-07-20 13:46 | 1.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 0 | 0
96363 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25150 BEYCİLER KÖYÜ yeni mahalle Beyciler SİLİVRİ_2 | YERALTI ARIZASI YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 11:54 | 2014-07-20 14:48 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
96364 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | GÖKÇEALİ - 23600 | EKİBE VERİLDİ KESİCİ AÇIK BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 11:43 | 2014-07-20 12:09 | 0.43333 | 6 | 96 | 0 | 0 | 2.6 | 41.6 | 0 | 0
96367 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28368_12 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 11:26 | 2014-07-20 13:18 | 1.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
96369 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3924 b.taş ihlamurdere cd imamzade sk_4 | kablo servisi çalişma yapıcak rapor yazıldı Kablo servisi müdahale ediyor. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 11:49 | 2014-07-20 20:44 | 8.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.4167 | 0 | 0
96370 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18619_4 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 11:49 | 2014-07-20 13:19 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
96371 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18060_10 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Kepçe çalışırken kabloya vurmuş. depar çekildi. kablo ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-20 11:52 | 2014-07-20 15:50 | 3.9667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 388.7333 | 0 | 0
96377 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3924 b.taş ihlamurdere cd imamzade sk_1 | Kablo servisi çalışıyor. depar 5 hariç enerji verildi. Sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 11:56 | 2014-07-20 14:04 | 2.1333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 85.3333 | 0 | 0
96379 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20649_7 | sigorta arızası gideirldi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 12:15 | 2014-07-20 13:25 | 1.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
96381 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28340_8 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 11:20 | 2014-07-20 17:43 | 6.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.0667 | 0 | 0
96382 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1259_9 | DOĞRU ŞUBE KABLOSU ARIZALSI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 12:19 | 2014-07-20 20:33 | 8.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.8667 | 0 | 0
96388 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_3 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 12:30 | 2014-07-20 13:29 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
96389 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | BEYCİLER DM>BEYCİLER İÇİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 12:34 | 2014-07-20 13:46 | 1.2 | 40 | 240 | 0 | 0 | 48 | 288 | 0 | 0
96390 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3628 b.oglu fındıklı m.mebs.cd. akbank altı_3 | ekip çalışıyor. Nöb.Mont. çalışıyor. vista plaza 3628 tm de yapılan yapılan çalışmadan dolayı ag deparlar çekildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 12:34 | 2014-07-20 17:08 | 4.5667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 182.6667 | 0 | 0
96392 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11264_8 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ 3. BİR ARIZA ÇIKTI ÖLÇÜYE HABER VERİLDİ ÖLÇÜ YAPILACAK ÖLÇÜ YAPILDI.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. 4.ARIZA ÇIKIŞ DİREĞİNİN DİBİNDE ÇIKTI.KABLO YANIK.GECE ÖLDUĞU İÇİN KAZI YAPILAMADI.YERİ BELLİ SABAH KAZILACAK.KABLO EKİBİ ARIZA YERİNDE ÇALIŞIYOR. KAZILAN YERDE BULUNMADI TEKRAR ÖLÇÜ YAPILIYOR KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.H.HATTAN ENERJİ VERİLDİ.NORMAL 9 EKİBİ BAŞARAN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 12:27 | 2014-07-21 17:13 | 28.7667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1726 | 0 | 0
96394 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11367_2 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ HAT TARANICAK.. HAT TARANDI ÇALIŞMA YAPARKEN A.G KABLOSUNU ZEDELEMİŞLER. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.. KABLO ARZASI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 12:24 | 2014-07-20 21:19 | 8.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.4167 | 0 | 0
96397 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9120 Çağlayan Vatan Caddesi Sonu_6 | ekibe bildirildi. 9120 TM DP 6 1 ADET SİGORTA ERİMESİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 12:45 | 2014-07-20 13:37 | 0.86667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 51.1333 | 0 | 0
96398 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11352 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 12:27 | 2014-07-20 15:04 | 2.6167 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1556.9167 | 0 | 0
96399 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 12:46 | 2014-07-20 14:50 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
96401 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_12 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 12:56 | 2014-07-20 14:52 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
96403 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18042_9 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Yer altı kablosu arızalı. Depar çekildi. Ölçülecek. Ölçü ekibine verildi.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi enerji verildi.karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 12:57 | 2014-07-20 18:38 | 5.6833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 556.9667 | 0 | 0
96404 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11585_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 13:10 | 2014-07-20 14:05 | 0.91667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
96407 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11605_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 12:22 | 2014-07-21 07:31 | 19.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 134.05 | 0 | 0
96411 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28105_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 12:54 | 2014-07-20 23:19 | 10.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.3333 | 0 | 0
96413 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28026 İTM FENERTEPE | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 12:24 | 2014-07-20 13:05 | 0.68 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 13.6 | 1496 | 0 | 0
96414 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_19 | sigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 13:00 | 2014-07-20 13:26 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
96415 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_6 | EKİP KONTROL ETTİ ATLAMA ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 13:13 | 2014-07-20 20:02 | 6.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.7167 | 0 | 0
96418 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 13:14 | 2014-07-20 17:34 | 4.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
96422 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18003_12 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 13:32 | 2014-07-20 14:55 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
96425 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 12:51 | 2014-07-20 13:51 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
96426 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KAVAKLI>KATMERUN | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 13:52 | 2014-07-20 14:25 | 0.55 | 19 | 99 | 0 | 0 | 10.45 | 54.45 | 0 | 0
96429 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29026_10 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 13:58 | 2014-07-20 18:39 | 4.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.4667 | 0 | 0
96433 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18506_7 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 13:56 | 2014-07-20 16:54 | 2.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
96435 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2305 tr1 kocamustafa paşa cd._7 | A.G KABLO ARZASI (3 FAZ) YAPIŞIK PATLATIYOR . (Arıza 2 faz birleşik olup bölgede monofaze korfralar çalışmakta olup trifaz olan cambaziye mektep sok. No:7 bir faz yoktur.Arızaya 21.07.2014 saat 08:00 den sonra devam edilecektir.) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 13:05 | 2014-07-20 21:31 | 8.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0
96436 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11184_13 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAŞARAN YEŞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 14:00 | 2014-07-20 16:02 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
96438 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2002 kadırga meydan sk. _12 | 2 Faz A.G Kablo Arızası.tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 14:14 | 2014-07-21 03:14 | 13 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0
96442 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20851_9 | sigorta atığı giderildi. enerjisi mevcuttur bölgenin | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 14:20 | 2014-07-20 15:05 | 0.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
96443 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_2 | Direkten yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 14:19 | 2014-07-20 16:00 | 1.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0
96445 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9124 K.Hane Havuzlar Caddesi_1 | havai hat ekibine bildirildi.yapılan kontrolde nötr de gevşeklik vardı.direkten tamir edildi.*(ekip:hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 14:23 | 2014-07-20 14:49 | 0.43333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
96446 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20493_10 | İki kazı sırasında yer altı kablosuna zarar vermiş kablo ekibi arızayı giderdi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-20 14:24 | 2014-07-20 15:36 | 1.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
96447 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BOĞAZİÇİ DM - SERBEST BÖLGE | EKİBE BVERİLDİ KESİCİ AÇIK BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 14:27 | 2014-07-20 15:01 | 0.56667 | 9 | 24 | 0 | 0 | 5.1 | 13.6 | 0 | 0
96449 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18576_8 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. direğe kepçe vurdu 18576 tm den depar çekili.10 'luk A Tipi yeni direk dikildi.direk aktarımı yapıldı.enerji verildi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-20 14:33 | 2014-07-20 21:38 | 7.1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 695.8 | 0 | 0
96450 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9041 Kağıthane Girne Cad. Armağan Sokak_1 | havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. HAKAN KAYA. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 14:17 | 2014-07-20 17:11 | 2.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
96456 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21281_14 | Direk arızası vardır. Havai hat ekibi ilgili adreste deplase çalışması yaptı arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 14:51 | 2014-07-20 16:00 | 1.15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
96457 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25788 TR9-48. Cad. 25. Sok. Papatya mah._2 | 3 ARIZADA AYNI ABONEYE AĞİTTİR NÖTÜR OKSİT YAPMIŞ KLEMENS YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 14:51 | 2014-07-20 17:19 | 2.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
96460 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28290_4 | direkten yeraltı şube arızası direkten ayrık TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 14:49 | 2014-07-21 00:21 | 9.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.2667 | 0 | 0
96461 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_4 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 15:01 | 2014-07-20 15:25 | 0.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
96462 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20894_12 | kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 14:29 | 2014-07-20 15:19 | 0.83333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
96466 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3676 (10 KV) | EKİBE BİLDİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 14:57 | 2014-07-20 15:58 | 1.0167 | 1 | 767 | 0 | 0 | 1.0167 | 779.7833 | 0 | 0
96467 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28191_7 | yeraltı kablo arızası depar çekik yeraltı kablo ekipleri yönlerndirildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 11:58 | 2014-07-20 20:47 | 8.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 819.95 | 0 | 0
96468 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3054 ortakoy tasbasamak sk no:17 karşı_1 | KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 14:46 | 2014-07-20 20:53 | 6.1167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 244.6667 | 0 | 0
96469 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20850_6 | arıza ekiplerine bildırıldı nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 15:12 | 2014-07-20 15:47 | 0.58333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
96473 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11203 | EKİPLER ÇALIŞIYOR. TRAFO DEĞİŞİMİ BİTTİ.ENERJİ ALINDI.SADECE ALÇAK GERİLİM TARAFINDA 5.DEPAR SİGORTA KABUL ETMİYOR.NEREYİ BESLEDİĞİ BİLİNMİYOR GELECEK İHBAR DOĞRULTUSUNDA BAKTIRILACAK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-20 15:08 | 2014-07-21 02:08 | 11 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 6545 | 0 | 0
96475 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9043 Çağlayan Limon Sokak_13 | havai hat ekibine bildirildi.** hat yanmış hat toplandı. tehlike önlendi. 30 mt 3x16 alpek ister abone pipa demirini yaptırıp haber vericek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 15:13 | 2014-07-20 17:05 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
96477 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1866 | BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİ İLE TM 1866 NIN ENERJİSİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 15:24 | 2014-07-20 17:02 | 1.6333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1053.5 | 0 | 0
96480 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 15:22 | 2014-07-20 15:40 | 0.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
96482 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2399 tr1 fatih P.T.T. santrali _10 | 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 15:32 | 2014-07-20 16:33 | 1.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0
96483 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 523 Merter Nadide Sk. Migros karşısı_12 | 523 TM den sigorta atıktı,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 14:49 | 2014-07-20 16:21 | 1.5333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 118.0667 | 0 | 0
96484 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1457_9 | ŞUBE KABLOSU ARIZASI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 15:36 | 2014-07-20 17:06 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
96487 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_9 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 15:41 | 2014-07-20 16:55 | 1.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
96491 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 15:48 | 2014-07-20 22:51 | 7.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0
96492 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25187 KINALI ESENDORUK VİLLALARI Y.Çanta SİLİVRİ_4 | KLEMENSLER YENİLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 15:56 | 2014-07-20 18:47 | 2.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
96495 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28197_3 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 15:10 | 2014-07-20 22:51 | 7.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.4667 | 0 | 0
96496 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28864_11 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 15:14 | 2014-07-20 22:35 | 7.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
96497 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | ekıbe verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 15:58 | 2014-07-20 17:34 | 1.6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 0
96500 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24002 M.Sinan Turbelco Saç Köşk_8 | Şube kablosunda 1 faz kopuktu. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 16:06 | 2014-07-20 16:54 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
96506 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9621 Fideri | 9621 deparı açtı ekibe bildirildi.** 9471 Tm ile Kapıcıoğlu arası arıza tespit edildi kablo servisine bildirildi. arızalı kısım ayrılarak depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 16:01 | 2014-07-20 17:47 | 1.7667 | 11 | 1387 | 0 | 0 | 19.4333 | 2450.3667 | 0 | 0
96507 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKICAK... EKİP MÜDAHALE ETTİ OKSİT GİDERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 16:17 | 2014-07-20 18:33 | 2.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
96510 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9310 İzzetpaşa Ayazma cad._5 | ekibe bildirildi.** 1 faz patlatıyor ölçü yapılacak. 9310 Dp 5 çekik. kablo ekibine bildirildi.*arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:58 | 2014-07-20 23:29 | 29.5167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1741.4833 | 0 | 0
96512 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9090 Gürsel Mah. Nurtaç Cad. Gürsel İlkokulu_6 | tekrardan havai hat ekibine verildi.** arıza giderildi. HAKAN KAYA. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 16:26 | 2014-07-20 17:12 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
96515 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28835_7 | akşemsettin selimpaşa sk no:7 nin direkten yeraltı şube bağlantısı için depar çekildi çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 16:21 | 2014-07-20 16:31 | 0.16667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
96521 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_2 | ekıbe verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 16:37 | 2014-07-20 17:32 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
96522 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_8 | OKSİT ARIZASI TEMİZLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 16:46 | 2014-07-20 18:11 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
96524 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28311_8 | 28311 tm den 8 nolu depar 1 faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 16:40 | 2014-07-20 17:20 | 0.66667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
96525 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_2 | Arıza kendınde dıreklten olculdu gereklı konturollerr yapıldı ev kapalı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 12:50 | 2014-07-20 22:56 | 10.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
96526 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4286_5 | Arıza kayda alındı.Ekipler en kısa sürede arızaya müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 13:00 | 2014-07-20 18:01 | 5.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
96527 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4193_1 | Arıza kayda alındı.Ekipler en kısa sürede arızaya müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 13:03 | 2014-07-20 18:27 | 5.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
96528 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4247_1 | Arıza kayda alındı.Ekipler en kısa sürede arızaya müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 14:12 | 2014-07-20 17:44 | 3.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
96529 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28412_7 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 12:14 | 2014-07-20 17:00 | 4.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.1333 | 0 | 0
96532 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4006_1 | Arıza kayda alındı.Ekipler en kısa sürede arızaya müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 16:26 | 2014-07-20 19:12 | 2.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
96536 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21910_3 | Klemens arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 17:02 | 2014-07-20 18:01 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
96539 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31300 TM | NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ ŞEBEKE CALIŞMASI YAPIYOR.31300 TM İÇERİSİNDE BARA BAĞLANTI CALIŞMALARI YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 17:03 | 2014-07-20 17:50 | 0.78333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 498.2 | 0 | 0
96541 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 16:49 | 2014-07-21 08:51 | 16.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 112.2333 | 0 | 0
96543 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11101_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 16:52 | 2014-07-20 19:58 | 3.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
96548 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ZİYAGÖKALP | ZİYA GÖKALP FİDERİ AÇTI EKİPLER HATTI TARIYOR... EKİP MÜDAHALE ETTİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 17:21 | 2014-07-20 18:26 | 1.0833 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 7496.6667 | 0 | 0
96551 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28288_2 | ABONENİN HAVA HAT ŞUBESİ YANIK 25 MT 3x16+25 ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ İŞ YOĞUNLUĞUNDAN DOLAYI ARIZAYA GEÇ MÜDAHALE EDİLDMİŞTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:37 | 2014-07-20 19:26 | 25.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 206.5333 | 0 | 0
96552 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28288_8 | TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLD NOT:İŞ YOĞUNLUĞUNDAN DOLAYI ARIXAYA GEÇ MÜDAHALE EDİLDMİŞTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-19 17:40 | 2014-07-20 20:47 | 27.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 216.9333 | 0 | 0
96553 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 17:34 | 2014-07-20 18:58 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
96558 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28284_4 | 28284 tm 4 nolu depar 1 faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 17:44 | 2014-07-20 18:15 | 0.51667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 48.05 | 0 | 0
96561 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 523 Merter Nadide Sk. Migros karşısı_13 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı,ekip verildi ,ölçü yapıldı kazı çalışması yapıldı malzeme gonderıldıARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 17:46 | 2014-07-21 01:21 | 7.5833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 583.9167 | 0 | 0
96565 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 417 Şirinevler Fetih Cad. Fırat Sk._2 | 4*10 şube 1 faz arızalı,ekip verildi,atlama enberji verıldı sabah calısma devam edecek karanlıkda abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 17:55 | 2014-07-20 23:48 | 5.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.0667 | 0 | 0
96569 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2369 fatih darülşafaka lisesi_11 | 3 Faz Y.A Şube Arızası. gece calısma yapılamadığı ıcın 21.07.2014 tarıhınde sabah devam edecektır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 18:02 | 2014-07-20 23:16 | 5.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.1667 | 0 | 0
96570 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11983_5 | EKİP KONTROL ETTİ ARIZA GİDERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 12:57 | 2014-07-20 19:54 | 6.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.65 | 0 | 0
96571 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 18:03 | 2014-07-20 19:37 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
96575 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8893_8 | nöb mont ekibine verildi.kofradan sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 18:10 | 2014-07-20 19:01 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
96579 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25028 YOLÇATI MERKEZ Yolçatı SİLİVRİ_5 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 18:18 | 2014-07-20 19:43 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
96580 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | HADIMKÖY 22802 DOĞA EVLERİ DM DEN 20704 YEŞİLBAYIR KÖY ÇIKIŞI | cevrede elektrikler yok nöbet ekıbıne bıldırıldı bakıldı geçici açma oluşmakta manevra yapılarak enerji verildi bölgeye | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 17:16 | 2014-07-20 18:56 | 1.6667 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1666.6667 | 0 | 0
96581 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2019 halıcılar cd._8 | TM den sigorta erimesi enerji verildi. (2 FAZ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 18:15 | 2014-07-20 19:30 | 1.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
96588 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9043 Çağlayan Limon Sokak_1 | havai hat ekibine bildirildi.** arıza giderildi. 30 mt 3x16 alpek çekildi. HAKAN KAYA. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 18:10 | 2014-07-20 20:46 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
96591 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29400 D.M. - 28431 TM | 28629tm ile 29092tm arası kablo arızalı manevra yapıldı tm lere ringinden enerji verildi karanlıkta abonemiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 18:31 | 2014-07-20 19:49 | 1.3 | 0 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 6045 | 0 | 0
96592 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 15 Kemer Country 1 | ekibe verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 17:59 | 2014-07-20 18:53 | 0.9 | 9 | 4469 | 0 | 0 | 8.1 | 4022.1 | 0 | 0
96596 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24057 S.Paşa Güneşkent RMU_5 | Kofradan 1 faz sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 18:38 | 2014-07-20 19:58 | 1.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
96598 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 13 Kilsan | ekibe verildi.9712 cıkışları normal organik kimya enerji vermesi gerekiyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 17:59 | 2014-07-20 19:51 | 1.87 | 96 | 2103 | 0 | 0 | 179.52 | 3932.61 | 0 | 0
96602 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_1 | ana kablo 2 faz toprak arıza dükkanlar kapalı olduğundan dolayı ölçü yapılamadı arıza tespit yapılamadı arızaya 21.07.2014 tarihinde sabah 8den sonra müdahale edilecek Kablo servisi müdahale ediyor. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 18:23 | 2014-07-21 18:20 | 23.95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 0
96606 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11232_4 | CAMPER KOPUĞU VARDI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 18:39 | 2014-07-20 19:44 | 1.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
96608 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9116 İzzetpaşa Çiftliği Hemşire Okulu_8 | atlama ceyranlı kablo ekibi müsait olduğunda tamir edilecek karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 18:58 | 2014-07-20 19:17 | 0.31667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
96609 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31869_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ALPEK ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 19:14 | 2014-07-20 20:33 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
96610 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28288_2 | kazımkarabekir mh 921 sk no:16-18 şube bağlanışı için depar çekildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 18:11 | 2014-07-20 19:24 | 1.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
96622 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28288_8 | kazımkarabekir 920 sk no:4 ün şube başlantısı için depar çekildi ekipler çalışıyor çalışma bitti hatta enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 19:26 | 2014-07-20 20:17 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
96623 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28368_12 | 28368 TM DEN 12 NOLU DEPAR 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 19:42 | 2014-07-20 20:11 | 0.48333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 44.95 | 0 | 0
96624 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11232_5 | EKİPLERİMİZ ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 19:44 | 2014-07-20 23:57 | 4.2167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0
96626 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9116 İzzetpaşa Çiftliği Hemşire Okulu_10 | ekibe bildirildi.**Bina kapalı olduğu için bakılamadı sabah bakılacak.**CBS'ye göre 9116 tm dp-10 üç faz temiz kopuk (D.Ş) kablo arızası servisine bildirildi. 4 mt 35+25 kablo ,2 adet 35 lık ilaçlı buat kullanılarak arıza giderildi.enerjı verıldı.Mahir Usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 19:09 | 2014-07-21 13:48 | 18.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 111.9 | 0 | 0
96630 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_9 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 19:57 | 2014-07-21 11:32 | 15.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 124.6667 | 0 | 0
96633 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 11784 | TM 11784 TE ENERJİ YOK.SEBEP GÖRÜLEMEDİ.TRAFOYA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 20:05 | 2014-07-20 21:57 | 1.8667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 0 | 0
96635 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9206 K.hane ESKAN sitesi içi_1 | ekibe bildirildi.** CBS'ye göre 9206 tm dp-9 kofraya 3 faz gelmiyor.kablo servisine bildirildi.sabah devam edilecek. 1 ADET 3X120+70 KABLO,1 adet 4x16 buat 3 mt 4x16 kablo ve 1 adet kofra kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.Refik usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 19:59 | 2014-07-21 14:38 | 18.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 111.9 | 0 | 0
96642 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11035_5 | H.HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖE ABONENİN KABLO BAĞLANTISINI YAPICAKTIR.. ABONENİN ŞUBE BAĞLANTISI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 19:48 | 2014-07-20 21:59 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
96648 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11885_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKICAK... ÇIKIŞTA 1 FAZ KOPUKTU YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 20:25 | 2014-07-21 00:12 | 3.7833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0
96649 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_5 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 20:22 | 2014-07-20 22:00 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
96652 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28555 BOĞAZKÖY VİLLALARI_7 | YER ALTI KABLO ARIZASI 7 NOLU KOMPAK SALTER KAPALI 555 TMDEN tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 20:37 | 2014-07-21 21:24 | 24.7833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2304.85 | 0 | 0
96654 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3442 n.taşı sezaisezer sk amerikan hst_10 | Ekibe bildirildi. A.G Kablo 3 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale edecek. 23:30 da olcu yapıldı arıza noktası dukkanın onunde kaldı dukkan sahıbı çalıştırma yaptırmıyor, arıza sabaha kaldı Ekip konuldu. Kablo servisi müdahale ediyor. Tamir edildi. Ancak kabloda 2.arıza çıktı tekrar ölçü yapılcak. Çalışma devam ediyor.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 20:06 | 2014-07-21 18:55 | 22.8167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 912.6667 | 0 | 0
96656 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3316_3 | arıza gıderıldı eneerjı verılıdı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 20:58 | 2014-07-20 23:24 | 2.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
96659 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25279 CEMAL KURT Su kuyusu mevkii Kavaklı SİLİVRİ_2 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 20:21 | 2014-07-20 22:28 | 2.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
96663 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11147_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 21:20 | 2014-07-21 09:45 | 12.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 86.9167 | 0 | 0
96667 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_3 | tamır edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 21:06 | 2014-07-20 22:58 | 1.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
96668 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_12 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 21:21 | 2014-07-21 11:33 | 14.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 0 | 0
96670 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3054 ortakoy tasbasamak sk no:17 karşı_1 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 20:30 | 2014-07-20 21:30 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
96671 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28204_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 21:31 | 2014-07-21 00:47 | 3.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
96672 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31055 TM_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK...20 MT 3X16 ALPEK KABLO DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 21:43 | 2014-07-20 23:13 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
96673 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_11 | ekibe bildirildi.9075 tm dp 11 1 faz sigorta erimesi tespit edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 21:32 | 2014-07-20 23:47 | 2.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 132.75 | 0 | 0
96674 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9108 K.Burgaz yolu Rensan yanı_6 | havai hat ekibine bildirildi.*direkde revizyon yapılması nedeniyle 9108 tm dp-6 çekildi.**Çalışma bitirildi enerji verildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 20:54 | 2014-07-21 00:17 | 3.3833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 199.6167 | 0 | 0
96677 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28503 | trafoda kablo bağlatısının yapılması için 28503 tm denklanşe edildi.ekipler çalışıyor trafoya enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 21:50 | 2014-07-20 22:22 | 0.53333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 496.5333 | 0 | 0
96678 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24050 K.oba Durak (DİREK)_7 | Ekipler tarafından kontrol edildi. Hat sonu ekipler tarafından yarın tekrar kontrolü yapılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 21:54 | 2014-07-20 23:12 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
96680 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18282_7 | n.montörlüğü ekibine verildi.kablo arızalı ölçü ekibine verildi. ölçüldü,kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. 5 mt. 3x120 kablo, 4 mt. 4x16 kablo, 2 ad. 3x120 ilaçlı buat, 2 ad. 4x16 ialçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 21:50 | 2014-07-21 09:15 | 11.4167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1118.8333 | 0 | 0
96682 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9630 Oto Sanayi Bayman cad. _5 | kablonun beslediği iş yerleri kapalı olduğu için ölçü yapılamıyor yarın sabah bakılacak.** kablo ekibine bildirildi. 5 MT 3X120+70 KABLO.3 MT 4X16 Kablo ,1 adet 120 lık Y buat,1 adet 120 lık duz buat,1" adet 4x16 duz buat kullanılarak arıza gıderildi.enerji verildi.Kemal Usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 21:06 | 2014-07-21 14:49 | 17.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 106.3 | 0 | 0
96683 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22308_7 | havai şube direkten oksit yapmış klemenslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 21:59 | 2014-07-20 23:28 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0
96686 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24323 K.gaz Benzinlik Arkası Saçköşk RMU_7 | İş yerinde çıkan yangından dolayı trafo merkezinden termik açıldı abonenin şubesi ayırıldı. Termik beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-07-20 22:10 | 2014-07-20 22:56 | 0.76667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
96689 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11813_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 21:56 | 2014-07-21 07:11 | 9.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.75 | 0 | 0
96690 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28864_11 | arıza tamiratı için depar çekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 22:14 | 2014-07-20 22:35 | 0.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
96692 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28513_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 22:07 | 2014-07-21 14:48 | 16.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 133.4667 | 0 | 0
96694 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3492_3 | ekibe verildi. Şube 3 faz kopuk. Kablo servisi müdahale ediyor.enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 22:12 | 2014-07-21 14:58 | 16.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 117.4833 | 0 | 0
96696 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11660_5 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ... ŞUBESİ BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 22:24 | 2014-07-21 00:53 | 2.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3833 | 0 | 0
96700 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | AKYOL - ALCA | GÜVENLİK AMACIYLA ENERJİ KESİLMİŞTİR . BESLENDİ . | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 22:39 | 2014-07-20 22:56 | 0.28333 | 35 | 155 | 0 | 0 | 9.9167 | 43.9167 | 0 | 0
96701 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_10 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 22:39 | 2014-07-20 23:06 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
96703 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_6 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 22:24 | 2014-07-21 01:15 | 2.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
96706 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 28001 | 28284 TM DENKLAŞE İDİ ENERJI VERILDI SEBEB KESİCİ AÇMASI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 22:52 | 2014-07-20 23:57 | 1.0833 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1008.5833 | 0 | 0
96710 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1898_8 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. YEŞİLTEPE 52/11 NO:6 İKİ FAZ ŞUBE ARIZALI ATLAMALI ENERJİ VERİLDİ . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 23:04 | 2014-07-21 00:25 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
96714 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 634 Güngören Güneştepe Mah. Keşif Sk._2 | TEL KOPU TAMIR EDILDI ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 23:48 | 2014-07-21 01:03 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
96715 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9310 İzzetpaşa Ayazma cad._5 | ekibe bildirildi.**Abonenin kofrasında sigortaları basılmamış,sigortalar basılarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 23:43 | 2014-07-21 00:55 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
96716 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25088 BASIN KONUT 4 Y.Çanta SİLİVRİ_4 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 23:59 | 2014-07-21 00:59 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
96718 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28181_9 | 3 FAZ PATLATIYOR HAVAİ HAT CIKISI AYRILDI DEPAR ÇEKIK 181 TMDEN YER ALTI KABLO ARIZASI SABAH YAPILACAK 1342 NO 62 NİN ONUNDE HAVAI HAT CIKISI AYRIK YANIK KABLO TAMIR EDILDI HAVAİ HAT CIKISI BAĞLANIP ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 23:56 | 2014-07-21 13:07 | 13.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1226.05 | 0 | 0
96719 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_3 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacaktır.Tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 23:22 | 2014-07-21 14:03 | 14.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 0 | 0
96720 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23477 İzzettin C.Özatilla_3 | ekibe verildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 00:01 | 2014-07-21 01:04 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
96721 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18567_8 | arıza tesbiti için ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 00:15 | 2014-07-21 02:04 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
96723 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 28284 | 284 MERKEZ DENKLASE İDİ ENERJI VERILDI DEPAR 4 TEN ARIZA GELIYOR DEPAR 4 CEKIK YER ALTI KABLO ARIZASI DEPAR 4 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 00:20 | 2014-07-21 01:20 | 1 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0
96725 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 00:31 | 2014-07-21 11:33 | 11.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.2667 | 0 | 0
96730 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 01:06 | 2014-07-21 02:15 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
96731 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_12 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 01:03 | 2014-07-21 03:33 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
96733 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28284_4 | YER ALTI KABLO ARIZASI 284 TMDEN D 4 CEKIK kablo arızası tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 01:43 | 2014-07-21 16:46 | 15.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1399.65 | 0 | 0
96734 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8100-8822 FİDERİ | Ekibe verildi.8723-8864 arası normale kondu.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 01:45 | 2014-07-21 01:52 | 0.11667 | 1 | 484 | 0 | 0 | 0.11667 | 56.4667 | 0 | 0
96735 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28503_2 | 503 TMDEN 10 NOLU DEPAR CEKIK HAVAİ HATTA PATLAMA OLUYOR ARZA TAMIRI ICIN ENERJI KESILDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 01:55 | 2014-07-21 02:25 | 0.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
96736 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9621 Fideri | 9621 deparı açdı ekip kontrol ediyor.**Yapılan kontrolde arızaya rastlanmadı saat 02:45'de depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 01:55 | 2014-07-21 02:46 | 0.85 | 11 | 1387 | 0 | 0 | 9.35 | 1178.95 | 0 | 0
96737 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18009_1 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 02:06 | 2014-07-21 04:23 | 2.2833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 223.7667 | 0 | 0
96738 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3733 (35 KV) | manevra yapılıyor manevra bitti her taraf enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 02:08 | 2014-07-21 02:36 | 0.46667 | 9 | 2307 | 0 | 0 | 4.2 | 1076.6 | 0 | 0
96740 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18579_12 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 02:13 | 2014-07-21 05:07 | 2.9 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 284.2 | 0 | 0
96744 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 428 Şirinevler Barbaros Cad. _3 | kofradan 1 faz sıgorta atık degıstırıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 02:26 | 2014-07-21 03:10 | 0.73333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
96745 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28222_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 02:36 | 2014-07-21 14:55 | 12.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98.5333 | 0 | 0
96746 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23106 Karamandere köyü_3 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 02:39 | 2014-07-21 03:52 | 1.2167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
96747 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21613_8 | Direkten yer altı şube kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 02:40 | 2014-07-21 13:13 | 10.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0
96748 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1898_8 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.3 FAZ ŞUBE ARIZASI.SABAH KABLO EKİBİ TARAFINDAN YAPILICAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 02:42 | 2014-07-21 03:25 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
96750 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28339_2 | 339 tmden 1 faz sıgorta erımesı tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 03:21 | 2014-07-21 03:55 | 0.56667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 0
96751 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8057_4 | N.möntörlüğü ekibine verildi.Abonenin kofrasından sigortalar takıldı.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 03:21 | 2014-07-21 04:00 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
96752 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1898_8 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.3 FAZ ŞUBE ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 03:31 | 2014-07-21 10:16 | 6.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
96753 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1088 TR 2_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU 1 FAZ ARIZALI.GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 03:38 | 2014-07-21 04:31 | 0.88333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
96754 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9455 Fideri | 9455 ddeparında 9638 tm'ye tadiye alınması nedeniyle manevra çalışması yapılıyor.*Tadiye 9638 taşınarak manevra çalışması tamamlanıp depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 04:05 | 2014-07-21 04:12 | 0.11667 | 0 | 8944 | 0 | 0 | 0 | 1043.4667 | 0 | 0
96755 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | 18100 - 18007 FİDERİ | manevra yapılıyor manevra tamamlandı.18001 kablosu 18039TM içerisinde tağdiye bırakıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 04:38 | 2014-07-21 04:54 | 0.26667 | 0 | 10846 | 0 | 0 | 0 | 2892.2667 | 0 | 0
96757 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21844_18 | arıza nöbet ekibine bildirildi.Sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 05:34 | 2014-07-21 07:19 | 1.75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
96758 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20488_6 | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ONARILIP ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 05:54 | 2014-07-21 06:36 | 0.7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
96759 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9211 Gültepe Galata Deresi Kavak sk._12 | Ekibe bildirildi.*9211 tm dp-12 ikli faz birleşmiş kablo arızası servisine bildirildi.** 9211 Tm Dp 12 enerjili. 3 adet 3x120 ilaçlı buat, 1 adet 3x120 Y buat. kullanıldı. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 05:56 | 2014-07-21 17:32 | 11.6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 684.4 | 0 | 0
96760 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._5 | kayıt alındı.Tamir edildi.İlker -Turan | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 06:05 | 2014-07-21 10:08 | 4.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
96762 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21931_4 | ekiplere verildi kontrol edilecek arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 05:39 | 2014-07-21 07:51 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
96763 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 06:20 | 2014-07-21 06:59 | 0.65 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 3.25 | 3151.85 | 0 | 0
96765 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 2 - 3939 (35 KV) | ekip bakıyor. etİilerden 3939 ve 3301 fiderleri toprakla açtı 06.00 3939 FİDERİNDE 3939-3357 ARASI ARIZALI GÖRÜLEREK AYRILDI FİDERE 07.48 DE TAMAMINA ENERJİ VERİLDİ. 3301 fiderinde 3842 tm de 3177 gözünde akım trafosu patlamış arızalı kısım ayrıldı. 3797 tm üzerinden fiderin bir kısmına enerji verildi 08.45 etilerden 3301 fideri kapatılarak deparın tamamına enerji verildi.08.57 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 05:45 | 2014-07-21 09:04 | 3.3167 | 0 | 4596 | 0 | 0 | 0 | 15243.4 | 0 | 0
96766 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | B.KILIÇLI DM>ÇİMTEKS (SERT PLS.ÖZEL HAT T.) | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 06:17 | 2014-07-21 07:05 | 0.8 | 16 | 96 | 0 | 0 | 12.8 | 76.8 | 0 | 0
96768 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25196 YENİ PARSELLER Değirmenköy SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 06:46 | 2014-07-21 07:40 | 0.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
96770 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3924 b.taş ihlamurdere cd imamzade sk_10 | AG KABLO 1 FAZ KOPUK Ekip konuldu. Kablo servisi müdaha ediyor. Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 06:10 | 2014-07-21 15:31 | 9.35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0
96771 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29458_2 | enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 05:47 | 2014-07-21 08:09 | 2.3667 | 19 | 93 | 0 | 0 | 44.9667 | 220.1 | 0 | 0
96772 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28446 D.M-28796 Kanalboyu | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 06:41 | 2014-07-21 08:01 | 1.33 | 7 | 937 | 0 | 0 | 9.31 | 1246.21 | 0 | 0
96775 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_1 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 07:03 | 2014-07-21 07:53 | 0.83333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0
96776 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21638_5 | Yer altı kablo arızası. Kablo ve ölçü ekibi ilgili adreste çalışmaktadır.Bölgede araç park halınde oldugu ıcın gec mudehale edıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 07:08 | 2014-07-21 18:50 | 11.7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 514.8 | 0 | 0
96777 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9074 N.Tepe Özerler Sokak Uhud Cami Yanı_5 | Ekibe bildirildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerji verildi.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 07:14 | 2014-07-21 10:13 | 2.9833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 176.0167 | 0 | 0
96778 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-28 Gençosman (31558 DM) | MONTÖR EKİBİNE VERİLDİ MÜDAHALE EDİLİYOR31558 T.M.31530 HÜCRESİNDE ARK DOLAŞMIŞ HÜCRE TEMİZLENİYOR .4ADET TM KARANLIKTA 1 SAAT SONRA ENERJİ ALINACAK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 07:15 | 2014-07-21 09:28 | 2.2167 | 13 | 1921 | 0 | 0 | 28.8167 | 4258.2167 | 0 | 0
96780 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9630 Oto Sanayi Bayman cad. _5 | Ekibe bildirildi.**9630 tm dp-5 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 06:43 | 2014-07-21 07:24 | 0.68333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 40.3167 | 0 | 0
96782 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11599 - 12600-1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 07:00 | 2014-07-21 08:03 | 1.05 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 6883.8 | 0 | 0
96783 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ORMANLI - KARACAKÖY GİRİŞ ENH. | ekibe bildirildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 07:28 | 2014-07-21 09:13 | 1.75 | 7 | 37 | 0 | 0 | 12.25 | 64.75 | 0 | 0
96784 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 516-3 Güngören Sanayi Mah. Tekin Sk._2 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı ekıp verıldı ölçü yapıldı,kazı calısması devam edıyor(516-3 tm'den bir adet depar çekildi),çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 07:22 | 2014-07-21 12:41 | 5.3167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 409.3833 | 0 | 0
96785 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9339 San.mah. Sultan Selim cad._12 | Eski 9339 TM yeni 9339 TM dönüşümü, deplase çalışması nedeniyle 9339 tm dp-12 çekik.** tamir edildi. depar enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 07:34 | 2014-07-21 19:41 | 12.1167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 714.8833 | 0 | 0
96786 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2106 Sultanhamam sk. Çeşme sk._7 | Y.A ŞUBE ARIZASI 1 FAZ atlama enerji verildi karanlıkta yerimiz yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 07:42 | 2014-07-21 19:43 | 12.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60.0833 | 0 | 0
96787 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21747_7 | Yer altı kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 07:43 | 2014-07-21 13:19 | 5.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
96788 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28339_11 | YERALTI KABLO RIZASI.DEVELASYON ÇIKIŞI 3 FAZ ENERJİLİ.DEVELASYON ÇIKIŞINDAN SONRAKİ ABONELER KARANLIK.. 339 TM DEN 11 NOLUI DEPAR CEKIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 07:48 | 2014-07-21 21:00 | 13.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1227.6 | 0 | 0
96789 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18285_9 | arıza tesbiti için ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 07:44 | 2014-07-21 09:24 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
96792 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_10 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 07:46 | 2014-07-21 08:48 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
96793 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20080_3 | Yeraltı kablo arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 07:45 | 2014-07-21 09:19 | 1.5667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
96794 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2306 tahtakale rızapaşa yok. şahande sk._10 | TM den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 07:41 | 2014-07-21 08:49 | 1.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
96797 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:07 | 2014-07-21 08:29 | 0.36667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
96798 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_1 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:00 | 2014-07-21 09:26 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
96799 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21128_9 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:08 | 2014-07-21 09:42 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
96800 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25800 GÜMÜŞYAKA ÖDM. Gümüşyaka SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:10 | 2014-07-21 09:11 | 1.0167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 192.15 | 0 | 0
96802 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:13 | 2014-07-21 10:00 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
96803 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:11 | 2014-07-21 09:12 | 1.0167 | 4 | 93 | 0 | 0 | 4.0667 | 94.55 | 0 | 0
96804 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3480; karakoy perşembe pazarı arap camii bahçe_14 | ekibe verildi şube 3 faz kopuk Kablo servisi müdahale ediyor. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:06 | 2014-07-21 17:58 | 9.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.0667 | 0 | 0
96805 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23106 Karamandere köyü_3 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:13 | 2014-07-21 09:30 | 1.2833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
96807 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25022 HALLAÇLI MERKEZ Hallaçlı ÇATALCA_4 | ALÇAK DERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:17 | 2014-07-21 10:58 | 2.6833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.9833 | 0 | 0
96808 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_4 | 3 FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜ EKİBİ ÇALIŞIYOR.ÖLÇÜ YAPILDI KABLO ARIZA BULUNDU KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:11 | 2014-07-22 19:30 | 35.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 247.2167 | 0 | 0
96809 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9485 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 07:10 | 2014-07-21 08:27 | 1.2833 | 3 | 470 | 0 | 0 | 3.85 | 603.1667 | 0 | 0
96810 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21694_3 | Sigorta arızası vardı kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:25 | 2014-07-21 10:28 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
96811 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2266 şehremini karanfil çavuş sk.B. blok_3 | ilgili binayı su basmış Elektrik kofrasının içersine su giriyordu, Şube kablosu izole edilerek, 2266 TM den çekik olan 3 Nolu depara enerji verildi,abonelerede bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:24 | 2014-07-21 11:42 | 3.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0
96812 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._2 | enerjı verıldı normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:23 | 2014-07-21 09:44 | 1.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 125.55 | 0 | 0
96813 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3206 arnavutkoy bebek yolu benzinci yanı_12 | MONTAJ SERVİSİNE BİLDİRİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:29 | 2014-07-21 09:33 | 1.0667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
96817 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:33 | 2014-07-21 11:35 | 3.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
96818 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2079 Nurettin tekkeci sk._3 | kofra içerisinde nh 00 boy kaide yanık,ayrıca şube kablosu yanık. Tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:28 | 2014-07-21 13:33 | 5.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.4167 | 0 | 0
96819 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25177 BELEDİYE SU KUYUSU Beyciler SİLİVRİ_2 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:37 | 2014-07-21 09:35 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
96820 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25008 ALİPAŞA MERKEZ Alipaşa SİLİVRİ_5 | ANAŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:38 | 2014-07-21 09:11 | 0.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
96821 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11479_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:34 | 2014-07-21 14:54 | 6.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 0 | 0
96822 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | 18100 - 18007 FİDERİ | Trafo merkezi bakım ve temizlik çalışması sebebi ile elektrik kesilmiştir. Bildirimli kesinti. Karanlıkta olan trafo merkezleri: 18007-18040-18004-18001 çalışma bitti. elektrik verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-21 08:33 | 2014-07-21 11:57 | 3.4 | 0 | 10846 | 0 | 0 | 0 | 36876.4 | 0 | 0
96828 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2374_3 | A.G KABLO ARIZASI 2 FAZ T.M DEN PATLATIYOR, Enerji verildi,arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:46 | 2014-07-21 13:51 | 5.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0
96829 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2322_12 | Y.A ŞUBE ARIZASI 3 FAZ , arıza giderildi, enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:48 | 2014-07-21 14:00 | 5.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
96830 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 31854 - 31400 | NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ İŞ SIRASI NA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:55 | 2014-07-21 10:01 | 1.1 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 828.3 | 0 | 0
96832 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9366 K.hane AS 2000 arkası Ya ğmur sk._4 | Havai hat ekibine bildirildi.Kofraya 3 ceryan gelmiyor.kablo servisine bilgi verildi.** arıza giderildi. 7 mt 70 lik kablo, 2 adet 70 lik Y buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:21 | 2014-07-21 19:43 | 11.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0
96833 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2239 TR 1 | Trafo BUCHOZ rölesinden açmıştı, ENERJİ verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:53 | 2014-07-21 10:30 | 1.6167 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 978.0833 | 0 | 0
96838 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM SULTANÇİFTLİĞİ | 28026 İ.T.M DEN SULTANÇİFTLİĞİ HATTI AÇIK ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:04 | 2014-07-21 10:05 | 1.0167 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 20.3333 | 2236.6667 | 0 | 0
96839 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT BAĞCILAR 2 31854 DM | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:49 | 2014-07-21 12:11 | 3.3667 | 6 | 13998 | 0 | 0 | 20.2 | 47126.6 | 0 | 0
96840 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9306 İzzetpaşa Üniversite içi _9 | Ekibe bildirildi.**kablo ekibine bildirildi. 3 mt 4x16 kablo, 2 adet 4x16 ısıtmlaı buat, 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:39 | 2014-07-21 19:56 | 11.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.7 | 0 | 0
96841 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3034; kuledibi kule altı_4 | ekibe verildi. kofre patlak şube 1 faz enerjisiz Kablo servisi müdahale ediyor. Tarafımızdan sorun giderildi enerji verildi. Abonenin kendi tesisatı arızalı elektrilçisine baktırıp enerji alıcak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:00 | 2014-07-21 13:56 | 4.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.5333 | 0 | 0
96843 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 15 Kemer Country 1 | ekibe bildirildi.fider 15 şalttan açtı.fider 15 çıkışları 9225 tm de fider 16 üzerinden beslendi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:11 | 2014-07-21 09:42 | 0.51667 | 9 | 4469 | 0 | 0 | 4.65 | 2308.9833 | 0 | 0
96844 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11190_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:50 | 2014-07-21 13:31 | 4.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.7833 | 0 | 0
96845 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:41 | 2014-07-21 10:06 | 1.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
96846 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_6 | KLEMENS ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:22 | 2014-07-21 09:36 | 0.23333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
96847 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9030 S.Tepe Barbaros Caddesi_1 | Ekibe bildirildi.çöp konteynarının altında yeraltı kablosunda patlama olmuş TU kablosu olabilir.kablo servisine bilgi verildi.** 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-20 21:16 | 2014-07-21 16:57 | 19.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 118.1 | 0 | 0
96848 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11033_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:23 | 2014-07-21 18:43 | 9.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.3333 | 0 | 0
96850 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11983_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR. 1 FAZ KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ İSTER. KABLO ARIZASI BULUNDU YERİ BELLİ EKİPLERİMİZ ÇALIŞIYOR.. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:24 | 2014-07-21 21:50 | 12.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 0
96851 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-28 Gençosman (31558 DM) | MONTORLÜĞÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:29 | 2014-07-21 12:48 | 3.3167 | 13 | 1921 | 0 | 0 | 43.1167 | 6371.3167 | 0 | 0
96852 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_3 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:10 | 2014-07-21 10:22 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
96853 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9558 MESA _1 | ekıbebıldırıldı gıdıp kontırol edılıcek.kontrol sonucu abonenin şubesinin nizami olmadığı,şubenin bir başkasının arazisi üzerinden geçtiği , sayacının mühürsüz ve kontrol gerektirecek durumda olduğundan arızası giderilmedi ve gerekli servisler ile abonenin kendisine bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:25 | 2014-07-21 11:29 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
96855 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18251_1 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:17 | 2014-07-21 11:35 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
96857 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_6 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:24 | 2014-07-21 10:39 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
96861 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8783_3 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:36 | 2014-07-21 10:26 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
96864 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22942_7 | arıza ekıbıne bıldırıldı kablo arızası mevcut ekiplerimiz çalışmakta arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:38 | 2014-07-21 15:08 | 5.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
96865 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2305 TR 1_1 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:45 | 2014-07-21 11:05 | 1.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
96866 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9105 S.Tepe Banat fırça fab. İçi_12 | Ekibe bildirildi.kofraya 2 faz ve toprak gelmiyor,kablo servisine bilgi verildi.9105 tm Dp 12 çekik** arıza giderildi. 9105 Tm Dp 12 enerjili. 2 mt 70 lik kablo, 2 adet 70 lik ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 08:13 | 2014-07-21 20:11 | 11.9667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 706.0333 | 0 | 0
96867 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28120_1 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:36 | 2014-07-21 10:52 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
96868 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_11 | Ekibe bildirildi.2 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerji verildi.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:17 | 2014-07-21 09:58 | 0.68333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 40.3167 | 0 | 0
96869 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24206-Celaliye Gülkaynak Sitesi_7 | İski çalışma yaparken kabloyu kopartmış .Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:54 | 2014-07-21 12:18 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
96870 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 185 Keresteciler Sitesi Zafer Cad. Kayacık SK._1 | TM'den bir faz sigorta atık enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:46 | 2014-07-21 11:18 | 1.5333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 118.0667 | 0 | 0
96872 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | ÇOBANÇEŞME DM 28302 | ÇOBANÇEŞME E.D.M DEN 28302 DEPARI AÇIK.İSKİ HATTINDAN ARIZA GELMİŞ.ENERJİ VERİLDİ.AFADDAN AÇIK ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:34 | 2014-07-21 10:53 | 1.3167 | 0 | 3724 | 0 | 0 | 0 | 4903.2667 | 0 | 0
96875 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25558 TURAN İNŞAAT Silivri SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 10:00 | 2014-07-21 11:34 | 1.5667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.7667 | 0 | 0
96876 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18259_8 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:40 | 2014-07-21 14:02 | 4.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0
96877 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20409 | 20409 no' lu T.M' de bildirimli bakım onarım çalışöası vardır.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-21 10:02 | 2014-07-21 16:52 | 6.8333 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1161.6667 | 0 | 0
96878 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8770_3 | ekibe verildi. sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:59 | 2014-07-21 11:41 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
96879 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20862_2 | abone enerji olmadığını bildirdi ekiplerimiz müdahale etmektedir sigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 10:05 | 2014-07-21 11:41 | 1.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
96880 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8728_4 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 10:01 | 2014-07-21 11:24 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
96881 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18042_9 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi.Depar kablosu 1 faz arızalı-depar çekildi kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:54 | 2014-07-21 17:32 | 7.6333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 748.0667 | 0 | 0
96885 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 10:10 | 2014-07-21 13:42 | 3.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
96886 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_9 | direkten yeraltı şube arıza sı yeri belli .direkten ayrıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 10:13 | 2014-07-21 14:21 | 4.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0
96887 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | AKYOL - ALCA | ekipler çalışıyor kablo başlığı yapılıyor BAŞLIK YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 10:14 | 2014-07-21 11:17 | 1.05 | 35 | 155 | 0 | 0 | 36.75 | 162.75 | 0 | 0
96890 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24095 S.Paşa Eski Karakol Arkası (DİREK)_3 | kofradan sigorta atıkdı.Değiştirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 10:20 | 2014-07-21 11:01 | 0.68333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
96893 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12200-12218 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-21 10:23 | 2014-07-21 13:32 | 3.15 | 1 | 7613 | 0 | 0 | 3.15 | 23980.95 | 0 | 0
96898 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1252 | TM 1254 TE ŞEBEKE ÇALIŞMASI SEBEBİ İLE KONTROLLÜ KISA SÜRELİ KESİNTİ.ÇALIŞMA SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 10:33 | 2014-07-21 13:05 | 2.5333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1634 | 0 | 0
96899 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3292 b.taş ıhlamurdere cd caykur binası_5 | kablo servısı 3292 TM' de calısma yapıyor. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 10:31 | 2014-07-21 17:07 | 6.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0
96901 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_24 | OKSİT ARIZASI .OKSİT EKİBİ ARIZAYI ALDI. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 10:40 | 2014-07-21 11:39 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
96903 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4106_1 | ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 10:33 | 2014-07-21 20:36 | 10.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0
96904 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4006_1 | ekiplere verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 10:31 | 2014-07-21 11:54 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
96909 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9210 Emniyet Evleri Özcan sok._11 | Ekibe bildirildi.boş bina şube kablosu toprağın altında ceryanlı körlenecek.arızaya yarın bakılacak.1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.Mahir Usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 10:29 | 2014-07-22 14:28 | 27.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 167.9 | 0 | 0
96911 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25576 BRONZTEN SİTESİ Villa Kent Karşısı Y.Çanta_3 | ANAŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 10:53 | 2014-07-21 12:33 | 1.6667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 0
96917 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8222_5 | 8222 TM Şebeke Çalışması.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 11:02 | 2014-07-21 12:56 | 1.9 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0
96919 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9013 K.Hane Dumlupınar Cad. Başı_10 | Havai hat Ekibine bildirildi.Tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 11:06 | 2014-07-21 11:46 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
96921 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9074 N.Tepe Özerler Sokak Uhud Cami Yanı_5 | Ekibe bildirildi.** 9074 Tm Dp 5 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 10:33 | 2014-07-21 17:02 | 6.4833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 382.5167 | 0 | 0
96922 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21780_5 | Çalışma esnasında kabloya zarar verilmiş. yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-21 11:17 | 2014-07-21 15:25 | 4.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
96925 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9458 San.mah. Taşçı sk. Cami yanı_7 | Havai hat ekibine bildirildi.kofraya 1 faz ceryan gelmiyor kablo servisine bilgi verildi.** 9458 Tm Dp 10 çekik. beyzade sokağı besleyen kablo arızalı. beyzade sokağı besleyen kablo babacan sokağında 1 fazını besliyordu depar çekilnce orasıda karanlık kaldı,kablo arızası servisine bildirildi**Arıza giderilip depara enerji verildi.(2 adet 120'lik düz buat ile 850 lik Y buat kullanıldı)( Cemal yorgun) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 11:02 | 2014-07-22 00:24 | 13.3667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 788.6333 | 0 | 0
96927 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23271 Subaşı Evleri_3 | ABONENİN KOFRASI YANIK ENERJİSİ KESİLİD YAPTIRINCA ARYIP YAPILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 11:22 | 2014-07-21 12:43 | 1.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
96931 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2395_4 | AG KABLO ARIZASI (2 FAZ).ARIZA 22.07.2014 GÜNÜ SAAT 22:30 CİVARINDA BİTMİŞTİR.ARIZA ÇALIŞMASI SIRASINDA KOFRALARDAN FİŞLER ALINDIĞINDAN,YERLER KAPALI OLDUĞUNDAN FİŞLER TAKILARAK C VERİLEMEMİŞTİR.KAPALI YERLER AÇILINCA C VERİLECEK.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 11:17 | 2014-07-23 09:00 | 45.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2743 | 0 | 0
96932 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT M.BEY 2 31605 | NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 11:28 | 2014-07-21 11:51 | 0.38333 | 6 | 4458 | 0 | 0 | 2.3 | 1708.9 | 0 | 0
96934 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2016 TR 2_6 | Şebeke Çalışması devam ediyor.Çalışma nedeniyle enerji kesildi. çalışma bitirilerek enerji verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 11:24 | 2014-07-21 12:34 | 1.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
96935 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2012 millet cd. karagül iş hanı_1 | çalışma esnasında Topuzoğlu İnşaat kabloya vurmuş.TM den depar çekildi. Arıza giderildi, 2012 TM D1 e enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-21 11:31 | 2014-07-21 13:50 | 2.3167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0
96937 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_2 | Ekibe bildirildi.9046 tm dp 2 iki faz sigorta erimesi tamir edildi.enerjı verıldı.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:48 | 2014-07-21 13:49 | 4.0167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 236.9833 | 0 | 0
96938 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21083_8 | abone enerji olmadığını bildirdi ekiplerimiz müdahale ediyor arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 11:36 | 2014-07-21 13:28 | 1.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
96939 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31535 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK MERKEZDEN 1 FAZ ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 11:38 | 2014-07-21 12:00 | 0.36667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
96940 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_9 | Ekibe bildirildi.** tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 09:41 | 2014-07-21 17:45 | 8.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0
96943 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11089_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 11:35 | 2014-07-21 18:43 | 7.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.9333 | 0 | 0
96945 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 543 Güngören Sanayi Mah. Malazgirt cd._1 | TM'den bir faz sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 11:49 | 2014-07-21 13:19 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
96950 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_2 | KLEMENSLER OKSİT YAPMIŞ YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 12:01 | 2014-07-21 12:35 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
96951 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1088 TR 2_6 | GECEDEN MERKEZEFENDİ G 67/2 SOK NO: 2 ŞUBE KABLOSU 1 FAZ ARIZALI GEÇİCİ ENERJİ VERİLMİŞTİ BU SEBEPLE DEPARIN ENERJİSİ KESİLDİ KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 11:56 | 2014-07-21 12:23 | 0.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
96957 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11616_1 | H.HAT EKİPİ KONTROL ETTİ. ÇALIŞMA YAPAN MUTAHHİT FİRMA KABLOYA VURMUŞ YERİ BELLİ. 11616 TM DP-1 DEN HAT İZOLE EDİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.. KABO ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ ALINDI.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 12:11 | 2014-07-21 19:51 | 7.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0
96960 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_5 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 12:19 | 2014-07-21 13:02 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
96962 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28433 D.M-28802 | HAVAİ HATTA İLETKEN KOPUKLARI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 12:19 | 2014-07-21 18:50 | 6.5167 | 7 | 937 | 0 | 0 | 45.6167 | 6106.1167 | 0 | 0
96963 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2053 cemali sk._4 | şebeke çalışmasından dolayı enerji kesildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 12:01 | 2014-07-21 16:23 | 4.3667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0
96964 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31300 TM_5 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ KONTROL EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 12:28 | 2014-07-21 13:03 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
96965 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 12:34 | 2014-07-21 13:12 | 0.63333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
96966 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_18 | SİG ERİMESİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 12:38 | 2014-07-21 18:54 | 6.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
96969 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8229_2 | ekibe verildi.Şube arızası .Depar çekildi kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 12:43 | 2014-07-21 17:28 | 4.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
96971 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_6 | TAMİR EDİLDİ. NOT:İŞ YOĞUNLUĞUNDAN DOLAYI ARIZAYA GEÇ MÜDAHALE EDİLMİŞTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 12:40 | 2014-07-22 14:32 | 25.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 206.9333 | 0 | 0
96972 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11357_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR ARIZASI GİDERİLDİ ENERKJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 12:47 | 2014-07-21 23:26 | 10.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.55 | 0 | 0
96973 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25143 PLAJ ÖNÜ Silivri SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 12:52 | 2014-07-21 13:26 | 0.56667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
96974 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3360 (35 KV) | kabloya vurmuşlar izole sıyrılmış rapor tutuldu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-21 12:46 | 2014-07-21 13:19 | 0.55 | 10 | 1925 | 0 | 0 | 5.5 | 1058.75 | 0 | 0
96975 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18616_12 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 12:47 | 2014-07-21 14:05 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
96976 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4020 dağıtım merkezi | 4020 tm önündeki beton direkten kablo başlıklarından sıralaması değiştirildi enerji verildi bölgede enerjisiz yerimiz yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 11:20 | 2014-07-21 13:13 | 1.8833 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 642.2167 | 0 | 0
96977 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | 18100 - 18007 FİDERİ | trafo bakım ve temizlik çalışması nedeniyle elektrik kesildi. çalışma bitti. elektrik verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-21 13:02 | 2014-07-21 14:25 | 1.3833 | 0 | 10846 | 0 | 0 | 0 | 15003.6333 | 0 | 0
96978 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 12:35 | 2014-07-21 15:05 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
96980 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24375 Tepecik Serhat doğan RMU_8 | Yeraltı arızası vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 13:06 | 2014-07-21 19:02 | 5.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.6667 | 0 | 0
96981 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11042_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 13:10 | 2014-07-22 07:27 | 18.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 127.9833 | 0 | 0
96982 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9494 Göktürk MİMEL İnşaat _5 | ekibe verildi.Türk telekom müthaiti HPM inş kabloyu yaralamış.tamiredilip enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 13:12 | 2014-07-21 19:20 | 6.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
96985 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_6 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 12:46 | 2014-07-21 20:39 | 7.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.5333 | 0 | 0
96986 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28178_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 13:11 | 2014-07-21 14:57 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
96990 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11888_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 13:31 | 2014-07-21 18:45 | 5.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0
96991 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8770_7 | Ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 13:41 | 2014-07-21 16:26 | 2.75 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
96993 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1537 | TM 1537 DE TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR BU SEBEPLE KISA SÜRELİ KONTROLLÜ KESİNTİ UYGULANMAKTADIR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 13:42 | 2014-07-21 16:31 | 2.8167 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1816.75 | 0 | 0
96994 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18609_7 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 13:36 | 2014-07-21 15:18 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
97000 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_1 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 14:00 | 2014-07-21 14:35 | 0.58333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
97001 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28970 A.KÖY KOZLAR MEVKİİ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 13:43 | 2014-07-21 14:35 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
97002 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22785_4 | abone enerji olmadığını bildirdi ekipler müdahale ediyor. kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 14:00 | 2014-07-21 22:00 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
97003 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9033 İ.E.T.T. Garajı Arkası_2 | Havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. HAKAN KAYA. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 12:19 | 2014-07-21 17:43 | 5.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
97004 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28324_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 14:01 | 2014-07-22 10:14 | 20.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 161.7333 | 0 | 0
97005 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3939; arnavutkoy yolu otluk beli cad _6 | ekibe verildi montaj servisi temizlik yapacak. hücrede temizlik yapıldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 13:55 | 2014-07-21 15:02 | 1.1167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44.6667 | 0 | 0
97006 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3552_1 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 13:49 | 2014-07-21 15:10 | 1.35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
97008 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11980-12129 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 13:39 | 2014-07-21 14:58 | 1.3167 | 1 | 2769 | 0 | 0 | 1.3167 | 3645.85 | 0 | 0
97009 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 14:15 | 2014-07-22 09:23 | 19.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 133.9333 | 0 | 0
97010 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_3 | kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 14:25 | 2014-07-21 15:54 | 1.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
97011 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2428 kadırga şerefiye sk._10 | y.a kablo arızası 1 faz (voltajlar dengesiz) ilgili birimin bilgisi dahilinde | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 14:12 | 2014-07-21 17:05 | 2.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4167 | 0 | 0
97012 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31740_11 | h.hat ekibi yönlendirildi işsırasına göre bakılacak.TM İÇERİSİNDE SİGORTA ATIGI VERİLDİ.ENERJİLİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 14:31 | 2014-07-21 15:05 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
97013 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | 18100 - 18007 FİDERİ | Trafo bakım ve temizlik çalışması için elektrik kesildi. 18062-18069 tm.ler karanlıkta.çalışma bitti enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-21 14:32 | 2014-07-21 17:50 | 3.3 | 0 | 10846 | 0 | 0 | 0 | 35791.8 | 0 | 0
97015 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_7 | Yer altı kablo arızası vardır arıza kablo ekibine bildirildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 14:35 | 2014-07-21 16:01 | 1.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
97017 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22317_8 | Eve gidek alpek kablo kopuktu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 14:42 | 2014-07-21 15:17 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
97018 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23126 Dağyenice Köy_3 | ekibe verildi a.g sigorta atık yaqpıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 14:35 | 2014-07-21 15:08 | 0.55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
97024 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 12155_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.SİGORTA ATIGI VERİLDİ.ENERJİLİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 14:47 | 2014-07-21 16:52 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
97027 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21538_14 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 14:53 | 2014-07-21 22:36 | 7.7167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 308.6667 | 0 | 0
97030 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. EKİPLER EN KISA SÜREDE MUDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 14:53 | 2014-07-21 16:44 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
97032 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29214_8 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 14:51 | 2014-07-21 16:47 | 1.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
97033 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2765_9 | 2 faz sigorta erimesi.c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 15:05 | 2014-07-21 16:01 | 0.93333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
97034 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_5 | Arıza ekibe bildirildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 15:04 | 2014-07-21 19:12 | 4.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
97038 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3653 Beyoglu tarlabası, halepli bekir sok _5 | h.hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 14:47 | 2014-07-21 16:50 | 2.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
97041 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - ESENLER-II FİDERİ | n.montörlüğü ekibine verildi.18200 Dm den 18700 DM ye enerji verildi.18008 deparı karanlıkta . İski tarafından kazı çalışması yapılırken Orta Gerilim Yer Altı kablosuna hasar verdiğinden dolayı enerji kesildi.kablo ekibi arızaya müdahale ediyor. kablo arızası tamir edildi.Atışalanı Şalttan Esenler I Fiderine enerji verildi.karanlıkta yer yok... 8 Metre 1x150 - 35 Kw Kablo - 2 adet 1x150 ek mufu kullanıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-21 15:09 | 2014-07-21 17:39 | 2.5 | 6 | 9854 | 0 | 0 | 15 | 24635 | 0 | 0
97044 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31740_11 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31740 TM DEN SİGORTA ATIGI VERİLDİ.TARAFIMIZDAN 3 FAZ MEVCUT.ENERJİLİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 15:43 | 2014-07-21 16:08 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
97046 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_2 | havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 15:32 | 2014-07-21 16:44 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
97047 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28898_1 | alpek tamiratı bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 15:52 | 2014-07-21 19:06 | 3.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
97048 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18027_1 | n.montörlüğü ekibine varıza tesbiti için ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 15:04 | 2014-07-21 23:43 | 8.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0
97052 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22189_9 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 16:03 | 2014-07-21 17:25 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
97055 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_1 | Havai hat ekibine verildi.DYA şube arızası direkten ayrıldı.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 16:01 | 2014-07-21 22:24 | 6.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.5333 | 0 | 0
97057 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24284 Türkoba Eski Minübüs durağı altı_7 | 70 lik alpekte farklı yerlerde kopma ve yanıklar vardı. Onarıldı. 2 direk arası 70 lik alpek kablo çekildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 15:56 | 2014-07-21 19:43 | 3.7833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 79.45 | 0 | 0
97063 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8753_1 | Ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 16:09 | 2014-07-21 17:11 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
97066 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._2 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 16:18 | 2014-07-21 18:12 | 1.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 176.7 | 0 | 0
97068 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20537_12 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 16:35 | 2014-07-21 17:48 | 1.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
97069 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28449_8 | 30 mt 3x16 şube ister | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 16:33 | 2014-07-22 01:55 | 9.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.9333 | 0 | 0
97072 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25874 Garden arkası İlk.Ögr.Okulu SİLİVRİ_2 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 16:41 | 2014-07-21 16:47 | 0.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
97073 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2765 sirkeci nazif bey han_9 | binada 4 adet kofra var 1 nolu kofrada 3 faz yok yükten dolayı kofradan sigortaları attırıyordu kofradan fişler çekildi. 6.8.9.10 nolu deparlar çekili kabloların test gerekiyor TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 16:43 | 2014-07-22 21:36 | 28.8833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1733 | 0 | 0
97074 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21173_6 | kamyon elektrk dıregıne carpmıs sokak ıcınde elektrk yok..kablolarda yerdeymıs arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı. direk değiştirildi bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-21 16:43 | 2014-07-22 00:13 | 7.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
97077 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9034 Gürsel Mah. Çampark Sokak_1 | havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. HAKAN KAYA. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 16:45 | 2014-07-21 18:24 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
97078 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28832_8 | direkten yeraltı şube arızası direkten ayrık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 16:41 | 2014-07-22 03:17 | 10.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0
97081 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8663_3 | havai hat ekibine verildi.Şubeye 30 Metre 1X16+25 alpek çekildi .Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 16:53 | 2014-07-21 19:50 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
97082 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3703_3 | havai hat ekiplerine bildirildi. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 16:35 | 2014-07-21 19:13 | 2.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
97087 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4310_2 | arıza gıderıldı aboneye enerjı verıldı.abonenın kofradan sıgortası atmıs degıstırıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 17:08 | 2014-07-21 18:09 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
97092 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11885_3 | havaihat ekiplerine verildi iş sırasına göre bakılcak. ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 17:04 | 2014-07-21 23:24 | 6.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 0 | 0
97093 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9201 Gültepe Ayazma yolu Okan cam yanı_5 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacaktır..Tamir edildi.İlker-Turan | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 17:16 | 2014-07-22 13:29 | 20.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 121.3 | 0 | 0
97095 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18512_9 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 16:37 | 2014-07-21 17:22 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
97104 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28268_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildei. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 17:27 | 2014-07-22 12:49 | 19.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 154.9333 | 0 | 0
97105 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2080 koyun baba park içi_2 | tm den 1 faz sigorta erimesi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 17:37 | 2014-07-21 19:40 | 2.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0
97106 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11264_6 | EKİP KONTROL ETTİ 11264 TM DE 2FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜ BEKLENİYOR. ÖLÇÜ YAPILDI.YERİ BELLİ. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 17:26 | 2014-07-22 04:23 | 10.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0
97107 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2392 cağaloğlu eski hürriyet | 2392 tmde osos bağlantısı için c kesildi. enerji verilidi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 17:35 | 2014-07-21 18:02 | 0.45 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 272.25 | 0 | 0
97108 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25872 GAZİTEPE YOLU ( TEM. Üst geçit yanı )G.TEPE_2 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 17:41 | 2014-07-21 18:17 | 0.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
97110 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9318 Gültepe Dispanser cad. Dalyan sk._10 | havai hat ekibine bildirildi.** 9318 Tm Dp 10 1 faz sigorta erimesi. tamir edildi. ERBİL KOÇ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 17:37 | 2014-07-21 19:49 | 2.2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 129.8 | 0 | 0
97111 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18578_6 | h.hat ekibine verildi. kablo arızalı kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi.10 mt. 4x16 kablo ve 3 ad.4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 17:07 | 2014-07-22 01:44 | 8.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 0
97112 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2119 | 2119 tmde 2040 gözünde 10kv başlık patlak ayriyetten ayırıcının izolatörü kırık depar ringinden beslendi.karanlıkta yerimiz yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 17:50 | 2014-07-21 19:25 | 1.5833 | 0 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 6705.4167 | 0 | 0
97113 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4194_3 | ARIZA gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 17:43 | 2014-07-21 22:50 | 5.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4667 | 0 | 0
97115 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1844 | BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİ İLE TM 1844 'ÜN ENERJİSİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 17:57 | 2014-07-21 18:45 | 0.8 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0
97116 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18235_2 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 17:10 | 2014-07-21 20:03 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
97118 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635) DEN DİASA( 22845) ÇIKIŞI | sokakta elektrikler yok nöbet ekıbıne bıldırıldı geçici açma oluşmakta ekıp manevra yapmakta manevra yapıldı enerji alındı bölgeye | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 18:06 | 2014-07-21 21:31 | 3.4167 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3416.6667 | 0 | 0
97119 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8743_7 | Ekibe verildi.Dogru Şube kablo arızası 3 'üncü arıza çıktı.Kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi .Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 17:53 | 2014-07-21 19:14 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
97120 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23119 Örcünlü su deposu_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 18:08 | 2014-07-21 18:31 | 0.38333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
97127 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_9 | MÜDAHALE EDİLİYOR. OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 18:25 | 2014-07-21 18:45 | 0.33333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
97128 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9097 M.Köy Avni Dilligil Sok. Sağlık Ocağı yanı_5 | ekibe bildirildi.** D.Y abone kablousuna vurmuşlar. kablo ekibine bildirildi.**Arıza tamamlanıp şube direkden bağlandı.(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 18:30 | 2014-07-21 23:24 | 4.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
97132 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29112 BAKLALI KÖY VİLLAR KARATEPE MEVKİ_2 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 18:35 | 2014-07-22 01:15 | 6.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
97133 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25416 DEĞİRMENKÖY GÖLET EVLERİ Y.Çanta SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 18:37 | 2014-07-21 19:36 | 0.98333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | 0
97135 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4322_2 | Sigorta atigi.hatta enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 18:42 | 2014-07-21 19:02 | 0.33333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
97136 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3257_5 | havai hat ekiplerine bildirildi. Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 18:17 | 2014-07-21 19:43 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
97137 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25801 TR21-10. Cad. 21. Sok. İstikbal yani G.YAKA_2 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 18:52 | 2014-07-21 20:04 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
97139 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1235 | TM 1237 DE HIRSIZLIK OLAYI NEDENİ İLE TRAFONUN ENERJİSİ KESİK.EKİP ÇALIŞIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 18:55 | 2014-07-21 21:35 | 2.6667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 0
97140 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21095_5 | Alpek havai hat tel kopuğu bulunmaktadır. Havai hat ekiplerimiz tarafından arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 18:56 | 2014-07-21 20:38 | 1.7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
97141 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2202 eminönü meydanı yeni cami önü | şebeke çalışması yapılıyor. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 18:49 | 2014-07-21 19:10 | 0.35 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 211.75 | 0 | 0
97142 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9012 Sanayi Mah. Gümüşhane Cad. Akyılız_1 | havai hat ekibine bildirildi.** tehlike önlendi. ERBİL KOÇ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 19:02 | 2014-07-21 21:19 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
97144 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31433 TM | NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ KONTROLU SONUCUNDA 31433 TM DE TRAFO ÜZERİNDEKİ KABLO BAŞLIĞI PATLAK OLDUĞU TESPİT EDİLİP KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ ARIZA GİDERİLİYOR.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 19:06 | 2014-07-22 02:04 | 6.9667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 4430.8 | 0 | 0
97150 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_6 | arıza tamir edildi abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 19:19 | 2014-07-21 19:40 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
97151 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_3 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 19:16 | 2014-07-22 01:12 | 5.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
97152 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12140_6 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ . HAT KOTROL EDİLİYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 18:37 | 2014-07-21 19:44 | 1.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0
97154 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_8 | arıza tamir edıldı aboneye enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 19:25 | 2014-07-21 19:38 | 0.21667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0
97155 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31851_25 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KONTROL EDİLDİ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ DİREKTEN KABLO UÇLARI AYRILDI ÖLÇÜ EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE ÖLÇÜLECEK.ÖLÇÜLDÜ ARIZA NOKTASI DİREKTEN KORKUT SK NO 1 E DOĞRU 2 METRE ÖTEDE SARI KALDIRIM TAŞİ YANINDA ÇIKTI KIRMIZI BOYA İLE İŞARETLENDİ KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 19:24 | 2014-07-22 13:14 | 17.8333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1123.5 | 0 | 0
97158 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9339 San.mah. Sultan Selim cad._1 | ekibe bildirildi.** fazlar normale getirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 19:19 | 2014-07-21 20:05 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
97160 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Yıldıztepe Kurtuluş 2 (35kv) | OG fider açtı ekipler arıza tespiti yapıyort. Y.tepe kurtuluş 2-bomonti kablosu arızalı depar ringinden enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 19:40 | 2014-07-21 20:44 | 1.0667 | 1 | 3831 | 0 | 0 | 1.0667 | 4086.4 | 0 | 0
97163 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 19:49 | 2014-07-21 22:29 | 2.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
97164 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.6 EKİBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 20:01 | 2014-07-21 20:43 | 0.7 | 0 | 206908 | 0 | 0 | 0 | 144835.6 | 0 | 0
97165 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_6 | havaı hat ekıplerı ılgılenmektedır.kontrolu yapılıyor.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 20:21 | 2014-07-21 23:13 | 2.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
97166 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_2 | yeraltı sube bağlantısı yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 20:20 | 2014-07-21 20:28 | 0.13333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
97168 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11425_11 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 20:15 | 2014-07-21 23:24 | 3.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0
97172 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25772 TAHİR GÜLER Ortaköy SİLİVRİ_3 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 21:09 | 2014-07-21 21:37 | 0.46667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
97174 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11367_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. EKİP BAKTI 1FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ SABAH ÖLÇÜ YAPILACAK. KOFRALAR ÇEKİLDİ ÖLÇÜ YAPILIYOR ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 20:48 | 2014-07-23 04:02 | 31.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 218.6333 | 0 | 0
97175 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_3 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 21:13 | 2014-07-22 01:12 | 3.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.9333 | 0 | 0
97176 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28339_11 | YERALTI KABLO ARIZASI DEPAR ÇEKİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 21:13 | 2014-07-22 03:50 | 6.6167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 615.35 | 0 | 0
97177 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11978_5 | havai hat ekiplerine verildi iş sırasına göre bakılcak.. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 21:25 | 2014-07-22 06:39 | 9.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.6333 | 0 | 0
97178 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28316_9 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 21:25 | 2014-07-22 13:23 | 15.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 127.7333 | 0 | 0
97179 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11096_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 21:27 | 2014-07-22 09:24 | 11.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.65 | 0 | 0
97184 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21933 san 1 | BEYLIKDUZU ŞALT ONUNDE YERALTI KABLOSUNDA PATLAMA MEYDANA GELDİ VE SAN 1 FIDERI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞTIR..NÖBETÇİ EKIPLERIMIZ İLGİLENMEKTEDIR.BÖLGEYE ENERJI ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 21:37 | 2014-07-21 23:19 | 1.7 | 50 | 295 | 0 | 0 | 85 | 501.5 | 0 | 0
97185 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | EKİBE VERİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 21:51 | 2014-07-21 21:58 | 0.11667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
97186 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25714 VENEDİK YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ | VENEDİK EVLERİ İLE AYDINLAR KABİN ARASI KABLO ARIZASI MEVCUT. MANEVRA YAPILARAK TERSTEN BESLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. ENERJİSİZ YER YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 21:55 | 2014-07-21 23:07 | 1.2 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 0
97189 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9116 İzzetpaşa Çiftliği Hemşire Okulu_8 | ekibe bildirildi.**9116 tm dp-8 bir faz sigorta attırıyor,gündüz ölçü yapılacak.Tamir edildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 21:55 | 2014-07-22 09:28 | 11.55 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 681.45 | 0 | 0
97191 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21530 BEYKENT DM 21400 ÇIKIŞI | NÖBETÇİ EKIPLERIMIZ BEYLIKDUZU ŞALTTAN GEREKLI KONTROLLERI YAPIYOR.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 22:01 | 2014-07-21 22:34 | 0.55 | 1 | 309 | 0 | 0 | 0.55 | 169.95 | 0 | 0
97192 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2119 | şebeke çalışması.enerjı verıldı karanlıkta yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 22:12 | 2014-07-21 22:40 | 0.46667 | 0 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 1976.3333 | 0 | 0
97193 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 22183 | Ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. Akım trafosu patlaktı izole edildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 22:22 | 2014-07-21 23:13 | 0.85 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0
97196 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_11 | Ekibe bildirildi.**9038 tm dp-11 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. (İlhan sönmez) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 22:16 | 2014-07-22 00:05 | 1.8167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 107.1833 | 0 | 0
97197 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23477 İzzettin C.Özatilla_3 | ekipte oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 22:16 | 2014-07-22 01:10 | 2.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
97198 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23120 Muratbey Kök_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 22:21 | 2014-07-21 22:39 | 0.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
97201 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_2 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 22:19 | 2014-07-21 23:26 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
97202 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28105_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 22:46 | 2014-07-22 10:20 | 11.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92.5333 | 0 | 0
97203 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28337_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 22:29 | 2014-07-22 10:12 | 11.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.7333 | 0 | 0
97204 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8770_2 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 22:44 | 2014-07-21 23:11 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
97205 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11744_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 22:30 | 2014-07-22 06:41 | 8.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.2833 | 0 | 0
97206 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_1 | OKSİT ARIZASI VARDI GİDERİLDİ HAT NORMAL ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 22:48 | 2014-07-22 01:13 | 2.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
97207 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9662 M.köy Lati Lokum sk. Özdemir blokları_1 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.Tamir edildi.İlker-Turan | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 22:51 | 2014-07-22 10:52 | 12.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 0 | 0
97209 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_2 | sigorta atığı vardı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 22:51 | 2014-07-21 23:31 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
97211 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_7 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.Abone kablosunu değiştirip tekrar arayacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 22:56 | 2014-07-22 10:51 | 11.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0
97212 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 22:59 | 2014-07-22 09:27 | 10.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.7333 | 0 | 0
97215 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20488_3 | sigorta atığı vardı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 23:19 | 2014-07-22 00:02 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0
97217 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18590_10 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 22:28 | 2014-07-22 01:23 | 2.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
97218 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3249_16 | ekip trafo değişimine yardım ediyor iş bitiminde bakılacak kofreden tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 22:44 | 2014-07-22 00:44 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
97219 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_2 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 22:45 | 2014-07-22 02:19 | 3.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0
97220 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18254_5 | arıza tesbiti için ekibe verildi. sigorta atığı tespit edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 23:34 | 2014-07-22 02:16 | 2.7 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 264.6 | 0 | 0
97221 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20036_7 | EKIPLERIMIZ BOLGEDE KONTROL EDIYOR.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 23:25 | 2014-07-21 23:51 | 0.43333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
97223 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM FENERTEPE | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 23:44 | 2014-07-22 00:14 | 0.51 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 10.2 | 1122 | 0 | 0
97228 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22095_2 | trafodan siğorta atıktı. siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-21 23:49 | 2014-07-22 01:11 | 1.3667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0
97232 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25162 DOĞAN TEPE ALT TRAFO TEM YANI ORTAKÖY | OG SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 00:40 | 2014-07-22 01:59 | 1.3167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 248.85 | 0 | 0
97233 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2369 fatih darülşafaka lisesi_7 | AG KABLO ARIZASI(2FAZ)TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 00:08 | 2014-07-22 15:34 | 15.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 0
97234 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21342_11 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 00:46 | 2014-07-22 01:19 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
97235 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_15 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 00:47 | 2014-07-22 02:19 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
97236 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25712 İBRAHİM ARIKAN TEM Gişeleri yanı_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 00:50 | 2014-07-22 01:58 | 1.1333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0
97237 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9021 G.Tepe Cemre Sokak İçi_9 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.9021 tm Dp 2 çekik yatırım mutahıtı çalışma yapıyor. Tamir edildi.İlker-Turan | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 00:51 | 2014-07-22 13:30 | 12.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0
97238 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21758_4 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 01:07 | 2014-07-22 05:53 | 4.7667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0
97239 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KARACAKÖY - KARAMANDERE | ekibe verildi kesic açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 00:58 | 2014-07-22 02:11 | 1.2167 | 11 | 41 | 0 | 0 | 13.3833 | 49.8833 | 0 | 0
97241 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2442 binbirdirek_5 | YA ŞUBE ARIZASI(3FAZ) FİRUZAĞA CAMİ YANI YOL DUBALARI VE KULÜBE arıza için 5 nolu depar çekili.tamir edilerek c.verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 01:09 | 2014-07-22 12:24 | 11.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.25 | 0 | 0
97245 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_3 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 01:30 | 2014-07-22 03:41 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
97246 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT BAĞCILAR 2 31854 DM | İKİTELLİ ŞALT-- GİŞELE-- FİDERİNDE ARIZALI RİNG KABLO NORMALE DÖNÜLÜYOR BUNA İSTİNADEN KISA SURELİ MANEVRA YAPILIYOR. MANEVRA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 01:33 | 2014-07-22 01:43 | 0.16667 | 6 | 13998 | 0 | 0 | 1 | 2333 | 0 | 0
97250 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28072_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 01:49 | 2014-07-22 04:46 | 2.95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 274.35 | 0 | 0
97251 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 2 - 3939 (35 KV) | ekip manevra yapıyor her taraf enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 02:02 | 2014-07-22 02:25 | 0.38333 | 0 | 4596 | 0 | 0 | 0 | 1761.8 | 0 | 0
97252 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24366 M.Sinan Aktif Tekstil_8 | Termik düşüktü beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 02:21 | 2014-07-22 02:56 | 0.58333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
97253 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23106 Karamandere köyü_5 | ekibe verildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 02:25 | 2014-07-22 02:38 | 0.21667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
97256 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 02:51 | 2014-07-22 05:15 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
97257 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 03:00 | 2014-07-22 13:00 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
97260 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28354_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 03:15 | 2014-07-22 03:55 | 0.66667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
97261 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2167_13 | YA ŞUBE ARIZASI(1FAZ).aboneye atla enerji verildi.abonede c mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 03:21 | 2014-07-22 11:54 | 8.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 0 | 0
97262 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2024_9 | tamir edilerek c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 03:20 | 2014-07-22 18:29 | 15.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0
97264 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M.- 9724 Fideri | 9225 dm den 9724 deparı actı enerji verildi.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 03:04 | 2014-07-22 03:36 | 0.53333 | 9 | 5361 | 0 | 0 | 4.8 | 2859.2 | 0 | 0
97265 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21342_5 | Klemens arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 03:05 | 2014-07-22 14:00 | 10.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.8333 | 0 | 0
97266 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11040_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 03:50 | 2014-07-22 10:03 | 6.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.5167 | 0 | 0
97270 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18208_1 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 04:10 | 2014-07-22 05:48 | 1.6333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 160.0667 | 0 | 0
97271 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21933_5 | ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 04:10 | 2014-07-22 04:42 | 0.53333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
97273 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 18700-696-18564 | işletme calısması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 04:09 | 2014-07-22 04:36 | 0.45 | 0 | 6903 | 0 | 0 | 0 | 3106.35 | 0 | 0
97275 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | 18100 - 18007 FİDERİ | manevra yapılıyor manevra tamamlandı.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 04:47 | 2014-07-22 05:07 | 0.33333 | 0 | 10846 | 0 | 0 | 0 | 3615.3333 | 0 | 0
97277 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3893 (35 KV) | teknik servisleri bakıp haber verecek.sadece kendilerinde problem var 3344 tmde 3267 tarafı açmıştı kapatıldı 3344 enerji aldı. 06.00 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 04:39 | 2014-07-22 06:04 | 1.4167 | 6 | 772 | 0 | 0 | 8.5 | 1093.6667 | 0 | 0
97278 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-KARABURUN | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 05:19 | 2014-07-22 06:41 | 1.37 | 5 | 2000 | 0 | 0 | 6.85 | 2740 | 0 | 0
97280 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2235_2 | Y.A.Şube Arızası 2.faz.aboneye atla enerji verildi.abonede c mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 05:48 | 2014-07-22 11:50 | 6.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.1667 | 0 | 0
97282 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_2 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 06:12 | 2014-07-22 06:38 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
97284 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9650 K.hane Bal sk. Cıvata fab. Yanı _4 | Ekibe bildirildi.(9650 tm dp 4) kablo arızalı servisine bildirildi.ölçü yapılacak. 3 MT 3x120+70 kablo,2 adet 120 lık ilaçlı duz buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.Faik usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 06:37 | 2014-07-22 14:22 | 7.75 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 457.25 | 0 | 0
97287 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072_5 | Direkten yeraltı şube arızası.direkten ayrıldı. tamir edildi. direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 07:01 | 2014-07-22 14:50 | 7.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.5333 | 0 | 0
97288 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25400 DOKTORLAR SİTESİ Değirmenköy SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 07:02 | 2014-07-22 07:57 | 0.91667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 173.25 | 0 | 0
97289 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22165_3 | Havai hat ekiplerimiz ilgilenmektedir. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 07:07 | 2014-07-22 07:35 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
97290 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 21093 DM DEN TRAFO ÇIKIŞI | O.G hat açtı .Nöbetçi montör ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 07:06 | 2014-07-22 08:31 | 1.4167 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 99.1667 | 0 | 0
97294 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25130 SESAN KARŞISI Silivri SİLİVRİ_6 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 07:29 | 2014-07-22 07:53 | 0.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
97295 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_6 | direkten yeraltı şube arızası direkten ayrık. tamir edildi. direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 07:26 | 2014-07-22 18:58 | 11.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92.2667 | 0 | 0
97297 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Zincirlikuyu 3271 (10 KV) | manevra yapılıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 07:00 | 2014-07-22 09:04 | 2.0667 | 1 | 767 | 0 | 0 | 2.0667 | 1585.1333 | 0 | 0
97299 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ORTAKÖY RMU>SELİMPAŞA YOLU | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 07:37 | 2014-07-22 08:51 | 1.2333 | 10 | 766 | 0 | 0 | 12.3333 | 944.7333 | 0 | 0
97300 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18254_5 | arıza tesbiti için ekibe verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 07:49 | 2014-07-22 09:11 | 1.3667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 133.9333 | 0 | 0
97305 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | G.YAKA DM>SİPAHİOĞLU | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 08:00 | 2014-07-22 08:47 | 0.78333 | 26 | 135 | 0 | 0 | 20.3667 | 105.75 | 0 | 0
97309 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | TAŞOLUK-ŞEHİR (28820) | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 07:55 | 2014-07-22 09:03 | 1.1333 | 6 | 9156 | 0 | 0 | 6.8 | 10376.8 | 0 | 0
97315 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11744_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR. 11744 TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 08:12 | 2014-07-22 12:44 | 4.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
97317 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22308_8 | abonenin şubesi direkten oksit yapmış klemenslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 08:18 | 2014-07-22 10:46 | 2.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
97319 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_9 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 08:18 | 2014-07-22 14:52 | 6.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.5333 | 0 | 0
97322 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2106 Sultanhamam sk. Çeşme sk._7 | Y.A ŞUBE ARIZASI 1 FAZ t.edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 08:24 | 2014-07-22 18:45 | 10.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.75 | 0 | 0
97325 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24206-Celaliye Gülkaynak Sitesi_4 | Abonenin kofrasından sigorta atıkdı.Değişti beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 08:28 | 2014-07-22 08:54 | 0.43333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
97326 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9051 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 08:28 | 2014-07-22 09:40 | 1.2 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 8.4 | 1974 | 0 | 0
97328 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22095_2 | 3x120+95 kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 08:32 | 2014-07-22 14:22 | 5.8333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 145.8333 | 0 | 0
97329 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 08:29 | 2014-07-22 13:03 | 4.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
97332 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31611_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 08:37 | 2014-07-22 09:55 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
97333 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28022_6 | yer altı şube arızası. 28022 tm'den 6 nolu depar çekildi. tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 08:37 | 2014-07-22 14:54 | 6.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.2667 | 0 | 0
97334 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24253 S.Paşa Çeşmekent_8 | branşman hattında 70 lik alpeğin 1 fazında oksit vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 08:37 | 2014-07-22 08:51 | 0.23333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
97335 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_7 | 3x70+95+16 alpek kablo kopmuş tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 08:40 | 2014-07-22 10:30 | 1.8333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0
97336 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22168_6 | sigorta atığı. sigorta yenilendi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 08:42 | 2014-07-22 10:32 | 1.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
97337 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_13 | yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 08:42 | 2014-07-22 13:00 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
97338 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8753_14 | nöb mont ekibine verildi.kofradan bir adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 08:39 | 2014-07-22 09:07 | 0.46667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
97339 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11611_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 08:18 | 2014-07-22 09:47 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
97340 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2139 tr1 vezneciler İ.Ü FEN FAKÜLTESİ içi | 2139 TM bukozdan açmış . Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 08:42 | 2014-07-22 09:11 | 0.48333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 292.4167 | 0 | 0
97342 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 23020 Özel idare yanı | programlı kesinti kök temizliği saat 10 15 e kadar enerji verilmeyebilir enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-22 08:30 | 2014-07-22 10:10 | 1.6667 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 193.3333 | 0 | 0
97343 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20136_2 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 08:44 | 2014-07-22 09:22 | 0.63333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
97348 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18027_9 | Yer altı şube kablosu arızalı. Kablo ekibine verildi.18027 Tm den 9 nolu depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor. 4 metre 4 x16 kablo- 2 adet 4x16 ilaçlı buat- 1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 08:54 | 2014-07-22 19:56 | 11.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 0
97352 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21758_5 | abone enerjisinin olmadığını bildirdi ekip kontrol ediyor kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 09:08 | 2014-07-22 12:16 | 3.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
97353 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28617_4 | YER ALTI DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZASI 28617 TM DEN4 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ 2. ARIZA ÇIKTIĞINDAN DOLAYI KESİNTİ SÜRESİ UZAMIŞTIR TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 09:10 | 2014-07-23 21:59 | 36.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 294.5333 | 0 | 0
97354 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_5 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 09:21 | 2014-07-22 09:51 | 0.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
97357 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_9 | OKSİT ARIZASI VARDI GİDERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 09:24 | 2014-07-22 09:40 | 0.26667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
97358 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23139 Elbasan At çiftliği_4 | A.G SİGORTA ATIK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 09:25 | 2014-07-22 12:05 | 2.6667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
97360 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20940_6 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 09:27 | 2014-07-22 10:23 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
97361 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9074 N.Tepe Özerler Sokak Uhud Cami Yanı_5 | Ekibe bildirildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi,enerji verildi..1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 08:57 | 2014-07-22 10:49 | 1.8667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 110.1333 | 0 | 0
97362 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3394 Ferikoy dere sk setüstü_5 | havaı hat ekıbı dırek sokumu yapıyor direk dikildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 09:28 | 2014-07-22 13:17 | 3.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.7167 | 0 | 0
97364 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_8 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 09:24 | 2014-07-22 10:31 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
97365 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2106 Sultanhamam sk. Çeşme sk. | ŞEBEKE ÇALIŞMASI çalışma bitirilerek enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 09:28 | 2014-07-22 09:59 | 0.51667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 312.5833 | 0 | 0
97372 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28316_9 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 09:43 | 2014-07-22 13:23 | 3.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
97373 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | İNCEĞİZ DM - ÇATALCA TARAFI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇIK BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 09:49 | 2014-07-22 10:56 | 1.1167 | 35 | 155 | 0 | 0 | 39.0833 | 173.0833 | 0 | 0
97375 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_7 | DİREKTEN YER ALTI 2 FAZ KABLO ARIZASI DİREKTEN UÇLAR AYRILDI ÖLÇÜYE HABER VERİLDİ ÖLÇÜ YAPILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENRJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 09:47 | 2014-07-23 01:00 | 15.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 106.5167 | 0 | 0
97376 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2115 uzun çarşı cd._12 | Y.A ŞUBE ARIZASI MONO FAZ GÜNDÜZ TAKİBİNE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 09:41 | 2014-07-22 22:27 | 12.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63.8333 | 0 | 0
97378 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8770_2 | nöb mont ekibine verildi.2 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 10:00 | 2014-07-22 10:27 | 0.45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
97379 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31812_27 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK.HAVAİ HAT EKİBİ KONTROL ETTİ 31812 TMDEN KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ DİREKTEN UÇLARI AYRILDI KABLOCULARA VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 10:01 | 2014-07-22 13:03 | 3.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
97382 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22828_2 | abone enerji olmadaıgını bildridi ekip kontrol ediyor sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 10:05 | 2014-07-22 11:26 | 1.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
97383 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4082_1 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 10:06 | 2014-07-22 11:25 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
97388 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1009/1018 | TM 1018 DE TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILDIĞINDAN DOLAYI BİLDİRİMLİ OLARAK KONTROLLÜ KESİNTİ UYGULANMAKTADIR. ÇALIŞMA SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 10:11 | 2014-07-22 11:53 | 1.7 | 0 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 5482.5 | 0 | 0
97391 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 12396 | 12396 TM İÇİNDE HÜCRE DEĞİŞTİRİLİYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-22 10:17 | 2014-07-22 14:20 | 4.05 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 2409.75 | 0 | 0
97392 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3249_24 | 3249 TM de kablo servisi çalışıyor kablo tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 10:18 | 2014-07-22 11:03 | 0.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
97394 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18254_5 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 10:08 | 2014-07-22 11:44 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
97397 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 23360 Sanayi Çarşısı KÖK. | PROGRAMLI KESİNTİ .KÖK TEMİZLİĞİ YAPILIYOR .SAAT 12 KADAR ENERJİ VERİLMEYEBİLİR ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA KALAN ABONE YOKTUR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-22 10:32 | 2014-07-22 12:06 | 1.5667 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 181.7333 | 0 | 0
97398 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_3 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 10:36 | 2014-07-22 11:06 | 0.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
97400 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M. - 9621 Fideri | Yıldıztepe den depar açtı,Ekibe bilgi verildi.Yapılan kontrolde Vadi İstanbul içinde kablo vurmuşlar 9621 tm 9780 tm arası kablo arızası tesbit edildi.arızalı kısım ayrılarak deparın 9621 tm ile 9780 tm arasına enerji verildi.deparın diğer kısmına enerjı vermek ıcın çalışma devam ediyor. Arızalı kısım ayrılarak deparın tamamına enerji verildi.1146-9314 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 10:32 | 2014-07-22 13:00 | 2.4667 | 8 | 1334 | 0 | 0 | 19.7333 | 3290.5333 | 0 | 0
97401 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25130 SESAN KARŞISI Silivri SİLİVRİ_4 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 10:39 | 2014-07-22 11:11 | 0.53333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
97402 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 184-1 Keresteciler sitesi Fatih cad. Kayalar Sk._1 | 184-1 TM'den bir faz sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 10:34 | 2014-07-22 11:17 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
97405 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28022_6 | 97333 numaralı işin tamiratı için 022 tm den 6 nolu depar çekildi. şube tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 10:41 | 2014-07-22 14:54 | 4.2167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 392.15 | 0 | 0
97406 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_12 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 10:46 | 2014-07-22 12:05 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
97408 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_6 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 10:51 | 2014-07-22 12:46 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
97410 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21497_7 | Tel koğuğu arızası vardı. Arıza havai hat ekibine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 10:52 | 2014-07-22 12:44 | 1.8667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
97411 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 29211 TAŞOLUK PEYNİRHANE MEVKİİ | BİR FAZ SİGORTA ATIKTI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 10:38 | 2014-07-22 14:37 | 3.9833 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 3704.5 | 0 | 0
97412 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8153_6 | ekibe verildi.kablo arızasından dolayı depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 10:59 | 2014-07-22 19:32 | 8.55 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 410.4 | 0 | 0
97413 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21047_5 | Arıza ekibe bildirildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:03 | 2014-07-22 18:34 | 7.5167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 225.5 | 0 | 0
97414 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8603_2 | ölçü panosu takılıyor*enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:02 | 2014-07-22 12:05 | 1.05 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
97416 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2389 TR 1 | cbs çalışması elektrik kesildi.c verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:04 | 2014-07-22 12:07 | 1.05 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 635.25 | 0 | 0
97419 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28349_4 | bülten bağlantısı için depar çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 10:49 | 2014-07-22 11:21 | 0.53333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0
97420 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20844_5 | kablo arızası mevcut ekiplerimiz çalışmaktadır KABLO ÖLÇÜLDÜ ARIZA GİDERİLDİENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:08 | 2014-07-22 19:33 | 8.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.8333 | 0 | 0
97424 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23106 Karamandere köyü_4 | sigorta atık yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:19 | 2014-07-22 12:37 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
97426 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11148_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:09 | 2014-07-22 22:41 | 11.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.7333 | 0 | 0
97427 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3451, yenişehir dolapdere cad, ford yanı_1 | Ekibe bildirildi Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:17 | 2014-07-22 11:40 | 0.38333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
97429 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18015_9 | Kablo ekibi çalışıyor. yer altı şube bağlantısı yapıldı. 1 ad. 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:24 | 2014-07-22 11:38 | 0.23333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
97430 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3492_4 | tamir edildi ıhlamur kasrı bağlantısı için celal yılmaza enerji kesildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:21 | 2014-07-22 12:00 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
97431 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_5 | 1 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:27 | 2014-07-22 13:57 | 2.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0
97432 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8454_15 | tamir edildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:23 | 2014-07-22 14:45 | 3.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
97433 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18254_1 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 10:13 | 2014-07-22 11:35 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
97439 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25103 KINALI KÖY (İncirlik ) Silivri SİLİVRİ_4 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:40 | 2014-07-22 16:39 | 4.9833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 94.6833 | 0 | 0
97441 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28716_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:37 | 2014-07-22 13:05 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
97444 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_8 | direkten yeraltı şube arızası direkten ayrıldı. tamir edildi. direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:39 | 2014-07-22 16:24 | 4.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
97445 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11733_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:36 | 2014-07-22 13:01 | 1.4167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
97446 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | ABONENİN VERMİŞ OLDUGU ADRES YANLIŞTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:46 | 2014-07-22 14:52 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
97451 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.İLker-Turan | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 10:41 | 2014-07-22 13:14 | 2.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
97454 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21066_3 | Yer altı kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:53 | 2014-07-22 13:52 | 1.9833 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 128.9167 | 0 | 0
97457 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24357 S.Paşa Belediye Kardelen Konut Yapı Koop._4 | Yeraltı arızası geçici elektrik verildi.Ölçü aracı ile test edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:56 | 2014-07-22 13:36 | 1.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
97458 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:42 | 2014-07-23 04:02 | 16.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 114.3333 | 0 | 0
97459 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11564 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 6 EKİBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:52 | 2014-07-22 16:04 | 4.2 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 2499 | 0 | 0
97460 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._1 | Ekibe bildirildi.** abonenın enerjisi anlık gidip geliyor market cihazları etkileniyor. kablo ekibine bildirildi.**Arızaya yarın buat açılıp bakılacak,karanlık yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:30 | 2014-07-23 04:20 | 16.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
97461 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2024 | trafo merkezinde osos uzaktan okuma panosu ve akım trafoları takmak için c kesildi.çalışma bitirilerek c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:59 | 2014-07-22 12:07 | 0.13333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0
97462 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25128 SÜLÜKLÜ Aydınlar Ticaret Yanı_2 | şube alpeği kopmuş.eklendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 12:01 | 2014-07-22 13:17 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
97466 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 23290 Lise Arkası KÖK . | PROGRAMLI KESİNTİ .KÖK TEMİZLİĞİ YAPILMAKTADIR. 15 00 E KADAR ENERJİ VERİLEMEYEBİLİR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-22 12:07 | 2014-07-22 14:57 | 2.8333 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 328.6667 | 0 | 0
97467 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24050 K.oba Durak (DİREK)_4 | onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 12:15 | 2014-07-22 13:09 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
97471 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | AKYOL - ALCA | kesici açık beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 12:17 | 2014-07-22 12:43 | 0.43333 | 35 | 155 | 0 | 0 | 15.1667 | 67.1667 | 0 | 0
97472 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28201_8 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİRATI SAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ 2. ARIZA ÇIKTIĞINDAN DOLAYI KARANLIKTA KALMA SÜRESİ UZAMIŞTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 12:24 | 2014-07-23 14:05 | 25.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 205.4667 | 0 | 0
97473 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28657_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 12:20 | 2014-07-22 16:55 | 4.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
97476 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-YENİKÖY | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:53 | 2014-07-22 14:42 | 2.8167 | 7 | 937 | 0 | 0 | 19.7167 | 2639.2167 | 0 | 0
97477 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25105 TUĞKENT BİZİMKÖY Silivri SİLİVRİ_2 | YERALTI ARIZASI YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:45 | 2014-07-22 15:58 | 4.2167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 80.1167 | 0 | 0
97479 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ ..TAMIR EDILDI SUBESI DEGISTIRILDI ABONE KENDI ALDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 11:56 | 2014-07-22 15:09 | 3.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8667 | 0 | 0
97480 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8604_3 | ölçü panosu takılıyor*enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 12:37 | 2014-07-22 13:13 | 0.6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
97482 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29289 TM KARABURUN GİZLİBAHÇE YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 12:11 | 2014-07-22 14:54 | 2.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
97487 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_1 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 12:46 | 2014-07-22 13:39 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
97491 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_2 | ekibe verildi.sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 12:54 | 2014-07-22 13:31 | 0.61667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
97492 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9074 N.Tepe Özerler Sokak Uhud Cami Yanı_5 | Ekibe bildirildi.1 Faz sigorta erimesi tamir edildi.enerji verildi.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 12:27 | 2014-07-22 13:26 | 0.98333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 58.0167 | 0 | 0
97494 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21095_16 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 13:00 | 2014-07-22 15:39 | 2.65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 0
97497 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31077 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK...PİPO DEMİRİ TAMİR EDİLDİ VE OKSİTLENME OLMUŞ YAPILDI ENERJİLİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 13:16 | 2014-07-22 16:07 | 2.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
97498 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20072_8 | Tel kopuğu arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderid. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 13:14 | 2014-07-22 14:18 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
97499 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3570 4.levent meşeli sk | Montaj servisi çalışıyor ark giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 13:09 | 2014-07-22 13:23 | 0.23333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 89.3667 | 0 | 0
97501 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1018 | TM 1806 DA TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR BU NEDENLE BİLDİRİMLİ KONTROLLÜ KESİNTİ UYGULANMAKTADIR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 13:15 | 2014-07-22 15:06 | 1.85 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1193.25 | 0 | 0
97502 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 4408_2 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 13:24 | 2014-07-22 18:47 | 5.3833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 166.8833 | 0 | 0
97503 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1349 TR 2_11 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ANAKABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİNE YÖNLENDİRİLDİ ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 13:27 | 2014-07-22 21:00 | 7.55 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 483.2 | 0 | 0
97504 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28391_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 13:32 | 2014-07-22 16:57 | 3.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
97507 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3548_1 | Havai hat ekibine bildirildi Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 13:20 | 2014-07-22 14:29 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
97509 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_5 | abone bir faz arızası var dedi ekip bakıyor oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 13:37 | 2014-07-22 14:29 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
97510 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 13:31 | 2014-07-22 14:02 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
97514 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8770_2 | nöb mont ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 13:41 | 2014-07-22 14:53 | 1.2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
97516 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21318_7 | Yer altı kablo arızası vardır. Kablo ekibi ilgili adreste çalışmaktadır.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 12:28 | 2014-07-22 22:23 | 9.9167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 436.3333 | 0 | 0
97519 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4090_8 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 13:55 | 2014-07-22 16:02 | 2.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
97520 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11814_2 | 11814 TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ EKİPLER ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 13:42 | 2014-07-22 18:38 | 4.9333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0
97524 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31023 TM_8 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK...ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 14:04 | 2014-07-22 16:55 | 2.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
97526 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_7 | abone kablosunun yandığını söyledi ekipler kontrol ediyor arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 14:16 | 2014-07-22 15:20 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
97527 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21478_4 | Arıza kablo ekibine bildirildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 14:19 | 2014-07-22 20:04 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
97528 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 14:17 | 2014-07-22 18:21 | 4.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
97535 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3476 b.oğlu piyalepaşa kadınlar çeşmesi sk_1 | havai hat ekıbıne verıldı tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 14:36 | 2014-07-22 15:07 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
97537 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2305 tr1 kocamustafa paşa cd._3 | Y.A Şube Arızası GÜNDÜZ TAKİBİNE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 14:39 | 2014-07-22 22:25 | 7.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.8333 | 0 | 0
97542 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18629_11 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 14:49 | 2014-07-22 19:00 | 4.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0
97544 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9116 İzzetpaşa Çiftliği Hemşire Okulu_4 | Ekibe bildirildi.** kofrada 3 faz yok kablo ekibine bildirildi.** 4x16 2 mt kablo, 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 14:53 | 2014-07-22 20:16 | 5.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0
97547 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1866_2 | TEHLİKE ÖNLENDİ ABONE KURUMA YÖNLENDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 15:02 | 2014-07-22 16:39 | 1.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
97548 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9074 N.Tepe Özerler Sokak Uhud Cami Yanı_5 | Ekibe bildirildi.** 9074 Tm Dp 5 1 faz sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 13:45 | 2014-07-22 16:16 | 2.5167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 148.4833 | 0 | 0
97550 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28361_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 15:04 | 2014-07-22 21:25 | 6.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0
97552 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11746_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR.KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ENERJİ VERILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 15:07 | 2014-07-22 19:23 | 4.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0
97553 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20585_6 | Yer altı kablo arızası vardır. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 15:06 | 2014-07-22 15:55 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
97558 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3100 Gümüşsuyu cad. i.t.ü bahçesi _11 | ekibe bildirildi.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 15:10 | 2014-07-22 16:35 | 1.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
97559 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9193 Kemerburgaz cad. Dik sk. Park yanı_9 | ekibe bildirildi.** kofraya 2 faz gelmiyor D.Y şube kablo direkten ayrıldı kablo ekibine bildirildi.**Arıza tamir edilip şube direkden bağlandı 1 adet 4x16 buat kullanıldı.kablo=cemal yorgun | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 14:57 | 2014-07-22 23:18 | 8.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0
97560 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1806 TR 2 | BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİ İLE TM 1806 TR 2 NİN ENERJİSİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 15:19 | 2014-07-22 17:00 | 1.6833 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1085.75 | 0 | 0
97561 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31555 TM | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ....EKİP KONTROL ETTİ KESİCİ AÇMASI..ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 15:20 | 2014-07-22 16:35 | 1.25 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0
97562 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21296_7 | Dierek arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 15:23 | 2014-07-22 16:17 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
97563 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11149_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 15:27 | 2014-07-22 19:28 | 4.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.1167 | 0 | 0
97564 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT-BAYRAMPAŞA-II | Ekibe verildi.Sagmacılar şalt Bayrampa 2 fideri topraktan açtı.İski çalışma sırasında OG kabloya vurmuş 8826-8225 arası 35 kv kablo arızası.Sagmacılar şalt'tan bayrampaşa 2 fiderine enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-22 15:22 | 2014-07-22 16:48 | 1.4333 | 1 | 3417 | 0 | 0 | 1.4333 | 4897.7 | 0 | 0
97566 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2080 koyun baba park içi_9 | TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ. C VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 15:30 | 2014-07-22 17:32 | 2.0333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0
97568 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11529_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 15:21 | 2014-07-22 18:37 | 3.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0
97573 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12177_5 | 1 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ YAPILACAK.ÖLÇÜ YAPILDI YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 15:33 | 2014-07-23 01:15 | 9.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.9 | 0 | 0
97574 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 15:37 | 2014-07-22 18:04 | 2.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
97575 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25135 PAŞABAHÇE (KASAP ALİ ) Silivri SİLİVRİ_3 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 15:40 | 2014-07-22 17:36 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
97576 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18251_1 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 15:37 | 2014-07-22 16:11 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
97578 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR. KABLO ARIZASI DİREKTEN YERALTI UCLAR AYRILDI .ÖLÇÜ YAPILIYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 15:44 | 2014-07-22 22:07 | 6.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.6833 | 0 | 0
97580 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20729_8 | abonenın arızası gıderıldı aboneye enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 15:36 | 2014-07-22 18:32 | 2.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
97581 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20588_15 | Şantiyenin bir kısmında elektrik yokmuş. ARIZA OKSIT EKIBINE BILDIRILDI KLEMENS ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 15:57 | 2014-07-22 19:12 | 3.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
97585 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | EKIBE VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 16:05 | 2014-07-22 20:34 | 4.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 0 | 0
97587 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9120 Çağlayan Vatan Caddesi Sonu_1 | havai hat ekibine bildirildi.** tehlike önlendi. ERBİL KOÇ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 16:07 | 2014-07-22 17:32 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
97592 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2305 tr2 kocamustafa paşa cd._11 | Y.A. ŞUBE ARIZASI(ABONE ARIZANIN 23.07.2014 TE YAPILMASINI TALEP EDİYOR.) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 16:06 | 2014-07-22 17:39 | 1.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0
97594 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28324_16 | YAKARIZASI 28324 TM'DEN 12 NOLU DEPAR ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 16:16 | 2014-07-23 03:19 | 11.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1027.65 | 0 | 0
97595 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3369 şişli hacımansur kodoman sk mim plaza_8 | ekiplere bildirildi.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 16:14 | 2014-07-22 17:05 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
97598 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | EKIBE VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 16:20 | 2014-07-22 18:09 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
97599 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9074 N.Tepe Özerler Sokak Uhud Cami Yanı_5 | ekibe bildirildi. ** 1 faz patlatıyor kablo servisine bildirildi. ölçü yapılıp bakılacak.**Arıza tamamlanıp depara enerji verildi.(2 adet 120'ilaçlı buat kullanıldı)kablo=kazım saçlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 16:19 | 2014-07-22 23:20 | 7.0167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 413.9833 | 0 | 0
97600 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_8 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 16:24 | 2014-07-22 21:02 | 4.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0
97602 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _2 | EKIBE VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 16:30 | 2014-07-22 18:08 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
97603 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9385 Necat İnşaat Meva Evleri Kahvehane BurcuSok._3 | ekibe bildirildi.** 9385 Tm Dp 3 1 faz sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 16:23 | 2014-07-22 19:35 | 3.2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 188.8 | 0 | 0
97605 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | EKIBE VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 16:32 | 2014-07-22 18:24 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
97608 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31175 TM | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ...enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 16:38 | 2014-07-22 18:14 | 1.6 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1017.6 | 0 | 0
97610 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28206_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 16:40 | 2014-07-22 19:09 | 2.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
97611 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _1 | EKIBE VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 16:39 | 2014-07-22 20:33 | 3.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
97612 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18601_2 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 16:38 | 2014-07-22 19:10 | 2.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
97614 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31175 TM | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ...enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 16:45 | 2014-07-22 18:11 | 1.4333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 911.6 | 0 | 0
97616 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3533_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 16:44 | 2014-07-22 20:15 | 3.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.6167 | 0 | 0
97617 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28508_6 | 28508 tm'den 1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 16:55 | 2014-07-22 18:56 | 2.0167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 187.55 | 0 | 0
97619 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11691_7 | EKİBE VERİLDİENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 17:01 | 2014-07-22 17:52 | 0.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
97621 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3365 şişli elmadağ belediye parkı_4 | ekiplere bildirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 16:50 | 2014-07-22 18:05 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
97622 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21079_6 | kablo arızası vardır ekipler çalışmaktadır arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 17:07 | 2014-07-23 00:55 | 7.8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0
97626 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11528_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 17:04 | 2014-07-22 22:39 | 5.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0
97629 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 20223 DM DEN TRAFO ÇIKIŞI | sokakta elektrikler yok nöbet ekıbıne bıldırıldı O.G TELI KOPMA SONUCU geçici açma oluşmakta ARIZA GİDERİLDİ nöbet ekıbı manevra yapmakta ENRJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 17:11 | 2014-07-22 19:36 | 2.4167 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 0
97630 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3407_10 | zincirlikuyu ekiplerine bildirildi.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 17:15 | 2014-07-22 18:02 | 0.78333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
97631 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 17:11 | 2014-07-22 18:13 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
97634 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_3 | havaı hat ekıplerıne bıldirildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 17:22 | 2014-07-22 22:35 | 5.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2167 | 0 | 0
97635 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _1 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 17:20 | 2014-07-22 20:30 | 3.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
97638 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18532_3 | h.hat hat aktarmasından etkilenmektedir enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 17:25 | 2014-07-22 17:33 | 0.13333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
97639 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9339 San.mah. Sultan Selim cad._8 | ekibe bildirildi.** 9339 Tm Dp 8 2 faz sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 16:41 | 2014-07-22 18:27 | 1.7667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 104.2333 | 0 | 0
97641 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700 İTM 28175 | 28700 itm'den 28175 deparı açtı. sebebi : 28175 tm ile 28337 tm arası arızalı. depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 17:37 | 2014-07-22 18:53 | 1.2667 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 3537.8 | 0 | 0
97643 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1866_11 | YULAF TARLA SOK KOFRE DEĞİŞİMDEN DOLAYI.ENERJİ KESİLDİ.KOFRE DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 17:37 | 2014-07-22 19:11 | 1.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
97646 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _1 | EKİBE VERİLDİ...SIGARTA ATIGI TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 17:41 | 2014-07-22 19:57 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
97647 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2021 akbıyık degirmen sk._4 | 1 faz sigorta erimesi. c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 17:43 | 2014-07-22 18:34 | 0.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
97650 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası _11 | ekiplere bildirildi İSKİ ÇALIŞMA ESNASINDA ŞUBE KABLOSUNA VURMUŞ RAPOR YAZILDI.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 17:44 | 2014-07-22 20:15 | 2.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6167 | 0 | 0
97651 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25724 İSKİ Karşısı Alipaşa SİLİVRİ_3 | TERMİK ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 17:49 | 2014-07-22 18:12 | 0.38333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0
97652 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20713_5 | yıkılan dırek yerıne yenı dırek dıkılıp alpek dırek ustune alınmıştır bölgeye enerjı verılmıştır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 17:51 | 2014-07-22 21:51 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
97655 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31837_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK OKİST ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 18:02 | 2014-07-22 19:17 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
97661 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 18:15 | 2014-07-22 19:44 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
97665 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_1 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 18:16 | 2014-07-22 20:30 | 2.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
97666 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 18:26 | 2014-07-22 22:05 | 3.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0
97667 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9339 San.mah. Sultan Selim cad._16 | ekibe bildirildi.** 9339 Tm Dp 16 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 18:25 | 2014-07-22 19:51 | 1.4333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 84.5667 | 0 | 0
97668 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11965_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 18:28 | 2014-07-22 22:45 | 4.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.9833 | 0 | 0
97670 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT- SAĞMALCILAR-IV | Sağmacılar Şalt'tan sağmacılar 4 fideri açtı.8703 İçerisinde paşlık patlak .Sagmacılar 4 fiderine enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 18:27 | 2014-07-22 20:49 | 2.3667 | 1 | 3417 | 0 | 0 | 2.3667 | 8086.9 | 0 | 0
97675 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11041_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 18:41 | 2014-07-23 03:46 | 9.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.5833 | 0 | 0
97676 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11853_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR.VOLTAJLAR NORMAL EKİB ÖLÇDÜ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 18:44 | 2014-07-22 22:49 | 4.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0 | 0
97677 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21066_7 | nöbetçi ekıplere bıldrıldi.kontrol yapılmaktadır.oncekı ıhbarlardır enerjı alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 18:47 | 2014-07-22 21:07 | 2.3333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 102.6667 | 0 | 0
97680 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11636_5 | EKIP KONTROL ETTI BINADA 1 FAZ KABLO ARIZASI VAR IS YOGUNLUGUNDAN ATLAMALI ENERJI VERILDI BINA KARANLIK DEGIL OLCU YAPILIP ARIZA GIDERILECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 19:00 | 2014-07-22 20:10 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
97682 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23086 Aydınlar Köyü_1 | ekipte | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 19:04 | 2014-07-22 20:25 | 1.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
97684 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 19:02 | 2014-07-22 22:56 | 3.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
97685 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25039 MAVİ YELKEN GİRİŞ Semizkumlar SİLİVRİ_2 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 19:12 | 2014-07-22 20:12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
97686 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 19:15 | 2014-07-22 19:27 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
97687 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_3 | kablo arızası vardır eipleere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 19:19 | 2014-07-23 02:02 | 6.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7167 | 0 | 0
97688 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28340_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 19:21 | 2014-07-22 21:16 | 1.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
97692 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21154_30 | arızaya müdahale edildi .2 adet klemens kullanılıp t. edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 19:27 | 2014-07-22 19:55 | 0.46667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
97694 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2427 aksaray cd._13 | Aksaray caddesi no:23 te kofra değişimi ve 3 faz y.a şube arızası var tm den depar çekildi. tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 19:34 | 2014-07-23 00:27 | 4.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.4167 | 0 | 0
97695 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18226_8 | h.hat ekibine verildi.siğorta erimesi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 19:38 | 2014-07-22 22:36 | 2.9667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 290.7333 | 0 | 0
97696 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | K.KÖY ŞALT A.B.KÖY-1 | 28600 İTM'DE ALİBEYKÖY 1 GİRİŞ AÇIK EKİPLER ÇALIŞIYOR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 19:44 | 2014-07-23 00:29 | 4.75 | 3 | 14899 | 0 | 0 | 14.25 | 70770.25 | 0 | 0
97698 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23112 Nakkaş köyiçi_1 | ekıbe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 17:44 | 2014-07-22 20:05 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
97699 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11163_5 | ŞUBE KABLOSU ARIZASI.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 20:03 | 2014-07-22 21:28 | 1.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
97703 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20790_4 | ARIZA nöbet EKIBINE BILDIRILDI nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 20:05 | 2014-07-22 21:23 | 1.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
97704 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11732_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 20:15 | 2014-07-23 11:44 | 15.4833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 929 | 0 | 0
97706 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28600 DM 8604 FİDERİ | 28600 İtm'nin giriş kısmı açık .G.paşa şebekeyle alakalı olduğu için ekip müdahale ediyor.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 19:43 | 2014-07-22 20:53 | 1.1667 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 1494.5 | 0 | 0
97712 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_11 | ekibe bildirildi.** 9038 Tm Dp 11 2 faz sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 20:50 | 2014-07-22 21:45 | 0.91667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 54.0833 | 0 | 0
97713 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21066_5 | Yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 20:51 | 2014-07-22 22:29 | 1.6333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0
97714 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 20:39 | 2014-07-22 23:28 | 2.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0 | 0
97716 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 043 Güngören davutpaşa cad. Özdenler Sk. Karşısı_3 | KOFRADA KAİDE YANIK ATLAMA ENERJI VERILDI SABAH CALISMA DEVAM EDECEK KARANLIKDA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 20:44 | 2014-07-22 22:46 | 2.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
97718 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_3 | EKIBE VERILDI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 21:07 | 2014-07-23 03:51 | 6.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0
97721 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 8801-8541 FİDERİ | 8801 itmden 8541 deparı açtı.ekipler müdahele ediyor.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 21:26 | 2014-07-22 23:06 | 1.6667 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 808.3333 | 0 | 0
97722 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_3 | havai hat ekibine bildirildi.*pipa müsait yerde deil sabah tekrar bakılacak dairelerde enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 21:16 | 2014-07-22 22:21 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
97723 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18062_7 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 21:30 | 2014-07-23 03:10 | 5.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
97724 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18559_8 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 21:30 | 2014-07-23 01:10 | 3.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
97728 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_9 | ekibe bildirildi.**CBS'ye göre 9004 tm dp-9 kofraya 2 faz gelmiyor,kablo arızası,sabah bakılacak. Aboneye kofrasında atlama ceyran verildi,karanlık abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 21:37 | 2014-07-23 00:27 | 2.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
97731 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 22320_5 | sokakta elektrik yok nöbet ekıbıne bıldırıldı sigorta atığı giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 21:00 | 2014-07-22 22:29 | 1.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
97732 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 21:57 | 2014-07-23 14:51 | 16.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0
97733 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11784_3 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.11784 TM DEN 3 NOLU DEPAR 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 22:02 | 2014-07-23 00:05 | 2.05 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 0
97736 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28163_16 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 22:24 | 2014-07-23 03:18 | 4.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
97737 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21538_11 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 22:29 | 2014-07-23 01:10 | 2.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
97742 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 22:27 | 2014-07-23 10:35 | 12.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
97745 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8228_12 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 22:00 | 2014-07-23 00:02 | 2.0333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 0
97746 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28757_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 22:57 | 2014-07-23 02:18 | 3.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
97748 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_1 | arıza tesbiti için ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 23:05 | 2014-07-23 00:24 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
97751 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21128_5 | nöbetçi ekıplere bildirildi. arıza giderildi nh atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 23:20 | 2014-07-23 04:23 | 5.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0
97753 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11288_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR. TM DEN 2FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 23:38 | 2014-07-23 01:16 | 1.6333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
97757 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._12 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacaktır.koftadan tamir edildi.İlker-Turan | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 23:58 | 2014-07-23 09:27 | 9.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 0
97759 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31005 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLMEK ÜZERE İŞ EMRİ ELEKTRİK VERİLDİ NORMAL.VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 00:19 | 2014-07-23 10:24 | 10.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0
97762 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4264_5 | kablo arızası var gunduz gozu ıle bakılacak gereklı kontroller yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 00:09 | 2014-07-23 01:34 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
97764 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 28864 | 28864 TRAFO MERKEZİ HÜCRESİ ÜZERİNDE BAŞLIK PATLAK TRAFO ÜZERİNDEN BESLENEN SOKAKLAR KARANLIKTA EKİP YÖNLENDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 00:33 | 2014-07-23 03:25 | 2.8667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2668.8667 | 0 | 0
97765 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20099_10 | ekiplere verildi kontrol edilecek arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 00:22 | 2014-07-23 01:17 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
97769 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11981_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKLAR. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-22 22:52 | 2014-07-23 02:47 | 3.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
97770 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | AKYOL - AKYOL ÇIKIŞI | ekibe bildirildi KESİCİ AÇIK BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 00:46 | 2014-07-23 01:08 | 0.36667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0
97773 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_1 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 00:58 | 2014-07-23 02:00 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
97776 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Şişli 3360 (35 KV) | arızalı kablo normale kondu. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 01:16 | 2014-07-23 01:27 | 0.18333 | 10 | 1925 | 0 | 0 | 1.8333 | 352.9167 | 0 | 0
97778 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9360 Fideri | 9358-9790 arası izole edilmesi için manevra çalışması yapılıyor.**Çalışma bitirilerek depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 01:19 | 2014-07-23 01:33 | 0.23333 | 1 | 7337 | 0 | 0 | 0.23333 | 1711.9667 | 0 | 0
97779 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KAYABAŞI 2 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ŞANTİYELER HATTINDAN ARIZA GELMİŞ EMLAK KONUT ŞANTİYELERİ HARİÇ BÖLGE ENERJİLİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 01:14 | 2014-07-23 02:04 | 0.83333 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 5463.3333 | 0 | 0
97780 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 01:20 | 2014-07-23 01:35 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
97781 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2119 | 2040 İTMDE MANEVRA YAPILMASI İÇİN ENERJİ KESİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 01:34 | 2014-07-23 01:55 | 0.35 | 0 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 1482.25 | 0 | 0
97784 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 2 - 3939 (35 KV) | 3939-3357 kablosuna enerji verilmesi için manevra heryer enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 01:46 | 2014-07-23 02:02 | 0.26667 | 0 | 4596 | 0 | 0 | 0 | 1225.6 | 0 | 0
97788 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2134 | 2070 İTM DE MANEVRA YAPILMASI İÇİN ENERJİ KESİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 02:22 | 2014-07-23 02:50 | 0.46667 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 1411.6667 | 0 | 0
97789 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11980-11983 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 02:22 | 2014-07-23 02:42 | 0.33333 | 2 | 8998 | 0 | 0 | 0.66667 | 2999.3333 | 0 | 0
97793 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | 18100 - 18007 FİDERİ | manevra yapılıyor. manevra tamamlandı.18029 kablosu 18005 tm içerisinde normal tağdiye bırakıldı,karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 04:05 | 2014-07-23 04:14 | 0.15 | 0 | 10846 | 0 | 0 | 0 | 1626.9 | 0 | 0
97795 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8888_9 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.3 Faz şube arızası,Ölçü ekibine verildi.depar cekildi. kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 04:36 | 2014-07-23 13:09 | 8.55 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 410.4 | 0 | 0
97796 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18062_3 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 04:41 | 2014-07-23 05:15 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
97797 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT YENİKENT (20890) DM PTT (20187) ÇIKIŞI | O.G hat açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 04:53 | 2014-07-23 05:54 | 1.0167 | 2 | 348 | 0 | 0 | 2.0333 | 353.8 | 0 | 0
97800 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010 - 8435 FİDERİ | Nöb.Mont.Ekibine verildi..8010 içinde geçit tipi izalatör patlak çıkış fiderleri Topkapı 1 üzerinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 05:22 | 2014-07-23 08:45 | 3.3833 | 1 | 1709 | 0 | 0 | 3.3833 | 5782.1167 | 0 | 0
97801 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_4 | Alpek yanığı vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. no:10 ile no:11 uygunsuz şube tespiti yapıldığından şube kesimi yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 05:37 | 2014-07-23 11:33 | 5.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
97802 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9007 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 05:51 | 2014-07-23 06:35 | 0.73333 | 1 | 6193 | 0 | 0 | 0.73333 | 4541.5333 | 0 | 0
97803 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23536 Subaşı Hakemler Sit. (Aslan Akgül)_3 | ekibe bildirildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 06:04 | 2014-07-23 06:34 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
97804 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23160 Fabrikalar (Boğaziçi)_2 | ekibe verildi Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 06:06 | 2014-07-23 06:29 | 0.38333 | 20 | 35 | 0 | 0 | 7.6667 | 13.4167 | 0 | 0
97806 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ 1 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 06:06 | 2014-07-23 06:59 | 0.88333 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 9.7167 | 13457.5833 | 0 | 0
97808 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2777 kumkapı balık hali_1 | inşaat sahası içinde iptal şubeler çıkmış uçlar izole edildi kabloların toplanması için iş emri yazıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 06:22 | 2014-07-23 08:07 | 1.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
97810 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 05:46 | 2014-07-23 06:55 | 1.15 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 106.95 | 0 | 0
97812 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12177-ŞANTİYELER | OG HATTINDA ARIZA VAR.NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 06:58 | 2014-07-23 07:14 | 0.26667 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0667 | 1.0667 | 0 | 0
97814 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4356 | enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 06:33 | 2014-07-23 07:39 | 1.1 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 375.1 | 0 | 0
97815 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4345 | enerji verildi... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 07:13 | 2014-07-23 07:35 | 0.36667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 125.0333 | 0 | 0
97816 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25020 SAYALAR MERKEZ Sayalar SİLİVRİ Direk | HAT BAŞINDAN ORTA GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 07:14 | 2014-07-23 09:14 | 2 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0
97818 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | K.KÖY ŞALT | KÜÇÜKKÖY ŞALTTAN KAYNAKLANAN BİR AÇMA MEYDANA GELDİ KÜÇÜKKÖY ŞALTLA GÖRÜŞÜLDÜ MÜDAHALE EDİLİYOR | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 07:24 | 2014-07-23 07:44 | 0.33333 | 0 | 213299 | 0 | 0 | 0 | 71099.6667 | 0 | 0
97819 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - İNCEĞİZ ENH. | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 07:32 | 2014-07-23 07:50 | 0.3 | 15 | 60 | 0 | 0 | 4.5 | 18 | 0 | 0
97821 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20402_6 | oksit arızası. Ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 07:36 | 2014-07-23 08:01 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0
97822 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20693_6 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 07:33 | 2014-07-23 10:57 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
97823 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2115 uzun çarşı cd._10 | y.A.Şube Arızası monofaze ( Saat 18:00 da çalışma yapılacaktır Abonenin bilgisi dahilinde) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 07:41 | 2014-07-23 22:01 | 14.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.6667 | 0 | 0
97825 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2013 şehül islam hayri efendi cd. iş bankası altı_1 | D.Ş.Kablo Arızası 2 Faz TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 07:43 | 2014-07-23 15:50 | 8.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0
97826 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | K.KÖY ŞALT - 28182 FİDERİ | 29560 İLE 28182 ARASI ARIZALI 35KV KABLO ARIZASI KARANLIKTA KALAN ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 07:46 | 2014-07-23 11:15 | 3.4833 | 0 | 6517 | 0 | 0 | 0 | 22700.8833 | 0 | 0
97829 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23019 İnceğiz yolu kavşak_3 | ekibe bildirildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 07:50 | 2014-07-23 08:53 | 1.05 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
97832 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20156_7 | abonede klemens arızası vardı klemensi değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 08:09 | 2014-07-23 08:27 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
97833 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28402_4 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 08:07 | 2014-07-23 09:53 | 1.7667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 164.3 | 0 | 0
97835 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28044-Bayer Çelik | 29073 TM İÇERİSİNDE BİR FAZ SİGORTA ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 08:08 | 2014-07-23 09:49 | 1.6833 | 23 | 23 | 0 | 0 | 38.7167 | 38.7167 | 0 | 0
97838 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3182; piripaşa mah kuzey sk _4 | havaı hat ekıbıne verıldı SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 08:10 | 2014-07-23 09:59 | 1.8167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 72.6667 | 0 | 0
97839 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8629_11 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 08:29 | 2014-07-23 10:40 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
97840 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - KUMBURGAZ 1 ÇIKIŞI | Geçici açma trafo içi temizlik yapıldı beslendi.Normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 08:30 | 2014-07-23 09:17 | 0.78333 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 250.6667 | 0 | 0
97841 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_7 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARZASI. TAMİR EDİLDİ. DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 08:29 | 2014-07-23 16:27 | 7.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.7333 | 0 | 0
97843 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2021 akbıyık degirmen sk._1 | Y.A.Şube Arızası 1 Faz(Aboneye geçici enerji verildi. Bölgede kartanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 08:36 | 2014-07-23 10:53 | 2.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4167 | 0 | 0
97844 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 08:30 | 2014-07-23 09:50 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
97846 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | AKYOL - ALCA | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 08:27 | 2014-07-23 08:52 | 0.41667 | 35 | 155 | 0 | 0 | 14.5833 | 64.5833 | 0 | 0
97851 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28311_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 08:24 | 2014-07-23 15:06 | 6.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0
97852 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI > ÜÇSAN | KINALI DM DEN ÜÇSAN ÇIKIŞI AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 08:47 | 2014-07-23 09:19 | 0.53333 | 52 | 723 | 0 | 0 | 27.7333 | 385.6 | 0 | 0
97857 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 23620 Çatalca Taşduvar | programlı kesinti kök temizliği yapılıyor saat 10.00 e kadar enerji verilmyebilir enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-23 08:48 | 2014-07-23 09:57 | 1.15 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 133.4 | 0 | 0
97859 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010 - 8435 FİDERİ | nöb mont ekibine verildi.8010 itm'den 8435 deparı açtı*enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 08:52 | 2014-07-23 13:16 | 4.4 | 1 | 1454 | 0 | 0 | 4.4 | 6397.6 | 0 | 0
97860 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8207_10 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 08:55 | 2014-07-23 09:53 | 0.96667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
97861 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25087 SELİMPAŞA YOLU Ortaköy SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 08:57 | 2014-07-23 09:29 | 0.53333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
97862 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_14 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 08:56 | 2014-07-23 11:44 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
97864 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400-8110 FİDERİ | nöb mont ekibine verildi.*8400 itm'den 8110 deparı açtı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 09:00 | 2014-07-23 09:39 | 0.65 | 5 | 3421 | 0 | 0 | 3.25 | 2223.65 | 0 | 0
97865 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010 - 8103 FİDERİ | nöb mont ekibine verildi. 8010 itm'den 8103 deparı açtı*enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 08:42 | 2014-07-23 11:56 | 3.2333 | 7 | 1933 | 0 | 0 | 22.6333 | 6250.0333 | 0 | 0
97867 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 09:08 | 2014-07-23 10:33 | 1.4167 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 9.9167 | 2330.4167 | 0 | 0
97871 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_6 | ekibe verildi AG KABLO 1 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDECEK TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 09:02 | 2014-07-23 13:08 | 4.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0
97872 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4325 - 4323 | ana hatta kablo başlığı arızalı ekipler çalışıyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 07:35 | 2014-07-23 12:00 | 4.4167 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1506.0833 | 0 | 0
97874 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_4 | ALPEK AKTARIMI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 09:23 | 2014-07-23 12:32 | 3.15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 0 | 0
97876 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_7 | harfiyat alınırken abone kabloyu koparttılmış. havai hat ekiplerine bildirildi sorun giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-23 09:23 | 2014-07-23 14:22 | 4.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0
97877 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8039_11 | havai hat ekibine verildi.Direkten yeraltı ayrıldı. kablo arızası tespit edildi.ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 09:19 | 2014-07-23 19:19 | 10 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
97879 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21404_5 | 21404 DM DE SİGORTA ATIĞI ARIZASI GİDERİLDİ.HATTA ENERJİ ALINDI HAT NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 09:25 | 2014-07-23 11:24 | 1.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
97880 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11589_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.6 EKİBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 08:44 | 2014-07-23 14:12 | 5.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0
97882 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26002 ERSE KABLO İMALAT SAN.(Sanayi Böl.)O.KÖY_2 | ANAŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 09:30 | 2014-07-23 09:46 | 0.26667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
97883 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3182; piripaşa mah kuzey sk _14 | H.HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 09:21 | 2014-07-23 10:20 | 0.98333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
97884 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23106 Karamandere köyü_3 | ekipler çalışıyor saat 13 00 ye kadar enerji verilmeyebilir enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 09:31 | 2014-07-23 12:48 | 3.2833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0
97885 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3015 cıhangir guneşli sok ile susam sok koşe _10 | EKİBE VERİLDİ ŞUBE 2 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDECEK TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 09:19 | 2014-07-23 13:59 | 4.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
97889 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2116 TR 1 nişanca cd._9 | tamir edildi c. verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 09:38 | 2014-07-23 22:52 | 13.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.1667 | 0 | 0
97890 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4524 | kesici açması arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 09:47 | 2014-07-23 11:51 | 2.0667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 704.7333 | 0 | 0
97895 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11435 | YENİ TRAFO MERKEZİ VE HAVAİ HATLARIN YER ALTINA ALINMASI ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI 11176 TM DEN ENERJİ KESİLMİŞTİR.. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 09:29 | 2014-07-23 19:03 | 9.5667 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 5692.1667 | 0 | 0
97897 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2254 | şebeke çalışması bitirilerek bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 10:04 | 2014-07-23 10:52 | 0.8 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0
97899 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - 9052 Fideri | Ekibe verildi.9053mm den Habeş hattı çıkışı açtı.Ekip hat üzerinde arıza arıyor.Yapılan kontrol neticesinde herhangibir arıza görülmedi.9052deki seksiyoner ayağı yanık olduğundan montoj ekibinin calışmasından dolayı saat 12 25 te enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 10:10 | 2014-07-23 11:31 | 1.35 | 15 | 1880 | 0 | 0 | 20.25 | 2538 | 0 | 0
97900 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21029_4 | Şark inşaata ait kepçe kazı sırasında yer altı kablosuna vurmuştu. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-23 10:16 | 2014-07-23 14:27 | 4.1833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 92.0333 | 0 | 0
97901 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1862_3 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1862 DEN SİGORTA ATIKTI.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 10:19 | 2014-07-23 13:18 | 2.9833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 190.9333 | 0 | 0
97902 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3182; piripaşa mah kuzey sk _1 | H.HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ TEL KOPUĞU TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 09:27 | 2014-07-23 10:31 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
97903 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 10:14 | 2014-07-23 13:26 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
97906 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9477 Oto Sanayi Barbaros cad. No:32 yanı_6 | Ekibe bildirildi.kofraya 3 faz ceryan gelmiyor,kablo servisine bilgi verildi.** tamir edildi. 2 mt 35 lik kablo, 2 adet 35 lik ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 09:28 | 2014-07-23 18:39 | 9.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0
97908 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9021 G.Tepe Cemre Sokak İçi_9 | Havai hat ekibine bildirildi.umımi voltaj düşük servisine bilgi verildi.İlker-Turan | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 10:17 | 2014-07-23 13:17 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
97909 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20400 YakupluD.Mden 20300kavaklı 2 çıkışı | 20400 D.M' den 20300 Kavaklı 2 çıkışı açmıştı. Nöbetçi mobtörlüü ekibi bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 10:26 | 2014-07-23 10:49 | 0.38333 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0
97910 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 09:09 | 2014-07-23 10:36 | 1.45 | 15 | 1880 | 0 | 0 | 21.75 | 2726 | 0 | 0
97911 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3100 Gümüşsuyu cad. i.t.ü bahçesi _11 | Ekibe bildirildi. T.M. den sigorta değiştirildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 10:26 | 2014-07-23 10:51 | 0.41667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
97912 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21580_8 | Tel kopuğu arızası vardır. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 10:28 | 2014-07-23 11:41 | 1.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0
97914 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4236_9 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 10:25 | 2014-07-23 11:28 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
97915 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 23190 Tekkur | programlı kesinti kök temizliği saat 11 50 ekdar enerji verilmeyebilir enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-23 10:28 | 2014-07-23 11:45 | 1.2833 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 148.8667 | 0 | 0
97917 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18256_2 | Hava-i Hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 10:15 | 2014-07-23 11:07 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
97919 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18285_9 | hava-i hat ekibine verildi. 2 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 10:35 | 2014-07-23 12:17 | 1.7 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 0
97921 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11544_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 10:31 | 2014-07-23 20:03 | 9.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.7333 | 0 | 0
97922 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 10:40 | 2014-07-23 13:26 | 2.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
97923 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8381_6 | şube arızası kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 10:45 | 2014-07-23 12:46 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
97925 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18226_12 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 10:38 | 2014-07-23 14:36 | 3.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
97927 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 477-1 Güngören Davutpaşa Cad. Emir Sk._1 | 477 TM'den bir faz sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 10:36 | 2014-07-23 10:58 | 0.36667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
97928 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2115 uzun çarşı cd._10 | şebeke çalışmasından dolayı enerji kesildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 10:45 | 2014-07-23 16:04 | 5.3167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0
97931 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21915_9 | Yer altı kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 10:51 | 2014-07-23 15:28 | 4.6167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60.0167 | 0 | 0
97936 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22071_7 | Sigorta arızası. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 11:02 | 2014-07-23 11:47 | 0.75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0
97943 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25254 SAĞLIKÇILAR SİTESİ ESKİ İST. YOLU_4 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 11:13 | 2014-07-23 12:20 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
97945 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20666_19 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 11:18 | 2014-07-23 11:52 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
97946 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3182; piripaşa mah kuzey sk _1 | Ekibe bildirildi. Şube 1 faz kopuk. kablo servisi müdahale edecek.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 11:15 | 2014-07-23 17:59 | 6.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.1333 | 0 | 0
97947 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21195_5 | Direk arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 11:16 | 2014-07-23 11:56 | 0.66667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
97950 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11885_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 11:10 | 2014-07-23 22:16 | 11.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0
97951 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 11:17 | 2014-07-23 18:41 | 7.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0
97953 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21362_6 | oksit arızası. ekip arızayı aldı . enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 11:33 | 2014-07-23 11:54 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
97955 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21729_5 | oksit arızası. ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 11:34 | 2014-07-23 12:02 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
97957 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23335 Bahşayiş Köyü_3 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 11:21 | 2014-07-23 12:30 | 1.15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
97959 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28714_3 | 28714 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 11:32 | 2014-07-23 12:23 | 0.85 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 79.05 | 0 | 0
97960 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25297 S.S. ÖZYÖREM YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ_3 | İSKİ EKİPLERİ ÇALIŞMA ESNASINA YERALTI KABLOSUNA ZARAR VERMİŞTİR ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-23 11:38 | 2014-07-23 15:03 | 3.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
97965 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 647 Merter Keresteciler Sitesi Çam Sk._1 | enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 11:35 | 2014-07-23 13:31 | 1.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
97966 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M.- 9360 Fideri | Ekibe bildirildi.Çalışma esnasıda 35 kv kablonun izolesine yara vermişler tedbir amçlı enerjı kesıldı,fermuarlı buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.1146-9314 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 11:55 | 2014-07-23 13:14 | 1.3167 | 2 | 8257 | 0 | 0 | 2.6333 | 10871.7167 | 0 | 0
97968 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - 9052 Fideri | Ekibe verildi.9052 de 9053 cıkışı 1 faz seksiyoner ayağı yanık olduğundan montaj ekibinin calışması için enerji kesildi.saat 12 25 te enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 11:46 | 2014-07-23 12:35 | 0.81667 | 15 | 1880 | 0 | 0 | 12.25 | 1535.3333 | 0 | 0
97969 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Şişli 3360 (35 KV) | OG ARIZA TESPİTİ EKİBE VERİLDİ 3205 merkezde satış tarafından akım trafoları patlamısmerkez tam ızole edıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 12:03 | 2014-07-23 13:39 | 1.6 | 10 | 1925 | 0 | 0 | 16 | 3080 | 0 | 0
97971 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4351_2 | arıza gıderıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 12:04 | 2014-07-23 19:52 | 7.8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0
97972 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2319 TR 2_11 | YA ŞUBE ARIZASI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 12:07 | 2014-07-23 20:57 | 8.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.1667 | 0 | 0
97973 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18266 _3 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 12:07 | 2014-07-23 13:15 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
97976 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli GİS- 9383 Fideri | Ekibe bildirildi.9383 deparında açma oldu.depara enerji vermek için çalışma devam ediyor.** Şişli Gis ile 9383 arası 2 faz omaj düşük. deparın tamamına enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 12:04 | 2014-07-23 15:04 | 3 | 2 | 6194 | 0 | 0 | 6 | 18582 | 0 | 0
97977 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2371/A laleli gümrük emini sk._7 | tm den 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 12:14 | 2014-07-23 12:44 | 0.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
97980 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9385 Necat İnşaat Meva Evleri Kahvehane BurcuSok._3 | Ekibe bildirildi.** kablo ekibine bildirlidi. 1 faz sigorta attırıyor ölçü yapılıp bakılacak.** 9385 Tm Dp 3 enerjili. tamir edildi. 4 mt 3x120 lik kablo, 2 adet 3x120 lik ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 11:24 | 2014-07-23 21:59 | 10.5833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 624.4167 | 0 | 0
97982 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21915_13 | Direk arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 12:19 | 2014-07-23 13:47 | 1.4667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
97984 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25255 GARDEN ARKASI 2.Trafo Silivri SİLİVRİ_2 | DEPAR ÇIKIŞ ALPEĞİ YANMIŞ.ALPEK AKTARILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 10:48 | 2014-07-23 13:32 | 2.7333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.9333 | 0 | 0
97987 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24331 K:gaz Yük Tevzi Binası Yanı (DİREK)_2 | direkten şube oksitli klemenslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 12:31 | 2014-07-23 12:45 | 0.23333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
97992 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31024 TM_5 | H.HAT EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ YANGIN VAR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 12:40 | 2014-07-23 13:29 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
98000 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21999 dan 21300 çıkışı | Şark inşaat O.G kabloya vurmuştur. 21999 San 3 D.M' den 21300 çıkışı açmıştı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-23 12:39 | 2014-07-23 14:54 | 2.25 | 3 | 557 | 0 | 0 | 6.75 | 1253.25 | 0 | 0
98002 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21880_5 | Arıza ekibe bildirildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 12:49 | 2014-07-23 17:31 | 4.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
98003 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20407_5 | Yer altı kablo arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 12:40 | 2014-07-23 13:54 | 1.2333 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 45.6333 | 0 | 0
98007 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BEYLİKDÜZÜ ŞALTTA 21398 HASBAHÇE GİRİŞ FİDERİ | 21398 Hasbahçe fideri giriş açmıştı. Ekip bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 12:47 | 2014-07-23 13:55 | 1.1333 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 368.3333 | 0 | 0
98008 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_7 | Tel kopuğu vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 12:59 | 2014-07-23 13:52 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
98011 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11041_2 | EKİP KONTROL ETTİ 11041 TM DEN HAT İZOLE EDİLDİ ALPEK KABLO YANMIŞ 20 MT 3X70+35 ALPEK DEĞİŞTİ. HATTA ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 12:54 | 2014-07-23 14:33 | 1.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
98012 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21147_3 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 12:55 | 2014-07-23 14:24 | 1.4833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0
98013 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2375_10 | EKİBE VERİLDİ.1 faz sigorta erimesı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 13:08 | 2014-07-23 15:02 | 1.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
98015 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 23380 Eğri sokak TM. | programlı kesinti kök temiziliği yapılıyor saat 14 00 e jkadar enerji verilmeyebilir enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-23 13:05 | 2014-07-23 14:00 | 0.91667 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 106.3333 | 0 | 0
98016 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11187_11 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 12:58 | 2014-07-24 02:04 | 13.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 91.7 | 0 | 0
98018 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20042_2 | abone enerji olmadığını bildirdi ekip bakıyor sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 13:15 | 2014-07-23 14:20 | 1.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
98019 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2170 TR 1_1 | TM DEN 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 13:15 | 2014-07-23 14:02 | 0.78333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
98020 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24006 Güzelce Mutlu Ticaret_4 | 1 depar çıkışında sigorta atıkdı.Değiştirildi.Beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 13:18 | 2014-07-23 13:44 | 0.43333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
98023 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3514; levent çarşı ıskı bahçesi_16 | zıncırlıkuyu ekıbıne verılecek sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 12:49 | 2014-07-23 13:59 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
98024 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28511_12 | YATIRIM ÇALIŞIYOR BAKIM ÇALIŞMASI YAPIYOR 28511 TM DEN 12 NOLU DEPAR ÇEKİK. ÇALIŞMA BİTTİ ÇEKİLİ OLAN DEPARA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 13:21 | 2014-07-23 15:00 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
98027 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28346_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 13:02 | 2014-07-23 15:08 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
98028 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2080 koyun baba park içi_10 | tm den 1 faz sigorta erimesi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 13:35 | 2014-07-23 15:19 | 1.7333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0
98029 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3192; piripaşa mah berizgan sk _1 | havaı hat ekıbıne verıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 13:33 | 2014-07-23 14:19 | 0.76667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
98030 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23047 Akyol TM_4 | ag siğorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 13:25 | 2014-07-23 14:22 | 0.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
98036 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25073 ÖZEL İDARE BİNASI Silivri SİLİVRİ_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 13:50 | 2014-07-23 14:37 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
98037 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3100 Gümüşsuyu cad. i.t.ü bahçesi _11 | EKIBE VERILDİikontrol edildi doğru şube 1 faz kopuk rapor yazıldı kablo servisine bildirildi. tamir edildi. abone enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 13:48 | 2014-07-23 21:13 | 7.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.9167 | 0 | 0
98040 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2170 TR 1_1 | Y A ŞUBE ARIZASI ABONE SUBE KABLOSUNA ZARAR VERDİG İÇİN ABONENİ ŞUBESİ İZOLE EDİLDİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ ABONE ÜCRET YATIRINCA ARIZASI YAPILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-23 13:27 | 2014-07-23 16:37 | 3.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0
98042 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21755_2 | Arıza havai hat ekibine bildirildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 13:43 | 2014-07-23 17:34 | 3.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
98043 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3306; piyalepaşa üst baruthane cad_8 | HAVAI HAT EKIBI CALISIYOR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 14:05 | 2014-07-23 14:29 | 0.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
98044 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8891_8 | nöb mont ekibine verildi.1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 14:10 | 2014-07-23 14:36 | 0.43333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
98045 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_2 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 13:58 | 2014-07-23 18:33 | 4.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
98048 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28631_9 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 13:40 | 2014-07-23 14:35 | 0.91667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 85.25 | 0 | 0
98050 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9350 Kuştepe İnönü cad._1 | Havai hat ekibine bildirildi.** tehlike önlendi. HAKAN KAYA. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 14:19 | 2014-07-23 16:45 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
98055 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28222_13 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 14:26 | 2014-07-23 19:01 | 4.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
98057 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31023 TM_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ İŞSIRASINA GÖRE BAKILACAK...arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 14:24 | 2014-07-23 17:07 | 2.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0
98062 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 20274 | 20274 nolu TM de akım trafosu patlak . Montaj ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 14:22 | 2014-07-23 16:32 | 2.1667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0
98063 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_3 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 14:28 | 2014-07-23 17:33 | 3.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
98064 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_4 | ağ sigorta atık yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 14:11 | 2014-07-23 14:54 | 0.71667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
98065 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 14:30 | 2014-07-23 22:08 | 7.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.4333 | 0 | 0
98067 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29224 TRAFO 1_4 | 29224 TM 4 NOLU DEPAR 1 ADET SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 14:35 | 2014-07-23 17:15 | 2.6667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0
98068 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 14:38 | 2014-07-23 16:17 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
98069 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4345 | ariza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 12:51 | 2014-07-23 15:27 | 2.6 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 886.6 | 0 | 0
98070 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2340 haseki,haseki kadın sk. | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 14:49 | 2014-07-23 15:28 | 0.65 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 393.25 | 0 | 0
98071 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4365 | enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 12:47 | 2014-07-23 15:02 | 2.25 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 767.25 | 0 | 0
98072 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4387 | enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 12:37 | 2014-07-23 15:02 | 2.4167 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 824.0833 | 0 | 0
98073 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11991_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 14:52 | 2014-07-23 17:37 | 2.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
98075 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20166_2 | Yer altı kablo arızası vardır. Ekiplerimiz arızayla ilgileniyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 14:59 | 2014-07-23 20:28 | 5.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
98076 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_1 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:04 | 2014-07-23 15:45 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
98079 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:06 | 2014-07-23 16:52 | 1.7667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.5667 | 0 | 0
98082 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28555 BOĞAZKÖY VİLLALARI_7 | YAKARIZASI 28555 TM'DEN 7 NOLU KOMPAK ŞALTER DÜŞÜK. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:00 | 2014-07-24 10:11 | 19.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 153.4667 | 0 | 0
98085 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9029 Ç.Tepe Köknar Sokak_3 | havai hat ekibie bildirildi.** tehlike önlendi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:15 | 2014-07-23 17:41 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
98086 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21128_7 | kablo ekiplerine verildi ilgilenilecektir..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:16 | 2014-07-23 18:05 | 2.8167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | 0 | 0
98087 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3183 b.taş etiler nispetiye cd akmerkez karşı | ekibe verildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:17 | 2014-07-23 17:38 | 2.35 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 900.05 | 0 | 0
98088 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21194_2 | Arıza havai hat ekibine bildirildi. tel kopuğu vardır arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:17 | 2014-07-23 22:37 | 7.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
98089 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 4325 - 4336 | OG SİGORTA ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:14 | 2014-07-23 17:50 | 2.6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0
98092 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11234_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:17 | 2014-07-23 20:03 | 4.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0
98093 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_2 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:26 | 2014-07-23 19:32 | 4.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
98095 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21029_11 | Çalışma esnasında Şark inşaat yer altı kablosuna vurmuştur. Kablo ekiplerimiz ilgili adreste çalışmaktadır. arıza giderildi . enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:36 | 2014-07-23 19:48 | 4.2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0
98096 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28354_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:18 | 2014-07-23 22:42 | 7.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0
98099 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28631_13 | yeraltı kablo arızası 28631 tm 13 nolu depar çekik tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:27 | 2014-07-24 21:49 | 30.3667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2824.1 | 0 | 0
98100 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29213 TAYAKADIN-3-_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:36 | 2014-07-23 16:25 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
98102 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31555 TM | ekibe verildi...aşırı akımdan kesici açması meydana geldi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:36 | 2014-07-23 16:37 | 1.0167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 646.6 | 0 | 0
98103 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | İSTİKBAL - DOKTORÇEŞME | başlık patlak yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:35 | 2014-07-23 18:37 | 3.0333 | 35 | 155 | 0 | 0 | 106.1667 | 470.1667 | 0 | 0
98104 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28007_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:43 | 2014-07-23 21:06 | 5.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0
98105 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11163_5 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:44 | 2014-07-23 20:21 | 4.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.9333 | 0 | 0
98106 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4083_10 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:44 | 2014-07-23 17:05 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
98107 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11732_4 | EKIP KONTROL ETTI KABLO ARIZASI VAR OLCU YAPILACAK.... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:43 | 2014-07-24 00:24 | 8.6833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0
98109 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11866_2 | EKIP KONTROL ETTI KABLO ARIZASI VAR YERI BELLI KABLOCULARA VERILDI SABAH BAKILAACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:51 | 2014-07-23 22:20 | 6.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.3833 | 0 | 0
98110 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 29396 ÇAMLIK BEYAZ CAMİ_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:35 | 2014-07-23 17:31 | 1.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
98113 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4025_4 | arıza gıderıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:58 | 2014-07-23 20:47 | 4.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0
98114 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11887_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 15:49 | 2014-07-23 19:35 | 3.7667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0
98115 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_1 | EKİBE VERİLDİ ARIZA KENDİNDE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 16:00 | 2014-07-23 17:42 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
98119 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25000 SİLİVRİ DM. | ARIZA GİDERİLDİ. ORTA GERİLİM SİGORTA DEĞİŞİMİ YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 16:11 | 2014-07-23 17:06 | 0.91667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 173.25 | 0 | 0
98120 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28577 TAŞOLUK SIVAT MAH._1 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 16:13 | 2014-07-23 17:13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
98121 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25130 SESAN KARŞISI Silivri SİLİVRİ_3 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 16:12 | 2014-07-23 16:28 | 0.26667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
98127 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 649 Merter Keresteciler Sitesi Limon Sk._3 | Tm den sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 16:24 | 2014-07-23 17:03 | 0.65 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 0 | 0
98128 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_4 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 16:22 | 2014-07-23 17:22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
98129 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18063_3 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 16:10 | 2014-07-23 17:39 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
98130 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31173A TM_4 | havai hat ekibine verildi...ekip kontrol etti 31173 tmden 120 lik kablo ya iski ekipleri vurmuşlar d.ş kablo arızası meydana gelmiştir...enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 16:25 | 2014-07-23 17:59 | 1.5667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 98.7 | 0 | 0
98132 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 684 Güngören güneştepe mah. lale sok._2 | merkezden sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 16:19 | 2014-07-23 17:15 | 0.93333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0
98133 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8663_4 | havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 16:29 | 2014-07-23 18:02 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
98135 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 16:31 | 2014-07-23 17:12 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
98140 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23019 İnceğiz yolu kavşak_1 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 16:39 | 2014-07-23 17:37 | 0.96667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
98141 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9019 Nurtepe Emrah Sok. Nişancılar Camii_4 | havai hat ekibi aktarma yapıyor 9019 Tm Dp 4 çekik.** aktarma yapıldı. 9019 Tm Dp 4 enerjili. Bazı direkten yeraltı şubeler var yeni direğe geçirilmedi. kablo ekibine bildirildi. kablo ekibi müsait olduğu zaman direkten yer altı şubeleri yeni direğe geçirecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 16:32 | 2014-07-23 17:42 | 1.1667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 68.8333 | 0 | 0
98142 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31175 TM | ekip yönlendirildi...ekip enerji verdi bucholzdan açtı termometre arızası....ekip enerji verdi bucholzdan açtı termometre arızası enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 16:29 | 2014-07-23 17:50 | 1.35 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 858.6 | 0 | 0
98143 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 12250_6 | ekibe verildi...enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 16:39 | 2014-07-23 18:07 | 1.4667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0
98144 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 16:48 | 2014-07-23 18:19 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
98145 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_6 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. tamir edildi. direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 16:46 | 2014-07-23 19:55 | 3.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
98146 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8279_1 | Ekibe verildi.3 faz temiz kopuk kablo arızası ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 16:44 | 2014-07-23 21:59 | 5.25 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0
98149 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20549_8 | büfede elektrikler yok kablo arızası mevcut ölçülecek kablo ekıbıne bıldırıldı kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 17:02 | 2014-07-23 19:02 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
98150 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25868 VERGİ DAİRESİ Silivri SİLİVRİ_5 | KABLO ARIZASI YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 16:55 | 2014-07-23 21:51 | 4.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
98152 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28398_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 17:02 | 2014-07-23 21:17 | 4.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
98153 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28350_1 | EKİBE VERİLDİ ARIZA KENDİNDE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 17:06 | 2014-07-23 20:27 | 3.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
98155 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 17:12 | 2014-07-23 18:11 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
98159 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11191_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 17:15 | 2014-07-23 22:09 | 4.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
98163 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21915_1 | ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 17:12 | 2014-07-23 18:21 | 1.15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
98166 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_8 | trafodan alçak gerilim panosundan bir adet a.g. sigortası atıktı yenilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 17:18 | 2014-07-23 18:28 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
98178 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9021 G.Tepe Cemre Sokak İçi_9 | havai hat ekibine bildirildi.** klemens atılmamış klemesn vuruldu arıza giderildi. BEKİR TİTİZ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 17:43 | 2014-07-23 18:45 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
98179 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28885 BALABAN KÖY DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 17:45 | 2014-07-23 18:50 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
98182 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23250 Hamamönü RMU_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 17:45 | 2014-07-23 20:36 | 2.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
98183 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28971 TERKOZ PARSELLER MEVKİ DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ ALPEK YANIK TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 17:33 | 2014-07-23 19:21 | 1.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 167.4 | 0 | 0
98187 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20045_4 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 17:55 | 2014-07-23 21:53 | 3.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
98188 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18020_2 | faz yok-havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 17:53 | 2014-07-23 18:33 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
98189 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2161 sultan ahmet yerebatan cd.hotel aysofya_4 | AG KABLO ARIZASI (3 FAZ),TM DEN 4-5-8 NOLU DEPARLAR ÇEKİLDİ.KABLOLAR BİRBİRİNİ YAKMIŞ(DEPAR 5HARİCİNDEKİ DEPARLARA ENERJİ VERİLDİDEPAR5TE 2İNCİ ARIZA ÇIKTI) . ARIZA giderildi, enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 17:35 | 2014-07-25 04:33 | 34.9667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2098 | 0 | 0
98192 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22015_9 | yer altı şube kablo arızası. 3 metre 4x16 kablo kullanıldı. 2 adet 4x16 buat kullanıldı. aboneye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 18:08 | 2014-07-23 20:42 | 2.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
98193 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 657 Güngören çin çin cad._2 | direkten alpek tamiri yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 17:59 | 2014-07-23 19:32 | 1.55 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 119.35 | 0 | 0
98196 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18214_7 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 18:12 | 2014-07-23 19:37 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
98197 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24148 S.Paşa PTT Binası_18 | Merkezden depar çıkışı 1 faz A.G. sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 18:17 | 2014-07-23 19:12 | 0.91667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
98199 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4351_2 | arıza gıderıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 18:23 | 2014-07-23 19:50 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
98208 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 18:36 | 2014-07-24 14:49 | 20.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.8667 | 0 | 0
98210 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 18:42 | 2014-07-23 19:32 | 0.83333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0
98212 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_11 | ekibe bildirildi.** 9038 Tm Dp 11 1 faz sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 18:46 | 2014-07-23 20:12 | 1.4333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 84.5667 | 0 | 0
98213 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_9 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 18:52 | 2014-07-23 19:51 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
98218 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21793_7 | Binada komple elektrik yokmuş arıza ekıbıne bıldırıldı kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 19:00 | 2014-07-24 00:22 | 5.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
98219 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20533_8 | kablolar düşmek üzereymiş arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı bakıldı enerji kesildi tel kopuğu giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 18:33 | 2014-07-23 20:43 | 2.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
98220 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20145_6 | nöbetçi ekiplere verildi ilgilenilmektedir... 1 faz nh atığı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 18:59 | 2014-07-23 21:59 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
98222 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9366 K.hane AS 2000 arkası Ya ğmur sk._1 | 9366 Tm Dp 1 çekik yatırım ekibi aktarma yapıyor.** 9366 TM Dp 1 enerjili. aktarma bitti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 19:07 | 2014-07-23 19:46 | 0.65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 38.35 | 0 | 0
98223 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11746_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 18:33 | 2014-07-23 22:13 | 3.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
98225 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21195_3 | havai hat ekiplerine verildi.. direk arızası kablo başı kopmuştur arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 19:06 | 2014-07-23 23:36 | 4.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
98226 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 23335 Bahşayiş Köyü_4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 19:13 | 2014-07-23 20:36 | 1.3833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
98230 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3025 beyoğlu ağa camii | ekipler çalışma başlattı.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 19:18 | 2014-07-23 20:17 | 0.98333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 376.6167 | 0 | 0
98233 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25414 ÇELTİK DM. | HAT BAŞINDAN ORTA GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 19:22 | 2014-07-23 19:50 | 0.46667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0
98235 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18254_9 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 19:12 | 2014-07-23 20:17 | 1.0833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 106.1667 | 0 | 0
98236 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11120_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 19:27 | 2014-07-23 22:22 | 2.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
98237 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 19:17 | 2014-07-23 22:51 | 3.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 0 | 0
98241 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20538_16 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 19:41 | 2014-07-23 22:14 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
98245 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9317 Kağıthane Cendere yolu İski_3 | ekibe bildirildi.** 9377 tm dp-3 tane 3x120+70 lik kabloyu çalma girişiminde bulunurken kesmişler,servisine bildirildi. DP-3'e enerji verildi.(4 adet 120'lik ilaçlı buat kullanıldı)(kazım saçlı) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 19:48 | 2014-07-24 04:05 | 8.2833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 488.7167 | 0 | 0
98246 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28121_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 19:56 | 2014-07-24 14:58 | 19.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 152.2667 | 0 | 0
98247 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 19:55 | 2014-07-23 20:14 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
98249 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18027_1 | şube kablosu arızalı - enerji kesildi kablo ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. 7 metree 4x16 kablo-2 adet 4x16 ilaçlı buat - adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 19:43 | 2014-07-23 20:15 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
98250 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ _5 | ekibe verildi sigorta atık yapılsı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 19:48 | 2014-07-23 21:20 | 1.5333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
98251 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28971 TERKOZ PARSELLER MEVKİ DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ tayakadın köyü tayakadın terkos cad üzerinde 70 metre 3*70+16*95 alpek çekildi arıza giderildi iş bitimi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 16:27 | 2014-07-24 02:02 | 9.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 891.25 | 0 | 0
98252 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | SİLAHTAR ŞALT SİLAHTAR-3 | silahtar şalttan trafo 3 açtı. sebebi : trafo 3 difransiyelden açtı. trafo 3 izole edildi. çıkışlar çağlayan trafo 2 den beslendi. karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 20:07 | 2014-07-23 21:40 | 1.55 | 3 | 14899 | 0 | 0 | 4.65 | 23093.45 | 0 | 0
98254 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2234 fındıkzade sırrıpaşa sk. no:7/A yanı | trafo arızası nedenı ıle enerjı verılememıstır tm ye c verildi enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 23:31 | 2014-07-24 10:14 | 10.7167 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 6483.5833 | 0 | 0
98256 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI_2 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 19:57 | 2014-07-23 20:38 | 0.68333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833 | 0 | 0
98257 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25024 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (GİRİŞ ) B.Çavuşlu SİLİVRİ | BAŞLIK KURTULMUŞ. TAMİRİ YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 20:03 | 2014-07-23 23:21 | 3.3 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 623.7 | 0 | 0
98258 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-1 Yenibosna-1 (31028 İM) | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. . | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 20:01 | 2014-07-23 20:28 | 0.45 | 11 | 17064 | 0 | 0 | 4.95 | 7678.8 | 0 | 0
98259 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11288_11 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.3FAZ MEVCUT NORMAL 9 EKİBİ NECATİ DAMAR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 20:02 | 2014-07-24 14:06 | 18.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1084 | 0 | 0
98263 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2017 yavuz selim cd._19 | başhoca cad. no:22 önünde patlama olmuş 2017 tm d.19 ve 2264 tm d.6 çekilerek önlem alındı iğdaş ekibine bilgi verildi kontrol edilecek.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 20:05 | 2014-07-24 02:09 | 6.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0
98264 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26076 HOBİ EGZOST(Sanayi Bölgesi) Ortaköy SİLİVRİ_3 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 20:17 | 2014-07-23 20:38 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
98265 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18506_7 | h.hat ekibine verildi.şube kablosu arızalı ölçü ekibine verildi. ölçüldü,kablo ekibi çalışıyor ikinci arıza çıktı.yeniden ölçüldü,kablo ekibine verildi. kablo arızası tamir edildi direkten bağlandı enerji verildi 2 mt 4*16 kablo 2 adet ısıtmalı 4*16 buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 20:16 | 2014-07-24 11:25 | 15.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 0
98267 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28368_2 | 28368 tm'den 2 nolu depar 1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 20:32 | 2014-07-23 22:02 | 1.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 139.5 | 0 | 0
98269 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2213 küçük langa cd no:117_2 | a.g kablo arızası 3 faz , bitirildi, enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 20:36 | 2014-07-24 23:02 | 26.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1586 | 0 | 0
98271 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23250 Hamamönü RMU_2 | bölgede yeraltı arızası var,ekipler çalışıyor arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 20:44 | 2014-07-23 22:36 | 1.8667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
98274 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._6 | havai hat ekibine bildirildi.** kofrada kaidesi yanık aboneye bilgi verildi. abone kofrasını değiştirecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 20:43 | 2014-07-23 22:01 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
98279 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_10 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 20:35 | 2014-07-24 00:49 | 4.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0
98280 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18254_9 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 20:40 | 2014-07-23 21:43 | 1.05 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0
98281 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8212_5 | havai hat ekibine verildi.10 metre 3x16 alpek çekildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 21:12 | 2014-07-23 23:55 | 2.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
98282 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2021 akbıyık degirmen sk._2 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 1 FAZ ATLAMA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 21:12 | 2014-07-24 18:16 | 21.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1264 | 0 | 0
98283 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 20:57 | 2014-07-23 22:48 | 1.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
98284 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 21:26 | 2014-07-24 13:09 | 15.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.8667 | 0 | 0
98286 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8434_1 | ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 21:30 | 2014-07-23 21:51 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
98287 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28121_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 21:32 | 2014-07-24 14:58 | 17.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 139.4667 | 0 | 0
98290 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11695_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 21:33 | 2014-07-23 22:11 | 0.63333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
98291 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_4 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 21:35 | 2014-07-24 00:31 | 2.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
98292 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._6 | havai hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 21:07 | 2014-07-23 22:21 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
98293 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9146 Gürsel mah. 28 Nisan cad. cami arkası_4 | bu adresten sık sık ihbar alınıyor gündüz detaylı şekilde bakılacak.Tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 21:22 | 2014-07-24 11:31 | 14.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 0 | 0
98294 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 21:35 | 2014-07-23 23:04 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
98297 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 21:51 | 2014-07-23 22:44 | 0.88333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
98298 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24462 Tepecik İhsan Düzgün RMU_8 | Termik açıktı. Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 21:53 | 2014-07-23 22:17 | 0.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
98301 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18254_5 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 22:04 | 2014-07-23 22:26 | 0.36667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
98307 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31007 TM_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ MERKEZDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 22:13 | 2014-07-24 08:56 | 10.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 0 | 0
98308 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_11 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 22:15 | 2014-07-24 01:38 | 3.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
98310 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25268 ORTA ÇEŞME MEVKİİ Silivri SİLİVRİ_30 | 70 LİK ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 22:26 | 2014-07-24 00:16 | 1.8333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0
98312 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20488_6 | sigorta arızası olduğu belirlendi tamir edildi enerji normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 22:25 | 2014-07-24 00:39 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
98317 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23367 Nakkaş Alt Mah._3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 22:29 | 2014-07-23 23:24 | 0.91667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
98318 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Şişli 3360 (35 KV) | 3205 TM DE SATIŞ TARAFINDA PROBLEMİ GİDERMİŞLER ENERJİ VERMEK İÇİN EKİP GÖNDERİLDİ.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 22:22 | 2014-07-23 23:55 | 1.55 | 10 | 1925 | 0 | 0 | 15.5 | 2983.75 | 0 | 0
98319 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8100-8528 FİDERİ | Nöb.Mont.Ekibine verildi.8100 itm'den 8528 deparı açtı.8107 tm içinde akım trafoları ark yemiş temizlenerek enerji verildi.karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 22:30 | 2014-07-23 23:51 | 1.35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0
98320 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_5 | EKIBE VERILDI MUDEHALE EDILYOR İZOLE EDİLDİ YAPTIRIP HABER VERECEKLER. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 22:44 | 2014-07-23 23:09 | 0.41667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
98322 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Kasımpaşa Tozkoparan 1 (35 KV) | KASIMPAŞA İNDİRİCİDEN TOZKOPARAN 1 KABLOSU AA VE TOPRAK ARIZA İLE AÇTI 3372(TURKCELL) DE PATLAMA OLMUŞ 3372 TM TAM İZOLE EDİLEREK FİDERE KOMPLE ENERJİ ALINDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 22:43 | 2014-07-24 00:32 | 1.8167 | 5 | 3069 | 0 | 0 | 9.0833 | 5575.35 | 0 | 0
98327 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2023 TR 2_1 | 2025 TM Deklanşe idi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 22:55 | 2014-07-24 00:35 | 1.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
98328 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23132 Subaşı Çeşme yanı_3 | ekipte oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 23:00 | 2014-07-24 00:18 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
98329 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23335 Bahşayiş Köyü_3 | ekibe verildi şube kablosu kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 23:26 | 2014-07-24 00:52 | 1.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
98331 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3006 n.taşi abdi ipekçi cad. _3 | ekibe verildi.sigorta değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 23:23 | 2014-07-24 00:11 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
98333 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11731_3 | ARIZA HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. İZOLE EDİLDİ SABAH DAM DİREĞİNİ YAPTIRIP HABER VERECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 23:52 | 2014-07-24 02:01 | 2.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
98334 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18009_1 | Havai hat ekibine verildi. depar kablosu arızalı,ölçülecek.ölçü ekibine verildi. kofreler açılamadığından dolayı ölçülemedi.sabah ölçülecek. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 23:59 | 2014-07-24 09:35 | 9.6 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 940.8 | 0 | 0
98336 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9621 Fideri | Açma oldu,ekip kontrol ediliyor*9621 deparında açma oldu yapılan kontrolde 9621 deparının tadiyesi ERYAP şantiyedeydi,deparda arızaya rastlanmadı,depara enerji verilerek saat 01:10'da normale geçildi. 4055 gelişi 9521'de tadiye.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 00:08 | 2014-07-24 01:15 | 1.1167 | 11 | 1387 | 0 | 0 | 12.2833 | 1548.8167 | 0 | 0
98337 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 20060 beylikdüzü iski D.M | beykoop 1 yük düşümü vardır ekiplere verildi ilgilenilmektedir arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 00:17 | 2014-07-24 01:01 | 0.73333 | 25 | 775 | 0 | 0 | 18.3333 | 568.3333 | 0 | 0
98338 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ VANLIOĞLU-1 | kablo arızası tespit edildi ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır takriben 04:30 civarı elektrik verilecektir . arıza giderildi saat 04:14 itibarı ile enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 00:17 | 2014-07-24 04:27 | 4.1667 | 30 | 1070 | 0 | 0 | 125 | 4458.3333 | 0 | 0
98341 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_2 | TAMİR EEDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 19:47 | 2014-07-24 12:08 | 16.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 0
98342 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Maslak Şalt- 4159(İski) | arıza giderildi... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 00:16 | 2014-07-24 00:36 | 0.33333 | 8 | 944 | 0 | 0 | 2.6667 | 314.6667 | 0 | 0
98343 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | ekibe verildi adres yanlış | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 00:14 | 2014-07-24 19:28 | 19.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.9333 | 0 | 0
98344 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11732_5 | ARIZA HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI 2. BİR KABLO ARIZASI DAHA ÇIKTI. 11732 TM DP/5 TEN İZOLE EDİLDİ. ÖLÇÜ YAPILDI. ARIZANIN YERİ İŞARETLENDİ. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR...ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 00:39 | 2014-07-24 19:08 | 18.4833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1109 | 0 | 0
98345 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28815_11 | YERALTI KABLO ARIZASI havai hat bağlandı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 00:40 | 2014-07-24 14:17 | 13.6167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1266.35 | 0 | 0
98348 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 00:50 | 2014-07-24 13:14 | 12.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0
98349 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11101_2 | ARIZA HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 11101 TM DEN 1FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 00:58 | 2014-07-24 03:47 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
98351 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18226_8 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. depar kablosu 1 faz arızalı,ölçülecek.ölçü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 00:59 | 2014-07-24 10:31 | 9.5333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 934.2667 | 0 | 0
98352 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_11 | Ekibe bildirildi.*9038 tm dp-11 çekik,1 faz sigorta attırıyor (D.Ş) kablo arızası,gündüz ölçü yapılıp arıza yapılacak.. 2 mt 3x70+50 kablo,2 adet 3x70 ilaçlı duz buat kullanılarak arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 01:33 | 2014-07-24 14:22 | 12.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76.9 | 0 | 0
98354 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2819 kızılelma cd._12 | y.a sube arızası(2faz)Çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-23 20:06 | 2014-07-24 15:21 | 19.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 0 | 0
98356 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23150 Belediye konutları_4 | ekibe bildirildi ferhatpaşa konakları ana şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 01:58 | 2014-07-24 02:39 | 0.68333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
98358 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2264_17 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 02:07 | 2014-07-24 03:35 | 1.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
98361 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2253 fındıkzade molla gürani cd.anka ote.gar.içi_1 | Şebeke Çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 02:28 | 2014-07-24 02:59 | 0.53333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
98363 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29346 TM TAYAKADIN TÜRKKÖŞE KÖŞK MERKEZ_1 | alpek yanıktı 40mt 70 lik alpek ceki,ldi enerji verildi normaliş kapama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 02:14 | 2014-07-24 10:57 | 8.7167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 810.65 | 0 | 0
98366 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11933_5 | ARIZA HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 02:29 | 2014-07-24 09:32 | 7.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.35 | 0 | 0
98369 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8225_1 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 04:09 | 2014-07-24 04:22 | 0.21667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
98370 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11937_8 | ARIZA HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 04:12 | 2014-07-24 09:40 | 5.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
98371 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2017 yavuz selim cd._19 | 3 FAZ YERALTI kablo ARIZASI.tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 04:14 | 2014-07-24 23:20 | 19.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 0 | 0
98373 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT YENİKENT (20890) DM ALİ DÜZGÜN (21584) | O.G Hat açtı . Nöbetçi montör ekiplerimiz müdehale etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 04:30 | 2014-07-24 05:19 | 0.81667 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 326.6667 | 0 | 0
98377 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20250_7 | nöbetçi ekiplere verildi kontrol edilecek arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 04:38 | 2014-07-24 05:23 | 0.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
98378 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4055_3 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 04:26 | 2014-07-24 05:35 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
98380 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28204_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 05:06 | 2014-07-24 10:15 | 5.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0
98381 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23126 Dağyenice Köy_3 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 05:43 | 2014-07-24 06:18 | 0.58333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
98384 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20609_5 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 06:24 | 2014-07-24 06:45 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
98385 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18254_5 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 06:26 | 2014-07-24 07:39 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
98386 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3206 arnavutkoy bebek yolu benzinci yanı_12 | ekibe verildi.sigorta değişti abone enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 07:01 | 2014-07-24 07:32 | 0.51667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
98387 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - Fider 14 (Kemer) | Ekibe bildirildi.Geçici kesici açması energi verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 06:17 | 2014-07-24 08:08 | 1.85 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 12.95 | 3043.25 | 0 | 0
98388 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22165_7 | kofradan sigorta atıktı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 07:16 | 2014-07-24 08:01 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
98390 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN KİPTAŞ 2 | 6 EKİBİNE VERİLDİ HAT TARANDI. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 07:20 | 2014-07-24 10:14 | 2.9 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 14047.6 | 0 | 0
98391 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21601_7 | Tek faz 120'lik yeraltı kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ve ölçü ekibi ilgili adreste çalışmaktadır.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 07:34 | 2014-07-24 17:42 | 10.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
98392 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23566 Çakıl Gölet Yolu (İ.Özkan)_4 | ekibe bildirildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 07:42 | 2014-07-24 08:26 | 0.73333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
98393 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28402_3 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 07:42 | 2014-07-24 09:29 | 1.7833 | 5 | 93 | 0 | 0 | 8.9167 | 165.85 | 0 | 0
98395 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8152_5 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 07:39 | 2014-07-24 08:57 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
98396 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3632_13 | ekip bakacak. KONTAK YANIK MONTAJ SERVİSİ MÜDAHALE EDECEK arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 07:48 | 2014-07-24 11:18 | 3.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
98397 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 15 Kemer Country 1 | Ekibe bildirildi.9408 tm den cıkış kesıcısı actı yapilan kontırolde herhangı bır arzaya raslan madı 08.30 enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 07:59 | 2014-07-24 08:43 | 0.73333 | 9 | 4469 | 0 | 0 | 6.6 | 3277.2667 | 0 | 0
98399 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20553_2 | sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 08:10 | 2014-07-24 09:43 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
98401 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11371_8 | H.HAT EKİBİ İVEDİ OLARAK ADRESE YÖNLENDİRİLDİ... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 08:14 | 2014-07-24 09:18 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
98403 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28030_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 08:11 | 2014-07-24 09:36 | 1.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
98404 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | ekibe bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 08:20 | 2014-07-24 09:32 | 1.2 | 41 | 1880 | 0 | 0 | 49.2 | 2256 | 0 | 0
98406 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_1 | EKİP KONTROL ETTİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 08:23 | 2014-07-24 13:58 | 5.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.0833 | 0 | 0
98409 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21159_5 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 08:24 | 2014-07-24 09:20 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
98412 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_1 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 08:33 | 2014-07-24 09:27 | 0.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
98413 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_4 | Havai hat ekibine bildirildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerji verildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 08:18 | 2014-07-24 10:23 | 2.0833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 122.9167 | 0 | 0
98415 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | ENERJİLİ GECİCİ ACMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 08:36 | 2014-07-24 08:52 | 0.26667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
98416 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | İSTİKBAL DM - SU DEPOSU DM | programlı kesinti .kök temizligi yapılmaktadır .13,00 e kadar enerji verilemeyebilir.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-24 08:40 | 2014-07-24 11:32 | 2.8667 | 44 | 3399 | 0 | 0 | 126.1333 | 9743.8 | 0 | 0
98417 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23047 Akyol TM_4 | ekiğpler çalışıyor saat 12 00 ye kadar enerji verilmeyebilir.enerji verildi .kablo yapışıktı tamiredildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 08:43 | 2014-07-24 12:03 | 3.3333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
98419 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21116_3 | arıza ekiplerine bildirldi abone enerjisinin olmadığını söyledi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 08:51 | 2014-07-24 12:13 | 3.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0
98420 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21910_13 | yer altı şube kablo arızası vardır. Kablo ekibi ilgili adreste çalışmaktadır.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 08:45 | 2014-07-24 13:52 | 5.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1167 | 0 | 0
98427 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21543_5 | Tek faz Nh bıçaklı sigorta atığı vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 08:58 | 2014-07-24 10:04 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
98428 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8753_14 | nöbetci montörlügü ekibine verildi.2 faz patlatıyor doğru sube kablo arızası tespit edildi*depar çekildi.ölçü ekibine verildi.ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 09:01 | 2014-07-24 14:50 | 5.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.2667 | 0 | 0
98431 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8400 - TRAFO III FİDERİ | nöb mont ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 09:24 | 2014-07-24 09:46 | 0.36667 | 4 | 7263 | 0 | 0 | 1.4667 | 2663.1 | 0 | 0
98433 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29091 HARAÇÇI LİSESİ İÇİ_1 | Ekiplere verildi. Boş harabe bir bina ve şube izole edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 09:17 | 2014-07-24 13:10 | 3.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 0 | 0
98435 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_9 | Havai hat ekibine bildirildi. 1 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerji verildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 08:57 | 2014-07-24 10:23 | 1.4333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 84.5667 | 0 | 0
98439 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3015 cıhangir guneşli sok ile susam sok koşe _10 | Şube 1 faz kopuk Kablo servisi müdahale ediyor.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 09:39 | 2014-07-24 19:32 | 9.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.1833 | 0 | 0
98444 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_7 | Havai hat ekibine bildirldi.kofraya 2 faz ceryan gelmiyor kablo servisine bilgi verildi.dp 7 çekik.** 9004 Tm Dp 7 enerjili. arıza giderildi. 2mt 4x16 kablo, 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 09:04 | 2014-07-24 16:15 | 7.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0
98446 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29346 TM TAYAKADIN TÜRKKÖŞE KÖŞK MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 09:40 | 2014-07-24 11:51 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
98449 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1157/1398 | TM 1702 DE ŞEBEKE TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI SEBEBİ İLE BİLDİRİMLİ KONTROLLÜ KESİNTİ UYGULANMAKTADIR.ŞEBEKE ÇALIŞMASI SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-24 09:37 | 2014-07-24 12:02 | 2.4167 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 4676.25 | 0 | 0
98450 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11475_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 09:48 | 2014-07-24 12:56 | 3.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0
98452 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23409 Hamiyet Tanfer_3 | ağ siğorta atık yapıldı.agaç kesimi için ekipler çalışıyor abone bilgilendirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 09:50 | 2014-07-24 11:46 | 1.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
98454 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9051 Bahçeköy Yolu Kemerburgaz Dağıtım_1 | ekibe bildirildi.abonenin enerjisi mevcut.yeni şube bağlantısı için kablo sevisine bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 10:12 | 2014-07-24 12:50 | 2.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
98457 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_1 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 10:08 | 2014-07-24 10:58 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
98461 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ASKERİYE FİDERİ | programlı kesinti kök temizliği yapılıyor sat13 00 e kadar enerji verilmeyebilir.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-24 10:12 | 2014-07-24 10:58 | 0.76667 | 13 | 223 | 0 | 0 | 9.9667 | 170.9667 | 0 | 0
98464 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKICAK... enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 10:19 | 2014-07-24 11:26 | 1.12 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 5.6 | 5430.88 | 0 | 0
98468 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 10:22 | 2014-07-24 13:07 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
98470 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4154_1 | ekiplere verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 10:20 | 2014-07-24 11:58 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
98471 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 552-2 B.Evler Ulubatlı Hasan Cad._1 | TM'den 2 faz sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 09:54 | 2014-07-24 12:26 | 2.5333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 195.0667 | 0 | 0
98473 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 10:15 | 2014-07-24 10:58 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
98474 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2080 koyun baba park içi_1 | t.m.den 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 10:39 | 2014-07-24 11:16 | 0.61667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
98475 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9708 Göktürk Çeşme Başı_2 | ekibe bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 10:38 | 2014-07-24 11:44 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
98478 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25293 DOĞANTEPE 1 Ortaköy üstü Ortaköy SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 10:50 | 2014-07-24 12:24 | 1.5667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.7667 | 0 | 0
98480 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21789_7 | abone enerjisinin olmadığını bildirdi ekip kontrol ediyor sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 10:39 | 2014-07-24 13:52 | 3.2167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96.5 | 0 | 0
98481 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25583 Fener D.M. Boşnak Kemal_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 10:55 | 2014-07-24 11:22 | 0.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
98483 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8694_12 | sube bağlandı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 10:58 | 2014-07-24 10:59 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
98484 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_7 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKICAK... dahili arıza enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 10:54 | 2014-07-24 15:56 | 5.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.2333 | 0 | 0
98486 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 10:53 | 2014-07-24 11:51 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
98487 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31485 TM_5 | NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.31485 TM DE SİGORTA ATIGI VARDI VERİLDİ.ENERJİLİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 11:00 | 2014-07-24 11:20 | 0.33333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
98488 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_4 | oksit arızası. ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 11:09 | 2014-07-24 11:31 | 0.36667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0
98489 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28563 A.KÖY KOZLAR CENK A.Ş FAB İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 11:04 | 2014-07-24 14:53 | 3.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2667 | 0 | 0
98490 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18226_11 | nöb.montörlüğüne verildi Depar Kablosu 1 Faz Arızalı D.Ayrıldı ölçüldü. kablo ekibi calisiyor. tamir edildi enerji verildi.1 adet 3x240 ilaçlı buat 1 adet 3x120 fermuarlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 11:11 | 2014-07-24 15:26 | 4.25 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 416.5 | 0 | 0
98491 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 10:53 | 2014-07-24 14:50 | 3.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
98492 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_1 | klemens vuruldu. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 11:22 | 2014-07-24 12:50 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
98495 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3711_1 | zıncırlıkuyu ekıbıne verıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 11:15 | 2014-07-24 13:14 | 1.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 0 | 0
98496 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28446 D.M-28796 Kanalboyu | SEYFO TEKSTİL TELLER YERDE HAT İZOLE EDİLİP HATTA ELEKTRİK VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 11:20 | 2014-07-24 11:43 | 0.38333 | 7 | 937 | 0 | 0 | 2.6833 | 359.1833 | 0 | 0
98497 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3073/A okmeydanı kadınlar çeşmesi sk ilk okl.bah._11 | şube 2 faz kopuk Kablo servisi müdahale ediyor. Ölçü yapılıyor.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 11:22 | 2014-07-24 18:11 | 6.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.7167 | 0 | 0
98498 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20647_12 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 11:24 | 2014-07-24 11:59 | 0.58333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
98499 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | TAŞOLUK-ŞEHİR (28820) | SORUMLU EKİBE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 11:17 | 2014-07-24 12:04 | 0.78333 | 6 | 9156 | 0 | 0 | 4.7 | 7172.2 | 0 | 0
98506 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2017 yavuz selim cd._3 | t m den 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 11:32 | 2014-07-24 11:58 | 0.43333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
98508 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4401_7 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 11:29 | 2014-07-24 11:55 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
98510 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2115 uzun çarşı cd._1 | monofaze şube arızası trafik yoğunluğundan dolayı arıza saat 18:00 den sonra tamir edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 11:37 | 2014-07-25 16:37 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0
98516 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12140_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKICAK... atlamalı enerjili yarın ölçü yapılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 11:51 | 2014-07-24 17:36 | 5.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.25 | 0 | 0
98521 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 11:41 | 2014-07-24 15:03 | 3.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0
98526 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8233_5 | sube bağlandı 120'lik ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 12:12 | 2014-07-24 12:14 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
98527 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28192_8 | arıza tamiratı için 28292 tm 8 nolu d. çekildi arıza giderildi depara enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 12:12 | 2014-07-24 13:03 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
98528 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | Ekiplere verildi. Voltaj düşüklüğü şikayeti mevcut idi. Gerekli ölçümler yapıldı ve değerler normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 12:16 | 2014-07-24 14:49 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
98529 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25223 FENER ÇİFTLİK EVLERİ YANI Fener SİLİVRİ_4 | OKSİT YAPMIŞ. GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 12:24 | 2014-07-24 17:20 | 4.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
98530 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28555 BOĞAZKÖY VİLLALARI_7 | 28554 TM DEN 7 NOLU DEPARININ KOMPAKT ŞALTERİ BOZUK. KOMPAKT ŞALTER YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 12:16 | 2014-07-24 16:24 | 4.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0
98531 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21938_12 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 12:22 | 2014-07-24 18:38 | 6.2667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 275.7333 | 0 | 0
98532 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20536_7 | SİGORTA ATIĞI VARDI YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ . ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 12:20 | 2014-07-24 13:06 | 0.76667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
98533 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1159_12 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 12:23 | 2014-07-24 13:35 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
98534 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12110-11540 | 6 EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 11:51 | 2014-07-24 12:59 | 1.1333 | 1 | 4845 | 0 | 0 | 1.1333 | 5491 | 0 | 0
98535 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21267_5 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 12:25 | 2014-07-24 17:48 | 5.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
98542 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_4 | DİREKTEN YER ALTI SUBE BAGLANDI TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 12:41 | 2014-07-24 17:51 | 5.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
98545 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 12:44 | 2014-07-24 17:41 | 4.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
98546 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11520_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 12:32 | 2014-07-24 13:32 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
98549 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25162 DOĞAN TEPE ALT TRAFO TEM YANI ORTAKÖY_3 | 1 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 12:52 | 2014-07-24 14:03 | 1.1833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.4833 | 0 | 0
98551 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25020 SAYALAR MERKEZ Sayalar SİLİVRİ Direk_4 | 1 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 12:56 | 2014-07-24 15:18 | 2.3667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.9667 | 0 | 0
98552 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8100-8528 FİDERİ | nöb mont ekibine verildi.8433-8131 arası 34.5 kv kablo arızası tespit edildi.8124-8127 arası 35 kv kablo arızası .Depar ringinden beslendi.karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 12:56 | 2014-07-24 17:42 | 4.7667 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19.0667 | 19.0667 | 0 | 0
98553 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9327 Çağlayan Hamam sk._4 | Ekibe bildirildi.kofraya 3 faz ceryan gelmiyor,kablo servisine bilgi verildi.dp 4 çekik** 1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 12:56 | 2014-07-24 16:03 | 3.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
98556 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3005 harbiye hidayet sok _1 | Ekibe bildirildi KOFREDEN FİŞ ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 12:49 | 2014-07-24 13:36 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
98557 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25791 TR12-25. Cad. 6. Sok. Değirmenköy yolu_3 | TERMİK ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 13:04 | 2014-07-24 13:44 | 0.66667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
98559 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31025 TM_3 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ .İŞSIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.nötrde oksit oluşmuştu.yapıldı enerji verildi durum normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 13:07 | 2014-07-24 20:11 | 7.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
98561 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8152_1 | ekibe verildi.2 faz temiz kopuk şube arızası kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 13:12 | 2014-07-24 21:18 | 8.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
98562 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9047 M.Köy Dereboyu Cad. Marmara Sitesi_7 | Ekibe bildirildi.** kofrada 1 kaide yanıktı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 13:00 | 2014-07-24 17:24 | 4.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
98563 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 4040(TR2)-4488 | 4040 tm den 4488 deparı açtı 4185 ten havai hat satış arızalı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 13:05 | 2014-07-24 14:11 | 1.1 | 5 | 629 | 0 | 0 | 5.5 | 691.9 | 0 | 0
98564 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25016 B.KILIÇLI MERKEZ B.Kılıçlı SİLİVRİ_6 | OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 12:47 | 2014-07-24 13:54 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
98565 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25029 SİLİVRİ SEYMEN MERKEZ K.Seymen SİLİVRİ_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 13:17 | 2014-07-24 13:51 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
98566 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3819 B.oglu Küçükpiyale değirmen sk pasaj içi _2 | H.HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 13:00 | 2014-07-24 13:45 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
98567 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 3430; şişli darulacaze cad, fulya sk _1 | EKİBE VERİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 12:15 | 2014-07-24 14:33 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
98569 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20054_2 | abone enerjisinin olmadığını bildirdi ekip kontrol ediyor sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 13:14 | 2014-07-24 15:29 | 2.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
98571 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | DİREKTEN YER ALTI ŞB ARIZASI DİREKTEN AYRILDI YERİ BELLİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 13:22 | 2014-07-24 19:25 | 6.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
98572 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11124_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 13:16 | 2014-07-24 17:45 | 4.4833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0
98573 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 13:28 | 2014-07-24 17:42 | 4.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
98574 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25196 YENİ PARSELLER Değirmenköy SİLİVRİ_4 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 13:33 | 2014-07-24 14:50 | 1.2833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0 | 0
98575 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25021 ÇAYIRDERE MERKEZ Çayırdere SİLİVRİ Direk_6 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 13:34 | 2014-07-24 15:20 | 1.7667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.5667 | 0 | 0
98576 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9621 Fideri | Ekibe bildirildi.9621 deparında açma oldu,enerjı vermeye çalışılıyor.9471 tm helikopter pistine giden kabloda arıza tesbit edildi.arızalı kısım ayrılarak deparın tamamına enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 11:15 | 2014-07-24 14:45 | 3.5 | 11 | 1387 | 0 | 0 | 38.5 | 4854.5 | 0 | 0
98577 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23295 Metin Kazancı_3 | AG SİGORTA ATIK YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 13:22 | 2014-07-24 15:20 | 1.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
98578 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25013 BEKİRLİ MERKEZ Bekirli SİLİVRİ_6 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 13:35 | 2014-07-24 14:32 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
98579 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4405 | kesici açması enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 13:12 | 2014-07-24 13:40 | 0.46667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 159.1333 | 0 | 0
98580 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20237 DM DEN 22804 ÇIKIŞI | HADIMKÖY 20237 DM DEN 22804 ÇIKIŞI AÇTI. EKİPLERİMİZ MÜDEHALE ETMEKTEDİR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 13:36 | 2014-07-24 14:01 | 0.41667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
98581 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11585_12 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 13:30 | 2014-07-24 16:36 | 3.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 0
98586 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8673_4 | sube bağlandı 120'lik ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 13:52 | 2014-07-24 13:55 | 0.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
98587 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22802_7 | Ekiplerimiz tarafından kontrol edildi.Havai hat tel kopuğu. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 13:50 | 2014-07-24 15:36 | 1.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0
98588 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1157/1883 | TM 1883 TE GECİ Cİ ACMA OLDU ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 13:58 | 2014-07-24 15:49 | 1.85 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 2386.5 | 0 | 0
98590 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28366 DEPARI 28423 | 28423 kesici açıktı enerji verildi normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 13:59 | 2014-07-24 14:32 | 0.55 | 19 | 4574 | 0 | 0 | 10.45 | 2515.7 | 0 | 0
98592 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8400 - TRAFO I FİDERİ | ekibe verildi.sagmalcılar saltdan Bayrampaşa giriş açtı*depara enereji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 13:44 | 2014-07-24 15:04 | 1.3333 | 2 | 1710 | 0 | 0 | 2.6667 | 2280 | 0 | 0
98595 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 13 FİDER | gecici acma enerjı veıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 14:02 | 2014-07-24 15:04 | 1.05 | 58 | 4856 | 0 | 0 | 60.9 | 5098.8 | 0 | 0
98597 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1157/1716/A | TM 1716 DA ŞEBEKE TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR BU NEDENLE BİLDİRİMLİ KONTROLLÜ KESİNTİ UYGULANMAKTA. CALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-24 14:06 | 2014-07-24 16:57 | 2.85 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 3676.5 | 0 | 0
98600 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11660_1 | H.HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 14:20 | 2014-07-24 19:30 | 5.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0
98604 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT-TRAFO II FİDERİ | ATİSALANİ SALTTAN ENERJİ KESİLDİ. ENERJİ VERİLDİ... | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 14:24 | 2014-07-24 14:41 | 0.28333 | 12 | 13816 | 0 | 0 | 3.4 | 3914.5333 | 0 | 0
98605 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28200 İTM | sagmacılar şattan trafo acçmıs enerjı verıldı karanlıkta yerımız yok | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 14:26 | 2014-07-24 14:43 | 0.28333 | 4 | 22348 | 0 | 0 | 1.1333 | 6331.9333 | 0 | 0
98606 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3780 kurtuluş eşref efendi garaj altı _2 | ekıbe verıldı EKIP ABONEYE GITTI HERSEY NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 14:15 | 2014-07-24 14:51 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
98609 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23205 Yalıköy Dikran Masis_3 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 14:21 | 2014-07-24 21:09 | 6.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
98610 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2234 | Montaj servisi kesici tamiri için enerji kesti.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 14:33 | 2014-07-24 14:53 | 0.33333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 201.6667 | 0 | 0
98613 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21744_6 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 14:34 | 2014-07-24 15:09 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
98615 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23600 Subaşın KÖK DM_3 | A.Ğ SİGORTA ATIK YAPILDI.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 14:37 | 2014-07-24 15:36 | 0.98333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
98619 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - BAYRAMPAŞA I FİDERİ | ekibe verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 14:21 | 2014-07-24 14:52 | 0.51667 | 0 | 6902 | 0 | 0 | 0 | 3566.0333 | 0 | 0
98620 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28325 BOLLUCA KAVAKÇEŞME MEVKİ_4 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 14:10 | 2014-07-24 14:47 | 0.61667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 57.35 | 0 | 0
98621 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11287_3 | H.HAT EKİBİNE YÖNLENDİRİLDİ..ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 14:43 | 2014-07-24 21:31 | 6.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0
98622 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - fider 14 (Kemer) | Ekibe verildi.Geçici açma.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 14:46 | 2014-07-24 15:05 | 0.31667 | 3 | 470 | 0 | 0 | 0.95 | 148.8333 | 0 | 0
98623 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4176_10 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 14:45 | 2014-07-24 18:37 | 3.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
98626 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_5 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 14:53 | 2014-07-24 17:03 | 2.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
98627 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2299 e.kapı salma tomruk kasım odaları sk._12 | 1 Faz Yeraltı Şube Arızası.Aboneye geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 14:56 | 2014-07-24 16:17 | 1.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
98630 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | EKIBE VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 14:56 | 2014-07-24 21:53 | 6.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0
98631 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | EKIBE VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:01 | 2014-07-24 16:57 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
98633 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9569 G.Tepe Kiler Altı_17 | 9569 tm dp-17 kofraya 2 faz gelmiyor kablo ekibine bildirildi.Arızaya gündüz devam edilecek. 1 adet 850 lık buat,2 adet 120 lık buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:11 | 2014-07-25 11:48 | 20.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 123.7 | 0 | 0
98635 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21798_3 | Arıza havai hat ekibine bildirildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:03 | 2014-07-24 18:45 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
98636 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11371_4 | havaı hat ekıbıne verıldı ıs sırasına gore bakılacak .enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 14:39 | 2014-07-24 16:15 | 1.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
98637 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2440 kadırga binbirdirek peykhane sk._4 | 1 Faz Yeraltı Şube Arızası, geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:14 | 2014-07-25 10:21 | 19.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 95.5833 | 0 | 0
98638 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4325 - ÇİFT ALAN | .hatta enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:14 | 2014-07-24 16:28 | 1.2333 | 9 | 9 | 0 | 0 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0
98642 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20704_8 | arıza gıderıldı aboneye enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:19 | 2014-07-24 18:16 | 2.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0
98646 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31528 TM_3 | havai hat ekibine verildi...BİR FAZ SİGORTA ATIGI YENİSİ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:21 | 2014-07-24 16:10 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
98647 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28359_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:22 | 2014-07-24 18:16 | 2.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
98648 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 2323465 Nakkaş Yassıören Yolu_3 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:23 | 2014-07-24 17:44 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
98650 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28528_9 | YER ALTI DOGRU ŞUBE ARIZASI 528 TMDEN 9 NOLU DEPAR CEKIK İSKİ ÇALIAMASI GURBET OGLU İNSAAT V URMUSS TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:20 | 2014-07-24 19:08 | 3.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
98653 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3711_3 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ doğru şube 2 faz birleşik rapor yazıldı. Kablo servisi müdahale ediyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:20 | 2014-07-24 21:07 | 5.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.4833 | 0 | 0
98654 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25999 HAMİT ERKAN NEVZAT ÖZKAN Çayırdere SİLİVRİ_3 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:24 | 2014-07-24 17:32 | 2.1333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 | 0 | 0
98655 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_2 | EKIBE VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:32 | 2014-07-24 16:28 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
98657 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31553 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:30 | 2014-07-24 17:37 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
98658 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_9 | Ekiplerimiz tarafından kontrol edildi.Sigorta arızası mevcut. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:20 | 2014-07-24 15:57 | 0.61667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
98659 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KARASİNAN DM>KOMSAN | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:36 | 2014-07-24 16:05 | 0.48333 | 5 | 125 | 0 | 0 | 2.4167 | 60.4167 | 0 | 0
98662 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4089_4 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:39 | 2014-07-24 18:04 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
98664 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18254_5 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:25 | 2014-07-24 15:45 | 0.33333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
98665 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25527 ŞAHİN YENİGÜN Kavaklı SİLİVRİ_3 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:42 | 2014-07-24 17:13 | 1.5167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 | 0 | 0
98666 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_5 | oksit arızası. ekip arızayı giderdi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:44 | 2014-07-25 00:33 | 8.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8167 | 0 | 0
98667 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25087 SELİMPAŞA YOLU Ortaköy SİLİVRİ_3 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:43 | 2014-07-24 17:15 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
98669 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_4 | EKIBE VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:44 | 2014-07-24 17:44 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
98671 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11284_3 | havai hat ekibi iş sırasına göre bakacakkablo arızası tesbit edildi ölçü yapılıyorENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:46 | 2014-07-24 20:05 | 4.3167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0
98672 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | EKIBE VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:42 | 2014-07-24 19:31 | 3.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2667 | 0 | 0
98673 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4403_1 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:50 | 2014-07-24 18:04 | 2.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
98677 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28835_5 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:52 | 2014-07-24 17:53 | 2.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
98678 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20635_5 | İski kazı sırasında yer altı kablosuna vurmuş.Arıza kablo ekibine bildirildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:52 | 2014-07-24 18:58 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
98679 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23072 Kabakça köyü su deposu yolu_3 | OKSİT YAPILDI... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:41 | 2014-07-24 16:16 | 0.58333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
98683 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25998 ÇANTAKENT KONUT YAPI KOOP. TM.-2.Y.ÇANTA_4 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 16:00 | 2014-07-24 17:15 | 1.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 0 | 0
98685 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21579_4 | İski kazı sırasında yer altı kablosuna vurmuştur. arıza kablo ekibine bildirildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-24 16:01 | 2014-07-24 18:38 | 2.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 0 | 0
98688 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22852_7 | ABONENİN BİR FAZ SİGORTASI atıkdı trafodan degıiştirildi abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 14:48 | 2014-07-24 16:33 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
98693 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22002_8 | belediye çalışma esnasında kabloya vurmuş. 2 adet 4x16 buat kullanıldı. 2 metre 4x16 kablo kullanıldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-24 16:12 | 2014-07-24 17:56 | 1.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
98694 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8737_7 | ekibe verildi.Şube arızası depar çekilerek kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 16:10 | 2014-07-24 19:20 | 3.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
98698 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_1 | Havai hat ekibine verildi.oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 16:10 | 2014-07-24 17:35 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
98704 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21933_5 | nöbetcı ekıplere bildirildi. kontrolu yapılıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 16:28 | 2014-07-24 16:59 | 0.51667 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 43.9167 | 0 | 0
98705 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11185_3 | havai hat ekibi iş sırasına göre bakacak.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 16:14 | 2014-07-24 19:32 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
98707 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_2 | havai hat ekibleri iş sırasına göre bakacak.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 16:20 | 2014-07-24 21:28 | 5.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 0 | 0
98709 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 23335 Bahşayiş Köyü_3 | EKİPTE arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 16:19 | 2014-07-24 17:45 | 1.4333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
98712 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29091 HARAÇÇI LİSESİ İÇİ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 16:39 | 2014-07-24 19:23 | 2.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
98713 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9031 .Tepe Çilekli Caddesi_3 | 9031 Tm Dp 3 çekik. direkte patlama olmuş tamir ediliyor.** 9031 Tm Dp 3 enerjili. tehlike önlendi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 16:40 | 2014-07-24 16:56 | 0.26667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
98714 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11149_3 | arıza ekibine verildienerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 16:46 | 2014-07-24 17:47 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
98720 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 13 Kilsan | enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:36 | 2014-07-24 17:09 | 1.55 | 96 | 2103 | 0 | 0 | 148.8 | 3259.65 | 0 | 0
98725 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8801_2 | ekibe verildi.Şube arızası kablo ekibi çalışıyor.Depar çekildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 17:02 | 2014-07-24 20:31 | 3.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
98726 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9122 S.Tepe Park içi_3 | havai hat ekibi aktarma yapıyor 9122 Tm Dp 3 çekik.** 9122 Tm Dp 3 enerjili. aktarma bitti. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 16:58 | 2014-07-24 17:43 | 0.75 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 44.25 | 0 | 0
98727 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_3 | arıza ekibine verildi.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 17:07 | 2014-07-24 19:33 | 2.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0333 | 0 | 0
98728 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11346_3 | arıza ekibine verildienerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 16:53 | 2014-07-24 18:20 | 1.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0
98732 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_9 | Havai hat Alpek arızası. Ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 15:59 | 2014-07-24 20:36 | 4.6167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 161.5833 | 0 | 0
98733 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_3 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 17:12 | 2014-07-24 18:03 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
98735 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25225 ALTINORAK SAHİL Semizkumlar SİLİVRİ_3 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 16:56 | 2014-07-24 18:05 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
98736 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28835_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 17:25 | 2014-07-24 18:13 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
98737 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28026_7 | YERALTI ŞUBE ARIZASI EKIPLERE VERILDI ARIZA GIDERILIYIOR 3 FAZ TEMIZ KOPUK trafodan 7 nolu depar cekık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 17:23 | 2014-07-25 00:01 | 6.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.0667 | 0 | 0
98739 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_4 | Çalışma esnasında havai hat şube kablosu koparılmış. Havai hat ekiplerimiz tarafınfan şube kablosu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-24 17:28 | 2014-07-24 18:34 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
98740 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28790 DURSUN KÖY KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 17:17 | 2014-07-24 21:17 | 4.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0667 | 0 | 0
98741 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_8 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 17:32 | 2014-07-24 22:52 | 5.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
98742 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22852_2 | abonenın bir faz sigorta atıkdı değiştirildi abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 17:25 | 2014-07-24 18:38 | 1.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
98743 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2012 millet cd. karagül iş hanı_11 | TMDE ŞEBEKE ÇALIŞMASI YAPILIYOR enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 17:33 | 2014-07-24 18:06 | 0.55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
98746 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 17:25 | 2014-07-25 09:12 | 15.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.1333 | 0 | 0
98748 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28100 İTM 28622 | 28100 TM DEN 622 DEPARI AÇTI EKIPLER BOLGEDE ARIZAYI GIDERIYOR ENERJI VERILDI 29022 TRAFO HÜCRESİ PATLAMIS 022 TM KARANLIK DEPAR ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 17:34 | 2014-07-24 19:15 | 1.6833 | 0 | 9310 | 0 | 0 | 0 | 15671.8333 | 0 | 0
98752 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25989 HÜSEYİN YAĞCIOĞLU(Gölet mevkii)SAYALAR_3 | 3 MT 1*16 ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 17:42 | 2014-07-24 18:44 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
98753 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_2 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 17:44 | 2014-07-24 19:52 | 2.1333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 | 0 | 0
98754 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4470_1 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 17:50 | 2014-07-24 22:51 | 5.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
98757 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9122 S.Tepe Park içi_7 | havai hat ekibine bildirildi.** 1 adet 8lik A tipi direk ister. servisine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 18:00 | 2014-07-24 19:28 | 1.4667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 86.5333 | 0 | 0
98758 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11778_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.HAVAİ HAT EKİBİ OĞUZ İNG!... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 18:08 | 2014-07-25 02:36 | 8.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.2667 | 0 | 0
98762 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- 9007 Fideri | ekibe bildirildi. ** kabloya vurdukları için açma yaptı.** armin inşaat Alibeyköy şalt önünde 9007 Tm ye giden mavi faz kablosuna vurmuş. Alibeyköy şalt ile 9007 Tm arası izole kablo ekibine bildirildi. Arızalı kısım ayrılarak depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-24 18:23 | 2014-07-24 19:12 | 0.81667 | 1 | 6193 | 0 | 0 | 0.81667 | 5057.6167 | 0 | 0
98764 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2271 zeyrek ATATÜRK bulvarı SSK binaları_9 | a.g KABLO ARIZASI (3 FAZ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 18:28 | 2014-07-25 14:24 | 19.9333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 0 | 0
98765 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23015 Belediye su deposu_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 18:05 | 2014-07-24 18:35 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
98766 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23477 İzzettin C.Özatilla_3 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 18:11 | 2014-07-25 00:36 | 6.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
98770 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25223 FENER ÇİFTLİK EVLERİ YANI Fener SİLİVRİ_4 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 18:44 | 2014-07-24 22:08 | 3.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 0
98773 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | EKİBE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 18:39 | 2014-07-24 20:32 | 1.8833 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 9.4167 | 9132.2833 | 0 | 0
98774 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 126 B.evler çavuşpaşa köprü yolu Nehir Sk._1 | direkten alpek tamiri yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 18:52 | 2014-07-24 19:57 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
98777 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | Topkapı-8210 arası 35 kV 1-2-3.kablolar | bayrampaşa işletmesine ait olan 8210 Ulubatlı itm de 35 kv trafolarda açma olduğundan dolayı 10 kv fiderlerimiz enerjisiz kalmıştır. MANEVRA YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-24 18:59 | 2014-07-24 20:48 | 1.8167 | 3 | 10285 | 0 | 0 | 5.45 | 18684.4167 | 0 | 0
98780 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | TOPKAPI ŞALT-ULUBATLI-II | Ekibe verildi.Topkapı şalt ulubatlı 2 aşırı akımdan açtı.8210 Ulubatlı 2 hücresinde hücre patlamış .Davutmapa 2 üzerinden enerji verildi.karanlıkta kimse yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 18:59 | 2014-07-24 20:41 | 1.7 | 6 | 8119 | 0 | 0 | 10.2 | 13802.3 | 0 | 0
98783 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22908_7 | havai hat arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 19:16 | 2014-07-24 23:29 | 4.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2167 | 0 | 0
98786 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2021 akbıyık degirmen sk._1 | 1 FAZ KABLO ARIZASI DEVAM EDİYOR, TURİSTİK BÖLGE OLDUĞU İÇİN YERALTI KAZISINA MÜSADE EDİLMİYOR.GECE GÜRÜLTÜ OLUYOR DİYE.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 19:19 | 2014-07-25 16:46 | 21.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1287 | 0 | 0
98790 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 19:27 | 2014-07-24 20:02 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
98791 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3451, yenişehir dolapdere cad, ford yanı_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 19:22 | 2014-07-24 19:58 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
98793 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8604_1 | Havai hat ekibine verildi.DYA şube arızası kablo ekibine verildi.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 19:27 | 2014-07-24 21:34 | 2.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
98795 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28450_9 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 19:39 | 2014-07-24 20:00 | 0.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
98797 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_8 | ABONENIN ARIZASI GİDERLDİ ABONE ENRJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 19:43 | 2014-07-24 21:58 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
98800 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29091 HARAÇÇI LİSESİ İÇİ_2 | ekibe verildi.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 19:52 | 2014-07-25 01:18 | 5.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 0 | 0
98803 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4165_2 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 19:20 | 2014-07-24 22:42 | 3.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
98806 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_11 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 20:14 | 2014-07-24 22:41 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
98808 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28450_9 | YER ALTI KABLO ARIZASI 28450 TMDEN 9 NOLU DEPAR CEKIK 2145 SK NO 5 ONUNDE PATLAMA OLDU YERI BELLI EKIPLER ARIZAYI GIDERIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 20:19 | 2014-07-25 00:59 | 4.6667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0
98810 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_4 | ekibe verildi.TYAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 20:18 | 2014-07-25 01:17 | 4.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.9333 | 0 | 0
98813 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4295_9 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 20:16 | 2014-07-24 21:51 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
98814 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._9 | havai hat ekibine bildirildi.**Arıza tamir edildi.(hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 20:28 | 2014-07-24 22:23 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
98815 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21193_3 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 20:31 | 2014-07-24 23:31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
98819 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 20:44 | 2014-07-24 21:43 | 0.98333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
98824 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11784_3 | TM 11784 SİGORTA ATMİŞ SİGORYA DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ KARANLİKTA ABONEMİZ YOKTUR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 21:10 | 2014-07-24 22:11 | 1.0333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66.1333 | 0 | 0
98825 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_5 | ABONE ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 21:11 | 2014-07-24 21:51 | 0.66667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
98828 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_1 | ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 21:22 | 2014-07-25 09:03 | 11.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.7333 | 0 | 0
98832 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11371_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ BAHADIR YALÇIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 20:57 | 2014-07-24 23:08 | 2.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0
98833 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20838_5 | Binada komple elektrik yokmuş arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 21:26 | 2014-07-24 23:41 | 2.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
98834 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.HAVAİ HAT EKİBİ OĞUZ İNG!... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 21:23 | 2014-07-25 01:55 | 4.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
98838 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_9 | havai hat ekibine bildirildi.**9510 tm dp9 kablo direğine 3 faz çıkmıyor,kablo arızası servisine bildirildi.**Arıza ölçü yapılan yerden çıkmadı,arıza olan yerde iskele bulunuyor,yarın tekrar ölçü yapılacak.** 9510 Tm Dp 9 enerjili, 2 mt 70 lik kablo, 2 adet 70lik ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 21:29 | 2014-07-25 17:50 | 20.35 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1200.65 | 0 | 0
98839 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 405 Bahçelievler Soğanlı Mah. Çağatay Sk._2 | kofradan sıgorta atık degıstırıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 21:35 | 2014-07-24 22:37 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
98841 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3331 abbasaga yıldız cad. park bahçesi_1 | nöb. mon . ekibine bildirildi.şube 2 faz kopuk atlama enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 21:25 | 2014-07-24 23:09 | 1.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
98845 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28311_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 21:44 | 2014-07-25 09:25 | 11.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.4667 | 0 | 0
98847 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8798_1 | Şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 21:48 | 2014-07-24 21:49 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
98848 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11732_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.HAVAİ HAT EKİBİ OĞUZ İNG!... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 21:47 | 2014-07-25 00:05 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
98850 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_3 | Ekibe verildi.3 faz temiz kopuk Şube arızası 2'inci arıza çıktı kablo ekibine verildi.depar çekildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 21:42 | 2014-07-25 20:16 | 22.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90.2667 | 0 | 0
98851 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._9 | havai hat ekibine bildirildi.**Arıza tamir edildi.(hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 20:41 | 2014-07-24 22:22 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
98853 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8210-8065 FİDERİ | ekibe verildi.8210 itm'den 8065 deparı açık.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 21:26 | 2014-07-24 22:27 | 1.0167 | 2 | 2991 | 0 | 0 | 2.0333 | 3040.85 | 0 | 0
98854 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 21:50 | 2014-07-25 11:42 | 13.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.4667 | 0 | 0
98855 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_7 | oksit arızası. ekip arızayı aldı .enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 21:59 | 2014-07-24 22:41 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
98857 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26075 RAİF KIR(Söğüt Çatağı mevkii)BEKİRLİ_5 | TERMİK DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 22:01 | 2014-07-24 22:46 | 0.75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
98858 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25223 FENER ÇİFTLİK EVLERİ YANI Fener SİLİVRİ_1 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 22:08 | 2014-07-24 22:46 | 0.63333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 0 | 0
98860 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.HAVAİ HAT EKİBİ OĞUZ İNG!... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 22:08 | 2014-07-25 02:18 | 4.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0
98862 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28100 İTM 28622 | 29022 hücre patlak kısa surelı manevra yapılıyor enerjı verılıdi manevra bıttı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 22:12 | 2014-07-24 22:29 | 0.28333 | 0 | 9310 | 0 | 0 | 0 | 2637.8333 | 0 | 0
98863 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_2 | oksit arızası. ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 22:13 | 2014-07-25 01:13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
98866 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28180_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 22:24 | 2014-07-25 14:57 | 16.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132.4 | 0 | 0
98870 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28001_4 | Ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 22:18 | 2014-07-24 22:52 | 0.57 | 42 | 93 | 0 | 0 | 23.94 | 53.01 | 0 | 0
98871 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8787_18 | ekieb verildi.Kofradan 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 22:28 | 2014-07-24 23:08 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
98872 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 23335 Bahşayiş Köyü_3 | Ekibe bildirildi alpek kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 22:34 | 2014-07-25 00:34 | 2.0167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
98875 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11178_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.HAVAİ HAT EKİBİ OĞUZ İNG!... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 22:36 | 2014-07-24 23:35 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
98883 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010 - 8103 FİDERİ | Ekibe verildi.8109 tm'de depar kesicisi açıktı.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 22:33 | 2014-07-24 23:31 | 0.96667 | 7 | 2569 | 0 | 0 | 6.7667 | 2483.3667 | 0 | 0
98885 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25381 HÜSEYİN ŞAHİN Fener SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 22:53 | 2014-07-24 23:37 | 0.73333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
98886 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4205_3 | Arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 22:30 | 2014-07-24 23:28 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
98887 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4094_1 | ekıpler gıttı gereklı kontruollerı yaptı yarın gunduz gozu ıle montaj ekıbı bakacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 21:55 | 2014-07-24 23:59 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
98888 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25571 KURFALLI TM. Kurfallı SİLİVRİ_5 | ŞEBEKE ALPEĞİNİN FAZI KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 23:16 | 2014-07-24 23:36 | 0.33333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
98891 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28347_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 23:22 | 2014-07-25 22:55 | 23.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 0
98892 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18254_5 | Havai hat ekibine verildi. Yer altı kablosu arızalı. Ölçüldü ve kablo ekibine verildi. kablo ekibi calisiyor. tamir edildi. 1 adet 3x120 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 23:20 | 2014-07-25 14:45 | 15.4167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1510.8333 | 0 | 0
98893 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4470_1 | gunduz gozu ıle bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 23:29 | 2014-07-25 01:43 | 2.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
98894 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4205_1 | kablo arısası var ekıpler calısyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 23:32 | 2014-07-25 09:21 | 9.8167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 304.3167 | 0 | 0
98896 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8210-8065 FİDERİ | Nöb.mont.ekibine verildi.8210 itm'den 8065 deparı açtı.geçiçi arıza.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 23:51 | 2014-07-25 00:19 | 0.46667 | 2 | 2991 | 0 | 0 | 0.93333 | 1395.8 | 0 | 0
98897 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21032_2 | havai hat arızası ekiplere verildi.. yakuplu 38.sk ile harman sk aynı arızadır arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 23:54 | 2014-07-25 01:43 | 1.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8167 | 0 | 0
98900 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20196_4 | havai hat arızası ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-24 23:59 | 2014-07-25 00:59 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
98901 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23106 Karamandere köyü_3 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 00:17 | 2014-07-25 03:18 | 3.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0
98904 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22180_3 | abonenın kofradan siğortası atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 00:37 | 2014-07-25 01:27 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
98905 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28111_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 00:21 | 2014-07-25 22:15 | 21.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 0 | 0
98909 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4120-4127 | arıza gıderıldı 4120 1 4040 tan actı enerjı verılıd | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 00:52 | 2014-07-25 01:55 | 1.05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0
98912 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11227_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.HAVAİ HAT EKİBİ OĞUZ İNG!... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 01:00 | 2014-07-25 03:21 | 2.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
98914 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli GİS- 9383 Fideri | ŞİŞLİ GİS-9383 deparının tadiyesini 9279 gelişi 9123 alınması için manevra çalışması yapılıyor.Mnevra çalışması tamamlanarak saat01:35 deparın tadiyesi 9279 geliş 9123 taşınarak normale geçildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 01:28 | 2014-07-25 01:38 | 0.16667 | 2 | 6194 | 0 | 0 | 0.33333 | 1032.3333 | 0 | 0
98917 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8002_1 | Nöb.montörlüğü ekibine verildi.İlgili birime iletildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 01:21 | 2014-07-25 01:56 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
98919 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | 8210-8065 FİDERİ | Nöb.Mont.Ekibine verildi.8210 itm'den 8065 deparı açıktı.Geçiçi arıza enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 01:23 | 2014-07-25 01:53 | 0.5 | 2 | 2991 | 0 | 0 | 1 | 1495.5 | 0 | 0
98920 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1903 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ . 1903 TM DEPAR AÇTI EKİPLER ÇALIŞIYOR. T.M1863 İLE T.M1833 ARASI 10 KV KABLO ARIZALI.DEPAR BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 01:53 | 2014-07-25 03:30 | 1.6167 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 4171 | 0 | 0
98921 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28772_11 | 28772 TM DEN 11 NOLU DEPAR ÇEKİK HAVAİ HAT KABLO ÇIKIŞI DİREKTEN AYRIK YERALTI KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 01:35 | 2014-07-25 16:34 | 14.9833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1393.45 | 0 | 0
98922 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8210-8065 FİDERİ | Nöb.Mont.Ekibe verildi.8210 itm'den 8065 deparı açıktı.Geçiçi açma enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 01:24 | 2014-07-25 02:57 | 1.55 | 2 | 2991 | 0 | 0 | 3.1 | 4636.05 | 0 | 0
98924 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28359_7 | YERALTI KABLO ARIZASI 28359 TM DEN 7 NOLU DEPAR ÇEKİK 181 SK İLE 183 SK KÖŞESİNDEKİ HAVAİ HAT KABLO ÇIKIŞI DİREKTEN AYRIK 7 NOLU DEPAR ÜZERİNDE İKİ KABLO ÜST ÜSTE BAĞLIYDI ARIZALI OLAN KABLO BARADAN AYRIK YERALTI KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 01:23 | 2014-07-25 16:37 | 15.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1416.7 | 0 | 0
98929 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 8100-476-506 | 195 - 266 arası 35 kV KABLO ARIZALI ENERJI VERILDI KARANLIKDA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 02:41 | 2014-07-25 04:21 | 1.6667 | 0 | 8437 | 0 | 0 | 0 | 14061.6667 | 0 | 0
98932 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11451_4 | EKİP KONTROL ETTİ. KABLO ARIZASI MEVCUT 12614 TM DEN HAT İZOLE EDİLDİ. ÖLÇÜ EKİBİ ARIZAYI TESPİT ETTİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR...ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 03:26 | 2014-07-25 19:09 | 15.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 110.0167 | 0 | 0
98933 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31557 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAKOKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 03:47 | 2014-07-25 10:21 | 6.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0
98936 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3372 (35 KV) | 3372 fideri normale kondu. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 04:24 | 2014-07-25 04:40 | 0.26667 | 3 | 2305 | 0 | 0 | 0.8 | 614.6667 | 0 | 0
98937 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 8100-476-506 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 04:43 | 2014-07-25 05:18 | 0.58333 | 0 | 8437 | 0 | 0 | 0 | 4921.5833 | 0 | 0
98940 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2395 gedikpaşa cd. yeraltı yaya geçidi yanı_9 | 2395 TM den 2 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 05:37 | 2014-07-25 06:37 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
98941 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._4 | ekibe bildirildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 05:56 | 2014-07-25 06:19 | 0.38333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
98942 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.HAVAİ HAT EKİBİ NECATİ DAMAR!... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 05:59 | 2014-07-25 08:46 | 2.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0
98943 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - CEBECİ | ekibe bildirildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 06:08 | 2014-07-25 06:30 | 0.36667 | 20 | 35 | 0 | 0 | 7.3333 | 12.8333 | 0 | 0
98944 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23471 İzzetin Muh.İçme Suyu_3 | ekibe bildirildi panodan 2 adet a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 06:15 | 2014-07-25 06:51 | 0.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
98946 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_11 | ekibe verildi. AG KABLO 1 FAZ TOPRAK ŞUBE TARAFI 3 FAZ KOPUK Kablo servisi müdahale ediyor. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 06:20 | 2014-07-25 18:37 | 12.2833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 491.3333 | 0 | 0
98947 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | B.ÇAVUŞLU DM>BEYCİLER | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 06:48 | 2014-07-25 07:18 | 0.5 | 47 | 287 | 0 | 0 | 23.5 | 143.5 | 0 | 0
98951 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3212_1 | ekibe verildi. AG KABLO 1 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDİYOR.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 07:06 | 2014-07-25 18:21 | 11.25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
98953 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29458_2 | enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 07:03 | 2014-07-25 07:53 | 0.83333 | 19 | 93 | 0 | 0 | 15.8333 | 77.5 | 0 | 0
98954 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28455 B.KÖY SANAYİ BÖLGESİ BİNA TİPİ_3 | enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 07:05 | 2014-07-25 07:59 | 0.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 0
98960 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_5 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 07:39 | 2014-07-25 09:18 | 1.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 0 | 0
98962 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21049_2 | nöbetçi ekiplere verildi ilgilenilecek.kablo arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 07:37 | 2014-07-25 11:46 | 4.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0
98963 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-1 Yenibosna-1 (31028 İM) | MONTÖR EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİCEK.ÇALIŞMA BİTTİ. YENİBOSNA 1 VE YENİBOSNA 2 İNDİRİCİ MERKEZLERİ ENERJİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 07:37 | 2014-07-25 08:28 | 0.85 | 11 | 17064 | 0 | 0 | 9.35 | 14504.4 | 0 | 0
98966 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2170 TR 2_3 | tm den 1 faz sigorta erimesi.c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 07:43 | 2014-07-25 08:49 | 1.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
98968 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26076 HOBİ EGZOST(Sanayi Bölgesi) Ortaköy SİLİVRİ_4 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 07:47 | 2014-07-25 09:14 | 1.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.55 | 0 | 0
98969 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M. - 9621 Fideri | 9621 fiderinde açma oldu,kontrol ediliyor.Depara evyap'a kadar enerji verildi.evyap dahil.deparın tamamına enerji vermek için çalışma devam ediyor.herhangi bir arızaya rastlanmadı.deparın tamamına enerji verildi.1146-9314 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 07:46 | 2014-07-25 10:26 | 2.6667 | 8 | 1334 | 0 | 0 | 21.3333 | 3557.3333 | 0 | 0
98972 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635) DEN DİASA( 22845) ÇIKIŞI | diasa kolu aşırı akımdan hat açmıştır. enerji verilerek beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 06:46 | 2014-07-25 08:46 | 2 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
98973 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4470_10 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 07:43 | 2014-07-25 17:49 | 10.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
98974 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2170 TR 1_2 | AG KABLO ARIZASI ( 2 FAZ BİRLEŞİK).TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 08:00 | 2014-07-25 10:17 | 2.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0
98975 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23126 Dağyenice Köy_3 | ekibe bildirildi.sigorta atık yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 08:03 | 2014-07-25 08:54 | 0.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
98981 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2161_5 | ŞEBEKE ÇALIIŞMASI enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 08:13 | 2014-07-25 21:16 | 13.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0
98984 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25027 ÇELTİK KÖYÜ SU POMPASI Çeltik SİLİVRİ_4 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 08:18 | 2014-07-25 09:05 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
98993 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23206 İzzettin Ercan Çift._3 | oksit yapıldı.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 08:33 | 2014-07-25 08:52 | 0.31667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
98995 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - Fider 14 (Kemer) | ekibe verildi. 14 fider açtı tutmuyor 13fider üzerinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 08:01 | 2014-07-25 11:08 | 3.1167 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 21.8167 | 5126.9167 | 0 | 0
98996 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9637 San.mah. S.Selim cad. _1 | Ekibe bildirildi.kofra ve kablo yanmış kablo servisine bilgi verildi.9637 tm dp 1 çekik kablo ekıbı çalışıyor.** 9637 Tm Dp 1 enerjili. arıza giderildi. 5 mt 4x16 kablo, 1 adet kablo, 3x120 lik T buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 08:38 | 2014-07-25 17:49 | 9.1833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 541.8167 | 0 | 0
98998 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT BAHÇEŞEHİR 2 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 08:22 | 2014-07-25 09:20 | 0.96667 | 0 | 24912 | 0 | 0 | 0 | 24081.6 | 0 | 0
99001 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 185 Keresteciler Sitesi Zafer Cad. Kayacık SK. | ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 08:46 | 2014-07-25 11:51 | 3.0833 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 2364.9167 | 0 | 0
99006 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21999_4 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.ekipler gitti kontrol etti sigorta arızası olduğu tespit edildi arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 09:06 | 2014-07-25 10:36 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
99007 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1777/1863 | TM 1863 İE TM 1833 ARASI KABLO TEST YAPILIYOR.GEÇİCİ ENERJİ KESİLDİ.TEST İŞLEMİ BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 09:04 | 2014-07-25 09:51 | 0.78333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 505.25 | 0 | 0
99013 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26160 D0ĞA ÇİFTLİK EVLERİ KAVAKLI_5 | ABONENİN KOFTA SİGORTASI ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 09:21 | 2014-07-25 09:30 | 0.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
99016 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 08:09 | 2014-07-25 11:13 | 3.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 285.2 | 0 | 0
99019 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11312_15 | kalmens arızası gideirldi. enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 09:27 | 2014-07-25 10:44 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
99020 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_14 | şube sigota atığı gideirldi enerjisi mevcuttur. 3 arızada aynı yerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 09:24 | 2014-07-25 12:04 | 2.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
99024 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 09:23 | 2014-07-25 11:25 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
99025 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENSLER YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 09:32 | 2014-07-25 10:12 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
99026 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4300 - DEMİRCİKÖY | 4398 tm ve 4345 tm ye enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 09:33 | 2014-07-25 10:22 | 0.81667 | 3 | 3413 | 0 | 0 | 2.45 | 2787.2833 | 0 | 0
99028 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21522_3 | Bu ve çevre binalarda elektrik yokmuş. sigorta atığı mevcuttu enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 09:36 | 2014-07-25 10:23 | 0.78333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
99031 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4586_15 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 09:35 | 2014-07-25 12:37 | 3.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
99032 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | HİSARBEYLİ DM - BAŞAK DM | hattın altındaki agaçlar kesilmiştir . enerjisiz yerimiz yoktur.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 09:36 | 2014-07-25 12:14 | 2.6333 | 18 | 138 | 0 | 0 | 47.4 | 363.4 | 0 | 0
99041 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK!.. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.HAVAİ HAT EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU!.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 09:45 | 2014-07-25 14:41 | 4.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.5333 | 0 | 0
99044 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28395_2 | YER ALTI KABLO ARIZASI DEPAR ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 10:04 | 2014-07-26 01:44 | 15.6667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1457 | 0 | 0
99050 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23228 Doktorçeşme_3 | a.ğ sigortya atık yapıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 10:15 | 2014-07-25 11:06 | 0.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
99053 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK!.. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 10:20 | 2014-07-25 17:29 | 7.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 0 | 0
99054 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25581 NEBİ SOLMAZ Kavaklı Yolu Silivri SİLİVRİ_2 | NÖTÜR OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 10:21 | 2014-07-25 11:06 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
99059 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4203_1 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 10:23 | 2014-07-25 17:50 | 7.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0
99060 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8100 - MALTEPE II | nöb mont ekibine verildi.8100'den Maltepe 1-2 açtı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 10:28 | 2014-07-25 11:32 | 1.0667 | 8 | 7694 | 0 | 0 | 8.5333 | 8206.9333 | 0 | 0
99062 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4182_2 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 10:24 | 2014-07-25 12:47 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
99065 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28067_11 | İSKİ ÇALIŞMA YAPARKEN YERALTI ŞUBESİNİ KOPARMIŞ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-25 10:33 | 2014-07-25 14:30 | 3.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
99066 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28420_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 10:28 | 2014-07-25 15:21 | 4.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.0667 | 0 | 0
99067 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4272_2 | Arıza kayıt altına alındı.ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 10:36 | 2014-07-25 12:48 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
99071 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1011_1 | TM 1011 DEPAR 1 İN ENERJİS ZİYAERDEM SOK NO 20 DE ŞUBE BAĞLANTISI NEDENİ İLE ENERJİSİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 10:47 | 2014-07-25 11:13 | 0.43333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
99073 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11607_10 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 10:50 | 2014-07-25 11:31 | 0.68333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
99075 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23238 Çakıl Mh. Bağlar_3 | oksit yapıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 11:02 | 2014-07-25 13:22 | 2.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
99076 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21522_11 | sigorta atığı gideirldi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 11:01 | 2014-07-25 12:01 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
99081 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28192_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 11:04 | 2014-07-25 11:37 | 0.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
99083 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_3 | NÖTÜR OKSİT YAPMIŞ KLEMENSLER YENİLENDİ DEĞERLER NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 11:03 | 2014-07-25 13:04 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
99084 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1158_3 | 1 FAZ ŞUBE KABLON ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 11:06 | 2014-07-25 16:43 | 5.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.9333 | 0 | 0
99086 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._1 | Havai hat ekibine bildirildi.direkten tamir edildi.İlker-Turan | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 10:38 | 2014-07-25 11:16 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
99088 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28067_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 11:08 | 2014-07-25 15:23 | 4.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
99089 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28368_9 | YAKARIZASI 28365 TM 1 FAZ YOK DEPAR CEKIK H.HAT ÇIKIŞI AYRIK. ARIZA GİDERİLİYOR tamir edildi enerji verildi ordu caddesi no 16 19 133 135 137 142 168 sk no 2 ve 4 ün bina kapalı oldugundan kofraları sabah basılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 11:07 | 2014-07-26 05:28 | 18.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1706.55 | 0 | 0
99090 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 11:03 | 2014-07-25 14:04 | 3.02 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 21.14 | 4967.9 | 0 | 0
99092 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25857 BURHAN AYDIN Fener SİLİVRİ_4 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 11:12 | 2014-07-25 12:56 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
99095 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28350_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 11:19 | 2014-07-25 18:40 | 7.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
99098 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 11:21 | 2014-07-25 12:02 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
99099 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3331/A abbasaga yıldız cad. park bahçesi_10 | kablo arızası oldugundan dolayı enerji kesilmiştir. ekip çalışıyor.ENERJİ VERİLDİ. ABONELER ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 11:24 | 2014-07-25 13:47 | 2.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
99100 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 418 | TEİAŞ KAYNAKLI ARIZA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 10:35 | 2014-07-25 12:06 | 1.5167 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1163.2833 | 0 | 0
99102 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9629 Gürsel mah. Kuzulu sk. Selamet camii_3 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Hanifi Demir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 10:59 | 2014-07-25 14:08 | 3.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
99104 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 11:25 | 2014-07-25 15:00 | 3.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
99105 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12140_5 | EKİP KONTROL ETTİ. ÖLÇÜ YAPILDI. ARIZA ABONENİN KOFRA ALTINDA ÇIKTI. H.HAT EKİBİ ARIZAYI GİDERDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 11:22 | 2014-07-25 13:45 | 2.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
99106 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25037 YALI KENT Semizkumlar SİLİVRİ_5 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 11:33 | 2014-07-25 12:21 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
99107 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400-8842 FİDERİ | 8400'den 8842 deparı acık*enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 11:35 | 2014-07-25 12:20 | 0.75 | 3 | 4273 | 0 | 0 | 2.25 | 3204.75 | 0 | 0
99108 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4185_12 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 11:29 | 2014-07-25 12:03 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
99110 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9019 Nurtepe Emrah Sok. Nişancılar Camii_4 | Havai hat ekibi çalışma yapıyor,Hat aktarması yapıyor.Çalışma tamamlandı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 11:34 | 2014-07-25 13:07 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
99111 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24272 Güzelce T.oba Yolu 8 Evler_5 | Nötrde oksit vardı.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 11:43 | 2014-07-25 12:43 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
99114 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4185_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 11:43 | 2014-07-25 17:52 | 6.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
99117 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 11:52 | 2014-07-25 17:54 | 6.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.1333 | 0 | 0
99118 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18235_3 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 12:03 | 2014-07-25 12:44 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
99122 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2258 şehremini başvekil cd.necip asım sk | T M DE KABLO BAĞLANTISI İÇİN ENERJİ KESİLDİ.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 12:09 | 2014-07-25 12:30 | 0.35 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 211.75 | 0 | 0
99125 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENSLER YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 12:14 | 2014-07-25 15:15 | 3.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 0 | 0
99126 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24075 S.Paşa Mimaş Aksu Sit. (DİREK)_3 | Direkten bütün klemensler değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 12:16 | 2014-07-25 13:39 | 1.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0
99127 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22802_4 | oksit arızası giderildi .enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 12:21 | 2014-07-25 12:43 | 0.36667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0
99129 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21168_5 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 12:26 | 2014-07-25 15:38 | 3.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
99131 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11634_4 | EKİP KONTROL ETTİ. KABLO ARIZASI VAR.ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜ BİTTİ.ARIZA KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 12:29 | 2014-07-25 19:09 | 6.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0
99134 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18321_8 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 12:37 | 2014-07-25 14:27 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
99141 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_4 | oksit arızası. ekip arızayı giderdi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 12:44 | 2014-07-25 14:04 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
99143 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 12:49 | 2014-07-25 12:55 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
99146 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_13 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.iski kazı çalışması yaparken yeraltı şube kablosuna vurmuş ekipler miüdahale etti. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-25 12:55 | 2014-07-25 15:03 | 2.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
99151 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 185 Keresteciler Sitesi Zafer Cad. Kayacık SK._6 | 185 tm den sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 12:50 | 2014-07-25 13:14 | 0.4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
99153 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9211 Gültepe Galata Deresi Kavak sk._9 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.İlker-Turan | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 12:48 | 2014-07-25 14:12 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
99154 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11055_3 | EKİP KONTROL ETTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 12:56 | 2014-07-25 14:48 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
99156 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 185 Keresteciler Sitesi Zafer Cad. Kayacık SK._7 | enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 13:04 | 2014-07-25 13:12 | 0.13333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
99157 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8604_2 | direk aktarması yapılıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 13:12 | 2014-07-25 14:14 | 1.0333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0
99158 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4464_13 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 13:02 | 2014-07-25 23:22 | 10.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
99159 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31401 TM_5 | h.hat ekipleri yönlendirildi işsıraına görekontrol edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 13:16 | 2014-07-25 14:18 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
99161 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8152_6 | nöb mont ekibine verildi. şube arızası. Depar çekildi.kablo ekibine verildi.2 inci arıza çıktı ölçü ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 13:14 | 2014-07-26 00:15 | 11.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.0667 | 0 | 0
99165 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29082_3 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 13:29 | 2014-07-25 14:19 | 0.83333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0
99167 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28181_9 | YAKARIZASI 28181 TM'DEN 9 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. 1342 SOKAK H.HAT ÇIKIŞI AYRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 15:23 | 2014-07-26 01:21 | 9.9667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 926.9 | 0 | 0
99169 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2170 tr1 yedikule merhaba cd.no:24_2 | 2 faz birleşik kablo arızası tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 13:42 | 2014-07-25 14:45 | 1.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
99170 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3189 kazım orbay cad. bomanti indirici karşısı _1 | Havai hat ekibine bildirildi Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 13:27 | 2014-07-25 14:08 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
99171 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_5 | H.HAT EKİBİ İVEDİ OLARAK YÖNLENDİRİLDİ... ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 13:39 | 2014-07-25 15:36 | 1.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
99172 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22318_4 | kofradan sigorta atıktı yenilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 13:50 | 2014-07-25 14:44 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
99180 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3869_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. 3869 TMDEN DEPAR 8 ÇEKİLDİ. ŞANTİYE KOFRASININ YERİ DEĞİŞİYOR. YERİ DEĞİŞİNCE ARAYACAKLAR DEPAR 8 BASILACAK. TAMİR EDİLİP ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 14:13 | 2014-07-25 16:33 | 2.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
99181 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29082_1 | YERALTI KABLO ARIZASI 29082 TM DEN 1 VE 2 NOLU DEPARLAR ÇEKİLDİ PARALEL KABLO 2. ARIZA ÇIKTI BUNDAN DOLAYI ARIZANIN TAMİRAT SÜRESİ UZAMIŞTIR TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 13:25 | 2014-07-26 16:20 | 26.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 215.3333 | 0 | 0
99187 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28773_6 | PİPAYA KADAR 15 MT 3X16 ŞUBE ÇEKİLDİ BAĞALANTISI YAPILMADI. ABONENİN TESİSATI UYGUNSUZ. ABONEYE BİLGİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 14:30 | 2014-07-25 18:02 | 3.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.2667 | 0 | 0
99189 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9455 Seyrantepe Hanedar İnşaat_6 | Havai hat ekibine bildirildi.** 9455 Tm Dp 6 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 14:10 | 2014-07-25 17:28 | 3.3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 194.7 | 0 | 0
99190 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _1 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 14:39 | 2014-07-25 16:15 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
99192 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31433 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK. 2 FAZ KABLO ARIZASI DIREKTEN YERALTI.ÖLÇÜ EKİBİNİN YOGUNLUGUNDAN DOLAYI ATLAMA ENERJİ VERİLDİ ARIZA YARIN SABAH GIDERILECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 14:44 | 2014-07-25 19:49 | 5.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
99195 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | Topkapı Şalt-2090 arası 35 kV 1-2 kablo | teaş da açma oldu ekipler bölgede bölgeye enerji verildi | İLETİM | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 14:57 | 2014-07-25 15:30 | 0.55 | 4 | 33880 | 0 | 0 | 2.2 | 18634 | 0 | 0
99196 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20054_9 | abone enerji olmadığını bildirdi ekip bakıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 14:56 | 2014-07-25 16:54 | 1.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
99197 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20243_11 | arıza ekipleri bölgeye yönlendirildi.sigorta arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 14:56 | 2014-07-25 20:35 | 5.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
99199 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | TOPKAPI ŞALT-ULUBATLI-III | Ekibe verildi.Topkapı şalt'tan Ulubatlı 3 fideri 8028 deparı açtı.8788 - 8174 Arası 35 kv kablo arızası.Topkapı salt Ulubatlı 3 fiderine enerji verildi.14 trm karanlık.Ekipler müdahale ediyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 14:57 | 2014-07-25 17:20 | 2.3833 | 0 | 6776 | 0 | 0 | 0 | 16149.4667 | 0 | 0
99200 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11671_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK!... NÖTÜR OKSİTİ VARDI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 15:08 | 2014-07-25 17:31 | 2.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
99202 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4489_7 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 15:16 | 2014-07-25 17:56 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
99204 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3331 abbasaga yıldız cad. park bahçesi_1 | havai hat ekiplerine bildirildi,KONTROL EDİLDİ ABONE EVDE YOK KENDİSİNE ULAŞILDI AKŞAM 8 DE EVDE OLACAKMIŞ BİZ EKİPLERİ TEKRARDAN 8 DE YÖNLENDİRECEZ ABONEYE BU ŞEKİLDE BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 15:13 | 2014-07-25 22:20 | 7.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.8167 | 0 | 0
99206 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_4 | EKİBE VERİLDİ 50 metre 3*70+16+95 alpek yanıktı degişti enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 15:18 | 2014-07-25 18:21 | 3.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 283.65 | 0 | 0
99207 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25330 MEHMETLER TATİL KÖYÜ Cambaztepe Y.ÇANTA_4 | KABLO ARIZASI YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 15:29 | 2014-07-25 21:30 | 6.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.0667 | 0 | 0
99210 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM GAZİKENT-2 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 15:15 | 2014-07-25 16:40 | 1.4167 | 26 | 1000 | 0 | 0 | 36.8333 | 1416.6667 | 0 | 0
99213 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28046_5 | D.Y.Ş.ARIZASI bitti direk baglandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 15:27 | 2014-07-26 11:51 | 20.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 0 | 0
99220 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2791 fideri 35 kV | 8210 i t m de calısma yapılacağından depar 2090 itm üzerinden beslendı bölgeye enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 15:47 | 2014-07-25 16:01 | 0.23333 | 1 | 6050 | 0 | 0 | 0.23333 | 1411.6667 | 0 | 0
99222 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28354_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 15:47 | 2014-07-25 22:50 | 7.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0
99228 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4489_10 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 15:53 | 2014-07-25 17:53 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
99233 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ.NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 15:58 | 2014-07-25 17:01 | 1.05 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 5.25 | 5091.45 | 0 | 0
99242 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21325_4 | ekiplere bildirildi ilgilenmeketdirler.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 16:21 | 2014-07-25 18:23 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
99243 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2207 | 8210 itm de kesici değişimi için kesildi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 16:18 | 2014-07-25 17:59 | 1.6833 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 3055.25 | 0 | 0
99245 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8228_1 | Şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 16:28 | 2014-07-25 16:29 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
99247 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 16:29 | 2014-07-25 17:08 | 0.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
99248 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | EKİBE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 16:28 | 2014-07-25 16:45 | 0.28333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 26.35 | 0 | 0
99249 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18285_10 | yeraltı şube bağlantısı yapılıyor. yeraltı şube bağlantısı yapıldı,1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 16:39 | 2014-07-25 17:11 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
99251 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18254_5 | arıza tesbiti için ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 16:39 | 2014-07-25 19:32 | 2.8833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 282.5667 | 0 | 0
99252 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21674_3 | oksıt ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 16:42 | 2014-07-25 17:20 | 0.63333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
99253 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21542_3 | ekıplere bildirldi.kontrol edılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 16:40 | 2014-07-25 22:44 | 6.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
99254 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18027_9 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. yeraltı şube kablosu arızalı,kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 16:45 | 2014-07-25 19:35 | 2.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
99255 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18017_13 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. yeraltı şube kablosu arızalı,kablo ekibine verildi.18017 tm'den 13.depar çekildi. tamir edilerek enerji verildi.2 adet 4x16 ilaçlı buat ve 2 metre 4x16 kablo kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 16:49 | 2014-07-25 22:53 | 6.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
99256 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12147_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK!... KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ YAPILACAK.ARIZA YERİ TESPİT EDİLEMEDİ BAKÖRKÖYDEN ÖLÇÜ ARACI İSTENDİ TEKRAR ÖLÇÜ YAPILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 16:48 | 2014-07-26 03:47 | 10.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.8833 | 0 | 0
99262 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23160 Fabrikalar (Boğaziçi)_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 16:53 | 2014-07-25 17:21 | 0.46667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
99263 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 17:01 | 2014-07-26 11:25 | 18.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 0 | 0
99264 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25274 TURAN TUNA Selimpaşa yolu Ortaköy SİLİVRİ_3 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 17:10 | 2014-07-25 18:33 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
99267 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8211_1 | Şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 17:15 | 2014-07-25 17:17 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
99268 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_9 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 17:02 | 2014-07-25 20:16 | 3.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
99270 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8215_2 | havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 17:16 | 2014-07-25 18:40 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
99271 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | BAYRAMTEPE KABİN | OG HATTINDA AÇMA OLDU.NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 17:01 | 2014-07-25 18:10 | 1.15 | 2 | 2078 | 0 | 0 | 2.3 | 2389.7 | 0 | 0
99272 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR ESENKENT-2 | arıza ekiplerine bildirildi.hattımız bahçeşehir şalttan esenkent 2 fiderimiz topraktan açmıştı ekiplerimiz enerji vermiştir.20001 kolumuz enerjisizdir. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 17:19 | 2014-07-25 18:08 | 0.81667 | 6 | 494 | 0 | 0 | 4.9 | 403.4333 | 0 | 0
99273 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_2 | havai hat ekibine bildirildi.** 9128 Tm Dp 2 çekik. 9128 Tm Dp 2 enerjili.** direkte klemens yanmış tamir edildi. ERBİL KOÇ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 14:22 | 2014-07-25 18:23 | 4.0167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 236.9833 | 0 | 0
99274 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20077_5 | kablo arızası vardı giderildi enerji verildi norma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 17:24 | 2014-07-25 18:15 | 0.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0
99276 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25576 BRONZTEN SİTESİ Villa Kent Karşısı Y.Çanta_3 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 17:23 | 2014-07-25 18:09 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
99277 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 13:32 | 2014-07-25 17:58 | 4.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
99280 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25397 FENER ÇİFTLİK EVLERİ Fener SİLİVRİ_3 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 17:27 | 2014-07-25 19:21 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
99281 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20738_5 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 17:27 | 2014-07-25 23:21 | 5.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
99282 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 17:29 | 2014-07-25 18:43 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
99283 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_2 | ekibe verildi 60 metre 3*6 alpek çeki,ldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 17:34 | 2014-07-25 20:21 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
99286 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | Bağcılar Göztepe 31175 Fideri | N.MONTÖRLÜĞÜ EKİBİ KONTROL EDİYOR. GÖZTEPE - 1 FİDERİ TOPRAKTAN AÇTI 31130 TM 1 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ GÖZTEPE FİDERİNDEN BESLENDİ NORMAL TAĞDIYE 31450 TM DEYDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 17:41 | 2014-07-25 18:51 | 1.1667 | 2 | 4977 | 0 | 0 | 2.3333 | 5806.5 | 0 | 0
99287 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_3 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 17:43 | 2014-07-25 20:57 | 3.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
99296 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18319_1 | Havai hat ekibine verildi. alpek yanığı tespit edilerek onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 18:01 | 2014-07-25 18:44 | 0.71667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 70.2333 | 0 | 0
99304 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3548_1 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ.KONTROL EDİLDİ ANA KABLO 2 FAZ BİRLEŞİK RAPOR YAZILDI KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ.ölçü noktasında çalışma yapılıyor arızay müdahale ediliyor, tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 18:10 | 2014-07-26 00:54 | 6.7333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 269.3333 | 0 | 0
99306 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20012_7 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 18:23 | 2014-07-25 20:31 | 2.1333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 106.6667 | 0 | 0
99307 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | ekibe verildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 18:23 | 2014-07-25 19:42 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
99309 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8081_12 | ekibe verildi.3 faz temiz kopuk şube arızası depar çekildi.Kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 17:41 | 2014-07-26 04:41 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
99311 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21184_7 | ekip kontrolü üzerine bölgeyi besleyen hatta sigorta atığı vartı değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 18:35 | 2014-07-25 20:10 | 1.5833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0
99314 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2844_11 | YA ŞUBE ARIZASI(3FAZ).tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 18:36 | 2014-07-26 03:41 | 9.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.4167 | 0 | 0
99316 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20253_11 | elektrik direğine araç çarpmış abone kabloların yerde olduğunu tehlike arz ettiğini söylemekte ekiplerimiz kontrol ediyor.ekiplerimiz arızayı giderdi enerji verilmiştir | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-25 18:49 | 2014-07-25 20:13 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
99317 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21326_8 | abone kabloların sarkık oldgunu söylemekte ekiplerimiz müdahale edecektir.ekiplerimiz müdahale etmiştir sube kablomuza araç vurmuş ekiplerimiz arızayı gidermiştir. enerji verilmiştir. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-25 18:48 | 2014-07-25 20:19 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
99320 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 18:50 | 2014-07-25 19:41 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
99321 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 18:54 | 2014-07-25 20:19 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
99327 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20850_8 | ekib ebilgi verildi.1 faz sigorta atığı giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 19:10 | 2014-07-25 20:30 | 1.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
99328 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK!... ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 19:24 | 2014-07-25 22:29 | 3.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0
99331 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20402_5 | abonenin klemens arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 19:29 | 2014-07-25 22:53 | 3.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0
99333 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_1 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 19:14 | 2014-07-26 03:00 | 7.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.0667 | 0 | 0
99334 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4591_2 | ag ŞUBE ARIZASI GİDEİRLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 19:25 | 2014-07-25 19:34 | 0.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
99335 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24317 S.Paşa Megaron İnş._3 | Yer altı arızası var. Geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 19:35 | 2014-07-25 20:34 | 0.98333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
99337 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11288_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK!... ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 19:37 | 2014-07-25 22:30 | 2.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1833 | 0 | 0
99338 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4203_11 | Yer altı arızası bitti ekip birazdan direkten bağlantıya gidecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 19:27 | 2014-07-25 21:44 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
99339 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12100_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK!... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 19:39 | 2014-07-25 19:50 | 0.18333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
99340 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28347_3 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 19:48 | 2014-07-26 14:53 | 19.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 152.6667 | 0 | 0
99341 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ekebi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 19:45 | 2014-07-26 03:02 | 7.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.1333 | 0 | 0
99348 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9549 San.mah. Bayraktar sk._9 | havai hat ekibine bildirildi.** kablo direğine 2 faz gelmiyor. kablo direkten ayrıldı. ölçü ekibi ölçü yapıcak.*kablo direkten ayrıldı*kablo direkten bağlandı*ekip çalışıyor*tamir edildi.enerji verildi.1 adet 850 lik ilaçlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 20:00 | 2014-07-26 04:08 | 8.1333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 479.8667 | 0 | 0
99350 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 20:08 | 2014-07-26 00:39 | 4.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.6167 | 0 | 0
99351 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_4 | havai hat ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 20:08 | 2014-07-25 21:15 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
99354 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12140-12141 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ.NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 20:00 | 2014-07-25 22:08 | 2.1333 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 2952.5333 | 0 | 0
99356 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9455 Seyrantepe Hanedar İnşaat_6 | ekibe bildirildi.*( 9455 tm dp 6 ) 2 faz sigorta attırıyor.2 faz birleşmiş.ana kablo arızası.servisine bildirildi.*tamir edildi.enerji verildi.00:05*1 adet 3*120 lik ilaçlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 20:13 | 2014-07-26 00:02 | 3.8167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 225.1833 | 0 | 0
99357 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 20:15 | 2014-07-26 02:04 | 5.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 0 | 0
99359 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 23335 Bahşayiş Köyü_4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 20:21 | 2014-07-25 21:12 | 0.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
99365 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_9 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 20:31 | 2014-07-26 10:03 | 13.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108.2667 | 0 | 0
99366 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8211_6 | havai hat ekibine verildi.oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 20:31 | 2014-07-25 22:43 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
99368 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24355 S.Paşa Su Deposu RMU_15 | Yer altı arızası vardı geçici enerji verildi.Enerjisiz bölge yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 20:37 | 2014-07-26 02:15 | 5.6333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 118.3 | 0 | 0
99373 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 21:11 | 2014-07-25 22:53 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
99374 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3053 beşiktaş serencebey yokusu sahil tarafı_17 | ekiplere bildirildi. abonenin gardi yanmış değiştirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 21:08 | 2014-07-25 23:17 | 2.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
99376 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1718_5 | 3 faz sube arızası kablo ekibine bilgi verildi.arıza çalışması sebebiyle depar çekildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 21:14 | 2014-07-26 02:30 | 5.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.1333 | 0 | 0
99377 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18599_1 | arıza tesbiti için ekibe verildi. direkten yeraltı şube kablosu arızalı,kablo ekibine verildi. Tamir edildi. Direkten bağlandı. 6 mt. 4x16 kablo, 2 ad. 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 21:08 | 2014-07-26 00:54 | 3.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
99379 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28857_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 21:21 | 2014-07-25 22:00 | 0.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
99381 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_8 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 21:30 | 2014-07-25 21:53 | 0.38333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 35.65 | 0 | 0
99382 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11353_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 21:35 | 2014-07-25 23:49 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
99383 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20356_5 | arıza havai hat ekibine bildirildi. klemens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 21:36 | 2014-07-25 23:27 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
99384 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9182 Silahtar Çamlık cad._6 | havai hat ekibine bildirildi.*9182 tm dp 6 çekik.tamir edildi.enerji verildi.ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 21:09 | 2014-07-25 23:46 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
99386 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8541_1 | Ekibe verildi.Kofradan 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 21:40 | 2014-07-25 22:02 | 0.36667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
99387 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_4 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 21:40 | 2014-07-26 03:02 | 5.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
99390 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 21:57 | 2014-07-26 00:08 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
99394 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 22:21 | 2014-07-26 11:28 | 13.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104.9333 | 0 | 0
99395 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23230 Ferhatpaşa ilokul RMU_4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 22:19 | 2014-07-25 22:50 | 0.51667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
99396 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28756_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 22:22 | 2014-07-26 14:53 | 16.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132.1333 | 0 | 0
99398 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11291_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 22:23 | 2014-07-25 23:52 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
99400 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28327 A.KÖY BOLU KERESTE ALTI_8 | İSLAMBEY MH ŞEBNEM SK HAVAİ HAT ÇIKIŞI ARIZALI 28327 TM DEN 8 NOLU DEPAR havai hat baglanıp enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 22:02 | 2014-07-26 13:45 | 15.7167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1461.65 | 0 | 0
99404 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4425_3 | arıza giderildi.aboneye enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 22:24 | 2014-07-25 23:22 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
99413 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3334_7 | ekibe bildirildi.rapor yazıldı kablo servisimiz sabah kofra başlıgını degiştirilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 23:01 | 2014-07-26 00:17 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
99415 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_4 | EKIBE BILDIRLDI.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 23:16 | 2014-07-26 03:02 | 3.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
99416 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_5 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 23:45 | 2014-07-26 11:18 | 11.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0
99419 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21242_5 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.bölgeye enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-25 23:51 | 2014-07-26 01:18 | 1.45 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0
99421 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28096_2 | BÖLGEDE ALPEK KOPUK EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZA TAMİRATI YAPILIYOR DEPAR ÇEKİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 00:13 | 2014-07-26 01:31 | 1.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 120.9 | 0 | 0
99422 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | ORTA GERİLİMDE AÇMA OLDU EKİP MÜDAHALE EDİYORR.. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 00:22 | 2014-07-26 00:33 | 0.18333 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 1.1 | 3172.7667 | 0 | 0
99423 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 151 Güngören Atatürk Cad. Serdar Sk._9 | kablo servisi çalışması.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 00:17 | 2014-07-26 02:57 | 2.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
99424 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9455 Seyrantepe Hanedar İnşaat_6 | ekibe bildirildi.*9455 tm dp 3-4-5-6-7 çekik.2 kablo üst üsta bağlı.arızalı kablo ayrımı için depar çekildi.*dp 6 70 lik kablo dp 5 e aktarıldı.dp 5 deki kablo dp 2 ye aktarıldı.dp 6 120 lik kablo 2 faz patlatıyor.nereye gittiği belli değil.ihbar geldiğinde değerlendirilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 00:31 | 2014-07-26 02:09 | 1.6333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 96.3667 | 0 | 0
99425 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24025 Güzelce Okul Önü (DİREK)_8 | Geçici atlama verildi enerjisi mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 00:44 | 2014-07-26 01:34 | 0.83333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
99427 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9044 Ö.Tepe Karakol Yanı_8 | **h.hat ekibine bildirildi.**Arıza tamir edilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 00:53 | 2014-07-26 18:40 | 17.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 106.7 | 0 | 0
99429 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11428_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 00:40 | 2014-07-26 02:17 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
99431 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8709_3 | Havai hat ekibine verildi.No:1 Direkten yeraltı 3 faz şube arızası,3 'üncü arıza çıktı ölçüldü.Kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 00:58 | 2014-07-26 17:13 | 16.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
99433 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 22726 DM DEN 22540 İSTON ÇIKIŞI | O.G Kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 01:05 | 2014-07-26 05:50 | 4.75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
99434 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY BELEDİYE DM DEN ORDU EVİ ÇIKIŞI | 7536 dm de patlama oldu izole edildi enerji verildi hat normal enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 01:06 | 2014-07-26 03:43 | 2.6167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 91.5833 | 0 | 0
99435 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28857_8 | yeraltı kablo arzası 28857 tm 8 nolu depar cekık 1181 sok devilasyon ayrık. DİREKTEN BAĞLANDI. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 01:02 | 2014-07-26 16:18 | 15.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1419.8 | 0 | 0
99436 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11650_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 01:05 | 2014-07-26 02:10 | 1.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
99437 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 20223 DM DEN TRAFO ÇIKIŞI | O.G İletken tel kopuğu arızası. Ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 01:08 | 2014-07-26 03:53 | 2.75 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
99438 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18009_1 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 01:15 | 2014-07-26 02:06 | 0.85 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0
99439 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2791 fideri 35 kV | Şebeke çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 01:21 | 2014-07-26 01:30 | 0.15 | 1 | 6050 | 0 | 0 | 0.15 | 907.5 | 0 | 0
99442 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18208_3 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 01:43 | 2014-07-26 02:32 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
99444 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 8100-466-414 | MANEVRA ÇALIŞMASI YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 01:46 | 2014-07-26 02:03 | 0.28333 | 3 | 5372 | 0 | 0 | 0.85 | 1522.0667 | 0 | 0
99445 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8100-TOPKAPI II | Nöb.Montörlüğü ekibine verildi.8010 itm'de izalatör değişimi yapılıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 02:03 | 2014-07-26 04:36 | 2.55 | 8 | 11110 | 0 | 0 | 20.4 | 28330.5 | 0 | 0
99446 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- 9007 Fideri | *9007 deparındaki kablo arızası tamir edildi.deparın tadiyesi 9019 gelişi 9094 tm ye taşınıyor*depar normale geçildi.enerji verildi.02:30 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 02:21 | 2014-07-26 02:33 | 0.2 | 1 | 6193 | 0 | 0 | 0.2 | 1238.6 | 0 | 0
99447 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 8100-476-506 | ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 02:09 | 2014-07-26 02:53 | 0.73333 | 0 | 8437 | 0 | 0 | 0 | 6187.1333 | 0 | 0
99449 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20400_1 | nöbetcı ekıplerımız bolgeye gonderıldı kontrol edılıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 02:33 | 2014-07-26 02:59 | 0.43333 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 36.8333 | 0 | 0
99455 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_13 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 03:03 | 2014-07-26 09:28 | 6.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
99458 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422 Elmadağ nalbant sok _5 | ekibe bildirildi.ANA KABLO 3 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ SABAH ARIZAYA MÜDAHALE EDECEK.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 03:14 | 2014-07-26 14:59 | 11.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0
99459 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9455 Seyrantepe Hanedar İnşaat_6 | ekibe bildirildi.adres gökdeniz sok no:25*( 9455 tm dp 6 ) 2 faz patlatıyor.merkez çıkışı 120 lik - abone kofrası 3*25+16 * şebeke temiz olabilir.üstünde başka yer altı aboneleri olabilir.ihbara göre değerlendirilecek*yarın gündüz tamir edilecek.servisine bildirildi.2 adet 120 lik fermuarlı buat,1 adet 850 lik buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 03:21 | 2014-07-26 15:32 | 12.1833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 718.8167 | 0 | 0
99461 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2395 gedikpaşa cd. yeraltı yaya geçidi yanı_9 | 1 faz sıgorta erımesı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 03:46 | 2014-07-26 04:11 | 0.41667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
99462 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20702_8 | arıza giderildi depara enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 03:53 | 2014-07-26 10:17 | 6.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 486.4 | 0 | 0
99464 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8248_1 | Montaj ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 04:09 | 2014-07-26 17:26 | 13.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.1333 | 0 | 0
99465 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18510_10 | Havai hat ekibine verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 04:43 | 2014-07-26 05:50 | 1.1167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 109.4333 | 0 | 0
99467 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010 - TRAFO III FİDERİ | 8010 İTM'de Hücre değişimi,Yatırım çalışması. çalışma tamamlanıp enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-26 05:04 | 2014-07-26 23:06 | 18.0333 | 8 | 6840 | 0 | 0 | 144.2667 | 123348 | 0 | 0
99469 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2395 gedikpaşa cd. yeraltı yaya geçidi yanı_10 | ABONE kofrasının olduğu yer kapalı 2395 TM NİN ÇIKIŞLARI sağlam, aboneye bilgi verildi, kofranın olduğu yeri açtırınca idareyi arayacak, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 05:45 | 2014-07-26 06:25 | 0.66667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
99474 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18512_5 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 06:29 | 2014-07-26 09:03 | 2.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
99476 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_2 | enerjı verıldı normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 06:31 | 2014-07-26 06:47 | 0.26667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
99477 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._5 | ekıbe bıldırıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 06:45 | 2014-07-26 09:27 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
99478 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25039 MAVİ YELKEN GİRİŞ Semizkumlar SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 06:53 | 2014-07-26 07:27 | 0.56667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0
99480 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3548_1 | Ana kablo 2 faz birleşik. 2. arıza çıktı. kablo servisi saat 08:00 den sonra arızaya müdahale edicek.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 07:14 | 2014-07-26 17:35 | 10.35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0
99481 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 07:11 | 2014-07-26 07:35 | 0.4 | 4 | 93 | 0 | 0 | 1.6 | 37.2 | 0 | 0
99483 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4466_10 | KABLO ARIZASI VARDI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. KARANLIKTAN YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 07:23 | 2014-07-26 18:52 | 11.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.9333 | 0 | 0
99484 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M.- Fider 13 (Kilsan) | yapılan calişmada telkopuk lugu tespıy edılmiştır tel cekılerek tamır edıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 07:26 | 2014-07-26 09:21 | 1.92 | 41 | 2048 | 0 | 0 | 78.72 | 3932.16 | 0 | 0
99486 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9549 San.mah. Bayraktar sk._9 | Ekibe bildirildi.**9549 tm dp-9 çekik..Kofraya 1 faz ceryan gelmiyor kablo servisine bilgi verildi. **Arıza tamir edilip enerji verildi.(2 adet 4x16 buat kullanıldı)(Mehmet gölek) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 07:40 | 2014-07-26 17:30 | 9.8333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 580.1667 | 0 | 0
99488 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3053 beşiktaş serencebey yokusu sahil tarafı_17 | ekip bakacak şube 3 faz kopuk kablo servisi müdahale edecek.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 07:28 | 2014-07-26 16:37 | 9.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.05 | 0 | 0
99490 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_4 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 07:49 | 2014-07-26 08:44 | 0.91667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0
99491 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29400 D.M. - 28431 TM | 29097 tm de başlık patlak izole edildi depara enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 07:50 | 2014-07-26 11:11 | 3.35 | 0 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 15577.5 | 0 | 0
99493 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20804_6 | arıza gıderıldı abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 07:59 | 2014-07-26 09:24 | 1.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
99495 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22804_4 | arıza gıderıldı abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 04:04 | 2014-07-26 11:08 | 7.0667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 134.2667 | 0 | 0
99496 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22152_7 | arıza gıderıldı aboneye enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 08:10 | 2014-07-26 10:24 | 2.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
99497 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2395_9 | Y.A.Şube Arızası 2 Faz . TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 08:19 | 2014-07-26 12:04 | 3.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0
99499 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23019 İnceğiz yolu kavşak_3 | ağ sigorta atık yapıldıağ sigorta atık yapıldı...... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 08:24 | 2014-07-26 08:56 | 0.53333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
99501 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21404_8 | ARIZA TAMIR EDILDI ABONEYE ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 07:25 | 2014-07-26 14:00 | 6.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59.25 | 0 | 0
99503 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24472- Celaliye Tem Üstü Aksoylar Mermer RMU_7 | Şube kablosunda 1 faz kopuktu. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 08:43 | 2014-07-26 09:54 | 1.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0
99504 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ _3 | klemens oksit yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 08:42 | 2014-07-26 10:42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
99508 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9590 Fevzi Çakmak Cad. Sonu_4 | Ekibe bildirildi.kofrada patlama olmuş,kablo servisine bilgi verildi. 1 adet kofra.3 adet 100 amper nh sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 08:43 | 2014-07-26 13:48 | 5.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
99509 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_4 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 08:54 | 2014-07-26 09:27 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
99511 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11089_4 | ENERRJİ VERİLDİ.6 EKİBİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 08:45 | 2014-07-26 11:08 | 2.3833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0
99512 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23071 İnceğiz Köyü_3 | oksit yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 08:58 | 2014-07-26 10:22 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
99514 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENKENT 20000 DM GARANTİ KOZA | sokakta elektrikler yok arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı manevra yapılarak enerjilendi garanti koza dm içinde başlık patlak degişecektir | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 09:05 | 2014-07-26 09:50 | 0.75 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
99515 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | BAÇEŞEHİR İ.M DEN İKİTELLİ 2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.6EKİBİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 09:05 | 2014-07-26 10:37 | 1.5333 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 9.2 | 26535.8667 | 0 | 0
99518 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_5 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 09:19 | 2014-07-26 11:37 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
99519 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24355 S.Paşa Su Deposu RMU_6 | Yeraltı arızası vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 09:19 | 2014-07-26 12:07 | 2.8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
99520 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3451, yenişehir dolapdere cad, ford yanı_1 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 09:05 | 2014-07-26 10:22 | 1.2833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
99521 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28455 B.KÖY SANAYİ BÖLGESİ BİNA TİPİ_3 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 09:25 | 2014-07-26 11:26 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
99525 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28506_5 | direkten yeraltı şube arzası direkten ayrıldı yeraltı kablo ekiplere verildi TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 09:09 | 2014-07-26 18:22 | 9.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.7333 | 0 | 0
99529 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20254_6 | binada elektrikler yok arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı bakıldı klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 09:42 | 2014-07-26 12:41 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
99530 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20762_6 | abonenın arızası gıderıldı abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 08:36 | 2014-07-26 09:47 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
99533 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 09:31 | 2014-07-26 11:04 | 1.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 144.15 | 0 | 0
99535 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24256 M.Sinan Kolej_7 | Klemensler değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 10:00 | 2014-07-26 11:17 | 1.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
99537 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21554_7 | arıza kablo ekıbıne bıldırıldı sıtede elektrikler yok kablo arızası mevcut ekıp çalışmakta enerji kesildi kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 10:00 | 2014-07-26 12:40 | 2.6667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
99538 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9134 Çağlayan Park Sokak_6 | Ekibe bildirildi.9134tm dp 6 A ponusu 1 faz kopuk kablo arızası tesbit edildi.kablo servisine bildirildi. **Arıza tamamlanıp depara enerji verildi.(2 adet 70'lik ilaçlı buat kullanıldı)(Ali gök) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 09:54 | 2014-07-26 21:20 | 11.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0
99542 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31451 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK..KONTROL EDİLDİ DİREKTEN YERALTI 2 FAZ ARIZALI ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ..C VERİLDİ ENERİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 10:11 | 2014-07-26 13:37 | 3.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
99543 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1833/1834 | TM 1863 İLE TM 1833 KABLOSU TEST NEDENİ İLE MERKEZLERİN ENERJİSİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-26 10:15 | 2014-07-26 10:41 | 0.43333 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0
99544 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Bomonti 3086 (35 KV) | EKİP ARIZA ARIYOR arızalı kısım ayrılarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 10:02 | 2014-07-26 11:10 | 1.1333 | 0 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 2170.3333 | 0 | 0
99545 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20402_7 | arıza giderildi aboneye enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 08:10 | 2014-07-26 11:29 | 3.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5833 | 0 | 0
99547 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8215_10 | .şube arızası ölçüldü*depar çekildi*kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 10:22 | 2014-07-26 12:36 | 2.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
99549 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY ŞEHİR-2 | 20536 deprem konutları dm trafo patlamadı yenı bır trafıo getırıldı trafo devreye alındı hat normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 10:18 | 2014-07-26 14:31 | 4.2167 | 7 | 76 | 0 | 0 | 29.5167 | 320.4667 | 0 | 0
99551 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18037_1 | n.montörlüğü ekibine verildi.Şube Kablosu Arızalı. enerji kesildi.kablo ekbine verildi. tamir edildi enerji verildi.10 mt 4x16 kablo ve 1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 10:33 | 2014-07-26 15:12 | 4.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
99553 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28130 DM GAZİKENT-2 | 28130 dm den gazikent 1 girişi açıktı sebep:geçici açma enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 10:04 | 2014-07-26 10:44 | 0.66667 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5.3333 | 5.3333 | 0 | 0
99554 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20419_7 | arıza giderildi abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 10:37 | 2014-07-26 11:03 | 0.43333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0
99559 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21693_3 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 10:43 | 2014-07-26 12:07 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
99560 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20404_6 | abonenın arızası gıderıldı abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 10:44 | 2014-07-26 11:15 | 0.51667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0
99566 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4203_9 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 10:46 | 2014-07-26 11:28 | 0.7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
99568 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_5 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 10:45 | 2014-07-26 11:31 | 0.76667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 0
99569 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11282_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 10:55 | 2014-07-26 11:26 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
99570 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25008 ALİPAŞA MERKEZ Alipaşa SİLİVRİ_5 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT KLEMENSLER YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 10:59 | 2014-07-26 11:53 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
99573 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4094_8 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK. yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 10:58 | 2014-07-26 12:10 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
99575 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3785_6 | Havai hat ekibine verildi tamır edildi eenerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 11:06 | 2014-07-26 11:39 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
99576 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20054_7 | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı sigorta atığı mevcuttu arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 11:04 | 2014-07-26 11:46 | 0.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
99577 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 20323 DM DEN 22923 ÇIKIŞI | arıza ekıbıne bıldırıldı nöbet ekıbı hattı dolaşmakta geçici açma oluşmakta manevra yapılarak enerji verildi bölgeye | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 11:11 | 2014-07-26 11:41 | 0.5 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
99581 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21004_6 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi.enerji verildi.bölgede enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 11:16 | 2014-07-26 12:19 | 1.05 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
99582 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - Fider 14 (Kemer) | ekıbe bıldırıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 11:23 | 2014-07-26 11:49 | 0.43333 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 3.0333 | 712.8333 | 0 | 0
99583 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 29099 | hermetık tıp trafo yanık iki ad başlık patlak tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 11:18 | 2014-07-26 19:13 | 7.9167 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 7362.5 | 0 | 0
99585 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11741_3 | ENERJİ VERİLDİ. 6 EKİBİ EROL DERİN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 11:31 | 2014-07-26 13:20 | 1.8167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0
99587 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAHÇELİEVLER GİS Kocasinan (31637) | KOCASİNAN FİDERİ SAAT 11:30 DA 6 MB İKEN 1 MB 'A DÜŞTÜ EKİPLER KONTROL EDİYOR...31637 TM DEN 626 YM YE KADAR ENERJİ ALINDI MEGER VURULARAK KISIM MISIM ARIZANIN YERİ ARANIYOR..31922 TM İLE 31629 TM ARASI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ..ÖLÇÜ NEKİPLERİ YÖNLENDİRİLECEK..ENERJİ ALINDI KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 11:34 | 2014-07-26 14:01 | 2.45 | 9 | 4461 | 0 | 0 | 22.05 | 10929.45 | 0 | 0
99589 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20609_8 | KABLO ARIZASI VARDI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 10:26 | 2014-07-26 16:19 | 5.8833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.95 | 0 | 0
99591 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28365_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 11:28 | 2014-07-26 11:55 | 0.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
99595 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9494 Göktürk MİMEL İnşaat _1 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 11:42 | 2014-07-26 12:26 | 0.73333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 43.2667 | 0 | 0
99597 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31816_5 | havai hat ekibi iş sırasına göre bakacak..OKSİT TEMİZLENDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 11:41 | 2014-07-26 14:18 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
99602 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11092_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 12:02 | 2014-07-26 12:53 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
99604 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28555 BOĞAZKÖY VİLLALARI_1 | ekıplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 12:19 | 2014-07-26 14:20 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
99605 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22172_6 | kablo arızasından dolayı abonere enerji verilemedi.Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 10:29 | 2014-07-26 18:51 | 8.3667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 0 | 0
99606 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2036 marmara cd. p.t.t. yanı_5 | y a şube arızası ( nötr ) t.edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 12:19 | 2014-07-26 17:22 | 5.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 0 | 0
99608 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20156_7 | arıza giderildi abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 10:28 | 2014-07-26 12:38 | 2.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
99613 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4203_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 12:29 | 2014-07-26 13:56 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
99614 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3572 bomanti havaryum sk, ssk ilaç fab_8 | Ekibe bildirildi AG KABLO 2 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDECEK arıza noktası bulundu, ekler yapılıyor, buat yapılacak .tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 12:25 | 2014-07-26 21:32 | 9.1167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 364.6667 | 0 | 0
99617 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18565_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 12:29 | 2014-07-26 13:40 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
99622 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11338_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTRO EDİLİCEK... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 12:43 | 2014-07-26 13:52 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
99625 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11627_9 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 12:51 | 2014-07-26 14:00 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
99626 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20145_4 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 12:49 | 2014-07-26 13:19 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
99628 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20402_9 | aboneye giden alpekte klemens arızası vardı giderildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 11:40 | 2014-07-26 13:17 | 1.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0
99629 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28507_3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 13:10 | 2014-07-26 18:44 | 5.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.5333 | 0 | 0
99636 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28827_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 13:26 | 2014-07-26 17:33 | 4.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
99638 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28777 BOLLUCA KALDIRIM BAŞI MEVKİİ_1 | ekibe verildi..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 13:33 | 2014-07-26 14:56 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
99639 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28365_6 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 13:33 | 2014-07-26 16:36 | 3.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
99641 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20124_7 | abonenin klemens arızası vardı giderildi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 13:41 | 2014-07-26 19:30 | 5.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 0 | 0
99642 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 23335 Bahşayiş Köyü_3 | a.ğ sigorta atık yapıldı.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 13:38 | 2014-07-26 15:19 | 1.6833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
99644 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi _3 | Havai hat ekibine bildirildi.( Hanifi DEMİR ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 13:10 | 2014-07-26 15:34 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
99649 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 29045 PİRİNÇLİ KÖYÜ_1 | 3 adet direk devrik hat izole. direkler dikildi. hat aktarılacak direkler aktarıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 13:58 | 2014-07-27 14:39 | 24.6833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2295.55 | 0 | 0
99653 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_6 | havai hat ekibine verildi.oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 14:05 | 2014-07-26 19:51 | 5.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 0 | 0
99655 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9262 Odayeri Köyü _1 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 14:05 | 2014-07-26 17:46 | 3.6833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 217.3167 | 0 | 0
99657 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | ekıplere verıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 14:03 | 2014-07-26 21:18 | 7.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
99658 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_2 | ekibe verildi..4.16 sube dırekten ızole edıldı yerı bellı tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 14:13 | 2014-07-26 19:26 | 5.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.8667 | 0 | 0
99660 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8073 | ekibe verildi. Tamir edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 14:18 | 2014-07-26 16:24 | 2.1 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1010.1 | 0 | 0
99661 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20154_9 | arıza ekıbıne bıldırıldı.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 14:19 | 2014-07-26 20:19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
99671 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9250 Göktürk Meydan Eski Belediye _2 | abone sayacı direklendi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 14:51 | 2014-07-26 17:57 | 3.1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 182.9 | 0 | 0
99675 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_3 | ekıbe verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 14:55 | 2014-07-26 19:13 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
99676 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_6 | abonenin oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 15:02 | 2014-07-26 19:25 | 4.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3833 | 0 | 0
99677 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18532_11 | n.mont.ekibine verildi. AG dikey ayırıcılarında arıza tespit edildi,müdahale ediliyor. tamir edildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 15:04 | 2014-07-26 18:01 | 2.95 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 289.1 | 0 | 0
99678 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 15:04 | 2014-07-26 16:56 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
99679 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI KABLO ARIZASI YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 14:52 | 2014-07-26 16:49 | 1.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
99683 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4185_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 15:04 | 2014-07-26 16:00 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
99684 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2202 eminönü meydanı yeni cami önü_3 | y.a şube arızası Tamir Edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 15:13 | 2014-07-26 23:04 | 7.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.25 | 0 | 0
99685 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11040_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 15:12 | 2014-07-27 00:09 | 8.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.65 | 0 | 0
99687 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11627_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI 1FAZ KABLO ARIZASI VAR.ÖLÇÜ YAPILIYOR. ÖLÇÜ BİTTİ ARIZA KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ.EKİPLERİ ÇALIŞIYOR. KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ 2.ARIZA ÇIKTI - TEKRAR ÖLÇÜ İSTER HAT İZOLE EDİLDİ. TEKRAR ÖLÇÜ YAPILDI.ARIZANIN YERİ İŞARETLENDİ KABLO EKİBİNE SAAT 10:00 DA TESLİM EDİLDİ. KABLO EKİBİ ARIZAYI TAMİR ETTİ. 13:30 ESET DEMİR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.9 EKİBİ BAHADIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 15:13 | 2014-07-27 14:15 | 23.0333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1382 | 0 | 0
99692 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 15:11 | 2014-07-26 19:15 | 4.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
99693 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_4 | havai hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 14:55 | 2014-07-26 15:56 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
99696 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4161_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 15:18 | 2014-07-26 17:40 | 2.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
99698 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 15:21 | 2014-07-26 19:13 | 3.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
99699 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21461_9 | Yer altı kablo arızası vardır kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 15:22 | 2014-07-26 23:59 | 8.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.2333 | 0 | 0
99700 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 15:21 | 2014-07-27 05:08 | 13.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 96.4833 | 0 | 0
99704 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8604_1 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 15:19 | 2014-07-26 19:58 | 4.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
99707 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9158 Gürsel mah. Çiğ sk.-Çağlar sk. köşesi_13 | Ekibe bildirildi.**9158 tm dp-15,abone cihazlarını çalıştırdığında tüm binada voltajlar düşüyor,kablo arızası servisine bildirildi.şube buatının açılıp bakılması gerekiyor,enerji mevcut,abone akşam enerji kesilmesini istemiyor,şube buatı yarın gündüz açılarak arıza giderilecek. ( Bekir Meral ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 15:10 | 2014-07-26 22:16 | 7.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0
99709 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11357_10 | KABLO ARIZASI VAR.ATLAMA ENERJİ VERİLMİŞTİ ODA KOPTU. ARIZALI KABLO ÖLÇÜLECEK.ÖLÇÜ BEKLENİLİYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 15:26 | 2014-07-26 19:35 | 4.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0
99711 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9621 Cendere yolu İndirici ilerisi _15 | ekibe bildirildi.*9621 tm dp-15 çekik,(D.Ş) 3 kopuk,kablo arızası servisine bildirildi.2 adet 3*70/35 lik buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 15:33 | 2014-07-26 22:51 | 7.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0
99715 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_3 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 15:58 | 2014-07-26 17:01 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
99718 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_2 | ekibe verildi 28802 tm den 1 adet 400 amper sigorta atıgı vardı yenisi takılarak enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 15:35 | 2014-07-26 17:40 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
99721 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8604_4 | havai hat ekibine verildi.Direkten yeraltı Şube arızası ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibine verildi.direkten bağlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 16:03 | 2014-07-27 11:05 | 19.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.1333 | 0 | 0
99722 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20536_6 | klemens arızası giderildi aboneye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 16:10 | 2014-07-26 19:42 | 3.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
99723 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11411_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 15:59 | 2014-07-26 16:58 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
99726 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4279_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 16:16 | 2014-07-26 16:56 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
99728 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11475_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 16:10 | 2014-07-26 23:51 | 7.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.7833 | 0 | 0
99733 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11668_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 16:11 | 2014-07-27 05:08 | 12.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90.65 | 0 | 0
99738 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8643_1 | ekibe verildi.2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 16:17 | 2014-07-26 17:28 | 1.1833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0
99739 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 16:34 | 2014-07-26 17:25 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
99742 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21933_6 | ekıplere bıldırıldi.konterol edılıyor..enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 16:25 | 2014-07-26 22:07 | 5.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
99743 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9030 S.Tepe Barbaros Caddesi_8 | H.hat ekibine bildirildi.*Arıza tamşir edilip enerji lendi.(Erbil KOÇ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 16:36 | 2014-07-26 17:31 | 0.91667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 54.0833 | 0 | 0
99745 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1745_5 | arıza tespiti için ekıplere bılgı verıldı.kablo ekıbı yonlendırıldı.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 16:48 | 2014-07-26 18:16 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
99748 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28724_3 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. (DİREKTEN NÖTR AYRIK). tamir edildi. direkten bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 16:49 | 2014-07-26 22:04 | 5.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
99749 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18015_11 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 17:01 | 2014-07-26 17:38 | 0.61667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 60.4333 | 0 | 0
99750 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 16:57 | 2014-07-26 19:26 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
99751 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 17:02 | 2014-07-26 17:44 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
99753 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28366_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 14:52 | 2014-07-26 17:36 | 2.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
99755 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8273_2 | ekibe verildi.Makinalar ters dönüyor.Fazlar arası değiştirildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 17:01 | 2014-07-26 17:51 | 0.83333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
99759 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8737_7 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 17:00 | 2014-07-26 19:52 | 2.8667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 137.6 | 0 | 0
99761 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 16:42 | 2014-07-26 22:56 | 6.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
99763 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22319_5 | gürpınar cad.no:23 direkten oksit yapmış klemenslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 17:30 | 2014-07-26 18:49 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
99764 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11264_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ BAKTI,UĞUR SK HAVAİ HAT ÇIKIŞI 2FAZ KABLO ARIASI.ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜ EKİBİ GEÇTİ ÖLÇÜ YAPILIYOR. ÖLÇÜ BİTTİ ARIZA YERİ KABLOCULARA VERİLDİ.EKİPLERİ ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 17:26 | 2014-07-27 05:05 | 11.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0
99770 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | ekibe verildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 17:37 | 2014-07-27 02:19 | 8.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
99774 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28086_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 17:54 | 2014-07-26 22:55 | 5.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.1333 | 0 | 0
99776 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635) DEN DİASA( 22845) ÇIKIŞI | arıza nöbet ekibine bildirildi.fatih sanayide diasa çıkışı aşırı akımdan dolayı açmıştır ekiplerimiz kontrol etmete.enerji verildi enerjisiz yerimiz kalmamıştır | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 17:55 | 2014-07-26 19:09 | 1.2333 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 616.6667 | 0 | 0
99777 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8643_1 | Ekibe verildi.2 faz temiz kopuk kablo arızası.ölçü ekibi çalışıyor.ölçüldü. ekip çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 17:45 | 2014-07-27 07:10 | 13.4167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0
99779 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8787_2 | Ekibe verildi.2 faz patlatıyor kablo arızası yeri belli depar çekilerek kablo ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 17:51 | 2014-07-26 23:49 | 5.9667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 286.4 | 0 | 0
99781 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_5 | H.hat ekibine bildirildi.**Arıza tamir edilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 18:01 | 2014-07-26 18:42 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
99783 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2360 TR 1_8 | a g kablo arızası 3 faz Çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 18:06 | 2014-07-27 03:07 | 9.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0
99784 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_10 | Havai hat ekibine verildi. depar kablosu arızalı,kablo ekibine verildi. İkinci arıza çıktı ekip çalışıyor. 3.arıza çıktı.ölçülüyor.. ölçüldü,kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi.5 mt 3x120 kablo,2 mt 4x16 kablo,5 ad 3x120 ilaçlı buat 1 ad 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 18:07 | 2014-07-27 19:32 | 25.4167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2490.8333 | 0 | 0
99789 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28367_6 | KAMYON DİREĞE ÇARPMIŞ PLAKASI ALINAMAMIŞ. 1 ADET 10'LUK DEMİR DİREK İSTER. ALPEK YANIK 28367 TM'DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 18:18 | 2014-07-26 19:13 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
99792 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_5 | TAMİR EDİLDİ ABONEYE ULAŞILAMADIĞINDAN ARIZASI GEÇ GİDERİLMİŞTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 18:18 | 2014-07-27 18:27 | 24.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 0
99794 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31851_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.EKİP KONROL ETTEİ 15 METRE 3*16 ALPEK DEĞİŞTİRDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 18:26 | 2014-07-26 19:50 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
99798 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20288_11 | abone tırın devrilip kabloları kopardığını bildirmekte havai hat ekiplerine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-26 18:30 | 2014-07-26 20:05 | 1.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
99800 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - GÖKÇEALİ DM | ekipte kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 18:47 | 2014-07-26 19:09 | 0.36667 | 16 | 181 | 0 | 0 | 5.8667 | 66.3667 | 0 | 0
99801 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25048 MİTHAT PAŞA SİTESİ Gümüşyaka SİLİVRİ_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU İKİ ARIZADA AYNI ABONEYE AİTTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 17:45 | 2014-07-26 19:51 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
99802 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28030_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 18:49 | 2014-07-26 22:31 | 3.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
99803 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25223 FENER ÇİFTLİK EVLERİ YANI Fener SİLİVRİ_4 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 18:09 | 2014-07-26 19:24 | 1.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 0 | 0
99806 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24355 S.Paşa Su Deposu RMU_4 | Abonenin kofrasında sigorta atığı değiştirildi . Beslendi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 18:58 | 2014-07-26 19:33 | 0.58333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
99807 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | DŞ 650-190 | keresteciler 3 fideri açtı.çalışma devam ediyor,çalışma bitti enerji verildi(649-182 arası 35 kw kablo arızalı,depar beslendi,enerji ringinden beslendi) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 18:53 | 2014-07-26 23:31 | 4.6333 | 1 | 11506 | 0 | 0 | 4.6333 | 53311.1333 | 0 | 0
99808 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_5 | havaı hat ekıplerıne bıldırıdl enerrjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 18:59 | 2014-07-26 21:22 | 2.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0
99811 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 18:45 | 2014-07-26 19:18 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
99812 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2080 koyun baba park içi_13 | tm den sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 19:00 | 2014-07-26 19:32 | 0.53333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
99813 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1818_2 | SUBE KABLOSU ARIZALI KABLO SERVİSİNE VERİLDİ . ARIZA GİDEİRLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 19:13 | 2014-07-26 23:14 | 4.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
99817 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18066 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. güngören sebekeye ait olan kablo arızasından dolayı trafonun açtığı tespit edildi.ekip müdahale ediyor. enerji verildi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 18:56 | 2014-07-26 20:12 | 1.2833 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 1265.3667 | 0 | 0
99818 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28391_11 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 19:09 | 2014-07-26 21:35 | 2.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
99820 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28600 DM 8604 FİDERİ | ekibe verildi.28600 8604 deparı açtı.8603-8604 arası 10 kv kablo arızası.depar ringinden beslendi. karanlıtka yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 19:10 | 2014-07-26 22:59 | 3.8167 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 4889.15 | 0 | 0
99822 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23445 Gökçeali S.Teksoy Tr_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 19:20 | 2014-07-26 19:48 | 0.46667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
99823 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18270_4 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. sigorta atığı tespit edildi,enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 19:21 | 2014-07-26 19:53 | 0.53333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 52.2667 | 0 | 0
99824 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24105 S.Paşa Acarlar Sit._4 | 1 faz oksit arızas onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 19:21 | 2014-07-26 20:03 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
99828 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 19:29 | 2014-07-26 21:41 | 2.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
99830 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_4 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 19:32 | 2014-07-26 20:28 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
99835 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | AKYOL - KARINCA | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 19:36 | 2014-07-26 20:27 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0
99838 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI>M.YELKEN1 | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 19:44 | 2014-07-26 20:19 | 0.58333 | 12 | 390 | 0 | 0 | 7 | 227.5 | 0 | 0
99842 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_7 | Klemens arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 19:52 | 2014-07-27 00:02 | 4.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
99846 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 20:10 | 2014-07-26 21:20 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
99848 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22321_3 | şantiye kabloları yenileyip enerji verilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 20:20 | 2014-07-26 23:22 | 3.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
99849 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8152_1 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 20:01 | 2014-07-26 22:50 | 2.8167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 0 | 0
99857 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25225 ALTINORAK SAHİL Semizkumlar SİLİVRİ_3 | ŞUBE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 20:40 | 2014-07-26 21:41 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
99860 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22411_7 | uzman sokak no:10 direkten kablo kopmuş klemenslendi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 21:12 | 2014-07-26 22:22 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
99861 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9348 Çeliktepe Akarsu cad._14 | Ekibe bildirildi. ( 9348 TM DP 14 ) 1 FAZ KOPUK.şube kablo arızası,atlama ceryan verildi.karanlıkta yer yok.yarın gündüz tamir edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 20:58 | 2014-07-26 23:15 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
99862 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28081_5 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 21:10 | 2014-07-27 12:01 | 14.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 0
99863 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8737_2 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 20:53 | 2014-07-26 22:23 | 1.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
99864 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_8 | Ekibe bildirildi.**Tehlike önlendi.(Bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 20:52 | 2014-07-26 21:25 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
99866 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21286_6 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 21:14 | 2014-07-26 21:52 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
99868 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3492_1 | ekibe bildirildi.sigorta değiştirildi abone enerji aldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 21:15 | 2014-07-26 22:38 | 1.3833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55.3333 | 0 | 0
99873 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4325_3 | salter atmıs kaldırılark enerji veriidi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 21:39 | 2014-07-27 02:02 | 4.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0
99875 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2111 şehit Mehmet paşa yokuşu _1 | A.G. YERALTI KABLOSU İ.B.B YE AİT ELEKTRİK PANOSU İÇİNDE YANMIŞ, tehlike nedeniyle 2111 TM den 1 Nolu depara arıza giderilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 21:52 | 2014-07-27 04:39 | 6.7833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0
99876 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3047 beşiktaş akaretler deniz müzesi köşe_8 | aboneye enerji verilecek ekibe bildirildi.geçici enerji verildi. sabah yeni kofre başlığı yapılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 21:21 | 2014-07-26 23:22 | 2.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0
99877 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28167_1 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 21:56 | 2014-07-27 18:02 | 20.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160.8 | 0 | 0
99879 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21780_9 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 22:06 | 2014-07-27 00:04 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
99882 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21290 emboy D.M | nöbetçi ekıplere bildirildi. gereklı kontroller yapılıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 22:24 | 2014-07-26 23:48 | 1.4 | 38 | 212 | 0 | 0 | 53.2 | 296.8 | 0 | 0
99883 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_2 | ekiplere verildi enkısa sürede bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 22:36 | 2014-07-27 07:37 | 9.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.1333 | 0 | 0
99886 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8737_6 | ekibe verildi.sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 22:35 | 2014-07-26 23:39 | 1.0667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
99887 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28327 A.KÖY BOLU KERESTE ALTI_2 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 22:41 | 2014-07-27 02:18 | 3.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
99888 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8507_5 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 22:33 | 2014-07-27 06:58 | 8.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.6667 | 0 | 0
99891 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8030 gop telekom içi_7 | 8030 TM Şebeke Çalışması.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 23:00 | 2014-07-27 00:58 | 1.9667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 0
99895 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_10 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 23:22 | 2014-07-27 00:01 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
99896 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 8100 850-615-619 | 645-487 arası renk yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 23:25 | 2014-07-27 01:00 | 1.5833 | 2 | 5371 | 0 | 0 | 3.1667 | 8504.0833 | 0 | 0
99897 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18796_8 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 23:24 | 2014-07-27 00:18 | 0.9 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0
99898 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_2 | ekıbe bıldırldı.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 23:35 | 2014-07-27 02:19 | 2.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
99901 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20545_7 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. 9-14 numara aynı bina. abone kapı noyu yanlış vermiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 22:48 | 2014-07-27 00:18 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
99902 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8010 DAVUTPAŞA CAD CEBEALİBEY SOK_6 | 8010 İTM Şebeke Çalışması.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 23:40 | 2014-07-27 00:06 | 0.43333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
99903 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22321_1 | şantıye kablosu yanık olduğundan dolayı.abone sube kablosu yenıleyıp direkten bağlantısı yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 23:42 | 2014-07-27 02:02 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
99904 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 684 Güngören güneştepe mah. lale sok._1 | enerjilendi karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 23:41 | 2014-07-27 11:47 | 12.1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 931.7 | 0 | 0
99905 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4275_1 | salyer acmıs kaldırılarak enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 23:54 | 2014-07-27 00:22 | 0.46667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
99907 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20036_9 | Direk arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-26 23:53 | 2014-07-27 01:05 | 1.2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
99908 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21763_6 | Yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 00:16 | 2014-07-27 02:25 | 2.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
99909 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4275_2 | salter acmıs enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 00:09 | 2014-07-27 00:24 | 0.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
99910 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3492_1 | ekibe verildi tm den sigorta değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 00:18 | 2014-07-27 01:21 | 1.05 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
99911 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_10 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 00:17 | 2014-07-27 00:51 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
99912 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_8 | Klemens arızası vardı. Ekip arızayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 00:32 | 2014-07-27 01:44 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
99914 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18240_9 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 00:53 | 2014-07-27 01:49 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
99918 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4275_1 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 01:16 | 2014-07-27 01:38 | 0.36667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
99919 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8010 DAVUTPAŞA CAD CEBEALİBEY SOK_4 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 01:14 | 2014-07-27 02:18 | 1.0667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
99921 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21038_5 | Kablo arızası vardır.Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 01:17 | 2014-07-27 01:59 | 0.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
99922 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11264_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 01:22 | 2014-07-27 05:06 | 3.7333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0
99923 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8737_3 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 01:20 | 2014-07-27 01:39 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
99924 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 190 Keresteciler sit. Zafer Cad. Fatih Cd. köşesi | 190TM'de deklaşe enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 01:14 | 2014-07-27 02:17 | 1.05 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 805.35 | 0 | 0
99925 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 184-1 Keresteciler sitesi Fatih cad. Kayalar Sk._1 | TM'den bir faz sigorta atık enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 01:25 | 2014-07-27 02:14 | 0.81667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
99927 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 510 Güngören Doğanbey Cad. Emine Pars Sk. Köşesi_1 | Şube kablosu kopuk,tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 01:42 | 2014-07-27 02:22 | 0.66667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
99929 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4275_1 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 02:06 | 2014-07-27 03:05 | 0.98333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.4167 | 0 | 0
99931 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28169_2 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 02:28 | 2014-07-27 10:34 | 8.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0
99933 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3554; piyalepaşa meskenler sk no:12 yanı _1 | ARAÇ OLDUGUNDAN DOLAYI ARIZAYA MÜDAHALE EDİLEMEDİ SABAH MÜDAHAELE EİLECEK SABAH EKİBİNE BİLDİRİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 02:11 | 2014-07-27 03:33 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
99935 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18208_1 | h hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 02:42 | 2014-07-27 03:30 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
99940 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20757_6 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta atığı giderilidi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 03:24 | 2014-07-27 04:01 | 0.61667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
99942 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8044_4 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 03:53 | 2014-07-27 13:25 | 9.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.1333 | 0 | 0
99945 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 696 Güngören gençosman mah.ayazma cad._1 | alpek kablo yanık,tamir edildi,tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 04:18 | 2014-07-27 06:10 | 1.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
99947 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3590; 19 mayıs kalp vakfı bahçesi_5 | EKİBE BİLDİRİLDİ şube 1 faz kopuk | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 03:52 | 2014-07-27 15:36 | 11.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 | 0 | 0
99950 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_9 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi.2 faz siğorta erimesi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 05:37 | 2014-07-27 08:41 | 3.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
99954 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11264_4 | EKİP KONTROL ETTİ 2. KABLO ARIZASI ÇIKTI. TEKTAR ÖLÇÜ İSTER. HAT İZOLE EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ ÇALIŞIYOR... ÖLÇÜ EKİBİ ARIZAYI BULDU YERİ İŞARETLENDİ KABLO EKİBİNE SAAT 09:30 TA TESLİM EDİLDİ. KABLO EKİBİ ARIZAYI GİDERDİ. ENERJİ VERİLDİ.9EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 06:10 | 2014-07-27 13:23 | 7.2167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0
99955 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20500_4 | Tel kopuğ arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 06:16 | 2014-07-27 07:11 | 0.91667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
99956 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_7 | havai hat ekibine bildirildi.** voltajlar normal. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 06:17 | 2014-07-27 11:01 | 4.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
99960 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25087 SELİMPAŞA YOLU Ortaköy SİLİVRİ_2 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 06:51 | 2014-07-27 07:05 | 0.23333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
99961 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | FENER DM>ÖZEL HAT | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 06:57 | 2014-07-27 07:28 | 0.51667 | 8 | 16 | 0 | 0 | 4.1333 | 8.2667 | 0 | 0
99962 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31395_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ İSTENDİ.ÖLÇÜ EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE ÖLÇÜLECEK.ÖLÇÜ YAPILDI.ARIZA YERİ BELİRLENDİ.KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 06:56 | 2014-07-27 16:34 | 9.6333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 606.9 | 0 | 0
99963 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23113 İzzettin köyiçi_4 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 07:00 | 2014-07-27 07:37 | 0.61667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
99964 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | DŞ 650-190 | ENERJİLENDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 07:03 | 2014-07-27 10:56 | 3.8833 | 1 | 11506 | 0 | 0 | 3.8833 | 44681.6333 | 0 | 0
99965 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23335 Bahşayiş Köyü_3 | ekibe verildi.a.g sigorta atık yapıldı.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 07:12 | 2014-07-27 10:24 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
99966 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20162_5 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 07:13 | 2014-07-27 08:10 | 0.95 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
99967 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23093 Akalan köyiçi_3 | ekibe verildi.a.ğ sigorta atık yapıldı.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 07:23 | 2014-07-27 09:25 | 2.0333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
99968 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_3 | EKIBE BILDIRILDI. gecıcı acma enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 07:57 | 2014-07-27 09:07 | 1.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0
99972 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 06:42 | 2014-07-27 07:47 | 1.0833 | 15 | 1880 | 0 | 0 | 16.25 | 2036.6667 | 0 | 0
99974 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT BAHÇEŞEHİR 1 | NÖB. MONTÖRLÜK EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. HAT TARANDI. ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. 6 EKİBİ.EROL DERİN. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 07:41 | 2014-07-27 08:24 | 0.71667 | 0 | 13148 | 0 | 0 | 0 | 9422.7333 | 0 | 0
99976 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8300 - 8336 FİDERİ | nöb mont ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 07:58 | 2014-07-27 08:44 | 0.76667 | 1 | 3844 | 0 | 0 | 0.76667 | 2947.0667 | 0 | 0
99977 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20124_4 | BİR ADET AG SİGORTA ATIGI TESPİT EDİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 08:05 | 2014-07-27 08:41 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
99978 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25351 SANATÇILAR KOOP. Akören SİLİVRİ_2 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 08:09 | 2014-07-27 09:19 | 1.1667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
99979 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25987 TURALLAR İNŞ.(Çekezköy çıkışı)B.ÇAVUŞLU_3 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 08:13 | 2014-07-27 10:12 | 1.9833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.6833 | 0 | 0
99980 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28748 TERKOZ SU BİRLİĞİ DİREK TİPİ_4 | ekıbe evrıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 07:23 | 2014-07-27 12:40 | 5.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.1333 | 0 | 0
99983 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 20060 beylikdüzü iski D.M 20161 YAPIKENT ÇIKIŞI | o.g hat açığı vardır ekiplere verildi ilgilenilmektedir.. arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 08:29 | 2014-07-27 10:15 | 1.7667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 176.6667 | 0 | 0
99984 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8219_10 | nöb mont ekibine verildi.2 faz temiz kopuk kablo arızası tespit edildi.ölçü ekibine verildi.depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 08:34 | 2014-07-27 15:39 | 7.0833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
99986 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 13 Kilsan | ekibe verildi.13 fider üzeride iken 1 faz camper koptu 14 fider üzerine alındıgında 14 fiderde 1 faz olmadıgı görüldü.13 fider 16 fider,14 fider 15 fider üzerinden manevra yapılarak cendere hariç tüm cıkışlar beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 07:52 | 2014-07-27 09:29 | 1.6167 | 96 | 2103 | 0 | 0 | 155.2 | 3399.85 | 0 | 0
99989 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20847_5 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak bakıldı sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 07:58 | 2014-07-27 09:43 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
99990 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28907_11 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 08:56 | 2014-07-27 10:13 | 1.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
99991 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3492_1 | A.G.Kablo 1 faz kopuk Kablo servisi müdahale ediyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 08:49 | 2014-07-27 18:13 | 9.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0
99992 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3141_4 | ZİNCİRLİKUYU EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 07:25 | 2014-07-27 10:04 | 2.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0
99993 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26208 İSA AKSOY Değirmenköy SİLİVRİ_12 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 09:00 | 2014-07-27 09:36 | 0.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
99994 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20403_3 | 1 faz siigorta atık değiştirildi enerjı verıldı kontrol edıldı normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 09:06 | 2014-07-27 09:23 | 0.28333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
99996 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_3 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 09:11 | 2014-07-27 10:05 | 0.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 0
99999 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20323_7 | arıza giderildi abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 09:22 | 2014-07-27 10:04 | 0.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
100001 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20644_12 | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı nh sigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 08:23 | 2014-07-27 10:23 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
100005 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8300 - 8356 FİDERİ | nöb mont ekibine veri,ldi.8792_8734 arası 35 kv kablo arızası tespit edildi.depar ringibden baslendi karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 09:28 | 2014-07-27 11:10 | 1.7 | 1 | 6833 | 0 | 0 | 1.7 | 11616.1 | 0 | 0
100006 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23072 Kabakça köyü su deposu yolu_3 | kablo kapuk .yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 09:33 | 2014-07-27 10:26 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
100007 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2360 TR 2_5 | t m se kablo fazları düzeltiliyor tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 09:29 | 2014-07-27 10:13 | 0.73333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
100008 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21915_1 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 09:34 | 2014-07-27 11:06 | 1.5333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.3333 | 0 | 0
100009 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_5 | HAVAİ HAT EKİBİ KONTROL ETTİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 09:30 | 2014-07-27 11:54 | 2.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
100011 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21933 | 21933 nolu t.m de bildirimli çalışma vardır ekiplerimiz ilgilenmektedir.. çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-27 09:47 | 2014-07-27 14:23 | 4.6 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0
100012 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8152_3 | nöb mont ekibine verildi.sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 09:36 | 2014-07-27 11:50 | 2.2333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 0
100013 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22802_8 | ARIZA GİDERİLDİ ABONE ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 09:51 | 2014-07-27 10:31 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
100014 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11063_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIARASINA GÖRE KONTROL EDİLİCEK.. EKİP KONTROL ETTİ. 11063 3. DEPARDAN 1FAZ SİGORTA ATIKTI ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ...9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 09:54 | 2014-07-27 12:14 | 2.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
100015 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250; kurtuluş eşref efendi sk no:40yanı_3 | Kablo servisi çalışma yapıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 09:51 | 2014-07-27 10:51 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
100019 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | ortaka gerilim hatımızda 1 faz canper kopuk ekip calışıyor.Arıza giderilip enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 08:41 | 2014-07-27 12:53 | 4.2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 0
100020 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21184_7 | arıza gıderıldı abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 09:58 | 2014-07-27 10:26 | 0.46667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
100026 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20734_4 | abonenın arızası gıderıldı abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 10:01 | 2014-07-27 10:20 | 0.31667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0
100028 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21012 | 21011 t.m de bakım çalışması vardır ekiplerimiz ilgilenmektedir.. çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-07-27 10:27 | 2014-07-27 13:32 | 3.0833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 154.1667 | 0 | 0
100029 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21404_8 | ARIZA GIDERILDI ABONE ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 10:31 | 2014-07-27 11:00 | 0.48333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0
100034 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28788 TM -Kayabaşı Fideri | 28788 tm den gecıcı acma enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 10:28 | 2014-07-27 11:30 | 1.03 | 10 | 3734 | 0 | 0 | 10.3 | 3846.02 | 0 | 0
100037 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_5 | iş emrı sırasına konuldu en kısa sure ıcınde bakılıcak. 29105 polıs okulu tm ' den 1 faz erımesı mevcut. tamır edılıp enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 10:45 | 2014-07-27 13:52 | 3.1167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 289.85 | 0 | 0
100039 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23335 Bahşayiş Köyü_3 | sigorta atıkyapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 10:48 | 2014-07-27 11:20 | 0.53333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
100040 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M.- 9140 Fideri | ekibe verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 10:35 | 2014-07-27 14:34 | 3.9833 | 14 | 460 | 0 | 0 | 55.7667 | 1832.3333 | 0 | 0
100041 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ. İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİCEKTİR.. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 10:49 | 2014-07-27 18:47 | 7.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.7667 | 0 | 0
100042 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_3 | iş emrı sırasına konuldu en kısa sure ıcınde bakılıck. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 10:54 | 2014-07-27 12:43 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
100046 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_4 | 15 metre 3x16 alpek deyişimi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 10:53 | 2014-07-27 12:55 | 2.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
100048 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20762_8 | ARIZA GİDERİLDİ ABONE ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 11:05 | 2014-07-27 11:35 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
100050 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3053 beşiktaş serencebey yokusu sahil tarafı_12 | Kablo servisi çalışma yapıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 10:59 | 2014-07-27 14:50 | 3.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 0 | 0
100055 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18510_9 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta arızası tamir edildi.karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 11:12 | 2014-07-27 11:37 | 0.41667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 40.8333 | 0 | 0
100056 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28828_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 11:13 | 2014-07-27 15:21 | 4.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0
100062 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2019 halıcılar cd._8 | t m den sigorta erimesi c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 11:25 | 2014-07-27 11:54 | 0.48333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
100063 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20874_5 | ARIZA GIDERILDI ABONE ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 11:24 | 2014-07-27 12:02 | 0.63333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
100064 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Harbiye 3169 (35 KV) | ekiplere bildirildi 3381 3810 arası kablo arızalı görüldü arıza tamir edilip enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 11:27 | 2014-07-27 13:33 | 2.1 | 0 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 8847.3 | 0 | 0
100065 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3440_4 | ekiplere bildirildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 11:07 | 2014-07-27 14:02 | 2.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
100067 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2132_1 | t m den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 11:44 | 2014-07-27 12:05 | 0.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
100068 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21404_6 | ARIZA GIDERILDI ABONEYE ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 08:36 | 2014-07-27 14:27 | 5.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0
100071 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4161 | yatırım projesi kapsamında tesis edilen kablolara enerji verildi. 4161 tm de manevra yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 11:13 | 2014-07-27 11:50 | 0.61667 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 192.4 | 0 | 0
100074 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28874_3 | 20 mt 3x16+25 şube ister tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 11:53 | 2014-07-27 17:13 | 5.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
100079 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9348 Çeliktepe Akarsu cad._14 | 9348 Tm Dp 14 çekik. kablo ekibi çalışıyor.** 9348 Tm Dp 14 enerjili. kablo ekibi çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 12:14 | 2014-07-27 14:07 | 1.8833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 111.1167 | 0 | 0
100080 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24355 S.Paşa Su Deposu RMU_14 | Oksit vardı. Klemensler değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 12:21 | 2014-07-27 14:07 | 1.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0
100081 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3479 şişli h.e.adıvar mh kızılcık sk_12 | ekiplere bildirildi şube 1 faz kopuk arıza kablo ekibi müdahale ediyr ölçü yapıldı kablo ekibi çalısıyor. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 12:16 | 2014-07-27 20:43 | 8.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.15 | 0 | 0
100084 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21202_3 | nöbetçi ekiplere verildi ilgilenilecektir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 12:16 | 2014-07-27 13:52 | 1.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
100088 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22998_1 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 12:30 | 2014-07-27 14:26 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
100091 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18510_9 | n.montörlüğü ekibine verildi.2 adet siğorta arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 12:33 | 2014-07-27 12:56 | 0.38333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 37.5667 | 0 | 0
100094 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25248 MUSTAFA ANGIN -AKAN SİTESİ Y.Çanta SİLİVRİ | TRAFO İNİŞ KABLOLARI YANMIŞ. 14 MT 120 LİK ALÇAK GERİLİM TRAFO ÇIKIŞ KALOSU YANMIŞ. DEĞİŞTİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 12:48 | 2014-07-27 15:08 | 2.3333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0
100096 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._4 | havai hat ekibine bildirildi.** direkten tamir edildi. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 12:53 | 2014-07-27 14:01 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
100101 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31560 TM_5 | ABONENİN İKİ ADET 3*120+70 EBATINDA YER ALTI DOĞRU ŞUBE KABLOSU VARDIR.KABLONUN BİRİNİN KABLO ARIZASI GİDERİLEREK ENERJİLENDİ.DİĞER KABLONUN ARIZASI DEVAM EDİYOR VE KABLO EKİPLERİ ÇALISIYOR.ABONENİN BİLGİSİ DAHİLİNDE. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 12:56 | 2014-07-27 13:24 | 0.46667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
100102 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21918 DM den 20086 Firuzköy çıkışı | nöbetçi ekiplere verildi ilgilenilecektir arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 13:14 | 2014-07-27 14:07 | 0.88333 | 7 | 243 | 0 | 0 | 6.1833 | 214.65 | 0 | 0
100103 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24048 K.oba Işıklar (DİREK)_28 | Depar çıkışı 1 faz sigorta atıktı. Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 13:15 | 2014-07-27 13:54 | 0.65 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
100104 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1142 TR 2_7 | BİNANIN KOFRESİ DEĞİŞECEK.İLGİLİ SERVİSE BİLGİ VERİLDİ. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 13:23 | 2014-07-27 14:38 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
100107 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21698_7 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 13:31 | 2014-07-27 17:19 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
100108 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28070_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 13:28 | 2014-07-27 15:22 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
100110 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20425_6 | yer altından patlama sesi gelmiş arıza kablo ekıbıne bıldırıldı bakıldı enerji kesildi arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 13:39 | 2014-07-27 15:09 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
100111 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20566_6 | arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı enerji kesildi yanık 3*16 şube degiştirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 13:41 | 2014-07-27 14:06 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0
100113 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18574_13 | h.hat ekibine verildi. klemens arızası giderildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 13:42 | 2014-07-27 16:49 | 3.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
100119 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİCEK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 13:48 | 2014-07-27 15:09 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
100121 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2360 TR 2_8 | t m de şebeke çalışması yapılıyor enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 13:56 | 2014-07-27 14:06 | 0.16667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
100122 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3558_2 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 13:37 | 2014-07-27 14:09 | 0.53333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
100125 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3634_10 | Kablo ekibi çalışıyor 3634 DP 9-10 3398 DP 7 ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 13:47 | 2014-07-27 16:25 | 2.6333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 105.3333 | 0 | 0
100127 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - Fider 14 (Kemer) | ekibe verildi. yapılan kontrollerde camper kopuğu tespit edildi. arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 09:56 | 2014-07-27 14:32 | 4.6 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 32.2 | 7567 | 0 | 0
100128 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3049; b.taş nüzhetiye cad, hüsrev gerede cd köşe_7 | Ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 14:04 | 2014-07-27 14:35 | 0.51667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
100130 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | ekıplere verıldıu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 14:11 | 2014-07-27 16:57 | 2.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
100136 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21194_4 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 14:27 | 2014-07-27 15:46 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
100138 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | ekıplere verıldı TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 14:30 | 2014-07-27 19:12 | 4.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
100139 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_3 | DİREKTEN YER ALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRILDI EKIPLER ARIZAYI GIDERIYOR TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 14:34 | 2014-07-27 20:19 | 5.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
100142 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21933_4 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 14:34 | 2014-07-27 15:20 | 0.76667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
100143 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2149_10 | YA ŞUBE ARIZASI(1FAZ) ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 14:42 | 2014-07-27 15:53 | 1.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0
100144 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29232_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 14:45 | 2014-07-27 16:49 | 2.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
100146 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21192_6 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 14:47 | 2014-07-27 16:56 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
100147 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 649 Merter Keresteciler Sitesi Limon Sk. | sebeke calısması nedenı ıle 15 dk gecıcı surelıgıne enerjı kesıldı CALISMA BITTI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 14:49 | 2014-07-27 15:10 | 0.35 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 268.45 | 0 | 0
100149 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23086 Aydınlar Köyü_2 | şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 14:53 | 2014-07-27 18:04 | 3.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0
100150 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24243 S.Paşa Gökkuşağı RMU_8 | Trafa Merkezinden havai hat çıkışı 1 faz sigorta atıktı. Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 14:55 | 2014-07-27 15:33 | 0.63333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
100151 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2132_1 | YA ŞUBE ARIZASI(3FAZ) tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 14:56 | 2014-07-27 18:27 | 3.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5833 | 0 | 0
100153 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9039 Okmeydanı Keskingil Caddesi_5 | Ekibe bildirildi.**Direkden tamir edildi.(Liker demirel) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 14:44 | 2014-07-27 15:58 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
100154 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_5 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 14:57 | 2014-07-27 17:16 | 2.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3167 | 0 | 0
100155 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20891_3 | binada komple elektrik yok oksıt ekıbıne bıldırıldı.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 15:09 | 2014-07-27 19:00 | 3.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
100156 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25018 B.SİNEKLİ MERKEZ B.Sinekli SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 14:55 | 2014-07-27 18:51 | 3.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
100157 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28324_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 15:13 | 2014-07-27 16:25 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
100163 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24339 K.gaz Blacksis Otel_4 | 1 adet NH sigorta atıkdı.Değiştrildi.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 15:42 | 2014-07-27 16:53 | 1.1833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | 0 | 0
100166 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 15:43 | 2014-07-27 16:26 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
100168 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22953_5 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 16:01 | 2014-07-27 20:02 | 4.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0
100170 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9348 Çeliktepe Akarsu cad._14 | 9348 tm dp-14 çekik,"99861" nolu işle ilgili ihbardır,arıza tamamlanıp depara enerji verildi.(1 adet 120'lik T buat kullanılldı)(Mehmet gölek) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 15:58 | 2014-07-27 16:53 | 0.91667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 54.0833 | 0 | 0
100172 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20146_6 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 16:06 | 2014-07-27 17:26 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
100176 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_7 | oksit arızası giderildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 16:00 | 2014-07-27 19:05 | 3.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
100177 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M.- Fider 14 (Kemer) | Ekibe bildirildi.*9245'den fider 14 açık,yapılan kontrolde arızaya rastlanmadı fidere enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 15:55 | 2014-07-27 16:33 | 0.63333 | 7 | 1568 | 0 | 0 | 4.4333 | 993.0667 | 0 | 0
100180 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 16:05 | 2014-07-27 18:44 | 2.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0
100182 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | G.YAKA DM>SİPAHİOĞLU | HAT AYIRICI KOLU ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 16:16 | 2014-07-27 18:15 | 1.9833 | 26 | 135 | 0 | 0 | 51.5667 | 267.75 | 0 | 0
100183 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21868_1 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 16:18 | 2014-07-27 16:57 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
100184 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 16:16 | 2014-07-27 16:51 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
100185 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 16:18 | 2014-07-27 19:13 | 2.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
100196 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11144_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 16:31 | 2014-07-27 17:46 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
100198 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_4 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 16:41 | 2014-07-27 17:47 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
100201 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4052_4 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 16:46 | 2014-07-27 17:49 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
100202 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8725_6 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Kablo arızası.Kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 16:47 | 2014-07-27 19:55 | 3.1333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 0
100203 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8044_2 | Ekibe verildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 16:45 | 2014-07-27 19:09 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
100204 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_3 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 16:52 | 2014-07-27 19:14 | 2.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
100206 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BAHÇELİEVLER GİS Kocasinan (31637) | EKİBE VERİLDİ...bahçeli evlerden Kocasinan fideri aşırı akımdan açtı enerji alındı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 16:41 | 2014-07-27 17:37 | 0.93333 | 9 | 4461 | 0 | 0 | 8.4 | 4163.6 | 0 | 0
100209 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2015 hüsambey sk._3 | y a sube arızası 1 faz geçici enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 16:49 | 2014-07-27 19:00 | 2.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9167 | 0 | 0
100213 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25441 MADENLİ SİTESİ Cambaztepe Y.Çanta SİLİVRİ_5 | YERALTI ARIZASI SİTE YÖNETİMİ ÇALIŞMA YAPARKEN YERALTI KABLOSUNA ZARAR VERMİŞTİR YERALTI EKİBİ BÖLGEDE ARIZAYI ONARIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-27 16:32 | 2014-07-27 20:12 | 3.6667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69.6667 | 0 | 0
100215 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 17:09 | 2014-07-27 18:40 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
100216 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28790 DURSUN KÖY KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 17:04 | 2014-07-27 19:15 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
100218 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8737_6 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 17:13 | 2014-07-27 17:41 | 0.46667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
100219 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28324_3 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 17:12 | 2014-07-27 18:39 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
100220 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24339 K.gaz Blacksis Otel_3 | kofrada 1 adet sigorta atıkdı.Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 17:20 | 2014-07-27 17:29 | 0.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
100223 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3141_4 | kablo ekibi çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 17:24 | 2014-07-27 19:57 | 2.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
100227 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25293 DOĞANTEPE 1 Ortaköy üstü Ortaköy SİLİVRİ_4 | YERALTI KABLO HASAR ARIZASI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-27 17:53 | 2014-07-27 22:57 | 5.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
100228 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21698_2 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 17:54 | 2014-07-27 18:58 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
100230 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31535 TM_20 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ...31535 TM DEN 2 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ .ÖLÇÜ EKİBİNE VERİLDİ.ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ.KABLOCULARA VERİLDİ.ÇALIŞILIYOR..ÇALIŞMA BİTTİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 17:59 | 2014-07-28 00:05 | 6.1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 384.3 | 0 | 0
100231 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9033 İ.E.T.T. Garajı Arkası_8 | ekibe bildirildi.** 9033 tm dp-15 nötre ceyran geçiyor,kablo arızası servisine bildirildi.*Arıza giderildi.(1 adet 120'lik buat kullanıldı)(Mehmet gölek) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 18:07 | 2014-07-27 20:09 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
100233 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11428_2 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR. EKİP BAKTI.KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLECEK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 18:01 | 2014-07-28 01:52 | 7.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 0
100234 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 18:19 | 2014-07-27 19:44 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
100236 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_10 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 18:29 | 2014-07-27 19:16 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
100239 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8737_6 | Ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 18:38 | 2014-07-27 18:56 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
100241 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25582 ATİLLA BİLİCİ Flamingo yolu Kavaklı SİLİVRİ_4 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 18:44 | 2014-07-27 19:22 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
100246 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24048 K.oba Işıklar (DİREK)_5 | 1 adet Nh sigorta atıkdı.Değiştirildi.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 18:59 | 2014-07-27 19:30 | 0.51667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
100247 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 684 Güngören güneştepe mah. lale sok._3 | TM'den sigortalar tuttu,karanlıkta yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 18:56 | 2014-07-27 21:46 | 2.8333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 218.1667 | 0 | 0
100248 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_3 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 18:58 | 2014-07-27 19:57 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
100250 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_2 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 19:03 | 2014-07-27 20:09 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
100254 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8737_6 | Ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 19:13 | 2014-07-27 19:31 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
100255 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28503_4 | DİREKTEN YER ALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRILDI.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 19:22 | 2014-07-27 22:52 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
100258 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28390_5 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 19:43 | 2014-07-28 12:42 | 16.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 135.8667 | 0 | 0
100261 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_11 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. 18018 tm de sigorta erimesi tespit edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 19:49 | 2014-07-27 19:54 | 0.083333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
100262 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22780_5 | trafo depar sigortaları arızalı 650A nh sigorta değiştirilip enerji verilmiştir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 19:51 | 2014-07-27 21:30 | 1.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
100263 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20220_13 | oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 19:53 | 2014-07-27 21:53 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
100264 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3081; haskoy cad. ile toygar sk köşesi_11 | nöb mont ekibine verildi şube 3 faz kopuk arıza kablo servisi çalışıyor. arizası olan bina işyeri karanlıkta abone yok iş yeri kapalı olduğu için olcu yapılamadı 28.07.2014 sabah saat : 08:00 'dan sonra kablo servisi arizaya müdehale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 19:51 | 2014-07-27 23:42 | 3.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 0 | 0
100265 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_12 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. yeraltı kablosunda hasar tespit edildi.kablo ekibi çalışıyor arıza giderildi,enerji verildi.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 20:01 | 2014-07-27 20:15 | 0.23333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
100266 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21580_4 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 19:59 | 2014-07-27 22:21 | 2.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
100267 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24048 K.oba Işıklar (DİREK)_1 | 1 adet 315A sigorta atıktı.400A takıldı besslendi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 20:02 | 2014-07-27 20:24 | 0.36667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
100268 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21843_4 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 19:59 | 2014-07-27 22:55 | 2.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
100269 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 20:04 | 2014-07-27 22:33 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0
100270 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28223_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 20:05 | 2014-07-28 11:08 | 15.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 0 | 0
100271 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29045 PİRİNÇLİ KÖYÜ_4 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 20:05 | 2014-07-28 12:21 | 16.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130.1333 | 0 | 0
100274 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 871 G.Gören Posta Cad. Çelik sk._1 | tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 20:10 | 2014-07-28 00:12 | 4.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.2667 | 0 | 0
100275 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_6 | oksitarsızası vardı giderildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 20:18 | 2014-07-27 22:29 | 2.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0
100278 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25168 MİMAR SİNAN MAH. Ayso Restourant arkası_4 | ŞEBEKE ALPEĞİ ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 20:35 | 2014-07-27 22:09 | 1.5667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.7667 | 0 | 0
100279 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KARASİNAN DM>ESKİ KURFALLI | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 20:38 | 2014-07-27 21:31 | 0.88333 | 6 | 286 | 0 | 0 | 5.3 | 252.6333 | 0 | 0
100280 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_5 | oksit arızası giderildi enerji verrildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 20:37 | 2014-07-27 21:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
100282 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2198 | yapılan muyane neticesinde 2250 i.t.m ile 2198 tm arası 10 kv kablo arızalı depar ringinden beslendi enerji verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 20:48 | 2014-07-27 22:35 | 1.7833 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 2157.8333 | 0 | 0
100286 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_2 | tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 20:57 | 2014-07-27 21:27 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
100288 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_9 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ. ALPEKTE YAPIŞIK TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 20:54 | 2014-07-28 00:42 | 3.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 353.4 | 0 | 0
100289 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_6 | oksit arızası vardı enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 21:00 | 2014-07-27 22:18 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
100291 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11357_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 20:30 | 2014-07-27 21:59 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
100292 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 20:33 | 2014-07-28 03:13 | 6.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0
100296 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 20:55 | 2014-07-27 22:00 | 1.0833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 100.75 | 0 | 0
100303 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31560 TM_17 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 3 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ ARIZA NOKTASI TESPİT EDİLDİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 21:48 | 2014-07-28 00:15 | 2.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
100304 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 684 Güngören güneştepe mah. lale sok._1 | 3*120+70 kablo 2 arızalı,ölçü yapıldı,malzeme verildi,,çalışma devam ediyor,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 21:54 | 2014-07-28 06:06 | 8.2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 631.4 | 0 | 0
100305 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_8 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 21:53 | 2014-07-27 22:09 | 0.26667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
100307 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28181_3 | H.HAT TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 22:07 | 2014-07-27 22:41 | 0.56667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 0
100309 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20942_13 | klamens arızası gideirlidi enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 22:05 | 2014-07-27 22:50 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
100318 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20644_5 | soakta enerji kesik 5 dk olmus arıza arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 22:15 | 2014-07-28 01:42 | 3.45 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 120.75 | 0 | 0
100319 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 510 Güngören Doğanbey Cad. Emine Pars Sk. Köşesi_1 | işletme çalışması,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 22:31 | 2014-07-27 22:54 | 0.38333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 29.5167 | 0 | 0
100320 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_3 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıdı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 22:04 | 2014-07-28 11:30 | 13.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.7333 | 0 | 0
100321 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 22:13 | 2014-07-28 03:04 | 4.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
100324 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18525_12 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 22:51 | 2014-07-28 00:09 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
100328 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 15 Kemer Country 1 | Ekibe bildirildi gecici açma enerji saat 23.10da verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 22:53 | 2014-07-27 23:19 | 0.43333 | 9 | 4469 | 0 | 0 | 3.9 | 1936.5667 | 0 | 0
100329 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 23:13 | 2014-07-28 11:29 | 12.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 | 0 | 0
100330 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 23:22 | 2014-07-28 03:14 | 3.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0
100331 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21915_6 | Tek faz nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 23:22 | 2014-07-27 23:54 | 0.53333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0
100335 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18284_5 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 23:34 | 2014-07-28 00:56 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
100337 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18525_14 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 23:34 | 2014-07-28 00:03 | 0.48333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
100339 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18508_12 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 23:36 | 2014-07-28 00:25 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
100340 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 23:31 | 2014-07-28 04:04 | 4.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
100342 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4411_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 23:45 | 2014-07-28 00:42 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
100346 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 23:47 | 2014-07-28 03:14 | 3.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
100347 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_12 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-27 23:56 | 2014-07-28 00:31 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
100349 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_11 | oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 00:06 | 2014-07-28 03:06 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
100352 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_5 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 00:15 | 2014-07-28 01:27 | 1.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 0
100354 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31535 TM_10 | MONTÖR EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK.KAFRALAR BASILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 00:24 | 2014-07-28 01:05 | 0.68333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 43.05 | 0 | 0
100355 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25130 SESAN KARŞISI Silivri SİLİVRİ_3 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 00:22 | 2014-07-28 02:27 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
100356 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28109_4 | YERALTI KABLO ARIZASI 109 TM DEN 4 NOLU DEPAR CEKIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 00:30 | 2014-07-28 15:53 | 15.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1430.65 | 0 | 0
100358 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9116 İzzetpaşa Çiftliği Hemşire Okulu_9 | ekibe bildirildi.*( 9116 tm dp 9 cbs ye göre ) 100 kaide yanmış.atlama ceryan verildi.yarın gündüz tamir edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 00:38 | 2014-07-28 01:46 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
100359 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11744_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 00:47 | 2014-07-28 01:19 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
100362 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18020_13 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 00:59 | 2014-07-28 01:19 | 0.33333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
100364 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28755_12 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 00:37 | 2014-07-28 12:20 | 11.7167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1089.65 | 0 | 0
100366 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Zincirlikuyu 3155 (10 KV) | manevra yapılıyor 9900 - 3141 Tm arası kablo izole edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 01:27 | 2014-07-28 01:54 | 0.45 | 1 | 1916 | 0 | 0 | 0.45 | 862.2 | 0 | 0
100367 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - Fider 14 (Kemer) | ekibe bildirildi.geçici açma enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 00:55 | 2014-07-28 01:39 | 0.73333 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 5.1333 | 1206.3333 | 0 | 0
100368 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18625_2 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 01:35 | 2014-07-28 02:34 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
100371 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 01:53 | 2014-07-28 02:36 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
100372 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21933_7 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Nöbetçi ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 02:01 | 2014-07-28 02:23 | 0.36667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
100373 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11451_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 01:53 | 2014-07-28 02:52 | 0.98333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
100374 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21137_15 | Ekiplerimiz gerekli kontrolleri yaptı. Gerilim değerleri ölçümde yüksek çıkmış olup 235 V civarıdır. Ayrıca nötr hatta problem vardır. Yer altı kablosu arızalıdır. Ekip atarafından binaya geçici enerji verildi. Tehlike arz eden bir durum yok sabah kablo ekipleri tarafından arızalı kablonun onarımı yapılacaktır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 02:36 | 2014-07-28 04:11 | 1.5833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
100375 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20036_8 | Yer altı kablo arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 03:09 | 2014-07-28 03:59 | 0.83333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25.8333 | 0 | 0
100376 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21915_15 | Tek faz nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 03:31 | 2014-07-28 04:02 | 0.51667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
100377 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis- 4621 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 03:36 | 2014-07-28 04:16 | 0.66667 | 0 | 2808 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 0 | 0
100377 | 2 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis- 4621 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 03:36 | 2014-07-28 07:36 | 4 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 0 | 0
100378 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23261 Gökçeali Eski Tren Yolu_4 | trafonun kabloları çalınmış sabah erkenden yapılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 03:32 | 2014-07-28 06:10 | 2.6333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
100379 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18510_10 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Depar kablosu arızalı. depar cekildi. hava-i hat cikisi ayrildi. ölcülüyor. ölcüldü. kablo ekibi calisiyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 03:54 | 2014-07-28 13:52 | 9.9667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 976.7333 | 0 | 0
100380 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25029 SİLİVRİ SEYMEN MERKEZ K.Seymen SİLİVRİ_5 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 04:06 | 2014-07-28 04:35 | 0.48333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 0 | 0
100381 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21249_11 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardır. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 04:10 | 2014-07-28 04:25 | 0.25 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
100385 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9017 San. Mah. Halil Rahman Caddesi_11 | **ekibe bildirildi.*( 9017 tm dp 11 ) 1 faz patlatıyor.ana kablo arızası.servisine bildirildi.ölçü yapılacak** 9017 Tm Dp 11 çekik kablo ekibi çalışıyor.** 9017 Tm Dp 11 üzerinde çalışma yapılıyor.** seçilmiş sokak 27 önü kablo direkten ayrıldı. **Arıza tamamlanıp depara enerji verildi.(3 adet 120'lik düz buat,1 adet 120'lik T buat,2 adet 120'lik Y buat,2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı)(Ali gök) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 05:00 | 2014-07-29 16:04 | 35.0667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2068.9333 | 0 | 0
100386 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_3 | Abonenin sayacları yanmış ölçüsüz enerji verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 05:10 | 2014-07-28 06:28 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
100388 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 06:02 | 2014-07-28 06:51 | 0.81667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 154.35 | 0 | 0
100389 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - CEBECİ | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 05:57 | 2014-07-28 06:18 | 0.35 | 20 | 35 | 0 | 0 | 7 | 12.25 | 0 | 0
100390 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21915_10 | Kablo başı arızalıdır. Kablo direkten ayrıldı. arıza yerı tespit edildi ve kablo servıslerı çalışıyor. enerji verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 06:11 | 2014-07-28 16:38 | 10.45 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 3135 | 0 | 0
100392 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18516_3 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi.siğorta arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 05:22 | 2014-07-28 08:22 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
100393 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 23335 Bahşayiş Köyü_4 | ekibe verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 06:24 | 2014-07-28 10:05 | 3.6833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0
100394 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9051 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 06:35 | 2014-07-28 07:39 | 1.0667 | 15 | 1880 | 0 | 0 | 16 | 2005.3333 | 0 | 0
100395 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | NÖB. MONTÖRLÜK EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ... EKİP MÜDAHALE EDİYOR... ENERJİ VERİLDİ. KARANLIKTA MERKEZİMİZ YOKTUR... 6 EKİBİ EROL DERİN | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 06:34 | 2014-07-28 07:31 | 0.96 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 4.8 | 4655.04 | 0 | 0
100397 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3558_2 | TM İCİNDE DEPAR 2 KABLO BAŞLIGI YENİLENECEK MAVİ FAZ CEKİK. KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDECEK saat 10.40 itibari, ile 3558 tm de depar 2 hariç bütün deparlar çekildi kablo tamiri için saat 11.07 de çekilen bütün deparlara enerji verildi bütün çıkışlar enerjili arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 06:29 | 2014-07-28 11:14 | 4.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
100398 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3810_2 | EKİBE BİLDLİRLDİ. SİGORTA DEĞİŞTİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 06:32 | 2014-07-28 07:28 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
100401 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18796_8 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi.siğorta arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 06:45 | 2014-07-28 08:34 | 1.8167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 178.0333 | 0 | 0
100402 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21970 aksu tost D.M | O.G hat açmıştır. Nöbetçi montörlüğü ekibi geçici açmayla ilgileniyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 06:51 | 2014-07-28 08:42 | 1.85 | 8 | 6540 | 0 | 0 | 14.8 | 12099 | 0 | 0
100404 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20568_7 | binaya gelen kablolarda kıvılcım atmış. kablo arızası giderildi . enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 06:52 | 2014-07-28 08:52 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
100407 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - GÖKÇEALİ DM | kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 06:55 | 2014-07-28 07:34 | 0.65 | 16 | 181 | 0 | 0 | 10.4 | 117.65 | 0 | 0
100408 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25108 PARKKÖY SAHİL 1 Silivri SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 07:07 | 2014-07-28 07:59 | 0.86667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 0
100411 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26147 TAVŞAN TEPE B.Kılıçlı SİLİVRİ_3 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 07:17 | 2014-07-28 09:01 | 1.7333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
100412 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23021 Gökçeali top sahası yanı_4 | trafo çıkış kabloları yanık değişecek arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 07:11 | 2014-07-28 11:46 | 4.5833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
100414 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M.- Fider 14 (Kemer) | Ekibe bildirildi.gecici acma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 07:33 | 2014-07-28 09:20 | 1.7833 | 7 | 1568 | 0 | 0 | 12.4833 | 2796.2667 | 0 | 0
100416 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-12 BATIKÖY 1 24161 TM - DENİZGÖREN ÇIKIŞI | Geçici açma. Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 07:41 | 2014-07-28 08:17 | 0.6 | 0 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 2322 | 0 | 0
100417 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 07:42 | 2014-07-28 10:34 | 2.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
100419 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-1 AKÇANSA | Geçici açma. Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 07:49 | 2014-07-28 08:27 | 0.63333 | 16 | 5921 | 0 | 0 | 10.1333 | 3749.9667 | 0 | 0
100421 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25018 B.SİNEKLİ MERKEZ B.Sinekli SİLİVRİ_7 | ŞEBEKE ALPEĞİNİN FAZI KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 07:55 | 2014-07-28 08:59 | 1.0667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
100422 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4323_3 | ariza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 07:58 | 2014-07-28 09:52 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
100424 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3916 n.taşı süleyman nazif sk okul yanı_1 | AG 3 faz kopuk. İş sırasına alındı. Ekipler gitmeden ölçü gitti. Ancak binalar kapalı olduğundan ölçü yapılamadı.çocuk vakfının kapısı kapalı açıldıktan sonra müdahale edilecek. GECİCİ ENERJİLİ KARANLIKTA ABONE YOK. ARIZAYA 29.07.2014 SAAT 08:00 DEN SONRA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 08:00 | 2014-07-29 04:23 | 20.3833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 815.3333 | 0 | 0
100428 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_12 | direkten yeraltı kablo arızası vardır arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 08:17 | 2014-07-28 15:02 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
100429 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20704_6 | arıza giderildi abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 08:27 | 2014-07-28 10:05 | 1.6333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0
100430 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | ARIZA EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 08:24 | 2014-07-28 10:15 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
100431 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20077_6 | arıza gıderıldı abone enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 08:31 | 2014-07-28 10:11 | 1.6667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
100433 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 08:33 | 2014-07-28 14:56 | 6.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.0667 | 0 | 0
100434 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20573_8 | kamyon kabloları koparmıs acıl olarak kontrol edılmesı ıstenmektedır arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı 3*16 şube 20 m çekıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 08:35 | 2014-07-28 13:05 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
100438 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31130 TM_15 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OSİT ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 08:56 | 2014-07-28 10:27 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
100440 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22115_5 | abonenin kaidesi zarar görmüştü. kaide yenilendi. sigortaları yenilendi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 09:01 | 2014-07-28 09:34 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
100441 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25155 FUTBOL SAHASI YANI K.Seymen SİLİVRİ_2 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 08:56 | 2014-07-28 09:40 | 0.73333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
100443 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23228 Doktorçeşme_4 | ekipte arıza gıdreıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 09:07 | 2014-07-28 13:54 | 4.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
100445 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24501 Akçimento Beton Santrali RMU (ÖZEL) | 24501 içinde yangın çıkmış. 2 adet hüçre yanmış. değiştirildi.Beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 08:47 | 2014-07-28 13:08 | 4.35 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 935.25 | 0 | 0
100446 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 09:21 | 2014-07-28 12:29 | 3.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0
100447 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20705_7 | arıza gıderıldı abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 08:28 | 2014-07-28 10:02 | 1.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
100448 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12300_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 09:37 | 2014-07-28 12:27 | 2.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
100449 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_2 | Açıklamalar:binada komple enerji kesilmiş. arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 09:47 | 2014-07-28 10:41 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
100450 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 13 Kilsan | ekibe bildirildi.yapılan kontrolde 1 faz o.g tel düşmüş servisine bildirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 09:26 | 2014-07-28 14:17 | 4.85 | 96 | 2103 | 0 | 0 | 465.6 | 10199.55 | 0 | 0
100451 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_11 | ekıplere verıldı. 28782 tm'de yeraltı arızası mevcut. olcu yapılıcak.Ölçü aracı geldi ölçü yapılıyor.ölçü yapıldı ekıp calısıyo çalışma bitti fakat yeraltı arızası devam ediyor 28262 tm den 12 nolu depardan karanlıktaki abonelere enerji verildi karanlıkta abonemiz yoktur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 09:56 | 2014-07-28 21:03 | 11.1167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1033.85 | 0 | 0
100455 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20704_7 | abonenın arızası gıderıldı abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 10:03 | 2014-07-28 10:42 | 0.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
100456 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | ekıplere verıldı...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 10:09 | 2014-07-28 12:16 | 2.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
100457 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20569_9 | Binanın bir kısmında elektrik yokmuş arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı KLEMENS ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 10:10 | 2014-07-28 13:40 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
100458 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_3 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 10:12 | 2014-07-28 10:33 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
100461 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18257_13 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 10:14 | 2014-07-28 10:49 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
100462 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21091_6 | arıza gıderıldı abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 10:20 | 2014-07-28 10:34 | 0.23333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0
100464 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20077_8 | arıza gıderıldı abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 10:23 | 2014-07-28 10:32 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
100466 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23135 Karlıova Bitlisliler_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 10:16 | 2014-07-28 11:15 | 0.98333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
100469 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_7 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 10:26 | 2014-07-28 11:23 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
100479 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11640_7 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 10:48 | 2014-07-28 11:45 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
100480 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11347_8 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 10:50 | 2014-07-28 13:02 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
100484 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_7 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 10:57 | 2014-07-28 12:32 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
100485 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_4 | ABONE TELEFONLA ARANDI UZAKTAYMIŞ EKİP DİREKTEN VE PİPODAN KONTROL ETTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 11:00 | 2014-07-28 13:02 | 2.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
100486 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24324 K.oba Zeytinsuyu (DİREK)_7 | 1 faz oksit vardı onarıldı.Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 11:03 | 2014-07-28 12:59 | 1.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
100488 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1037 TR 2_9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.3 FAZ SUBE KABLOSU ARIZALI KABLO SERVISI YONLENDIRILDI.KABLO SERVISI CALISIYOR 9 NOLU DEPAR CEKILI. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 11:01 | 2014-07-28 14:16 | 3.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
100493 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M.- Fider 14 (Kemer) | e.verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 10:57 | 2014-07-28 11:15 | 0.3 | 7 | 1568 | 0 | 0 | 2.1 | 470.4 | 0 | 0
100496 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_7 | 9 EKİBİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 11:15 | 2014-07-28 12:52 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
100498 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4060_10 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA VE YOĞUNLUĞA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 11:24 | 2014-07-28 12:13 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
100501 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21933 san 1 | nöbetçi ekıplere bildirildi. gereklı kontrol yapılıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 11:28 | 2014-07-28 11:56 | 0.46667 | 50 | 7848 | 0 | 0 | 23.3333 | 3662.4 | 0 | 0
100502 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 11:35 | 2014-07-28 13:02 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
100503 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 073 Güngören Soğanlı Cad._1 | 3*120+70 kablo arızalı.ölçü yapıldı.malzeme gönderildi.arıza gderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 11:38 | 2014-07-28 20:43 | 9.0833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 699.4167 | 0 | 0
100505 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_4 | ekiplere bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 11:45 | 2014-07-28 14:57 | 3.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
100506 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3081; haskoy cad. ile toygar sk köşesi_11 | Şube 2 faz kopuk. Kablo servisi müdahale ediyor.tamir edildi enerji verildi sistemden dolayı iş emri geç kapatıldı.16:20 de enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 11:41 | 2014-07-28 16:20 | 4.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
100507 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21137_15 | kablo ekıplermıze bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 11:52 | 2014-07-28 15:36 | 3.7333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 164.2667 | 0 | 0
100515 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18625_2 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 12:09 | 2014-07-28 14:19 | 2.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
100516 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1237 | TM 1237 DE NÖTR BARASI ÇALINMIŞ.EKİP ÇALIŞIYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 12:24 | 2014-07-28 15:47 | 3.3833 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 2182.25 | 0 | 0
100517 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23261 Gökçeali Eski Tren Yolu_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 12:26 | 2014-07-28 15:06 | 2.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
100518 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9019 Nurtepe Emrah Sok. Nişancılar Camii_5 | havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 12:20 | 2014-07-28 13:04 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
100520 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11106_8 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 12:24 | 2014-07-28 13:13 | 0.81667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
100521 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3558_2 | AG 1 faz kopuk. Kablo servisi müdahale ediyor. Kabloda 2. arıza çıktı . Ölçü 3.sefer gidiyor. Çalışma devam ediyor.kapılar kapalı olduğundan ölçü yapılamıyor arıza tespit edildi çalışma devam ediyor.enerji verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 12:34 | 2014-07-28 20:44 | 8.1667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 326.6667 | 0 | 0
100523 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3465_6 | AG 1 faz kopuk. Kablo servisi müdahale ediyor. TAMİR EDİLDİ ABONELER ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 12:27 | 2014-07-28 23:29 | 11.0333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 441.3333 | 0 | 0
100529 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8300 - 8356 FİDERİ | Ekibe verildi.8300 itm'den 8337 deparı açıktı.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 12:09 | 2014-07-28 13:08 | 0.98333 | 1 | 6833 | 0 | 0 | 0.98333 | 6719.1167 | 0 | 0
100530 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3143_6 | Şube 3 faz kopuk. Kablo servisi müdahale ediyor. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 12:54 | 2014-07-28 21:53 | 8.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.8833 | 0 | 0
100531 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 093 Bahçelievler Şukufe Nihal Sk_9 | 4*10 şube 2 faz arızalı.ekip verildi.ölçüdü.çalışma devam edyrarıza gderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 13:03 | 2014-07-28 20:44 | 7.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.4667 | 0 | 0
100534 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24048 K.oba Işıklar (DİREK)_8 | 1 adet sigorta atıktı değştirildi.Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 13:15 | 2014-07-28 13:43 | 0.46667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
100539 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24366 M.Sinan Aktif Tekstil_9 | Termik açıktı beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 13:19 | 2014-07-28 14:56 | 1.6167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 0 | 0
100540 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 073 Güngören Soğanlı Cad._1 | sigorta atıktı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 11:31 | 2014-07-28 13:30 | 1.9833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 152.7167 | 0 | 0
100543 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28046_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 13:30 | 2014-07-28 14:51 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
100544 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_2 | arıza ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 13:33 | 2014-07-28 17:39 | 4.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
100545 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28358_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 13:43 | 2014-07-28 16:59 | 3.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
100549 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3047 beşiktaş akaretler deniz müzesi köşe_8 | şube 3 faz kopuk. Kablo servisi müdahale ediyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 13:24 | 2014-07-28 18:24 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
100550 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28777 BOLLUCA KALDIRIM BAŞI MEVKİİ_3 | ekıplere verıldı TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 14:06 | 2014-07-28 15:23 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
100552 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 14:09 | 2014-07-28 18:43 | 4.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.5333 | 0 | 0
100553 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2335 | başlık patlak ekıpler çalışıyor başlık tamir edildi kesici temizliği yapıldı depara enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 14:09 | 2014-07-28 17:06 | 2.95 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 8923.75 | 0 | 0
100557 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_1 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 14:09 | 2014-07-28 16:16 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
100564 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23450 İzzettin Karlıova_3 | ekipte 1 adet ag. sigorta atık değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 14:31 | 2014-07-28 17:15 | 2.7333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
100570 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 14:55 | 2014-07-28 15:35 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
100571 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 637 Güngören Gençosman Mah. Madalya Sk._9 | kofrada sigorta atık enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 14:31 | 2014-07-28 15:56 | 1.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
100576 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_14 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 15:04 | 2014-07-28 17:51 | 2.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0
100578 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_5 | ihbar üzerine ekibe bilgi verildi sigorta arızası tamir edildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 15:18 | 2014-07-28 15:43 | 0.41667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
100580 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 15:26 | 2014-07-28 16:08 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
100581 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25791 TR12-25. Cad. 6. Sok. Değirmenköy yolu_3 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 15:30 | 2014-07-28 16:24 | 0.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
100586 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18531_11 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 15:48 | 2014-07-28 17:52 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
100589 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._4 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 15:34 | 2014-07-28 20:00 | 4.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
100591 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11631_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 15:47 | 2014-07-28 20:03 | 4.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
100594 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_2 | arıza gıderıldı enerjı verıloıdı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 16:11 | 2014-07-28 18:35 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
100596 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18625_7 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 16:27 | 2014-07-28 19:24 | 2.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
100598 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23088 BİNKILIÇ JANDARMA-OKUL_2 | ekibe bildirildi nötr kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 16:39 | 2014-07-28 19:04 | 2.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
100599 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23103 Ormanlı Köyü_4 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 16:43 | 2014-07-28 17:58 | 1.25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
100601 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3015 cıhangir guneşli sok ile susam sok koşe _12 | nöb mont ekibine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 16:36 | 2014-07-28 17:59 | 1.3833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55.3333 | 0 | 0
100602 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2015 hüsambey sk._3 | tmden sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 16:51 | 2014-07-28 17:44 | 0.88333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
100603 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 17:03 | 2014-07-28 18:01 | 0.96667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
100604 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_6 | havai hat ekiplerine verildi.. arıa giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 17:01 | 2014-07-28 18:28 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
100606 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2072 | orta gerılım arızasında 2072 nolu tm ayan paşasında olup pasaj bekcısı telefonla aranarak gelmesı beklenmektedir.pasaj açıldığında tm ye gırılıp mudehale edılecektır.2072 tm de 10 kW baslık patlak rıngıde arızalı olduğu ıcın enrjı verılemıyor baslık tamır edıldıyor.tamır edıldı.enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 17:08 | 2014-07-28 21:29 | 4.35 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 2631.75 | 0 | 0
100612 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20488_5 | elektirik yok ihbarı üzerine ekip yönlendirildi sigorta atığı arızası tamir edildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 17:33 | 2014-07-28 18:33 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
100615 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23085 Yaylacık köyü_3 | ekibe bildirildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 17:44 | 2014-07-28 18:34 | 0.83333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
100616 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28703_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 17:51 | 2014-07-28 19:00 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
100617 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_5 | ihbar üzerine ekibe bilgi verildi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 17:50 | 2014-07-28 18:35 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
100619 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28508_1 | direkten yer altı şube arızası direkten ayrıldı ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 18:04 | 2014-07-28 21:05 | 3.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
100620 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21157_2 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 18:03 | 2014-07-28 18:45 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
100621 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22256_3 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 18:06 | 2014-07-28 19:51 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
100623 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20077_6 | çevrede elektirik yok ihbarı üzerine ekibe bilgi verildi sigorta atığı arızası tamir edildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 18:23 | 2014-07-28 18:43 | 0.33333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
100625 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_16 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 18:07 | 2014-07-28 18:55 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
100626 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 4460-4630 | 4499 tm den 4055 tm actı verılıdı enerjı bolgede mevcut | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 18:18 | 2014-07-28 20:02 | 1.7333 | 2 | 343 | 0 | 0 | 3.4667 | 594.5333 | 0 | 0
100627 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28628_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 18:30 | 2014-07-28 20:17 | 1.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
100629 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24255 Türkoba Ortabayır Tokatlılar Mah. (DİREK)_4 | şube kofrada arızası onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 18:39 | 2014-07-28 19:24 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
100630 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M. - 9245 Fideri | Ekibe verildi.Ekip yönlendrilidi.9245dm15 fider giriş kesicisi açmış enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 18:43 | 2014-07-28 19:16 | 0.55 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 0
100633 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23126 Dağyenice Köy_3 | ekibe verildi şalter düşük beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 18:48 | 2014-07-28 19:27 | 0.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
100634 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20857_10 | oksit arızası gideirlidi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 18:58 | 2014-07-28 23:19 | 4.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
100636 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 18:56 | 2014-07-28 19:44 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
100638 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20536_4 | elektirik yok ihbarı üzerine ekibe bilgi verildi .sigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 19:04 | 2014-07-28 19:49 | 0.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
100642 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_2 | ekibe verildi abonenin kenine ait antigiron kablusu arızalı yanmış şubesi izole edildi arızasını yaptırınca arayack | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 19:03 | 2014-07-28 21:18 | 2.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
100643 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21193_3 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 19:23 | 2014-07-28 20:10 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0
100650 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21601_2 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 19:14 | 2014-07-28 20:18 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
100654 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_5 | 17 MT 3X16 ALPEK DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 19:53 | 2014-07-28 21:40 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
100657 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21048_11 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 19:58 | 2014-07-28 22:20 | 2.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
100658 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24290 K.oba Migros RMU_3 | şube kablsounda tel kopuğu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 19:59 | 2014-07-28 21:12 | 1.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0
100661 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18254_5 | Havai hat ekibine verildi. sigorta arızası tespit edildi,enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 20:12 | 2014-07-28 20:44 | 0.53333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 52.2667 | 0 | 0
100663 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11357_19 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 20:22 | 2014-07-28 22:11 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
100664 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20647_2 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 20:16 | 2014-07-28 22:55 | 2.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
100666 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23250 Hamamönü RMU_8 | ekibe bildirildi ana şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 20:28 | 2014-07-28 20:57 | 0.48333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
100668 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11137_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 20:26 | 2014-07-28 20:54 | 0.46667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
100671 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 20:51 | 2014-07-28 22:28 | 1.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
100673 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25182 ERKAYALAR PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 21:00 | 2014-07-28 22:47 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
100674 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31130 TM_1 | NÖBETÇİ MONİTÖRLÜK EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ KONTROL EDİLECEK 1 FAZ SİGORTA ATIK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 21:03 | 2014-07-28 21:10 | 0.11667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
100676 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23250 Hamamönü RMU_4 | ekibe verildi. şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 21:05 | 2014-07-28 21:17 | 0.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
100677 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18254_2 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 21:04 | 2014-07-28 22:01 | 0.95 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 0 | 0
100678 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8228_10 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Kofradan sigorta erimesi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 21:11 | 2014-07-28 21:46 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
100680 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4055_7 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 21:03 | 2014-07-28 21:50 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
100681 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 073-2 Güngören Soğanlı Cad._9 | arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 20:55 | 2014-07-28 21:50 | 0.91667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 70.5833 | 0 | 0
100682 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4255_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 21:01 | 2014-07-28 21:49 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
100685 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29289 TM KARABURUN GİZLİBAHÇE YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 21:07 | 2014-07-29 00:51 | 3.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
100686 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9633 Oto Sanayi Çelik sk._6 | Ekibe bildirildi.Tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 21:09 | 2014-07-28 22:11 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
100687 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9637 San.mah. S.Selim cad. _1 | H.hat ekibine bildirildi.Tamir Edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 21:16 | 2014-07-28 22:46 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
100689 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22849_1 | Arıza ekibe bildirildi. Ekip arızaya ilgileniyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 21:01 | 2014-07-28 22:29 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
100691 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_5 | Oksit arızası vardır. Arıza havai hat ekibine bildirildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 21:30 | 2014-07-28 22:56 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
100692 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 21:31 | 2014-07-28 22:11 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
100693 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9199 Gültepe Karahan sk. altı_3 | H.hat ekibine bildirildi.**9199 tm dp-3 çekik,direğe çıkan kablo direk dibinde patlamış,kablo arızası servisine bildirildi. 10 mt 3x120+70 kablo ve 1 adet 3x120 ilaçlı düz buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 21:34 | 2014-07-29 01:03 | 3.4833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 205.5167 | 0 | 0
100695 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 205 Güngören Doğanbey Cad._1 | 4*10 kablo 1 faz arızalı,atlama enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 20:56 | 2014-07-28 22:30 | 1.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
100696 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4153_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 21:42 | 2014-07-28 22:40 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
100699 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_1 | İLGİLİ EKİBE AKTARILDI KARANLIKTA KALAN ABONELER DİĞER DEPARDAN BESLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 21:56 | 2014-07-28 23:28 | 1.5333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 142.6 | 0 | 0
100702 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2110 caferiya sk._6 | 2 faz kablo arızası.ekipler çalışıyor,kapalı yerler olduğundan ölçü sonuç vermiyor,gelmeyen şube önü açılacak. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 22:16 | 2014-07-29 17:58 | 19.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 0 | 0
100705 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_8 | oksit arızası giderildi. binanın enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 22:37 | 2014-07-29 02:07 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
100706 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 22:36 | 2014-07-29 01:23 | 2.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
100708 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M.- Fider 14 (Kemer) | ekibe bildirildi. tamir edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 22:59 | 2014-07-28 23:19 | 0.33333 | 7 | 1568 | 0 | 0 | 2.3333 | 522.6667 | 0 | 0
100710 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11732_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 22:53 | 2014-07-29 00:01 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
100712 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M.- Fider 14 (Kemer) | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 23:03 | 2014-07-28 23:21 | 0.3 | 7 | 1568 | 0 | 0 | 2.1 | 470.4 | 0 | 0
100714 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 15 Kemer Country 1 | ekibe bildirildi tamir edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 23:32 | 2014-07-29 00:25 | 0.88333 | 9 | 4469 | 0 | 0 | 7.95 | 3947.6167 | 0 | 0
100716 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28432_7 | tamir edildi. arızası iç tesisatta devam ediyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 23:40 | 2014-07-29 10:11 | 10.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.1333 | 0 | 0
100721 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18597_3 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 23:58 | 2014-07-29 00:29 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
100722 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25419 AYSE TATİL KÖYÜ Parkköy Silivri SİLİVRİ_1 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 | 2014-07-29 00:09 | 0.15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
100724 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 00:15 | 2014-07-29 02:08 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
100725 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11242_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 00:15 | 2014-07-29 01:53 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
100727 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_2 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-28 23:29 | 2014-07-29 00:54 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
100728 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20938_13 | klamens arızası giderildi. nötr hattı sıfırlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 00:31 | 2014-07-29 02:01 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
100731 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 082 N.Fazıl Kısakürek Cd. ile Soğanlı Cd. köşesi_1 | Kofradan bir faz sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 00:53 | 2014-07-29 02:33 | 1.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
100734 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 01:18 | 2014-07-29 02:06 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
100735 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20286_10 | klamens arızası giderildi. tehlike arz eden huşu yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 01:25 | 2014-07-29 01:55 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
100736 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 510 Güngören Doğanbey Cad. Emine Pars Sk. Köşesi_1 | işletme çalışması,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 01:25 | 2014-07-29 02:17 | 0.86667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 66.7333 | 0 | 0
100738 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3015 cıhangir guneşli sok ile susam sok koşe _10 | Ekibe bildirildi. yeşil faz sigorta değiştirildi. aboneler enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 01:09 | 2014-07-29 03:18 | 2.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
100739 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_12 | yangından dolayı yanan tel değiştirildi. enerjisi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 01:53 | 2014-07-29 02:47 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
100742 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11732_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİPLER KONTROL ETTİ KCK PANOSUNDAN 1.DEPAR KAPAMADAN 1 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ İSTER ATLAMALI ENERJİLİ SABAH ÖLÇÜ YAPILIP KABLO EKİBİNE VERİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 02:08 | 2014-07-29 03:20 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
100745 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3983_8 | Nöb. mont. ekibine bildirildi.SİGORTA DEGİŞTİRLDİ ABONELER ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 03:41 | 2014-07-29 04:57 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
100747 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21955_9 | Nh bıçalı sigortaatığığ arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 04:06 | 2014-07-29 05:13 | 1.1167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.0333 | 0 | 0
100750 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Arnavutköy 3652 (10 KV) | MANEVRA YAPILIYOR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 05:04 | 2014-07-29 05:25 | 0.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0
100754 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20541_4 | Yer altı kablo arızası vardır. Ekip bölgeye geçici enerji verdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 06:05 | 2014-07-29 06:54 | 0.81667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 0 | 0
100758 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21530 BEYKENT DM 21400 ÇIKIŞI | 21530 D.M' den 21400 çıkışı açmıştı. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 06:07 | 2014-07-29 07:20 | 1.2167 | 1 | 314 | 0 | 0 | 1.2167 | 382.0333 | 0 | 0
100764 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | Bağcılar Bankalar 31419 Fideri | NÖBETÇİ MÖNİTÖRLÜĞÜ VE HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILIYOR... 31419 TM DEN FİDER KESİCİSİ AÇMIŞTI HATTIN SONUNA KADAR KONTROL DURUM NORMAL ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 06:38 | 2014-07-29 09:16 | 2.6333 | 8 | 4977 | 0 | 0 | 21.0667 | 13106.1 | 0 | 0
100765 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21095_4 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 06:24 | 2014-07-29 07:03 | 0.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0
100766 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21095_5 | KLEMENS ARIZASI GİDERİLDİ.3 ADET KLEMENS KULLANILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 06:46 | 2014-07-29 07:05 | 0.31667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
100768 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25015 K.KILIÇLI MERKEZ K.Kılıçlı SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 06:53 | 2014-07-29 07:16 | 0.38333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0
100770 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25016 B.KILIÇLI MERKEZ B.Kılıçlı SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 07:19 | 2014-07-29 07:43 | 0.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
100771 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR 22120 - 22125 | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR 22120 - 22125 çıkışı açtı. Hat kontrol edilip enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 07:18 | 2014-07-29 07:53 | 0.58333 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 75.8333 | 0 | 0
100772 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3983_8 | ŞUBE 2 FAZ BİRLEŞİK. KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDECEK. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 07:05 | 2014-07-29 15:32 | 8.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.15 | 0 | 0
100773 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11732_5 | EKIP KONTROL ETTI KABLO ARIZASI VAR ATLAMALI ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 07:24 | 2014-07-29 10:02 | 2.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
100776 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21933 san 1 D.M den 21869 ÇIKIŞI | Arıza nöbetçi montörlüğü ekibine bildirildi. Ekip arızayla ilgileniyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 07:41 | 2014-07-29 10:16 | 2.5833 | 3 | 182 | 0 | 0 | 7.75 | 470.1667 | 0 | 0
100777 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._5 | EKİBE BİLDİRİLDİ. enerjı verıldı normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 07:57 | 2014-07-29 11:46 | 3.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 354.95 | 0 | 0
100778 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20804_6 | bölgeye giden deparda sigorta atığı vardı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 07:58 | 2014-07-29 08:49 | 0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
100779 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20419_6 | oksit arızası giderildi enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 07:59 | 2014-07-29 08:50 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
100780 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21691_1 | Arıza ekibe bildirildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 07:57 | 2014-07-29 10:39 | 2.7 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0
100781 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1157/1716/A | TM 1716 FİDERİ AÇTI EKİP ÇALIŞIYOR.GEÇİCİ AÇMA FİDER BESLENDİ KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 08:03 | 2014-07-29 08:55 | 0.86667 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 0
100782 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21662_5 | Arıza ekibe bildirildi.dırekte NH atıgı vardı enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 08:03 | 2014-07-29 08:22 | 0.31667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0
100784 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_5 | EKIBE VERILDI. enerjı verıldı normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 08:07 | 2014-07-29 11:21 | 3.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0
100785 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28433 D.M-28802 | 28433- 29024 arası trafolar karanlık. . kablo arızası mevcut 2 trafo karanlıkta. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 08:09 | 2014-07-29 11:05 | 2.9333 | 17 | 8387 | 0 | 0 | 49.8667 | 24601.8667 | 0 | 0
100790 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | GAZİTEPE DM>KADIKÖY | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 08:27 | 2014-07-29 09:03 | 0.6 | 22 | 102 | 0 | 0 | 13.2 | 61.2 | 0 | 0
100792 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4065_6 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 08:30 | 2014-07-29 09:53 | 1.3833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 42.8833 | 0 | 0
100794 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20546_5 | abonenin oksit arızası giderildi.normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 08:51 | 2014-07-29 09:16 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0
100795 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28894_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 08:59 | 2014-07-29 10:30 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
100796 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20404_8 | hat kontrol edildi sigorta atığı mevcuttu arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 08:58 | 2014-07-29 10:05 | 1.1167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0
100798 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_7 | Binada komple elektrik yokmuş arıza ekıbıne bıldırıldı kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 09:05 | 2014-07-29 10:46 | 1.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0
100800 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23106 Karamandere köyü_3 | yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 09:07 | 2014-07-29 10:23 | 1.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
100801 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24094 S.Paşa Unfab. Mah. (DİREK)_29 | 1 faz sigorta atıktı değiştirildi. Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 09:12 | 2014-07-29 10:38 | 1.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
100803 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18597_3 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 08:45 | 2014-07-29 09:39 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
100804 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26076 HOBİ EGZOST(Sanayi Bölgesi) Ortaköy SİLİVRİ_1 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 09:22 | 2014-07-29 09:54 | 0.53333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
100805 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8124_1 | Şebeke çalışması enerji kesildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 09:25 | 2014-07-29 10:31 | 1.1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
100809 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22168_6 | TR 22168 DEN ABESLİ AG. PANODAN BİR ADET SİGORTA ATIKTI YENİLENDİ. KARANLIKTA ABONE YOKTUR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 09:29 | 2014-07-29 10:21 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
100811 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2149 yedikule ışkırlar sok muhtarlık yanı_1 | içkalpakçı sokak 20 numarada yer altı şube tamiratı için enerji kesilmiştir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 09:40 | 2014-07-29 10:16 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
100816 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23563 Ormanlı Aim Bembasat_3 | a.ğ sigorta atık yapıldı....... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 09:46 | 2014-07-29 10:51 | 1.0833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
100817 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4052_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 09:05 | 2014-07-29 10:48 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
100820 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_1 | havai hat ekibine bildirildi.** kullanılmayan binanın kablosunu çalmaya calısmıslar havai hat ekibi kabloyu topladı tehlike önlendi. ERBİL KOÇ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 09:50 | 2014-07-29 10:31 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
100822 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11735_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 09:53 | 2014-07-29 11:25 | 1.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
100825 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28163_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 10:12 | 2014-07-29 12:27 | 2.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
100830 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9613 Silatar İmrahor Cad._11 | havai hat ekibine bildirildi.** arıza giderildi. ERBİL KOÇ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 10:09 | 2014-07-29 10:55 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
100831 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22025_5 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE TEK FAZ ARIZALI . GEÇİCİ OLARAK KOFRADAN ATLAMA YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ. ÖLÇÜLECEK. KARANLIKTA ABONE YOKTUR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 10:24 | 2014-07-29 11:59 | 1.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
100832 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24122 S.Paşa Lise Yanı_21 | Termik açıktı. Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 10:02 | 2014-07-29 10:31 | 0.48333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
100833 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8014 DAVUTPAŞA CAD ÇIRPICI YOLU_1 | ekibe verildi.Yeraltı kablosunda patlama olmuş Şube arızası depar çekildi kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 10:29 | 2014-07-29 14:06 | 3.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
100834 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25094 H.ALİ ÖZTAŞ SELİMPAŞA Ortaköy SİLİVRİ_2 | ALPEK KOPMUŞ. 40 MT 1*16 ALPEK DEĞİŞTİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 10:32 | 2014-07-29 12:18 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
100835 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21963_3 | ekıplerımıze bıldırıldi. tekrar kontrol edılıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 10:38 | 2014-07-29 11:47 | 1.15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.75 | 0 | 0
100837 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11591_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 10:12 | 2014-07-29 11:41 | 1.4833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0
100840 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18597_3 | n.montörlüğü ekibine verildi.şube kablosu arızalı enerji kesildi.ölçü ekibi çalışıyor.ölçüldü kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 10:43 | 2014-07-29 17:43 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
100842 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28705_7 | 28705 tm denklaşe. montaj ekibi çalışma yapıyor. çalışma bitti. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 10:46 | 2014-07-29 11:39 | 0.88333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 82.15 | 0 | 0
100843 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_4 | arıza gıderıldı enerjı verıldı 9 ekıbı sukru tursucu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 10:54 | 2014-07-29 12:14 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
100845 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ | 29024-29433 tm arası yeraltı kablo arızası mevcut ÖLÇÜ YAPILDI YERALTI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ekiblerin çalışması bitti kablu arızası giderildi iş bitimi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 11:09 | 2014-07-29 18:22 | 7.2167 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 6711.5 | 0 | 0
100847 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4231_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 11:11 | 2014-07-29 12:06 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
100848 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25396 FENER ÇİFTLİK EVLERİ Fener SİLİVRİ_1 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 11:13 | 2014-07-29 12:01 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
100849 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11732_5 | ekıp kontrol ettı kablo arızası var olcu yapıldı kablo ekıbıne verıldı calısılıyor. ÖLÇÜLEN YERDE ARIZA ÇIKMADI TEKRAR ÖLÇÜ YAPILDI.KABLOCULARA TESLİM EDİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 10:56 | 2014-07-29 18:19 | 7.3833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0
100850 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3842 | tmde akım trafosu patlak ekıp calısma yapıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 11:12 | 2014-07-29 13:17 | 2.0833 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 797.9167 | 0 | 0
100854 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3225 taksim sehitmuhtar çarık sk _17 | ekip bakıyor abone enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 11:15 | 2014-07-29 12:14 | 0.98333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
100855 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25483 VEDAT ÖZCAN Ortaköy SİLİVRİ_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 11:30 | 2014-07-29 12:01 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
100857 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23563 Ormanlı Aim Bembasat_4 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 11:36 | 2014-07-29 12:43 | 1.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0
100862 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_10 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. arızanın etkilendiği trafo merkezi olan 10044 Tm sistemde kayıtlı olmadığından en yakın Tm giriş yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 11:41 | 2014-07-29 13:22 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
100866 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21159_2 | direğe çıkan kablo arızalıdır.ekiplerimiz ölçü yapmaktadır.kablo ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır.. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 11:59 | 2014-07-29 23:09 | 11.1667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1116.6667 | 0 | 0
100869 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28403_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 12:07 | 2014-07-29 13:43 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
100870 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_2 | tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 12:02 | 2014-07-29 14:36 | 2.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
100872 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23131 Denizli Mah._3 | oksit yapıldı........ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 12:12 | 2014-07-29 14:43 | 2.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0
100875 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_5 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 11:08 | 2014-07-29 12:53 | 1.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 162.75 | 0 | 0
100876 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3548_1 | ekibe verildi.3548 tr 1 depar 1 çekildi kablo ekibi müdahale edecek. AG KABLO 2 FAZ BİRLEŞİK KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDİYOR, tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 12:23 | 2014-07-29 21:13 | 8.8333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 353.3333 | 0 | 0
100877 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2036 marmara cd. p.t.t. yanı_5 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 12:29 | 2014-07-29 13:37 | 1.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
100879 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31419 TM | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ...EKİP KONTROL ETTİ KESİCİ ARIZASI MÜDAHALE EDİLİYOR EKİP ÇALIŞMAKTA.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 12:32 | 2014-07-29 16:44 | 4.2 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2671.2 | 0 | 0
100880 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9010 K.Hane Hasdal Cad. Huzur Blokları_4 | havai hat ekibine bildirildi.** pipadan tamir edildi. ERBİL KOÇ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 12:29 | 2014-07-29 14:29 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
100882 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25024 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (GİRİŞ ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 12:49 | 2014-07-29 15:08 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
100886 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_11 | ekibe verildi. AG KABLO 1 FAZ KOPUK KONSOLOSLUK KAPALI SABAH MÜDAHALE EDECEK. GEÇİCİ ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 12:50 | 2014-07-29 14:32 | 1.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
100890 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_6 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 13:18 | 2014-07-29 14:12 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
100892 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24000 M.Sinan E-5 Karayolu Kenarı RMU_27 | Geçici açma. Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 13:21 | 2014-07-29 14:06 | 0.75 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
100894 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23071 İnceğiz Köyü_4 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 13:14 | 2014-07-29 14:44 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
100895 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_3 | n.montörlüğü ekibine verildi. yeraltı şube kablosu arızalı ölçüldü,kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 13:20 | 2014-07-29 20:32 | 7.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
100899 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _3 | ekibe verildi. T.Edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 13:43 | 2014-07-29 15:13 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
100900 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31479 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.KONTROL EDİLDİ 31479 TM DEN 2 FAZ YERALTI KAPAMA KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE ÖLÇECEK.ARIZAYERİ TESPİT EDİLDİ. KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 13:34 | 2014-07-29 20:16 | 6.7 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 422.1 | 0 | 0
100901 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18557_6 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi.20 mt.3x16 alpek kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 13:49 | 2014-07-29 17:31 | 3.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
100902 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4009_5 | EKIPLERI BILGISI VAR TEHLIKELI BIR DURUM YOK EKIPLER GUN ICINDE GEREKLI ISLEMI YAPACAKLAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 12:55 | 2014-07-29 13:55 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
100903 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28022_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 13:52 | 2014-07-29 16:22 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
100907 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 14:09 | 2014-07-29 18:14 | 4.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
100909 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31442 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK OKİST ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 14:20 | 2014-07-29 15:09 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
100910 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 705 B.evler soğanlı mah umut cad._3 | kofradan sıgorta atık degıstrıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 14:23 | 2014-07-29 20:07 | 5.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.8667 | 0 | 0
100911 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 14:29 | 2014-07-29 16:01 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
100912 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 14:29 | 2014-07-29 16:01 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
100913 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22331_3 | kablo arızası yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 14:29 | 2014-07-29 19:34 | 5.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0
100914 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_3 | ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILID | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 14:10 | 2014-07-29 15:53 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
100917 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9105 S.Tepe Banat fırça fab. İçi_1 | ekibe bildirildi.9105 tm dp 1,D.Ş 1 faz sigorta patlatıyor.kablo arızalı servisine bildirildi.ölçü yapılması gerekiyor.*abonenin kofraya ulaşılamıyor.bina kapalı açıldığında abone tekrar arayacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 14:17 | 2014-07-29 18:07 | 3.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
100920 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3047 beşiktaş akaretler deniz müzesi köşe_8 | KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPICAK tamir edildi enerji verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 14:59 | 2014-07-29 18:44 | 3.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
100921 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8122_8 | Nöb.Montörlüğü ekibine verildi.Şalter inikti.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 15:02 | 2014-07-29 15:26 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
100925 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23131 Denizli Mah._3 | panodan 2 adet a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 15:10 | 2014-07-29 17:22 | 2.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
100926 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11813_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KAPAMADAN 2FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ÖLÇÜ YAPILACAK. EKİPLER ARIZAYERİNE GEÇTİLER,ÖLÇÜ YAPILIYOR. ÖLÇÜ BİTTİ.ARIZA YERİ KABLOCULARA VERİLDİ.ÇALIŞIYORLAR. ŞUBE ARIZASI FAKAT ARIZANIN GİDERİLMESİ İÇİN SOKAKTAN ENERJİ KESİLMİŞ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 15:21 | 2014-07-30 01:07 | 9.7667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0
100927 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 15:25 | 2014-07-29 16:22 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
100932 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 543 Güngören Sanayi Mah. Malazgirt cd._3 | 4*10sube kablo 3 faz arızalı yerı bellı ekıp verıldı depar cekıldı kazı calısması yapıldı.malzeme gonderıldı. arıza giderildi enerji verildi.,arıza için a.g depar çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 15:33 | 2014-07-30 00:15 | 8.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0
100936 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_4 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 15:42 | 2014-07-29 16:37 | 0.91667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 85.25 | 0 | 0
100937 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24063 S.Paşa Sporkent Sit. RMU_4 | kofrada 1 adet ag sigorta atıktı. değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 15:53 | 2014-07-29 16:40 | 0.78333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
100938 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3398/A_11 | 1 faz arıza 3398 depar 11 çekik tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 15:53 | 2014-07-29 19:30 | 3.6167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 144.6667 | 0 | 0
100940 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 15:49 | 2014-07-29 16:20 | 0.51667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
100941 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_5 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 15:37 | 2014-07-29 16:06 | 0.48333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 44.95 | 0 | 0
100942 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3916 n.taşı süleyman nazif sk okul yanı_1 | 3916 dan depar 1 çekildi. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 16:03 | 2014-07-29 19:58 | 3.9167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 156.6667 | 0 | 0
100946 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22046_3 | direkten abonenın subesın klemenler değiştirildi.normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 16:22 | 2014-07-29 17:59 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0
100948 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_7 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 16:35 | 2014-07-29 18:19 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
100951 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29263 TM HARAÇÇI 1025 SK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 16:14 | 2014-07-29 17:11 | 0.96667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 0 | 0
100952 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_15 | arıza tesbiti için ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 16:38 | 2014-07-29 17:50 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
100953 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23410 Mertel TM._3 | ekibe verildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 16:56 | 2014-07-29 17:33 | 0.61667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
100955 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 428 Şirinevler Barbaros Cad. | gecici suralıgıne enerjı kesıldı trafo calısması yapıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 17:00 | 2014-07-29 17:06 | 0.1 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 76.7 | 0 | 0
100956 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8826_4 | Şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 17:09 | 2014-07-29 17:09 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
100958 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23118 Örcünlü köyü_3 | ekibe bildirildi alpek kopuğu ve yapışık vardı yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 17:09 | 2014-07-29 23:19 | 6.1667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
100962 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25791 TR12-25. Cad. 6. Sok. Değirmenköy yolu_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 17:16 | 2014-07-29 17:49 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
100966 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2229_1 | ziya Gökalp sokak no:46 kayıtlı tesisat ve abonelik bulunamadığından herhangi bir işlem yapilamadı abonenin idareye gelmesi için gerekli bilgi verildi kesilen depara enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 17:22 | 2014-07-29 20:32 | 3.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
100971 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_3 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 18:00 | 2014-07-29 19:08 | 1.1333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
100974 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._3 | havai hat ekibine bildirildi.*pipa demiri kopmuş.tehlike önlenip geçici şekilde enerji verildi.abonenin pipa demirini yaptırması gerekiyor. bilgi verildi.(havai hat - hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 17:51 | 2014-07-29 19:09 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
100977 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 2_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 17:55 | 2014-07-29 19:55 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
100979 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 18:04 | 2014-07-29 18:58 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
100982 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_3 | ekibe verildi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 18:24 | 2014-07-29 20:06 | 1.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 158.1 | 0 | 0
100984 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_7 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 18:57 | 2014-07-29 19:54 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
100985 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 19:00 | 2014-07-29 19:54 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
100986 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22967_10 | havai hat ekiplerine verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 18:44 | 2014-07-29 20:49 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
100988 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21931_3 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 19:08 | 2014-07-29 20:29 | 1.35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0
100990 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28113_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 19:18 | 2014-07-29 20:21 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
100993 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28798_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 19:34 | 2014-07-29 20:21 | 0.78333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
100996 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 19:54 | 2014-07-29 21:08 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
101001 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29263 TM HARAÇÇI 1025 SK İÇİ KÖŞK MERKEZ_2 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 20:19 | 2014-07-29 21:15 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
101005 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_3 | ARIZASI BİTEN YERALTI ÇIKIŞ KABLOSU BAĞLANTISI YAPILIYOR 29105 tm de oluşan kablo arızası giderildi depara enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 20:35 | 2014-07-29 20:56 | 0.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
101008 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8172_15 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.3 faz kablo arızası,Ölçü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 20:49 | 2014-07-30 01:18 | 4.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 0 | 0
101010 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 20:47 | 2014-07-30 02:19 | 5.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0
101011 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._3 | havai hat ekibine bildirildi.*pipa demiri yaptıracak.tehlike önlendi.(hanifi demir - havai hat ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 20:55 | 2014-07-29 21:42 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
101014 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21931_3 | nöbetçi ekiplere verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 20:55 | 2014-07-29 21:51 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
101015 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 20:59 | 2014-07-29 22:07 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
101017 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 21:12 | 2014-07-29 22:15 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
101019 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28251_14 | Y.D.Ş.ARIZASI 28251 TM'DEN 14 NOLU DEPAR ÇEKİK. EKİPLER ÇALIŞIYOR işyeri kapalı. aboneye telefonla bilgi verildi. abone arıyacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 21:27 | 2014-07-30 13:32 | 16.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128.6667 | 0 | 0
101022 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 21:38 | 2014-07-29 22:42 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
101026 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22119_7 | Kofradan sigorta atıktı yenilendi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 21:59 | 2014-07-29 22:54 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
101027 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28827_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 21:54 | 2014-07-30 13:55 | 16.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128.1333 | 0 | 0
101028 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29263 TM HARAÇÇI 1025 SK İÇİ KÖŞK MERKEZ_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 21:59 | 2014-07-30 00:05 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
101030 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11885_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 22:07 | 2014-07-29 22:50 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
101032 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23064 Elbasan Köyiçi_4 | ekibe verildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 22:18 | 2014-07-29 22:47 | 0.48333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
101038 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24048 K.oba Işıklar (DİREK)_4 | box panodan 1 faz ag sigorta atığı değşti onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 22:42 | 2014-07-29 23:06 | 0.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
101039 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 23:14 | 2014-07-30 00:40 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
101040 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11624_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KAPAMADAN 3 FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜ İSTER.ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA TESBİT EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 23:11 | 2014-07-30 12:19 | 13.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 91.9333 | 0 | 0
101041 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18519_12 | Havai hat ekibine verildi.tamair edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 23:16 | 2014-07-29 23:51 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
101043 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 23:24 | 2014-07-30 02:19 | 2.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
101044 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_15 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 23:31 | 2014-07-30 01:17 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
101046 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28335_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 23:36 | 2014-07-30 09:52 | 10.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 | 0 | 0
101050 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28029_6 | Abonenin şubesi yanık 25 mt 3*16 ister kofralar çekik. şube çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-29 22:10 | 2014-07-30 10:19 | 12.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0
101054 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28046_4 | 046 tm den depar çekildi.deniz sk no:51 in şubesi izole edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 00:50 | 2014-07-30 01:40 | 0.83333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
101055 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25868 VERGİ DAİRESİ Silivri SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 00:58 | 2014-07-30 01:29 | 0.51667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0
101058 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3451, yenişehir dolapdere cad, ford yanı_5 | ekibe bildirildi. mavi faz sigorta değiştirildi. aboneler enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 01:23 | 2014-07-30 02:20 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
101060 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2198 | 2050 itm ile 2198 arası 10kv arızası bittiğinden deperı normale koymak için manevra yapılıyor manevra bitti enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 01:39 | 2014-07-30 01:55 | 0.26667 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 322.6667 | 0 | 0
101062 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28346_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 01:34 | 2014-07-30 02:41 | 1.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
101063 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 8100-466-414 | işletme çalışması,manevra çalışmasından dolayı enerji kesik,çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 01:47 | 2014-07-30 02:03 | 0.26667 | 3 | 5372 | 0 | 0 | 0.8 | 1432.5333 | 0 | 0
101065 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2316 tr1 haydar esrar dede sk._9 | y.a.şube arızası 1 faz atlama c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 02:31 | 2014-07-30 03:08 | 0.61667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
101066 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 2 - 3301 (35 KV) | MANEVRA YAPILIYOR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 02:43 | 2014-07-30 03:11 | 0.46667 | 3 | 6131 | 0 | 0 | 1.4 | 2861.1333 | 0 | 0
101068 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2316 tr1 haydar esrar dede sk._9 | a.g.kablo arızası 1 faz, tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 03:21 | 2014-07-30 20:30 | 17.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 0 | 0
101070 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3225 taksim sehitmuhtar çarık sk _2 | A.G. KABLO 3 FAZ KOPUK. Sabah 08:00 den sonra kablo servisi müdahale edecek. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 03:33 | 2014-07-30 17:11 | 13.6333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 545.3333 | 0 | 0
101071 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25170 SEYFETTİN MEMİŞ Silivri SİLİVRİ_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 04:38 | 2014-07-30 06:46 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
101073 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18564_8 | Havai hat ekibine verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 05:24 | 2014-07-30 07:46 | 2.3667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 231.9333 | 0 | 0
101074 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_3 | KILEMENS ARIZASI 2 DEGİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 05:54 | 2014-07-30 07:07 | 1.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0
101075 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_2 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 06:00 | 2014-07-30 07:18 | 1.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 120.9 | 0 | 0
101076 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 06:12 | 2014-07-30 06:55 | 0.71667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 66.65 | 0 | 0
101077 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25015 K.KILIÇLI MERKEZ K.Kılıçlı SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 06:35 | 2014-07-30 07:58 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
101078 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_4 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 06:27 | 2014-07-30 06:46 | 0.31667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
101079 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3474 ortakoy kabataş erkek lisesi_10 | Aboneye gidildi. Kofrası bulunamadığından Teknik servis geldiğinde bizimle irtibata gecip. Tekrar bakılacak.Kapı kapalı tm çıkışları saglam kapı açılınca tekrar arayacaklar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 06:31 | 2014-07-30 10:40 | 4.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0
101080 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - Fider 14 (Kemer) | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 06:03 | 2014-07-30 07:09 | 1.1 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 7.7 | 1809.5 | 0 | 0
101084 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KAVAKLI>KATMERUN | HATTA CAMPER KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 07:24 | 2014-07-30 09:19 | 1.9167 | 19 | 99 | 0 | 0 | 36.4167 | 189.75 | 0 | 0
101085 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25023 BEYCİLER MERKEZ Beyciler SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 07:32 | 2014-07-30 09:18 | 1.7667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.5667 | 0 | 0
101086 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500-11956 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ORTA GERİLİMDE AÇMA MEYDANA GELDİ EKİB MÜDHALE ETTİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 07:33 | 2014-07-30 08:35 | 1.0333 | 4 | 9692 | 0 | 0 | 4.1333 | 10015.0667 | 0 | 0
101088 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 07:34 | 2014-07-30 08:38 | 1.07 | 15 | 1880 | 0 | 0 | 16.05 | 2011.6 | 0 | 0
101089 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18564_8 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 07:57 | 2014-07-30 08:47 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
101090 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25868 VERGİ DAİRESİ Silivri SİLİVRİ_2 | YERALTI ARIZASI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 08:01 | 2014-07-30 11:24 | 3.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
101093 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2376_12 | y a şube arızası ( 2 faz ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 08:29 | 2014-07-30 12:21 | 3.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
101094 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_3 | EKIPLERE VERILDI.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 08:33 | 2014-07-30 10:17 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
101095 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28105_10 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 08:32 | 2014-07-30 13:57 | 5.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0
101096 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21518_8 | yer altı şube kablo arızası vardır. ölçü ve kablo ekipleri bölgede çalışmaktadır ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 08:35 | 2014-07-30 13:32 | 4.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
101098 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28790 DURSUN KÖY KÖY İÇİ DİREK TİPİ_4 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 08:52 | 2014-07-30 09:57 | 1.0833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 100.75 | 0 | 0
101099 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28885 BALABAN KÖY DİREK TİPİ_1 | EKIPLERE VERILDI. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 08:55 | 2014-07-30 12:08 | 3.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8667 | 0 | 0
101100 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22025_6 | 1 ADET İLAÇLI BUAT .1 ADET FERMUATLI BUT KULLANILDI. ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. TRANŞE. 1 METRE UZUNLUK 60 CM DERİNLİK 60 CM GENİŞLİK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 09:00 | 2014-07-30 12:47 | 3.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.9167 | 0 | 0
101101 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11624_3 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 09:02 | 2014-07-30 12:21 | 3.3167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0
101104 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23410 Mertel TM._4 | EKİBE VERİLDİ.AĞ SİGORTA ATIK YAPUILDI....... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 09:18 | 2014-07-30 10:30 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
101106 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3164 B.taş etiler aytar cd | OG hücrede mekaniki sorun var ekip çalışıyor Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 09:17 | 2014-07-30 10:03 | 0.76667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 293.6333 | 0 | 0
101107 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23522 İncehğiz Tren Yolu (Kardeşler Tm)_4 | EKİBE VERİLDİ.AĞ SİGORTA ATIK YAPILDI..... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 09:24 | 2014-07-30 09:59 | 0.58333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
101109 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_2 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 09:41 | 2014-07-30 10:17 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
101110 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3115_2 | kablo arızası var ancak kapılar kapalı müdahale edilemiyor.aboneye enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 09:19 | 2014-07-30 11:08 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
101112 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3975; kurtuluş seymen sk ile bilezikçi sk köşe | Kablo servisi çalışma yapıyor Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 09:49 | 2014-07-30 13:42 | 3.8833 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1487.3167 | 0 | 0
101113 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_5 | ekıplere verıdı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 10:00 | 2014-07-30 12:08 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
101114 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9502 Çeliktepe İnönü cad. Kaptan sk._2 | ekibe bildirildi.** 9502 Tm Dp 2 1 faz sigorta erimesi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 09:46 | 2014-07-30 11:38 | 1.8667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 110.1333 | 0 | 0
101116 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22180_5 | Ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. Sigorta atığı arızası. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 10:09 | 2014-07-30 10:36 | 0.45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
101118 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28075 DURSUN KÖY KARAMAN KÖPRÜ MEVKİİ_2 | ekıplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 10:02 | 2014-07-30 13:09 | 3.1167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 289.85 | 0 | 0
101120 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3864_2 | Ekip bakıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 09:52 | 2014-07-30 10:53 | 1.0167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0
101121 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26076 HOBİ EGZOST(Sanayi Bölgesi) Ortaköy SİLİVRİ_4 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 10:21 | 2014-07-30 10:50 | 0.48333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 0 | 0
101123 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9105 S.Tepe Banat fırça fab. İçi_1 | aboneye bilgi verildi 1 saat içinde ekipler çalışmaya başlıyacak.** 100917 iş emri ile ilgili,D.Ş kablo arızası,kablo ekibi çalışıyor. 1 adet 120lik ilaçlı buat,2 adet 120 lik fermuarlı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi.( Refik TAŞ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 10:07 | 2014-07-30 18:24 | 8.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0
101126 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23410 Mertel TM._3 | yeraltı arızası var,ekipler çalışıyor arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 10:39 | 2014-07-30 21:04 | 10.4167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
101128 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25033 HALLAÇLI KÖYÜ yeni mahalle Hallaçlı ÇATALCA_2 | 70 LİK ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 10:46 | 2014-07-30 14:57 | 4.1833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 79.4833 | 0 | 0
101129 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2097_7 | müftü hamam sokakta kablo patlama yaptığı için t m de depar çekildi. tamir edilerek enerji verilkdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 10:45 | 2014-07-30 11:13 | 0.46667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
101130 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18254_2 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 10:35 | 2014-07-30 10:57 | 0.36667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
101133 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23564 Örcünlü Aytaç Evleri_3 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 11:01 | 2014-07-30 11:44 | 0.71667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
101134 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_2 | ekıplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 11:06 | 2014-07-30 13:22 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
101137 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_9 | Yer altı kablo arızası vardır. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 10:54 | 2014-07-30 18:51 | 7.95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 0
101142 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18043_14 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 11:03 | 2014-07-30 11:52 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
101144 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_1 | ekıplere verıldı..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 11:20 | 2014-07-30 14:55 | 3.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
101148 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1161 TR 1 | OSOS ÇALIŞMASI NEDENİ İLE TM 1161 ENERJİSİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 11:36 | 2014-07-30 12:00 | 0.4 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0
101149 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18576_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 11:30 | 2014-07-30 14:10 | 2.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
101152 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3924 b.taş ihlamurdere cd imamzade sk_3 | ekibe bildirildi sube 1 faz kopuk kofradan 1 faz atlamalı Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 11:43 | 2014-07-30 21:30 | 9.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.4833 | 0 | 0
101153 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 705 B.evler soğanlı mah umut cad._5 | kofradan bir faz sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 11:56 | 2014-07-30 12:30 | 0.56667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
101160 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | ekıplere verlıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 12:21 | 2014-07-30 16:59 | 4.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 0 | 0
101161 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1161 TR 2 | OSOS ÇALIŞMASI NEDENİ İLE 1161 TR 2 NİN ENERJİSİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 12:20 | 2014-07-30 12:56 | 0.6 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0
101163 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_8 | h.hat ekibine verildi.direkten yeraltı şube kablosu arızalı direkten ayrıldı ölçü ekibine verildi. tamir edilerek enerji verildi.1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 12:23 | 2014-07-30 18:54 | 6.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0
101166 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25312 ARIBAŞ SİTESİ Semizkumlar SİLİVRİ_4 | ALPEK YANMIŞ DEĞİŞECEK. ABONE KONSOL DİREĞİ YAPTIRIP TEKRAR BİLDİRECEK. ABONE BİLGİLENDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 12:34 | 2014-07-30 14:01 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
101167 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_6 | ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 12:33 | 2014-07-30 14:09 | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
101169 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28709_6 | 28709 tm denklaşe. ekipler çalışıyor. çalışma bitti. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 12:45 | 2014-07-30 13:31 | 0.76667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 0
101171 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22325_5 | Sigorta arızası. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 12:47 | 2014-07-30 13:22 | 0.58333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
101172 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25037 YALI KENT Semizkumlar SİLİVRİ_8 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 12:48 | 2014-07-30 14:25 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
101175 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23335 Bahşayiş Köyü_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 12:39 | 2014-07-30 14:36 | 1.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
101180 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25381 HÜSEYİN ŞAHİN Fener SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 13:04 | 2014-07-30 13:43 | 0.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
101182 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25445 ÖZGÜN KENT (Cambaztepe)Y.ÇANTA_4 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 13:06 | 2014-07-30 13:57 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
101183 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24028 Güzelce Oliağa Sit. (DİREK)_7 | Abonenin şube kablosun yanıktı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 13:05 | 2014-07-30 15:37 | 2.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
101186 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_1 | ekibe verildi...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 13:12 | 2014-07-30 14:09 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
101188 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 13:25 | 2014-07-30 14:46 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
101193 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2167 fatih sofular cad._13 | şebeke çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 13:46 | 2014-07-30 20:53 | 7.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0
101195 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23075 Kabakça İstasyon mah._3 | ekibe verildi panodan 2 adet a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 13:52 | 2014-07-30 16:22 | 2.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
101197 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_2 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 13:53 | 2014-07-30 14:14 | 0.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
101199 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_11 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 14:03 | 2014-07-30 16:02 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
101200 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3023 taksim sıraselviler cad. klise bahçesi _5 | EKİBE VERİLDİ Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 13:59 | 2014-07-30 15:52 | 1.8833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 75.3333 | 0 | 0
101201 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11627_3 | EKIBE VERILDI IS SIRASINA GORE BAKILACAK EKP BAKTI 1FAZ KABLO ARIZASI VAR OKUL OLDUĞU İÇİN SABAH AÇILACAK ARIZASI GİDERİLECEK.ÖLÇÜ YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 13:32 | 2014-07-30 17:59 | 4.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.15 | 0 | 0
101205 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekıbe verıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 14:19 | 2014-07-30 17:50 | 3.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0667 | 0 | 0
101207 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28251_14 | yer altı doğru şube arızası 251 tm den 1 nolu trafo 15 nolu depar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 14:22 | 2014-07-30 19:34 | 5.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
101209 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24336 Celaliye Murat Cad._5 | Ağaç dalları arasından geçen 70 lik alpekte farklı yerlerde yanık ve kopmalar vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 14:24 | 2014-07-30 20:43 | 6.3167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 132.65 | 0 | 0
101213 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 14:35 | 2014-07-30 16:27 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
101216 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1161 TR 2_18 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.YERALTI ŞUBE KABLOSUNU 3FAZI YANIK DEPAR ÇEKİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR . ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 14:44 | 2014-07-30 21:19 | 6.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.6667 | 0 | 0
101217 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28412_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 14:52 | 2014-07-30 15:54 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
101218 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22001 DM BARA 2 TR 22014 DM | 22001 den 22014 çıkışı geçici açtı hat beslendi. normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 14:36 | 2014-07-30 15:05 | 0.48333 | 2 | 4998 | 0 | 0 | 0.96667 | 2415.7 | 0 | 0
101223 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24307 K.oba Kümeevler Cami Arkası_4 | kofrada sigorta dipliği yanık değişti onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 15:09 | 2014-07-30 21:07 | 5.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.8333 | 0 | 0
101225 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22095_7 | tr 22095 den ag sigorta atmişti. yenilendi.enerji verildi. normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 15:06 | 2014-07-30 15:18 | 0.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
101226 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25116 POMPA İSTASYONU (Sahil ) Silivri SİLİVRİ | OG SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 15:10 | 2014-07-30 16:13 | 1.05 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 198.45 | 0 | 0
101229 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24277 Celaliye Erhan Yükselen (pembe konaklar)_3 | merkezden içi termik arızalı.termik değişti beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 15:17 | 2014-07-30 19:53 | 4.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 0
101230 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18024_11 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 15:29 | 2014-07-30 16:49 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
101233 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _17 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 14:45 | 2014-07-30 15:56 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
101238 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28422_9 | YERALTI KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 15:50 | 2014-07-31 02:45 | 10.9167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1015.25 | 0 | 0
101241 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_3 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 15:58 | 2014-07-30 19:13 | 3.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
101243 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_3 | AYDINLATMA EKİBİNE VERİLDİ. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 15:58 | 2014-07-30 17:41 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
101245 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3935_4 | ekibe verildi. mono faze şube kopuk Kablo ekibi çalışacak Karanlıkta abone yok türk telekom kutusu 31.07.2014 sabah 08.00 dan sonra kablo servisi arızaya müdahale edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 16:09 | 2014-07-30 21:55 | 5.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.3667 | 0 | 0
101246 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25377 ALTAN ULUŞAHİN Mezbaha Fener SİLİVRİ_5 | DİREKTEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 16:14 | 2014-07-30 16:46 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
101247 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 16:14 | 2014-07-30 16:58 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
101248 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_2 | oksit arızası vardı arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 16:12 | 2014-07-30 18:10 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
101256 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_16 | Yer altı kablo arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 16:44 | 2014-07-30 18:24 | 1.6667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
101259 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 16:51 | 2014-07-30 17:43 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
101262 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS LER YENİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 17:03 | 2014-07-30 18:13 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
101264 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SİLAHTAR ŞALT 28755 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP ARIZAYA MÜDAHALE EDİYOR 28755 deparına enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 17:11 | 2014-07-30 19:12 | 2.0167 | 0 | 11172 | 0 | 0 | 0 | 22530.2 | 0 | 0
101266 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9076 G.Tepe Santral Sokak Park içi_4 | havai hat ekibine bildirildi.( Hanifi DEMİR ) ( 9076 tm dp 4 ) kofraya 1 faz gelmiyor.şube kablo arızası,servisine bildirildi.ARIZA İPTAL.Mayıs sok.no:1-3 santral sokaktan kolon abonesi alıyor,santral sok.no:4'te 1 adet kaide yanmış,abone kendi yaptırmış,enerji verildi.( Bekir MERAL ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 17:08 | 2014-07-30 20:17 | 3.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
101268 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11354_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ESATLAR ÇALIŞTI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 17:19 | 2014-07-30 17:48 | 0.48333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
101269 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28398_4 | YERALTI KABLO ARIZASI 28398 TM'DEN 4 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. 2587 SOKAK DEVİRASYON ÇIKIŞI AYRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 17:27 | 2014-07-31 16:17 | 22.8333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2123.5 | 0 | 0
101271 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 17:43 | 2014-07-30 19:02 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
101272 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8737_7 | Şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 17:43 | 2014-07-30 18:17 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
101273 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2021 akbıyık degirmen sk._4 | 2021 TM den 4 Nolu depar 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 17:41 | 2014-07-30 18:24 | 0.71667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
101274 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8215_1 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 17:48 | 2014-07-30 18:29 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
101275 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 S.PAŞA SAN. 24450 DM - SANAYİ İÇİ 2 | geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 17:43 | 2014-07-30 18:13 | 0.5 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 337.5 | 0 | 0
101276 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-10 KAYALAR PLAST. 24230 DM- BOTAŞ ÇIKIŞI | Hatta kontrol edildi.Og hatta atlama kopmuş ve yangın çıkarmış.Hat kontrol edildi normal.Atlama kopuğu onarıldı.Hat beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 17:46 | 2014-07-30 18:36 | 0.83333 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 562.5 | 0 | 0
101276 | 2 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-10 KAYALAR PLAST. 24230 DM- BOTAŞ ÇIKIŞI | Hatta kontrol edildi.Og hatta atlama kopmuş ve yangın çıkarmış.Hat kontrol edildi normal.Atlama kopuğu onarıldı.Hat beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 17:46 | 2014-07-30 18:56 | 1.1667 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 250.8333 | 0 | 0
101285 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23126 Dağyenice Köy_1 | Ekibe Bildirildi. Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 18:11 | 2014-07-30 18:45 | 0.56667 | 12 | 117 | 0 | 0 | 6.8 | 66.3 | 0 | 0
101286 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 18:19 | 2014-07-30 20:57 | 2.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
101287 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ 1 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ.NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 18:13 | 2014-07-30 18:51 | 0.63333 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 6.9667 | 9648.8333 | 0 | 0
101288 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_2 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 18:24 | 2014-07-30 19:57 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
101292 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25312 ARIBAŞ SİTESİ Semizkumlar SİLİVRİ_3 | 18 MT 1X16 ŞUBE ALPEĞİ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 18:33 | 2014-07-30 19:29 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
101293 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26002 ERSE KABLO İMALAT SAN.(Sanayi Böl.)O.KÖY_5 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 18:38 | 2014-07-30 19:16 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
101296 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23112 Nakkaş köyiçi_3 | ekibe verildi nötr kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 18:38 | 2014-07-30 19:49 | 1.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
101298 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_2 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 18:15 | 2014-07-30 20:52 | 2.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4667 | 0 | 0
101303 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25229 SIRRI ÇELİK Giriş Benzin İstasyonu ALİPAŞA_3 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 19:04 | 2014-07-30 19:54 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
101306 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 19:04 | 2014-07-30 19:32 | 0.46667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
101307 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_15 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 19:11 | 2014-07-30 19:47 | 0.6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
101308 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1908_8 | 3 FAZ ANA KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 19:11 | 2014-07-31 00:29 | 5.3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 339.2 | 0 | 0
101311 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4562 | arıza giderildi.ç | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 19:16 | 2014-07-30 19:35 | 0.31667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 107.9833 | 0 | 0
101312 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_7 | Abonenin şubesi yanıktı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 19:19 | 2014-07-30 20:50 | 1.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
101314 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9502 Çeliktepe İnönü cad. Kaptan sk._2 | EKİBE BİLDİRİLDİ. 9502 TM DP 2 1 ADET SİGORTA ERİMESİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 19:17 | 2014-07-30 20:21 | 1.0667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 62.9333 | 0 | 0
101315 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 28029 | 28029 TM İÇİNDE BAŞLIK PATLAK EKİP YÖNLENDİRİLDİ ÇALIŞMA YAPILIYOR KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 19:16 | 2014-07-30 21:00 | 1.7333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1613.7333 | 0 | 0
101316 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 19:09 | 2014-07-30 19:39 | 0.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
101318 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4450_3 | arıza gıderılıd kofradan enaj atıgı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 19:17 | 2014-07-30 20:46 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
101321 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24063 S.Paşa Sporkent Sit. RMU_3 | şube kablo okst arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 19:03 | 2014-07-30 20:15 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
101322 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25372 CEMAL DAĞEZEN Yeni çeşme yolu G.YAKA_5 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 19:39 | 2014-07-30 20:30 | 0.85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 0
101324 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2111 şehit Mehmet paşa yokuşu _2 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 3 FAZ (Arıza saat gece 12 de bitirildi.Kapalı dükkanlara açıldığında enerji verilecektir)TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 19:39 | 2014-07-31 09:26 | 13.7833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0
101325 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25583 Fener D.M. Boşnak Kemal_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 19:59 | 2014-07-30 20:28 | 0.48333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 0 | 0
101326 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9048 Arıcılar Tem Yolu_1 | havai hat ekibine bildirildi.( Hanifi DEMİR ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 20:04 | 2014-07-30 21:51 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
101332 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11601-11602 | EKİBE VERİLDİ GEÇİYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 20:18 | 2014-07-30 20:48 | 0.5 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 2422 | 0 | 0
101334 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._2 | Ekibe verildi. ÖLÇÜSÜZ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 20:17 | 2014-07-30 21:19 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
101340 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28779 B.KÖY ATATÜRK MAH.DİREK TİPİ_2 | Ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 20:42 | 2014-07-30 21:12 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
101341 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3225 taksim sehitmuhtar çarık sk _2 | kofradan fişler takıldı aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 20:10 | 2014-07-30 20:49 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
101342 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3869_10 | Nöb. mont. ekibine bildirildi. Alpek yanık idi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 20:39 | 2014-07-31 00:17 | 3.6333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 145.3333 | 0 | 0
101343 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 20:47 | 2014-07-30 21:42 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
101346 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20083_6 | Direk arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 20:53 | 2014-07-30 21:43 | 0.83333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0
101348 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3186; etiler nispetiye cad. prof.sit. bahçesi_5 | Nöb. Mont. ekibine bildirildi. AG kablo 3 faz kopuk bazı binalar kapalı olduğu için ölçü yapılamadı arızaya 31.07.2014 sabah 08.00 dan sonra müdahale edilecek. Kablo servisi müdahale ediyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 20:41 | 2014-07-31 17:00 | 20.3167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 812.6667 | 0 | 0
101356 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4035_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 21:09 | 2014-07-30 21:58 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
101358 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11371_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 21:15 | 2014-07-30 22:24 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
101359 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21020 Ziylan DMden 21279AkmanDöküm çık | 20250 Haliç D.M' den giriş açmıştı. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 21:16 | 2014-07-30 22:11 | 0.91667 | 28 | 562 | 0 | 0 | 25.6667 | 515.1667 | 0 | 0
101360 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21852_7 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 21:20 | 2014-07-30 22:03 | 0.71667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
101362 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24048 K.oba Işıklar (DİREK)_5 | Box panodan 1 faz ag sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 21:20 | 2014-07-30 21:41 | 0.35 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
101369 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | tamir edildii | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 21:28 | 2014-07-31 03:08 | 5.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
101371 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28522_5 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 21:27 | 2014-07-30 23:05 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
101372 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9260 Işıklar köyü Kemerburgaz_1 | ekibe bildirldi havai hatta oksit olusmus tamir edildi enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 21:28 | 2014-07-30 23:51 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
101373 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25372 CEMAL DAĞEZEN Yeni çeşme yolu G.YAKA | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 21:43 | 2014-07-30 22:15 | 0.53333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0
101377 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25196 YENİ PARSELLER Değirmenköy SİLİVRİ_2 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 22:04 | 2014-07-30 22:41 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
101381 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28584_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 22:26 | 2014-07-31 10:36 | 12.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97.3333 | 0 | 0
101384 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2290 tr1 kumkapı asya sk._7 | SİGORTA ERİMESİ GİDERİLDİ 1 FAZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 22:42 | 2014-07-31 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
101386 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_15 | hava-i hat ekibine verildi... tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 22:56 | 2014-07-31 00:36 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
101389 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_9 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 23:03 | 2014-07-31 09:54 | 10.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0
101395 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20943_12 | şube kopuğu arızası giderildi. abonenin enerjsi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 23:25 | 2014-07-30 23:54 | 0.48333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0
101396 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 23:29 | 2014-07-31 06:42 | 7.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.7333 | 0 | 0
101397 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 23:27 | 2014-07-31 03:09 | 3.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
101398 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20061_3 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 23:28 | 2014-07-31 01:07 | 1.6667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0
101399 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18256_4 | hava-i hat ekibine verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 23:34 | 2014-07-31 00:08 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
101402 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 00:06 | 2014-07-31 00:25 | 0.31667 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 2.2167 | 520.9167 | 0 | 0
101405 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2021 akbıyık degirmen sk._3 | TM den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 22:58 | 2014-07-31 00:22 | 1.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
101406 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11624_1 | H.HAT EKİBİNE VARİLDİ. EKİP KONTROL ETTİ KABLO ARIZASI MEVCUT. ÖLÇÜ İSTER. SABAH VARDİYASIN DA DEVAM EDİLİCEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 00:04 | 2014-07-31 01:35 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
101409 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M. - Ağaçlı E.N.H. Fideri | ekibe bildirildi geçici acma oldugu tespit edildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 00:53 | 2014-07-31 01:50 | 0.95 | 11 | 940 | 0 | 0 | 10.45 | 893 | 0 | 0
101414 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8604_3 | ekibe verildi.sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 01:43 | 2014-07-31 01:52 | 0.15 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
101415 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31200 TM_5 | NÖBETÇİ MONİTÖRLÜK EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ MERKEZDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 01:52 | 2014-07-31 02:53 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
101416 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 1 - 3504 (35 KV) | Manevra yapılıyor. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 02:04 | 2014-07-31 02:27 | 0.38333 | 5 | 2303 | 0 | 0 | 1.9167 | 882.8167 | 0 | 0
101417 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4494_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 02:03 | 2014-07-31 02:46 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
101419 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Kasımpaşa 3379 (35 KV) | Manevra yapılıyor. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 02:41 | 2014-07-31 02:59 | 0.3 | 4 | 1919 | 0 | 0 | 1.2 | 575.7 | 0 | 0
101420 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25226 GÜMÜŞYAKA MEZARLIK YANI Gümüşyaka SİLİVRİ_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 02:42 | 2014-07-31 03:57 | 1.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 0 | 0
101423 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20332_9 | sigorta arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 00:02 | 2014-07-31 07:02 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
101425 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25666 DEĞİRMENKÖY YOLU Gümüşyaka SİLİVRİ_1 | A G SİGORTA ATMIŞ. DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 04:30 | 2014-07-31 06:14 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
101426 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18542_9 | hava-i hat ekibine verildi. kablo arizasi ölcü ekibine verildi.enerji kesildi.ölçü ekibi çalışıyor.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi.1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 04:54 | 2014-07-31 11:29 | 6.5833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 645.1667 | 0 | 0
101427 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23128 Subaşı Köyiçi_3 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 05:57 | 2014-07-31 06:23 | 0.43333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
101429 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9621 Fideri | Ekibe bildirildi.9620 tm ile 9107 tm arası beyaz faz omaj düşük olduğu görüldü,deparın arızalı kısmı ayrılarak deparın tamamına enerjı verıldı.1146-9314 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 01:37 | 2014-07-31 05:32 | 3.92 | 11 | 1387 | 0 | 0 | 43.12 | 5437.04 | 0 | 0
101431 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18016_5 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 06:06 | 2014-07-31 07:22 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
101432 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25963 MÜSTAKİLLER İNŞ. SAN.VE TİC. AŞ.KAVAKLI_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 06:46 | 2014-07-31 07:41 | 0.91667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0
101433 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4237_12 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 06:52 | 2014-07-31 16:07 | 9.25 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 286.75 | 0 | 0
101434 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28021 KAYABAŞI PATLAYICILAR_5 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 06:38 | 2014-07-31 07:10 | 0.53333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0
101435 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25834 ÜSTÜN MAKİNE Kadıköy yolu Gazitepe SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 06:59 | 2014-07-31 07:27 | 0.46667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
101436 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25150 BEYCİLER KÖYÜ yeni mahalle Beyciler SİLİVRİ_2 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 07:06 | 2014-07-31 08:53 | 1.7833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.8833 | 0 | 0
101437 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_10 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 06:41 | 2014-07-31 07:42 | 1.0167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 94.55 | 0 | 0
101438 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2361 TR 1_19 | 3 Faz Kablo Arızası t.edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 07:16 | 2014-07-31 13:00 | 5.7333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0
101439 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 477-2 Güngören Davutpaşa Cad. Emir Sk._2 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı.ölçü yapıldı.kazı yapıldı.malzeme gitti.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 07:21 | 2014-07-31 13:57 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
101440 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 641-1 Merter Keresteciler Sitesi Kalender Sk._3 | merkezden sigorta atıktı enerjili . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 07:14 | 2014-07-31 09:26 | 2.2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 0
101442 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8415_2 | Ekibe verildi.2 faz patlatıyor kablo arızası depar çekildi.ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 07:32 | 2014-07-31 19:25 | 11.8833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 570.4 | 0 | 0
101443 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3780 kurtuluş eşref efendi garaj altı _7 | EKİBE BİLDİRİLDİ. ŞUBE 3 FAZ KOPUK Kablo servisi müdahale ediyor.arıza noktasında araç var alınınca arızaya müdahale edilecek Kablo servisi çalışıyor. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 07:18 | 2014-07-31 21:39 | 14.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.45 | 0 | 0
101445 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2319 TR 1_11 | 2 Faz Kablo Arızası çalışma aksam 6 dan sonra devam edilecek.Tamir Edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 07:45 | 2014-08-01 03:14 | 19.4833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 0
101446 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2290 tr1 kumkapı asya sk._7 | 1 faz sigorta erimesi enerji verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 07:48 | 2014-07-31 09:49 | 2.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0
101448 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20939_5 | arıza ekıbıne ekibine bildirildi nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 07:42 | 2014-07-31 08:42 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
101449 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9502 Çeliktepe İnönü cad. Kaptan sk._2 | ekibe bildirildi.** 9502 Tm Dp 2 çekik ölçü yapılıyor.** arıza giderildi. 31 numaranın 4x16 kablosu depardan sigorta attırıyordu arıza giderildi. 9502 Tm Dp 2 enerjili. 2 mt 4x16 kablo, 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 07:52 | 2014-07-31 13:07 | 5.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 309.75 | 0 | 0
101451 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._5 | EKIBE VERILDI. gecıcı acma. enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 07:59 | 2014-07-31 11:00 | 3.0167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 280.55 | 0 | 0
101453 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11355_10 | EKIBE VERILDI KABLO ARIZASI VAR OLCU YAPILACAK ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ KABLO EKİPLERİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 08:10 | 2014-07-31 20:40 | 12.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
101455 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 08:18 | 2014-07-31 12:38 | 4.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
101456 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25024 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (GİRİŞ ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 08:21 | 2014-07-31 09:59 | 1.6333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 | 0 | 0
101457 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_3 | EKIBE VERILDI. gecıcı acma enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 08:24 | 2014-07-31 09:53 | 1.4833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 137.95 | 0 | 0
101459 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28414_3 | Y.D.Ş.ARIZASI 28414 TM'DEN 3 NOLU DEPAR ÇEKİK. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 08:26 | 2014-07-31 17:42 | 9.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.1333 | 0 | 0
101460 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3249_14 | ekiplere bildirildi.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 08:15 | 2014-07-31 10:44 | 2.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3833 | 0 | 0
101461 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3680 b.oğlu hacıahmet mah, cinderesi _1 | havai hat ekiplerine bildirildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 08:18 | 2014-07-31 09:41 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
101462 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4464_8 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 08:26 | 2014-07-31 09:26 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
101463 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3841 ortakoy dereboyu cd. suna işık sk_2 | Kablo servisi müdahale ediyor. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 08:13 | 2014-07-31 12:49 | 4.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
101464 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8163_1 | ekibe verildi.D.Şube arızası ölçü ekibine verildi.ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 08:27 | 2014-07-31 19:16 | 10.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.2667 | 0 | 0
101466 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 08:38 | 2014-07-31 10:51 | 2.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
101469 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25283 AHMET AYDOĞAN Kavaklı SİLİVRİ_2 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİKLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 08:49 | 2014-07-31 10:51 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
101473 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9540 Çeliktepe Kocasinan cad._1 | ekibe bildirildi.** kofraya 2 faz gelmiyor kablo ekibine bildirildi.*9540 tm dp 1 çekik. **Arıza giderilip depara enerji verildi.(1 adet 120'lik T buat ile,1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı) Kablo: Mehmet Gölek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 08:09 | 2014-07-31 17:13 | 9.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0
101475 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20486_8 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 08:56 | 2014-07-31 11:16 | 2.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
101477 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3711_3 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ.DOĞRU ŞUBE KABLO 2 FAZ TOPRAK. KABLO SERVİSİNE VERİLDİ. Ölçü yapılıyor. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 08:54 | 2014-07-31 16:59 | 8.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.5833 | 0 | 0
101479 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 08:43 | 2014-07-31 11:24 | 2.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
101480 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11520_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 08:46 | 2014-07-31 10:27 | 1.6833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
101482 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28822_1 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 08:59 | 2014-07-31 11:14 | 2.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
101485 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 09:04 | 2014-07-31 18:56 | 9.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.0667 | 0 | 0
101488 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25248 MUSTAFA ANGIN -AKAN SİTESİ Y.Çanta SİLİVRİ_1 | OKSİT YAPMIŞ. GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 09:12 | 2014-07-31 11:15 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
101491 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 09:14 | 2014-07-31 12:11 | 2.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
101493 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_15 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 09:16 | 2014-07-31 10:33 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
101495 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9031 .Tepe Çilekli Caddesi_1 | havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. HAKAN KAYA. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 09:19 | 2014-07-31 11:03 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
101497 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11814_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 09:13 | 2014-07-31 20:29 | 11.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0
101502 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11634_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 09:28 | 2014-07-31 11:52 | 2.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
101505 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11599 - 12600-1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 09:25 | 2014-07-31 10:19 | 0.9 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 5900.4 | 0 | 0
101509 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9307 Çağlayan Vatan cad. _1 | havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. ERBİL KOÇ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 09:44 | 2014-07-31 10:28 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
101510 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3548_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ kofreden tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 09:46 | 2014-07-31 12:02 | 2.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
101518 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11371_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 10:02 | 2014-07-31 18:10 | 8.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.9333 | 0 | 0
101519 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11371_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 09:24 | 2014-07-31 18:10 | 8.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.3667 | 0 | 0
101525 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20621_6 | igtas çalısma sırasında kabloya zarar vermiş arıza kablo ekıbıne bıldırıldı kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-31 10:17 | 2014-07-31 12:17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
101527 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_17 | havai hat ekibine bildirildi.** kabloya vurmuşlar kablo direkten ayrıldı. kablo ekibine bildirildi.*Arıza tamir edilip şube direkden bağlandı. (2 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı)(mahir dilber) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-31 10:12 | 2014-07-31 16:13 | 6.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0
101528 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28030_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 10:22 | 2014-07-31 19:48 | 9.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.4667 | 0 | 0
101531 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11597_4 | EKIP KONTROL ETTI KABLO ARIZASI VAR OLCU YAPILIYOR KABLO EKIBI CALISIYOR arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-30 16:08 | 2014-07-31 15:26 | 23.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 163.1 | 0 | 0
101532 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23062 Çakıl Köyiçi_3 | ekipte alpek yapışığı vardı yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 09:59 | 2014-07-31 17:46 | 7.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5667 | 0 | 0
101534 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11631_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 10:20 | 2014-07-31 10:47 | 0.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
101538 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 10:23 | 2014-07-31 11:22 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
101539 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28234_3 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 10:29 | 2014-07-31 12:13 | 1.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
101540 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21207_5 | arıza kablo ekiplerine bildirldi kablo arızası mevcut. kablo arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 10:33 | 2014-07-31 17:16 | 6.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.4333 | 0 | 0
101542 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9054 Kemerburgaz Dispanser Caddesi_1 | Ekibe verildi.pipadan arıza düzeltildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 10:37 | 2014-07-31 11:16 | 0.65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 38.35 | 0 | 0
101543 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9319 M.köy Bıldırcın sk._4 | ekibe bildirildi.** 9319 Tm Dp 4 çekik. kepçe kabloyu kofradan çektirmiş. kabloyu yaralamış. kablo ekibine bildirildi. Arıza yapıldı ancak ikinci bir arıza çıkdı ekip çalışıyor.**Arıza giderilip depara enerji verildi. (1 adet 4x16 buat,1 adet 120'lik T buat ile | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-31 10:36 | 2014-07-31 20:28 | 9.8667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 582.1333 | 0 | 0
101544 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3808 Osmanbey şair nigar sk _5 | ekibe veildi.şube kablosu 2 faz kopuk iş sırasına göre ekip konacak Tamir edildi bina içerisinde mermer kırılıp kablo bağlanacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 10:43 | 2014-07-31 23:44 | 13.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 91.1167 | 0 | 0
101545 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23103 Ormanlı Köyü_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 10:42 | 2014-07-31 14:23 | 3.6833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0
101550 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_3 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 11:07 | 2014-07-31 13:28 | 2.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
101551 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9031 .Tepe Çilekli Caddesi_5 | havai hat ekibine bildirildi.** Telike önlendi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 11:06 | 2014-07-31 16:59 | 5.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0
101554 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 11275_1 | OKSİT ARIZASI GİDERİDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 11:06 | 2014-07-31 12:06 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
101555 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3760 Akşit plaza _1 | ekip bakıyor kablolar yaralı servis müdahale edecek tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 11:09 | 2014-07-31 14:23 | 3.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.6333 | 0 | 0
101557 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_1 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 11:08 | 2014-07-31 12:29 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
101564 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_10 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 11:21 | 2014-07-31 14:22 | 3.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1333 | 0 | 0
101571 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 11:32 | 2014-07-31 16:21 | 4.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.5333 | 0 | 0
101573 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_10 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 11:42 | 2014-07-31 14:22 | 2.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
101575 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1100 | OSOS CALİŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 11:45 | 2014-07-31 12:14 | 0.48333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 311.75 | 0 | 0
101576 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18564_8 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 11:40 | 2014-07-31 12:31 | 0.85 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0
101577 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 11:46 | 2014-07-31 12:51 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
101583 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 11:52 | 2014-07-31 12:45 | 0.88333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 166.95 | 0 | 0
101584 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8643_6 | Ekibe verildi.Abonenin kofra girişinde faz yanmış.8643 tm Depar çekildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 11:38 | 2014-07-31 12:32 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
101589 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28242_2 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 12:12 | 2014-07-31 14:24 | 2.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
101591 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4020 dağıtım merkezi_2 | arıza gıderıl .12m 1x16 alpek kablo degıstırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 12:12 | 2014-07-31 14:56 | 2.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
101593 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2167 fatih sofular cad._3 | y a sube arızası var ekipler çalışıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 12:16 | 2014-07-31 14:36 | 2.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
101596 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23480 Muratbey RMU_2 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 12:18 | 2014-07-31 12:44 | 0.43333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
101598 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ _2 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 12:22 | 2014-07-31 14:28 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
101600 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28584_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 12:21 | 2014-07-31 13:52 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
101601 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 185 Keresteciler Sitesi Zafer Cad. Kayacık SK._2 | 3*120+70 kablo arızalı.ölçü yapılıyor.kazı yapıldı arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 12:25 | 2014-07-31 15:26 | 3.0167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 232.2833 | 0 | 0
101603 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4171_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 12:26 | 2014-07-31 14:30 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
101605 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 12:31 | 2014-07-31 17:29 | 4.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
101606 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI YAKUPLU-2 | NÖBETÇİ EKIPLERIMIZE BILDIRILDİ. GEREKLI MUDEHALE YAPILIYOR..ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 12:31 | 2014-07-31 13:10 | 0.65 | 13 | 122 | 0 | 0 | 8.45 | 79.3 | 0 | 0
101609 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4325_1 | arıza tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 12:47 | 2014-07-31 15:52 | 3.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
101611 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28105_10 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 12:43 | 2014-07-31 14:03 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
101612 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 510 Güngören Doğanbey Cad. Emine Pars Sk. Köşesi_1 | 3*120+70 kablo arızalı .ölçüyapıldı .kazı ı yapıldı.malzeme gonderıldı. çalışma bitti,enerji verildi. (510 TM'den bir adet depar çekildi) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 12:49 | 2014-07-31 23:00 | 10.1833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 784.1167 | 0 | 0
101613 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11234_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 12:46 | 2014-07-31 14:31 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
101617 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8794_2 | Şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 13:01 | 2014-07-31 13:03 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
101619 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8786_1 | şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 13:03 | 2014-07-31 13:04 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
101620 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25116 POMPA İSTASYONU (Sahil ) Silivri SİLİVRİ | TRAFO BUŞİNG ÜSTÜ FLEKSİ YANMIŞ. DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 13:03 | 2014-07-31 15:32 | 2.4833 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 469.35 | 0 | 0
101621 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8221_1 | Şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 13:05 | 2014-07-31 13:06 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
101622 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25801 TR21-10. Cad. 21. Sok. İstikbal yani G.YAKA_4 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 13:06 | 2014-07-31 13:48 | 0.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
101623 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8222_2 | Şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 13:07 | 2014-07-31 13:08 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
101627 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİ KONTROLÜ YAPILACAKTIR enerjı verıldiç. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 13:10 | 2014-07-31 14:45 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
101628 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8222_3 | Şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 13:18 | 2014-07-31 13:19 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
101629 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28852_6 | YATIRIMIN FİRMASI DİREK AKTARIMI YAPIYOR 28852 TM'DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. DİREK AKTARIMI YAPILDI ÇEKİLİ OLAN DEPARA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 13:18 | 2014-07-31 14:00 | 0.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
101630 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11117_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 13:14 | 2014-07-31 16:02 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
101633 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11300/35-10 kW TRAFO1 | ORTA GERILIMDE ACMA OLDU EKIBE VERILDI MUDEHALE EDILIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 13:27 | 2014-07-31 17:27 | 4 | 6 | 9536 | 0 | 0 | 24 | 38144 | 0 | 0
101634 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_9 | HAVAİ HAT EKIBINE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 13:38 | 2014-07-31 17:06 | 3.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
101638 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21642_5 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 13:48 | 2014-07-31 20:34 | 6.7667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0
101641 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_4 | ekıplere verıldıç. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 13:50 | 2014-07-31 14:29 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
101644 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21452_5 | bölge tekrar kontrol edılıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 14:00 | 2014-07-31 15:26 | 1.4333 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 164.8333 | 0 | 0
101647 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8737_7 | ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 14:04 | 2014-07-31 14:30 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
101648 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4191_10 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 14:07 | 2014-07-31 15:54 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
101653 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28968_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 14:25 | 2014-08-01 02:40 | 12.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
101655 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11103_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 14:37 | 2014-07-31 15:32 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
101656 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9012 Gültepe Y.Kemal mah. Güneşli sk._11 | havai hat ekiplerine bildirildi.**Tehlike önlenip arıza giderildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 14:34 | 2014-07-31 16:43 | 2.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
101660 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 14:50 | 2014-07-31 18:11 | 3.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
101662 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1023 TR 1_11 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1 FAZ ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 14:52 | 2014-07-31 16:44 | 1.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
101663 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2023 TR 2 | 2025 TM deklanşe idi, enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 14:57 | 2014-07-31 15:35 | 0.63333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 383.1667 | 0 | 0
101666 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:05 | 2014-07-31 18:11 | 3.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
101667 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BEYLİKDÜZÜ 21400 DMden 20274pınarkule çık | hat konrtol edildi. beslendi. karanlıkta abone yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:13 | 2014-07-31 15:30 | 0.28333 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 283.3333 | 0 | 0
101667 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BEYLİKDÜZÜ 21400 DMden 20274pınarkule çık | hat konrtol edildi. beslendi. karanlıkta abone yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:13 | 2014-07-31 15:41 | 0.46667 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 233.3333 | 0 | 0
101667 | 3 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BEYLİKDÜZÜ 21400 DMden 20274pınarkule çık | hat konrtol edildi. beslendi. karanlıkta abone yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:13 | 2014-07-31 15:41 | 0.46667 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
101667 | 4 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BEYLİKDÜZÜ 21400 DMden 20274pınarkule çık | hat konrtol edildi. beslendi. karanlıkta abone yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:13 | 2014-07-31 15:48 | 0.58333 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 116.6667 | 0 | 0
101667 | 5 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BEYLİKDÜZÜ 21400 DMden 20274pınarkule çık | hat konrtol edildi. beslendi. karanlıkta abone yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:13 | 2014-07-31 16:08 | 0.91667 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 733.3333 | 0 | 0
101669 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_1 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:11 | 2014-07-31 17:19 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
101670 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24186-Güzelce Kale Konakları_6 | Termik açıktı. Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:13 | 2014-07-31 15:48 | 0.58333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
101671 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2370 tr2 fatih sarıgüzel cd. şair cem sk._4 | İSKİ Çalışma yaparken 2 adet NKBA YERALTI KABLOSUNU KOPARMIŞ, Tehlike nedeniyle 2370 TM TRF 2 den D4 Çekildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:13 | 2014-07-31 20:06 | 4.8833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0
101672 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20329_7 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:13 | 2014-07-31 17:08 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
101673 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21400_5 | nöbetçi ekıplere bildirildi. kontrol yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:13 | 2014-07-31 15:41 | 0.46667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
101675 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_6 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:16 | 2014-07-31 17:36 | 2.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
101677 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2111 şehit Mehmet paşa yokuşu _2 | A.G .YERALTI KABLO ARIZASI 3 FAZ . TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:20 | 2014-07-31 23:47 | 8.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0
101680 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1037 TR 1_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU YANMIŞ.SERVİSE BİLDİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:31 | 2014-07-31 22:45 | 7.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.8667 | 0 | 0
101681 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11428_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSUNA VURULMUŞ.SERVİSİNE BİLDİRİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:32 | 2014-07-31 20:22 | 4.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0
101684 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_5 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:31 | 2014-07-31 16:54 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
101685 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | ARIZA EKİBE VERİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:29 | 2014-07-31 17:48 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
101687 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18033_7 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Yer altı şube kablosu arızalı, yeri belli, kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi. 1 ad. 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:34 | 2014-07-31 19:55 | 4.35 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 426.3 | 0 | 0
101688 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25036 DENİZCİLER SİTESİ Semizkumlar SİLİVRİ_4 | DİREKTEN NÖTR OKSİT YAPMIŞ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:29 | 2014-07-31 17:12 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
101689 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25377 ALTAN ULUŞAHİN Mezbaha Fener SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:24 | 2014-07-31 17:34 | 2.1667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.1667 | 0 | 0
101691 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24336 Celaliye Murat Cad._4 | şube kablosunda oksit arızası onnarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:38 | 2014-07-31 17:09 | 1.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
101692 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3225 taksim sehitmuhtar çarık sk _17 | havaihat ekibine verildi.monofaze şube kopuk.kablo servisi iş durumuna göre ekip koyacak. Yan binadan atlama enerji verildi karanlıkta abone yok 01.08.2014 sabah 08.00 dan sonra kablo servisi arızaya müdahale edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:34 | 2014-07-31 22:21 | 6.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.4833 | 0 | 0
101695 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20099_8 | havai hat ekipleri gerekli kontrolü yapacaklardır.Arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:48 | 2014-07-31 16:47 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
101698 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_3 | nöb mont ekibine verildi şube 2 faz kopuk .tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:50 | 2014-07-31 18:47 | 2.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
101699 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | B.KILIÇLI DM>ÇİMTEKS (SERT PLS.ÖZEL HAT T.) | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:56 | 2014-07-31 16:58 | 1.0333 | 16 | 96 | 0 | 0 | 16.5333 | 99.2 | 0 | 0
101702 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1023 TR 2_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU 3 FAZ ARIZALI.EKİP YÖNLENDİRİLDİ.DEPAR ÇEKİLDİ EKİP ÇAŞIŞIYOR .ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 16:01 | 2014-07-31 18:14 | 2.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
101705 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25107 DÖRTLER SİTESİ PARKKÖY Silivri SİLİVRİ _4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 16:08 | 2014-07-31 18:44 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
101706 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4237_12 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 16:12 | 2014-08-01 04:02 | 11.8333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 366.8333 | 0 | 0
101707 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18236_3 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 16:13 | 2014-07-31 16:51 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
101708 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25038 MAVİ YELKEN İÇİ Semizkumlar SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 16:24 | 2014-07-31 16:53 | 0.48333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 91.35 | 0 | 0
101709 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22020_3 | abone şubesı arızalı .aboneye kofradan geçiçi atlama yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 16:31 | 2014-07-31 19:53 | 3.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0
101711 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31832_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.ABONENİN DAHA ÖNCEDEN PANOSU YANMIŞ ŞEBEKE TARAFINDAN ELEKTRİĞİ KESİLDİ ABONE PANOYU TAMİR ETTİRDİKTEN SONRA TEKRAR BAĞLANDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 16:35 | 2014-07-31 19:27 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
101712 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_2 | hava i hat ekibine verildi ag kablo 3 faz kopuk Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 15:38 | 2014-07-31 21:57 | 6.3167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 252.6667 | 0 | 0
101713 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20300 kavaklıDMden 20326 çırayçelik çık | nöbetçi ekiplere verildi.ekipler bölgeye yönlendirildi enerjı verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 16:37 | 2014-07-31 18:16 | 1.65 | 9 | 266 | 0 | 0 | 14.85 | 438.9 | 0 | 0
101715 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18007_11 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Yer altı şube kablosuna kazı çalışması yapılırken zarar verilmiş. Depar çekildi. Kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi. 2 ad. 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-31 16:41 | 2014-07-31 18:26 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
101716 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28030_1 | 40 METRE 3X16 ŞUBE İSTER EKİP YÖNLENDİRİLDİ YENİ ŞUBE ÇEKİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 16:40 | 2014-07-31 18:38 | 1.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
101717 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Yıldıztepe 3944 (35 KV) | nöb mont ekibine verildi. 3941 tm de izaltörler ark görmüş montaj ekibi müdahale edecek.3430tmden 3437 tmye kadar enerji alındı. yıldıztepe ind 3940tmye kadar enerji verildi 3941 tm tam izole montaaj ekibi kontrol edecek | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 16:48 | 2014-07-31 17:50 | 1.0333 | 7 | 3837 | 0 | 0 | 7.2333 | 3964.9 | 0 | 0
101718 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31909 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK.PİPO DÜZELTİLDİ DURUM NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 16:58 | 2014-07-31 19:30 | 2.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
101719 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31869_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK.ALPEK TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 17:00 | 2014-07-31 19:49 | 2.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
101721 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | İNCEĞİZ DM - KABAKÇA ESKİ ENH. | ekibe bildirildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 17:05 | 2014-07-31 18:07 | 1.0333 | 11 | 86 | 0 | 0 | 11.3667 | 88.8667 | 0 | 0
101722 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 705 B.evler soğanlı mah umut cad._2 | kofradan bır faz sıgorta degıstırıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 16:41 | 2014-07-31 21:33 | 4.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.9333 | 0 | 0
101725 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_12 | EKİPLERE VERİLDİ ALPEK KOPMUŞ 11880 TMDEN DEPAR ÇEKİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 17:11 | 2014-07-31 21:45 | 4.5667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0
101726 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 17:07 | 2014-08-01 02:38 | 9.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.1333 | 0 | 0
101727 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9072 İBB Bşk Mesken Müd. Konutları | Ekibe bildirildi.*9072 tm açdı,yapılan kontrolde arızaya rastlanmadı A6 blok hariç enerjili. A6 bloğun iç tesisatından arıza geliyor,kendi bünyelerinde arızayı kendileri yaptıracaklar bilgi verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 16:57 | 2014-07-31 17:48 | 0.85 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 500.65 | 0 | 0
101729 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4426_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 17:21 | 2014-07-31 17:41 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
101735 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2080 koyun baba park içi_3 | sigorta erimesi giderildi 1 faz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 17:29 | 2014-07-31 18:11 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
101736 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9197 Gültepe Ulu sk._4 | H.hat ekibine bildirildi.**Arızqa giderildi.(hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 17:22 | 2014-07-31 18:00 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
101739 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_5 | abone kablosunun kopuk olduğu anlaşıldı kablo tamir edilip bağlandı.enerji normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 17:42 | 2014-07-31 19:08 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
101740 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31073 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 17:42 | 2014-07-31 21:39 | 3.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0
101741 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11451_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 17:36 | 2014-07-31 19:03 | 1.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0
101744 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8864_3 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Abonenin panodan sayaç sigortası atmış.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 17:00 | 2014-07-31 18:18 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
101745 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4483_3 | ekıb gonderıldı.arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 17:58 | 2014-07-31 18:58 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
101746 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1851_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU 2 FA ARIZALI.GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 17:46 | 2014-07-31 19:38 | 1.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
101747 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28350_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 18:00 | 2014-07-31 22:47 | 4.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
101748 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11573_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 14:23 | 2014-07-31 22:31 | 8.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.9333 | 0 | 0
101752 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_3 | ihbar üzerine ekibe bilgi verildi.oksit arızası giderildi 3 adet klemens kulanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 18:14 | 2014-07-31 20:17 | 2.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0
101756 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_2 | arıza giderildi.aboneye enerji verildi...ç. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 18:25 | 2014-07-31 19:53 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
101761 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11191_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 18:40 | 2014-07-31 20:11 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
101762 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21742_5 | kablo servıslerımız gereklı mudehaleyı yapıyor..enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 18:41 | 2014-07-31 20:37 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
101763 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20690_4 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 18:38 | 2014-07-31 20:38 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
101765 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21447_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 18:58 | 2014-07-31 20:27 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
101767 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM 28968 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 18:57 | 2014-07-31 20:18 | 1.35 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 3770.55 | 0 | 0
101769 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_1 | direkten kablo koptu . iski çalışmasında Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-07-31 19:00 | 2014-07-31 19:45 | 0.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
101773 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_3 | Nöb.Montörlüğü ekibine verildi.Havai hat çıkış kablosu arızalı,Direkten ayrıldı,Ölçüldü.Kablo ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 19:13 | 2014-08-01 04:01 | 8.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 0
101776 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25023 BEYCİLER MERKEZ Beyciler SİLİVRİ_6 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 19:13 | 2014-07-31 20:33 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
101777 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_2 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 19:23 | 2014-07-31 20:49 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
101778 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25197 YENİ ÖDM. Değirmenköy SİLİVRİ_3 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 19:20 | 2014-07-31 21:07 | 1.7833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.8833 | 0 | 0
101780 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11355 | YER ALTI KABLOSU ARIZASINI TESBİT ETMEK İÇİN TRAFO ENERJİSİZ BIRAKILDI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 19:29 | 2014-07-31 19:49 | 0.33333 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 198.3333 | 0 | 0
101783 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 19:37 | 2014-07-31 22:49 | 3.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
101784 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18247_4 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 19:34 | 2014-07-31 19:50 | 0.26667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
101787 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9156 Gürsel mah. Nurtaç cad. Pazar sk._5 | H.hat ekibine bildirildi.**Tehlike önlenip arıza giderildi.(hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 19:43 | 2014-07-31 21:17 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
101788 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Zincirlikuyu 2 (35 KV) | nöb mont ekibine verildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 19:48 | 2014-07-31 20:13 | 0.41667 | 4 | 10728 | 0 | 0 | 1.6667 | 4470 | 0 | 0
101791 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_7 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. yer altı şube arızalı. kablo ekibine verildi. 1 mt 4*16 kablo 2 adet 4*16 ısıtmalı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 19:58 | 2014-08-01 03:24 | 7.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0
101792 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21524_4 | ekıplere bıldıırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 20:02 | 2014-07-31 22:54 | 2.8667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100.3333 | 0 | 0
101793 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 20:02 | 2014-07-31 20:31 | 0.48333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
101794 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_15 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 20:02 | 2014-07-31 22:07 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
101795 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28030_5 | DİREKTEN YER ALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRILDI 2 Cİ BİR ARIZA CIKTI ARIZA DEVAM EDIYOR EKIPLER CALISIYOR tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 20:04 | 2014-08-01 14:48 | 18.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 149.8667 | 0 | 0
101796 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18033_2 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 20:04 | 2014-07-31 20:43 | 0.65 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0
101799 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 20:12 | 2014-07-31 22:51 | 2.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
101802 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 20:13 | 2014-07-31 21:05 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
101803 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _2 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 20:16 | 2014-07-31 20:47 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
101805 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29210 İMRAHOR TÜL FAB.YANI_1 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 20:14 | 2014-07-31 21:24 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
101807 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18512_13 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 20:05 | 2014-07-31 21:37 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
101808 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9650 K.hane Bal sk. Cıvata fab. Yanı _4 | Ekibe bildirldi.**CBS'ye göre 9650 tm dp-4 çekik, kofraya 3 faz gelmiyor,kablo arızası servisine bildirildi. ana kablo arızası çıktı sabah ölçü yapılıp arızaya devam edilecek.2 adet 120 lik ısı büzüşmeli,1 adet 4*16 ilaçlı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 20:23 | 2014-08-01 16:36 | 20.2167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1192.7833 | 0 | 0
101810 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31073 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK AYDINLATMA PANOSUNDA KONTAKTÖR YANDI EKİPLER DEĞİŞTİRDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 20:30 | 2014-07-31 22:23 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
101811 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8185_1 | şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 20:32 | 2014-07-31 20:33 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
101812 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 20:27 | 2014-08-01 13:49 | 17.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 138.9333 | 0 | 0
101813 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18009_3 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 20:16 | 2014-07-31 23:40 | 3.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
101824 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3060/E a.köy beyazgül cad. lojman altı _2 | Havaii hat ekibine bildirildi. Direğe çıkan AG Kablo 1 Faz kopuk direkten abonelere atlama enerji verildi karanlıkta abone yok 01.08.2014 sabah 08.00 dan sonra kablo servisi arızaya müdahale edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 20:42 | 2014-07-31 23:15 | 2.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0
101829 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 20:57 | 2014-07-31 21:57 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
101830 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20809_5 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 21:03 | 2014-07-31 22:35 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
101832 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8736_4 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 21:07 | 2014-07-31 22:18 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
101836 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29263 TM HARAÇÇI 1025 SK İÇİ KÖŞK MERKEZ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 21:23 | 2014-08-01 02:46 | 5.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0
101837 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8219_10 | Nöb.mont.ekibine verildi.Kofradan sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 21:11 | 2014-07-31 22:03 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
101838 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20190_8 | Nh bıçalı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. Aboneye 01:08 de enerji verildi sistemde güncelleme olduğu için iş emri geç kapatıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 21:25 | 2014-08-01 01:09 | 3.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
101839 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18024_11 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 21:25 | 2014-08-01 03:26 | 6.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0
101840 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20787_7 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta atığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 21:22 | 2014-07-31 21:52 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
101841 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Yıldıztepe 3944 (35 KV) | ekibe bildirildi arızaya müdahale ediliyor depar enerjili 3940 3941 perpa alışveriş merkezi 2 adet satış merkez karanlık 3941 tm de başlıklar patlak kablo servisi arızaya müdahale ediyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 21:30 | 2014-07-31 23:23 | 1.8833 | 7 | 3837 | 0 | 0 | 13.1833 | 7226.35 | 0 | 0
101842 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9084 Fideri | 9084 deparında açma oldu ekip kontrol ediyor.deparın 9437 tm ye kadar olan kısmına enerjı verıldı.dört Tm karanlık çalışma devam ediyor. 9443 tm ile 9526 tm arası mavı faz toprak kablo arızası tesbit edildi.arızalı kısım ayrılarak deparın tamamına enerji verildi.1146-9314 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 21:30 | 2014-07-31 23:21 | 1.85 | 0 | 7568 | 0 | 0 | 0 | 14000.8 | 0 | 0
101847 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25279 CEMAL KURT Su kuyusu mevkii Kavaklı SİLİVRİ_4 | 1 ADET AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 21:48 | 2014-07-31 22:32 | 0.73333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
101848 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31802_4 | havai hat ekibine bilgi verildi kontrol edilecek aydınlatma panosunda sigorta patladı değiştirilip enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 21:49 | 2014-07-31 22:14 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
101849 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23228 Doktorçeşme_3 | ekibe bildirildi ŞUBE OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 22:01 | 2014-07-31 23:38 | 1.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
101853 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20693_9 | Tek faz direkten yer altı 120 lik kablo arızalıydı. Kablo ekibi arızayı giderdi. Aboneye 01:50 de enerji verildi sistemde güncelleme olduğu için iş emri geç kapatıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 22:08 | 2014-08-01 01:51 | 3.7167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 148.6667 | 0 | 0
101854 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21157_6 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 22:16 | 2014-07-31 22:42 | 0.43333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
101858 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28085_4 | TAMIR EDIDLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 22:29 | 2014-08-01 11:47 | 13.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 0
101859 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4400-4200 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ.4468 tm hariçindeki trafolara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 22:04 | 2014-07-31 23:42 | 1.6333 | 0 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 4076.8 | 0 | 0
101862 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21747_6 | 120 lik kablo arızası mevcut ölçü bekleniyor ölçülcek.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 22:31 | 2014-08-01 03:01 | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0
101865 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28073 TRAFO 2_3 | YERALTI KABLO ARIZASI EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 23:06 | 2014-08-01 16:32 | 17.4333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1621.3 | 0 | 0
101866 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8743_7 | nöb mont ekibine verildi.1 faz temiz kopuk dogru sube kablo arızası tespit edildi.ölçü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 23:08 | 2014-08-01 03:24 | 4.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
101873 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3006 n.taşi abdi ipekçi cad. _10 | Ekibe bildirildi.sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 23:06 | 2014-08-01 02:36 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
101874 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28968_2 | sigorta arızası tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 23:39 | 2014-08-01 02:38 | 2.9833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 277.45 | 0 | 0
101876 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4468 | ekiplere bildirildi 4468 TM de hücre arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 23:48 | 2014-08-01 04:01 | 4.2167 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1315.6 | 0 | 0
101877 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_13 | Oksit arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. Aboneye 01:10 da enerji verildi sistemde güncelleme olduğu için iş emri geç kapatıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-07-31 23:39 | 2014-08-01 01:02 | 1.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0