## Ağustos 2014
KOD NO | KADEME(2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL - İLÇE (3A-3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) | YER DETAYI |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10A)=(9D)X(8)
101881 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3819 B.oglu Küçükpiyale değirmen sk pasaj içi _11 | hava i hat ekibine bildirildi. ANA KABLO 2 FAZ KOPUK SABAH KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPICAK 3247 tm dp:11 nalıncı bayırı n.43.45.49 civarı ag kablo 1 faz kopuk nalıncı bayırı n:47 şuba 3 faz kopuk 3819tm nalıncı bayırı n:44.46.48 civarı ag 2 faz kopuk 3adad arıza bulunmaktadır kablo ekipleri çalışıyor. TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 02:41 | 2014-08-01 22:00 | 19.3167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 772.6667 | 0 | 0
101886 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25791 TR12-25. Cad. 6. Sok. Değirmenköy yolu_2 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPIDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 04:12 | 2014-08-01 06:24 | 2.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
101887 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8743_7 | 1 faz temiz kopuk doğru sube kablo arızası tespit edildi kofra yerlerı kapılı olduğundan sabah bakılacak.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 04:25 | 2014-08-01 17:32 | 13.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.4667 | 0 | 0
101889 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT 20292 İNÖNÜ DM DEN CEYLAN CAD. FİDERİ | arıza ekiplerine bildirildi.hat açıktı beslendi enerjisiz yerimiz yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 04:38 | 2014-08-01 05:23 | 0.75 | 2 | 498 | 0 | 0 | 1.5 | 373.5 | 0 | 0
101890 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4316_1 | nötr kopmus nötür eklenip hat gerilerek arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 05:18 | 2014-08-01 06:25 | 1.1167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39.0833 | 0 | 0
101891 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11071_10 | H.HAT EKİBİ İVEDİ OLARAK YÖNLENDİRİLDİ. EKİP KONTROL ETTİ KOFRASI İZOLE EDİLDİ. TEHLİKELİ DURUM ÖNLENDİ ABONEYE BİLGİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 05:25 | 2014-08-01 06:10 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
101893 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8740_4 | kablo vuruğu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 05:48 | 2014-08-01 05:49 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
101895 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3133; tophane kıvrıntılı sk _1 | ekibe bildirildi. AG KABLO 1 faz kopuk. Kablo servisi çalışma yapıcak.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 05:58 | 2014-08-01 19:54 | 13.9333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 557.3333 | 0 | 0
101897 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİ KONTROL EDİCEK. SOKAK ÇIKIŞ DİREĞİNDE KABLO YANMIŞ.İŞ KABLOCULARA VERİLDİ TAMİR EDİLİYOR.BUNA SEBEP SOKAKTANDA ENERJİ KESİLMİŞ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 06:42 | 2014-08-01 09:11 | 2.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3833 | 0 | 0
101898 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25116 POMPA İSTASYONU (Sahil ) Silivri SİLİVRİ_1 | A G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 06:54 | 2014-08-01 07:40 | 0.76667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5667 | 0 | 0
101899 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 641-1 Merter Keresteciler Sitesi Kalender Sk._7 | 641 tm den bir faz sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 07:20 | 2014-08-01 09:05 | 1.75 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 134.75 | 0 | 0
101900 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3060/E a.köy beyazgül cad. lojman altı _2 | ANA KABLO 1 FAZ KOPUK. KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 07:23 | 2014-08-01 16:41 | 9.3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0
101901 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 07:33 | 2014-08-01 11:37 | 4.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
101905 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4237_12 | arıza yapıldı enerji verildi karanlıkta yerimiz yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 07:55 | 2014-08-01 15:36 | 7.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.7333 | 0 | 0
101906 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20156_9 | sigorta arızası tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 07:57 | 2014-08-01 08:27 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
101907 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2290 tr1 kumkapı asya sk._7 | TM den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:00 | 2014-08-01 09:08 | 1.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
101908 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2772 tr1 laleli-kumkapı kızıltaş sk._11 | TM den sigorta erimesi enerji verildi. (1 Faz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:03 | 2014-08-01 08:23 | 0.33333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
101909 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25776 CEVİZLİ ÇİFTLİK KENT B.Sinekli SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:07 | 2014-08-01 09:38 | 1.5167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 | 0 | 0
101911 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2319 tr1 mahmutpaşa dilberzadeler sk._11 | 3 Faz A.G Kablo Arızası tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:11 | 2014-08-01 19:26 | 11.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0
101913 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | EKİBE VERİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:20 | 2014-08-01 10:19 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
101915 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | EKİBE VERİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:21 | 2014-08-01 10:45 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
101916 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_5 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:25 | 2014-08-01 14:48 | 6.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0
101917 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8163_10 | 3 faz temiz kopuk D.şube arızası 2. arıza çıktı.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:25 | 2014-08-01 18:02 | 9.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.4667 | 0 | 0
101918 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20254_5 | arıza ekiplerine bildirldi kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:28 | 2014-08-01 17:28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
101919 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20668_2 | abone enerjilerinin olmadığını bildirdi ekip bakıyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:31 | 2014-08-01 11:13 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
101920 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18288_11 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. kablo arizali. ölcü ekibine verildi.Depar çekili.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:32 | 2014-08-01 23:25 | 14.8833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1458.5667 | 0 | 0
101921 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3399; haskoy keçecipiri stad sk no:30_9 | havaihat ekibine verildi 3399 depar 9 çekildi alpek tamir ediliyor.alpek tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:29 | 2014-08-01 10:44 | 2.25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
101923 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20775_7 | abobe enerjilerinin olmadığını bildirdi ekip bakıyor arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:41 | 2014-08-01 14:07 | 5.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0
101925 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M. - Akpınar E.N.H. | Ekibe bildirildi.*Yapılan kontrolde 9270'den Akpınar hattında tel kopuğu tespit edildi ekip çalışıyor.40 m.swallow iletken kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 07:18 | 2014-08-01 11:52 | 4.57 | 19 | 940 | 0 | 0 | 86.83 | 4295.8 | 0 | 0
101926 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_3 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:43 | 2014-08-01 10:02 | 1.3167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 122.45 | 0 | 0
101927 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21974_2 | Yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:47 | 2014-08-01 10:07 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
101928 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._4 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:43 | 2014-08-01 10:28 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
101931 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - 1 NOLU SUBAŞI ÇIKIŞI | kesici acık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:20 | 2014-08-01 09:19 | 0.98333 | 13 | 133 | 0 | 0 | 12.7833 | 130.7833 | 0 | 0
101932 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21999 dan 21970 çıkışı | 21999 San 3 D.M' den 21970 Aksu Tost T.M. çıkışı açmıştı. Nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 10:13 | 2014-08-01 12:14 | 2.0167 | 13 | 537 | 0 | 0 | 26.2167 | 1082.95 | 0 | 0
101933 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8300 - 8834 FİDERİ | Ekibe verildi.8300 itm'den 8818 deparı açık.8818 Deparına enerji verildi. İski çalışma sırasında 8221 TM nin 2 adet 3x120 'lik giriş ve çıkış kablosuna vurmuş .kablo ekibi çalışıyor.8221 TM karanlık .Tamir edildi.8221 Tm Enerji verildi karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:01 | 2014-08-01 10:01 | 1 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0
101935 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2395 gedikpaşa cd. yeraltı yaya geçidi yanı_1 | 2 Faz Y.A Şube Arızası TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:04 | 2014-08-01 14:36 | 5.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.6667 | 0 | 0
101937 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8415_1 | Ekibe verildii.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:00 | 2014-08-01 09:59 | 0.98333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0
101938 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21698_7 | Klemens arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:05 | 2014-08-01 10:37 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
101939 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23010 Toker un karşısı_3 | sigorta atık yapıldı...... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:24 | 2014-08-01 10:00 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
101940 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9180 Çağlayan Esen sk.içi_11 | Ekibe bildirildi.*9180 tm dp-11 igdaş mütahidi (fortis mühendislik)çalışma sırasında kabloya vurmuş,servisine bildirildi. (Hamule kaydına göre dp-11 çekik) 1 adet 4*16 lık ilaçlı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-01 08:54 | 2014-08-01 16:39 | 7.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
101941 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25422 MUSTAFA ERDOĞAN Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİNİN FAZI KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:10 | 2014-08-01 10:17 | 1.1167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2167 | 0 | 0
101942 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28963_14 | GURBET OGLU İNSAAT İSKİ ÇALIŞMASI SIRANDA KABLOYA VURMUS YER ALTI DOGRU ŞUBE PARALEL KABLO 963 TMDEN 14 DEPAR CEKIK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:10 | 2014-08-01 17:40 | 8.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
101944 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11701_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:09 | 2014-08-01 14:03 | 4.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
101947 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9468 Cendereyolu Ayazma sk başı._1 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi (bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:15 | 2014-08-01 14:48 | 5.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0
101953 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23089 İnceğiz M. Kavlu_4 | A.G SİGORTA ATIK YAPILDI..... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:29 | 2014-08-01 10:42 | 1.2167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
101954 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23505 Oklalı yeni okul_4 | a.g sigorta atık.yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:31 | 2014-08-01 09:49 | 0.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
101955 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3487_3 | ekibe verildi belediye tesisi içinde kabloyu koparmışlar kablo ekibi müdahale edecek şube kablosu kopuk 3487 depar 3 çekildi. kablo tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:30 | 2014-08-01 14:15 | 4.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
101956 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11431_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK..BAKILDI N:65 ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:33 | 2014-08-01 09:56 | 0.38333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
101958 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28532_2 | DOGRU ADRES B CADDE NO 42 DİREKTEN YER ALTI ŞUBEYE VURMUŞLAR İBŞ BELEDIYE BAHAŞ İNSAAT VURMUS DİREKTEN AYRILDI EKIPLER ARIZAYI GIDEREIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:24 | 2014-08-01 20:14 | 10.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.6667 | 0 | 0
101959 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28214_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:36 | 2014-08-01 10:47 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
101961 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 18305_2 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:20 | 2014-08-01 10:07 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
101963 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28204_4 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:47 | 2014-08-01 10:40 | 0.88333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
101967 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23153 Subaşı Kereste Fab._4 | sigorta atık yapıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 09:42 | 2014-08-01 10:22 | 0.66667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
101968 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29454_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 10:01 | 2014-08-01 15:01 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
101975 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11379_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 10:02 | 2014-08-01 14:04 | 4.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.2333 | 0 | 0
101977 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3056; n.taşı hacımansur sk no:65 yanı _1 | montaj ekibi çalışıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 10:10 | 2014-08-01 10:19 | 0.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
101978 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_9 | hava-i hat ekibine verildi. Direkten yeralti sube kablosu arizali. Direkten ayrıldı. Kablo ekibine verildi. tamir edildi. direkten bağlandı. 2 ad. 4x16 ialçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 10:12 | 2014-08-01 21:08 | 10.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0
101979 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 294 Güngören Koray Sk. Soğuk hava deposu Karşısı_3 | Havai hattan faz kopuktu,bağlantısı yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 10:03 | 2014-08-01 11:53 | 1.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
101981 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20939_6 | arıza ekiplerine bildridi sigorta atıktı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 10:18 | 2014-08-01 12:21 | 2.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
101982 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24025 Güzelce Okul Önü (DİREK)_3 | Yer altı arızası var. Geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 10:15 | 2014-08-01 13:26 | 3.1833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 66.85 | 0 | 0
101986 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28786 TAŞOLUK CANGALÇEŞME -1-_4 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 10:18 | 2014-08-01 13:49 | 3.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0667 | 0 | 0
101989 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | DİREKTEN YERALTI SUBE ARIZASI DİREKTEN AYRILDI VURAN GURBET OGLU İNSAAT CALISMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-01 10:28 | 2014-08-01 20:14 | 9.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.1333 | 0 | 0
101990 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28715_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 10:36 | 2014-08-01 13:50 | 3.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
101991 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18021_14 | hava-i hat ekibine verildi. kablo arizali. kablo ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.depar çekildi kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. 1 adet 3x120 ilaçlı buat -1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 10:35 | 2014-08-01 18:15 | 7.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
101992 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23010 Toker un karşısı_3 | AG yeraltı arızası vardı. baks panodan şube çıkışı beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 10:28 | 2014-08-01 13:14 | 2.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
101993 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23084 Danmandıra köyiçi_3 | EKİBE VERİLDİ ..oksit yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 10:27 | 2014-08-01 12:29 | 2.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
101995 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8737_1 | ekibe verildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 10:44 | 2014-08-01 12:18 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
101997 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23424 Subaşı Cahit Karakullukçu_3 | a.ğ sigorta atık yapıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 10:53 | 2014-08-01 12:26 | 1.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
102001 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2290 TR 1_7 | TMDEN SİGORTA ARIZASI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 10:54 | 2014-08-01 11:19 | 0.41667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
102002 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20595_2 | arıza ekiplerine bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 10:55 | 2014-08-01 16:44 | 5.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 0 | 0
102004 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21780_6 | Tel kopuğu arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 11:03 | 2014-08-01 12:51 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
102006 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 11:08 | 2014-08-01 12:28 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
102009 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20253_2 | arıza ekiplerine bildirldi kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 11:09 | 2014-08-01 14:12 | 3.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
102010 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8415_2 | Ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 10:53 | 2014-08-01 15:11 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
102013 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 12323-12346 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ MÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. OG KABLOSUNA VURMUŞLAR.YERİ BELLİ,KABLOCULARA VERİLDİ.ÇALIŞIYORLAR. KABLO ARIZASI YAPILDI ENERJİ VERİELCEK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 11:19 | 2014-08-01 13:53 | 2.57 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 12449.08 | 0 | 0
102015 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11630-11627 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ MÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 11:22 | 2014-08-01 15:09 | 3.7833 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 5236.1333 | 0 | 0
102017 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 11:29 | 2014-08-01 17:56 | 6.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0
102018 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3867_9 | İSKİ KABLOYU KOPARMIŞ EKİP MÜDAHALE EDECEK 3867 tm den depar 9 çekildi kablo SERVİSİ müdahale edecek ayrıca TU Kablosunuda koparmışlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 11:28 | 2014-08-01 16:41 | 5.2167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 208.6667 | 0 | 0
102019 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31884_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.20 M 3.16 ALPEK KABLO CEKILDI 3 FFAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 11:35 | 2014-08-01 13:21 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
102025 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_4 | ekibe verildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 11:38 | 2014-08-01 21:11 | 9.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0
102026 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28505_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 11:41 | 2014-08-01 12:08 | 0.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
102028 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29210 İMRAHOR TÜL FAB.YANI_4 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 11:42 | 2014-08-01 13:46 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
102034 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 12:06 | 2014-08-01 16:11 | 4.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0 | 0
102035 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500-11956 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ.MÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 12:09 | 2014-08-01 14:54 | 2.75 | 4 | 9692 | 0 | 0 | 11 | 26653 | 0 | 0
102036 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31077 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.KONTROL EDILDI OKSIT ARIZASI GIDERILDI 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 12:08 | 2014-08-01 13:17 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
102039 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29111 KARABURUN SAHİL TAHTAKALE VİLLALAR_1 | TAMIR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 12:02 | 2014-08-01 17:12 | 5.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
102040 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 11:19 | 2014-08-01 14:08 | 2.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0
102045 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2772 TR 2_17 | y.a şube arızası 3 faz, tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 12:34 | 2014-08-01 15:33 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
102046 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1851_2 | arıza tesbiti ekiplere için bilgi verildi.kablo servısı calısıyor.arıza bıttı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 12:39 | 2014-08-01 13:47 | 1.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
102054 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11528_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 12:49 | 2014-08-01 14:27 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
102055 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25397 FENER ÇİFTLİK EVLERİ Fener SİLİVRİ_2 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 13:12 | 2014-08-01 14:35 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
102059 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23248 Ormanlı Koru Mh. (Mezarlık)_4 | oksit yapıldı .. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 13:28 | 2014-08-01 14:53 | 1.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
102060 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 28319 | 28523 28180 arası izole kabloya vurmuşlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-01 13:32 | 2014-08-01 13:55 | 0.38333 | 0 | 9310 | 0 | 0 | 0 | 3568.8333 | 0 | 0
102061 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18214_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 13:31 | 2014-08-01 14:46 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
102063 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 641-1 Merter Keresteciler Sitesi Kalender Sk._4 | 641 TM DEN SİGORTA ATIKTI,ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 13:05 | 2014-08-01 14:17 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
102066 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28046_5 | 15 metre 1*16 sube cekıldı tamır edıldı enerjı verıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 14:06 | 2014-08-01 14:22 | 0.26667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
102067 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28391_11 | YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 14:08 | 2014-08-01 19:24 | 5.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.1333 | 0 | 0
102068 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3225 taksim sehitmuhtar çarık sk _16 | kablo arızası nedeniyle depar çekildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 14:08 | 2014-08-01 15:46 | 1.6333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65.3333 | 0 | 0
102069 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 14:12 | 2014-08-01 22:12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
102070 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | BOTAŞ AİTM>BOTAŞ-1 | ORTA GERİLİM KABLOYA HASAR VERİLMİŞ. MANEVRA YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-01 14:13 | 2014-08-01 14:50 | 0.61944 | 144 | 3051 | 0 | 0 | 89.2 | 1889.925 | 0 | 0
102071 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11576_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 14:19 | 2014-08-01 16:52 | 2.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
102072 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2110 caferiya sk._1 | 2110 TM den D1 1FAZ sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 14:15 | 2014-08-01 16:00 | 1.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
102077 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29289 TM KARABURUN GİZLİBAHÇE YANI_1 | 2 ADET 20 LU DIKREK ISTER IBRAHIM ERENE BILDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 14:22 | 2014-08-01 17:11 | 2.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0
102078 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21518_7 | yer altı kablo arızası mevcut ekiplerimiz çalışıyor. kablo arızası giderildi enerji verildi.927748,927754,928661,928668,928680 nolu başvurular farklı arıza kaydı. 102073 nolu iş emri ile birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 14:32 | 2014-08-02 00:02 | 9.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0
102084 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi _8 | 9151 tm dp-8 çekik,yatırım ekibinin hat aktarımı nedeniyle enerji kesildi.**Çalışma bitirilip depara enerji verildi.(Bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 11:16 | 2014-08-01 14:56 | 3.6667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 216.3333 | 0 | 0
102085 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29342 HACIMAŞLI SIVAT MAH._1 | EKIBE BILDIRLDI TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 14:41 | 2014-08-01 18:24 | 3.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8667 | 0 | 0
102087 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28790 DURSUN KÖY KÖY İÇİ DİREK TİPİ_4 | EKIBE BILDIRLDI.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 14:21 | 2014-08-01 19:35 | 5.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 0 | 0
102088 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20204_7 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 14:45 | 2014-08-01 15:44 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
102091 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4297_17 | arıza aboneye ait bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 14:53 | 2014-08-01 15:37 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
102092 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28335_2 | ALPEK YANIK EKİP DEPAR ÇEKTİ ARIZA TAMİRATINI GERÇEKLEŞTİRİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 14:54 | 2014-08-01 19:43 | 4.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 447.95 | 0 | 0
102093 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2111 şehit Mehmet paşa yokuşu | 2111 TM aşrı akım ve topraktan açıyor, trafo enerji kabul etmiyordu, arıza giderilerek trafoya enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 14:57 | 2014-08-01 17:14 | 2.2833 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1381.4167 | 0 | 0
102094 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9350 Kuştepe İnönü cad._1 | H.hat ekibine bildirildi.( Hanifi DEMİR ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 11:48 | 2014-08-01 16:41 | 4.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0
102096 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21192_2 | arza ekibe bildirildi enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 15:04 | 2014-08-01 19:34 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
102098 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21698_7 | Arıza ekibe bildirildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 15:11 | 2014-08-01 19:36 | 4.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
102102 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31020 TM_10 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.HAVAİ HAT ÇIKIŞI ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ÖLÇÜLDÜ ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR..ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 15:24 | 2014-08-02 08:20 | 16.9333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1066.8 | 0 | 0
102103 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2290 tr2 kumkapı asya sk._2 | 2290 TM TRF 2 D2 ORTA FAZ 400 A. NH BOY2 KAİDE YANIK ENERJİ GEÇİRMİYOR. Tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 15:25 | 2014-08-01 17:46 | 2.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0
102104 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 15:10 | 2014-08-01 20:17 | 5.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.8167 | 0 | 0
102106 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4094_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 15:36 | 2014-08-01 17:18 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
102108 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21828_3 | Arıza ekibe bildirildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 15:41 | 2014-08-01 19:41 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
102112 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20930_8 | abone direkte kıvılcım çıkıyor dedi ekipler kontrol ediyor alpek yanmıştı arıza giderilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 15:51 | 2014-08-01 18:24 | 2.55 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 0 | 0
102116 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:03 | 2014-08-01 20:18 | 4.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0
102124 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_4 | Ekiplere verildi. Alpek tamir edileid ve enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:30 | 2014-08-01 18:07 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
102126 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:29 | 2014-08-01 16:34 | 0.083333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
102127 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25203 ÜST MAHALLE Değirmenköy SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:29 | 2014-08-01 17:36 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
102128 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25972 S.S. ECEM OBA YAPI K.(Kum ocakları)Y.ÇANTA_2 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:32 | 2014-08-01 17:16 | 0.73333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
102130 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22256_3 | Sigorta atığı arızası. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:37 | 2014-08-01 17:15 | 0.63333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
102131 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 12323-12324 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:22 | 2014-08-01 18:50 | 2.4667 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 3413.8667 | 0 | 0
102133 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20580_4 | Arıza ekibe bildirildi.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:44 | 2014-08-01 20:16 | 3.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
102134 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21141_7 | abone enerjisi olmadığını bildirdi ekiplere bilgi verildi sigorta atığı giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:43 | 2014-08-01 21:13 | 4.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
102135 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23019 İnceğiz yolu kavşak_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:39 | 2014-08-01 16:58 | 0.31667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
102136 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1162_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. ŞUBE SÖKÜMÜ YAPILIYOR EKİP ÇALIŞIYOR. EKİP İŞİNİ BİTİRDİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:48 | 2014-08-01 16:56 | 0.13333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
102138 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24057 S.Paşa Güneşkent RMU_5 | Nötr kopuktu onarıldı. Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:50 | 2014-08-01 17:50 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
102139 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_4 | EKİBE BİLDİRİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:51 | 2014-08-01 19:34 | 2.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
102143 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_5 | EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:58 | 2014-08-01 19:36 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
102145 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11731_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:53 | 2014-08-01 19:24 | 2.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6167 | 0 | 0
102147 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4191_11 | ARIZA ABONEYE AİT KOFRADA 3 FAZ MEVCUT ABONE ELEKTRİKÇİSİNE İÇ TEHSASATA BAKTIRACAK BİLGİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:52 | 2014-08-01 18:06 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
102148 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2080 koyun baba park içi_3 | 2080 TM D3 den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 16:50 | 2014-08-01 17:42 | 0.86667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
102151 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29213 TAYAKADIN-3-_3 | EKİBE BILDIRILDI.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 17:02 | 2014-08-01 18:05 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
102155 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24103 K.oba Murat Sit. RMU_4 | Yer altı şube kablosu arızası 16'lık buat ile arıza giderildi şube enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 17:07 | 2014-08-01 18:17 | 1.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
102156 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4237_12 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 17:07 | 2014-08-01 17:16 | 0.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
102157 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 17:07 | 2014-08-01 18:24 | 1.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
102158 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_1 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 17:06 | 2014-08-01 17:45 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
102159 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_3 | EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 17:16 | 2014-08-01 18:51 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
102162 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28391_11 | YERALTI ŞUBE ARIZASININ TAMİR EDİLMESİ İÇİN 28391 TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 17:16 | 2014-08-01 19:24 | 2.1333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 198.4 | 0 | 0
102163 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31846_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ALPEK DEĞİŞTİRİLDİ.BİNAY ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 17:21 | 2014-08-01 18:40 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
102164 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1807_14 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. HERHANGİBİR TEHLİKELİ DURUMA RANSLANMADI.1 FAZ SİGORTA ATIKTI DEYİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 17:24 | 2014-08-01 18:33 | 1.15 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 0
102167 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11269_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ OĞUZ İNG | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 17:24 | 2014-08-01 18:57 | 1.55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
102169 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11428_9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ . ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 17:36 | 2014-08-01 19:39 | 2.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
102170 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9220 Hürriyettepe İndirici Müdürlük içi_4 | havai hat ekibine bildirildi.( Hanifi DEMİR ) doğru adres İbrahim Sok.no:16 tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 17:30 | 2014-08-01 21:58 | 4.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
102171 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2290 tr1 kumkapı asya sk._7 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 1 FAZ . TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 17:34 | 2014-08-02 00:19 | 6.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0
102173 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.., KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜYE HABER VERİLDİ ÖLÇÜ BEKLENİYOR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 17:28 | 2014-08-01 22:12 | 4.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.1333 | 0 | 0
102174 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11876_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.. 3 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ İSTER KOFRALAR ÇEKİLDİĞİ HALDE DEPAR ÜZERİNDE YÜK GÖSTERİYOR ÖLÇÜ YAPILMADI ÖLÇÜYE HAZIRLANDI. ÖLÇÜ YAPILDI. KABLO ARIZASI GİDERİLDİ. ÖLÇÜ İÇİN ÇEKİLEN KOFRALAR BASILDI. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 17:11 | 2014-08-03 01:45 | 32.5667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1954 | 0 | 0
102176 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28853_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 17:40 | 2014-08-01 22:33 | 4.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.0667 | 0 | 0
102181 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1022_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. 1 FAZ SİGORTA ATIKTI DEYİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 17:52 | 2014-08-01 18:34 | 0.7 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
102182 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9263 Aşağı Ağaçlı köyü_1 | Kemerburgaz ekiplerine bildirildi.*tehlike önlendi.ekip:hasan güreci | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 13:52 | 2014-08-01 21:11 | 7.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0
102194 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4345_1 | sayaç sonrası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 18:24 | 2014-08-01 18:39 | 0.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
102196 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_4 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 18:30 | 2014-08-01 19:35 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
102197 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 31411 TM_2 | 31411 TM DE MONTAJ EKİBİ ÇALIŞMA YAPIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 18:21 | 2014-08-01 19:11 | 0.83333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
102198 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20740_5 | abone enerjim yok dedi ekip bakıyor. sigorta atığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 18:33 | 2014-08-01 22:33 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
102199 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 851 B.Evler Talatpaşa Cd. İskender Fahrettin Sk._2 | alpek kopuktu.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 18:34 | 2014-08-01 19:29 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
102201 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_14 | ekibe bildirildi. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 18:35 | 2014-08-01 19:30 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
102203 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25029 SİLİVRİ SEYMEN MERKEZ K.Seymen SİLİVRİ_5 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 18:42 | 2014-08-01 19:27 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
102205 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_1 | arıza gideridi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 18:36 | 2014-08-01 18:44 | 0.13333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
102207 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28107_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 18:40 | 2014-08-01 19:07 | 0.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
102212 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_3 | sigorta arızası giderildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 18:57 | 2014-08-01 20:57 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
102214 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_5 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 19:33 | 2014-08-01 22:06 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
102215 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21746_5 | YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLMİŞİR KABLO SERVISLERIMIZ KONTROL EDIYOR..enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 19:07 | 2014-08-01 20:35 | 1.4667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
102217 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8505_7 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 19:11 | 2014-08-01 20:13 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
102223 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_4 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 19:25 | 2014-08-02 17:17 | 21.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 174.9333 | 0 | 0
102224 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3453; şişli palazoğlu sk _3 | Ekibe verildi Karanlıkta abone yok kablodan duman çıkıyor kablo ekibi çalışacğı zaman enerji kesilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 18:31 | 2014-08-01 20:07 | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
102231 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9350 Kuştepe İnönü cad._7 | ekibe bildirildi.( 9350 tm dp 7 ) 2 faz birleşmiş,dönüş getiriyor.ana kablo arızası,servisine bildirildi.sadece motorlar çalışmıyor,eş faz olduğundan karanlıkta yer yok,yarın gündüz ölçü yapılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 19:44 | 2014-08-01 21:54 | 2.1667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 127.8333 | 0 | 0
102232 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29112 BAKLALI KÖY VİLLAR KARATEPE MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 19:25 | 2014-08-01 23:20 | 3.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
102233 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25010 FENER KÖYÜ (Havuz yanı) Fener SİLİVRİ_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 19:07 | 2014-08-01 19:50 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
102236 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_5 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 19:51 | 2014-08-01 21:09 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
102239 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28378_9 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 20:01 | 2014-08-01 22:15 | 2.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
102241 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22183_8 | Ağaç dalı alpeğin üzerine düşmüş . Havai hat ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 20:09 | 2014-08-01 21:14 | 1.0833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0
102242 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11146_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.. ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİLİ 9 EKİBİ A.RIZA AĞDOĞAN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 20:04 | 2014-08-02 02:33 | 6.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.3833 | 0 | 0
102244 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_5 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 20:03 | 2014-08-01 21:10 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
102246 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 799 Güngören necip faz.kısakürek cad.talip sok_2 | 4*10 3 faz arızalı,arıza giderildi,enerj verildi,a.g depar çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 20:12 | 2014-08-01 23:16 | 3.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
102247 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 20:11 | 2014-08-01 21:31 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
102254 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8075_7 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 20:25 | 2014-08-01 21:28 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
102256 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_5 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 20:29 | 2014-08-01 21:10 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
102259 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.. ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ A.RIZA AĞDOĞAN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 20:17 | 2014-08-02 01:19 | 5.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.2333 | 0 | 0
102262 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11117_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ A.RIZA AĞDOĞAN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 20:45 | 2014-08-02 01:29 | 4.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.1333 | 0 | 0
102263 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3760 Akşit plaza _5 | 7 adet kablo paralel bağlı. abonede enerji var. arızalı kabloya ekip kondu.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 20:06 | 2014-08-01 22:19 | 2.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
102264 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_1 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 20:47 | 2014-08-02 15:25 | 18.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 149.0667 | 0 | 0
102265 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21067_3 | tekrarlayan arızadır kablo servıslerımız gereklı kontrollerını tekrar yapıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 20:48 | 2014-08-01 23:03 | 2.25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.25 | 0 | 0
102267 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4285_11 | arıza kayıt altına alındı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 20:45 | 2014-08-01 21:52 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
102270 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_5 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 20:46 | 2014-08-01 22:07 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
102274 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18622_4 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 20:53 | 2014-08-01 21:35 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
102276 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 21:09 | 2014-08-01 21:49 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
102278 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23615 İnceğiz Maltepe Mevkii_4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 21:03 | 2014-08-01 22:08 | 1.0833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
102279 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24287 S.Paşa Havuzkent_2 | Direkten nötr oksit onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 21:22 | 2014-08-01 22:06 | 0.73333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
102280 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3018 istiklal cad. balo sok | Trafodan ihbar alındı ekip gönderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 21:16 | 2014-08-01 22:16 | 1 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0
102281 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28201_17 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 21:23 | 2014-08-02 11:52 | 14.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 115.8667 | 0 | 0
102284 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25196 YENİ PARSELLER Değirmenköy SİLİVRİ_4 | ŞUBE NÖTR Ü KOPMUŞ KLEMENS VURULDU ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 21:27 | 2014-08-01 22:07 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
102291 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28853_3 | ŞUBE ARIZASININ TAMİRATI İÇİN DEPAR ÇEKİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 21:47 | 2014-08-01 22:32 | 0.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 69.75 | 0 | 0
102293 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_1 | havaii hat ekibine bildilridi. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 21:45 | 2014-08-01 23:40 | 1.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
102295 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18503_4 | nöb. montörlüğü ekibine verildi. kofra sigortası değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 21:52 | 2014-08-01 22:41 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
102301 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18236_8 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 22:18 | 2014-08-02 00:14 | 1.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
102303 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4338_2 | kofradan nh sigorta değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 22:31 | 2014-08-01 23:06 | 0.58333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
102304 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23261 Gökçeali Eski Tren Yolu_3 | ekibe bildirildi arıza gider ildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 22:35 | 2014-08-01 23:12 | 0.61667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
102306 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31837_9 | NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİ BAKACAK.31837 TM DEN DİDEM SOK NO:4 ÖNÜNDE KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.YERİ BELLİ.KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 22:35 | 2014-08-02 09:59 | 11.4 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 718.2 | 0 | 0
102307 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3114 maçka kireçhane aralıgı camii yanı_10 | Nöb. mont. ekibine bildirildi. abone kolon kabloları arızalıydı. tehlıke onlendı. elektrıkcısıne yaptıracak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 22:46 | 2014-08-01 23:59 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
102308 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25377 ALTAN ULUŞAHİN Mezbaha Fener SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 22:48 | 2014-08-01 23:48 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
102310 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18550_5 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 23:12 | 2014-08-02 00:59 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
102311 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1603_5 | 1 FAZ ANAKABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİ CALISIYOR.arıza bıttı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 23:29 | 2014-08-02 13:58 | 14.4833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 926.9333 | 0 | 0
102318 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23106 Karamandere köyü_4 | ekipte a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 23:35 | 2014-08-02 00:42 | 1.1167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
102319 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11574_13 | H.HAT EKİBİ İŞ SIARSINA GÖRE BAKICAK... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ A.RIZA AĞDOĞAN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 23:48 | 2014-08-02 01:25 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
102321 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18288_11 | yer altı şube kablosu arızalı. tamirat için elektrik kesildi. kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. elektrik verildi. 1 ad. 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 23:59 | 2014-08-02 00:47 | 0.8 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0
102322 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9384 M.köy Konyalı Camii yanı_10 | Ekibe bildirildi.iskı çalışma yaparken şube kablosunu buatdan çektirmiş,kablo servısı sabah arızaya mudahele edecek.*1 adet 4x16 ilaçlı ve 1 adet 120 lik y buat kullanıldı.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-01 23:53 | 2014-08-02 15:58 | 16.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 96.5 | 0 | 0
102324 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_5 | oksit arızası onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 00:12 | 2014-08-02 00:33 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
102325 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_8 | sigorta arızaqsı onarıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 00:16 | 2014-08-02 00:29 | 0.21667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
102326 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28352_9 | 25 MT 3X16 ŞUBE ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ. TM ADRESİ 29351 TM DEPAR 6 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 00:25 | 2014-08-02 10:49 | 10.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0
102327 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_1 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 00:26 | 2014-08-02 01:33 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
102330 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-01 23:09 | 2014-08-02 01:40 | 2.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
102331 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | BOTAŞ AİTM>BOTAŞ-1 | 102070 NOLU İŞ EMRİNDE YAPILAN MAVEVRA ESKİ HALİNE GETİRİLİP ENERJİ VERİLMİŞTİR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 00:43 | 2014-08-02 01:03 | 0.33333 | 144 | 3051 | 0 | 0 | 48 | 1017 | 0 | 0
102333 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11610_14 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ A.RIZA AĞDOĞAN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 00:43 | 2014-08-02 02:01 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
102335 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 9616 Sütlüce Dereiçi_10 | Ekibe bildirildi.**9616 tm dp-10 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 00:24 | 2014-08-02 10:43 | 10.3167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 608.6833 | 0 | 0
102338 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18587_7 | nöb. montörlüğü ekibine verildi. doğru şube sigorta arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 01:16 | 2014-08-02 02:39 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
102339 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_3 | H.HAT EKİBİNE İVEDİ OLARAK YÖNLENDİRLİDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ A.RIZA AĞDOĞAN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 01:49 | 2014-08-02 02:32 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
102341 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1745_1 | kablo ekıbı yonlendırıldı.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 02:00 | 2014-08-02 10:16 | 8.2667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 529.0667 | 0 | 0
102343 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3384 (35 KV) | manevra yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 02:10 | 2014-08-02 02:38 | 0.46667 | 5 | 3227 | 0 | 0 | 2.3333 | 1505.9333 | 0 | 0
102344 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21760_11 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 02:10 | 2014-08-02 10:43 | 8.5667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 376.9333 | 0 | 0
102347 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3090_1 | ŞUBE 3 faz kopuk.sabah 08:30 da kablo servisi tamir ekibi koyacak.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 01:59 | 2014-08-02 10:48 | 8.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.7167 | 0 | 0
102348 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3372 (35 KV) | manevra yapılıyor. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 03:13 | 2014-08-02 05:01 | 1.8 | 3 | 2305 | 0 | 0 | 5.4 | 4149 | 0 | 0
102349 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20060_4 | sigorta arızası vardır.ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 02:59 | 2014-08-02 05:11 | 2.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
102356 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KAVAKLI DM>ORTAKÖY SAN | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 05:59 | 2014-08-02 07:12 | 1.2167 | 25 | 1911 | 0 | 0 | 30.4167 | 2325.05 | 0 | 0
102357 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20237_4 | 1adet sigorta atıktı yapıdı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 06:13 | 2014-08-02 06:38 | 0.41667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
102359 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ÖRCÜNLÜ - NAKKAŞ | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 06:16 | 2014-08-02 06:57 | 0.68333 | 8 | 83 | 0 | 0 | 5.4667 | 56.7167 | 0 | 0
102360 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21999 dan 21970 çıkışı | 21999 San 3 D.M' den 21970 aksu tost çıkışı açmıştı. Nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 06:20 | 2014-08-02 08:23 | 2.05 | 13 | 537 | 0 | 0 | 26.65 | 1100.85 | 0 | 0
102361 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_3 | H.HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİCEK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 06:45 | 2014-08-02 09:58 | 3.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.5167 | 0 | 0
102362 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2021 akbıyık degirmen sk._6 | TM den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 06:49 | 2014-08-02 08:06 | 1.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
102363 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20207_2 | Havai hat tel kopuğu arızası. Ekiplerimiz tarafından arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 06:51 | 2014-08-02 07:21 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
102367 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 540 B.evler Meltem, Sevil Sk. M.K.Paşa İÖO_4 | 4*10 ŞUBE 3 FAZ ARIZALI,EKİP VERİLDİ ÖLÇÜSÜ YAPILDI,ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR.(BİR ADET ALÇAK GERİLİM DEPARI ÇEKİLDİ) ENERJİLENDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 07:05 | 2014-08-02 16:39 | 9.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.5333 | 0 | 0
102368 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ORTAKÖY RMU>SELİMPAŞA YOLU | ORTAKÖY RMU DAN SELİMPAŞA YOLU ÇIKIŞI KESİCİ AÇMIŞ. BESLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 07:19 | 2014-08-02 08:40 | 1.35 | 7 | 766 | 0 | 0 | 9.45 | 1034.1 | 0 | 0
102369 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20488_4 | sigorta arızası . tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 07:21 | 2014-08-02 07:51 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
102375 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20155_13 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 06:56 | 2014-08-02 08:40 | 1.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
102376 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20517_14 | Yeraltı kablo arızası vardır. Kablo ekibi ilgili adreste çalışmaktadır.bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 07:51 | 2014-08-02 19:13 | 11.3667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0
102377 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._2 | sorumlu ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-02 07:47 | 2014-08-02 09:10 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
102378 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23447 Kerstanelik Mezarlık Üstü_3 | sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 07:50 | 2014-08-02 09:10 | 1.3333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
102380 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20713_13 | Yer altı kablo arızası. ölçü aracı geldi ölçü yapıldı arıza yeri tespit edildi kazı yapıldı arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 08:00 | 2014-08-02 14:45 | 6.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0
102381 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8415_7 | Ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 07:56 | 2014-08-02 09:45 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
102383 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18288_5 | nöb. montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 08:10 | 2014-08-02 12:41 | 4.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0
102387 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ RECEP KONUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 08:24 | 2014-08-02 15:01 | 6.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.3167 | 0 | 0
102391 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21290 emboy D.M den GEZER ÇIKIŞI | 21290 Emboy D.M' den 21760 Gezer çıkışı açmıştı. Nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 08:25 | 2014-08-02 09:48 | 1.3833 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 899.1667 | 0 | 0
102395 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4237_12 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 08:39 | 2014-08-02 10:26 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
102398 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 28835 | 28835 TM İZOLE EDİLDİ. AYIRICI DEĞİŞİMİ YAPILIYOR. AYIRICI DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 08:45 | 2014-08-02 10:17 | 1.5333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1427.5333 | 0 | 0
102404 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11697_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 09:10 | 2014-08-02 13:59 | 4.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.7167 | 0 | 0
102408 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 851 B.Evler Talatpaşa Cd. İskender Fahrettin Sk. | 851 TM-619 TM ARASI TRAFO TEMİZLİK BAKIM ÇALIŞMASI ÇALIŞMA BİTTİ KARANLIKTA ABONEMİZ YOK BİLDİRİMLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-02 09:14 | 2014-08-02 15:50 | 6.6 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 5062.2 | 0 | 0
102411 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 757 Güngören orhon cad.azak sokak_3 | 4*10 şube 2 faz arızalı,ekip verildi,ölçüsü yapıldı,çalışma devam ediyor.TM bir adet alçak gerilim deparı çekildi 2. arıza çıktı ölçü ekibi çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 09:05 | 2014-08-02 17:11 | 8.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0
102412 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_8 | ekipler kontrol etti Şantiye kapalı olduğundan arızaya müdahale edilemedi. Şantiye yetkilisine ulaşıldı ve arızaya giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 09:07 | 2014-08-03 10:16 | 25.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 201.2 | 0 | 0
102417 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11579-11580 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ.MOBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 09:35 | 2014-08-02 10:24 | 0.81667 | 1 | 3461 | 0 | 0 | 0.81667 | 2826.4833 | 0 | 0
102418 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22315_8 | sultan fatih cad. no:1 direkten oksit yapmış klemenslendi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 09:44 | 2014-08-02 11:19 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
102420 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25037 YALI KENT Semizkumlar SİLİVRİ_2 | ŞUBENİN FAZI KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 09:46 | 2014-08-02 10:58 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
102421 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20294_6 | arıza ekiplerine bildirldi kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 09:47 | 2014-08-02 17:05 | 7.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0
102424 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20329_5 | Yeraltı kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi ilgili adreste çalışmkatadır.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 09:43 | 2014-08-02 21:34 | 11.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.25 | 0 | 0
102426 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - UN FAB. ÇIKIŞI | Hat başından bir 0.G sigorta atık değişti.beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 09:02 | 2014-08-02 10:08 | 1.1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 2.2 | 26.4 | 0 | 0
102428 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28177_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 09:48 | 2014-08-02 14:37 | 4.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.5333 | 0 | 0
102430 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_4 | OKSİT YAPILDI.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 10:10 | 2014-08-02 11:32 | 1.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
102431 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11949_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 10:12 | 2014-08-02 14:00 | 3.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
102432 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31837_3 | 31837 TM DEN DİDEM SOK NO:4 ÖNÜNDE KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.YERİ BELLİ.KABLO EKİBİNE VERİLDİ. ABONENİN 2 ARIZASI ÇIKTI KABLO EKİBİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR.KABLO ARIZASI BİTTİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 10:05 | 2014-08-02 15:20 | 5.25 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 330.75 | 0 | 0
102433 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 10:14 | 2014-08-02 12:48 | 2.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
102434 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2361 TR 2_16 | y a sube arızası 1 faz atlama enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 10:13 | 2014-08-02 11:43 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
102436 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21764_5 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 10:18 | 2014-08-02 11:16 | 0.96667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
102438 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1623_11 | 2 FAZ SUBE KABLOSU ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 10:24 | 2014-08-02 16:25 | 6.0167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 385.0667 | 0 | 0
102439 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 548 Şirinevler Saray Cd. Dereyolu Cad. köşesi_2 | Binanın kofrasından sigorta atıktı,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 10:31 | 2014-08-02 11:12 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
102440 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8737_1 | ekibe verildi.kablo arızası.ölçüldü depar çekildi kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 10:31 | 2014-08-02 13:30 | 2.9833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 143.2 | 0 | 0
102441 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11812_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 10:12 | 2014-08-02 17:51 | 7.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0
102443 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8736_7 | Şube arızası nedeniyle depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 10:36 | 2014-08-02 11:59 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
102444 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25094 H.ALİ ÖZTAŞ SELİMPAŞA Ortaköy SİLİVRİ_2 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 10:41 | 2014-08-02 11:32 | 0.85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 0
102449 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18295_3 | ekibe verildi.ölçüldü.depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi. 10 metre 4x10 kablo -1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 10:25 | 2014-08-02 20:57 | 10.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0
102450 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31580 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK. SIGORTA ATIKTI TM DEN ENERJİ VERİLDİ.SIGORTA TEKRARDAN ATTI 2 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ DOĞRU ŞUBE ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. KABLO ARIZASI BİTTİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ 1 FAZ 2 FAZ OLDU İKİNCİ ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 10:42 | 2014-08-02 20:13 | 9.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0
102452 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3590; 19 mayıs kalp vakfı bahçesi_5 | Ekip çalışıyor eNERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 10:45 | 2014-08-02 11:28 | 0.71667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
102453 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20521_2 | havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 10:51 | 2014-08-02 12:17 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
102454 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9350 Kuştepe İnönü cad._7 | 102231 nolu işle ilgilidir, 2 faz birleşmiş dönüş getiriyor,arıza nedeniyle 9350 tm dp-7 çekildi.*Depara enerji verildi,arıza devam ediyor,karanlık abone yok.1 adet 850 lik buat,3 adet 120 lik ilaçlı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 10:47 | 2014-08-02 21:37 | 10.8333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 639.1667 | 0 | 0
102455 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3530 beyoğlu fındıklı tic.mes.lisesi bhçe._8 | şube 3 faz kopuk Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 10:02 | 2014-08-02 18:41 | 8.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.55 | 0 | 0
102456 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24071 M,Snan Cet Otomativ RMU_3 | şube kablsunda oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 10:54 | 2014-08-02 12:39 | 1.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
102457 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 10:44 | 2014-08-02 11:44 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
102464 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20112_6 | Kablo başı kopuktu ekip arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 11:04 | 2014-08-02 13:45 | 2.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
102465 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 9616 Sütlüce Dereiçi_10 | Ekibe bildirildi.**9616 tm dp-10,kablo direğine 2 faz çıkmıyor,kablo direkden ayrıldı servisine bildirildi.(arızalı kablo yanında 1 kablo yanık çıktı dp 8 de çekildi.) 4 adet 120 lik ilaçlı buat,1 adet 120 lik fermuarlı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 10:58 | 2014-08-02 21:08 | 10.1667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 599.8333 | 0 | 0
102467 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11579-11580 | KABLO ARIZASI RİNGİNDEN BESLENECEK ENERJİ VERİLECEK MANEVRASI YAPILIYOR. MANEVRASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 10:55 | 2014-08-02 11:22 | 0.45 | 1 | 3461 | 0 | 0 | 0.45 | 1557.45 | 0 | 0
102472 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20400 YakupluD.Mden 20300kavaklı 2 çıkışı | 20400 D.M.' den Yakuplu 2 çıkışı açmıştı. Nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 11:12 | 2014-08-02 12:06 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
102474 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20372_8 | sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 11:20 | 2014-08-02 12:01 | 0.68333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
102478 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20291_7 | abone kablo yandığını bildirdi ekip kontrol ediyor arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 11:27 | 2014-08-02 12:27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
102485 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21167_9 | sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 11:27 | 2014-08-02 12:31 | 1.0667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
102486 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_3 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EEDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 11:27 | 2014-08-02 12:22 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
102489 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._2 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 11:40 | 2014-08-02 21:31 | 9.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0
102491 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ 1 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. EKİPLER ARIZA ARIYORLAR. 11731 İÇİNDE 11312 GELİŞ HÜCRESİ PATLAK ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR. HÜCRELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN MONTAJ EKİPLERİDE ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 11:44 | 2014-08-02 13:20 | 1.6 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 17.6 | 24376 | 0 | 0
102497 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31599_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ ALPEK KOPUKTU DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 11:36 | 2014-08-02 16:49 | 5.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0
102505 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3662 beşiktaş ortabahçe cd b.çarsı önü_1 | Ekibe bildirildi.eNERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 11:59 | 2014-08-02 13:13 | 1.2333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 49.3333 | 0 | 0
102506 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31465_1 | NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ KONTROL EDİYOR.KONTROL EDILDI 31465 TM DEN ARIFAĞA SK NO 8 I BESLEYEN DEPARDA KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. DEPAR İZOLE EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ARIZASI BİTTİ ABONE BİNASI LKAPALI OLDUĞUNDAN DOLAYI ENERJİ VERİLMEDİ. ABONE BİNAYI AÇTIĞI ZAMAN KOFRA TAKILIP ENERJİ VERİLECEK. KOFRA TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 11:58 | 2014-08-02 20:16 | 8.3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 522.9 | 0 | 0
102513 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:12 | 2014-08-02 22:21 | 10.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0
102514 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11042_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. KAPAMADAN 1 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜYE HABER VERİLDİ ÖLÇÜ BEKLENİYOR 35 NUMARA DAHİL 19 NUMARAYA KADAR KODRALAR ÇEKİLDİ ÖLÇÜ YAPILIYOR ÖLÇÜ ARIZAYI BULAMADI KABLO EKİBİNE KAPAMADAN KOFRAYA KADAR KAZMASI SÖYLENDİ ÇEKİLEN KOFRALAR GERİ BASILDI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KABLO EKİBİ ESET DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 11:08 | 2014-08-02 19:25 | 8.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0
102515 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11587 | HALKALI KAĞIT FİDERİ 11:57 DE AÇTI .ULUSOY B KABIN TROFO MERKEZI ARIZASI KABIN ICERSINDE GEÇİŞ İZALATÖRLERİ PATLADI İZOLE MONTAJ EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ ARIZA GIDERILDIKTEN SONRA FİDERE ENERJİ ALINACAK.İLAATÖR DEĞİŞTİLDİ.ENERJİ ALINDI.KARANLIKTA YERİMİZ YOK DURUM NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:01 | 2014-08-02 15:18 | 3.2833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2088.2 | 0 | 0
102520 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11108_15 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:15 | 2014-08-02 15:26 | 3.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0
102521 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | YATIRIM ÇALIŞMASI EKİPLER ÇALIŞIYOR İŞ BİTİMİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 11:42 | 2014-08-02 16:15 | 4.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
102524 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700 İTM 28516 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:23 | 2014-08-02 13:35 | 1.2 | 2 | 3726 | 0 | 0 | 2.4 | 4471.2 | 0 | 0
102529 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3060/E a.köy beyazgül cad. lojman altı _1 | Ekibe bildirildi.GEÇİCİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:23 | 2014-08-02 12:59 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
102531 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31607 GÜNEŞLİ MERKEZ MAHALLE EVREN_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:19 | 2014-08-02 14:26 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
102533 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 512 Güngören G.O.P Cad. Arkın Sk. köşesi_3 | Havai hattan faz kopuktu,bağlantısı yapıldı,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:31 | 2014-08-02 13:31 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
102534 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:27 | 2014-08-02 14:43 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
102537 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11885_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. HÜSEYİN SÖĞÜTLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:35 | 2014-08-02 16:23 | 3.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
102540 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_2 | arıza ekiplerine bildirldi.oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:32 | 2014-08-02 21:00 | 8.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.3333 | 0 | 0
102547 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_2 | havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:41 | 2014-08-02 13:52 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
102548 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20232_8 | nh bıçaklı sigorta atıgı vardı.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:39 | 2014-08-02 17:10 | 4.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 0 | 0
102549 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8741_11 | Ekibe verildi.kablo arızası depar çekildi ölçü ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:42 | 2014-08-03 00:34 | 11.8667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 569.6 | 0 | 0
102550 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18542_10 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 2 adet sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:26 | 2014-08-02 13:18 | 0.86667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 84.9333 | 0 | 0
102557 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4338_1 | arıza giderildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:49 | 2014-08-02 14:28 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
102559 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2159 tr2 cerrahpaşa hast .içi_4 | a g kablo arızası (kablo patlamış t m den deparlar cekıldı).tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:50 | 2014-08-02 13:50 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
102562 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_10 | direkten yer altı şube kablosu arızalıdır.kablo ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi.ihbarlarda verilen adreslerin hepsi aynı adrese aittir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:50 | 2014-08-02 20:46 | 7.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
102563 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M. - 9724 Fideri | Ekibe bildirildi.**9724 deparı şalttan açdı,yapılan kontrolde arızaya rastlanmadı depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:44 | 2014-08-02 13:18 | 0.56667 | 9 | 5640 | 0 | 0 | 5.1 | 3196 | 0 | 0
102564 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2052 sulukule niyazi misri sk. tuna apt. a blok_10 | 1 faz AG kablo arızası, tamir edildi, enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:54 | 2014-08-02 18:29 | 5.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0
102566 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11352_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:32 | 2014-08-02 19:04 | 6.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
102569 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:46 | 2014-08-02 19:05 | 6.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.2167 | 0 | 0
102571 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29346 TM TAYAKADIN TÜRKKÖŞE KÖŞK MERKEZ_1 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:57 | 2014-08-02 14:05 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
102572 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28364_17 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:55 | 2014-08-02 14:39 | 1.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
102574 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._6 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:54 | 2014-08-02 13:50 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
102575 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28342_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:54 | 2014-08-02 22:51 | 9.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 0
102576 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M.- Fider 14 (Kemer) | Ekibe bildirildi.9485 14 fider açtı.herhangi bir arızaya rastlanmadı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 06:57 | 2014-08-02 11:22 | 4.42 | 3 | 449 | 0 | 0 | 13.26 | 1984.58 | 0 | 0
102579 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9634 Coşkun Sucuk fab. yanı_5 | Ekibe bildirildi.( 9634 tm dp 5 ) Armin İnşaat çalışma esnasında kabloya vurmuş.şube kablo arızası,servisine bildirildi.1 ADET 3*35/16 LIK ISI BÜZÜŞMELİ BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-02 13:01 | 2014-08-02 17:16 | 4.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
102582 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31843_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.ALPEK KOPUKTU DWEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:55 | 2014-08-02 16:37 | 3.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
102584 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SİLAHTAR ŞALT | TEİAŞA AİT 154/35 TRAFOLARI AÇTI .TEİAŞ TARAFINDAN ENERJİ VERİLDİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 13:00 | 2014-08-02 14:47 | 1.7833 | 4 | 36313 | 0 | 0 | 7.1333 | 64758.1833 | 0 | 0
102592 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi _5 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 13:12 | 2014-08-02 14:30 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
102593 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9500 Silahtar İ.T.M. - 9371 Fideri | Ekibe bildirildi**yapılan kontrolde TEİAŞ kaynaklı 154/35 trafo açması nedeniyle enerji yoktu.saat:14:10 enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 13:20 | 2014-08-02 14:14 | 0.9 | 0 | 6003 | 0 | 0 | 0 | 5402.7 | 0 | 0
102594 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4101_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 13:25 | 2014-08-02 14:07 | 0.7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
102595 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8725_6 | ekibe verildi.kablo arıza depar çekildi Yeri belli kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 13:13 | 2014-08-02 20:37 | 7.4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 355.2 | 0 | 0
102597 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2772 TR 2_17 | ag kablo arızası.karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 13:24 | 2014-08-02 14:07 | 0.71667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
102600 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | SİLAHTAR 8504 FİDERİ | Silahtar şalt'tan Teiaştan kaynıklı kesinti.silahtar salttan 8504 fideri 8801 itm yi besleyen 20- 21 fiderler ve 8043 -8060 tm ler etkilenmiştir. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 13:21 | 2014-08-02 14:21 | 1 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0
102603 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Altıntepe 3270A (10 KV) | ekip bakıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 13:37 | 2014-08-02 14:57 | 1.3333 | 2 | 385 | 0 | 0 | 2.6667 | 513.3333 | 0 | 0
102609 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3249_11 | EKİBE VERİLDİ Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 13:12 | 2014-08-02 16:00 | 2.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
102614 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12111_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 13:17 | 2014-08-02 17:04 | 3.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.4833 | 0 | 0
102615 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3023 taksim sıraselviler cad. klise bahçesi _1 | EKİBE VERİLDİ Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 13:17 | 2014-08-02 16:24 | 3.1167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 124.6667 | 0 | 0
102616 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18288_11 | kablo arızalı .ölcü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. 3 adet 3x120 ilaçlı buat- 1 adet 3x240 buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 13:47 | 2014-08-02 19:11 | 5.4 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 529.2 | 0 | 0
102618 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9724 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 13:41 | 2014-08-02 14:09 | 0.46667 | 9 | 5640 | 0 | 0 | 4.2 | 2632 | 0 | 0
102623 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2316 TR 1 | yerden duman çıkıyor t m deklanse edmiş enerji verildi karanlıkta yer yok iş kagidi yazıldı ekıbe verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 13:47 | 2014-08-02 14:47 | 1 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0
102624 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_2 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 13:56 | 2014-08-02 20:33 | 6.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0
102631 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Çobançeşme-NATO | A.B. ŞALTTAN Ç.ÇEŞME 1-2 AÇTI. SEBEBİ NATO ÜZERİNDEN GEÇİCİ ARIZA GELDİ. Ç.ÇEŞME 1-2 AKOM ÜZERİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 13:09 | 2014-08-02 14:33 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0
102632 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31833_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31833 TM DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİ.ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.MUTAYİT ÇALIŞMAYA DEVAM EDİLİYOR 4 METRE 3*120 LİK KABLO VERİLDİ EKLERİN YAPILMASINA NEZARET EDİLİYOR...DAHA ÖNCE ÖLÇÜLEN YERİ TESPİT EDİLEN KABLO ARIZASI YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ.FAKAT ENERJİ TUTMADI.KABLO ARIZASI DEVAM EDİYOR.ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ YERİ TESPİT EDİLDİ ANCAK PARK HALİNDEKİ ARACIN ALTINDA ÇIKTIĞI İÇİN ARAÇ SAHİBİNE ULAŞILAMADI BU NEDEN LE ARIZA SÜRESİ UZADI ARAÇ ÇEKİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:17 | 2014-08-03 15:34 | 25.2833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1592.85 | 0 | 0
102636 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2017 yavuz selim cd._15 | korre açıkta olduğundan t m den depar cekıldı, arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:22 | 2014-08-02 17:22 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
102638 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11411_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. HÜSEYİN SÖĞÜTLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:14 | 2014-08-02 16:22 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
102639 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20288_12 | arıza ekiplerine bildirldi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:27 | 2014-08-02 22:46 | 8.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.95 | 0 | 0
102640 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12396_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. HÜSEYİN SÖĞÜTLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:22 | 2014-08-02 16:42 | 2.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
102642 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11096_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. HÜSEYİN SÖĞÜTLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:22 | 2014-08-02 20:46 | 6.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
102644 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3876 b.oglu halıcıoglu sıvacı ahmet sk_8 | ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 13:58 | 2014-08-02 16:03 | 2.0833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 83.3333 | 0 | 0
102645 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2113 Fatih akdeniz cd._3 | Arıza giderildi.Aboneye bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:36 | 2014-08-02 16:11 | 1.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
102646 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28600 DM 8604 FİDERİ | Ekibe verildi.Alibeyköy 28600 itm'den trafo 1 açıktı.8604 deparı trafo 3 üzerinden enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:35 | 2014-08-02 15:36 | 1.0167 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 1302.35 | 0 | 0
102647 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:42 | 2014-08-02 22:22 | 7.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.3333 | 0 | 0
102650 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_5 | ekibe bildirildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:27 | 2014-08-02 16:02 | 1.5833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 63.3333 | 0 | 0
102651 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31142 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞSIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:45 | 2014-08-02 17:59 | 3.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
102653 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28600 İTM TR1 | 28600 İTM DE TRAFO AÇTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:46 | 2014-08-02 15:45 | 0.98333 | 3 | 14899 | 0 | 0 | 2.95 | 14650.6833 | 0 | 0
102654 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_5 | havai hat ekibine verildi.Direkten yeraltı kablo arızası direkten ayrıldı ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:15 | 2014-08-02 21:28 | 7.2167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 346.4 | 0 | 0
102658 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25396 FENER ÇİFTLİK EVLERİ Fener SİLİVRİ_2 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:50 | 2014-08-02 15:26 | 0.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
102659 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25293 DOĞANTEPE 1 Ortaköy üstü Ortaköy SİLİVRİ_2 | alçak gerilim sigorta atmış.takıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:52 | 2014-08-02 15:27 | 0.58333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
102661 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2023 TR 2 | trafo kesicisi açmış enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:49 | 2014-08-02 17:13 | 2.4 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 0
102664 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8082_10 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:08 | 2014-08-02 18:34 | 4.4333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 0 | 0
102665 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3133; tophane kıvrıntılı sk _3 | ekibe verildi A.G. kablo 1 faz kopuk. 2. bir Arıza çıktı. Çukurlara su dolduğu için çalışma yapılamadı. 03.08.2014 Kablo servisi müdahale ediyor.2. arıza çıktı ekip çalışıyor. tekrar ölçü yapıldı ölçü noktasında çalışılıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:32 | 2014-08-03 22:15 | 31.7167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1268.6667 | 0 | 0
102667 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2016 TR 1 haliç cd._4 | Tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:57 | 2014-08-02 17:51 | 2.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0
102668 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4176_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:59 | 2014-08-02 15:20 | 0.35 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
102669 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20382_6 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:48 | 2014-08-02 15:38 | 0.83333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
102670 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20485_2 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı ekip arızayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:50 | 2014-08-02 16:13 | 1.3833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.5833 | 0 | 0
102674 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25802 TR22-3. Cad. 13.sok. Koru mevkii G.YAKA_2 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 15:13 | 2014-08-02 18:34 | 3.35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63.65 | 0 | 0
102676 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 15:15 | 2014-08-02 22:24 | 7.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0
102679 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - fider 14 (Kemer) | 9485 9270 çıkışı 14 fider giriş kesicisi patlamış.ekip bakıyor.KESİCİ DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. ( Hasan GÜRECİ ) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 12:53 | 2014-08-02 17:03 | 4.18 | 3 | 470 | 0 | 0 | 12.54 | 1964.6 | 0 | 0
102680 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18532_9 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:57 | 2014-08-02 17:32 | 2.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
102683 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3635; elmadağ cumhuriyet cad, halk bank yanı_11 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:10 | 2014-08-02 16:34 | 2.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
102686 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28760_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 15:27 | 2014-08-02 17:07 | 1.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
102688 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3067 haskoy okmeydanı cad. no:75 bahçe içi_11 | Ekibe verildi 2 adet şubeyi igdaş kopartmış kablo ekibi çalışacak No:18 ve 3 tmden A.G. depar çekik Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 15:20 | 2014-08-02 19:17 | 3.95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0
102689 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11169_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. HÜSEYİN SÖĞÜTLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 15:29 | 2014-08-02 17:14 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
102692 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1603_5 | 1603_ 5 TM DEN SİGORTA ATIKTI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 15:38 | 2014-08-02 18:06 | 2.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
102693 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21321_9 | Arıza ekibe bildirildi.aboneye atlamalı olarak enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 15:43 | 2014-08-02 18:11 | 2.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
102697 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3187_5 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:57 | 2014-08-02 15:51 | 0.9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
102699 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_4 | EKIBE BILDIRILDI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 15:48 | 2014-08-02 17:39 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
102701 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22120_2 | Direkten 1 faz oksit vardı klemenslenip arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 15:55 | 2014-08-02 16:57 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
102702 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18236_8 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 15:53 | 2014-08-02 16:43 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
102703 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4182_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 15:58 | 2014-08-02 16:48 | 0.83333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25.8333 | 0 | 0
102704 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M. - 9444 Fideri | orta gerilimde açma oldu.ekip bakıyor.944 deparı açtı.herhangi bir arızaya rastlanmadı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 15:40 | 2014-08-02 16:32 | 0.86667 | 1 | 2001 | 0 | 0 | 0.86667 | 1734.2 | 0 | 0
102707 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9090 Gürsel Mah. Nurtaç Cad. Gürsel İlkokulu_4 | havai hat ekibi hat aktarması nedeniyle 9090 tm dp 4 ü çekti.( Hanifi DEMİR ) çalışma bitti.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 15:48 | 2014-08-02 17:03 | 1.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 73.75 | 0 | 0
102708 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28532_10 | ATLI SERADA İNŞAAT KAZI ÇALIŞMASI YAPARKEN YERALTI KABLOSUNU KOPARMIŞ 28532 TM 10 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-02 15:52 | 2014-08-02 17:31 | 1.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 153.45 | 0 | 0
102710 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3189 kazım orbay cad. bomanti indirici karşısı _6 | Kablo ekibi çalışıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 16:04 | 2014-08-02 16:36 | 0.53333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
102712 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4086_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 16:12 | 2014-08-02 17:43 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
102714 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31173 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSİT GİDERİLDİ C VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 16:09 | 2014-08-02 17:39 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
102716 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_5 | EKİBE VERİLDİ YERALTI KABLUSU ARIZALI 10 mete 3*120 lik kablo 2 adet 3*120 lik buvat 2 adte 4*16 buvat kullanılarak tamir edildi deparlara enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-02 15:58 | 2014-08-02 20:56 | 4.9667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 461.9 | 0 | 0
102719 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28040_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 16:14 | 2014-08-02 21:14 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
102720 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3855 Taksim nizamiye cad,yedikuyular sk ile koşe_19 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 15:59 | 2014-08-02 16:35 | 0.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
102722 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3760 Akşit plaza _6 | Ekibe verildi 2 Adet A.G. kablonun dış izalayonu zarar görmüş kablo ekipleri boşalınca tamir edilecek karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 16:12 | 2014-08-02 16:55 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
102725 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 16:20 | 2014-08-02 19:00 | 2.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
102728 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M.- Fider 14 (Kemer) | 9485 fider 14 de camper kopuk.ekip çalışıyor.tamir edildi.enerji verildi. ( Hasan GÜRECİ ) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 15:16 | 2014-08-02 18:03 | 2.7833 | 3 | 449 | 0 | 0 | 8.35 | 1249.7167 | 0 | 0
102733 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2370 TR 2_10 | Sigorta erimesi eneji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 15:58 | 2014-08-02 17:16 | 1.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
102737 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3249_14 | Ekibe verildi A.G. kablo 3 faz birleşik kablo ekibi çalışacak geçici enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 16:36 | 2014-08-02 20:12 | 3.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
102739 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21894_11 | havai hat ekipleri gerekli kontrolü yapmıştır.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 16:38 | 2014-08-02 18:29 | 1.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0
102743 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8073_17 | ekibe verildi.Kablo arızası yeri belli depar çekildi kablo ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 16:48 | 2014-08-02 23:52 | 7.0667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 339.2 | 0 | 0
102745 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3924 b.taş ihlamurdere cd imamzade sk_1 | Ekibe verildi A.g. kablo 2 faz kopuk kablo ekibi çalışacak. no:42 nin kapısı kapalı olduğundan ölçü yapılamadı. 03.08.2014 Kablo servisi müdahale ediyor. arıza bulundu malzeme gitti.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 16:45 | 2014-08-03 17:03 | 24.3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 | 0
102746 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9377 Hürriyet. Mah. Kurşun sk._1 | havai hat ekibine bildirildi.( Hakan KAYA ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 16:29 | 2014-08-02 19:51 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
102748 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28509_11 | yer altı dogru şube arızası 509 tm den 11 nolu depar çekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 16:45 | 2014-08-02 22:13 | 5.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 0 | 0
102751 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18534_3 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. elektrik verildi. tehlike arz eden bir durum yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 16:40 | 2014-08-03 02:03 | 9.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 0 | 0
102753 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18213_8 | h.at ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 16:47 | 2014-08-03 02:13 | 9.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 0
102754 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4400 şebeke TR _1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 17:01 | 2014-08-02 18:33 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
102755 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21084_5 | kazı çalışması yapılrken direkten yer altı şube kablosuna zarar verilmiştir.kablo ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 17:03 | 2014-08-02 18:41 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
102759 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3855 Taksim nizamiye cad,yedikuyular sk ile koşe_9 | Ekibe verildi A.G. kablo 3 faz kopuk kablo elibi çalışacak Geçici enerjili tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 17:09 | 2014-08-02 23:02 | 5.8833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 235.3333 | 0 | 0
102762 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31010 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK OKSİT ARIZASI MEVCUT ARIZA GİDERİL ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 17:11 | 2014-08-02 19:03 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
102763 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 17:09 | 2014-08-02 22:01 | 4.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
102765 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3876 b.oglu halıcıoglu sıvacı ahmet sk_7 | Ekibe verildi Şube 3 faz kopuk kablo ekibi çalışacak. Çukurlara su dolduğu için çalışma yapılamadı. 03.08.2014 Kablo servisi müdahale ediyor. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 17:05 | 2014-08-03 12:11 | 19.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 133.7 | 0 | 0
102766 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 17:18 | 2014-08-02 21:44 | 4.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
102771 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2307 TR 1 | TM deklanşe idi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 17:15 | 2014-08-02 18:30 | 1.25 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 756.25 | 0 | 0
102775 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3760 Akşit plaza _6 | Kablo ekibi çalışacak tamir edildi Abonenin enerjisi var | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 17:04 | 2014-08-02 23:11 | 6.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.8167 | 0 | 0
102777 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_3 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 17:32 | 2014-08-03 03:17 | 9.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
102779 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20485_8 | nöbetçi ekiplere gerekli kontrolü yapacaktır.nh bıçaklı sigorta atığı vardı arıza giderildi.enerji verrildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 17:37 | 2014-08-02 18:34 | 0.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
102780 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9663 Nurtepe Alibey cad. Osmanpaşa Çiftliği_12 | ekibe bildirildi.( 9663 tm dp 12 ) 1 faz kopuk. inşaat halinde bina,site yönetimi kendi elektrikçilerine atlama ceryan verdirecek.aboneye bilgi verildi.yarın gündüz ölçü yapılarak tamir edilecek.**atlama ceryan verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 17:28 | 2014-08-03 00:41 | 7.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0
102782 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 16:58 | 2014-08-02 21:46 | 4.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
102784 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_4 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 17:39 | 2014-08-02 18:32 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
102786 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_8 | Başyiğit yapı market inşaat çalışması sırasında vurmuş yer altı doğru şube arızası 194 tm depar çekildi ekipler çalışıyor. Arıza tamiri bitti Bina kapalı olduğundan enerji verilemedi gündüz enerji verilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-02 16:18 | 2014-08-03 03:21 | 11.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0
102788 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21194_8 | havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 17:42 | 2014-08-02 20:38 | 2.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
102793 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22119_7 | kablo arızası yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 17:50 | 2014-08-02 23:30 | 5.6667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0
102796 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18029_7 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 17:43 | 2014-08-02 20:03 | 2.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
102797 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3187_5 | Ekibe verildi A.g. kablo 2 faz kopuk kablo ekibi çalışacak. Çukurlara su dolduğu için çalışma yapılamadı. 03.08.2014 Kablo servisi müdahale ediyor. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 17:42 | 2014-08-03 12:04 | 18.3667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 734.6667 | 0 | 0
102798 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2360 TR 1_11 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 2 FAZ BİRLEŞİK TM den patlatıyor.2360 da trafo 1 8-11-12-4 nolu deparlar çekili. ekipler çalışıyor. TAMİR EDİLDİ RNERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 17:46 | 2014-08-04 00:36 | 30.8333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0
102802 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ROJA>ÇANTA | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 18:06 | 2014-08-02 19:01 | 0.91667 | 18 | 532 | 0 | 0 | 16.5 | 487.6667 | 0 | 0
102803 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28085_1 | alpek yanık depar çekildi Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 18:07 | 2014-08-02 21:33 | 3.4333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 319.3 | 0 | 0
102804 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_9 | arıza ekiplerine bildirldi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 18:09 | 2014-08-02 23:03 | 4.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
102806 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ÇELTİK DM>B.ÇAVUŞLU | YOĞUN YAĞIŞ NEDENİ İLE HATTA KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 18:12 | 2014-08-02 19:08 | 0.93333 | 85 | 921 | 0 | 0 | 79.3333 | 859.6 | 0 | 0
102809 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9455 Seyrantepe Hanedar İnşaat_6 | ekibe bildirildi.( 9455 tm dp 6 ) karanlıkta abone yok.ceryan gelip gidiyor.şube kablo arızası,yarın gündüz ölçü yapılarak tamir edilecek.**ceryan mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 18:07 | 2014-08-03 00:42 | 6.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0
102810 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 18:14 | 2014-08-02 21:59 | 3.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
102811 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8415_22 | ekibe verildi.1 faz patlatıyor kablo arızası ölçü ekibine verildi.kofra yerleri kapalı oldugundan ölçü yapılamadı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 17:05 | 2014-08-02 20:21 | 3.2667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 0
102814 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8034_1 | havai hat ekibine verildi.oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 18:08 | 2014-08-02 19:18 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
102816 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_1 | Ekibe verildi. 1 faz sigorta erimesi. aboneler enerji aldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 18:19 | 2014-08-02 18:42 | 0.38333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
102818 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3006 n.taşi abdi ipekçi cad. _10 | Ekibe verildi. sigorta erimesi abone enerji aldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 18:15 | 2014-08-02 18:56 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
102819 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_7 | havai hat ekibine bildirildi.( Hakan KAYA ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 18:28 | 2014-08-02 19:21 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
102822 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21990_11 | arıza ekiplerine bildirldi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 18:29 | 2014-08-02 23:16 | 4.7833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
102823 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3095; tophane ali hoca aralıgı no:14 yanı_1 | Şube 3 faz kopuk Kablo ekibi çalışacak İnşaat kapalı olduğundan müdahale edilemedi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 14:41 | 2014-08-02 20:16 | 5.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.0833 | 0 | 0
102828 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31123 TM_8 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 18:40 | 2014-08-02 22:34 | 3.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
102829 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 18:42 | 2014-08-02 20:02 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
102830 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2023 TR 1 sofular simitçi sakir sk. | TM deklanşe idi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 18:11 | 2014-08-02 18:48 | 0.61667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 373.0833 | 0 | 0
102831 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25801 TR21-10. Cad. 21. Sok. İstikbal yani G.YAKA | TRAFO KESİCİSİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 18:15 | 2014-08-02 19:11 | 0.93333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 0
102832 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_4 | arıza ekiplerine bildirldi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 18:48 | 2014-08-02 20:56 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
102834 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2001 tahtakale cd. şeyh davut han içi_1 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 3 FAZ. mahaller kapalı olduğundan çalışma yapılamıyor arıza 04.08.2014 pazartesi günü devam edilecektir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 18:19 | 2014-08-02 23:04 | 4.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0
102835 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3635; elmadağ cumhuriyet cad, halk bank yanı_1 | ekibe verildi. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 18:39 | 2014-08-02 19:15 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
102836 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25466 PTT Parkköy Silivri SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 18:55 | 2014-08-02 23:18 | 4.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5333 | 0 | 0
102838 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2822 yenikapı still çizgi halı saha yanı_2 | Belediye çalışma yaparken yeraltı kablosunu koparrmış 2822 TM den 2 çekildi. T.EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-02 18:53 | 2014-08-02 19:38 | 0.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
102840 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2772 laleli-kumkapı kızıltaş sk._17 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 19:00 | 2014-08-02 20:05 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
102841 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31505 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK KABLODAKİ OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 19:06 | 2014-08-02 21:15 | 2.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
102842 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2008 TR 1 murat molla cd. hastane karsısı_2 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 3 FAZ, Tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 17:46 | 2014-08-03 21:28 | 27.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1662 | 0 | 0
102843 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23062 Çakıl Köyiçi_4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 19:01 | 2014-08-02 19:13 | 0.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
102844 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20517_9 | bölgeye enerji verilmişti.aynı kablo üzerinde farklı bir noktada arıza tespit edildi.kablo ekiplerimiz çalışmaktadır.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 19:09 | 2014-08-02 21:30 | 2.35 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 96.35 | 0 | 0
102845 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28201_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 19:15 | 2014-08-03 14:45 | 19.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
102846 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3018 istiklal cad. balo sok _10 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 19:04 | 2014-08-02 19:46 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
102847 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3525; yaymeydanı mahmutağa yokusu bası_1 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 17:40 | 2014-08-02 19:47 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
102853 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25445 ÖZGÜN KENT (Cambaztepe)Y.ÇANTA_4 | BUAT İÇİNDE FAZLAR BİRİBİRİNE YAPIŞMIŞ.YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 19:20 | 2014-08-02 23:26 | 4.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 0 | 0
102854 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4090_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 19:11 | 2014-08-02 21:11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
102859 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3654 şişli eskişehir mh kaytancırasim sk_5 | Ekibe verildi 3654/5 sıgorta değişti, abone enerjı aldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 19:34 | 2014-08-02 20:06 | 0.53333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
102863 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 540 B.evler Meltem, Sevil Sk. M.K.Paşa İÖO_1 | 4*10 ŞUBE 1 faz arızalı,atlama enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 19:59 | 2014-08-02 23:20 | 3.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
102865 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 20:06 | 2014-08-02 22:24 | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
102869 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_7 | n.montörlüğü ekibine verildi.no 4 ve 11 'in kabloları arızalı ölçü ekibine verildi. Ölçü yapıldı. Aboneler gürültüden rahatsız olduğu için çalışmaya müsaade edilmedi. depar çekildi. kablo ekibi calisiyor.tamir edildi. enerji verildi. 1 metre 3x70 kablo 2 adet 35 lik isitmali buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 20:03 | 2014-08-03 11:46 | 15.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94.3 | 0 | 0
102870 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2016 TR 1 haliç cd._4 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 3 FAZ (Altı poğaça sokak No;14 ve No:9). T. EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 20:03 | 2014-08-03 15:08 | 19.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 0 | 0
102872 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11177_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 19:49 | 2014-08-02 21:03 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
102873 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23124 Çanakça Köyiçi_3 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 20:23 | 2014-08-02 22:08 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
102874 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_1 | Nöb. mont. ekibine bildirildi. ANA KABLO 3 FAZ KOPUK. Kablo servisi müdahale edecek. Çukurlara su dolduğu için kazı ekibi 03.08.2014 sabah 08:00 den sonra müdahale ediyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 19:36 | 2014-08-03 17:03 | 21.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0
102876 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31731_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.TEK KOPUGU GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 20:29 | 2014-08-02 23:23 | 2.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
102877 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20940_8 | inşaat çalışması sırasından direkten binaya gelen kabloyu koparmışlar arıza havai hat ekiplerine bildirildi.ekiplerimiz kablo arızasını gidermiştir enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-02 20:30 | 2014-08-02 23:58 | 3.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
102878 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29257 TAŞOLUK M.AKİF ERSOY MAH. OYUNCAKCI MERKEZ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 20:19 | 2014-08-02 21:08 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
102882 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8043_6 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 20:36 | 2014-08-02 21:18 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
102883 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28081_2 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 20:41 | 2014-08-02 21:50 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
102885 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28107_2 | Ekiplere verildi, alpek yanık arıza tamiri için 107 tm den depar çekildi ekipler çalışıyor 10 metre 3x16 şube ister geçici enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 20:40 | 2014-08-02 22:46 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
102886 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20668_8 | arıza ekiplerine bildirildi sırasına göre bakılacak.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 20:42 | 2014-08-03 00:01 | 3.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5833 | 0 | 0
102887 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2039_8 | Yeraltı Şube Nötr arızası.Çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 20:26 | 2014-08-02 22:38 | 2.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
102888 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31419 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.NÖTR KOPUKTU YAPILDI ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 20:43 | 2014-08-02 21:49 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
102889 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24048 K.oba Işıklar (DİREK)_4 | A.G 1 faz 400 A sigorta atığı vardı değiştirildi beslendi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 20:44 | 2014-08-02 21:01 | 0.28333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
102890 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11340 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 20:34 | 2014-08-02 20:55 | 0.35 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 208.25 | 0 | 0
102891 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11371_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 20:33 | 2014-08-02 21:14 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
102893 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9158 Gürsel mah. Çiğ sk.-Çağlar sk. köşesi_12 | ekibe bildirildi. ( 9158 tm dp 13 ham.kayd.göre ) merkez çıkışları sağlam.kofraya 3 faz gelmiyor.yarın gündüz ölçü yapılarak tamir edilecek.Abone ceryanlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 20:55 | 2014-08-03 20:52 | 23.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 143.7 | 0 | 0
102894 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25028 YOLÇATI MERKEZ Yolçatı SİLİVRİ_3 | ALPEK ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 20:47 | 2014-08-02 21:51 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
102897 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28364_13 | 30 METRE 1*16 ALPEK CEKILDI ENERJI VERILDI İŞLER YOĞUN OLDUĞUNDAN ARIZAYA GEÇ MÜDAHALE EDİLMİŞTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 21:00 | 2014-08-03 20:54 | 23.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 191.2 | 0 | 0
102898 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Altıntepe 3270A (10 KV) | Satış kesicisi açıktı kapatıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 20:28 | 2014-08-02 21:08 | 0.66667 | 2 | 385 | 0 | 0 | 1.3333 | 256.6667 | 0 | 0
102901 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 20:59 | 2014-08-02 21:55 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
102902 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20775_3 | Yer altı kablo arızası mevcut kablo ekibimiz bölgede çalışmaktadır.mevcut kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 21:07 | 2014-08-03 03:50 | 6.7167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 295.5333 | 0 | 0
102903 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11108_15 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 21:09 | 2014-08-02 21:29 | 0.33333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
102911 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21231_4 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 21:23 | 2014-08-02 22:32 | 1.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
102917 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4016_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 21:32 | 2014-08-02 23:42 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
102920 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1603_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 21:39 | 2014-08-02 22:50 | 1.1833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.7333 | 0 | 0
102921 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11532_3 | 3 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ İSTER. GECE ÖLÇÜ EKİBİ OLMADIĞINDAN DOLAYI. ARIZAYA SABAH ÖLÇÜ EKİBİ ÇAĞRILICAK... ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA YERİ TESPİT EDİLDİ.KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 21:41 | 2014-08-03 12:51 | 15.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 106.1667 | 0 | 0
102922 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31008 TM_4 | NÖBETÇİ MÖNİTÖRLÜĞÜ MÜDAHALE EDİYOR..ALPEK YANIGI OLDUGUNDAN ALPEK DEGİŞİLİYOR..ALPEK ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 21:36 | 2014-08-03 01:56 | 4.3333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0
102924 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_2 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 21:45 | 2014-08-02 23:17 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
102925 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24336 Celaliye Murat Cad._4 | Ağaçların arasından nötr kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 21:47 | 2014-08-02 22:40 | 0.88333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
102931 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2021 akbıyık degirmen sk._6 | TM den 1 faz sigorta erimesi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 21:51 | 2014-08-02 22:59 | 1.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
102932 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18599 | şebeke çalışmasından dolayı trafonun enerjisi kesildi.trafoya kablo giriliyor.çalışma bitti eenerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 22:06 | 2014-08-02 22:23 | 0.28333 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 279.3667 | 0 | 0
102934 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2772 TR 2_18 | a g kablo arızası ( 3 faz )Arıza çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 21:45 | 2014-08-03 15:07 | 17.3667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0
102935 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 799 Güngören necip faz.kısakürek cad.talip sok_1 | alpek kablo tamiri yapıldı,tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 22:10 | 2014-08-03 00:27 | 2.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
102938 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. EKİP KONTROL ETTİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 22:06 | 2014-08-03 03:25 | 5.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0
102940 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11668_14 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 22:13 | 2014-08-03 02:05 | 3.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0
102941 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_12 | havai hat ekibine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 22:10 | 2014-08-02 22:55 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
102943 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. EKİP KONTROL ETTİ ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. 9EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 22:21 | 2014-08-03 03:06 | 4.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
102944 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_14 | arıza oksit ekibine bildirildi.direkteki kıvılcım arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 22:23 | 2014-08-02 23:19 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
102946 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_4 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 22:24 | 2014-08-03 00:15 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
102947 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | ekibe bildirildi.** herhangi bir arızaya rastlanmadı. karanlıkta abone yok. enerji mevcut. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 22:23 | 2014-08-02 23:26 | 1.05 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
102949 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_1 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 22:27 | 2014-08-03 02:50 | 4.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.0667 | 0 | 0
102953 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4036_6 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 22:38 | 2014-08-03 07:46 | 9.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.5333 | 0 | 0
102958 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31607 GÜNEŞLİ MERKEZ MAHALLE EVREN_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31607 TM DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ARIZA YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.31607 TM DEN ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 22:41 | 2014-08-03 04:04 | 5.3833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 339.15 | 0 | 0
102960 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11660_30 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. EKİP KONTROL ETTİ. AÇIKTAKİ KABLONUN ENERJİSİ KESİLEREK İZOLE EDİLDİ. TEHLİKELİ DURUM ÖNLENDİ. ARIZA GİDERİLDİ. 9 EKİBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 22:42 | 2014-08-03 02:50 | 4.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
102963 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25119 YILDIRIM MAHALLESİ Silivri SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 22:49 | 2014-08-02 23:17 | 0.46667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
102965 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. EKİP KONTROL ETTİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 22:52 | 2014-08-03 02:51 | 3.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.8833 | 0 | 0
102967 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28289_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 22:53 | 2014-08-03 01:53 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
102968 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18033_2 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 22:46 | 2014-08-02 23:59 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
102970 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_6 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 22:57 | 2014-08-03 13:09 | 14.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0
102971 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9074 N.Tepe Özerler Sokak Uhud Cami Yanı_7 | gece havai hat ekipleri olmadığı için gündüz bakılacak.**tamir edildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 22:38 | 2014-08-03 11:40 | 13.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 0
102972 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2052 sulukule niyazi misri sk. tuna apt. a blok | t m deklanşe enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 23:00 | 2014-08-03 00:18 | 1.3 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 786.5 | 0 | 0
102978 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_6 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 22:58 | 2014-08-03 02:14 | 3.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
102981 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3965 b.oglu kaptanpaşa mh yay sk bloklar _5 | Havai hat ekibine verildi AG 3 Faz kopuk Kablo servisi müdahale ediyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 22:56 | 2014-08-03 15:57 | 17.0167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 680.6667 | 0 | 0
102985 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2370 TR 2_10 | t m den sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 23:13 | 2014-08-03 00:02 | 0.81667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
102987 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_13 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 23:22 | 2014-08-03 00:06 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
102988 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8219_9 | ekibe verildi.Şube nötr arızası,Arıza noktasında inşaat tuğlaları olduğundan tuğlalar kaldırılıp arızaya müdahale edilcek.depar çekildi.Ekip çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 23:20 | 2014-08-03 15:24 | 16.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.2667 | 0 | 0
102989 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2382 fındıokzade hacı zihni efendi sk._2 | T M DE SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 23:21 | 2014-08-03 00:01 | 0.66667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
102991 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_1 | SUBE KABLOSU TAMİR EDILDI. SUBE KABLOSU BAGLANDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 23:26 | 2014-08-03 16:18 | 16.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.9333 | 0 | 0
102992 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3006 n.taşi abdi ipekçi cad. _19 | NÖB. MONT. EKİBİNE BİLDİRİLDİ.tm den sigortya değişti abone enerji aldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 23:29 | 2014-08-03 02:46 | 3.2833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 131.3333 | 0 | 0
102995 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23228 Doktorçeşme_4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 23:35 | 2014-08-03 00:07 | 0.53333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
102996 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11282_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 23:48 | 2014-08-03 00:26 | 0.63333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
102997 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28446 D.M-28796 Kanalboyu | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 23:49 | 2014-08-03 01:34 | 1.75 | 7 | 937 | 0 | 0 | 12.25 | 1639.75 | 0 | 0
102998 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28083_3 | KABLO ARIZASI TAMIR EDILDI DEPARA ENERJI VERILDI NORMAL. İKİNCİ ARIZA ÇIKTIĞINDAN ARIZA SÜRESİ UZAMIŞTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 23:44 | 2014-08-03 15:36 | 15.8667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1475.6 | 0 | 0
102999 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3032; beyoglu tünel belediye bahçesi_14 | EKİBE BİLDİRİLDİ. Sigorta değiştirildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 23:40 | 2014-08-03 01:17 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
103000 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-ESKİ BALABAN | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 00:07 | 2014-08-03 02:07 | 2 | 5 | 2000 | 0 | 0 | 10 | 4000 | 0 | 0
103003 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_3 | EKIPLERE VERILDI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 00:06 | 2014-08-03 14:49 | 14.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.8667 | 0 | 0
103004 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 23:58 | 2014-08-03 00:11 | 0.21667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
103007 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3223_1 | ekip bakıyor tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 23:43 | 2014-08-03 01:05 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
103008 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_5 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 23:57 | 2014-08-03 01:18 | 1.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 125.55 | 0 | 0
103010 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2052 sulukule niyazi misri sk. tuna apt. a blok_11 | A G KABLO ARIZASI ( 3 FAZ ) T M Yİ DEKLANŞE ETTİRİYOR enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 00:19 | 2014-08-03 12:14 | 11.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0
103012 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21449_8 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 00:23 | 2014-08-03 01:23 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
103013 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1142 TR 1 _6 | ARIZA BITTI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 00:39 | 2014-08-03 12:49 | 12.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97.3333 | 0 | 0
103016 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11274_9 | H.HAT EKİBİ İVEDİ OLARAK GÖNDERİLDİ. EKİP KONTROL ETTİ. 11274 TM DEN DEP-9 ÇEKİLDİ.FEVZİ ÇAKMAK NO:42-56 ARASI İZOLE. KABLO ARIZASI MEVCUT.YERİ BELLİ KABLO EKİBİ BEKLENİYOR... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 00:49 | 2014-08-03 12:27 | 11.6333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0
103017 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28223_2 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 00:49 | 2014-08-03 02:29 | 1.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
103018 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25087 SELİMPAŞA YOLU Ortaköy SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 00:11 | 2014-08-03 01:38 | 1.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.55 | 0 | 0
103024 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28555 BOĞAZKÖY VİLLALARI_4 | iş emrı sırasına konuldu enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 01:02 | 2014-08-03 12:30 | 11.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.8667 | 0 | 0
103025 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11651_14 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. EKİP KONTROL ETTİ YENİ MAH.SARIKAYA SOKAKTA KABLO ARIZASI MEVCUT. CUMHURİYET YILDIZ CADDESİ DE AYNI DEPARDA ÜST ÜSTE BAĞLIYDI. YENİMAHALLE SARIKAYA SOKAĞIN UÇLARI 11651 MERKEZDE Kİ DEPARDAN İZOLE EDİLDİ. CUMHURİYET YILDIZ CADDESİNE ENERJİ VERİLDİ.3FAZ MEVCUT NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 01:01 | 2014-08-03 03:12 | 2.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0
103027 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3009 ferikoy ergenekon cad. tatlıcılar iş hanı _1 | ekibe bildirildi.tm den sigorta değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 01:15 | 2014-08-03 02:46 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
103029 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2363 yenikapı namık kemal cd._4 | T M DEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 01:24 | 2014-08-03 02:05 | 0.68333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
103031 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8220_5 | 8220 TM Şebeke Çalışması.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 01:29 | 2014-08-03 01:38 | 0.15 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
103033 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29401_4 | Ekiplere verildi arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 01:37 | 2014-08-03 02:17 | 0.66667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
103034 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11651_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. EKİP KONTROL ETTİ. KABLO ARIZASI MEVCUT. YERİ BELLİ KABLO EKİBİ BEKLENİYOR... kablo arızası bitti enerji alınabilir ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 01:36 | 2014-08-03 15:41 | 14.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 845 | 0 | 0
103035 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8741_4 | ekibe verildi. şube arızası. kablo ekibine verildi. ekip çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 01:36 | 2014-08-03 06:02 | 4.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
103043 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2266 şehremini karanfil çavuş sk.B. blok_6 | Y A ŞUBE ARIZASI ( 1 FAZ ). atlama enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 01:50 | 2014-08-03 08:05 | 6.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0
103045 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9377 Hürriyet. Mah. Kurşun sk._4 | ekibe bildirildi.** 9377 Tm Dp 4 2 faz sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 01:34 | 2014-08-03 02:20 | 0.76667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 45.2333 | 0 | 0
103049 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31909 TM_7 | ALPEK YANMIŞ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 02:11 | 2014-08-03 03:17 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
103050 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29312_5 | Ekipler gitti direkten yer altı kablo arızası TAMİR EDİLDİ. DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 02:16 | 2014-08-03 12:46 | 10.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
103053 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9377 Hürriyet. Mah. Kurşun sk._2 | ekibe bildirildi.** 9377 Tm Dp 2 çekik. Esin sk no 14 önünde kabloda patlama oluyor. yarın gündüz kablo ekibi tamir edicek. **Arıza tamamlanıp enerji verildi.(1 adet 120'lik ilaçlı buat kullanıldı)(Kazım usta) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 02:33 | 2014-08-03 11:01 | 8.4667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 499.5333 | 0 | 0
103054 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2711 çapa ortopedi kliniği_10 | T M DEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 02:47 | 2014-08-03 03:46 | 0.98333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
103058 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21449_11 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 03:29 | 2014-08-03 13:39 | 10.1667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0
103064 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25467 GARDEN ARKASI Silivri SİLİVRİ_3 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 04:05 | 2014-08-03 06:55 | 2.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
103065 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28432_8 | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 04:15 | 2014-08-03 21:55 | 17.6667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1643 | 0 | 0
103067 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_4 | ekıplere verıdı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 04:19 | 2014-08-03 12:49 | 8.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 790.5 | 0 | 0
103069 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23113 İzzettin köyiçi_1 | Ekibe Bildirildi. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-03 04:28 | 2014-08-03 06:06 | 1.6333 | 13 | 223 | 0 | 0 | 21.2333 | 364.2333 | 0 | 0
103071 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8684_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 04:26 | 2014-08-03 05:18 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
103072 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23128 Subaşı Köyiçi_4 | ekibe verildi abonenin enerjisi kesildi yaptırınca arayıp enerji verilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 04:38 | 2014-08-03 06:15 | 1.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
103074 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_7 | sigorta arızası vardı değiştirilip tamir edildi.enerji normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 04:50 | 2014-08-03 09:50 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
103076 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9455 Seyrantepe Hanedar İnşaat_6 | kablo arızalı gündüz ölçü yapılıp tamir edilecek. 4 mt 3x120+70 kablo,2 adet 3x120 duz ilaçlı buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerjı verıldı.Refık usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 04:58 | 2014-08-03 17:22 | 12.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0
103077 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28009_10 | Y.K.ARIZASI 28009 TM'DEN 10 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. H.HAT ÇIKIŞI AYRILDI. H.HAT ÇIKIŞI BAĞLANDI. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 05:03 | 2014-08-03 12:38 | 7.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 705.25 | 0 | 0
103078 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28130 DM 28003 | Küçükköy Şalt 154 Ana bara da çalışma var. çalışma bitti küçükköy tarafından enerji verildi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-03 05:10 | 2014-08-03 07:25 | 2.25 | 0 | 7448 | 0 | 0 | 0 | 16758 | 0 | 0
103081 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2082 Namık Kemal cd._8 | T.M. DEN SİGORTA ATIK ENERJİ VERİLDİ (1 FAZ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 05:24 | 2014-08-03 06:17 | 0.88333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
103083 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18042_9 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Yer altı depar kablosu arızalı. Yer altından patlatıyor. depar çekildi. kablo ekibi calisiyor. tamir edildi. 1 adet 3x120 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 05:43 | 2014-08-03 10:49 | 5.1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 499.8 | 0 | 0
103084 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-18 Göztepe(31130) | NÖBETÇİ MÖNİTÖRLÜĞÜ MUDAHALE EDİYOR..GÖZTEPE 2 FİDERİNE ENERJİ VERİLDİ 31562 ÇETAŞ ENERJİSİZ KABLO BAŞLIKLARI VE YAĞMURDAN DOLAYI ÇATI DAMLAMIŞ ARIZA GİDERİLMEYE ÇALIŞIYOR.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 05:42 | 2014-08-03 09:35 | 3.8833 | 1 | 8905 | 0 | 0 | 3.8833 | 34581.0833 | 0 | 0
103085 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21325_8 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.TURK TELEKOM İRTİBAT BULUNAMADIGI ICIN GEC MUDEHALE EDILDİ.ONARIM YAPILDI ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 05:35 | 2014-08-03 16:57 | 11.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3667 | 0 | 0
103086 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR ESENKENT-2 | bahçeşehir şalttan esenkent 2 topraktan açmıştır ekiplerimiz hattı besledi enerjisiz yerimiz kalmamıştır | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 05:21 | 2014-08-03 06:01 | 0.66667 | 6 | 494 | 0 | 0 | 4 | 329.3333 | 0 | 0
103089 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21887_10 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 06:17 | 2014-08-03 07:55 | 1.6333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
103093 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20425_2 | .bölgede sigorta arızas ı vardı ekiplerimiz sigorta arızasını giderdi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 06:29 | 2014-08-03 08:03 | 1.5667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.1667 | 0 | 0
103094 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3006 n.taşi abdi ipekçi cad. _10 | ekibe bildirildi. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 06:44 | 2014-08-03 11:52 | 5.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 0 | 0
103098 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21173_6 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 06:56 | 2014-08-03 09:41 | 2.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
103099 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31015 TM_3 | EKİBE VERİLDİ..31015 TEN 2 FAZ SİGORTA ATIGI YENİSİ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 06:57 | 2014-08-03 10:47 | 3.8333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 241.5 | 0 | 0
103101 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26076 HOBİ EGZOST(Sanayi Bölgesi) Ortaköy SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 07:18 | 2014-08-03 07:45 | 0.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
103105 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8741_11 | ekibe verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 07:33 | 2014-08-03 11:07 | 3.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
103107 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | A.Tepe Gis 3150 (35 KV) | 3023 TM de patlama oldu fider elle açtırıldı. Enerji verildi 3023tm de trafo arızalı tm tam izole edildi, trafo için yeni iş emri acıldı, | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 05:03 | 2014-08-03 10:06 | 5.05 | 5 | 1154 | 0 | 0 | 25.25 | 5827.7 | 0 | 0
103111 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20487_6 | arıza ekiplerine bildirildi. sigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 07:46 | 2014-08-03 10:46 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
103112 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 07:46 | 2014-08-03 07:57 | 0.18333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 | 0 | 0
103114 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_1 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 07:51 | 2014-08-03 15:43 | 7.8667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 731.6 | 0 | 0
103116 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25024 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (GİRİŞ ) B.Çavuşlu SİLİVRİ | HATBAŞINDAN O.G. SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 08:06 | 2014-08-03 10:24 | 2.3 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 434.7 | 0 | 0
103117 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25150 BEYCİLER KÖYÜ yeni mahalle Beyciler SİLİVRİ_4 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 08:09 | 2014-08-03 09:45 | 1.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
103119 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25087 SELİMPAŞA YOLU Ortaköy SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 08:17 | 2014-08-03 09:36 | 1.3167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.0167 | 0 | 0
103124 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31590 TM_12 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ...54-36 NUMARALAR ARIZALI YERLERİ BELLİ KABLOCULAR YÖNLENDİRİLDİ...KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 08:23 | 2014-08-03 16:18 | 7.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0
103126 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4065_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKDA YER YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 08:24 | 2014-08-03 11:50 | 3.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
103127 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | ekibe verildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 08:14 | 2014-08-03 12:50 | 4.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
103128 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20918_6 | arıza ekiplerine bildirildi.kablosu arızalı ekip çalışıyor.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 08:25 | 2014-08-03 12:25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
103130 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4316_1 | yeni direk dikilerek arıza giderildi enerji verilmiştir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 07:33 | 2014-08-03 13:38 | 6.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0
103133 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2382_2 | AG KABLO ARIZASI(3FAZ TMDEN PATLATIYOR) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 08:39 | 2014-08-03 09:54 | 1.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
103136 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12177_4 | EKİBE VERİLDİ.BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 08:29 | 2014-08-03 09:13 | 0.73333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
103138 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3009 ferikoy ergenekon cad. tatlıcılar iş hanı _1 | AG 1 Faz kopuk Kablo servisi müdahale ediyor. arıza bulundu ekler yapılıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 08:46 | 2014-08-03 22:39 | 13.8833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 555.3333 | 0 | 0
103139 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18004_4 | nöbetçi montörlügü ekibine verildi. sube kablosu arizali. kablo ekibine verildi. tamir edildi. enerji verildi. 1 adet 3x120 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 08:53 | 2014-08-03 14:11 | 5.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0
103140 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | TÜRİTAL>ADOLİN BOYA | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 08:57 | 2014-08-03 10:12 | 1.25 | 30 | 5 | 0 | 0 | 37.5 | 6.25 | 0 | 0
103145 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24335 K.gaz Otoban Yolu Mustafa Bulduk (DİREK)_4 | alpekte bir faz nötr kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:08 | 2014-08-03 10:46 | 1.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
103146 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_6 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:04 | 2014-08-03 09:44 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
103147 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3365 şişli elmadağ belediye parkı_5 | Ekibe verildi TM den sigorta değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 08:47 | 2014-08-03 10:44 | 1.95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
103148 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_6 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:09 | 2014-08-03 23:51 | 14.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
103149 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | DŞ-659-468 | bakım çalışması yapıldı.enerjilendi.karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:13 | 2014-08-03 14:23 | 5.1667 | 0 | 4602 | 0 | 0 | 0 | 23777 | 0 | 0
103151 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28191_11 | Y.Y.Ş.ARIZASI 28191 TM'DEN 11 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. YERİ BELLİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:20 | 2014-08-03 14:28 | 5.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0
103152 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4447_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. arıza bölgesine geçici enerji verildi. çalışmamız devam ediyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:20 | 2014-08-03 12:55 | 3.5833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 111.0833 | 0 | 0
103153 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9663 Nurtepe Alibey cad. Osmanpaşa Çiftliği_12 | 102780 nolu işle ilgilidir.**9663 tm dp-12 çekik,bir faz kopuk kablo arızası,ölçü yapılacak.**Arıza tamamlanıp depara enerji verildi. (1 adet 70'lik ilaçlı buat)kablo=faik koyun | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:22 | 2014-08-03 13:53 | 4.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0
103154 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21915_12 | BÖLGEDE YERALTIKABLO ARIZASI TESPİT EDİLMİŞTİR.KABLO SERVISLERIMIZ BOLGEDE ÇALIŞMAKTADIR.ARIZA BİTTİ BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:20 | 2014-08-03 20:23 | 11.05 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 486.2 | 0 | 0
103155 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21423_4 | BOLGEDE YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLMİŞTİR.KABLO SERVISLERIMIZ ÇALIŞIYOR.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:26 | 2014-08-03 16:01 | 6.5833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.8333 | 0 | 0
103157 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24416 Tepekent_3 | kofradan sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:28 | 2014-08-03 10:13 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
103158 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:29 | 2014-08-03 11:13 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
103159 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11108_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:30 | 2014-08-03 10:01 | 0.51667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
103163 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_2 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:41 | 2014-08-03 11:47 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
103166 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31142 TM | 31562 TM DE YAGMURDAN DOLAYI ÇATI AKMIŞ KABLO BAŞLIKLARI VE İZALATÖRLER ARK GÖRMÜŞ.KABLO BAŞLIKLARI VE İZALATÖRLER TEMİZLENİYOR...ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:35 | 2014-08-03 13:14 | 3.65 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2321.4 | 0 | 0
103169 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Bomonti 3189 (35 KV) | Temizlik çalışması yapılıyor Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:47 | 2014-08-03 11:50 | 2.05 | 1 | 1916 | 0 | 0 | 2.05 | 3927.8 | 0 | 0
103171 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3163 okmeydanı h.r.paşa mah park içi_11 | ekibe verildi. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:47 | 2014-08-03 12:55 | 3.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0
103172 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28107_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:55 | 2014-08-03 11:51 | 1.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
103173 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:58 | 2014-08-03 12:30 | 2.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
103174 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23445 Gökçeali S.Teksoy Tr_3 | OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:57 | 2014-08-03 10:28 | 0.51667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
103175 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21482_2 | kablo arızası vardı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 10:00 | 2014-08-03 12:53 | 2.8833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.6667 | 0 | 0
103176 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3249_14 | ekip çalışıyor.arıza bulundu malzeme gitti.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 10:09 | 2014-08-03 19:42 | 9.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0
103177 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25055 PAPATYA MAH.(Deniz tarafı) Gümüşyaka SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURRLDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 10:11 | 2014-08-03 11:16 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
103178 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 540 B.evler Meltem, Sevil Sk. M.K.Paşa İÖO_2 | 4*10 kablo arızası.ölçü yapıldı.kazı yapılıyor.(arıza için merkezden 1 adet alçak gerilim deparı çekildi.)arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 10:15 | 2014-08-03 13:53 | 3.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.0667 | 0 | 0
103182 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28412_9 | Ekiplere verildi arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 10:18 | 2014-08-03 12:14 | 1.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
103185 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18256_2 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 10:20 | 2014-08-03 11:22 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
103186 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24245 Tepecik STFA Yaşar İpek Contry _3 | 1 depar termik Termik açıktı beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 10:20 | 2014-08-03 11:06 | 0.76667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
103188 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2382_2 | A.G KABLO ARIZASI ( 3 FAZ ) enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:02 | 2014-08-03 10:32 | 1.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
103189 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20757_7 | arıza kiplerine bildirildi arıza sırasına göre bakılacak. kablo arızası ekip çalışıyor. kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 10:26 | 2014-08-03 14:26 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
103190 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25202 BELEDİYE KARŞISI Değirmenköy SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 10:26 | 2014-08-03 11:48 | 1.3667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 | 0 | 0
103191 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9593 Mesa Çarşı_3 | Ekibe bildirildi.**9593 tm dp-3 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi.(Osman gedik) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 09:14 | 2014-08-03 11:52 | 2.6333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 155.3667 | 0 | 0
103194 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31733_4 | HAVAİ HAT KİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..NÖTRDE OKSİT OLUŞMUŞ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-02 22:14 | 2014-08-03 12:53 | 14.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87.9 | 0 | 0
103195 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28194_8 | ekiplere verildi doğru şube,28194 TM'DEN 8 NOLU DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 10:30 | 2014-08-03 14:07 | 3.6167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 336.35 | 0 | 0
103196 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KARASİNAN DM>GAZİTEPE | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 10:44 | 2014-08-03 11:45 | 1.0167 | 40 | 562 | 0 | 0 | 40.6667 | 571.3667 | 0 | 0
103199 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_4 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 10:33 | 2014-08-03 14:28 | 3.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
103204 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4044_3 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 10:43 | 2014-08-03 11:58 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
103205 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20597_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 10:52 | 2014-08-03 12:37 | 1.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
103208 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28130 DM 28003 | 28130 EDM'DEN GAZİKENT 1 GİRİŞİ AÇIKTI ENERJİ VERİLDİ. SEBEBİ GEÇİCİ AÇMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 10:54 | 2014-08-03 11:29 | 0.58333 | 0 | 7448 | 0 | 0 | 0 | 4344.6667 | 0 | 0
103209 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9377 Hürriyet. Mah. Kurşun sk._4 | Ekibe bildirildi.*9377 tm dp-4 çekik.kofrada iki faz kopuk,şube arızalı,servisine bildirildi.**Depara enerji verildi. Arıza devam ediyor,arıza yeri araç altında kaldı,araç sahibi bulunamadı,aboneler araç sahibini bulunca haber vericek arıza yapılacak.atlama ceryan verıldı.arızaya yarın bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 08:15 | 2014-08-03 20:28 | 12.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73.3 | 0 | 0
103213 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21024_6 | arıza ekiplerine bildirildi.kablosu arızalı ekip çalışıyor.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 11:05 | 2014-08-03 18:35 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
103217 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9041 Kağıthane Girne Cad. Armağan Sokak_1 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 11:02 | 2014-08-03 11:37 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
103218 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28838_11 | ARIZALI KABLO TAMIR EDILDI DEPARA ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 11:13 | 2014-08-03 18:34 | 7.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 683.55 | 0 | 0
103220 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28191_11 | 103151 NOLU YERALTI ŞUBE ARIZASININ TAMİRİ İÇİN 28191 TM'DEN 11 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. ŞUBE TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 10:12 | 2014-08-03 14:28 | 4.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 396.8 | 0 | 0
103225 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20521_6 | HAVAI HAT EKIPLERINE BILDIRILDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 11:25 | 2014-08-03 12:14 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
103226 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9087 Çağlayan Park İçi_4 | Ekibe bildirildi.**9087 tm dp-4 çekik,şube kofranın dibinden patlamış,kablo arızası servisine bildirildi. 1 adet 3x160 kofra 3 adet 3amper Nh sigorta kullanılarak arıza gıderıldı.enerjı verıldı.cemal usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 11:23 | 2014-08-03 16:37 | 5.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0
103227 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3924 b.taş ihlamurdere cd imamzade sk_5 | tm den siigorta atıktı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 10:20 | 2014-08-03 11:31 | 1.1833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 47.3333 | 0 | 0
103235 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3067 haskoy okmeydanı cad. no:75 bahçe içi_11 | havai hat ekibi bolgeye yakın bildirildi, sube 1 faz kopuk, atlama enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 11:30 | 2014-08-03 11:53 | 0.38333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
103236 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ASKERİYE FİDERİ | 03.08.2014 SAAT 04;30 DA KAZA SONUCU YIKILAN DİREK DİKİLİYOR.GÜVENLİK AMACIYLA ,23000 MERKEZDEN ASKERİYE HATTI ENERJİ KESİLDİ... DİREK DİKİLDİ ENERJİ VERİLDİ ..ENERJİSİZ YERİMİZ YOKTUR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-03 11:37 | 2014-08-03 14:40 | 3.05 | 13 | 223 | 0 | 0 | 39.65 | 680.15 | 0 | 0
103240 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3832 Taksim abdulhakhamit cad. muhtarlık yanı _14 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 11:37 | 2014-08-03 14:35 | 2.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0
103241 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21498_5 | arıza ekiplerine bildirildi. klemens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 11:35 | 2014-08-03 12:50 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
103244 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1668_12 | SİĞORTA DEGISTIRILEREK ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 11:44 | 2014-08-03 13:51 | 2.1167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 135.4667 | 0 | 0
103247 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20855_7 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 11:42 | 2014-08-03 13:42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
103248 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21453_4 | iski şark inşaat tarafından çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar verilmiş. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-03 11:46 | 2014-08-03 13:15 | 1.4833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.0833 | 0 | 0
103251 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28964 HARAÇÇI KARLIBAYIR BİLSAN FAB. KARŞISI_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 11:50 | 2014-08-03 14:51 | 3.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 0 | 0
103256 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28416_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 11:45 | 2014-08-03 14:41 | 2.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
103257 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20450_9 | OKSIT EKIPLERINE BİLDRİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 11:50 | 2014-08-03 20:41 | 8.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0
103258 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_5 | sigorta arızası olduğu tespit edildi tamir edildi enerji normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 11:49 | 2014-08-03 13:19 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
103259 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31731_5 | 1 FAZ KOPUKTU YAPILDI ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 11:26 | 2014-08-03 12:27 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
103264 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8212_5 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 11:57 | 2014-08-03 13:06 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
103266 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9423 PROFİLO altı_13 | Ekibe bildiridi.**9423 tm dp-13 kofraya 2 faz gelmiyor kablo arızası servisine bildirildi. 5 mt 4x16 kablo,1 adet 4x16 ilaçlı duz buat,1 adet 3x120 ilaçlı Y buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 11:55 | 2014-08-03 17:24 | 5.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0
103268 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2314 sultanahmet akbıyık cd._4 | t m den 1 faz sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 11:59 | 2014-08-03 12:39 | 0.66667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
103269 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20646_5 | HAVAI HAT EKIPLERINE BİLDİRİLDİ.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 12:01 | 2014-08-03 14:33 | 2.5333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.3333 | 0 | 0
103271 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18043_3 | hava-i hat ekibine verildi. kablo arizasi. ölçüldü. kablo ekibi calisiyor. tamir edildi. enerji verildi. 1 adet 4x16 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 11:59 | 2014-08-03 14:34 | 2.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
103273 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 12:04 | 2014-08-03 12:53 | 0.81667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
103274 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1017_9 | EKIPLERE BILGI VERILDI.SUBE KABLOSU 1 FAZ ARIZALI. DEPAR ÇEKİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 12:06 | 2014-08-03 17:20 | 5.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.8667 | 0 | 0
103275 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3004 ferikoy iski | 3 adet tm de temizlik çalışması yapılıyor Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 12:05 | 2014-08-03 13:30 | 1.4167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 542.5833 | 0 | 0
103276 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 12:04 | 2014-08-03 15:05 | 3.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1333 | 0 | 0
103280 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25158 BAĞKENT Gümüşyaka SİLİVRİ_1 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 12:17 | 2014-08-03 13:16 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
103281 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18214_13 | nöbetçi montörlügü ekibine verildi. kablo arizali. ölçü ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 12:16 | 2014-08-03 21:19 | 9.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 0
103282 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 12:14 | 2014-08-03 14:38 | 2.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
103290 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8507_10 | Havai hat ekibine verildi.20 metre 3x16 havai hat şube değiştirildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 12:26 | 2014-08-03 14:53 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
103292 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24272 Güzelce T.oba Yolu 8 Evler_3 | Direkten yeraltı şube kablosunun 2 fazı kısa devre olmuş onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 12:35 | 2014-08-03 14:28 | 1.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | 0
103293 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 12:35 | 2014-08-03 14:38 | 2.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
103295 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 12:38 | 2014-08-03 23:12 | 10.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.5333 | 0 | 0
103296 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_3 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 12:31 | 2014-08-03 16:58 | 4.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0
103297 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3032/A; beyoglu tünel belediye bahçesi_14 | General yazgan sk. ta kablo patlıyor A.G. depar çekildi Kablo ekibi çalışacak.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 12:36 | 2014-08-03 18:13 | 5.6167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 224.6667 | 0 | 0
103299 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9051 Bahçeköy Yolu Kemerburgaz Dağıtım_1 | Ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 12:47 | 2014-08-03 15:03 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
103300 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3023 taksim sıraselviler cad. klise bahçesi _1 | A.G. kablo arızalı kablo ekibi çalışacak Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 12:49 | 2014-08-03 14:37 | 1.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
103305 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28790 DURSUN KÖY KÖY İÇİ DİREK TİPİ_5 | ekibe verildi. taır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 12:57 | 2014-08-04 01:13 | 12.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 | 0 | 0
103308 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 12:56 | 2014-08-03 20:58 | 8.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.2333 | 0 | 0
103310 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_6 | oksit olduğu belirtildi tamir edildi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 13:04 | 2014-08-03 13:44 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
103313 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28412_1 | Y.Y.Ş.ARIZASI 1 FAZ YOK. 28412 TM 1 NOLU DEPAR ENERJİLİ..kofradan geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 13:02 | 2014-08-03 17:50 | 4.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
103314 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4425_1 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 13:12 | 2014-08-03 14:16 | 1.0667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
103316 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20936_6 | arıza ekiplerine bildirildi.alpek kopuğu giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 13:10 | 2014-08-03 15:10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
103317 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23119 Örcünlü su deposu_3 | sigorta atık yapıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 13:17 | 2014-08-03 15:11 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
103319 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24416 Tepekent_3 | kofrada sigorta diplilği yanıktı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 13:22 | 2014-08-03 14:07 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
103320 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28251_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir eidli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 12:51 | 2014-08-03 16:44 | 3.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.0667 | 0 | 0
103321 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20312_5 | nöbetçi ekıplerımız kontrol edıyor.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 13:22 | 2014-08-03 14:42 | 1.3333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
103323 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3006 n.taşi abdi ipekçi cad. _10 | Ekibe bildirildi. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 13:19 | 2014-08-03 15:07 | 1.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
103324 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20156_5 | sigorta arızası mevcuttu . arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 13:26 | 2014-08-03 13:37 | 0.18333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
103326 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9196 S.tepe Nato cad. başı_12 | Ekibe bildirildi.*9196 tm dp-3 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi.(ilhan sönmez) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 13:18 | 2014-08-03 14:17 | 0.98333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 58.0167 | 0 | 0
103327 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3394 Ferikoy dere sk setüstü_1 | Hava i hat ekibine bildirildi. direkten tamir edildi, Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 13:31 | 2014-08-03 13:53 | 0.36667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
103328 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_2 | TAMİR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 13:30 | 2014-08-03 17:31 | 4.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
103331 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_5 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 13:11 | 2014-08-04 02:42 | 13.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.0667 | 0 | 0
103332 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29111 KARABURUN SAHİL TAHTAKALE VİLLALAR_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 13:12 | 2014-08-03 13:41 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
103335 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2240 kocamustafa paşa medrese sk_6 | Y.A KABLO ARIZASI (1 FAZ) NO: 2 VE 4 TE YOK.Çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 13:42 | 2014-08-04 16:37 | 26.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1615 | 0 | 0
103337 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25635 GAZİTEPE DM. Gazitepe SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 13:46 | 2014-08-03 14:22 | 0.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
103339 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KARASİNAN DM>FENER ESKİ HAT | HATTA CAMPER KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 13:49 | 2014-08-03 15:49 | 2 | 11 | 439 | 0 | 0 | 22 | 878 | 0 | 0
103342 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20300 KAVAKLI 21195 KÖY | NÖBETÇİ EKIPLER BOLGEYE GONDERILDİ.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 13:43 | 2014-08-03 14:23 | 0.66667 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0.66667 | 89.3333 | 0 | 0
103347 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24206-Celaliye Gülkaynak Sitesi_4 | sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 13:56 | 2014-08-03 14:35 | 0.65 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
103349 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21517_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 13:41 | 2014-08-03 19:41 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
103355 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 14:08 | 2014-08-04 10:23 | 20.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0
103360 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28414_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 14:18 | 2014-08-03 23:17 | 8.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0
103362 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18020_9 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 14:19 | 2014-08-03 15:57 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
103363 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20065 makel D.M | BOLGE KONTROL EDİLİYOR..og hattı açtı. ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. bölgede karanlık yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 14:25 | 2014-08-03 17:35 | 3.1667 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 2691.6667 | 0 | 0
103364 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11345_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. HÜSEYİN SÖĞÜTLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 14:01 | 2014-08-03 18:58 | 4.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
103366 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4447_4 | arıza tespiti için ölçü yapılıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 14:25 | 2014-08-03 17:27 | 3.0333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 94.0333 | 0 | 0
103367 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3525; yaymeydanı mahmutağa yokusu bası | Temizlik çalışması yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 14:27 | 2014-08-03 16:33 | 2.1 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 804.3 | 0 | 0
103368 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11572_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 14:20 | 2014-08-03 17:59 | 3.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0
103373 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - fider 14 (Kemer) | Ekibe bildirildi.9485 DEPARI AÇTI.ARIZA GÖRÜLMEDİ.ENERJİ VERİLDİ.( Osman GEDİK ) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 14:31 | 2014-08-03 18:47 | 4.27 | 3 | 470 | 0 | 0 | 12.81 | 2006.9 | 0 | 0
103375 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11187_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 14:20 | 2014-08-03 18:00 | 3.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
103376 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2382 fındıokzade hacı zihni efendi sk. | 2382 T.M AŞARI AKIMDAN AÇMIŞ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 14:35 | 2014-08-03 15:04 | 0.48333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 292.4167 | 0 | 0
103384 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21918 basket D.M den 20183 çıkışı | o.g hat açtı. ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 14:46 | 2014-08-03 15:01 | 0.25 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
103384 | 2 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21918 basket D.M den 20183 çıkışı | o.g hat açtı. ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 14:46 | 2014-08-03 15:51 | 1.0833 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 352.0833 | 0 | 0
103386 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._4 | ekibe verildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 14:44 | 2014-08-03 15:32 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
103389 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20762_3 | OKSİT ARIZASI ONARILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 14:56 | 2014-08-03 15:46 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
103390 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 20775 MEYDAN DM DEN BARİŞLİFE ÇIKIŞI | o.g hat açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 14:39 | 2014-08-03 15:49 | 1.1667 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 583.3333 | 0 | 0
103396 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3316_6 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 15:05 | 2014-08-03 17:01 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
103397 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 14:02 | 2014-08-03 15:18 | 1.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 117.8 | 0 | 0
103399 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | DŞ-408-414 | bakım çalışması yapıldı.enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 15:09 | 2014-08-03 18:18 | 3.15 | 1 | 6137 | 0 | 0 | 3.15 | 19331.55 | 0 | 0
103400 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1902_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA KALAN ABONE YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 15:10 | 2014-08-03 16:09 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
103402 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_4 | ekibe verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 11:31 | 2014-08-03 21:46 | 10.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
103403 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | D.KÖY DM 25197 DEPAR 3 | ŞUBE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 15:13 | 2014-08-03 16:53 | 1.6667 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 8.3333 | 0 | 0
103406 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18041_4 | h.hat ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 15:20 | 2014-08-03 17:32 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
103407 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-7 ÇATALCA 1 | TEPECİK İ.M.D. TRAFO A SIFIRLADI. .enerji verildi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 15:30 | 2014-08-03 16:07 | 0.61667 | 288 | 34718 | 0 | 0 | 177.6 | 21409.4333 | 0 | 0
103408 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-5 KUMBURGAZ | trafo A devre dışı kaldı.Kademeli olarak beslendi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 15:29 | 2014-08-03 16:06 | 0.61667 | 38 | 29620 | 0 | 0 | 23.4333 | 18265.6667 | 0 | 0
103408 | 2 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-5 KUMBURGAZ | trafo A devre dışı kaldı.Kademeli olarak beslendi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 15:29 | 2014-08-03 16:09 | 0.66667 | 0 | 6908 | 0 | 0 | 0 | 4605.3333 | 0 | 0
103408 | 3 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-5 KUMBURGAZ | trafo A devre dışı kaldı.Kademeli olarak beslendi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 15:29 | 2014-08-03 16:34 | 1.0833 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 711.75 | 0 | 0
103409 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 15:26 | 2014-08-03 20:30 | 5.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
103413 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_5 | EKİBE BİLDİRİLDİ . tmaır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 15:34 | 2014-08-03 22:11 | 6.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.4667 | 0 | 0
103414 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29213 TAYAKADIN-3-_1 | SİGORTA ARIZASI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 15:42 | 2014-08-03 16:42 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
103415 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-ESKİ BALABAN | ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 15:54 | 2014-08-03 16:47 | 0.88333 | 5 | 2000 | 0 | 0 | 4.4167 | 1766.6667 | 0 | 0
103421 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK ŞALT İSKİ 2 - 22003 | şalttan kaynaklı kesinti. Tepecik şalt sıfırladı . Bölgeye enerji verildi. 16:00 civarı bölgeye enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 15:30 | 2014-08-03 15:50 | 0.33333 | 2 | 10998 | 0 | 0 | 0.66667 | 3666 | 0 | 0
103424 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23250 Hamamönü RMU_3 | ekibe bildirildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 16:09 | 2014-08-03 16:52 | 0.71667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
103427 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_9 | Tamir erdildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 16:09 | 2014-08-03 23:19 | 7.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.3333 | 0 | 0
103435 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11651_16 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 16:16 | 2014-08-03 16:55 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
103437 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KESTANELİK DM - ÇANAKÇA RMU | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 16:15 | 2014-08-03 17:37 | 1.3667 | 17 | 212 | 0 | 0 | 23.2333 | 289.7333 | 0 | 0
103440 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20952_5 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ DİREKTEN BAĞLANICAK.bağlantısı yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 16:25 | 2014-08-03 18:25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
103441 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11063_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 15:52 | 2014-08-03 17:54 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
103442 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 29401 | Ekiplere bildirildi. Hava şartlarından dolayı araç araziye giremedi.trafo degişimi işlemi bittti hatta enerji verildi normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 16:29 | 2014-08-04 15:01 | 22.5333 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 20956 | 0 | 0
103445 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23060 İlkem Petrol karşısı_2 | ekibe bildirildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 16:34 | 2014-08-03 16:50 | 0.26667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
103451 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20077_15 | Havai hat alpek arızası. Havai hat ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 16:48 | 2014-08-03 18:02 | 1.2333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
103452 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3067 haskoy okmeydanı cad. no:75 bahçe içi_11 | kablo servisi enerji kesti.eneji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 16:43 | 2014-08-03 18:06 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
103453 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20986_8 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi. 936983 nolu başvuru farklı şube arızası. Birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 16:50 | 2014-08-03 17:14 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
103456 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24331 K:gaz Yük Tevzi Binası Yanı (DİREK)_8 | kofrada temas vardı.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 16:47 | 2014-08-03 17:46 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
103457 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23118 Örcünlü köyü_3 | ekibe bildirildi 35lik alpekte kopuk vardı yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 17:00 | 2014-08-03 19:13 | 2.2167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
103458 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11958_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. HÜSEYİN SÖĞÜTLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 16:45 | 2014-08-03 18:59 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
103459 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. HÜSEYİN SÖĞÜTLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 16:40 | 2014-08-03 20:32 | 3.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0
103463 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1016 TR 1_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE BAĞLANTI NOKTASINDA (KOFREDE) OKSİTLENME VE TEMASSIZLIK VARDI GİDERİLDİ.ENERJİ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 17:09 | 2014-08-03 17:40 | 0.51667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
103465 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_5 | EKİBE BİLDİRİLDİ . tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 16:50 | 2014-08-03 22:12 | 5.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
103466 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_2 | TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 16:33 | 2014-08-03 17:16 | 0.71667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 66.65 | 0 | 0
103467 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28709_4 | EKIBE BILDIRILDI. İŞ SIRASINA GORE BAKILACAK.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 17:01 | 2014-08-03 21:06 | 4.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
103468 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28350_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 17:11 | 2014-08-03 19:31 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
103470 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2001 tahtakale cd. şeyh davut han içi_1 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 3 FAZ DEVAM EDİYOR, Dikkat! Abonelerin bulunduğu yerler iş yeri kofraların olduğu yerler kapalı arızaya müdahale edilemiyor, 04.08.2014 Tarihin de dükkanlar açılınca kazı yapılarak arıza giderilecek.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 17:06 | 2014-08-04 17:01 | 23.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 0 | 0
103474 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18043_3 | arıza 18059 Tm nin 3 nolu deparından etkilenmektedir.18059 tm sistemde kayıtlı olmadığı için en yakın olan merkez olarak 18043 tm girişi yapılmıştır. n.montörlüğü ekibine verildi.şube kablosu arızalı kablo ekibine verildi. ölçüldü enerji kesildi.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi. 2 adet 4x16 ilaçlı buat - 1 metre 4x16 kablo kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 17:20 | 2014-08-03 22:34 | 5.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0
103476 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_1 | kablo servisi bolgede bildirildi, kofreden fişler takıldı abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 17:27 | 2014-08-03 17:37 | 0.16667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
103477 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31015 TM_1 | 31015 TM DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZAA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 17:26 | 2014-08-04 01:26 | 8 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0
103479 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20838_7 | arıza ekiplerine bildirildi.kablosu arızalı ekipler çalışıyor.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 17:26 | 2014-08-03 22:16 | 4.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.8333 | 0 | 0
103482 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21197_9 | arıza ekiplerine bildirildi.bölgede kablo arızası mevcuttu kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 17:12 | 2014-08-04 02:19 | 9.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.9333 | 0 | 0
103491 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11042_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ KAPAMADAN KAZIP ARIZAYI GİDERECEKLER. BAKILAN YERDE ARIZA ÇIKMADI.ÖLÇÜ YAPILIYOR. ÖLÇÜ BİTTİ.ARIZA KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ,ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 17:32 | 2014-08-04 14:59 | 21.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 150.15 | 0 | 0
103494 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-11 TEPEKENT | 24428 çıkışı açmıs beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 17:22 | 2014-08-03 18:47 | 1.4167 | 2 | 187 | 0 | 0 | 2.8333 | 264.9167 | 0 | 0
103495 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26166 HAZAR TEKSTİL Ortaköy SİLİVRİ_6 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 17:46 | 2014-08-03 18:23 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
103496 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-6 SİLİVRİ | Aşırı akımdan geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 17:47 | 2014-08-03 18:19 | 0.53333 | 43 | 382 | 0 | 0 | 22.9333 | 203.7333 | 0 | 0
103500 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_5 | EKİBE BİLDİRİLDİ hat üzerinde bir faz kablo arızası vardı arıza giderildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 17:44 | 2014-08-04 14:30 | 20.7667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1931.3 | 0 | 0
103503 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 719 B.evler cumhurt.mah.kıbrıs cad.özler sok._2 | siogrta atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 17:53 | 2014-08-03 19:26 | 1.55 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 119.35 | 0 | 0
103504 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21074_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 17:37 | 2014-08-03 19:52 | 2.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
103510 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3876 b.oglu halıcıoglu sıvacı ahmet sk_7 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 17:46 | 2014-08-03 19:46 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
103512 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21449_3 | kablo arızası vardır.ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 17:53 | 2014-08-03 22:53 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
103513 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1902_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. DEPAR ÇEKİLDİ NO:24 ŞÜBESİNDE 2 FAZ ŞUBE ARIZASI GİDERİLİYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 18:02 | 2014-08-03 20:30 | 2.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
103516 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20124_13 | Havai hat tel kopuğu vardır. Havai hat ekiplerimiz tarafından enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 18:07 | 2014-08-03 19:39 | 1.5333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
103523 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 187 Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Gül Sk._1 | merkezden sigota atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 18:09 | 2014-08-03 19:33 | 1.4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 0 | 0
103525 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3001 şişli camii _5 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 15:25 | 2014-08-03 18:26 | 3.0167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120.6667 | 0 | 0
103530 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 24007 Ovayenice S.S Fatih Muhasebeciler (DİREK)_4 | 1 deparda sigora atık.Değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 18:05 | 2014-08-03 20:10 | 2.0833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 | 0
103531 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 18:05 | 2014-08-03 18:34 | 0.48333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 44.95 | 0 | 0
103534 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KAVAKLI>KATMERUN | HAT BAŞINDAN 1 ADET OG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 18:30 | 2014-08-03 19:14 | 0.73333 | 17 | 99 | 0 | 0 | 12.4667 | 72.6 | 0 | 0
103536 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası _11 | ANA KABLO 3 FAZ KOPUK. TURAN CADDESİ NO:115 KAPALI OLDUGU İÇİN ÖLÇÜ YAPILAMADI Arıza sabaha bırakıldı. Kablo servisi çalışmaya devam ediyor. çalişma bitti aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 18:25 | 2014-08-04 16:29 | 22.0667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 882.6667 | 0 | 0
103540 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_4 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 18:39 | 2014-08-03 18:58 | 0.31667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 0 | 0
103542 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11572_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. HÜSEYİN SÖĞÜTLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 18:44 | 2014-08-03 20:33 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
103543 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9317 Kağıthane Cendere yolu İski_1 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 18:40 | 2014-08-03 20:58 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
103544 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9516 Nurtepe mah._11 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 18:43 | 2014-08-03 20:57 | 2.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
103545 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24239 S.Paşa Camcıoğlu Sit._4 | kofrada sigorta atıkdı.Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 18:48 | 2014-08-03 20:46 | 1.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0
103548 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28446 D.M-28796 Kanalboyu | KOPUK İLETKENLER TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 18:51 | 2014-08-03 21:16 | 2.4167 | 7 | 937 | 0 | 0 | 16.9167 | 2264.4167 | 0 | 0
103550 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1668_12 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.TM DEN SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 18:59 | 2014-08-03 19:45 | 0.76667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 | 0 | 0
103556 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25087 SELİMPAŞA YOLU Ortaköy SİLİVRİ_8 | DEPAR ÇIKIŞ KABLOSU KLEMENSİ PATLAMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 18:57 | 2014-08-03 19:24 | 0.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
103559 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26219 YOLÇATI ÇIKIŞI Çeltik SİLİVRİ_3 | KAMYON GEÇERKEN ŞUBE ALPEĞİNI KOPARMIŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-03 19:08 | 2014-08-03 20:37 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
103560 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4447_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 19:05 | 2014-08-03 19:30 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
103564 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_4 | EKİBE BİLDİRİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 19:05 | 2014-08-03 23:30 | 4.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
103569 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 705 B.evler soğanlı mah umut cad._5 | alpek kablo yanık tamir edildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 19:16 | 2014-08-03 20:22 | 1.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
103570 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24272 Güzelce T.oba Yolu 8 Evler_8 | Oksit vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 19:16 | 2014-08-03 20:27 | 1.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0
103573 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2382 fındıokzade hacı zihni efendi sk._2 | TM den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 19:26 | 2014-08-03 20:01 | 0.58333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
103576 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23119 Örcünlü su deposu_10 | ekibe verildi panodan a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 19:28 | 2014-08-03 19:56 | 0.46667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
103579 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25021 ÇAYIRDERE MERKEZ Çayırdere SİLİVRİ Direk_4 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 19:39 | 2014-08-03 23:30 | 3.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
103580 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_7 | tr 22165 den bir adet sigorta atıktı yenilendi. hat beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 19:27 | 2014-08-03 19:57 | 0.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
103581 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2266_6 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 2 FAZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 19:30 | 2014-08-03 21:35 | 2.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 0 | 0
103585 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700 İTM 28775 | 28700 ıtm den 28775 tm ye dogru hat acık enerjı verıldı. normal. 28775 tm den 29011 tmye doğru hat arası ızole 29011 tm ıcınde baslık patlak karanlıkta yerımız yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 19:27 | 2014-08-03 20:50 | 1.3833 | 7 | 1869 | 0 | 0 | 9.6833 | 2585.45 | 0 | 0
103588 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 18052_10 | şube kablosu arızalı .enerji kesildi .kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi. 1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 19:58 | 2014-08-03 20:41 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
103589 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _4 | EKİBE BİLDİRİLDİ . tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 19:55 | 2014-08-03 23:29 | 3.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
103590 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25018 B.SİNEKLİ MERKEZ B.Sinekli SİLİVRİ_4 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 20:01 | 2014-08-03 22:44 | 2.7167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.6167 | 0 | 0
103593 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8210-8065 FİDERİ | ekibe verildi. 8210 dan 8065 deparı açtı. 8065-8662 arası 35 kV kablo arızası. depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 19:59 | 2014-08-03 21:14 | 1.25 | 2 | 2991 | 0 | 0 | 2.5 | 3738.75 | 0 | 0
103594 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2021 akbıyık degirmen sk._4 | TM den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 20:03 | 2014-08-03 21:23 | 1.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
103595 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KAYABAŞI 1 | ORTA GERİLİM AÇMA OLDU EKİPLERE VERİLDİ TRAFOLAR ARASINDA ARIZA OLUŞTU EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ ALINDI.NÖB.MONTÖRLÜK EKİBİ İKİTELLİ ŞALT KAYABAŞI 1 FİDERİ ÜSTÜNDE KARANLIKTA MERKEZİMİZ YOKTUR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 20:04 | 2014-08-04 02:42 | 6.6333 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 43488.1333 | 0 | 0
103596 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20944_8 | arıza ekiplerine bildirildi.kablo arızası mevcuttu kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 20:03 | 2014-08-03 23:37 | 3.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0
103598 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31835_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31835 TM DEN 1 FAZ ATIKTI SİGORTA DEĞİŞTİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 20:10 | 2014-08-03 21:39 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
103600 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11980-11984 | ORTA GERİLİM AÇMASI OLDU EKİPLERE VERİLDİ EKİİPLER KISIM KISIM ENERJİ ALIYOR ENERJİ ALINDI.NORMAL DEPAR ÜSTÜNDE KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 20:10 | 2014-08-04 00:51 | 4.6833 | 1 | 1385 | 0 | 0 | 4.6833 | 6486.4167 | 0 | 0
103604 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 641-2 Merter Keresteciler Sitesi Kalender Sk._6 | ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 19:57 | 2014-08-03 20:59 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
103606 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1668_12 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ TMDEN SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 20:23 | 2014-08-03 21:15 | 0.86667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 55.4667 | 0 | 0
103607 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21915_3 | Yer altı kablo arızası mevcuttur. Kablo ekiplerimiz tarafından arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 20:26 | 2014-08-03 21:23 | 0.95 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
103608 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2382 fındıokzade hacı zihni efendi sk._2 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 1 FAZ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 20:28 | 2014-08-04 11:45 | 15.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 0
103611 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18512_5 | n.montörlüğü ekibine verildi.1 adet siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 20:32 | 2014-08-03 22:04 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
103614 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Bomonti 3189 (35 KV) | ekibe bildirildi arıza tespit çalışması yapılıyor. depar enerjilendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 20:41 | 2014-08-03 22:28 | 1.7833 | 1 | 1916 | 0 | 0 | 1.7833 | 3416.8667 | 0 | 0
103618 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._6 | 4*10 kablo 2 faz arızalı deparın üzerinde bulunan şubelerin kapıları açılamadığı için çalışma sabaha bırakıldı atlama enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 19:59 | 2014-08-03 22:18 | 2.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 0 | 0
103623 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23102 Celep Köy_3 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 21:10 | 2014-08-04 00:09 | 2.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0
103626 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28822_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 21:26 | 2014-08-03 23:26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
103628 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1668_12 | TM DEN SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 21:39 | 2014-08-03 22:35 | 0.93333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 59.7333 | 0 | 0
103631 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 18534_2 | h.hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 20:23 | 2014-08-04 00:16 | 3.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0
103632 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23400 Üniversite TM._3 | ekibe verildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 21:30 | 2014-08-03 22:50 | 1.3333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
103634 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31835_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31835 TM DEN 1 FAZ ARIZALI ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI KABLO ARIZA YERİ İŞARETLENDİ.KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.KABLO EKİPLERİNE İKAMET EDİLDİ.KABLO ARIZASININ TESPİT EDİLDİĞİ YER 31835 TM NİN TAM ÖNÜNDE OLMASINDA DOLAYI VE HAVANIN GECE OLUŞUNDAN TM ÖNÜNDE DİĞER AG KABLOLARI ENERJİLİ OLDUGUNDAN KAZI CALIŞMASI TEHLİKE ARZ EDECEGİNDEN ARIZA SABAH SAATLERİNE BIRAKILDI.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 21:41 | 2014-08-04 02:02 | 4.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0
103635 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21136_5 | yer altı şube kablo arızası vardır.atlamalı olarak enerji verildi.karanlıkta kalan yerimiz yoktur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 21:48 | 2014-08-03 23:19 | 1.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
103636 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28617_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 21:52 | 2014-08-04 01:58 | 4.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
103639 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31856_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31856 TM DEN SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ DEPAR ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 22:03 | 2014-08-03 22:30 | 0.46667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
103640 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12200-12399 | ORTA GERİLİM AÇMASI OLDU EKİPLERE VERİLDİ ENERJİLİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 21:50 | 2014-08-04 03:19 | 5.4833 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 7588.9333 | 0 | 0
103645 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8039_7 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 22:06 | 2014-08-03 22:57 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
103646 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22046_3 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 22:14 | 2014-08-03 23:46 | 1.5333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.3333 | 0 | 0
103650 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20938_3 | arıza ekiplerine bildirildi.bölgede kablo arızası mevcuttur ekiplerimiz çalışmaktadır.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 22:38 | 2014-08-04 07:12 | 8.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.5333 | 0 | 0
103652 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28324_8 | EKİPLER TARAFINDAN TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 22:30 | 2014-08-04 01:19 | 2.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0 | 0
103656 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24055 Celaliye Eczacılar Sit. (DİREK)_4 | çıkış kablosu yanıktı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 22:43 | 2014-08-03 23:48 | 1.0833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
103658 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18259_3 | n.montörlüğü ekibine verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 22:47 | 2014-08-04 01:02 | 2.25 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 0 | 0
103659 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800-28805 | gecıcı acma enerrjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 22:50 | 2014-08-03 23:38 | 0.8 | 0 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 2976 | 0 | 0
103660 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_4 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 22:51 | 2014-08-04 00:32 | 1.6833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 156.55 | 0 | 0
103661 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._4 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 22:52 | 2014-08-04 00:33 | 1.6833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 156.55 | 0 | 0
103662 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 22:54 | 2014-08-04 00:54 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
103665 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28347_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 22:55 | 2014-08-04 01:55 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
103667 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 641-1 Merter Keresteciler Sitesi Kalender Sk._6 | arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 23:12 | 2014-08-04 12:12 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0
103670 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18591_1 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 23:15 | 2014-08-04 00:27 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
103673 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20585_8 | havai hat ekiplerine bildirildi.gerekli kontroller yapılacaktır.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 23:27 | 2014-08-04 00:39 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
103675 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3009 ferikoy ergenekon cad. tatlıcılar iş hanı _1 | Arıza tamir edildi. Aynı kabloda 2.arıza çıktı. Kablo servisi çalışmaya devam ediyor. aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 23:17 | 2014-08-04 16:21 | 17.0667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 682.6667 | 0 | 0
103683 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28695_9 | alpek yanık ekiplere arızayı gideriyor 695 tmden 9 nolu depar cekık ekıpler celısıyor tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 00:40 | 2014-08-04 01:13 | 0.55 | 6 | 93 | 0 | 0 | 3.3 | 51.15 | 0 | 0
103686 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 8506 | ekibe verildi. 8506 TM denklaşe enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 00:50 | 2014-08-04 01:39 | 0.81667 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 392.8167 | 0 | 0
103687 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_5 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 01:15 | 2014-08-04 01:59 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
103689 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3659 maçka vişineli tekke sk swiss otel yanı_11 | ekip bakıyor.TM den sigorta değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 01:17 | 2014-08-04 02:12 | 0.91667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
103690 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Zincirlikuyu 3045 ( 35 kV ) | kimyasal temizlik için 3790dan 3985 tarafı açıldı 3371-3991-3992-3441-3497-3986-3985 tmler enerjisiz kaldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 01:26 | 2014-08-04 02:43 | 1.2833 | 6 | 2304 | 0 | 0 | 7.7 | 2956.8 | 0 | 0
103691 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | ekibe bildirildi.**yapılan kontrollerde herhangi bir arıza görülmedi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 01:39 | 2014-08-04 05:57 | 4.3 | 41 | 2115 | 0 | 0 | 176.3 | 9094.5 | 0 | 0
103692 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR 11321 D.M. 11320 FİDERİ | O.G hat açtı . Ekiplerimiz ilgilenmektedir. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 01:40 | 2014-08-04 02:03 | 0.38333 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 191.6667 | 0 | 0
103693 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28130 DM GAZİKENT-2 | ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 01:59 | 2014-08-04 02:53 | 0.9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0
103694 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3924 b.taş ihlamurdere cd imamzade sk_5 | ekibe verildi. A.G kablo 1 Faz toprak ariza Kablo servisi müdahale ediyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 02:18 | 2014-08-04 15:35 | 13.2833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 531.3333 | 0 | 0
103697 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11980-12129 | NÖB. MONTÖRLÜK EKİBİ KONTROL EDİYOR. EKİP KONTROL ETTİ.12482 TM İÇİNDE ÖLÇÜ HÜCRESİ PATLAMIŞ. 12483 VE 12481 TMLERİN DEN 12482 TM YE DOĞRU HAT İZOLE EDİLDİ. MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR.... ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ... 6 EKİBİ EROL DERİN | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 02:20 | 2014-08-04 06:39 | 4.3167 | 1 | 2769 | 0 | 0 | 4.3167 | 11952.85 | 0 | 0
103699 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18009_1 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 02:47 | 2014-08-04 03:52 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
103703 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KAYABAŞI 2 | 6 EKİBİNE VERİLDİ. HAT TARANDI.ENERJİ ALINDI.DURUM NORMAL. BÖLGEDE KARANLIK TA KALAN MERKEZİMİZ YOKTUR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 02:40 | 2014-08-04 04:29 | 1.8167 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 11910.0667 | 0 | 0
103706 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28130 DM GAZİKENT-2 | ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 03:03 | 2014-08-04 04:20 | 1.2833 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10.2667 | 10.2667 | 0 | 0
103707 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3372 (35 KV) | manevra yapılıyor 3372 Tm tam izole edilmesi icin manevra raypıldı aboneler enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 03:38 | 2014-08-04 04:05 | 0.45 | 3 | 2305 | 0 | 0 | 1.35 | 1037.25 | 0 | 0
103710 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ _4 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 04:20 | 2014-08-04 05:13 | 0.88333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
103712 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Yıldıztepe 3944 (35 KV) | trafo kimyasal temizlik çalişması yapılıyor işlem bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 04:32 | 2014-08-04 05:31 | 0.98333 | 7 | 3837 | 0 | 0 | 6.8833 | 3773.05 | 0 | 0
103713 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21923_3 | kablo arızası vardır.arac park halınde oldugu ıcın gec mudehale edıldi. enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 04:36 | 2014-08-04 15:32 | 10.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
103716 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25377 ALTAN ULUŞAHİN Mezbaha Fener SİLİVRİ_2 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 05:31 | 2014-08-04 06:04 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
103722 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | K.KÖY ŞALT D.PAŞA-1 (28100 DM) | orta gerilim deparı açtı 28100 28712 arası arızalı depar ringinden beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 04:30 | 2014-08-04 08:02 | 3.5333 | 0 | 22344 | 0 | 0 | 0 | 78948.8 | 0 | 0
103725 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25289 MARMARA UYUM KENT Y.Çanta SİLİVRİ | BAŞLIK ARIZALI. EKİP BÖLGEDE ARIZAYI ONARIYOR YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 06:26 | 2014-08-04 08:20 | 1.9 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 359.1 | 0 | 0
103726 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23535 İnceğiz Tren Yolu Ark(Yaşar Başkaya)_3 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 06:35 | 2014-08-04 07:29 | 0.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
103727 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2297 vatan cd.emlak kredi blokları_10 | Y A SUBE ARIZASI 3 FAZ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 06:49 | 2014-08-04 08:59 | 2.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
103729 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KAYABAŞI 2 | BÖLGEDE ENERJİ MEVCUT. KARANLIKTA MERKEZİMİZ KALMAMIŞTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 22:24 | 2014-08-04 06:59 | 8.5833 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 56272.3333 | 0 | 0
103731 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1322 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1322 TM İLE 1321 TM ARASI KABLO 1 FAZ ARIZALI DEPAR RINGINDEN BESLENDI KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 06:59 | 2014-08-04 08:18 | 1.3167 | 0 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 5095.5 | 0 | 0
103732 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8377_9 | ekibe verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 06:57 | 2014-08-04 08:28 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
103733 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11935_3 | ENERJİ MEVCUT.NORMAL KARANLIKTA MERKEZİMİZ YOKTUR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-03 23:32 | 2014-08-04 07:03 | 7.5167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0
103736 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_5 | oksit arızası ekiplere verildi enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 07:06 | 2014-08-04 08:44 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
103737 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25018 B.SİNEKLİ MERKEZ B.Sinekli SİLİVRİ_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 07:09 | 2014-08-04 08:08 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
103739 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18512_5 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi.şube kablosu arızalı enerji kesildi.kablo ekibine verildi. tamir edildi. 1 adet 3x120 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 07:12 | 2014-08-04 13:17 | 6.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0
103740 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2219 | yangından dolayı 2219 tm deklanse edildi havai sube ayrılarak bölgeye enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-04 07:13 | 2014-08-04 10:58 | 3.75 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 2268.75 | 0 | 0
103741 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28822_2 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇERİSİNDE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 07:21 | 2014-08-04 10:14 | 2.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 0 | 0
103742 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 072 Güngören Posta Cad. Çizmeci Sk. Karşısı_2 | kofradan sigorta atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 07:19 | 2014-08-04 09:26 | 2.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
103743 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21816_11 | yer altı kablo arızası vardır.kablo ekiplerine bildirildi.arıza gideril.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 07:24 | 2014-08-04 17:02 | 9.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0
103746 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28026 İTM 28968 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 07:13 | 2014-08-04 08:08 | 0.91 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 38.22 | 1820 | 0 | 0
103747 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8770_5 | ekibe verildi. şube arızalı.Depar çekildi.kablo ekibine verildi.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 07:32 | 2014-08-04 09:34 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
103748 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8415_22 | ekibe verildi. 1 faz kablo arızası. ölçü ekibine verildi.Tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 07:30 | 2014-08-04 10:54 | 3.4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 0 | 0
103749 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9556 Fideri | ekibe bildirildi.9556 deparı açtı.9307 de dahil olmak üzere enerji verildi.9134,9101,9180,9028,9409 tm ler karanlık,ekip bakıyor.9134 tm hariç enerji verildi.ekip arıza arıyor.park sokakla levent sokağın kesiştiği yerde kablolar birbirini yakmış.servisine bildirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 07:46 | 2014-08-04 09:21 | 1.5833 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 932.5833 | 0 | 0
103750 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1668_12 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. 2 FAZ ANA KABLO ARIZALIKABLO SERVISI YONLENDİRİLDİ.ARIZA GİDREİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 07:56 | 2014-08-04 13:15 | 5.3167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 340.2667 | 0 | 0
103754 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11096_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 07:39 | 2014-08-04 08:51 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
103756 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1334/1855 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. 1855 TM ile 1334 TM GELİŞİ ACTI SEBEP GÖRÜLEMEDİ KARANLIKTA BOLGEMIZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:05 | 2014-08-04 08:55 | 0.83333 | 2 | 3872 | 0 | 0 | 1.6667 | 3226.6667 | 0 | 0
103758 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ALİPAŞA DM>ALİPAŞA KÖY İÇİ(SANAYİ) | OG KABLO BAŞLIĞI KOPMUŞ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ ENERJİSİZ YERİMİZ BULUNMAMAKTADIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 07:58 | 2014-08-04 09:51 | 1.8833 | 14 | 756 | 0 | 0 | 26.3667 | 1423.8 | 0 | 0
103759 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_4 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:06 | 2014-08-04 09:07 | 1.0167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167 | 0 | 0
103760 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31835_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:07 | 2014-08-04 12:38 | 4.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0
103765 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:15 | 2014-08-04 10:59 | 2.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
103766 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2218 cağaloğlu türkocağı cd.ist.iş hanı no:19 içi_6 | t m den sigorta erımesı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:20 | 2014-08-04 09:59 | 1.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
103767 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3419 | 3419 TM YE SU GİRİYOR İZOLE EDİLDİ enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:09 | 2014-08-04 15:08 | 6.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9833 | 0 | 0
103768 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._1 | 3*120+70 kablo arızalı.enerji verildifakar tutmadı.2.bir arıza çıktı.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:10 | 2014-08-04 18:47 | 10.6167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 817.4833 | 0 | 0
103770 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25034 ERCİYES KENT Semizkumlar SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:21 | 2014-08-04 09:44 | 1.3833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.2833 | 0 | 0
103771 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26076 HOBİ EGZOST(Sanayi Bölgesi) Ortaköy SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:25 | 2014-08-04 09:04 | 0.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
103773 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_6 | nöbetçi ekipler gerekli kontrolü yapacaktır enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:19 | 2014-08-04 13:04 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
103775 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29252 TM HARAÇÇI GÖRGÜLÜ KOLTUK YANI_2 | ekibe verildi. izole edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:01 | 2014-08-04 10:21 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
103776 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25027 ÇELTİK KÖYÜ SU POMPASI Çeltik SİLİVRİ | 1 ADET OG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:34 | 2014-08-04 09:29 | 0.91667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 173.25 | 0 | 0
103779 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25255 GARDEN ARKASI 2.Trafo Silivri SİLİVRİ_4 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:32 | 2014-08-04 09:40 | 1.1333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0
103783 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3037; perşembe pazarı, demiroren altı _13 | Ekibe bildirildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 07:59 | 2014-08-04 09:37 | 1.6333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65.3333 | 0 | 0
103791 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ. Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:42 | 2014-08-04 11:32 | 2.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
103793 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25225 ALTINORAK SAHİL Semizkumlar SİLİVRİ_2 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:27 | 2014-08-04 08:59 | 0.53333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
103795 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2468 tr1 aksaray inkilap cd.İSKİ binası_9 | A G KABLO ARIZASI 3 FAZ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:50 | 2014-08-04 12:35 | 3.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
103796 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18032 | Trafo bakım çalışmasından dolayı trafonun enerjisi kesilmiştir. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:42 | 2014-08-04 18:57 | 10.25 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 10106.5 | 0 | 0
103798 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31041 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.31041 TM ÖNÖNDE HARFİYAT ÇALIŞMASI SIRASINDA KABLO KOPARTILMIŞ ARIZA YERİ BELLİ KABLO İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:56 | 2014-08-04 16:57 | 8.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 0
103800 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23015 Belediye su deposu_3 | ekiğte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:43 | 2014-08-04 09:24 | 0.68333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
103801 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11148_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:47 | 2014-08-04 14:34 | 5.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.4833 | 0 | 0
103802 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_3 | EKIBE BILDIRILDI. İŞ SIRASINA GORE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:57 | 2014-08-04 14:27 | 5.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
103808 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8524_3 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz şube arızası,Ölçü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 09:16 | 2014-08-04 19:26 | 10.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0
103810 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_3 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 09:04 | 2014-08-04 10:02 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
103822 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20403_3 | 20403DM DEN 400AMPER NH SİGORTA ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 09:25 | 2014-08-04 09:55 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
103823 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 09:23 | 2014-08-04 14:31 | 5.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
103824 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 09:37 | 2014-08-04 12:00 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
103827 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2361 TR 1_16 | Y A SUBE ARIZASI 1 FAZmahal kapalı olduğundan arıza gıderilemedi iş emri ilgili birimin elinde TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 09:32 | 2014-08-04 11:02 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
103830 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_10 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi.40 metre 3x35 alpek kullanıldı. 18297 tm sistemde kayıtlı olmadıgından dolayı 18270 tm giriş yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 09:28 | 2014-08-04 11:38 | 2.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
103832 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9134 Çağlayan Park Sokak | ekibe bildirildi.( 9134 tm )park sokakla levent sokağın kesiştiği yerde yüksek gerilimle alçak gerilim kabloları birbirini yakmış,35 kv.kablo arızası,servisine bildirildi.**arıza giderildi. 22 adet 120lik ilaçlı buat 2 adet 35 lik ilaçlı buat, 4 adet 1x240 lık buat, 2 adet 10 KV ilaçlı buat. kullanıldı. 9134tm ye enerji verildi. karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 09:27 | 2014-08-05 03:30 | 18.05 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 10631.45 | 0 | 0
103837 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_1 | EKIBE BILDIRILDI. İŞ SIRASINA GORE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 08:59 | 2014-08-04 12:40 | 3.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0
103839 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi _8 | yatırım ekibi aktarma yaptığı için 9151 tm dp 8 i çekti.dp 8 enerjilendi.dp 3 çekildi.aktarma devam ediyor.çalışma bitti.enerji verildi.( Bekir TİTİZ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 09:37 | 2014-08-04 13:57 | 4.3333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 255.6667 | 0 | 0
103840 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25415 ÖZYUVAM KONUT YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 09:52 | 2014-08-04 10:52 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
103846 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | ekibe verildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 09:52 | 2014-08-04 11:29 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
103848 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31849_8 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.DİREKTEN YERALTI 3 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ KABLO İZOLE EDİLDİ. ÖLÇÜ EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.ARIZA TESPİT EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 09:56 | 2014-08-04 19:55 | 9.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 0
103849 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9613 Silatar İmrahor Cad._1 | havai hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 09:34 | 2014-08-04 11:15 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
103850 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_4 | OKSİT ARIZASI GİDERLDİ.ABONEYE ELEKTRİK VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 10:17 | 2014-08-04 10:35 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
103853 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23208 Çakıl Alt Mah._2 | ekibe verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 10:10 | 2014-08-04 11:23 | 1.2167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
103859 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18209_9 | n.montörlüğü ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 10:13 | 2014-08-04 11:01 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
103860 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25054 PAPATYA MAH. Gümüşyaka SİLİVRİ_5 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 10:25 | 2014-08-04 11:38 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
103861 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8801-8789 FİDERİ | Nöb.Mont.Ekibine verildi.8801 İTM'den 8789 deparı açık,ekipler müdahale ediyor.depar enerjilendirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 10:15 | 2014-08-04 11:17 | 1.0333 | 0 | 2989 | 0 | 0 | 0 | 3088.6333 | 0 | 0
103862 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3115_4 | Bayramda binalar kapalı olduğu için müdahale edilemedi kablo servisi ekip gönderecek Binalar kapalı müdahale edilemiyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 09:55 | 2014-08-04 13:56 | 4.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.1167 | 0 | 0
103865 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4449 | BİLDİRİMLİ ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASIDIR 4449 tm nin trafosuna bakım yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 10:34 | 2014-08-04 13:37 | 3.05 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 951.6 | 0 | 0
103867 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3229 b.oglu cıhangir anahtar sk_10 | Şube3 faz kopuk | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 09:57 | 2014-08-04 15:41 | 5.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.1333 | 0 | 0
103868 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3037; perşembe pazarı, demiroren altı _7 | Ekip bakıyorDoğru şube 1 faz toprak arıza kablo arızası bitti bina kapalı olduğundan enerjiyi sabah ekibi verecek Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 10:13 | 2014-08-05 09:51 | 23.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 165.4333 | 0 | 0
103871 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25016 B.KILIÇLI MERKEZ B.Kılıçlı SİLİVRİ_3 | ŞUBE ALPAĞİ KOPMUŞ EKLENDİ ALPEĞE TEMAS EDEN DALLAR BUDANDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 09:20 | 2014-08-04 13:03 | 3.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8667 | 0 | 0
103872 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - TOPKAPI-II | Nöb.Mont.Ekibine verildi.8010 itm'den Topkapı 2 fideri aşırı akımdan açtı.geçiçi açma enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 10:37 | 2014-08-04 11:46 | 1.15 | 15 | 9409 | 0 | 0 | 17.25 | 10820.35 | 0 | 0
103873 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_15 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 10:32 | 2014-08-04 12:54 | 2.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
103874 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | ekibe verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 10:51 | 2014-08-04 12:01 | 1.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0
103877 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9634 Coşkun Sucuk fab. yanı_12 | ekibe bildirildi. ( 9634 tm dp 12 1 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 10:34 | 2014-08-04 12:23 | 1.8333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 108.1667 | 0 | 0
103879 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21586 | BÖLGEDE BİLDİRİMLİ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI VARDIR.21586 tm çalışma bitti enerjı alındı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 10:59 | 2014-08-04 13:47 | 2.8 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1220.8 | 0 | 0
103880 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 10:59 | 2014-08-04 12:05 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
103885 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2016 TR 1 haliç cd._1 | beledıye yol calısmasında sube kablosuna vurmuş enrjili muhavaza buvatı konulacak karanlıkta yer yok gerekli birime iş eri verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 11:09 | 2014-08-04 11:57 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
103886 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2363 yenikapı namık kemal cd._3 | t m den sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 11:17 | 2014-08-04 11:54 | 0.61667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
103891 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28507_2 | ALPEK KABLOLAR KOPTU YERDE EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 11:39 | 2014-08-04 15:09 | 3.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 325.5 | 0 | 0
103893 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 11:43 | 2014-08-04 19:51 | 8.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.5333 | 0 | 0
103894 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28511_3 | EKIBE BILDIRILDI. İŞ SIRASINA GORE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 11:19 | 2014-08-04 14:05 | 2.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0
103897 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3796_11 | Ekibe verildi 3 adet A.G. Kablo yanık kablo ekibi çalışacak.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 11:46 | 2014-08-04 18:35 | 6.8167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 272.6667 | 0 | 0
103899 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 8309 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.8309 Tm döner ayırıcısı arızalı.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 11:20 | 2014-08-04 14:11 | 2.85 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1370.85 | 0 | 0
103900 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3306; piyalepaşa üst baruthane cad_10 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 11:07 | 2014-08-04 13:18 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
103901 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3682 B.oglu kulaksız cd ptt altı no:4 karşısı_3 | Ekibe verildi Şube 2 faz kopuk kablo ekibi çalışacak depar tesbiti yapıldı 3683 depar 3 arıza bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 11:44 | 2014-08-04 17:41 | 5.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.65 | 0 | 0
103903 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18211 | şebeke çalışmasından dolayı trafonun enerjisi kesildi.montaj ekibi çalışıyor. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-04 11:39 | 2014-08-04 19:33 | 7.9 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 7789.4 | 0 | 0
103907 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28001_8 | EKIBE BILDIRILDI. İŞ SIRASINA GORE BAKILACAK tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 12:07 | 2014-08-04 16:03 | 3.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.4667 | 0 | 0
103908 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9196 S.tepe Nato cad. başı_3 | ekibe bildirildi. ( 9196 tm dp 3 ) 1 faz patlatıyor.D.Ş. kablo arızası,servisine bildirildi. 1 adet 3x120 ısı büzüşmeli,1adet 3x120 fermuarlı buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.Faik usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 11:57 | 2014-08-04 19:47 | 7.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
103909 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 8300 - 8030 FİDERİ | Nöb.Mont.Ekibine verildi.8310-8682 Tm arası 10 kv kablo arızalı,depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-04 12:09 | 2014-08-04 14:13 | 2.0667 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 2647.4 | 0 | 0
103910 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2348 kapalı çarşı cebeci han_7 | t m den sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 12:12 | 2014-08-04 13:07 | 0.91667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
103916 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28529_1 | Direkten yeraltı şube arızası direkten ayrık tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 12:24 | 2014-08-04 18:59 | 6.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.6667 | 0 | 0
103918 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23126 Dağyenice Köy_2 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 12:26 | 2014-08-04 14:15 | 1.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0
103922 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11728_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ ÇAĞRILDI ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜ YAPILDI YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ ALINACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 12:29 | 2014-08-04 19:41 | 7.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0
103925 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21598_5 | bölgenin kontrolu yapılıyor..enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 12:46 | 2014-08-04 16:06 | 3.3333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
103926 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2360 TR 1_8 | 2360 tm merkezden enerjı kesılmıstır.Çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 12:44 | 2014-08-04 16:13 | 3.4833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0
103927 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11943_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KAPAMADAN 3 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜYE HABER VERİLDİ ÖLÇÜ YAPILMAYA BAŞLANDI ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA MERMERİN ALTINDA ÇIKTI ABONE ARIZANIN YARIN YAPILMASINI SÖYLEMİŞ KABLO EKİBİ GEÇİCİ OLARAK YAN BİNADAN BESLEYALİM DEMİŞ ABONE KABUL ETMEMİŞ YARIN SABAH YAPILSIN DEMİŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 12:45 | 2014-08-04 22:39 | 9.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0
103928 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21670_7 | abone faz arızası bildirdi ekip bakıyor. kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 12:36 | 2014-08-04 18:36 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
103929 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3381_7 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 12:03 | 2014-08-04 13:46 | 1.7167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 68.6667 | 0 | 0
103931 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2371 TR 1_7 | tm den sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 12:53 | 2014-08-04 13:18 | 0.41667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
103933 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3661 Şişli Darulacaze cad. nadide sk bası _11 | Ekibe verildi Geçici enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 12:45 | 2014-08-04 13:22 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
103938 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20812_7 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 13:07 | 2014-08-04 15:38 | 2.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0
103939 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21178_6 | havaı hat ekıplerıne bildirildi..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 13:07 | 2014-08-04 18:30 | 5.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
103940 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25018 B.SİNEKLİ MERKEZ B.Sinekli SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 13:11 | 2014-08-04 14:20 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
103942 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4412_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 13:19 | 2014-08-04 15:28 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
103946 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23077 İhsaniye köyiçi_3 | ekibe bildirildi 25mt şube kablosu değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 13:39 | 2014-08-04 19:14 | 5.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
103949 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4044_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 13:45 | 2014-08-04 16:24 | 2.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
103950 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18007_11 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. belediye ekipleri calisma yaparken kabloya vurmuslar.. merkezden depar cekildi. yeri belli kablo ekibine verildi. tamir edildi. enerji verildi. 1 adet 3x120 ilacli buat 1 adet 4x16 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-04 13:43 | 2014-08-04 15:44 | 2.0167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 197.6333 | 0 | 0
103951 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BG 426-619 | 238,618,680,639 Tmlerde bakım çalışması yapıldı.enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 13:43 | 2014-08-04 16:34 | 2.85 | 0 | 9971 | 0 | 0 | 0 | 28417.35 | 0 | 0
103956 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9339 San.mah. Sultan Selim cad._13 | ekibe bildirildi.( AG panosu değişmiş.cbs'ye göre 9339 tm dp 13 olabilir. ) 3 faz kopuk.şube kablo arızası,servisine bildirildi.**arıza giderildi. 1 adet 850 lik buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 13:54 | 2014-08-04 23:08 | 9.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0
103958 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3049; b.taş nüzhetiye cad, hüsrev gerede cd köşe_1 | Ekibe verildi A.G kablo 3 faz kopuk kablo servisi arizya müdehale edecek tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 14:01 | 2014-08-04 23:20 | 9.3167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 372.6667 | 0 | 0
103959 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3365 şişli elmadağ belediye parkı_4 | Ekip sıgorta erimesi aboneeler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 14:02 | 2014-08-04 17:23 | 3.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
103960 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3090_8 | Ekip bakıyor.TM den sigorta değiştirildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 14:00 | 2014-08-04 14:31 | 0.51667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
103961 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28214_2 | 20 metre 1x16 tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 14:14 | 2014-08-05 11:35 | 21.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 170.8 | 0 | 0
103965 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28880 BOYALIK KÖY İÇİ DİREK TİPİ_6 | ekibe verildi DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI VAR. YERI BELLI YERALTI EKIPLERI CALISIYOR. TAMIR EDILIP ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 14:19 | 2014-08-05 22:25 | 32.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128.4 | 0 | 0
103970 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3229 b.oglu cıhangir anahtar sk_1 | Ekip bakıyorTamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 14:21 | 2014-08-04 14:57 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
103971 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2051 | 2070 ITM den 2248 deparı arıza ile açtı yapılan incelemede 2070 ITM ile 2248 Arası 10 KV Kablo Arızallı olduğu tespit edildi..Depar ringinden beslendi karanlıkta yerimiz yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 14:38 | 2014-08-04 15:03 | 0.41667 | 1 | 606 | 0 | 0 | 0.41667 | 252.5 | 0 | 0
103973 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 405 Bahçelievler Soğanlı Mah. Çağatay Sk._2 | 4*10 kablo 1 faz arızalı.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 14:00 | 2014-08-04 19:03 | 5.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
103974 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_9 | Havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 14:41 | 2014-08-04 16:42 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
103975 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24071 M,Snan Cet Otomativ RMU_3 | notr oksit onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 14:45 | 2014-08-04 15:41 | 0.93333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
103976 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11360_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP KONTROL ETTİ KABLO ARIZASI TESBİT ETTİ TRAFODAN İZOLE EDİLDİ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLECEK ENERJİ VERİLDİ KABLO ARIZASI DEVAM EDİYOR ÖLÇÜYE HABER VERİLDİ ÖLÇÜ YAPILACAK ÖLÇÜ YAPILDI.KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ. KABLO EKİBİ BEKLENİYOR...KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR. KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLECEK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 14:45 | 2014-08-05 18:05 | 27.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 0
103980 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28067_8 | TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 14:41 | 2014-08-04 18:06 | 3.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
103982 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21048 | 21048 nolu TM de Bildirimli Bakım çalışması yapılmaktadır. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 14:57 | 2014-08-04 16:34 | 1.6167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 161.6667 | 0 | 0
103983 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 14:52 | 2014-08-04 19:54 | 5.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.1333 | 0 | 0
103986 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9318 Gültepe Dispanser cad. Dalyan sk._1 | Ekibe bildirildi.İski mütahiti kentsel ystırım çalışma esnasında kabloya vurmuş.kablo servisine bildirildi. 1 adet 4x16 ilaçlı duz buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerji verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-04 15:15 | 2014-08-04 16:14 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
103987 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_8 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 15:10 | 2014-08-04 17:50 | 2.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
103991 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2772 TR 1_7 | 2 Faz Kablo Arızası (Patlatıyor)enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 15:22 | 2014-08-05 11:34 | 20.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 0 | 0
103992 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_1 | abone enerjisinin olmadığını bildirdi ekip bakıyor.bölgede kablo arızası mevcut ekiplerimiz ölçü bekliyor.arıza ölçüldü bulundu kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 15:27 | 2014-08-05 00:05 | 8.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.0667 | 0 | 0
103993 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11451_1 | havai hat ekipleri iş sırasına göre bakacak 12623 TM DEPAR 3 CAMİDE 3 FAZ VAR SAĞLIK OCAĞINDA 2 FAZ YOK ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜYE HABER VERİLDİ ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 15:31 | 2014-08-04 22:10 | 6.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.55 | 0 | 0
103995 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 15:36 | 2014-08-04 19:00 | 3.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
103997 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3032; beyoglu tünel belediye bahçesi_14 | şube arızası jkablo ekibi çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 15:20 | 2014-08-04 17:22 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
103998 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_2 | 3*120+70 kablo arızalı. ölçü yapıldı.kazı yapılıyor.malzeme gönderildi,ikinci çıktı,atlama enerji verildi,karanlıta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 15:27 | 2014-08-04 22:14 | 6.7833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 522.3167 | 0 | 0
103999 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM SULTANÇİFTLİĞİ | orta gerılım camper kopuk onarım çalışması devam etmektedir tamır edıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 15:47 | 2014-08-04 16:20 | 0.55 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 11 | 1210 | 0 | 0
104004 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3095; tophane ali hoca aralıgı no:14 yanı_14 | şube 3 fz kopuk kablo ekibi çalışıyor şantiye demirleri kablonun istunde olduğundan çalişma yapılamadı aboneler enerjili kemeraltı cad no:33 enerji verilemedi demirler kaldırıldıktan sonra 186 ya kayıt bırakıcak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 15:49 | 2014-08-04 17:08 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0
104005 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18259_3 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. kablo arizali. ölcü ekibine verildi. ölcüldü. kablo ekibine verildi. Tamir edildi. Elektrik verildi.2 mt. 3X120 kablo, 2 ad. 3X120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 15:57 | 2014-08-05 03:13 | 11.2667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1104.1333 | 0 | 0
104006 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28412_1 | yeryeden yeraltı sube arızası 412 tmden 1nolu depar cekık kofradan geçici enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 16:01 | 2014-08-04 16:06 | 0.083333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
104012 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_10 | Havai hat alpek arızası. Havai hat ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 16:15 | 2014-08-04 17:58 | 1.7167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.1667 | 0 | 0
104016 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18226_11 | hava-i hat ekibine verildi. direkten yeralti sube arizali. yeri belli. direkten ayrildi. kablo ekibine verildi. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 16:25 | 2014-08-04 20:27 | 4.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
104018 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4464_2 | ekiplere verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 16:28 | 2014-08-04 17:01 | 0.55 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 0
104020 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28412_1 | ekibe bildirildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 16:30 | 2014-08-04 17:35 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
104021 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2371 TR 1_7 | TM den 1 faz sigorta erimesi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 16:39 | 2014-08-04 19:21 | 2.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0
104023 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9120 fideri | Ekibe bildirildi.9120 TM harıc depara enerjı verıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 16:38 | 2014-08-04 19:31 | 2.8833 | 0 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 3846.3667 | 0 | 0
104026 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11630-35/10KW TRAFO | 11640 TM AYIRICI AYAĞINDA ARIZA VAR EKİPLER MÜDAHALE EDİLİYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 16:16 | 2014-08-04 17:57 | 1.6833 | 0 | 19376 | 0 | 0 | 0 | 32616.2667 | 0 | 0
104027 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2058 koska cd. laleli öztaş otel içi_4 | TM den 1 faz sigorta erimesi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 15:52 | 2014-08-04 18:30 | 2.6333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0
104028 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25152 PARKKÖY 2 Silivri SİLİVRİ_2 | KOFRADAN SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 16:50 | 2014-08-04 18:26 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
104029 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23213 Kestanelik su Deposu_3 | ekibe bildirildi 35lik alpek kopuktu yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 16:39 | 2014-08-04 17:38 | 0.98333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
104030 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22400_8 | tr 22400 den bir adet. AG. SİGORTA ATIKTI. YENİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 16:48 | 2014-08-04 17:03 | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
104033 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 16:48 | 2014-08-04 20:46 | 3.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
104034 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 098 Haznedar Medicana diş Hastanesi | bakım çalışması bitti.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 16:50 | 2014-08-04 18:58 | 2.1333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1636.2667 | 0 | 0
104035 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - GÖKÇEALİ DM | ekibe bildirildi kesici açıktı beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 16:54 | 2014-08-04 17:21 | 0.45 | 16 | 181 | 0 | 0 | 7.2 | 81.45 | 0 | 0
104036 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Hürriyet Tepesi 3453 (10 KV) | caglayan bölgesi 9220 hürriyet tepesinde açma oldu ariza tespiti yapılıyor aboneler enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 16:46 | 2014-08-04 17:11 | 0.41667 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 327.5 | 0 | 0
104039 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2323 | TM deklanşeydi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 17:03 | 2014-08-04 17:54 | 0.85 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 514.25 | 0 | 0
104041 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31066 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ALPEK KOPOKTU DEĞİŞTİRİLDİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 17:07 | 2014-08-04 17:40 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
104043 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28416_10 | alpek yanığı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 17:04 | 2014-08-04 20:31 | 3.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
104044 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20070_9 | nöbetçi ekiplere verildi.gerekli konttoller yapılcaktır.sigorta arızası vardı arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 17:09 | 2014-08-04 19:13 | 2.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
104046 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28506_10 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 17:07 | 2014-08-04 22:09 | 5.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.2667 | 0 | 0
104050 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18007_11 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 17:11 | 2014-08-04 18:06 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
104052 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2384 fevzi paşa cd. verem savaş dispanseri_4 | TM den 1 faz sigorta erimesi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 17:15 | 2014-08-04 19:41 | 2.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0
104057 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 528 Güngören Asalet Cad. Uludağ Sk._3 | alpek tamiri yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 17:27 | 2014-08-04 18:10 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
104058 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2021 akbıyık degirmen sk._4 | şebeke çalışmasından dolayı enerji kesildi.Çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 17:28 | 2014-08-04 17:56 | 0.46667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
104061 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2363_4 | 3 Faz Kablo Arızası t.edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 17:15 | 2014-08-05 16:02 | 22.7833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1367 | 0 | 0
104066 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_4 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 17:48 | 2014-08-04 18:36 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
104067 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | HAVALİMANI_5_FİDER_16 | HAV 5 FİDERİ ACTI KABLO ARIZALA KABLO YA VURULMUS DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ HAV 3 UZERİNDEN BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 17:11 | 2014-08-04 18:25 | 1.2333 | 4 | 3229 | 0 | 0 | 4.9333 | 3982.4333 | 0 | 0
104068 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4442 | 4442 tm de gazete ilanlı çalışmna var | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 17:27 | 2014-08-04 19:27 | 2 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0
104069 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_9 | havai hat ekipleri bölgeye yönlendirildi.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 16:28 | 2014-08-04 18:33 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
104071 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4459_6 | ekiplere verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 17:00 | 2014-08-04 19:58 | 2.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
104078 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_11 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 18:02 | 2014-08-04 19:27 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
104079 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25485 KINALI ÇİFTLİK EVLERİ Y.Çanta SİLİVRİ_2 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 18:08 | 2014-08-04 19:06 | 0.96667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 | 0 | 0
104081 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8891_10 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 18:01 | 2014-08-04 19:53 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
104082 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25129 SHELL KARŞISI Silivri SİLİVRİ_2 | YERALTI ARIZASI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-04 18:12 | 2014-08-04 19:08 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
104083 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_3 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 18:12 | 2014-08-04 19:27 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
104087 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21075_7 | havai hat ekipleri gerekli kontrolü yaptılar.direğe çıkan 120 lik kablo başında 1 faz yanık vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 18:10 | 2014-08-04 20:28 | 2.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0
104093 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 18:05 | 2014-08-04 19:52 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
104094 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23064 Elbasan Köyiçi_3 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 18:21 | 2014-08-04 20:24 | 2.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
104096 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2429_3 | şebeke çalışması(abonenin yangından dolayı şubesi izole edilmişti,şube bağlantısı yapılıyor.)Çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 18:28 | 2014-08-04 19:08 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
104101 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1334/1855 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 18:26 | 2014-08-04 20:18 | 1.8667 | 2 | 3872 | 0 | 0 | 3.7333 | 7227.7333 | 0 | 0
104105 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2266 şehremini karanfil çavuş sk.B. blok_1 | 2 Faz yeraltı şube Arızası ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 18:54 | 2014-08-05 16:54 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
104108 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3020 beyoğlu karakurum sk. b.şahin sok köşe _1 | Nöb. Mont. Ekibine bildirildi.ŞUBE 3 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 18:53 | 2014-08-04 22:49 | 3.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0
104118 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28290_5 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 19:21 | 2014-08-04 23:20 | 3.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.8667 | 0 | 0
104122 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM SULTANÇİFTLİĞİ | camper kopuk tamır edıldı enerjı verıldı karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 19:50 | 2014-08-04 20:05 | 0.25 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 5 | 550 | 0 | 0
104123 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28420_1 | yeraltı kablo arızası 29491 tm 8 nolu depar çekik.KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 19:50 | 2014-08-05 00:24 | 4.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 424.7 | 0 | 0
104125 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_1 | Havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi. BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 19:00 | 2014-08-04 22:55 | 3.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
104127 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9616 Sütlüce Dereiçi_2 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 19:20 | 2014-08-04 20:47 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
104128 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2051 | silivrikapı buz pateni pisti motorlar ters dönüyordu.Renk alımı için enerji kesildi.renkler normale girdi.depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 19:56 | 2014-08-04 22:05 | 2.15 | 1 | 1212 | 0 | 0 | 2.15 | 2605.8 | 0 | 0
104129 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18019_9 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 19:53 | 2014-08-04 22:10 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
104135 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25187 KINALI ESENDORUK VİLLALARI Y.Çanta SİLİVRİ_2 | YERALTI ARIZASI GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 20:11 | 2014-08-04 21:48 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
104137 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9120 Çağlayan Vatan Caddesi Sonu | 9220 TM ile 9120 Tm arası mavi faz omaj düşük ölçü yapılıp arızaya mudahele edilecek.**arıza giderildi. 2 adet 120 lik ilaçlı buat kullanıldı. 9120tm enerjili karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 19:59 | 2014-08-04 23:51 | 3.8667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 2277.4667 | 0 | 0
104144 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18216_2 | hava-i hat ekibine verildi. direkten yeralti sube 3 faz arizali. direkten ayrildi. ölcü ekibine verildi. Aboneler gürültüden rahatsız olduğu için çalışmaya müsaade edilmedi. Sabah yapılacak. kablo ekibi calisiyor. tamir edildi. enerji verildi. 1 adet 4x16 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 20:29 | 2014-08-05 10:21 | 13.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0
104147 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2110 caferiya sk._2 | TM den 1 faz sigorta erimesi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 20:36 | 2014-08-04 21:41 | 1.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
104149 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_9 | abonelere giden alpekte klemens arızası tespit edildi arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 20:45 | 2014-08-04 21:27 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
104152 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9317 Kağıthane Cendere yolu İski_7 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 20:15 | 2014-08-04 21:06 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
104154 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9099 S.Tepe Seringül Siteleri_10 | Ekibe bildirildi.**9099tm dp10 kablo arızalı kablo servisine bildirildi. 6 mt 3x120 kablo,3 adet 3x120 ilaçlı duz buat kullanılarak arıza gıderıldı enerjı verıldı.Mahir Usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 20:51 | 2014-08-05 18:49 | 21.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 131.8 | 0 | 0
104156 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21923_8 | nöbetçi ekiplere verildi.arıza giderildi. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 21:13 | 2014-08-04 21:45 | 0.53333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
104157 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9072 İBB Bşk Mesken Müd. Konutları _3 | Havai hat ekibine bildirildi.**kofraya 3 faz gelmiyor. kablo servisine bildirildi. kablo direkten ayrıldı. 1 adet 4x16 düz ilaçlı buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 21:14 | 2014-08-05 19:31 | 22.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 133.7 | 0 | 0
104158 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._5 | Havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi.ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 21:16 | 2014-08-04 22:38 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
104159 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9419 K.hane Asfaltı sonu Şark Mensucat önü_8 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 21:16 | 2014-08-04 22:03 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
104166 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11094_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. 9EKİBİ BAHADIR YALÇIN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 21:35 | 2014-08-04 23:28 | 1.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 0 | 0
104168 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28563 A.KÖY KOZLAR CENK A.Ş FAB İÇİ_2 | şube değiştirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 21:36 | 2014-08-05 00:33 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
104170 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28731_7 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 21:45 | 2014-08-05 01:06 | 3.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
104171 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 426 Bahçelievler Siyavuşpaşa i.ö.o_1 | TM'den bir faz sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 21:39 | 2014-08-04 23:15 | 1.6 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1227.2 | 0 | 0
104172 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_5 | arıza oksit ekibine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 21:39 | 2014-08-04 22:03 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
104173 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9708 Göktürk Çeşme Başı_1 | ekibe bildirildi.şube direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 21:45 | 2014-08-05 01:25 | 3.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
104174 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9540 Çeliktepe Kocasinan cad._12 | Havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi.ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 21:34 | 2014-08-04 23:22 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
104181 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25118 FATİH MAHALLESİ Silivri SİLİVRİ_2 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ.YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 22:07 | 2014-08-04 23:18 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
104185 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28324_5 | 15 METRE 1X16 ALPEK İSTER.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 21:02 | 2014-08-05 14:49 | 17.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 142.2667 | 0 | 0
104188 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9172 Sarıyer Belediye Başk. Şantiyesi_1 | gece havai hat ekipleri olmadığı için gündüz bakılacak.h.hat ekiplerine bildirildi. tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 21:49 | 2014-08-05 16:55 | 19.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 114.6 | 0 | 0
104190 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9613 Silatar İmrahor Cad._4 | gece havai hat ekipleri olmadığı için gündüz bakılacak.h.hat ekiplerine bildirildi. tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 21:43 | 2014-08-05 16:56 | 19.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 115.3 | 0 | 0
104193 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28709_1 | EKİPLERE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 22:19 | 2014-08-05 03:03 | 4.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0
104198 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | GAZİTEPE DM>KÖY İÇİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 22:35 | 2014-08-04 23:21 | 0.76667 | 7 | 128 | 0 | 0 | 5.3667 | 98.1333 | 0 | 0
104199 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25130 SESAN KARŞISI Silivri SİLİVRİ_2 | TRAFODAN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 23:30 | 2014-08-05 00:14 | 0.73333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
104202 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24210-Sinanoba Çanak Antenler arkası_3 | Toprak çökmesinden dolayı kofradan 2 faz kablo çıkmıştı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 22:44 | 2014-08-04 23:20 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
104204 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9648 Büyükdere cad. (DDİN)_1 | kablonun izolesi sıyrılmış. kablo servisine bildirildi. karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 22:57 | 2014-08-04 23:01 | 0.066667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
104205 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9155 ürsel mah. Çampark sk. yanı_8 | h.hat ekiplerine bildirildi.**tehlike önlendi. HAKAN KAYA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 22:47 | 2014-08-04 23:11 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
104208 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_8 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 22:53 | 2014-08-05 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
104209 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | şube değiştirildi enrji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 23:05 | 2014-08-05 00:30 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
104211 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_6 | abonenin klemens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 23:18 | 2014-08-05 00:37 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
104214 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11288_4 | HAVAİ HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. EKİP KONTROL ETTİ. KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE BİLDİRİLDİ. KABLO EKİBİ BEKLENİYOR...KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 23:33 | 2014-08-05 10:21 | 10.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0
104216 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_7 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİCEKTİR. EKİP KONTROL ETTİ. ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.NORMAL 9EKİBİ BAHADIR YALÇIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 23:44 | 2014-08-05 02:42 | 2.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8833 | 0 | 0
104219 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28829_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 23:48 | 2014-08-05 03:04 | 3.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
104221 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_3 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 23:43 | 2014-08-05 01:45 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
104223 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 428 Şirinevler Barbaros Cad. _1 | 3*120+70 kablo 3 faz arızalı,ölçü yapıldı malzeme gönderildi çalışma devam ediyor ENERJİLENDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-04 23:56 | 2014-08-05 18:52 | 18.9333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1457.8667 | 0 | 0
104228 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - GİYKOOP FİDERİ | Atışalanı Şalttan Giykoop fideri aşırı akımdan açtı. Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Depar enerjilendirildi. Karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 00:05 | 2014-08-05 00:36 | 0.53333 | 0 | 8874 | 0 | 0 | 0 | 4732.8 | 0 | 0
104230 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2370 tr2 fatih sarıgüzel cd. şair cem sk._8 | t m de sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 00:23 | 2014-08-05 00:42 | 0.31667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
104231 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31261 TM_15 | ekibe verildi...ekip kontrol etti sigorta atıgı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 00:30 | 2014-08-05 03:28 | 2.9667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 186.9 | 0 | 0
104234 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21149_4 | Yeraltı kablo arızası tespiti yapıldı. Arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 00:39 | 2014-08-05 03:41 | 3.0333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
104235 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-III FİDERİ | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. geçici açma depara elektrik verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 00:35 | 2014-08-05 01:00 | 0.41667 | 2 | 9862 | 0 | 0 | 0.83333 | 4109.1667 | 0 | 0
104238 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_1 | ALPEK ARIZASI EKİPLER ÇALIŞIYOR, ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 00:45 | 2014-08-05 11:39 | 10.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1013.7 | 0 | 0
104240 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3073/A okmeydanı kadınlar çeşmesi sk ilk okl.bah._11 | ekibe verildi.enerji nerildi.01.15 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 00:20 | 2014-08-05 02:59 | 2.65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0
104243 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 01:01 | 2014-08-05 01:29 | 0.46667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
104247 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-11 Sefaköy (H.HAT) | milli gazete 11955 tm de patlama olmuş ekipler kontrol ediyor. 11955 tm de başlık patlamış depara ring ten enerji verildi sabah montaj ekipleri tarafından arıza giderilecek. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 01:07 | 2014-08-05 02:37 | 1.5 | 42 | 3858 | 0 | 0 | 63 | 5787 | 0 | 0
104248 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 8100 850-610-712 | işletme çalışması,orta gerilim manevra yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 01:22 | 2014-08-05 01:51 | 0.48333 | 1 | 4603 | 0 | 0 | 0.48333 | 2224.7833 | 0 | 0
104251 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-11 Sefaköy (H.HAT) | N MONTÖRLÜĞÜ KONTROL EDİYOR.11955 tm de başlık patlamış milli gazate izole edildi.montaj ekibi arızayı gidericek.depara ringten enerji alındı 3 faz normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 01:43 | 2014-08-05 02:35 | 0.86667 | 42 | 3858 | 0 | 0 | 36.4 | 3343.6 | 0 | 0
104252 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28600 İTM | 28600 İTM 'de TR 3 İzole edildi TR 2 Enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 01:44 | 2014-08-05 02:09 | 0.41667 | 3 | 45622 | 0 | 0 | 1.25 | 19009.1667 | 0 | 0
104254 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2432 sirkeci hoca paşa daruşzade sk._2 | kofre içinde kaide yanık .değişimi yapılıyor.t m den depar çekildi.tramir edildi.depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 01:50 | 2014-08-05 02:36 | 0.76667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
104255 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8602_2 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 01:48 | 2014-08-05 02:11 | 0.38333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
104256 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 18622_1 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Tamir edildi. Elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 02:27 | 2014-08-05 03:02 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
104257 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3760 Akşit plaza _1 | ekip bakıyor akşit plaza giden kablolar yanmış depar1-2-3-4-5-6 çekildi.02 .50 KABLO SERVİSİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİYOR. ÇALIŞMA BİTTİ. DP1 HARİÇ DİĞER DPlar ENERJİLİ. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 02:21 | 2014-08-05 09:30 | 7.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0
104260 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20190_8 | Tek faz nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı nöbetçi montörlüğü ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 02:46 | 2014-08-05 03:39 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
104262 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - GİYKOOP FİDERİ | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. og manevradan etkilenir. elektrik verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 03:42 | 2014-08-05 03:50 | 0.13333 | 0 | 8874 | 0 | 0 | 0 | 1183.2 | 0 | 0
104263 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9134 Çağlayan Park Sokak_9 | ekibe bildirildi.vatan.cad.no:106 önünde kablo direkten ayrıldı.9134 tm tr-1 dp 9-10,tr-2 dp 7-9 yeraltında kablolar birleşmiş.ana kablo arızası,Vatan cad.no:106,M.akif sok.no:11 ve Levent sok.no:22 önünde kablolar direkten ayrıldı.ölçü yapılıyor.** geçici enerji verildi. gündüz tamir edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 03:25 | 2014-08-06 02:34 | 23.15 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1365.85 | 0 | 0
104266 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 05:02 | 2014-08-05 05:09 | 0.11667 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 0.81667 | 191.9167 | 0 | 0
104268 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31479 TM_10 | h.hat ekibi yönlendirildi işsırasına göre bakacak.yeraltı kablo arızası tespit edildi.ölçü ekibi yönlendirildi.yeraltı kablosu ölçüldü kablo ekibine teslim edildi.kablocular çalışıyor.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 05:39 | 2014-08-05 17:23 | 11.7333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 739.2 | 0 | 0
104270 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25286 MARMARA UYUM KENT Y.Çanta SİLİVRİ | BAŞLIK ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 05:56 | 2014-08-05 08:32 | 2.6 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 491.4 | 0 | 0
104271 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25051 KAPTANLAR Gümüşyaka SİLİVRİ_5 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 06:02 | 2014-08-05 09:05 | 3.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
104273 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - TANRIVERDİ | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 06:05 | 2014-08-05 06:30 | 0.41667 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2.9167 | 2.9167 | 0 | 0
104274 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 06:56 | 2014-08-05 11:18 | 4.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 0 | 0
104275 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28159_7 | YERALTI KABLO ARIZASI HAVAİ HAT ÇIKIŞI AYRILDI ÖLÇÜ YAPILDI.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 07:03 | 2014-08-05 17:31 | 10.4667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 973.4 | 0 | 0
104277 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3106; küçük bebek cd. dereboyu sk_1 | zincirlikuyu ekibine bildirildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 07:04 | 2014-08-05 09:23 | 2.3167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 92.6667 | 0 | 0
104279 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21955 san 2 D.M' den 20067 gezer çıkış | 21955 san 2 D.M' den 20067 gezer çıkışı açmıştı. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 07:18 | 2014-08-05 08:15 | 0.95 | 2 | 348 | 0 | 0 | 1.9 | 330.6 | 0 | 0
104280 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9211 Gültepe Galata Deresi Kavak sk._10 | h.hat ekiplerine bildirildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 06:22 | 2014-08-05 15:34 | 9.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0
104281 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11585 | HİPOT A.Ş TARAFINDAN YATIRIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR.. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-05 07:19 | 2014-08-05 16:42 | 9.3833 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 5583.0833 | 0 | 0
104283 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21149_5 | Tekrarlayan yeraltı kablo arızası tespiti yapıldı. Arıza kablo ekibine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 07:39 | 2014-08-05 18:49 | 11.1667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0
104287 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22304_7 | Kofradan sigorta atıktı yenilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 07:47 | 2014-08-05 08:57 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
104291 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23160 Fabrikalar (Boğaziçi)_6 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 08:01 | 2014-08-05 08:10 | 0.15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
104293 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9051 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 08:21 | 2014-08-05 08:48 | 0.45 | 7 | 1568 | 0 | 0 | 3.15 | 705.6 | 0 | 0
104295 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21665_12 | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLMİŞTİR KABLO SERVISLERIMIZ ÇALIŞMAKTADIR.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 08:22 | 2014-08-05 19:30 | 11.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
104296 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23118 Örcünlü köyü_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 08:19 | 2014-08-05 09:01 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
104300 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 08:34 | 2014-08-05 09:35 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
104306 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8503_6 | ekibe verildi. 2 faz şube arızası. ölçü ekibine verildi.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 08:42 | 2014-08-05 16:17 | 7.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.3333 | 0 | 0
104307 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31812_5 | h.hat ekibi yönlendirldi işsırasına göre kontrol edilecek.oksit temizlendi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 08:48 | 2014-08-05 10:01 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
104308 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 08:51 | 2014-08-05 13:16 | 4.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.3333 | 0 | 0
104309 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ _3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 08:56 | 2014-08-05 09:39 | 0.71667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
104311 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_3 | 3*120+70 kablo arızalı.ikinci arıza çıktı ölçü ekibi çalışıyor ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 08:50 | 2014-08-05 15:56 | 7.1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 546.7 | 0 | 0
104312 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18033 | bildirimli sebeke calismasi. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 09:00 | 2014-08-05 12:37 | 3.6167 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 3566.0333 | 0 | 0
104313 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_5 | ekibe bildirildi.( 9046 tm dp 7 ) 1 faz patlatıyor. ana kablo arızası,servisine bildirildi. 2 mt 3x120+70 kablo,2 adet 3x120 ilaçlı düz buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 08:27 | 2014-08-05 21:33 | 13.1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 772.9 | 0 | 0
104314 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24390 S.Paşa Sanayi Bölgesi DM_3 | 70 lik alpekte 2 faz kopuktu ve seyimi alındı.onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 09:00 | 2014-08-05 10:58 | 1.9667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
104316 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20077_2 | OKSİT ARIZASI. OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ 1 ADT A-40LIK KLAMENS KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 09:09 | 2014-08-05 10:23 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
104317 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11963_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 08:57 | 2014-08-05 20:00 | 11.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.35 | 0 | 0
104318 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 28366 | TRAFOLARIMIZDA BİLDİRİMLİ BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR HABİBLER ŞALTTAN 28366 DEPARI KESİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-05 09:09 | 2014-08-05 14:03 | 4.9 | 20 | 8299 | 0 | 0 | 98 | 40665.1 | 0 | 0
104323 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20080_2 | NÖBETÇİ EKIPLER BÖLGEYE GÖNDERİLDİ.KONTROL YAPILIYOR.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 09:19 | 2014-08-05 11:06 | 1.7833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 0 | 0
104326 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 09:16 | 2014-08-05 14:09 | 4.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.5333 | 0 | 0
104328 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_9 | iski çalışma esnasında kabloyu koparmış kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. no:24 ile no:31 aynı aboneye.abone kapı numarasını yanlış vermiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-05 09:27 | 2014-08-05 12:22 | 2.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
104329 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31831_2 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ İŞSIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.ARIZA GİDERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 09:27 | 2014-08-05 12:52 | 3.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
104331 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18609 | bildirimli sebeke calismasi.. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 09:26 | 2014-08-05 11:51 | 2.4167 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 2382.8333 | 0 | 0
104332 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25048 MİTHAT PAŞA SİTESİ Gümüşyaka SİLİVRİ_1 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 09:25 | 2014-08-05 12:00 | 2.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
104335 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28716_5 | YERALTI ŞUBE ARIZASI tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 09:38 | 2014-08-05 23:18 | 13.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 109.3333 | 0 | 0
104338 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3056; n.taşı hacımansur sk no:65 yanı _2 | Ekip bakıyor Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 09:37 | 2014-08-05 10:42 | 1.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
104342 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3108; haskoy keçecipiri mektep sk muhtarlık_2 | H.H ekibi bakıyor Kablo servisi müdahale ediyor Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 09:54 | 2014-08-05 11:59 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
104343 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_1 | H.H.Ekibi bakıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 09:04 | 2014-08-05 12:10 | 3.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
104344 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21124 | bildirimli bakım onarım çalışması vardır. bakım onarım çalışması bitti bölgeye enerji verildi.bölgede karanlık yerimiz yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 09:50 | 2014-08-05 18:45 | 8.9167 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 3887.6667 | 0 | 0
104346 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9270 Kısırmandıra Gölbaşı_1 | ekibe bildirildi. anahatlar ve subeler gerdırılerek tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 10:00 | 2014-08-05 18:00 | 8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0
104350 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25196 YENİ PARSELLER Değirmenköy SİLİVRİ_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 10:10 | 2014-08-05 11:05 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
104351 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3499 halıcıoğlu büklüm sk no:10 yanı_2 | Ekip bakıyorEnerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 10:05 | 2014-08-05 11:17 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
104353 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31590 TM_1 | h.hat eki yönlendirildi işsırasına göre kontrol edilecek.kontrol edildi yeraltı kablo arızası tespit edildi.ölçü ekibi yönlendirildi.ÖLÇÜ İŞLEMİ YAPILDI KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ KABLOCULAR ÇALIŞIYOR. KABLO ARIZASI GİDERİLDİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 10:10 | 2014-08-05 17:56 | 7.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0
104354 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28295_5 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 10:03 | 2014-08-05 21:27 | 11.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0
104358 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_1 | EKİBE VERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 10:13 | 2014-08-05 11:02 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
104360 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_1 | kablo ekibi çalışıyor enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 10:06 | 2014-08-05 11:46 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
104361 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3924 b.taş ihlamurdere cd imamzade sk_5 | Şube 2 faz kopuk Geçici enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 10:30 | 2014-08-05 11:44 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
104365 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3493; etiler petrol sitesi bahçesi_1 | ekip bakacak Şube 3 faz kopuk.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 10:17 | 2014-08-06 16:07 | 29.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 208.8333 | 0 | 0
104366 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3106; küçük bebek cd. dereboyu sk_1 | Ekip bakıyor Şube 3 faz kopuk tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 10:25 | 2014-08-06 08:52 | 22.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 157.15 | 0 | 0
104369 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 10:40 | 2014-08-05 13:37 | 2.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
104377 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9458 San.mah. Taşçı sk. Cami yanı_3 | h.hat ekiplerine bildirildi.( Hanifi DEMİR ) apak değiştirilerek tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 10:51 | 2014-08-05 12:52 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
104378 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9634 Coşkun Sucuk fab. yanı_1 | h.hat ekiplerine bildirildi.( Hanifi DEMİR ) kazı esnasında kabloya vurmuşlar.şube kablo arızası,servisine bildirildi. 7 mt 4x16 kablo,2 adet 4x16 ilaçlı duz buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerjı verıldı.Kazım Usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 10:51 | 2014-08-05 16:43 | 5.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
104384 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 11:09 | 2014-08-05 13:13 | 2.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
104385 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29252 TM HARAÇÇI GÖRGÜLÜ KOLTUK YANI_1 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 11:03 | 2014-08-05 11:13 | 0.16667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
104386 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20728_8 | oksit arızası. ekip arızayı aldı. kontrol edilmektedir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 11:04 | 2014-08-05 15:45 | 4.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6833 | 0 | 0
104390 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 4050_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 11:17 | 2014-08-05 13:17 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
104393 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18256_4 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 10:57 | 2014-08-05 11:56 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
104394 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4177_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 11:24 | 2014-08-05 11:58 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
104396 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28532_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 11:27 | 2014-08-05 13:14 | 1.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
104397 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11592_12 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.KABLO EKIBI CALISIYOR.ENERJİ VERİLDİ ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 11:32 | 2014-08-05 13:10 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
104398 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22895_8 | Havai hat Alpek arızası. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 11:17 | 2014-08-05 16:01 | 4.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0
104399 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31173 TM_4 | h.hat ekibini yönlendirildi kontrol edilecek.DİREKTEN YERALTI DİREKTEN UÇLARI AYRILDI.KABLOCULARA TESLİM EDİLDİ KABLOCULAR ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 11:33 | 2014-08-05 16:22 | 4.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0
104400 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24252 S.Paşa Devlet Hastanesi RMU_4 | şube kablosunda oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 11:38 | 2014-08-05 13:36 | 1.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0
104402 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28368_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 11:42 | 2014-08-05 14:05 | 2.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
104404 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3701_1 | Montaj servisi bakıyor Ölçüm yapıldı kendileri elektrikçiye yük dengelemesi yaptıracak ve güç artırımı yapmaları gerekir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 11:22 | 2014-08-05 12:17 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
104405 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4412_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 11:52 | 2014-08-05 13:00 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
104409 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_1 | EKİBE VERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 12:02 | 2014-08-05 12:40 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
104415 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4449 | trafo çalışmasından dolayı enerji kesik. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 12:14 | 2014-08-05 15:14 | 3 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 0
104418 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_4 | ARIZA HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 12:18 | 2014-08-05 14:24 | 2.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
104419 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11282_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.9 EKİBİ NECATİ DAMAR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 12:22 | 2014-08-05 15:46 | 3.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
104420 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4464_8 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 12:29 | 2014-08-05 14:50 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
104422 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_4 | ARIZA HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 12:34 | 2014-08-05 14:25 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
104424 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28290_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 12:37 | 2014-08-05 14:31 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
104425 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8506_4 | havai hat ekibine verildi.Direkten yer altı şube arızası direkten ayrıldı. yeri belli kablo ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 12:37 | 2014-08-05 17:29 | 4.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
104428 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 12:46 | 2014-08-05 20:40 | 7.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0
104434 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 485 Şirinevler M. Akif Cd. 2. Sk._1 | şube kablosu körlendi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 12:49 | 2014-08-05 14:00 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
104435 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9461 Okan CAM San._1 | ekibe bildirildi.tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 12:26 | 2014-08-05 17:10 | 4.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
104436 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28506_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 13:01 | 2014-08-05 18:33 | 5.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0
104439 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_6 | ARIZA HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 13:00 | 2014-08-05 14:28 | 1.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
104441 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29353 BOLLUCA BATTALGAZİ CAD. DİREK TİPİ _1 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 13:17 | 2014-08-05 14:51 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
104442 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2375 laleli koca ragıp paşa cd._10 | 2375 TM D 10 1 FAZ sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 13:21 | 2014-08-05 13:41 | 0.33333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
104443 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18544_11 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 13:10 | 2014-08-05 16:11 | 3.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
104445 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28082_1 | yERALTI KABLO ARIZASI 082 TMDEN 1 VE 2 NOLU DEPAR ÇEKİK TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 13:23 | 2014-08-06 00:58 | 11.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92.6667 | 0 | 0
104448 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3832 Taksim abdulhakhamit cad. muhtarlık yanı _7 | 3832 tm;de Dp:6.7.8.18.19 çekildi kablolar arızalı Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 12:47 | 2014-08-06 02:29 | 13.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0
104451 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2185fethi haydar cd.ibadethane sk._1 | YERALTI ŞUBE KABLOSUNA VURULMUŞ, 2185 TM DEN 1 Nolu depar çekildi. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 14:09 | 2014-08-05 18:56 | 4.7833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0
104452 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_9 | h.hat ekiplerine bildirildi.Tamir edildi.Erbil Koç. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 14:05 | 2014-08-05 15:53 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
104455 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23076 Kabakça köyiçi_3 | ekibe verildi 30mt 1x16 kablo değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 14:25 | 2014-08-05 18:04 | 3.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
104459 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11733_4 | ARIZA HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 40 METRE 3X16 ALPEK ÇEKİLDİ ABONENİN ŞUBE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 14:08 | 2014-08-05 17:03 | 2.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
104463 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31048 TM_3 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.ALPEK KOPUKTU TAMİR EDİLDİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 14:32 | 2014-08-05 19:52 | 5.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
104468 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3808 Osmanbey şair nigar sk _9 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 14:20 | 2014-08-05 15:53 | 1.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
104470 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28432_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 14:58 | 2014-08-05 20:38 | 5.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
104471 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24102 K.oba Kaya Sit. (DİREK)_4 | A.G 1 faz 400 A sigorta atığı vardı değiştirildi beslendi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 14:55 | 2014-08-05 15:42 | 0.78333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
104472 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3808 Osmanbey şair nigar sk _9 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 14:15 | 2014-08-05 15:54 | 1.65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
104473 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28281_4 | ekibe bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 15:02 | 2014-08-05 18:35 | 3.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
104476 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2080 koyun baba park içi_10 | ekıbe verıldı 1 faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 15:02 | 2014-08-05 16:30 | 1.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
104478 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 650-1 Merter Keresteciler Sitesi Savaş Cad._2 | 3*120+70 Kablo 3 faz arızalı ölçü yapıldı,kablo yanık .kazılan yerde arıza bulunamdıgından tekrardan kazı yapılıyor. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 14:41 | 2014-08-06 18:04 | 27.3833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2108.5167 | 0 | 0
104482 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18323_5 | n.montörlüğü eibine verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 15:08 | 2014-08-05 16:36 | 1.4667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 143.7333 | 0 | 0
104488 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3248; karaköy yolcuzade, bankalar cd. köşe_1 | ekibe bildirildi.A.G.kablo 3 faz kopuk.kablo servisi ekip koyacak.arıza noktası belirlendi sabah müdahale edilecek Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 13:55 | 2014-08-06 13:09 | 23.2333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 929.3333 | 0 | 0
104490 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3597_7 | ekibe bildirildi. abone kofrasında 100 A Nh sıgorta değiştirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 13:10 | 2014-08-05 16:38 | 3.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
104493 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 15:43 | 2014-08-05 17:43 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
104495 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21392_7 | sube bağlantısında kablo arızası vardır. ölçüm yapıldı. kazı yapılıyor.1 adet 3x120 lık buat kıullanılarak arıza yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 15:31 | 2014-08-05 23:23 | 7.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
104496 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8725_5 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 15:41 | 2014-08-05 16:57 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
104498 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21999_11 | sigorta arızası vardır. ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 16:00 | 2014-08-05 17:27 | 1.45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0
104501 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28898_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 16:01 | 2014-08-05 20:36 | 4.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
104503 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.9 EKİBİ NECATİ DAMAR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 16:11 | 2014-08-05 19:37 | 3.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.0333 | 0 | 0
104509 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11734_7 | ŞUBE KABLOSU 2 FAZ ARIZALI KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 16:20 | 2014-08-05 22:45 | 6.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
104516 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20693_13 | tel kopuğu vardır.ekiplere bildrildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 16:25 | 2014-08-05 18:29 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
104517 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31833_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ABONENİN ŞUBESİ YANGINDAN DOLAYI DİREKTEN UÇLARI AYRILMIŞTI,PANO ARIZASI GİDERİLDİ UÇLAR BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 16:28 | 2014-08-05 19:59 | 3.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0
104519 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18007_6 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 16:34 | 2014-08-05 16:58 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
104523 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4440-4449 | 4445 tm de bakım çalışmasından dolayı enerji kesik. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 16:37 | 2014-08-05 18:45 | 2.1333 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 3328 | 0 | 0
104525 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2371 TR 1_7 | ekibe bildirildi: ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 16:52 | 2014-08-05 17:47 | 0.91667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
104526 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_5 | ekibe verildi. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 16:35 | 2014-08-05 22:38 | 6.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
104527 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18601_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 16:38 | 2014-08-05 19:18 | 2.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
104529 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_11 | Havai hat ekibine verildi.Direkten yeraltı şube arızası,direkten ayrıldı.Ölçü ekibine verildi.Tamir edildi.Direkten bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 16:59 | 2014-08-05 18:50 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
104530 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11581_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 16:52 | 2014-08-05 18:06 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
104531 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25635 GAZİTEPE DM. Gazitepe SİLİVRİ_3 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 17:03 | 2014-08-05 17:31 | 0.46667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
104533 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2268_9 | Y.A. ŞUBE ARIZASI 3 FAZ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 16:58 | 2014-08-06 20:20 | 27.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 136.8333 | 0 | 0
104535 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21999_3 | sigorta arızası vardır. ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 17:05 | 2014-08-05 17:53 | 0.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
104540 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2772 tr1 laleli-kumkapı kızıltaş sk._7 | KABLO EKİBİ ÇALIŞMA İÇİN ENERJİ KESTİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 17:12 | 2014-08-05 17:44 | 0.53333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
104542 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 813 Şirinevler fetih cad.park içi_6 | 4*10 kablo arızası ölçü yapıldı çalışma devam ediyor (şube arızası için 1 adet alçak gerilim deparı çekildi)çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 15:01 | 2014-08-06 07:21 | 16.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130.6667 | 0 | 0
104544 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25583 Fener D.M. Boşnak Kemal_6 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 17:18 | 2014-08-05 17:36 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
104549 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_8 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 17:22 | 2014-08-05 18:08 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
104559 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21695_10 | yeraltışube kablo arızası vardır ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 15:11 | 2014-08-05 18:39 | 3.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
104562 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 17:33 | 2014-08-05 21:49 | 4.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
104563 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8738_1 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 17:33 | 2014-08-05 20:48 | 3.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
104564 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2080 koyun baba park içi_10 | T.M. DEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ 1 FAZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 17:34 | 2014-08-05 19:27 | 1.8833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0
104565 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11435_2 | 12435 TM DEN DEPAR 1 2 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜYE HABER VERİLDİ ÖLÇÜ YAPILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 17:35 | 2014-08-05 21:10 | 3.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 0
104569 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2371/A laleli gümrük emini sk. | 2371 T.M. DE O.G. SİGORTA ATIK EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 17:48 | 2014-08-05 19:11 | 1.3833 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 836.9167 | 0 | 0
104570 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9634 Coşkun Sucuk fab. yanı_12 | Havai hat ekibine bildirildi.2 fza patlatıyor,kablo arızası tesbıt edıldı.kablo servısıne bılgı verıldı.sabah ölçü yapılıp arızaya devam edilecek.ekip çalışıyor. 6 mt 3x120+70 kablo,2 adet 3x120 duz ılaçlı buat kullanılarak arıza gıderıl.enerjı verıldı.Kazım usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 16:43 | 2014-08-06 18:14 | 25.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 153.1 | 0 | 0
104572 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_7 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 17:28 | 2014-08-05 19:28 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
104573 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21933_13 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 17:55 | 2014-08-05 20:52 | 2.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0
104579 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_8 | arıza ekiplerine bildirildi.klemens arızası gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 18:02 | 2014-08-05 20:19 | 2.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 0
104582 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9222 M.köy Kervangeçmez sk._6 | Ekibe bildirildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.Enerji verildi.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 17:32 | 2014-08-05 19:55 | 2.3833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 140.6167 | 0 | 0
104584 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_13 | iski çalışma sırasında kabloyu koparmış ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-05 18:11 | 2014-08-05 20:32 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
104591 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3463_11 | havaihat ekibine verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 18:12 | 2014-08-05 19:11 | 0.98333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
104593 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11274_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN YER ALTI KABLO ARIZASI UÇLAR AYRILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLECEK arıza giderildi enerji verildi 9 ekibi bahadır yalçın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 18:22 | 2014-08-05 22:22 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
104594 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28415_10 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 18:25 | 2014-08-05 23:02 | 4.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.9333 | 0 | 0
104595 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4086_5 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi. iş sırasına göre müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 18:27 | 2014-08-05 19:37 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
104597 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Yıldıztepe Kurtuluş 2 (35kv) | Ekibe verildi Enerji verildi kurtuluş bomanti 2 kablosu arızalı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 18:37 | 2014-08-05 19:08 | 0.51667 | 1 | 3831 | 0 | 0 | 0.51667 | 1979.35 | 0 | 0
104600 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31479 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKICAK.31479 TM DEN SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 18:29 | 2014-08-05 19:51 | 1.3667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 0
104601 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28535_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 18:41 | 2014-08-05 20:39 | 1.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
104606 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2082 Namık Kemal cd. | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 18:57 | 2014-08-05 19:52 | 0.91667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 554.5833 | 0 | 0
104607 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._4 | İMRAHOR KAYYUM SOKAK NO:1 DEKİ ABONENİN BORCUNDAN DOLAYI FİZİKİ BAĞLANTISININ KESİLMESİ İÇİN FİDERİN GEÇİCİ ENERJİSİ KESİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 17:55 | 2014-08-05 19:08 | 1.2167 | 7 | 93 | 0 | 0 | 8.5167 | 113.15 | 0 | 0
104608 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHJALE EDECEKLERDİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 19:04 | 2014-08-05 20:25 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
104610 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9425 Çelebi cad. İ.E.T.T. Garajı yanı_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edilid.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 19:07 | 2014-08-05 19:32 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
104611 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 19:11 | 2014-08-05 20:08 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
104612 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4351-4360 | 4351 tm den 4596 tm ye enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 19:12 | 2014-08-05 19:48 | 0.6 | 5 | 2051 | 0 | 0 | 3 | 1230.6 | 0 | 0
104614 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18006_12 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 19:19 | 2014-08-05 22:23 | 3.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
104617 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20039_11 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.kablo arızası vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 19:24 | 2014-08-05 21:31 | 2.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
104620 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 19:03 | 2014-08-05 23:22 | 4.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.2167 | 0 | 0
104621 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23116 Kızılcaali Köyü_3 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 19:24 | 2014-08-05 22:09 | 2.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
104623 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 19:39 | 2014-08-05 23:39 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
104625 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18586_8 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 19:31 | 2014-08-05 21:36 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
104626 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21149_6 | Yer altı kablo arızası vardı. Ekip arızayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 19:40 | 2014-08-05 22:51 | 3.1833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 66.85 | 0 | 0
104627 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20508_4 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 19:44 | 2014-08-05 20:42 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
104628 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 19:53 | 2014-08-06 11:36 | 15.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 125.7333 | 0 | 0
104632 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_9 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 19:44 | 2014-08-05 21:16 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
104633 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18259_5 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 19:55 | 2014-08-05 20:40 | 0.75 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
104636 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31856_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31856 TM DEN 1 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 20:02 | 2014-08-06 04:26 | 8.4 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 529.2 | 0 | 0
104638 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tehlike önlendi.Erbil Koç. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 19:34 | 2014-08-05 20:37 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
104640 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2131 TR 2_10 | A.G. KABLO ARIZASI 3 FAZ (LALELİ CAMİİ YANINDA PATLAMA OLMUŞ. ABONEDE 3 FAZ YOK CBS YE GÖRE 2131 T.M. TR1 VE TR2 D:10 ÇEKİLDİ.)tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 20:08 | 2014-08-06 15:08 | 19 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0
104641 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - GÖKÇEALİ DM | ekibe bildirildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 20:11 | 2014-08-05 21:01 | 0.83333 | 16 | 181 | 0 | 0 | 13.3333 | 150.8333 | 0 | 0
104643 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9169 Cemil Bengü cad. Park içi_8 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 17:42 | 2014-08-05 21:18 | 3.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
104644 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 552 B.Evler Ulubatlı Hasan Cad._2 | 4*10 kablo 3 faz arızalı,yeri belli,ekip verildi malzeme gönderildi ,2. arıza çıktı .tekrardan ölçüsü yapıldı. çalışma devam ediyor. Arıza giderildi karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 20:01 | 2014-08-06 14:46 | 18.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
104645 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18006_4 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 20:07 | 2014-08-06 00:52 | 4.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
104646 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24357 S.Paşa Belediye Kardelen Konut Yapı Koop._23 | Yeraltı arızası vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 20:17 | 2014-08-06 01:00 | 4.7167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 99.05 | 0 | 0
104649 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18544_4 | h.hat ekibine verildi.30 metre 3x16 alpek şube kablosu çekildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 20:25 | 2014-08-05 21:16 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
104654 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9263 Aşağı Ağaçlı köyü_2 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 20:39 | 2014-08-06 01:29 | 4.8333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 285.1667 | 0 | 0
104655 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_4 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 20:36 | 2014-08-06 01:06 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
104657 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25187 KINALI ESENDORUK VİLLALARI Y.Çanta SİLİVRİ_1 | ŞUBE FAZI KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 20:51 | 2014-08-05 22:23 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
104658 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18259_3 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 20:57 | 2014-08-05 21:19 | 0.36667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 0 | 0
104662 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21326_5 | arıza ekiplerine bildirildi.bölgede kablo arızası mevcuttur kablo ekiplerimiz çalışmaktadır.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 21:14 | 2014-08-06 03:07 | 5.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.4167 | 0 | 0
104666 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28198_5 | NO 30 ŞUBESİ İZOLE EDILDİ SUBE YANMIŞ SABAH YAPILACAK YERDEN YERALTI ŞUBE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 21:29 | 2014-08-06 13:45 | 16.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130.1333 | 0 | 0
104667 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2082 Namık Kemal cd._1 | T.M. DEN SİGORTA ATIK 1 FAZ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 21:27 | 2014-08-05 21:53 | 0.43333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
104668 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9043 Çağlayan Limon Sokak_10 | Havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi. ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 21:25 | 2014-08-05 22:04 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
104669 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18259_5 | n.montörlüğü ekibine verildi.1 adet siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 21:24 | 2014-08-05 22:34 | 1.1667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 114.3333 | 0 | 0
104670 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3365 şişli elmadağ belediye parkı_4 | ekip bakıyor sigorta erimesi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 21:20 | 2014-08-05 22:06 | 0.76667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
104672 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28829_6 | YERALTI KABLO ARIZASI 28829 TM 6 ikinci arıza çıktı tamir edildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 21:45 | 2014-08-06 23:38 | 25.8833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2407.15 | 0 | 0
104674 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28772_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 21:48 | 2014-08-06 00:26 | 2.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
104676 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 21:48 | 2014-08-06 01:08 | 3.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
104678 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20224_9 | Direk arızası vardı ekip arızayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 21:54 | 2014-08-05 23:32 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
104679 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2023 TR 1 sofular simitçi sakir sk._3 | T.M. DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ.C.VERİLDİ. 2025 T.M. DEN DEPAR 3 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 21:54 | 2014-08-05 22:43 | 0.81667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
104680 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18796_6 | n.montörlüğü ekibine verildi.1 adet siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 21:46 | 2014-08-05 22:19 | 0.55 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0
104683 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2016 TR 1 haliç cd._4 | A G KABLO ARIZASI ( 1 FAZ ) tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 22:02 | 2014-08-06 14:37 | 16.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0
104684 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 22:06 | 2014-08-06 00:56 | 2.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
104685 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31082 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ALPEK KOPUKTU TAMİR EDİLDİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 21:48 | 2014-08-05 22:47 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
104693 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 22:18 | 2014-08-06 01:59 | 3.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 0 | 0
104694 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 22:40 | 2014-08-06 00:52 | 2.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
104699 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28412_3 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 23:09 | 2014-08-06 01:34 | 2.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
104700 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3086 Kazımorbay cad. evrim lisesi yanı _11 | hava i hat ekibine bildirildi .ANA KABLO 1 FAZ KOPUK SABAH KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDECEK Ölçü noktasında araç var 2 binaya atlama verildi, karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 23:09 | 2014-08-06 12:31 | 13.3667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 534.6667 | 0 | 0
104702 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekıplere verıldı...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 23:29 | 2014-08-06 02:19 | 2.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
104706 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11345_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 23:53 | 2014-08-06 02:50 | 2.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0
104707 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | ekıplere verıldı TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 00:02 | 2014-08-06 12:48 | 12.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.0667 | 0 | 0
104708 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25202 BELEDİYE KARŞISI Değirmenköy SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM DEPAR ÇIKIŞ KABLOSU YANMIŞ. YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 00:09 | 2014-08-06 00:32 | 0.38333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0
104709 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25025 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (PTT ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 00:07 | 2014-08-06 00:30 | 0.38333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0
104710 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25042 SAMİ ALBAYRAK SİTESİ Y.Çanta SİLİVRİ | TRAFO GİRİŞ KESİCİSİ AÇMIŞ. BESLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 00:07 | 2014-08-06 00:29 | 0.36667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0
104711 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Zincirlikuyu 4 (35 KV) | orta gerilim arıza cıktı, ekipler mudehale ediyor, zincirlikuyu i.m de trafo 1 acıktı, izole edildi, tr 2 uzerine yuk alındı, ayrıca 3174 fideri acık ekipler mudehale ediyor, 3418 fideri acık 3174 fiderinden sonra mudehale edilecek, Ortaköy dereboyu hariç enerji verildi, | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 00:02 | 2014-08-06 02:02 | 2 | 11 | 2989 | 0 | 0 | 22 | 5978 | 0 | 0
104711 | 2 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Zincirlikuyu 4 (35 KV) | orta gerilim arıza cıktı, ekipler mudehale ediyor, zincirlikuyu i.m de trafo 1 acıktı, izole edildi, tr 2 uzerine yuk alındı, ayrıca 3174 fideri acık ekipler mudehale ediyor, 3418 fideri acık 3174 fiderinden sonra mudehale edilecek, Ortaköy dereboyu hariç enerji verildi, | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 00:02 | 2014-08-06 02:32 | 2.5 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 4375 | 0 | 0
104711 | 3 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Zincirlikuyu 4 (35 KV) | orta gerilim arıza cıktı, ekipler mudehale ediyor, zincirlikuyu i.m de trafo 1 acıktı, izole edildi, tr 2 uzerine yuk alındı, ayrıca 3174 fideri acık ekipler mudehale ediyor, 3418 fideri acık 3174 fiderinden sonra mudehale edilecek, Ortaköy dereboyu hariç enerji verildi, | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 00:02 | 2014-08-06 03:32 | 3.5 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 4375 | 0 | 0
104711 | 4 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Zincirlikuyu 4 (35 KV) | orta gerilim arıza cıktı, ekipler mudehale ediyor, zincirlikuyu i.m de trafo 1 acıktı, izole edildi, tr 2 uzerine yuk alındı, ayrıca 3174 fideri acık ekipler mudehale ediyor, 3418 fideri acık 3174 fiderinden sonra mudehale edilecek, Ortaköy dereboyu hariç enerji verildi, | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 00:02 | 2014-08-06 08:06 | 8.0697 | 0 | 8065 | 0 | 0 | 0 | 65082.3097 | 0 | 0
104712 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 3410 Zincirlikuyu D.M. - 9145 Fideri | beyoglu şebekeyle görüşüldü Zincirlikuyuda açma olduğu için şişli tarafından ihbar alınıyor.** Beyoğlu depara enerji verdiğinde 9145 deparı enerji tutmadığından ekipler 9145 deparına bakıyor.** Mecidiyeköy cemal sair sk no 12 önünde 9964 ile 9145 arasındaki kabloya İski mutahiti CTK inşaat vurmuş. arızalı kısım ayrılarak enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-05 23:59 | 2014-08-06 04:56 | 4.95 | 1 | 1334 | 0 | 0 | 4.95 | 6603.3 | 0 | 0
104713 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25281 İSMET BAHÇIVAN Un Fab. Yanı K.Seymen SİLİVRİ_5 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 00:16 | 2014-08-06 00:28 | 0.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
104717 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20245_6 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 00:28 | 2014-08-06 00:47 | 0.31667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
104720 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 23:45 | 2014-08-06 01:17 | 1.5333 | 15 | 1880 | 0 | 0 | 23 | 2882.6667 | 0 | 0
104721 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11234_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 00:53 | 2014-08-06 01:43 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
104724 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11345_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 01:00 | 2014-08-06 02:51 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
104727 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25339 KARTAL SİTESİ Semizkumlar SİLİVRİ_24 | KOFRA AYAĞI GEVŞEMİŞ SIKILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 01:11 | 2014-08-06 01:50 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
104728 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9000 Levent İ.T.M. - 9348 Fideri | ekibe bildirildi.** 9000 leventte aşırı akımdan dolayı açma olmuş. Enerji mevcut. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 01:12 | 2014-08-06 02:23 | 1.1833 | 0 | 6670 | 0 | 0 | 0 | 7892.8333 | 0 | 0
104729 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M.- Akpınar E.N.H. | ekibe verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 23:31 | 2014-08-06 01:25 | 1.9 | 19 | 911 | 0 | 0 | 36.1 | 1730.9 | 0 | 0
104733 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9134 Çağlayan Park Sokak_7 | gece havai hat ekibi olmadığından gündüz bakılacak. havai hat ekibine bildirildi.( Hanifi DEMİR ) 9134 tm tr-2 dp 7 çekik.alpek değiştirilerek tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 01:42 | 2014-08-06 10:39 | 8.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 0 | 0
104734 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11367_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 01:45 | 2014-08-06 01:59 | 0.23333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
104735 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21149_10 | Tek faz nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 01:44 | 2014-08-06 04:14 | 2.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
104736 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28695_6 | EKIBE BILDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 02:15 | 2014-08-06 02:31 | 0.26667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
104741 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3832 Taksim abdulhakhamit cad. muhtarlık yanı _19 | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 02:32 | 2014-08-06 03:14 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
104744 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3267_2 | ekibe bildirildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 03:01 | 2014-08-06 09:06 | 6.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.5833 | 0 | 0
104745 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2092 güher çile sk._3 | gece kondularda çıkan yangın nedeni ile t m den depar çekildi.sabah kontrolü yapılarak enerji verilecek. Yangın söndürüldü, kofradan fişler çekildi, 2092 TM den çekilen 3 nolu depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-06 03:19 | 2014-08-06 09:15 | 5.9333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0
104746 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SİLAHTAR ŞALTTAN-20 FİDER | ekibe verildi.Silahtar şalt'tan 20 fideri açtı.8801 itm'den 20 fideri trafo 1 ve trafo 2 Topkapı şalt otakçılar fideri üzerinden enerjilendi.Silahtar şalt-8801 20 fider arası 35 kv kablo arızası.Karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-08-06 03:14 | 2014-08-06 04:14 | 1 | 3 | 35499 | 0 | 0 | 3 | 35499 | 0 | 0
104748 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 29458_2 | enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 03:37 | 2014-08-06 04:25 | 0.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0
104749 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9000 Levent İ.T.M. - 9326 Fideri | ekibe bildirildi.** 9326 deparında arıza çıkmadı. depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 03:39 | 2014-08-06 06:35 | 2.9333 | 0 | 9338 | 0 | 0 | 0 | 27391.4667 | 0 | 0
104754 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9134 Çağlayan Park Sokak_9 | ekibe bildirildi.9134 tr-2 dp 9 ) yeraltında kablolar yanmışana kablo arızası,servisine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 03:24 | 2014-08-06 15:01 | 11.6167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 685.3833 | 0 | 0
104755 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9000 Levent İ.T.M. - 9348 Fideri | Beyoğlu etilerde izalatör değiştireceği için levent 2 9348 fiderinde enerji kesildi.** çalışma uzun süreceği için 9348 fideri levent 3 üzerinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 05:10 | 2014-08-06 06:16 | 1.1 | 0 | 6670 | 0 | 0 | 0 | 7337 | 0 | 0
104757 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21149_4 | kablo ekıplerı kontrol edıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 05:14 | 2014-08-06 12:14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
104759 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20124_3 | 1 faz sigorta atık yenisiyle değiştirilip kontrol edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 06:16 | 2014-08-06 07:01 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
104761 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25963 MÜSTAKİLLER İNŞ. SAN.VE TİC. AŞ.KAVAKLI_2 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 06:19 | 2014-08-06 08:23 | 2.0667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.2667 | 0 | 0
104762 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_10 | 1 faz sigorta arızası yenisiyle değiştirildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 06:34 | 2014-08-06 07:14 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
104763 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21079_10 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 06:35 | 2014-08-06 12:18 | 5.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
104765 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22014 DM 22018 SAHİL FD. | 22014 DM den 22018 çıkıiş açtı .hattı kontrol edildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 06:40 | 2014-08-06 06:50 | 0.16667 | 2 | 2879 | 0 | 0 | 0.33333 | 479.8333 | 0 | 0
104765 | 2 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22014 DM 22018 SAHİL FD. | 22014 DM den 22018 çıkıiş açtı .hattı kontrol edildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 06:40 | 2014-08-06 07:09 | 0.48333 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 241.6667 | 0 | 0
104770 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._2 | ekıplere bıldırıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-05 22:26 | 2014-08-06 08:47 | 10.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 962.55 | 0 | 0
104771 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21564_5 | SİGORTA ARIZASI TESPİT EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 07:18 | 2014-08-06 08:33 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
104772 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8613_6 | ekibe verildi. kablo arızası ölçü ekibine verildi.ölçüldü. ekip çalışıyor.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 07:21 | 2014-08-06 17:03 | 9.7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 465.6 | 0 | 0
104775 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22032_3 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 07:25 | 2014-08-06 08:03 | 0.63333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
104777 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1142 TR 2_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.ARIZA BITTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 07:39 | 2014-08-06 14:00 | 6.35 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 406.4 | 0 | 0
104778 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23410 Mertel TM._3 | ekibe verildi.sigorta atık .panoda kablolar yapışık tı .arıza giderildi .enerjisiz yerimiz yoktur... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 07:37 | 2014-08-06 09:41 | 2.0667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
104782 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_3 | Arıza havai hat ekibine bildirildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-06 07:49 | 2014-08-06 11:02 | 3.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0 | 0
104785 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekıbe verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 07:57 | 2014-08-06 09:33 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
104787 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler 3425 (35 KV) | Ekip çalışıyor montaj servisi Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 08:04 | 2014-08-06 09:04 | 1 | 1 | 3448 | 0 | 0 | 1 | 3448 | 0 | 0
104788 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22029_4 | Sigorta atığı arızası. Ekiplerimiz ilgilenmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 08:07 | 2014-08-06 09:05 | 0.96667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
104792 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24357 S.Paşa Belediye Kardelen Konut Yapı Koop._4 | kofradan sigorta atığı onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 08:18 | 2014-08-06 08:58 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
104795 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 08:20 | 2014-08-06 11:35 | 3.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
104796 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24344 Ceylan Çiftliği Cami Yanı (DİREK)_3 | 1 faz Ag sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 08:24 | 2014-08-06 09:17 | 0.88333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0
104798 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3662 beşiktaş ortabahçe cd b.çarsı önü_3 | Ekip bakıyor A.G kablo 1 faz kopuk kablo servisi müdahale ediyor aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 08:06 | 2014-08-06 19:32 | 11.4333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 457.3333 | 0 | 0
104800 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9134 Çağlayan Park Sokak_9 | ekibe bildirildi. ( 9134 tm tr-2 dp 7 )yeraltında kablolar birleşmiş.ana kablo arızası,servisine bildirildi. arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 08:10 | 2014-08-06 15:01 | 6.85 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 404.15 | 0 | 0
104801 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11978_5 | ARIZA HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 08:08 | 2014-08-06 11:11 | 3.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0
104803 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23505 Oklalı yeni okul_3 | sigorta atık ..yapıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 08:43 | 2014-08-06 10:10 | 1.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
104805 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25809 AVNİ POYRAZ Çeltik SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 08:33 | 2014-08-06 09:51 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
104806 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_3 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 08:47 | 2014-08-06 09:08 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
104812 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25410 GARDENYA VİLLALARI Silivri SİLİVRİ | PROGRAMLI KESİNTİ TRAFO BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 08:53 | 2014-08-06 11:14 | 2.35 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 444.15 | 0 | 0
104814 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11320_2 | arıza ekiplerine bildirldi kablo arızası mevcut arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 09:01 | 2014-08-06 11:20 | 2.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3167 | 0 | 0
104819 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31783_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.ABONENIN 3 TANE PARALEL KABLOSU BULUNMAKTADIR.3 ADET 3X120 KABLODAN 1 TANE 3 X 120 KABLODA ARIZA TESPİT EDİLDİ ARIZALI KABLO İZOLE EDİLDİ ABONE 2 KABLO ÜZERİNDEN ENERJİLENDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 09:10 | 2014-08-06 11:21 | 2.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
104824 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11652_6 | ARIZA HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 09:05 | 2014-08-06 11:05 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
104826 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8300 - 8834 FİDERİ | ekibe verildi. 8300 den 8834 deparı açtı. 8834 8522 arası 10 kV kablo arızası. depar ringinden beslendi. karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-06 09:26 | 2014-08-06 10:49 | 1.3833 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 1772.05 | 0 | 0
104830 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 09:19 | 2014-08-06 11:52 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
104835 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28366 DEPARI 28423 | TRAFOLARIMIZDA BİLDİRİMLİ BAKIM TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR ENERJİ KESİLDİ. BAKIM ÇALIŞMASI BİTTİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-06 09:33 | 2014-08-06 15:13 | 5.6667 | 19 | 4574 | 0 | 0 | 107.6667 | 25919.3333 | 0 | 0
104836 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1528_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 09:35 | 2014-08-06 19:40 | 10.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0
104837 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20536_4 | 20536DM DE NH SİGORTA ATIĞI ARIZSI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 09:38 | 2014-08-06 10:12 | 0.56667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
104839 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._3 | ekibe verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 09:31 | 2014-08-06 11:42 | 2.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 203.05 | 0 | 0
104841 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28050 DM 28360 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 09:30 | 2014-08-06 10:59 | 1.4833 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1380.9833 | 0 | 0
104842 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler AİTM TR3 | etiler şalt manevra çalışması yapıyor, Enerji verildi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 09:43 | 2014-08-06 10:04 | 0.35 | 19 | 21467 | 0 | 0 | 6.65 | 7513.45 | 0 | 0
104847 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4440-4449 | BİLDİRİMLİ BAKIM ÇALIŞMASI 4446 TM SİSTEMDE GÖRÜNMEDİĞİ İÇİN FİDER BAŞI OLARAK 4440 DM GÖSTERİLMİŞTİR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 09:58 | 2014-08-06 12:51 | 2.8833 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 4498 | 0 | 0
104849 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 09:59 | 2014-08-06 18:48 | 8.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.2667 | 0 | 0
104850 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21150 | bölgede bıldırımlı bakım onarım çalısması vardır.bildirimli bakım onarım çalışması bitti 21150 nolu trafoya enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-06 10:12 | 2014-08-06 17:29 | 7.2833 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 3175.5333 | 0 | 0
104854 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8798_5 | havai hat ekibine verildi. havai hat çıkışı arızalı. ekip çalışıyor.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 10:20 | 2014-08-06 17:28 | 7.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.5333 | 0 | 0
104858 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18796_3 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. kablo arizali. ölcü ekibine verildi. ölcüldü. kablo ekibi calisiyor. tamir edildi. enerji verildi. 2 metre 3x120 kablo 2 adet 3x120 isitmali buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 10:28 | 2014-08-06 19:38 | 9.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
104860 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28304_10 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 10:28 | 2014-08-06 16:24 | 5.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.4667 | 0 | 0
104861 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31023 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.OKSİT ARIZASI GIDERILDI 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 10:26 | 2014-08-06 11:16 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
104865 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 10:36 | 2014-08-06 11:20 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
104866 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31828_12 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.31828 TM DEN VELİOĞLU CD NO 70 ÖÜNDEKİ ÇİKIŞ DIREGINE 1 FAZ GİTMİYOR ESKİPAZAR CD NO 1VE 3 TE AYNI ŞEKILDE 1 FAZ GİTMİYOR.ÖLÇÜ YAPILDI.FAKAT ARIZA ÖLÇÜLEN YERDE CIKMADI.ÖLÇÜ ARACI MÜSAİT OLDUGUNDA TEKRARDAN ÖLÇÜ YAPILACAK.BÖLGEMİZDE İŞLER YOĞUN OLDUGUNDAN DOLAYI BAKIRKÖY ŞEBEKESİNDEN ÖLÇÜ ARACI İSTENDİ.BAKIRKÖY ŞEBEKESİNE AİT ÖLÇÜ ARACI İLE KABLO İKİNCİ KEZ ÖLÇÜ YAPILDI.ARIZA BULUNDU VE KABLO EKİPLERİ ARIZA NOKTASINA YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 10:39 | 2014-08-07 00:23 | 13.7333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 865.2 | 0 | 0
104867 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11629_5 | ARIZA HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. EKİP KONTROL ETTİ.KAPAMADAN 2 FAZ KABLO ARIZASI MEVCUT. ÖLÇÜ İSTER.11629 TM DP-5 İZOLE ÖLÇÜ YAPILDI. ARIZA KABLO EKİBİNE BİLDİRİLDİ... KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR...ARIZA DEVAM EDİYOR TEKRAR ÖLÇÜ YAPILACAK EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ ÖLÇÜ YAPILACAK ölçü yapıldı kablo ekibine bildirildi ekipler çalşışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 09:24 | 2014-08-07 19:27 | 34.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 0 | 0
104868 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_5 | ARIZA HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. EKİP BAKTI KAPAMADAN 1FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.İŞ YOĞUNLUĞUNDAN ATLAMA ENERJİ VERİLDİ,SONRA ÖLÇÜLÜP ARIZASI GİDERİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 10:32 | 2014-08-06 13:17 | 2.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
104869 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8603_5 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 10:40 | 2014-08-06 12:30 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
104870 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31878_12 | MUTAHİT YENİ DIKILEN DIREĞE ESKİ DİREKTEN KABLOLARI AKTARACAĞI İÇİN KISA SURELIGINE ENERJİ KESİLECEKTİR.MÜTAAHHİT 18.SOKAKTAKİ DİREK DEPLASE CALIŞMASINI BİTİRDİ.31878 TM DEN SOKAĞA KOMPLE ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 10:40 | 2014-08-06 17:12 | 6.5333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 0
104876 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11963_1 | ARIZA HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. KABLONUN KÖRLENMESİ GEREKLİ.KABLOCULARA VERİLMİŞ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 10:56 | 2014-08-06 12:19 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
104879 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11428_11 | .KAZI YAPILIRKEN KABLOLARI YARALAMISLAR EKIP CALISIYOR.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 11:00 | 2014-08-06 18:54 | 7.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0
104881 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21797_4 | arıza ekiplerine bildirildi kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 11:08 | 2014-08-06 13:03 | 1.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
104883 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-06 11:16 | 2014-08-06 17:05 | 5.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 540.95 | 0 | 0
104886 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_6 | ekıplere bildirldi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 11:23 | 2014-08-06 15:40 | 4.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5667 | 0 | 0
104887 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21189_7 | abone elektrik kaçağı var dedi ekiplere bildirldi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 11:26 | 2014-08-06 12:56 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
104889 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KESTANELİK - ÖRCÜNLÜ | örcünlü su deposu trafosu hatbaşında ayırıcı arızalı oldugundan enerji kesilmiştir..ekipler çalışıyor.ayırıcı yapıldı .enerji verildi . | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 11:28 | 2014-08-06 12:41 | 1.2167 | 19 | 274 | 0 | 0 | 23.1167 | 333.3667 | 0 | 0
104894 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18259_7 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. kablo arizasi. ölcü ekibine verildi. ölcüldü. kablo ekibi calisiyor.tamir edildi enerji verildi. 1 metre 3x120 kablo-2 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 11:35 | 2014-08-06 21:56 | 10.35 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1014.3 | 0 | 0
104898 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28268_10 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI.ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 11:43 | 2014-08-06 19:58 | 8.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
104901 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22313_8 | Direkteki alpek kablo oksit vardı klemenslendi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 11:50 | 2014-08-06 12:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
104902 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20394_5 | arıza ekiplerine bildirldi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 11:57 | 2014-08-06 12:57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
104904 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22894_5 | sigorta atığı arızası. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 11:58 | 2014-08-06 12:42 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
104905 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2002 kadırga meydan sk. | 2002 tm de cbs calısması olduğu ıcın enerjı kesılmıstır, çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 11:56 | 2014-08-06 12:15 | 0.31667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 191.5833 | 0 | 0
104906 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11191_5 | AYDINLATMA EKİPLERİNE VERİLDİ. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 11:56 | 2014-08-06 13:05 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
104907 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2429_14 | sebeke calısma sı olduğu ıcın enerjı kesılmıstır enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 12:03 | 2014-08-06 12:45 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
104908 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_3 | Ekip bakıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 12:01 | 2014-08-06 13:10 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
104910 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_5 | ARIZA HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.9EKİBİ ALİ RIZA DOĞAN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 12:06 | 2014-08-06 20:00 | 7.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0
104911 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 11:56 | 2014-08-06 12:53 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
104912 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2379 laleli nişanca bostan sk.(ikbal oteli)_11 | 2379 tm depar 11(1 faz sıgorta erımesı verıldı) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 12:07 | 2014-08-06 14:24 | 2.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0
104921 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9101 Çaylayan Zuhal İlköğretim Okulu İçi_5 | havai hat ekibine bildirildi.( Hanifi DEMİR ) alpek kopmuş.9101 tm dp 5 çekik.alpek değiştirilerek tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 03:03 | 2014-08-06 12:25 | 9.3667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 552.6333 | 0 | 0
104926 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4025_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHJALE EDECEKLERDİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 12:21 | 2014-08-06 13:59 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
104928 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18256_2 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 12:28 | 2014-08-06 13:48 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
104930 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 113 B.evler Kıbrıs Cad. Hazımersu İÖO altı_5 | 4*10 kablo 2 faz arızalı atlama enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 12:38 | 2014-08-06 14:23 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
104932 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 12:37 | 2014-08-06 14:41 | 2.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
104937 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11363_4 | HAVAİ HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 12:42 | 2014-08-06 13:22 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
104939 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1349 TR 2_7 | ANAKABLO ARIZASI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 12:46 | 2014-08-07 01:01 | 12.2442 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 783.6267 | 0 | 0
104940 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1884_9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.1 FAZ SIGORTA ATIKTI SIGORTA DEĞİŞTİRİLDİ ABONELERE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 12:54 | 2014-08-06 13:28 | 0.56667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 36.2667 | 0 | 0
104943 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28741_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 12:53 | 2014-08-06 14:46 | 1.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
104944 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25238 SANAYİ SİTESİ 1 Silivri SİLİVRİ_2 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 13:05 | 2014-08-06 13:36 | 0.51667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0
104945 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28798_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 13:09 | 2014-08-06 14:47 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
104950 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 13:13 | 2014-08-06 15:14 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
104956 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4002_12 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHJALE EDECEKLERDİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 13:21 | 2014-08-06 13:46 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
104957 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_6 | ARIZA HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 13:24 | 2014-08-06 14:13 | 0.81667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
104958 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_1 | EKİBE VERİLDİ. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 13:18 | 2014-08-06 14:31 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
104960 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18292_8 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 13:18 | 2014-08-06 19:50 | 6.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
104963 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4161 | 4161 tm de bakım çalışması nedeni ile enerji kesik. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 13:28 | 2014-08-06 17:22 | 3.9 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1216.8 | 0 | 0
104967 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11297_9 | arıza ekiplerine bildirldi sigorta atığı vardı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 13:02 | 2014-08-06 14:41 | 1.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
104968 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18557_11 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 13:37 | 2014-08-06 15:31 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
104972 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28060_19 | YERALTI KABLO ARIZASI.KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 13:51 | 2014-08-06 18:53 | 5.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.2667 | 0 | 0
104974 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21269 haramidere D.M | HARAMİDERE DM TOPRAK KORUMADAN AÇMIŞTIR NÖBETÇİ EKIPLERIMIZ ILGILENMEKTEDIR.enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 13:49 | 2014-08-06 14:37 | 0.8 | 4 | 1296 | 0 | 0 | 3.2 | 1036.8 | 0 | 0
104975 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_4 | nöb mont ekibine verildi AG kablo 3 faz kopuk enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 13:58 | 2014-08-06 17:48 | 3.8333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 153.3333 | 0 | 0
104987 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE 21269 DM 22241 ÇIKIŞI | O.G Haç açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 14:51 | 2014-08-06 16:06 | 1.25 | 8 | 137 | 0 | 0 | 10 | 171.25 | 0 | 0
104990 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9111 Oto Sanayi Emektar Sokak | ekibe bildirildi.Trafo denklanşe olmuş & nolu deparın mavı faz bara cıvatası yanmış,montalj ekıbıne bılgı verıldı.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 14:42 | 2014-08-06 17:18 | 2.6 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1531.4 | 0 | 0
104993 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11734_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.ANA KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİ YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 15:03 | 2014-08-06 23:56 | 8.8833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 568.5333 | 0 | 0
104994 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21903_7 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz bölgede çakışmaktadır. kablo arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 14:07 | 2014-08-06 21:17 | 7.1667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 315.3333 | 0 | 0
104998 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20375_13 | kablo servıslerı bolgeye gonderıldi.gerekli kontrol yapılıyor.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 15:11 | 2014-08-06 17:19 | 2.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
105000 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2080 koyun baba park içi_6 | t.m den 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 14:59 | 2014-08-06 17:49 | 2.8333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0
105002 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31013 TM_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31013 TM DEN BİRLİK SOK YER ALTI 3 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 15:18 | 2014-08-06 23:17 | 7.9833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 502.95 | 0 | 0
105003 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_15 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 15:13 | 2014-08-06 17:16 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
105005 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2371 TR 1_7 | şebeke çalışmasından dolayı enerji kesildi.c.verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 15:28 | 2014-08-06 16:06 | 0.63333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
105006 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_12 | Havai hat ekibine bildirildi.Harfiyat alırken direğe zarar verilmiş.direk değişmesi gerekiyor kablo servisine bilgi verildi. 1 adet 8 lık A tipi kullanıldı.çalışma tamamlandı,enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 15:11 | 2014-08-06 20:34 | 5.3833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 317.6167 | 0 | 0
105010 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2314 | t.m.deklanşe c verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 15:33 | 2014-08-06 19:35 | 4.0333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 2440.1667 | 0 | 0
105016 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4351 | 4351 tm den 4596 tm ye enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 15:45 | 2014-08-06 16:06 | 0.35 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 119.35 | 0 | 0
105018 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28284_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 15:43 | 2014-08-06 23:03 | 7.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
105021 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31555 TM_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31555 TM İÇERİSİNDE ŞALTER ARIZASI GİDERİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 15:50 | 2014-08-06 17:02 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
105023 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2322 aksaray keçibey sk. murat fab._1 | a.g.kablo arızası 3 faz ÇUKURDA PATLAMA OLDUĞUNDAN TM DE TÜM DEPARLAR ÇEKİLDİ.T.EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 15:53 | 2014-08-07 18:48 | 26.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1615 | 0 | 0
105024 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3006 n.taşi abdi ipekçi cad. _3 | ekibe bildirildi.a.g kablo 1 faz kopuk.kablo servisi ekip koyacak.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 15:29 | 2014-08-06 19:46 | 4.2833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 171.3333 | 0 | 0
105027 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2258_3 | y.a şube arızası 1 faz.aboneye geçici enerji enerji verildi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 16:02 | 2014-08-06 16:32 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
105028 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25741 ÖZKENT AKEVLER Orta çeşme Silivri SİLİVRİ | BİLDİRİMLİ KESİNTİ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 16:10 | 2014-08-06 18:25 | 2.25 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 425.25 | 0 | 0
105030 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2013 şehül islam hayri efendi cd. iş bankası altı | t.m.deklanşa c verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 16:17 | 2014-08-06 18:45 | 2.4667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1492.3333 | 0 | 0
105031 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11022 | 6 EKİBİNE VERİLDİ. HAT TARANIYOR... EKİP KONTROL ETTİ TRAFO ARIZASI MEVCUT ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.MONTAJ EKİBİ GÜRSEL KOPAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 15:58 | 2014-08-06 20:29 | 4.5167 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 2687.4167 | 0 | 0
105032 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3572 bomanti havaryum sk, ssk ilaç fab_8 | ekibe bildirildi.a.g kablo 1 faz kopuk.kablo servisi ekip koydu. atlama enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 15:38 | 2014-08-07 01:44 | 10.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0
105037 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2008 TR 1 murat molla cd. hastane karsısı_7 | y.a.şube arızası not iski kazı yapmış kablodan duman çıkıyor2008 tm den depar 4ve8 çekildi tamir edildi karanlıkta yerimiz yoktur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 16:31 | 2014-08-06 19:46 | 3.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0
105038 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2082 Namık Kemal cd. | t.m.termik açması soğuması bekleniyorc verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 16:30 | 2014-08-06 19:34 | 3.0667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1855.3333 | 0 | 0
105041 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31489 TM_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 16:40 | 2014-08-06 19:25 | 2.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
105042 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 16:31 | 2014-08-06 18:02 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
105043 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 16:37 | 2014-08-06 21:59 | 5.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
105044 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 16:43 | 2014-08-06 20:35 | 3.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
105045 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_1 | ekibe verildi. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 16:46 | 2014-08-06 22:21 | 5.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0
105046 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_8 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 16:52 | 2014-08-06 18:08 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
105047 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31863_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31863 TM İÇERİSİNDEKİ ŞALTER ARIZASI GİDERİLEREK ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 16:47 | 2014-08-06 19:20 | 2.55 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 160.65 | 0 | 0
105055 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11453_7 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİCEK. EKİP KONTROL ETTİ. 2 FAZ KABLO ARIZASI MEVCUT. ÖLÇÜ İSTER .ÖLÇÜ EKİBİ BEKLENİYOR... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 17:02 | 2014-08-07 14:12 | 21.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 148.1667 | 0 | 0
105056 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9134 Çağlayan Park Sokak_7 | Ekibe bildirildi.Kablo arızası tesbıt edıldı,kablo servisine bilgi verildi.** tamir edildi. 1 adet 3x120 lik ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 16:03 | 2014-08-07 00:17 | 8.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0
105057 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20908_7 | Ekiplerimiz ilgilenmektedir. kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 16:51 | 2014-08-06 20:51 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
105058 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21137_13 | yeraltışube kablo arızası vardır.ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 17:12 | 2014-08-06 19:35 | 2.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0
105059 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31783_6 | ABONENİN 3 ADET DOĞRU ŞUBE 3*120+70 LİK KABLOSU MEVCUT.KABLOLARIN BİRİNDE 3 FAZ YER ALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLMİŞTİR.KABLO ARIZASI ÖLÇÜ ARACI MÜSAİT OLDUGUNDA ÖNCELİKLİ OLARAK ÖLÇÜLECEKTİR.ABONEYE DİĞER İKİ KABLO İLE ENERJİ VERİLMİŞTİR.MARS LOJİSTİK TEK KABLOSU ARIZALI ÖLÇÜ ARACI ARIZALI OLDUGU İÇİN ÖLÇÜLEMEDİ.DİĞER İKİ KABLODAN ABONE ENERJİLİ.YARIN SABAH ARIZALI TEK KABLO TEKRARDAN ÖLÇÜLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 17:06 | 2014-08-06 22:42 | 5.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
105062 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28304_7 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 17:20 | 2014-08-07 14:27 | 21.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 168.9333 | 0 | 0
105067 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21296 | bildirimli bakım çalışması vardır.bildirimli bakım çalışması bitti bölgeye enerji verildi karanlık yerimiz yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 17:29 | 2014-08-06 20:14 | 2.75 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1199 | 0 | 0
105068 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | ekibeverildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 17:28 | 2014-08-06 20:21 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
105070 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2131 TR 1_4 | ya şube arızası (3 faz) ölçü yapıldı yeri belli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 17:37 | 2014-08-06 20:33 | 2.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
105072 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31552 TM_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.SEMRA SOK NO :1 ( SELVİ SOK NO:14 AYNI BİNA ) DİREKTEN YER ALTI 3 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.DİREKTEN UCLAR AYRILDI.ÖLÇÜYE HAZIR HALE GETİRİLDİ.ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLECEK.ARIZA NOKTASI TESPİT EDİLDİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 17:32 | 2014-08-07 01:20 | 7.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
105074 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2319 TR 1 | t.m.deklanşe c verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 17:29 | 2014-08-06 18:56 | 1.45 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 877.25 | 0 | 0
105076 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2046 TR 2 | t.m.deklanşe c verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 16:56 | 2014-08-06 19:10 | 2.2333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1351.1667 | 0 | 0
105077 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24015 M.Sinan Ceylan Çiftliği (DİREK)_5 | HAvai hat şube oksit vardı.Klemens değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 17:40 | 2014-08-06 18:16 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
105078 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18256_4 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 17:33 | 2014-08-06 18:13 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
105080 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 17:36 | 2014-08-06 20:22 | 2.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
105081 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 17:30 | 2014-08-06 20:22 | 2.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
105086 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4173 | TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 17:49 | 2014-08-06 19:23 | 1.5667 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 488.8 | 0 | 0
105087 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 17:42 | 2014-08-06 20:00 | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
105088 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18622_6 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 17:52 | 2014-08-06 21:04 | 3.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
105089 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_7 | Ekibe bildirildi,kofraya 1 faz ceryan gelmiyor,kablo servisine bildirildi.direkten tamir edildi.Hakan kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 16:39 | 2014-08-06 20:33 | 3.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
105090 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28416_2 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 17:47 | 2014-08-06 23:09 | 5.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0
105093 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11071_3 | HAVAİ HAT EKİBİ KONTROL EDİLİCEK.. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.9 EKİBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 17:48 | 2014-08-06 18:28 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
105095 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29090 BOLLUCA LİSESİ İÇİ_2 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 18:02 | 2014-08-07 02:29 | 8.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0
105099 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11635_4 | EKİP KONTROL ETTİ HATTA DİREK EKİBİ ÇALIŞMAKTA OLUP. HAVAİ HAT ÇIKIŞINDA DİREK AKTARIMI YAPILDIĞINDAN DOLAYI İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN. 11635 TM DEN ENERJİ KESİLMİŞTİR. BAKIM ÇALIŞMASI BİTTİ. ENERJİ VERİLDİ....NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 17:45 | 2014-08-06 22:19 | 4.5667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0
105101 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_7 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 18:03 | 2014-08-06 18:32 | 0.48333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
105102 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8798_6 | Ekibe verildi.Havai hat çıkış kablosu arızalı.Kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 18:12 | 2014-08-06 20:20 | 2.1333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 0
105103 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 8745 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.8745 Tm denklanşe enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 18:13 | 2014-08-06 19:58 | 1.75 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 841.75 | 0 | 0
105110 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28520_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 18:19 | 2014-08-06 23:11 | 4.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.9333 | 0 | 0
105113 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23103 Ormanlı Köyü_4 | ekibe bildirildi kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 18:20 | 2014-08-06 21:53 | 3.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
105116 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31878_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ABONENİN HAVAİ HAT ALPEK ŞUBESİ KOMPLE YANMIŞTI.20 METRE 3*16+25 ALPEK YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 18:20 | 2014-08-06 21:22 | 3.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
105119 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21653_6 | arıza ekiplerine bildirildi.kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 18:35 | 2014-08-06 21:45 | 3.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
105121 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2027 hisar dibi fatih polis ekipler amirligi yanı_1 | 3*100 A kofra patlamış izole edildi iş emri yazıldı ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 18:34 | 2014-08-06 19:34 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
105124 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20582_3 | abonenın arızası giderıldi abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 18:39 | 2014-08-06 19:21 | 0.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
105126 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_1 | ekibe verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 18:40 | 2014-08-06 20:01 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
105127 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 18:42 | 2014-08-06 23:40 | 4.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.7333 | 0 | 0
105132 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28026_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 18:52 | 2014-08-06 21:37 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
105133 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3440_2 | ekibe bildirildi. A.G kablo 3 faz kopuk kablo servisi arizaya müdehale edecek sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 18:30 | 2014-08-06 22:05 | 3.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 0
105135 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekibe verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 18:58 | 2014-08-06 19:22 | 0.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
105142 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22996_6 | arıza ekiplerine bildirildi.klemens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 17:50 | 2014-08-06 21:50 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
105143 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4281_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 19:19 | 2014-08-07 00:13 | 4.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
105144 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11203_20 | NÖB. MONTÖRLÜK EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.. EKİP KONTROL ETTİ. OG HÜCRESİNDEN 50 A SİGORTA ATIK. MONTAJ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR... ENERJİ VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ..NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 18:44 | 2014-08-06 21:27 | 2.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0
105153 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_1 | ekibe bildirildi. şube 3 faz kopuk kablo servisi arizaya müdehale edecek Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 19:11 | 2014-08-07 16:38 | 21.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 150.15 | 0 | 0
105154 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28622_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 19:46 | 2014-08-07 05:12 | 9.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.4667 | 0 | 0
105158 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_10 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 19:40 | 2014-08-07 02:29 | 6.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.2667 | 0 | 0
105168 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ORTAKÖY RMU>DOĞANTEPE | GÖÇ EDEN LEYLEKLERİN HATTA KONUP ÇARPILMARINDAN DOLAYI ARIZA MEYDANA GELİYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 20:15 | 2014-08-06 21:07 | 0.86667 | 13 | 430 | 0 | 0 | 11.2667 | 372.6667 | 0 | 0
105169 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3055 ortakoy mualimnaci cd faizer ilç fbk. | ekibe bildirildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 18:44 | 2014-08-06 21:16 | 2.5333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 970.2667 | 0 | 0
105170 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26037 KORUHAN ÖKTEN(Köpek Çiftliği yolu)KAVAKLI_3 | KLEMENS VUURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 20:27 | 2014-08-06 20:59 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
105173 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11033_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİCEK.. ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.9 EKİBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 20:21 | 2014-08-06 22:34 | 2.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
105177 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 20:38 | 2014-08-07 02:29 | 5.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
105178 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 20:44 | 2014-08-06 23:59 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
105180 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_8 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİCEK.. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.9 EKİBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 20:49 | 2014-08-06 22:18 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
105183 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KARASİNAN DM>FENER ESKİ HAT | HATLARA KONUP ÇARPILAN LEYLEKLERDEN DOLAYI ARIZALAR MEYDANA GELİYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 20:58 | 2014-08-06 21:36 | 0.63333 | 11 | 956 | 0 | 0 | 6.9667 | 605.4667 | 0 | 0
105185 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24426 Tepekent_5 | kofrada 1adet sigorta atıkdı.Değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 21:03 | 2014-08-06 21:50 | 0.78333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
105188 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3048 karaköy dericiler sk gülloğlu yanı_12 | ekibe bildirildi ŞUBE 3 FAZ KOPUK ( AG KABLO OLABİLİR ) ABONELER KAPALI BAKILAMADI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 20:00 | 2014-08-07 16:29 | 20.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 143.3833 | 0 | 0
105192 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 21:09 | 2014-08-07 02:31 | 5.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
105194 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3292 b.taş ıhlamurdere cd caykur binası_8 | ekibe bildirildi sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 20:34 | 2014-08-06 22:24 | 1.8333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0
105195 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25202 BELEDİYE KARŞISI Değirmenköy SİLİVRİ_2 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 21:31 | 2014-08-06 23:33 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
105196 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ | HATLARA KONUP ÇARPILAN LEYLEKLERDEN DOLAYI KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 21:34 | 2014-08-06 22:00 | 0.43333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 0
105200 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31071 TM_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TEL KOPUĞU GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 21:50 | 2014-08-06 22:59 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
105202 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_3 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 21:46 | 2014-08-07 00:26 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
105203 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28885 BALABAN KÖY DİREK TİPİ_3 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 21:53 | 2014-08-07 02:31 | 4.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 0 | 0
105204 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT | KABLO ARIZASI MEVCUT kademeli olarak elektrik alınıyor. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR... ARZA GİDDERİLDİ ENERJİLİ.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 21:55 | 2014-08-06 22:12 | 0.28333 | 0 | 178500 | 0 | 0 | 0 | 50575 | 0 | 0
105204 | 2 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT | KABLO ARIZASI MEVCUT kademeli olarak elektrik alınıyor. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR... ARZA GİDDERİLDİ ENERJİLİ.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 21:55 | 2014-08-06 22:41 | 0.76667 | 0 | 23800 | 0 | 0 | 0 | 18246.6667 | 0 | 0
105207 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3055 ortakoy mualimnaci cd faizer ilç fbk._1 | ag kablo kablo arızalı depar çekik | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 22:18 | 2014-08-07 19:30 | 21.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 0
105210 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_12 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 21:15 | 2014-08-06 22:15 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
105212 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25202 BELEDİYE KARŞISI Değirmenköy SİLİVRİ_1 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 22:24 | 2014-08-07 00:17 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
105213 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2013 | 2013 Deparı aşırı akım ve topraktan açtı.Yapılan muyaene neticesinde herahangi bir şey görülmedi.Depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 22:27 | 2014-08-06 23:17 | 0.83333 | 1 | 2420 | 0 | 0 | 0.83333 | 2016.6667 | 0 | 0
105214 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KAVAKLI DM > FINDIKLI YOLU | AYIRICI AYAĞI YANMIŞ. DEĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 22:07 | 2014-08-07 00:30 | 2.3833 | 6 | 183 | 0 | 0 | 14.3 | 436.15 | 0 | 0
105215 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2025_3 | 2025 t.m. depar 3 t.m. den 1 faz sigorta erimesi. c.verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 22:23 | 2014-08-06 23:09 | 0.76667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
105216 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | D.KÖY DM>LİDER İPLİK | HATTA KONAN LEYLEKLERDEN DOLAYI KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 22:30 | 2014-08-06 23:35 | 1.0833 | 11 | 8 | 0 | 0 | 11.9167 | 8.6667 | 0 | 0
105218 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3257_1 | h.hat ekibine verildi ENERJİ VERİLDİ musayit zamanda ALPEK DEĞİŞİMİ GEREKİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 22:16 | 2014-08-06 22:43 | 0.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
105220 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3880; ortakoy yalı cıkmazı camii arkası sahil_13 | EKİBE VERİLDİ ŞUBE 2 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ MÜDAHALE ediyor, tm den dp çekildi, 02:40 ta dp basıldı, arızaya sabah devam edilecek, 2. arıza cıktı çalışma devam ediyor, tamir edidli, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 22:11 | 2014-08-07 01:11 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
105220 | 2 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3880; ortakoy yalı cıkmazı camii arkası sahil_13 | EKİBE VERİLDİ ŞUBE 2 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ MÜDAHALE ediyor, tm den dp çekildi, 02:40 ta dp basıldı, arızaya sabah devam edilecek, 2. arıza cıktı çalışma devam ediyor, tamir edidli, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 22:11 | 2014-08-07 02:11 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
105220 | 3 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3880; ortakoy yalı cıkmazı camii arkası sahil_13 | EKİBE VERİLDİ ŞUBE 2 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ MÜDAHALE ediyor, tm den dp çekildi, 02:40 ta dp basıldı, arızaya sabah devam edilecek, 2. arıza cıktı çalışma devam ediyor, tamir edidli, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 22:11 | 2014-08-07 22:19 | 24.1419 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 168.9936 | 0 | 0
105221 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3365 şişli elmadağ belediye parkı_4 | EKİBE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 21:56 | 2014-08-07 00:07 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
105222 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3460_5 | KOFREDE DEĞİŞİMİ RAPOR YAZILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 21:10 | 2014-08-06 22:39 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
105223 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21290 emboy D.M den GEZER ÇIKIŞI | Camper kopuğu sebebiyle 21290 Emboy D.M' den 21760 Gezer çıkışı açmıştı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 22:46 | 2014-08-07 01:27 | 2.6833 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 885.5 | 0 | 0
105224 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31088 TM_6 | BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇALIŞMA ESNASINDA GAZİOSMANPAŞA İLK ÖĞRETİM OKULUNA AİT DİREKTEN YER ALTI 4*16 ŞUBE KABLOSUNA ZARAR VERİLMİŞ.EKİPLER TARAFINDAN DİREKTEN UCLAR AYRILARAK KABLOCULAR TARAFINDAN KABLOYA EK YAPILARAK KABLOYA ENERJİ VERİLDİ KABLO EKİBİ O BÖLGEDE ÇALIŞTIĞI İÇİN ARIZA SÜRESİ KISA SÜRMÜŞTÜR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 22:46 | 2014-08-06 22:50 | 0.066667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
105230 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ŞARAPHANE>ORTAKÖY İÇİ | HATTA KONAN LEYLEKLERDEN DOLAYI HAT AÇMAYA GİDİYOR. HATTAKİ LEYLEKLER ALINDI .HAT BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 23:13 | 2014-08-07 00:33 | 1.3333 | 20 | 1315 | 0 | 0 | 26.6667 | 1753.3333 | 0 | 0
105232 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2082 Namık Kemal cd._8 | T.M.DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ.C.VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 20:55 | 2014-08-06 22:55 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
105234 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3002 şişli teyyareci fehmi _20 | ekibe verildi SİGORTA ERİMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 23:00 | 2014-08-06 23:56 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
105237 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_4 | EKIPLERE VERILDI. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 23:31 | 2014-08-07 00:59 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
105238 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25196 YENİ PARSELLER Değirmenköy SİLİVRİ_2 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 23:37 | 2014-08-07 00:16 | 0.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
105239 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3055 ortakoy mualimnaci cd faizer ilç fbk._4 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-06 21:51 | 2014-08-06 23:56 | 2.0833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 83.3333 | 0 | 0
105246 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 00:28 | 2014-08-07 08:28 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
105248 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18526_8 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 00:35 | 2014-08-07 01:22 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
105250 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25205 SU POMPASI ( Taş köprü yanı )D.KÖY | ATATEKS KENDİ KESİCİLERİ AÇMIŞ. BESLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 00:32 | 2014-08-07 01:31 | 0.98333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 185.85 | 0 | 0
105252 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25416 DEĞİRMENKÖY GÖLET EVLERİ Y.Çanta SİLİVRİ_4 | HATTA KONAN LEYLEKLERDEN DOLAYI KAYNAKLANAN ARIZA. MERKEZDEN SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 00:30 | 2014-08-07 01:12 | 0.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
105253 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25293 DOĞANTEPE 1 Ortaköy üstü Ortaköy SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 00:41 | 2014-08-07 01:33 | 0.86667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0
105256 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31443 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ŞUBENİN NÖTRÜN DE ELEKTRİK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ ARIZA NOKTASI BETONDA ÇIKMIŞTIR GECE SAATİ OLDUĞUNDAN DOLAYI ABONELER KIRICIYI ÇALIŞTIRMIYORLAR ABONELERE SABAH YAPILACAĞINI BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 00:54 | 2014-08-07 01:44 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
105257 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3343 (10 KV) | manevra yapılıyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 00:56 | 2014-08-07 01:00 | 0.066667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 25.5333 | 0 | 0
105260 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11738_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 01:04 | 2014-08-07 08:10 | 7.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0
105261 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3006 (35 KV) | manevra yapılıyorenerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 01:08 | 2014-08-07 01:40 | 0.53333 | 0 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 1429.8667 | 0 | 0
105262 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28100 İTM 28622 | 07.08.2014 tarihinde Intersol firmasının trafo kimyasal bakım çalışması yapacağından dolayı tağdiyelerin uygun yere alınması için enerji kesildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 01:12 | 2014-08-07 01:54 | 0.7 | 0 | 9310 | 0 | 0 | 0 | 6517 | 0 | 0
105265 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4275_1 | arıza gıderıldı .AG sartelı acması abonelere enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 00:29 | 2014-08-07 01:57 | 1.4667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
105267 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8801-8834 FİDERİ | 8834 - 8522 arası kabloya enerji verildi.Normal tadiye 8887 içinde | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 01:30 | 2014-08-07 01:56 | 0.43333 | 0 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 925.1667 | 0 | 0
105268 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 01:36 | 2014-08-07 10:40 | 9.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.5333 | 0 | 0
105271 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21178_6 | Oksit arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 01:40 | 2014-08-07 02:17 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0
105272 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18236_3 | h.hat ekibine verildi.tehlike önlendi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 01:44 | 2014-08-07 03:31 | 1.7833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 174.7667 | 0 | 0
105273 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Etiler Şalt- TRF A | etiler 2 kablosu devreye alınıyor.**etiler 2 kablosu devreye alındı. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 01:49 | 2014-08-07 01:59 | 0.16667 | 0 | 16512 | 0 | 0 | 0 | 2752 | 0 | 0
105274 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9000 Levent İ.T.M. - 9326 Fideri | 9326 fiderinin tadiyesi. 9540merkezden 9211 merkeze taşınıyor. MANEVRA YAPILIYOR.**enerji verildi. 9326 fiderinin tadiye 9540 merkezden 9211 merkeze taşındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 02:02 | 2014-08-07 02:28 | 0.43333 | 0 | 9338 | 0 | 0 | 0 | 4046.4667 | 0 | 0
105276 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1322 | TM 1321 TM 1322 ARASI MANEVRA YAPILDI ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 02:12 | 2014-08-07 02:22 | 0.16667 | 0 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0
105279 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3372 (35 KV) | manevra yapılıyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 02:20 | 2014-08-07 02:37 | 0.28333 | 3 | 2305 | 0 | 0 | 0.85 | 653.0833 | 0 | 0
105280 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20610_7 | arıza ekiplerine bildirildi.bölgede sigorta arızası vardı ekiplerimiz sigorta arızasını giderdi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 02:23 | 2014-08-07 02:40 | 0.28333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
105281 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20288_8 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 02:23 | 2014-08-07 02:36 | 0.21667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
105282 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4275_1 | gecici acöma enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 02:29 | 2014-08-07 02:53 | 0.4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
105284 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2051 | 2248 Deparını normale koyma çalışması için enerji kesildi.çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 02:46 | 2014-08-07 03:11 | 0.41667 | 1 | 3630 | 0 | 0 | 0.41667 | 1512.5 | 0 | 0
105287 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25182 ERKAYALAR PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_3 | ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 04:07 | 2014-08-07 04:34 | 0.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
105288 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25771 ATİLLA BİLİCİ TEM yanı Ortaköy SİLİVRİ_3 | MERKEZDEN SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 04:10 | 2014-08-07 04:39 | 0.48333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 0 | 0
105289 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25152 PARKKÖY 2 Silivri SİLİVRİ | 25152 DEN PARKKÖY 2.KABİN 4LER SİTESİ ÇIKIŞ KESİCİSİ YANIK. GEÇİCİ OLARAK DİREK ENERJİ VERİLDİ. KESİCİ DEĞİŞECEK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 04:37 | 2014-08-07 06:10 | 1.55 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 292.95 | 0 | 0
105291 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4351_1 | 4351tm den asırı akımdan dolayı kesıcı actı enerji veildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 05:23 | 2014-08-07 06:19 | 0.93333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
105292 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_9 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 05:49 | 2014-08-07 06:57 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
105293 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21816_4 | 120 lik kablo başlığı patlamıştı. Ekip arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 05:47 | 2014-08-07 07:10 | 1.3833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 69.1667 | 0 | 0
105294 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ _4 | A.G SİGORTA ATIK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 06:31 | 2014-08-07 07:30 | 0.98333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
105295 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8219_1 | ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 06:36 | 2014-08-07 07:52 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
105296 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25152 PARKKÖY 2 Silivri SİLİVRİ | BARALAR DİREK BAĞLANIP ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 06:52 | 2014-08-07 07:00 | 0.13333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
105297 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-7 ÇATALCA 1 | TEPECİK İ.M DEN FİDER 7 HATTI AÇTI MANEVRA YAPILARAK HADIMKÖY İ.M DEN BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 06:46 | 2014-08-07 07:16 | 0.5 | 288 | 34718 | 0 | 0 | 144 | 17359 | 0 | 0
105299 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31828_12 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31828 TM DEN KABLO ARIZALI ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA NOKTASI BELLİ .KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.KONTROL EDILDI 31828 TM DEN ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 06:02 | 2014-08-07 17:44 | 11.7 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 737.1 | 0 | 0
105300 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | İSTİKBAL DM - SU DEPOSU DM | EKİPLER ÇALIŞIYOR ARIZA GELİYOR su deposu dm de kumanda panosu yanık, arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 07:05 | 2014-08-07 08:35 | 1.5 | 44 | 456 | 0 | 0 | 66 | 684 | 0 | 0
105304 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20077_5 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 06:57 | 2014-08-07 07:53 | 0.93333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
105305 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11658_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.9 EKİBİ OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 07:10 | 2014-08-07 09:43 | 2.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
105306 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ASKERİYE FİDERİ | askeriye fideri acmiş beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 07:25 | 2014-08-07 10:00 | 2.5833 | 13 | 217 | 0 | 0 | 33.5833 | 560.5833 | 0 | 0
105308 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4099_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK. ARIZA ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 07:18 | 2014-08-07 09:42 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
105309 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20254_9 | arıza ekiplere bildirildi KABLO ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 07:14 | 2014-08-07 11:02 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
105310 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20405_5 | arıza ekiplerine bildirildi SİGORTA ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 07:11 | 2014-08-07 10:18 | 3.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1167 | 0 | 0
105311 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25656 SÜLEYMAN SAĞLAM Kavaklı SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 07:34 | 2014-08-07 08:24 | 0.83333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0
105312 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3662 beşiktaş ortabahçe cd b.çarsı önü_1 | kablo ekibi çalışma devam ediyor 3662 dp.3 ve 3292 dp.3 çekildi. depara enerji verildi abone enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 07:35 | 2014-08-07 15:02 | 7.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0
105314 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4351 | enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 07:59 | 2014-08-07 08:39 | 0.66667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 227.3333 | 0 | 0
105316 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3490 cihangir fürüzağa mh, dalgıç sk_10 | A.G.Kablo 2 faz kopuk | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 07:47 | 2014-08-07 20:43 | 12.9333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 517.3333 | 0 | 0
105318 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2102 sucu baki sk._12 | 1 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASI ( Gedikpaşa Mütesellim Sokak No:20) DEPARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 07:55 | 2014-08-07 16:55 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
105320 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KARASİNAN DM>FENER | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 08:10 | 2014-08-07 08:50 | 0.66667 | 19 | 286 | 0 | 0 | 12.6667 | 190.6667 | 0 | 0
105321 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3306; piyalepaşa üst baruthane cad_1 | h.hat ekibine verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 08:09 | 2014-08-07 09:25 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
105323 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24272 Güzelce T.oba Yolu 8 Evler_5 | Abonenin direkteki şubesinin fazları normale çevrildi. Abonenin hattı normal . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 08:12 | 2014-08-07 09:58 | 1.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0
105324 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23250 Hamamönü RMU_3 | EKİPTE arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 08:09 | 2014-08-07 08:54 | 0.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
105326 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4065_6 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK. ARIZA ONARILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 07:22 | 2014-08-07 11:13 | 3.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
105329 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31535 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...31535 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 08:19 | 2014-08-07 09:14 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
105330 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11178_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. EKİP KONTROL ETTİ 2 DİREK ARA MESAFESİ UZUN OLDUĞU İÇİN ALPEK KOPMUŞ DİREK EKİBİNE HABER VERİLDİ DİREK DİKİLECEK SARMAŞIK SOKAK BAŞINDA ÇALIŞMA YAPILIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.9 EKİBİ OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 08:19 | 2014-08-07 13:13 | 4.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0
105331 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3724_12 | A.G.Kablo 3 faz kopuk | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 08:23 | 2014-08-07 20:58 | 12.5833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 503.3333 | 0 | 0
105341 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9634 Coşkun Sucuk fab. yanı_12 | ekibe bildirildi.9634 t dp 12 1 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 08:43 | 2014-08-07 10:32 | 1.8167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 107.1833 | 0 | 0
105345 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - 1 NOLU SUBAŞI ÇIKIŞI | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 08:49 | 2014-08-07 10:36 | 1.7833 | 13 | 133 | 0 | 0 | 23.1833 | 237.1833 | 0 | 0
105347 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 08:55 | 2014-08-07 11:07 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
105349 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2375 laleli koca ragıp paşa cd._10 | TM den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 08:49 | 2014-08-07 09:24 | 0.58333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
105351 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 08:55 | 2014-08-07 11:44 | 2.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0
105352 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31606_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 09:00 | 2014-08-07 10:59 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
105353 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29332_8 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 29094 tm den 12 nolu depar enerjili GEÇİCİ ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 08:59 | 2014-08-07 13:59 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
105355 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2131 laleli THK apartmanları _10 | 3 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASI , tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 08:49 | 2014-08-07 12:29 | 3.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
105360 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28455 B.KÖY SANAYİ BÖLGESİ BİNA TİPİ_1 | Arıza sorumlu ekibe bilkdirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 09:13 | 2014-08-07 12:09 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
105361 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3048 karaköy dericiler sk gülloğlu yanı_1 | kofre içinde kaideler yanık kablo servisi çalışıyor, tamir edildi enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 09:00 | 2014-08-07 09:27 | 0.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
105365 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28130 DM 28003 | TRAFOLARIMIZDA BİLDİRİMLİ BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR EKİPLER BÖLGEDE ÇALIŞIYOR.BAKIM ÇALIŞMASI YAPILDI.28130 E.D.M DEN 28003 DEPARINA ENERJİ VERİLDİ. KARANLIKTA ABONE YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-07 09:23 | 2014-08-07 10:11 | 0.8 | 0 | 7448 | 0 | 0 | 0 | 5958.4 | 0 | 0
105369 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 09:00 | 2014-08-07 11:28 | 2.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
105370 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11063_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.9 EKİBİ OĞUZ İNG. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 09:34 | 2014-08-07 10:58 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
105373 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28403_2 | YERALTI KABLO ARIZASI KAPALI KOFRALAR OLDUĞUNDAN ARIZA SÜRESİ UZAMIŞTIR TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 09:20 | 2014-08-08 20:24 | 35.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3261.2 | 0 | 0
105374 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18020_12 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 09:43 | 2014-08-07 11:30 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
105377 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3572 bomanti havaryum sk, ssk ilaç fab_8 | kablo servisi çalışıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 09:44 | 2014-08-07 14:21 | 4.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.3167 | 0 | 0
105378 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9595 Kemer HILL_1 | ekibe bildirildi.direkten tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 09:51 | 2014-08-07 11:20 | 1.4833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 87.5167 | 0 | 0
105379 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1761 TR 1 | TRAFOYA KADEME AYARI YAPILIYOR.kademe ayarı yapıldı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 09:55 | 2014-08-07 15:04 | 5.15 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 3321.75 | 0 | 0
105382 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4206 | Bakım çalışması yapılmaktadır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 09:57 | 2014-08-07 16:19 | 6.3667 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1986.4 | 0 | 0
105383 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23240 Hamamönü Park_4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 09:41 | 2014-08-07 10:35 | 0.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
105385 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1745_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.TRAFODAN SİGORTA ATIKTI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 10:01 | 2014-08-07 10:42 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
105386 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25834 ÜSTÜN MAKİNE Kadıköy yolu Gazitepe SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 10:02 | 2014-08-07 10:56 | 0.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
105390 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2287 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI BİTİRİLEREK DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-07 10:03 | 2014-08-07 11:16 | 1.2167 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 2944.3333 | 0 | 0
105391 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28330_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 09:59 | 2014-08-07 15:02 | 5.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
105395 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9519 Okmeydanı Oktay sk._5 | ekibe bildirildi.( 9519 tm dp 5 ) bina yıkılıyor,kablo boşta,şubesi körlenecek.servisine bildirildi.şubesi körlendi.1 adet 4*16 lık ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 10:12 | 2014-08-07 14:14 | 4.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
105397 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8530_8 | havai hat ekibine verildi.Alpek çekildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 10:23 | 2014-08-07 18:13 | 7.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
105402 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 113 B.evler Kıbrıs Cad. Hazımersu İÖO altı_3 | 4*10 kablo arızasıyeri belli.malzeme gitti çalışma devam ediyor. Enerjilendi karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 10:34 | 2014-08-07 14:31 | 3.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
105404 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21467_1 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 10:37 | 2014-08-07 14:42 | 4.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
105409 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4275_2 | kompak şartel atmış enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 10:44 | 2014-08-07 11:13 | 0.48333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
105410 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31442 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.OKSİT GİDERİLDİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 10:42 | 2014-08-07 12:15 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
105412 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 10:44 | 2014-08-07 11:06 | 0.36667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
105414 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9634 Coşkun Sucuk fab. yanı_12 | ekibe bildirildi.( 9634 tm dp 12 ) 2 faz patlatıyor.D.Ş.kablo arızası,servisine bildirildi. 1 ADET 850 ,lik ilaçlı buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerjı verıldı. Mahır Usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 10:50 | 2014-08-07 16:33 | 5.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
105423 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11451_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 11:02 | 2014-08-07 12:46 | 1.7333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0
105424 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi.tamirt edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 11:11 | 2014-08-07 14:22 | 3.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7333 | 0 | 0
105425 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 11:16 | 2014-08-07 13:32 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
105427 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2375 laleli koca ragıp paşa cd._10 | a.g kablo arızası(3 faz)2375 tm depar 10 bırlesık bağlı olup depar 10 un 1 faz sulye yanık.ÖLÇÜ YAPILDI YERİ BELLİ,ARIZA NOKTASI RAGIP PAŞA CADDESİ YOL ORTASINDA ÇIKTIĞINDAN ZABITA EKİPLERİ İNSAN VE TRAFİK YOĞUNLUĞUNDAN ÇALIŞTIRMIYOR.ÇALIŞMALAR AKŞAM 22.00 DAN SONRA BAŞLAYACAKTIR.DEPAR 10 A ENERJİ VERİLDİ 2. ARIZA ÇIKTI A.G KABLO ARIZASI 1 FAZ, tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 11:07 | 2014-08-08 10:52 | 23.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 0
105429 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4483_1 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 11:34 | 2014-08-07 17:38 | 6.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
105435 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1745_4 | .ANA KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 11:47 | 2014-08-07 22:49 | 11.0333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 706.1333 | 0 | 0
105436 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 11:38 | 2014-08-07 16:08 | 4.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
105437 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Bomonti 3086 (35 KV) | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 11:44 | 2014-08-07 11:49 | 0.083333 | 0 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 159.5833 | 0 | 0
105438 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11732_2 | ARZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 11:41 | 2014-08-08 01:22 | 13.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95.7833 | 0 | 0
105439 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 11:50 | 2014-08-07 14:23 | 2.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
105442 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_2 | alpek yanık 28014 tm den 2 nolu depar çekik. ekip çalışıyor.ALPEK YANIĞI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 11:41 | 2014-08-07 14:26 | 2.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 255.75 | 0 | 0
105444 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-II FİDERİ | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Ekip müdahale ediyor. Ringinden beslendi. Depara elektrik verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 11:52 | 2014-08-07 12:57 | 1.0833 | 1 | 8873 | 0 | 0 | 1.0833 | 9612.4167 | 0 | 0
105445 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9039 Okmeydanı Keskingil Caddesi_13 | havai hat ekibine bildirildi.( Hakan KAYA ) tamir edildi.20 m.3*16 alpek ister.servisine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 11:49 | 2014-08-07 14:23 | 2.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
105447 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU VANLIOĞLU1DEN 21950 MERTÇELİK 20680 ÇIK | NÖBETÇİ EKIPLER BÖLGEYE GONDERILDİ GEREKLİ KONTROLLER YAPILIYOR.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 12:00 | 2014-08-07 12:40 | 0.66667 | 9 | 1744 | 0 | 0 | 6 | 1162.6667 | 0 | 0
105449 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3530 beyoğlu fındıklı tic.mes.lisesi bhçe._2 | Ekip bakıyorArıza kendilerinde | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 11:25 | 2014-08-07 12:52 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
105455 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9068 Sanayi Mah. Yamaç Sokak_1 | ekibe bildirildi.( 9068 tm dp 1 ) dp 1 de üst üste iki kablo bağlıydı,arızalı olan kablo dp 1 den ayrıldı.2 faz dönüş getiriyor.ana kablo arızası,servisine bildirildi.** arıza giderildi. 5 mt 3x120 lik kablo, 2 adet 3x120 lik ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 12:33 | 2014-08-07 23:57 | 11.4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 672.6 | 0 | 0
105460 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18523_10 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 12:38 | 2014-08-07 13:51 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
105461 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1164/1105 | ASIRI AKIM TOPRAKTAN 1105 FİDERİ ACTI EKIP CALISIYOR.VELIEFENDİ SALT İLE 1105 ARASI 10 KV KABLO ARIZALI DEPAR RINGINDEN BESLENDİ KARANLIKTA ABONEMIZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 12:41 | 2014-08-07 13:26 | 0.75 | 0 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 2902.5 | 0 | 0
105462 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23505 Oklalı yeni okul_4 | ekibe verildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 12:48 | 2014-08-07 20:32 | 7.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
105463 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8725_5 | Ekibe verildi.1 faz şube arızası,Ölçü ekibine verildi.Kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 12:48 | 2014-08-07 22:13 | 9.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.6667 | 0 | 0
105465 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 184-1 Keresteciler sitesi Fatih cad. Kayalar Sk._2 | merkezden sigorta atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 12:51 | 2014-08-07 13:17 | 0.43333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0
105466 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20646_8 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 13:00 | 2014-08-07 19:15 | 6.25 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0
105467 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 13:02 | 2014-08-07 13:09 | 0.13333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
105468 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 12:57 | 2014-08-07 13:15 | 0.3 | 7 | 1568 | 0 | 0 | 2.1 | 470.4 | 0 | 0
105469 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22311_7 | Trafo merkezinden sigorta atıktı yenilendi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 11:44 | 2014-08-07 13:19 | 1.5833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 0 | 0
105470 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2058 koska cd. laleli öztaş otel içi_5 | T M den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 12:08 | 2014-08-07 13:43 | 1.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
105471 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _8 | Ekip bakıyor 3401 dp.8 çekildi. depara enerji verildi.abone enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 13:05 | 2014-08-07 15:26 | 2.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
105481 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2174 çemberlitaş tavuk pazarı sk: park içi_9 | a.g kablo arızası(2 faz) KARANLIKTA YER YOK ARIZAYA YARIN MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 13:18 | 2014-08-07 13:48 | 0.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
105485 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31085 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 13:23 | 2014-08-07 15:38 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
105490 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3265 | kablo bağlantısı için trafo kesicisi açıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 13:19 | 2014-08-07 13:51 | 0.53333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 204.2667 | 0 | 0
105497 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25296 S.S. AŞİYANIM YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ | PROGRAMLI KESİNTİ TRAFO BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 13:16 | 2014-08-07 14:22 | 1.1 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 207.9 | 0 | 0
105498 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI BEYLİKDÜZÜ-2 | YAKUPLU AMBARLI BEYLİKDÜZÜ-2 çıkışı açtı . Nöbetçi montör ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 13:59 | 2014-08-07 15:06 | 1.1167 | 6 | 1294 | 0 | 0 | 6.7 | 1444.9667 | 0 | 0
105499 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_2 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 13:57 | 2014-08-07 14:55 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
105500 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21918 DM den 21843 Colins Çıkışı | NÖBETÇİ EKIPLERIMIZ GEREKLİ KONTROLLERI YAPIYOR.enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 14:01 | 2014-08-07 15:21 | 1.3333 | 9 | 1791 | 0 | 0 | 12 | 2388 | 0 | 0
105501 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25034 ERCİYES KENT Semizkumlar SİLİVRİ_4 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 14:01 | 2014-08-07 15:28 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
105504 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21972_5 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 14:07 | 2014-08-07 14:45 | 0.63333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
105507 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT AMBARLI ŞALT FATİH 2 FİDERİ | O.G Hat açtı . Nöbetçi ekiplerimiz müdehale etmektedir. ambarlı şalttan fatih 2 fiderimiz geçici açtı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 13:59 | 2014-08-07 15:16 | 1.2833 | 5 | 2995 | 0 | 0 | 6.4167 | 3843.5833 | 0 | 0
105508 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1844 | TM 1844 TRAFO İLE KESİCİ ARASI KABLO BAŞLIĞI PATLAK EKİP YÖNLENDİRİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 13:57 | 2014-08-07 18:07 | 4.1667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 2687.5 | 0 | 0
105510 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2314 sultanahmet akbıyık cd. | 2314 TM ASIRI SICAKTAN BUCHOZDAN ACMIS OLUP SUAN ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 14:20 | 2014-08-07 14:45 | 0.41667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 252.0833 | 0 | 0
105513 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8224_10 | Ekibe verildi.Tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 13:51 | 2014-08-07 14:26 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
105514 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18513_8 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Yer altı kablosu arızalı. Kablo ekibi çalışıyor. Tamir edildi. Elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 14:06 | 2014-08-07 19:00 | 4.9 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 480.2 | 0 | 0
105517 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9072 İBB Bşk Mesken Müd. Konutları _3 | havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 13:54 | 2014-08-07 17:48 | 3.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
105520 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700 İTM 28516 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 14:33 | 2014-08-07 16:29 | 1.9333 | 2 | 3726 | 0 | 0 | 3.8667 | 7203.6 | 0 | 0
105522 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3006 n.taşi abdi ipekçi cad. _2 | ekip bakıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 14:37 | 2014-08-07 14:54 | 0.28333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
105523 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2023 TR 1 sofular simitçi sakir sk._3 | T M DEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 14:36 | 2014-08-07 16:12 | 1.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
105524 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_16 | ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 14:44 | 2014-08-07 15:52 | 1.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
105527 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9308 Gültepe Akıcı sk._2 | havai hat ekibine bildirildi.adres yahyakemal akıcı sok no 13.ıkı faz sigorta erımesı tamır edildi.ceryan verildi.Necati Yılmaz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 14:46 | 2014-08-07 21:53 | 7.1167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 419.8833 | 0 | 0
105528 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24079 M.Sinan Ekinoba _3 | 2 faz yapışıktı onarıldı.Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:01 | 2014-08-07 15:42 | 0.68333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
105529 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 18007_3 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 14:49 | 2014-08-07 16:25 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
105530 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11067_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:00 | 2014-08-07 19:31 | 4.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.6167 | 0 | 0
105534 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 195 İBB Güngören kesik et deposu_3 | aktaran sokakta alpek kablo arızası arıza için 195 tmden 2 adet alçak gerilim deparı çekildi Arıza giderildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 14:58 | 2014-08-07 19:10 | 4.2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 0
105539 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28002_2 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:16 | 2014-08-07 15:58 | 0.7 | 20 | 93 | 0 | 0 | 14 | 65.1 | 0 | 0
105540 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_10 | ekiplere verildi, yeraltıkablo arızası olcu yapıldı, arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:15 | 2014-08-08 20:07 | 28.8667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2684.6 | 0 | 0
105545 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9194 Kemerburgaz cad. P.T.T. Arkası _5 | Şube kablosu körlenecek kablo servisine bilgi verildi.1 adet 4x16 ılaçlı duz buat kullanılarak şube kablosu körlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:18 | 2014-08-07 18:21 | 3.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
105546 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25393 SİLİVRİ BELEDİYE KONUTLARI-2 Silivri SİLİVRİ_2 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:29 | 2014-08-07 15:47 | 0.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
105549 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28075 DURSUN KÖY KARAMAN KÖPRÜ MEVKİİ_6 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:25 | 2014-08-08 01:43 | 10.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0
105550 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK ŞALT İSKİ I | Hava şartlarından dolayı bölgede O.G Hattımız açtı. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:36 | 2014-08-07 16:23 | 0.78333 | 1 | 1149 | 0 | 0 | 0.78333 | 900.05 | 0 | 0
105550 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK ŞALT İSKİ I | Hava şartlarından dolayı bölgede O.G Hattımız açtı. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:36 | 2014-08-07 17:21 | 1.75 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0
105550 | 3 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK ŞALT İSKİ I | Hava şartlarından dolayı bölgede O.G Hattımız açtı. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:36 | 2014-08-07 17:46 | 2.1667 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 179.8333 | 0 | 0
105550 | 4 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK ŞALT İSKİ I | Hava şartlarından dolayı bölgede O.G Hattımız açtı. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:36 | 2014-08-07 18:06 | 2.5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
105550 | 5 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK ŞALT İSKİ I | Hava şartlarından dolayı bölgede O.G Hattımız açtı. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:36 | 2014-08-07 18:46 | 3.1667 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0
105550 | 6 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK ŞALT İSKİ I | Hava şartlarından dolayı bölgede O.G Hattımız açtı. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:36 | 2014-08-07 19:33 | 3.95 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0
105552 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23106 Karamandere köyü_3 | ekipte şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:37 | 2014-08-07 16:00 | 0.38333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
105553 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21325 osb D.M den 21913 çıkışı | HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI( AŞIRI YAĞMUR VE FIRTINA) BOLGEDE GENEL ENERJI KESINTISI VARDIR.BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:34 | 2014-08-07 16:04 | 0.5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
105553 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21325 osb D.M den 21913 çıkışı | HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI( AŞIRI YAĞMUR VE FIRTINA) BOLGEDE GENEL ENERJI KESINTISI VARDIR.BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:34 | 2014-08-07 16:29 | 0.91667 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
105553 | 3 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21325 osb D.M den 21913 çıkışı | HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI( AŞIRI YAĞMUR VE FIRTINA) BOLGEDE GENEL ENERJI KESINTISI VARDIR.BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:34 | 2014-08-07 17:39 | 2.0833 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 2291.6667 | 0 | 0
105554 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28815_10 | İSKİ KAZI ÇALIŞMASI YAPARKEN DİREKTEN YERALTI ŞUBESİNİ KOPARMIŞ . ŞUBE DİREKTEN AYRILDI . tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:38 | 2014-08-08 02:07 | 10.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.8667 | 0 | 0
105557 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25003 ALİ AKSU KAVAKLI | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:44 | 2014-08-07 16:40 | 0.93333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 0
105558 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 23084 Danmandıra köyiçi_3 | ekipte A.G. SİGORTA ATIK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:45 | 2014-08-07 17:05 | 1.3333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
105559 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3055 ortakoy mualimnaci cd faizer ilç fbk. | KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR arıza tespiti için trafo kesicisi acoldi enerrji verildi arızalı kabloda ekip çalısıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:41 | 2014-08-07 18:13 | 2.5333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 970.2667 | 0 | 0
105562 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11174_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:39 | 2014-08-07 19:32 | 3.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.1833 | 0 | 0
105566 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | MASLAK ŞALT - 4400/1-2 (P) | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLER ARIZAYA MÜDAHALE EDİYORLAR.EN KISA SÜREDE ENERJİ VERECEKLERDİR.İGDAŞ ÇALIŞMA YAPARKEN KABLOYA ZARAR VERMİŞLERDİR. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:33 | 2014-08-07 16:18 | 0.75 | 0 | 13416 | 0 | 0 | 0 | 10062 | 0 | 0
105567 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA KUYUMCUKENT 31620 | NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.BAKILACAK KONTROLLER YAPILDI HERHANGİBİR ARIZA GÖRÜLEMEDİ FİDERE ENERJİ ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:51 | 2014-08-07 17:49 | 1.9667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0
105568 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2080 koyun baba park içi_1 | T M DE SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:48 | 2014-08-07 16:43 | 0.91667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
105569 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25246 ORTAÇEŞME 2.Trafo Silivri SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:58 | 2014-08-07 16:49 | 0.85 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 160.65 | 0 | 0
105571 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_10 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:55 | 2014-08-07 17:21 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
105572 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9101 Çaylayan Zuhal İlköğretim Okulu İçi_5 | Havai hat ekibine bildirildi,kofraya 2 faz ceryan gelmiyor kablo servısıne bilgi verildi. 1 adet 3x120+70 ilaçlı duz buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerji verildi. Usta Ali Gök | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:01 | 2014-08-07 19:32 | 3.5167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 207.4833 | 0 | 0
105574 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3061 bebek inşirah yokusu ptt yanı _13 | ZİNCİRLİKUYU EKİBİNE VERİLDİ, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 14:55 | 2014-08-07 17:06 | 2.1833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 87.3333 | 0 | 0
105577 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25901 S.S. BELEDİYE KONUTLARI-5 Silivri SİLİVRİ | TRAFO KESİCİSİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:05 | 2014-08-07 16:47 | 0.7 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 132.3 | 0 | 0
105581 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18022_1 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Tamir edildi. Elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:53 | 2014-08-07 16:50 | 0.95 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 0 | 0
105583 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31450 TM_1 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ İŞSIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK..KABLO ARIZASI GIDERILDI. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:08 | 2014-08-07 20:29 | 4.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0
105590 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_4 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi tehlike ortadan kalktı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:11 | 2014-08-07 22:42 | 6.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5167 | 0 | 0
105599 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM FENERTEPE | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:16 | 2014-08-07 17:09 | 0.88 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 17.6 | 1936 | 0 | 0
105600 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2043 cibali 35/10 kv İ.T.M bahçesi_7 | İPTAL ŞUBE PATLAMA YAPIYOR SÖKÜMÜ GEREKLİ TM DEN DEPAR ÇEKİK TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:20 | 2014-08-07 19:50 | 3.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
105601 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_4 | ekiplere verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:16 | 2014-08-07 19:45 | 3.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
105603 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ 1 | ARZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:20 | 2014-08-07 17:47 | 1.45 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 15.95 | 22090.75 | 0 | 0
105604 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8747_8 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:24 | 2014-08-07 17:27 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
105607 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 22280 İNNOVİA DM DEN HASTANE ÇIKIŞI | Bölgede şiddetli yağmurdan dolayı o.g hat açtı. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:02 | 2014-08-07 16:37 | 0.58333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 204.1667 | 0 | 0
105607 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 22280 İNNOVİA DM DEN HASTANE ÇIKIŞI | Bölgede şiddetli yağmurdan dolayı o.g hat açtı. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:02 | 2014-08-07 17:07 | 1.0833 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 433.3333 | 0 | 0
105607 | 3 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 22280 İNNOVİA DM DEN HASTANE ÇIKIŞI | Bölgede şiddetli yağmurdan dolayı o.g hat açtı. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:02 | 2014-08-07 17:17 | 1.25 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2625 | 0 | 0
105607 | 4 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 22280 İNNOVİA DM DEN HASTANE ÇIKIŞI | Bölgede şiddetli yağmurdan dolayı o.g hat açtı. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:02 | 2014-08-07 18:47 | 2.75 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1787.5 | 0 | 0
105607 | 5 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 22280 İNNOVİA DM DEN HASTANE ÇIKIŞI | Bölgede şiddetli yağmurdan dolayı o.g hat açtı. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:02 | 2014-08-07 20:56 | 4.9 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 0
105610 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18617_8 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:27 | 2014-08-07 17:40 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
105611 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | AMBARLI AIM den 20500 tesisler yolu çıkışı | HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI (AŞIRI YAĞMUR VE FIRTINA) BÖLGEDE GENEL ENERJI KESINTISI YAŞANMAKTADIR.Komple bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:17 | 2014-08-07 16:52 | 0.58333 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 641.6667 | 0 | 0
105611 | 2 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | AMBARLI AIM den 20500 tesisler yolu çıkışı | HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI (AŞIRI YAĞMUR VE FIRTINA) BÖLGEDE GENEL ENERJI KESINTISI YAŞANMAKTADIR.Komple bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:17 | 2014-08-07 17:07 | 0.83333 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 666.6667 | 0 | 0
105611 | 3 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | AMBARLI AIM den 20500 tesisler yolu çıkışı | HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI (AŞIRI YAĞMUR VE FIRTINA) BÖLGEDE GENEL ENERJI KESINTISI YAŞANMAKTADIR.Komple bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:17 | 2014-08-07 17:22 | 1.0833 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 812.5 | 0 | 0
105611 | 4 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | AMBARLI AIM den 20500 tesisler yolu çıkışı | HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI (AŞIRI YAĞMUR VE FIRTINA) BÖLGEDE GENEL ENERJI KESINTISI YAŞANMAKTADIR.Komple bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:17 | 2014-08-07 17:32 | 1.25 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 312.5 | 0 | 0
105615 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ KONTROL EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ İKİTELLİ-2 FIDERINDEN ENERJİ ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:22 | 2014-08-07 20:42 | 4.3333 | 6 | 660 | 0 | 0 | 26 | 2860 | 0 | 0
105616 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18542_9 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Tamir edildi. Elektrik verildi. Sigorta arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:28 | 2014-08-07 17:46 | 1.3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 0 | 0
105618 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25971 AYDIN UZUN(Kavaklı kavşağı) Silivri SİLİVRİ_2 | ALPEKLER KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:47 | 2014-08-07 17:36 | 1.8167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.5167 | 0 | 0
105620 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-11 Sefaköy (H.HAT) | YENİBOSNA AİTM F-11 Sefaköy (H.HAT) meydana gelen arızan dolayı enerjisiz. Yenibosna Montörlük ekibi çalışmakta ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:29 | 2014-08-07 21:04 | 4.5833 | 42 | 3858 | 0 | 0 | 192.5 | 17682.5 | 0 | 0
105622 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11732_4 | DAĞITIM PANOSUNA TIRIN ÇARPMASI SONUCU ARIZA MEYDANA GELDİ.MONTAJ VE KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ARZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:31 | 2014-08-08 00:25 | 7.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0
105624 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11663_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:33 | 2014-08-07 19:51 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
105625 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_2 | 156 SK NO 29 ÖNÜ 1 ADERT 8 LİK DİREK İSTER. EKİP ÇALIŞIYOR. DİREK DİKİLDİ. AKTARILDI. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:42 | 2014-08-08 02:18 | 9.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0
105626 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1624_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:41 | 2014-08-07 18:33 | 1.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
105627 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY AKPINAR | Hava şartlarından dolayı bölgede o.g hatlarımız açmıştır. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgede kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:27 | 2014-08-07 16:37 | 0.16667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0 | 0
105627 | 2 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY AKPINAR | Hava şartlarından dolayı bölgede o.g hatlarımız açmıştır. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgede kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:27 | 2014-08-07 16:47 | 0.33333 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
105627 | 3 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY AKPINAR | Hava şartlarından dolayı bölgede o.g hatlarımız açmıştır. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgede kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:27 | 2014-08-07 16:52 | 0.41667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0
105627 | 4 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY AKPINAR | Hava şartlarından dolayı bölgede o.g hatlarımız açmıştır. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgede kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:27 | 2014-08-07 17:02 | 0.58333 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0
105627 | 5 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY AKPINAR | Hava şartlarından dolayı bölgede o.g hatlarımız açmıştır. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgede kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:27 | 2014-08-07 17:02 | 0.58333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0
105627 | 6 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY AKPINAR | Hava şartlarından dolayı bölgede o.g hatlarımız açmıştır. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgede kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:27 | 2014-08-07 17:50 | 1.3833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 69.1667 | 0 | 0
105628 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25130 SESAN KARŞISI Silivri SİLİVRİ_4 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:43 | 2014-08-07 17:08 | 0.41667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
105629 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-7 ÇATALCA 1 | BÜYÜKÇEKMECE İTM TRAFO SIFIRLADIĞINDAN DOLAYI ÇATALCA FİDER7 VE FİDER8 HATTI ENERJİSİZ ENERJİ VERİLDİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:43 | 2014-08-07 17:39 | 0.93333 | 288 | 34718 | 0 | 0 | 268.8 | 32403.4667 | 0 | 0
105632 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-12 BATIKÖY 1 | AİM geçici açma tüm fiderler kademeli olarak beslendi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:47 | 2014-08-07 17:41 | 0.9 | 13 | 15278 | 0 | 0 | 11.7 | 13750.2 | 0 | 0
105634 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4400-4200 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:40 | 2014-08-07 17:24 | 0.73333 | 0 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 1830.4 | 0 | 0
105636 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 428 Şirinevler Barbaros Cad. _5 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı ölçü yapıldı yeri belli ekip verildi.malzeme gönderildi, arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:51 | 2014-08-07 23:27 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
105637 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA KUYUMCUKENT 31620 | NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ EKİPLERİ KONTROLLERİ YAPTI ARIZA GÖRÜLEMEDİ HALKALI KAĞIT FİDERİNE ENERJİ ALINDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:50 | 2014-08-07 18:45 | 1.9167 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.75 | 1.9167 | 0 | 0
105638 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28029_7 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:05 | 2014-08-07 21:58 | 4.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.0667 | 0 | 0
105641 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18259_10 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. depar kablosu arızalı. depar çekildi. ölçü yapıldı. Kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi. 2 metre 3x120 kablo- 2 adet 3x120 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:59 | 2014-08-07 23:44 | 6.75 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 661.5 | 0 | 0
105642 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - Fider 14 (Kemer) | asırı yagış ve ruzgardan tolayı tırafolarda acma oldu besmemek eçin ekıpler cıktı enerji mevcut | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:07 | 2014-08-07 17:39 | 0.53333 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 3.7333 | 877.3333 | 0 | 0
105647 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11733_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 15:31 | 2014-08-07 21:50 | 6.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.2167 | 0 | 0
105648 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3530 beyoğlu fındıklı tic.mes.lisesi bhçe._7 | nöb mont ekbine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:06 | 2014-08-07 18:08 | 1.0333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
105651 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_2 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:20 | 2014-08-07 18:29 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
105652 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:24 | 2014-08-08 02:10 | 8.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.1333 | 0 | 0
105655 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 669 G.gören ali ruhi bozkır sok.ufuk cad. köşesi_1 | havai hattan kablo tamiri yapıldı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:31 | 2014-08-07 20:34 | 3.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
105662 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28001_16 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI D.AYRILDI. TAMİR EDİLDİ. DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:38 | 2014-08-09 01:49 | 32.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 257.4667 | 0 | 0
105664 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25185 NUR KENT BAĞLAR YOLU Silivri SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:40 | 2014-08-07 18:04 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
105666 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2370 TR 1_2 | T M DE SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:38 | 2014-08-07 18:39 | 1.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
105667 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - MİMARSİNAN ÇIKIŞI | 18:20 den itibaren geçici açma beslendi.Arıza yoğunluğundan dolayı geç kapatıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:41 | 2014-08-07 18:38 | 0.95 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1225.5 | 0 | 0
105669 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24185-Tepecik Cevizlik Park içi RMU_2 | Merkezden 1 depar sigorta atığı.Değişti beslendi.Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:48 | 2014-08-07 18:36 | 0.8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
105670 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_12 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:37 | 2014-08-07 19:35 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
105672 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21005_5 | arıza ekiplerine bildirildi.klemens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:47 | 2014-08-07 21:47 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
105673 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11185_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:43 | 2014-08-07 19:04 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
105674 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | YAKUPLU 21290 emboyD.Mden 22846 ufuk plaza çıkışı | Bölgede şiddetli yağmur vardır. Hava şartlarından Dolayı O.G Hat açtı . Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:24 | 2014-08-07 17:09 | 0.75 | 4 | 896 | 0 | 0 | 3 | 672 | 0 | 0
105674 | 2 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | YAKUPLU 21290 emboyD.Mden 22846 ufuk plaza çıkışı | Bölgede şiddetli yağmur vardır. Hava şartlarından Dolayı O.G Hat açtı . Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:24 | 2014-08-07 17:34 | 1.1667 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 443.3333 | 0 | 0
105674 | 3 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | YAKUPLU 21290 emboyD.Mden 22846 ufuk plaza çıkışı | Bölgede şiddetli yağmur vardır. Hava şartlarından Dolayı O.G Hat açtı . Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:24 | 2014-08-07 19:44 | 3.3333 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
105675 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 8742 | . ekıbe bebıldırıldı tırafoda arıza oldugu tespıt edıldı servısıne bıldırıldı yarın servıs beklenıyor. Trafo test edildi, trafo yanık, 400 kVA,direk tip, trafo değiştirilicek, ekipler gönderildi, yeni trafo takılacak. yeni trafo takılarak enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:49 | 2014-08-08 17:32 | 23.7167 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 13969.1167 | 0 | 0
105677 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11589_2 | ARZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:50 | 2014-08-08 01:39 | 7.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.7167 | 0 | 0
105680 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2158 tr1 cankurtaran tren ist.ahırkapı sokak no:2_2 | AG KABLO ARIZASI ( 3 FAZ ), tamir edildi, enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:36 | 2014-08-07 19:06 | 1.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
105681 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI PARSELLER | nöbetçi ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler. hava şartlarından dolayı enerji kesintisi mevcut bölgede. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:51 | 2014-08-07 18:06 | 0.25 | 18 | 732 | 0 | 0 | 4.5 | 183 | 0 | 0
105681 | 2 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI PARSELLER | nöbetçi ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler. hava şartlarından dolayı enerji kesintisi mevcut bölgede. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:51 | 2014-08-07 18:16 | 0.41667 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 458.3333 | 0 | 0
105681 | 3 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI PARSELLER | nöbetçi ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler. hava şartlarından dolayı enerji kesintisi mevcut bölgede. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:51 | 2014-08-07 18:31 | 0.66667 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 533.3333 | 0 | 0
105684 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23036 Koğukdere mevkii_3 | ekibe verildi panodan a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:56 | 2014-08-07 18:24 | 0.46667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
105685 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_2 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:46 | 2014-08-07 19:11 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
105692 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11663_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 18:01 | 2014-08-07 19:49 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
105693 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28346 DEPARI 28317 | H.ŞALT -- 346 DEPARI AÇIK OG ARIZASI.28252 TM İÇİNDE BAŞLIK PATLAK .DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ .KARANLIKTA ABONE YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:51 | 2014-08-07 21:04 | 3.2167 | 0 | 11172 | 0 | 0 | 0 | 35936.6 | 0 | 0
105696 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21325o.s.bD.Mden 20476 ÇIKIŞI | nöbetçi ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler. hava şartlarından dolayı bölgede O.G hatlarımız açtı. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 18:07 | 2014-08-07 18:19 | 0.2 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
105696 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21325o.s.bD.Mden 20476 ÇIKIŞI | nöbetçi ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler. hava şartlarından dolayı bölgede O.G hatlarımız açtı. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 18:07 | 2014-08-07 18:37 | 0.5 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
105699 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_12 | alpeğin üzerine ağaç düşmüş. 28881 tm den 12 nolu depar çekik. ağacın kesilmesi için belediye ekipleri bekleniyor. AĞAÇ ALPEĞİN ÜZERİNDEN ALINDI. ALPEK TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 18:04 | 2014-08-08 03:32 | 9.4667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 880.4 | 0 | 0
105701 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9030 S.Tepe Barbaros Caddesi_3 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:46 | 2014-08-07 19:55 | 2.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
105706 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28085_1 | ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 18:14 | 2014-08-07 19:55 | 1.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
105709 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28029_8 | ENERJİ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:50 | 2014-08-07 19:17 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
105710 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_6 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 18:19 | 2014-08-07 19:55 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
105711 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28455 B.KÖY SANAYİ BÖLGESİ BİNA TİPİ_5 | ekiplere verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 18:14 | 2014-08-07 19:57 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
105712 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9625 Kuştepe Çiğdem sk._1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 18:21 | 2014-08-07 20:08 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
105713 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23118 Örcünlü köyü_3 | ekibe bildirildi ana şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 18:26 | 2014-08-07 18:46 | 0.33333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
105715 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29400 D.M.-29015 TM | enerjı verıldı. gecıcı acma enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:38 | 2014-08-07 19:26 | 1.8 | 3 | 10233 | 0 | 0 | 5.4 | 18419.4 | 0 | 0
105717 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11649_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 18:29 | 2014-08-08 07:53 | 13.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 0 | 0
105720 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_6 | EKIPLERE VERILDI hatta enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:55 | 2014-08-07 20:52 | 2.95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 274.35 | 0 | 0
105721 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_6 | ekıpler calısıyor. enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 17:18 | 2014-08-07 19:07 | 1.8167 | 3 | 93 | 0 | 0 | 5.45 | 168.95 | 0 | 0
105723 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24255 Türkoba Ortabayır Tokatlılar Mah. (DİREK)_3 | 1 adet ag sigorta atıkdı.Değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 18:31 | 2014-08-07 21:55 | 3.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0
105726 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21500 İ.M den 21258 çıkışı | Hava şartlarından dolayı bölgede o.g hattımız açmıştır. Ekiplerimiz bölgede müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:28 | 2014-08-07 19:53 | 0.41667 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 312.5 | 0 | 0
105726 | 2 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21500 İ.M den 21258 çıkışı | Hava şartlarından dolayı bölgede o.g hattımız açmıştır. Ekiplerimiz bölgede müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:28 | 2014-08-07 20:23 | 0.91667 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 192.5 | 0 | 0
105726 | 3 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21500 İ.M den 21258 çıkışı | Hava şartlarından dolayı bölgede o.g hattımız açmıştır. Ekiplerimiz bölgede müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:28 | 2014-08-07 21:36 | 2.1333 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0
105728 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31557 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR. 3X 16 KABLO YANIKTI DEYİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 18:37 | 2014-08-07 19:57 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
105729 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21108 20238 ÇIKIŞI | Bölgede hava şartlarından dolayı O.G Hat açtı Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 18:44 | 2014-08-07 18:59 | 0.25 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0 | 0
105729 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21108 20238 ÇIKIŞI | Bölgede hava şartlarından dolayı O.G Hat açtı Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 18:44 | 2014-08-07 19:29 | 0.75 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 337.5 | 0 | 0
105729 | 3 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21108 20238 ÇIKIŞI | Bölgede hava şartlarından dolayı O.G Hat açtı Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 18:44 | 2014-08-07 20:31 | 1.7833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 267.5 | 0 | 0
105736 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9433 Kemerburgaz Göktürk köyü Başdere cad._1 | ekpler calişiyorlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:02 | 2014-08-07 19:06 | 0.066667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
105737 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 AKÇANSA 24394 TM - STFA ÇIKIŞI | Bir faz başlık patlaktı. onarıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 18:59 | 2014-08-07 22:44 | 3.75 | 5 | 210 | 0 | 0 | 18.75 | 787.5 | 0 | 0
105740 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24410 Tepekent_4 | Merkezde sigorta atıkdı.Değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:07 | 2014-08-07 23:52 | 4.75 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 99.75 | 0 | 0
105746 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24326 Türkoba Köygirişi (DİREK)_5 | Merkezden 1 depar havai hat çıkışı sigorta atığı değiştirildi beslendi . normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:19 | 2014-08-07 21:25 | 2.1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
105748 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 23084 Danmandıra köyiçi_5 | ekibe verildi alpek kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:14 | 2014-08-07 21:35 | 2.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0
105749 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2058 koska cd. laleli öztaş otel içi_5 | T M DEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:17 | 2014-08-07 21:07 | 1.8333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
105753 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23124 Çanakça Köyiçi_5 | ekibe bildirildi kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:15 | 2014-08-07 22:24 | 3.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
105759 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4331 | 4331 tm acmıs enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:31 | 2014-08-07 20:32 | 1.0167 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 346.6833 | 0 | 0
105763 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18256_5 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:26 | 2014-08-07 20:55 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
105764 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ORMANLI - KARACAKÖY GİRİŞ ENH. | ekibe bildirildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:37 | 2014-08-07 19:57 | 0.33333 | 7 | 37 | 0 | 0 | 2.3333 | 12.3333 | 0 | 0
105765 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 13 Kilsan | ekıbe bıldırıldı tel kopuklugu tespit edıldı yogunluktan dolayı sıraya alındı .fider 13 9773 çıkışında tel kopuktu.tel çekilerek tamir edildi.( Hasan GÜRECİ ) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:32 | 2014-08-08 00:02 | 4.5 | 96 | 2103 | 0 | 0 | 432 | 9463.5 | 0 | 0
105770 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:26 | 2014-08-08 14:07 | 18.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 130.7833 | 0 | 0
105772 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_1 | ekıplere verıldı.. hat enerjı tutmuyor gece hat gezıldı hatta bır sorun gozukmedı gunduz bakılması gerekıyor 28879 yassıören köy girişi camper kopuk tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:23 | 2014-08-08 10:59 | 15.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0
105775 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28757_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:34 | 2014-08-08 12:35 | 17.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 136.1333 | 0 | 0
105780 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22014 DM - 22102 C.TOPEL ÇIKIŞI | Bölgede şiddetli yağmurdan dolayı O.G Hat açtı . Ekiplerimiz bölgede çalışmaları devam etmektedir. Bölgeye kademeli enerji alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:54 | 2014-08-07 20:29 | 0.58333 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
105780 | 2 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22014 DM - 22102 C.TOPEL ÇIKIŞI | Bölgede şiddetli yağmurdan dolayı O.G Hat açtı . Ekiplerimiz bölgede çalışmaları devam etmektedir. Bölgeye kademeli enerji alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:54 | 2014-08-07 20:59 | 1.0833 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 772.4167 | 0 | 0
105780 | 3 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22014 DM - 22102 C.TOPEL ÇIKIŞI | Bölgede şiddetli yağmurdan dolayı O.G Hat açtı . Ekiplerimiz bölgede çalışmaları devam etmektedir. Bölgeye kademeli enerji alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:54 | 2014-08-07 21:19 | 1.4167 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 303.1667 | 0 | 0
105780 | 4 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22014 DM - 22102 C.TOPEL ÇIKIŞI | Bölgede şiddetli yağmurdan dolayı O.G Hat açtı . Ekiplerimiz bölgede çalışmaları devam etmektedir. Bölgeye kademeli enerji alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:54 | 2014-08-07 21:57 | 2.05 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 225.5 | 0 | 0
105783 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29388 HARAÇÇI ARAÇ MUAYENE İSTASYONU_7 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:54 | 2014-08-08 01:03 | 5.15 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 478.95 | 0 | 0
105784 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 1 - 3418 (35 KV) | zincirlikuyu ekibi bakıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:28 | 2014-08-07 21:32 | 2.0667 | 3 | 769 | 0 | 0 | 6.2 | 1589.2667 | 0 | 0
105786 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 154 Bahçelievler Gülten hanım Sk._3 | 4*10 kablo 3 faz arızalı ölçü yapıldı,kazı yapılıyor.çalışma devam ediyor. enerjilen karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:47 | 2014-08-08 16:21 | 20.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 164.5333 | 0 | 0
105787 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116 şişli kurtuluş turkbeyi sk no:37 karşısı_12 | ekıbe bıldırıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:34 | 2014-08-07 20:37 | 1.05 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
105789 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_1 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:47 | 2014-08-07 22:40 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
105790 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24000 M.Sinan E-5 Karayolu Kenarı RMU_3 | 2 faz sigorta atıkdı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:00 | 2014-08-07 23:38 | 3.6333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 76.3 | 0 | 0
105791 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21587_6 | nöbetçi ekipler kontrolü yaptı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:01 | 2014-08-08 04:40 | 8.65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 129.75 | 0 | 0
105793 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20077_6 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:00 | 2014-08-07 21:12 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
105794 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:05 | 2014-08-07 23:58 | 3.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 0 | 0
105797 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2126 kadırga liman cd._15 | Y A ŞUBE ARIZASI ( 1 FAZ ) DÖKÜM KOFRENİN DEĞİŞİMİDE GEREKtamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 16:26 | 2014-08-07 18:26 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
105798 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8905_11 | Havai hat ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:58 | 2014-08-07 22:01 | 2.05 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0
105800 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_2 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:15 | 2014-08-08 01:41 | 5.4333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 135.8333 | 0 | 0
105801 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20198_8 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. .arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:06 | 2014-08-08 03:55 | 7.8167 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 336.1167 | 0 | 0
105803 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 684 Güngören güneştepe mah. lale sok._1 | direkten oksit tamiri yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:59 | 2014-08-07 22:18 | 2.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 0 | 0
105807 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1830_11 | ŞUBE KABLOSU ARIZASI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:32 | 2014-08-08 00:48 | 4.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
105810 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21325 osb D.M den 21480 çıkışı | Bölgede oluşan şiddetli yağış nedeni ile O.G hat açtı . Ekiplerimiz bölgede arıza ile ilgilenmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:39 | 2014-08-07 21:34 | 0.91667 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 595.8333 | 0 | 0
105810 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21325 osb D.M den 21480 çıkışı | Bölgede oluşan şiddetli yağış nedeni ile O.G hat açtı . Ekiplerimiz bölgede arıza ile ilgilenmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:39 | 2014-08-07 21:49 | 1.1667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 408.3333 | 0 | 0
105810 | 3 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21325 osb D.M den 21480 çıkışı | Bölgede oluşan şiddetli yağış nedeni ile O.G hat açtı . Ekiplerimiz bölgede arıza ile ilgilenmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:39 | 2014-08-08 00:37 | 3.9667 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0
105811 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-KARABURUN | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:39 | 2014-08-07 21:46 | 1.11 | 5 | 2000 | 0 | 0 | 5.55 | 2220 | 0 | 0
105815 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:18 | 2014-08-07 22:17 | 1.9833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 184.45 | 0 | 0
105818 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_1 | KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:46 | 2014-08-07 21:58 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
105820 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11274_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:46 | 2014-08-07 22:26 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
105822 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_5 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:51 | 2014-08-07 23:01 | 2.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
105824 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31837_15 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.ALPEK YANDI ALPEK DEYİŞTİRILDI ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. EKİPLER O BÖLGEDE OLDUĞU İÇİN ARIZA SÜRESİ KISA SÜRDÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:49 | 2014-08-07 21:09 | 0.33333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
105826 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_6 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:59 | 2014-08-07 23:43 | 2.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
105827 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11259_3 | ARZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:57 | 2014-08-08 01:40 | 4.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.0167 | 0 | 0
105828 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24244 M.Sinan siba 1_4 | 1 deparda sigorta atıkdı.Değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:49 | 2014-08-07 23:24 | 2.5833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54.25 | 0 | 0
105829 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23160 Fabrikalar (Boğaziçi)_3 | ekibe bildirildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:37 | 2014-08-07 21:16 | 0.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
105830 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_4 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:48 | 2014-08-08 00:04 | 3.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
105833 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18041_4 | h.hat ekibine verildi.depar kablosu arızalı. y.belli kablo ekibine verildi.Depar çekildi kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi. 5 metre 3z120-2 adet 2 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:52 | 2014-08-08 04:36 | 7.7333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 757.8667 | 0 | 0
105835 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11148_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:03 | 2014-08-08 11:32 | 14.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101.3833 | 0 | 0
105836 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 22280 İNNOVİA DM DEN 21990 PINAR TAVUKÇULUK ÇIKIŞI | o.g hat açık ekiplerimiz ilgilenmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:04 | 2014-08-07 21:23 | 0.33333 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
105836 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 22280 İNNOVİA DM DEN 21990 PINAR TAVUKÇULUK ÇIKIŞI | o.g hat açık ekiplerimiz ilgilenmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:04 | 2014-08-07 21:55 | 0.86667 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0
105836 | 3 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 22280 İNNOVİA DM DEN 21990 PINAR TAVUKÇULUK ÇIKIŞI | o.g hat açık ekiplerimiz ilgilenmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:04 | 2014-08-07 22:23 | 1.3333 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
105836 | 4 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 22280 İNNOVİA DM DEN 21990 PINAR TAVUKÇULUK ÇIKIŞI | o.g hat açık ekiplerimiz ilgilenmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:04 | 2014-08-07 23:38 | 2.5833 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 206.6667 | 0 | 0
105837 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28243_3 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:06 | 2014-08-07 22:12 | 1.1 | 18 | 93 | 0 | 0 | 19.8 | 102.3 | 0 | 0
105838 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11145_3 | EKİP KONTROL ETTİ TEHLİKELİ DURUM GÖRÜLMEDİ ELEKETRİĞİ VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:11 | 2014-08-08 09:14 | 12.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84.35 | 0 | 0
105839 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29332_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:44 | 2014-08-07 23:44 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
105840 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 22280 DM DEN 22687 İBİS OTEL çıkışı | O.g hat açtı . Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:13 | 2014-08-07 21:58 | 0.75 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0
105840 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 22280 DM DEN 22687 İBİS OTEL çıkışı | O.g hat açtı . Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:13 | 2014-08-07 22:18 | 1.0833 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 487.5 | 0 | 0
105840 | 3 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 22280 DM DEN 22687 İBİS OTEL çıkışı | O.g hat açtı . Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:13 | 2014-08-07 23:14 | 2.0167 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 302.5 | 0 | 0
105841 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31515_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.SIGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:15 | 2014-08-07 22:24 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
105842 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 838 B.Evler Çoçuk Esirgeme Kurumu içi _1 | 838 TM'den bir faz sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:55 | 2014-08-07 23:28 | 2.55 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 196.35 | 0 | 0
105843 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20301_9 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:16 | 2014-08-07 23:06 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
105844 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4040(TR2)-4064 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:18 | 2014-08-07 21:47 | 0.48333 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0
105845 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_9 | arıza ekiplerine bildirildi.bölgede sube kablosu arızalıdır direkten izol edildi kablocu ekiplerimiz çalışmaktadır.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:17 | 2014-08-08 02:02 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
105847 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 195 İBB Güngören kesik et deposu_4 | 4*10 sube kablo arızası tamiri yapıldı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:21 | 2014-08-07 21:57 | 0.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
105848 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._3 | 183 tm den 1 faz sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:14 | 2014-08-07 21:25 | 0.18333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
105849 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 21918 DM 21597 ÇIKIŞI | Şiddetli yağıştan dolayı O.g hat açtı. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Bölgeye kademeli Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 18:40 | 2014-08-07 19:10 | 0.5 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
105849 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 21918 DM 21597 ÇIKIŞI | Şiddetli yağıştan dolayı O.g hat açtı. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Bölgeye kademeli Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 18:40 | 2014-08-07 19:25 | 0.75 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 562.5 | 0 | 0
105849 | 3 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 21918 DM 21597 ÇIKIŞI | Şiddetli yağıştan dolayı O.g hat açtı. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Bölgeye kademeli Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 18:40 | 2014-08-07 21:35 | 2.9167 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 437.5 | 0 | 0
105851 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2040 35/10 Tr2 | 2040 İTM DE TR2 DE AÇMA OLDU- TR1 ENERJİLİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:31 | 2014-08-07 22:32 | 1.0167 | 1 | 12705 | 0 | 0 | 1.0167 | 12916.75 | 0 | 0
105853 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28416_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:32 | 2014-08-07 23:04 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
105854 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_4 | ıs emrı sırasına konuldu. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:32 | 2014-08-08 00:52 | 3.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
105855 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_2 | EKİPLERE VERİLDİ, GÜN İÇERİSİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:30 | 2014-08-08 13:39 | 16.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 0 | 0
105856 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28585 TAŞOLUK CANGALÇEŞME MEVKİ 3_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:21 | 2014-08-08 01:47 | 4.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
105857 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11040_5 | arıza giderildi enerjili.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:36 | 2014-08-08 01:15 | 3.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0
105861 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23289 Ferhatpaşa Bayır Mah._4 | ekibe bildirildi..oksit yapıldı....... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:26 | 2014-08-08 01:08 | 3.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
105869 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20036_9 | nöbetçi ekiplere verildi.bölgeye enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:31 | 2014-08-07 22:01 | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
105872 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23449 ÇİFTLİKKÖY SAĞLIK OCAĞI_3 | ekibe verildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:50 | 2014-08-07 22:59 | 1.15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
105873 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9194 Kemerburgaz cad. P.T.T. Arkası _6 | kabloda patlama oluyor.**9194tm dp 6 çekik. kablo servisine bildirildi.** 9194 Tm Dp 6 enerjili. tamir edildi. 2 adet 4x16 2 adet ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:58 | 2014-08-07 23:25 | 1.45 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 85.55 | 0 | 0
105874 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8744_1 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:52 | 2014-08-07 23:50 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
105876 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20534_8 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi tehlike arız eden bi durum görünmemektedir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:58 | 2014-08-07 23:13 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
105877 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1528_9 | TM 1528 9 NOLU DEPARDAN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:59 | 2014-08-08 00:33 | 2.5667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 164.2667 | 0 | 0
105883 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8747_8 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:57 | 2014-08-07 22:19 | 0.36667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
105884 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18608_10 | şube kablosu arızalı yeri belli kablo ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. 2 metre 4x16 kablo - 2 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 22:05 | 2014-08-07 23:32 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
105885 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24001 M.Sinan Cami Yanı RMU_3 | deparda sigorta atıkdı.Değişti.beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 22:07 | 2014-08-07 23:30 | 1.3833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0
105890 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11853_17 | ARIZA HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO ARZASI VAR ÖLÇÜ İSTER.. ÖLÇÜ ARABASI BEKLENİYOR ÖLÇÜ UYAPILDI YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 22:09 | 2014-08-08 22:33 | 24.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 170.8 | 0 | 0
105892 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3965 b.oglu kaptanpaşa mh yay sk bloklar _2 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ sube 3 faz kopuk kablo servisi arizaya yarın sabah saat 08:00 'dan sonra müdehale edecektir Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 22:38 | 2014-08-08 13:59 | 15.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 107.45 | 0 | 0
105893 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28267 TAŞOLUK SAĞLIK OCAĞI_6 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 22:18 | 2014-08-08 01:16 | 2.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
105895 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24131 Tepecik Menekşe Kırı (DİREK)_7 | Kofrada 1 adet sigorta atıkdı.Değişti.Beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 19:39 | 2014-08-07 22:24 | 2.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0
105898 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3440_12 | EKİBE VERİLDİ KOFREDEN FİŞ ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 22:22 | 2014-08-07 23:06 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
105899 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2080 koyun baba park içi_13 | yük bölümü için enerji kesildie nerji verildiş | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 22:10 | 2014-08-07 23:46 | 1.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
105902 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_9 | ptt ağaç dıregı abonenın şube kablosunun üstüne düşmüş alpek bağlantı yerınden kopmuş arıza tamır edıldı aboneye enerjılı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 22:30 | 2014-08-07 22:53 | 0.38333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0
105904 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_1 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 22:25 | 2014-08-08 00:32 | 2.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
105905 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE BEYLİKDÜZÜ 21400 - 22439 VİSTA | O.G Hat açtı . Ekiplerimiz bölgede müdehale etmektedir. .ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 22:24 | 2014-08-07 23:02 | 0.63333 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 240.6667 | 0 | 0
105907 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_6 | oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 22:38 | 2014-08-08 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
105909 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3880; ortakoy yalı cıkmazı camii arkası sahil_5 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 22:28 | 2014-08-07 23:08 | 0.66667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
105910 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21048_10 | ekiplerimiz kontrol etmektedir. .havai hatta yapışma vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 22:28 | 2014-08-08 02:18 | 3.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
105911 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8747_2 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 22:39 | 2014-08-07 23:46 | 1.1167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0
105915 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23103 Ormanlı Köyü_5 | ekibe bildirildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 22:45 | 2014-08-07 23:24 | 0.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
105918 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11673_2 | ANAKABLO ARIZASI EKİP ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 22:49 | 2014-08-08 02:11 | 3.3667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 215.4667 | 0 | 0
105919 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8770_2 | havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 22:49 | 2014-08-08 00:15 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
105922 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24219-Sinanoba Seyran Karşısı_3 | Merkezden 1 depar sigorta atığı beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 22:59 | 2014-08-07 23:44 | 0.75 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
105923 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22100_6 | kablo arızası tesbit edildi.kablo arızası yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 22:52 | 2014-08-08 00:41 | 1.8167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.4167 | 0 | 0
105924 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3252 şişli halide edip adıvar mh tanyolu sk_4 | hava i hat ekiplerine verildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 22:39 | 2014-08-07 23:34 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
105930 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21194_4 | İzalatör patlak ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. .arıza yoğunluğundan ve sistemin olmamasından dolayı arıza geç kapatılmak zorunda kalınmıştır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 20:13 | 2014-08-08 05:13 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
105932 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20287_2 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 21:43 | 2014-08-07 23:42 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
105934 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28450_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 23:17 | 2014-08-08 11:59 | 12.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 0 | 0
105935 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31812_7 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 23:22 | 2014-08-08 01:02 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
105937 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25055 PAPATYA MAH.(Deniz tarafı) Gümüşyaka SİLİVRİ_2 | KLEMENSLER YENİLENDİ. ABONENİN İÇ TESİSAT ARIZASI MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 23:25 | 2014-08-08 01:18 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
105942 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31577 TM_7 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ABONENİN ŞUBESİ KOPTU 3X16 ALPEK DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 23:26 | 2014-08-08 00:47 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
105944 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_6 | gece havai hat ekibi olmadığından gündüz bakılacak.havai hat ekibine bildirildi.( Hanifi DEMİR ) 9075 tm dp 6 çekik.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 23:19 | 2014-08-08 11:10 | 11.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0
105949 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4425_3 | arıza gıderıildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 23:50 | 2014-08-08 | 0.16667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
105950 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11435_1 | ARIZA HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARZA GİDERİLDİ .ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 23:50 | 2014-08-08 00:43 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
105953 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 23:55 | 2014-08-08 00:20 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
105954 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28779 B.KÖY ATATÜRK MAH.DİREK TİPİ_5 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 23:57 | 2014-08-08 02:22 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
105955 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1571_3 | TM 1571 DEP.3 BİR FAZ SİGORTA ATKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 23:58 | 2014-08-08 01:00 | 1.0333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66.1333 | 0 | 0
105957 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_6 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 00:07 | 2014-08-08 04:18 | 4.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 389.05 | 0 | 0
105958 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20247_2 | ekipler kontrolü yapcaktır.nh bıçaklı sigorta atıgı vardı.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-07 22:30 | 2014-08-08 01:53 | 3.3833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.8333 | 0 | 0
105959 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24415 Tepekent_2 | ekip tarafından bakıldı.yeraltı arızası var.Ölçlüp onarılcak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 00:03 | 2014-08-08 05:56 | 5.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.4167 | 0 | 0
105960 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8747_8 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.kablo arızası ölçü ekibine verildi.kofra yerleri kapalı oldugundan ölçü yapılamadı. ölçü ekibine verildi.ölçüldü. ekip çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 00:04 | 2014-08-08 22:27 | 22.3833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1074.4 | 0 | 0
105962 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_4 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 00:09 | 2014-08-08 00:37 | 0.46667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
105963 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | OG HAVAİ HATTA ARIZA OLDUGUNDAN ENERJİ VERİLEMİYOR EKİPLER ÇALIŞIYOR. MÖNÜTÖRLÜK EKİBİNE VERİLDİ.. DİREKTEN 35 KV KABLO ARIZASI VAR DİREKTEN AYRILIP ÖLÇÜ YAPILACAK 11706 TM DEKİ ARIZA ÇALIŞMASI YAPILIYOR EMNİYET İÇİN 11312 DEN 1 DEVRESİ ENERJİ KESİLSİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 00:06 | 2014-08-08 14:06 | 14 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 84 | 242284 | 0 | 0
105965 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24111 MiSinan Tecimen San. Sit._3 | kofrada sigorta atığı onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 00:15 | 2014-08-08 01:14 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
105967 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_8 | ARIZA HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO ARZASI VAR ÖLÇÜLCEK.. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 00:24 | 2014-08-08 13:38 | 13.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92.6333 | 0 | 0
105973 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3965 b.oglu kaptanpaşa mh yay sk bloklar _2 | Havai hat ekibine bildirildi Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 00:38 | 2014-08-08 01:31 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
105974 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21473_8 | nöbetçi ekiplerimiz kontrol ettiler.bölgede yer altı kablo arızası tespiti yapılmıştır.ölçülecektir.ölçüldükten sonra onarımı yapılıp arıza noktası tamir edilecektir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 00:45 | 2014-08-08 12:30 | 11.75 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 528.75 | 0 | 0
105978 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21290 emboy D.M den 21223 ÇIKIŞI | O.G Hat açtı nöbetçi montör ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 00:57 | 2014-08-08 01:32 | 0.58333 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 75.8333 | 0 | 0
105982 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21764_8 | nöbetçi ekiplere bildirildi.gerekli kontroller yapılcaktır.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 01:19 | 2014-08-08 06:54 | 5.5833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 111.6667 | 0 | 0
105983 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24218-Sinanoba Ziraat Bankası Altı_3 | 24218 tm'den 1 depar termik acmış beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 01:21 | 2014-08-08 01:55 | 0.56667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
105991 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 01:31 | 2014-08-08 12:33 | 11.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.2333 | 0 | 0
105994 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21048_5 | ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır.nh bıçaklı sigorta atığı vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 01:41 | 2014-08-08 02:11 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
105995 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22400_3 | Sigorta atığı. arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 01:40 | 2014-08-08 02:45 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
105999 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3053 beşiktaş serencebey yokusu sahil tarafı_3 | Aydınlatma ekibine bildirildi tehlike onlendi kablolar izo edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 01:54 | 2014-08-08 03:10 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
106000 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 11745_1 | ARIZA TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 02:10 | 2014-08-08 11:17 | 9.1167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 583.4667 | 0 | 0
106001 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1807_12 | ANA KABLO ARIZALI KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.KAPILAR ACTIRILAMADIGINDAN KOFRALAR CEKILEMIYOR .KOFRALAR CEKILEMEDIGI ICINDE OLCU YAPILAMIYOR ARIZAYA SABAH DEVAM EDILECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 02:10 | 2014-08-09 00:49 | 22.65 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1449.6 | 0 | 0
106003 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24259 M.Sinan, M.Sinan Konakları RMU_4 | kofradan ag sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 02:21 | 2014-08-08 05:54 | 3.55 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 74.55 | 0 | 0
106005 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28657_5 | YAKARIZASI 28657 TM'DEN MEZARLIK YANI H.HAT ÇIKIŞI DEPARI ÇEKİLDİ. YERİ BELLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 02:32 | 2014-08-08 13:37 | 11.0833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1030.75 | 0 | 0
106009 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21167_14 | Yer altı kablo arızası. Ekiplerimiz bölgede arıza ile ilgilenmektedir. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 06:08 | 2014-08-08 17:58 | 11.8333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0
106011 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21145_8 | nöbetçi ekipler gerekli kontrolü yapacaktır.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 03:30 | 2014-08-08 05:54 | 2.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
106016 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21753_8 | nöbetçi ekiplere bildirildi.nh bıçaklı sigorta atığı vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 02:41 | 2014-08-08 04:49 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
106020 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_1 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 05:09 | 2014-08-08 10:05 | 4.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
106021 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21325_5 | nöbetçi ekipler gerekli kontrolü yapacaktır enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 05:22 | 2014-08-08 13:29 | 8.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 0 | 0
106023 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 2323465 Nakkaş Yassıören Yolu_3 | siğorta atık yapıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 05:26 | 2014-08-08 07:00 | 1.5667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
106025 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 CELALİYE 24200 DM - 24061 GÜRÇAMLI ÇIKIŞI | Bilgisayardaki arızadan dolayı iş emirleri ekranımıza geç düşmüştür.geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 04:48 | 2014-08-08 05:44 | 0.93333 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 802.6667 | 0 | 0
106028 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3533_1 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 05:31 | 2014-08-08 07:28 | 1.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
106029 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ.direkden klemenslendi onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 05:50 | 2014-08-08 11:00 | 5.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
106032 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21503_5 | Yer altı kablo arızası mevcuttur. Kablo ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 06:01 | 2014-08-08 17:50 | 11.8167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 295.4167 | 0 | 0
106035 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | elkıplere verıldı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 06:15 | 2014-08-08 10:51 | 4.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
106036 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8219_3 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 06:22 | 2014-08-08 07:04 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
106039 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_1 | ekıplere verıldı 28700 den çilingire dogru enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 06:29 | 2014-08-08 10:01 | 3.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
106041 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24227-Güzelce PTT_4 | Aboneye gelen alpekte kopuk vardı onarıldı normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 06:33 | 2014-08-08 12:26 | 5.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.4167 | 0 | 0
106042 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - 8409 FİDERİ | Nöb.Mont.Ekibine verildi.8020 itm'den 8409 deparı açtı.8020-8409 arası 10 kv kablo arızası.Depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 06:33 | 2014-08-08 07:40 | 1.1167 | 0 | 1708 | 0 | 0 | 0 | 1907.2667 | 0 | 0
106043 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23126 Dağyenice Köy_3 | ekipte kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 06:38 | 2014-08-08 09:22 | 2.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
106044 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28197_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 06:45 | 2014-08-08 12:28 | 5.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
106045 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28879-TAYAKADIN | ekıplere bıldırıldı tamır edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 06:24 | 2014-08-08 10:44 | 4.3333 | 3 | 500 | 0 | 0 | 13 | 2166.6667 | 0 | 0
106046 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28432_8 | eklıplere bıldırıldı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 04:32 | 2014-08-08 09:50 | 5.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 492.9 | 0 | 0
106049 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20284_6 | arıza ekiplerine bildirildi SİGORTA ATIGI VARDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 06:56 | 2014-08-08 10:32 | 3.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
106051 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23105 Belgrad köyü_4 | a.ğ sigorta atık yapıldı.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 06:50 | 2014-08-08 07:56 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
106052 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:03 | 2014-08-08 08:15 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
106053 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31535 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK31535 TM DEN SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:03 | 2014-08-08 08:58 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
106054 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23445 Gökçeali S.Teksoy Tr_3 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:06 | 2014-08-08 08:35 | 1.4833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
106055 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28760_3 | 28760 tm sigorta erimesi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:08 | 2014-08-08 09:49 | 2.6833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 249.55 | 0 | 0
106057 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21048_5 | kablo ekiplerine bildirildi enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:06 | 2014-08-08 10:04 | 2.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0
106060 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 21194 | 21194 nolu tarafo yanmıştır. Montaj ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. takriben 15:00 da enerji verilecektir. enerji verildi.Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmış. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 06:42 | 2014-08-08 14:44 | 8.0333 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1205 | 0 | 0
106061 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3292 b.taş ıhlamurdere cd caykur binası_1 | kablo ekıbı çalışıyor tamir edildi enerjisiz abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:08 | 2014-08-08 16:19 | 9.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.2833 | 0 | 0
106062 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2297 vatan cd.emlak kredi blokları_10 | YERALTI ŞUBE ARIZASI NÖTÜRE ENERJİ GEÇİYORtamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:06 | 2014-08-08 12:51 | 5.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.75 | 0 | 0
106067 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21178_17 | havai hat ekiplerine bildirildi enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:19 | 2014-08-08 15:08 | 7.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.2667 | 0 | 0
106073 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:11 | 2014-08-08 10:51 | 3.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
106074 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28347_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:16 | 2014-08-08 10:58 | 3.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
106075 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21290 emboyD.Mden 22846 ufuk plaza çıkışı | nöbetçi ekiplere bildirildi.ekiplerimiz bölgeye yönlendirildi.Beylikdüzü şalttan emboy dm den ufuk plaza çıkışı açmıştı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:23 | 2014-08-08 07:47 | 0.4 | 4 | 121 | 0 | 0 | 1.6 | 48.4 | 0 | 0
106076 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24227-Güzelce PTT_5 | Abonenin direkte 1 faz kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:31 | 2014-08-08 12:51 | 5.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
106077 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21644_7 | nöbetçi ekiplere bildirildi.ekiplerimiz kontrolünü yapacaktır.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:22 | 2014-08-08 08:49 | 1.45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 65.25 | 0 | 0
106078 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24000 M.Sinan E-5 Karayolu Kenarı RMU_3 | Tm den 1 deparda 1 faz nh sigorta atığı değiştirildi beslendi . Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:27 | 2014-08-08 11:33 | 4.1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 0
106080 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20654_3 | arıza ekiplerine bildirildi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:31 | 2014-08-08 12:04 | 4.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
106083 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1714 TR 1_3 | ŞUBE KABLOSU 2 FAZ ARIZALI KABLO SERVİSİNE YÖNLENDİRİLDİ. DEPAR CEKILI KABLO SERVİSİ CALISIYOR.DEPARA ENERJİ ALINDI SARACOGLO NO 17 NIN ARIZASI DEWAM ETMEKTE ARIZAYA SABAH DEVAM EDILECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:39 | 2014-08-09 02:02 | 18.3833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1176.5333 | 0 | 0
106086 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28901 ESKİ ŞAMLAR KÖYÜ DİREK TİPİ_7 | 1 adet 10 luk dırek ıster... hat ızole edildi . kablo c€kılıp €n€rjı v€rıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:31 | 2014-08-09 18:08 | 34.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 138.4667 | 0 | 0
106088 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | ekıplere verıldı tamır edildi, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:34 | 2014-08-08 10:44 | 3.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
106093 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2313 kumkapı ördekli bakkal sk._10 | 3 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASI, tamir edildi, enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:47 | 2014-08-08 14:53 | 7.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0
106100 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20251_13 | yeraltı şube kablo arızası vardır. ekiplerine bildirildi.20:15 civarı enerji verildi.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:49 | 2014-08-08 19:19 | 11.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
106101 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 23632 Danamandra Yol Gir. (Ayhan Öztürk)_3 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:56 | 2014-08-08 11:05 | 3.15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
106102 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2080 koyun baba park içi_4 | 3 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASI tyamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:55 | 2014-08-08 10:55 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
106103 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20705_7 | 20705 TM DE 400A NH SİGORTA ATĞI MEVCUTTU. ARIZA GİDERİLDİ 2 ADET 400A NH SİGORTA KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:57 | 2014-08-08 09:42 | 1.75 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
106105 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18041_6 | n.montörlüğü ekibine verildi. yer altı kablosu arızalı. Kablo ekibine verildi. tamir edildi. enerji verildi. 12 metre 3x120 kablo 2 metre 4x16 kablo 2 adet 3x120 ilacli buat 2 adet 4x16 isitmali buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:59 | 2014-08-08 22:03 | 14.0667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1378.5333 | 0 | 0
106108 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24282 Türkoba Fırın Yanı_5 | 2 Faz oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:00 | 2014-08-08 10:25 | 2.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 0 | 0
106110 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_10 | h.hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:03 | 2014-08-08 09:45 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
106112 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8280_7 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:04 | 2014-08-08 09:16 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
106113 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11451-11428 | ORTA GERİLİM AÇMASI OLDU EKİPLERE VERİLDİ EKİPLER 11451 TM DEN GÜVERCİNTEPE YE DOĞRU HAT AÇIK HAT GEZİLECEK ENERJİ ALINACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:57 | 2014-08-08 14:37 | 6.6667 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 46133.3333 | 0 | 0
106116 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1528_5 | BİR FAZ ATIK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:05 | 2014-08-08 09:22 | 1.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
106117 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_2 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:12 | 2014-08-08 09:24 | 1.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
106118 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11649_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP KONTROL ETTİ HAVAİ HAT KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜYE HABER VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 00:20 | 2014-08-08 14:25 | 14.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 845 | 0 | 0
106120 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_13 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:04 | 2014-08-08 09:38 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
106121 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24419 Tepekent_4 | Abonenin kofrasında nh sigorta atığı arıza yoğunluğundan geç müdahele edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:07 | 2014-08-08 11:20 | 3.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0833 | 0 | 0
106122 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24326 Türkoba Köygirişi (DİREK)_7 | Abonenin kofrasında nötr gevşekti onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:07 | 2014-08-08 09:47 | 1.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
106126 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20840_2 | arıza ekiplerine bildirldi KABLO ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:17 | 2014-08-08 14:27 | 6.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
106129 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:19 | 2014-08-08 12:29 | 4.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
106130 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9134 Çağlayan Park Sokak_17 | havai hat ekibine bildirildi.( Hanifi DEMİR ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:01 | 2014-08-08 08:57 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
106131 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8891_10 | ekibe verildi. 2 faz sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:21 | 2014-08-08 09:15 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
106132 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21290_9 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 06:18 | 2014-08-08 14:32 | 8.2333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 362.2667 | 0 | 0
106133 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11234_1 | 1 FAZ KABLO ARIZASI KAPAMADAN ATLAMALI ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 07:58 | 2014-08-08 11:18 | 3.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
106135 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_2 | ekıplere verıldı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:18 | 2014-08-08 10:55 | 2.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4667 | 0 | 0
106139 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:26 | 2014-08-08 11:56 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
106140 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9308 Gültepe Akıcı sk._4 | havai hat ekibine bildirildi.yeni ismi Güzide sok.( Hanifi DEMİR )tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:08 | 2014-08-08 10:11 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
106141 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:24 | 2014-08-08 11:30 | 3.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
106142 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4182_5 | abonenin iletişim nbilgileri eksik aboneden sabit telefon alınmasına.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:24 | 2014-08-08 12:49 | 4.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
106144 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31485 TM_10 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.MERKEZDEN 2 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ D.Ş ÖLÇÜ EKİBİ BEKLENİYOR.İKİ BÖLGEMİZDEDE KABLO ARIZALARI YOĞUN OLDUGUNDAN BAKIRKÖY BÖLGESİNDEN ÖLÇÜ ARACI CAĞIRILARAK ÖLÇÜ YAPILDI.ARIZA YERİ TESPİT EDİLDİ.KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.31485 TM DEN ENERJİ VERİLDİ.ABONEDE 3 FAZ MEVCUT DURUM NORMAL ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:28 | 2014-08-08 20:52 | 12.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0
106146 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24246 M.Sinan BurhanKarasu Pembe Konaklar_4 | Merkezden 1 depar sigorta atığı değiştirildi.Beslendi ,normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:32 | 2014-08-08 09:34 | 1.0333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
106147 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1902_7 | ŞUBE KABLOSU ARIZASI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:33 | 2014-08-08 12:34 | 4.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
106150 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23094 Kalfa Köy_4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:24 | 2014-08-08 11:33 | 3.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
106151 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31441 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:34 | 2014-08-08 09:18 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
106152 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21178_8 | kablo ekiplerine bildirildi..enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:36 | 2014-08-08 13:23 | 4.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
106153 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24039 K.gaz Ticaret Lisesi RMU_4 | Abone kendi arızasını giderdi şubesi bağlandı enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:37 | 2014-08-08 12:30 | 3.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.4167 | 0 | 0
106154 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8081_13 | ekibe verildi. şube arızası. kablo ekibine verildi. depar çekili. ekip çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:37 | 2014-08-08 12:17 | 3.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
106158 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31526 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. MERKEZDEN 3 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ BEKLENİYOR SEFAKÖY BÖLGESİNDE ÖLÇÜ YAPIYOR..İKİ BÖLGEMİZDEDE KABLO ARIZALARI YOĞUN OLDUGUNDAN BAKIRKÖY BÖLGESİNDEN ÖLÇÜ ARACI CAĞIRILARAK ÖLÇÜ YAPILDI.ARIZA YERİ TESPİT EDİLDİ.KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA GIDERILDI ENERJİ ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:41 | 2014-08-09 00:18 | 15.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93.7 | 0 | 0
106160 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 646-2 Merter Keresteciler Sitesi Kasım sk İBB yanı_2 | 3*185+95 kablo ve 3*120+70 2 adet kablo arızalı.3*185+95 kablo ölçü yapıldı.kazı yapılıyor ,3*120+70 kablo ölçümü yapıldı kazı çalışması devam ediyor,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:46 | 2014-08-09 02:54 | 18.1333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1396.2667 | 0 | 0
106162 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18240_8 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:42 | 2014-08-08 13:04 | 4.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0
106164 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11732_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 11732 TM KCK PANOSUNDAN KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ İSTER ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:21 | 2014-08-08 21:38 | 13.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 797 | 0 | 0
106167 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20157 HÜR SULTAN DM DEN 20236 ÇIKIŞI | 20157 HÜR SULTAN DM DEN 20236 ÇIKIŞI O.G hat açtı. Nöbetçi montör ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:50 | 2014-08-08 09:05 | 0.25 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
106167 | 2 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20157 HÜR SULTAN DM DEN 20236 ÇIKIŞI | 20157 HÜR SULTAN DM DEN 20236 ÇIKIŞI O.G hat açtı. Nöbetçi montör ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:50 | 2014-08-08 09:20 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
106168 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | ekıplere verıldı 1,16 cekıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:52 | 2014-08-08 09:37 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
106171 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:39 | 2014-08-08 12:29 | 3.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
106172 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ekıplere verıldı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:54 | 2014-08-08 12:03 | 3.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
106174 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | ekıplere verıldı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:50 | 2014-08-08 12:02 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
106175 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ekıplere verıldı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:49 | 2014-08-08 10:50 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
106176 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25054 PAPATYA MAH. Gümüşyaka SİLİVRİ_6 | ABONE YENİ DAM DİREĞİNİ YAPTIRMIŞ ŞUBESİ AKTARILDI ENERJİSİ BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:58 | 2014-08-08 10:05 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
106177 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25293 DOĞANTEPE 1 Ortaköy üstü Ortaköy SİLİVRİ_6 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:59 | 2014-08-08 10:22 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
106182 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23120 Muratbey Kök_2 | ekibe verildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 09:06 | 2014-08-08 14:03 | 4.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
106183 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_1 | ekıplere verıldı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:45 | 2014-08-08 10:21 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
106185 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24235 M.sinan Kar-Elyaf_4 | Merkezden 1 faz nh sigorta atığı beslendi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 09:03 | 2014-08-08 10:58 | 1.9167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.25 | 0 | 0
106187 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28403_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 09:09 | 2014-08-08 12:00 | 2.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
106193 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2379 laleli nişanca bostan sk.(ikbal oteli)_12 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 2 FAZ.(1.ariza onarildi.2. Bir ariza cikri ekip calişıyor.) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 09:21 | 2014-08-09 16:01 | 30.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 0 | 0
106194 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2170 tr1 yedikule merhaba cd.no:24_3 | 3X100 A. Kofra içersinden 1 adet NH BOY 00 Kaidenin değiştirilmesi gerekiyor. Montaj servisine bilgi verildi. Tamir edildi, enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 09:13 | 2014-08-08 12:45 | 3.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
106197 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20654 | BİLDİRİMLİ ÇALIŞMADAN DOLAYI EKİPLERİMİZ ENERJİ KESTİ ÇALIŞMA YAPILMAKTADIR çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 09:20 | 2014-08-08 11:37 | 2.2833 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 913.3333 | 0 | 0
106201 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11673_5 | ŞUBE KABLOSU 3 FAZ ARIZALI KABLO SERVİSİNE VERİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 09:27 | 2014-08-08 14:23 | 4.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 | 0 | 0
106202 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11305 | Bildirimli bakım çalışması yapılmaktadır. Takriben 16:00 da enerji verilecektir. çalışma yapıldı enerji verildi.Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmış. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 09:25 | 2014-08-08 15:48 | 6.3833 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 510.6667 | 0 | 0
106204 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18021_7 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. yer altı kablosu arızalı. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 09:21 | 2014-08-08 11:42 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
106207 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9580 Eyüboğlu Koleji Kayı İnşaat_1 | ekibe bildirildi yapılan kontrolde pipadan oksit yaptıgı tespit edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 09:26 | 2014-08-08 20:02 | 10.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0
106213 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_9 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 09:39 | 2014-08-08 11:54 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
106216 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22110_7 | oksit arızası. Ekiplerimiz ilgilenmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 09:53 | 2014-08-08 11:21 | 1.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
106218 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | kemerburgaz ekiplerine bildirildi.9712 bakaç hattı çıkışları açtı.herhangi bir arızaya rastlanmadı.enerji verildi.( Hasan GÜRECİ ) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:00 | 2014-08-08 09:57 | 1.95 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0
106224 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23449 ÇİFTLİKKÖY SAĞLIK OCAĞI_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 09:44 | 2014-08-08 11:39 | 1.9167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
106229 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20900_6 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 10:00 | 2014-08-08 10:45 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
106230 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23335 Bahşayiş Köyü_3 | iş emri sırasına göre bakılacak arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 09:53 | 2014-08-08 14:02 | 4.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
106235 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4259 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 10:04 | 2014-08-08 12:17 | 2.2167 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 755.8833 | 0 | 0
106236 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 09:59 | 2014-08-08 16:23 | 6.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
106240 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11735_5 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 09:38 | 2014-08-08 12:47 | 3.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
106242 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28760_13 | Arıza giderildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 10:07 | 2014-08-08 22:07 | 12 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0
106243 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 09:35 | 2014-08-08 12:42 | 3.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 0
106248 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 1 - 3418 (35 KV) | Zincirlikuyu ekibine bildirildi.3390-3943 Arası kablo arızalı ayrıldı ve ringinden beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 10:07 | 2014-08-08 11:44 | 1.6167 | 3 | 769 | 0 | 0 | 4.85 | 1243.2167 | 0 | 0
106250 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | ekibe bildirildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 10:17 | 2014-08-08 13:34 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
106252 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 09:31 | 2014-08-08 10:56 | 1.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
106254 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31006 TM_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.BABAOCAGI SOKAK YER ALTI KABLOSUNDA 1 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ ARACI MÜSAİT OLDUGUNDA İŞ SIRASINA GÖRE ÖLÇÜLECEK.ARIZA YARIN SABAH GIDERILECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 10:04 | 2014-08-08 22:44 | 12.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
106255 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18210_2 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 10:21 | 2014-08-08 13:22 | 3.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
106257 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - 8409 FİDERİ | ekibe verildi. 8020 den 8409 deparı açtı. 8836 8387 arası 10 kV kablo arızası. ekip çalışıyor. 8409 8388 8899 ve 8836 TM ler karanlıkta. 8020 8409 arası da 10 kV arıza olduğundan çift taraflı arızadan dolayı beslenemiyor. 8020 8409 arası 10 kV arıza ölçüldü. ekip çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 10:17 | 2014-08-08 12:45 | 2.4667 | 0 | 1924 | 0 | 0 | 0 | 4745.8667 | 0 | 0
106262 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 160 Bahçelievler D.hüseyin Paşa C.hurmalı Sk._1 | 4*10 kablo 1 fzaz arızalı.atlama enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 10:27 | 2014-08-08 12:53 | 2.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
106263 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8613_6 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 10:22 | 2014-08-08 15:53 | 5.5167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 264.8 | 0 | 0
106265 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22314_1 | Havai hat alpek kablo da oksit vardı,klemenlenip arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 10:29 | 2014-08-08 13:39 | 3.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
106266 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18222_5 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 10:28 | 2014-08-08 13:42 | 3.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
106267 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24181-S.paşa Billurkent Sitesi_3 | Direkten nötr kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 10:29 | 2014-08-08 11:23 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
106269 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 22750 DM DEN 20362 ÇIKIŞI | HADIMKÖY 22750 DM DEN 20362 ÇIKIŞI AÇTI . EKİPLERİMİZ ÇALIŞMAKTADIR. BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 10:31 | 2014-08-08 10:59 | 0.46667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
106271 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_8 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 10:30 | 2014-08-08 11:20 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
106275 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21325 BORA 2 21607 ÇIKIŞI | O.G Kablo arızası. Ekiplerimiz çalışmaktadır.Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 09:49 | 2014-08-08 10:19 | 0.5 | 1 | 279 | 0 | 0 | 0.5 | 139.5 | 0 | 0
106275 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21325 BORA 2 21607 ÇIKIŞI | O.G Kablo arızası. Ekiplerimiz çalışmaktadır.Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 09:49 | 2014-08-08 10:44 | 0.91667 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 119.1667 | 0 | 0
106275 | 3 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21325 BORA 2 21607 ÇIKIŞI | O.G Kablo arızası. Ekiplerimiz çalışmaktadır.Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 09:49 | 2014-08-08 13:29 | 3.6667 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 267.6667 | 0 | 0
106277 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_1 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 10:41 | 2014-08-08 12:10 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
106281 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3134 Beyoğlu ömer hayyam cad. no:142 karşısı _12 | ekibe verildi.şube 3 faz kopuk kablo ekibi müdahale edecek.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 10:37 | 2014-08-08 20:21 | 9.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.1333 | 0 | 0
106286 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23206 İzzettin Ercan Çift._2 | iş emri sırasına göre bakılacak arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 10:54 | 2014-08-08 11:34 | 0.66667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
106287 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 10:58 | 2014-08-08 14:59 | 4.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0667 | 0 | 0
106292 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3434; hasköy kumbarhane cd utucu ferhat sk_12 | ekibe verildi.3434 tm dp.12 çekildi alpek tamir ediliyor.tamir edildi enerji veildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 11:04 | 2014-08-08 12:35 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
106294 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24015 M.Sinan Ceylan Çiftliği (DİREK)_5 | 1 faz kopuktu onarıldı beslendi. Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 11:13 | 2014-08-08 14:26 | 3.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0833 | 0 | 0
106295 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23047 Akyol TM_3 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 10:58 | 2014-08-08 11:22 | 0.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
106296 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28402_1 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 11:16 | 2014-08-08 14:35 | 3.3167 | 5 | 93 | 0 | 0 | 16.5833 | 308.45 | 0 | 0
106298 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18236_3 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 11:22 | 2014-08-08 18:26 | 7.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
106299 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24266 M.Sinan Garaj Yanı_4 | Kabloda nötr kopuktu onarıldı beslendi.Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 11:22 | 2014-08-08 14:09 | 2.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9167 | 0 | 0
106301 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3486_11 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 10:51 | 2014-08-08 13:57 | 3.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
106302 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23124 Çanakça Köyiçi_3 | ekipte şube kablosu bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 11:07 | 2014-08-08 18:27 | 7.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
106304 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8770_7 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 11:32 | 2014-08-08 13:22 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
106306 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8891_10 | ekibe verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 11:34 | 2014-08-08 15:46 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
106307 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26236 TÜVTÜRK AŞ.(Yeni Sanayi Bölgesi)ALİPAŞA_3 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 11:38 | 2014-08-08 12:12 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
106312 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9019 Nurtepe Emrah Sok. Nişancılar Camii_5 | havai hat ekibine bildirildi.( Hakan KAYA ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 11:27 | 2014-08-08 14:34 | 3.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
106313 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23047 Akyol TM_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 11:45 | 2014-08-08 14:01 | 2.2667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
106316 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28837_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 11:47 | 2014-08-08 14:04 | 2.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
106321 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 11:59 | 2014-08-08 15:16 | 3.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 0 | 0
106322 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2110 caferiya sk._2 | TM den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 11:44 | 2014-08-08 13:14 | 1.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
106327 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_11 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 12:02 | 2014-08-08 16:47 | 4.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
106328 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 12:12 | 2014-08-08 14:41 | 2.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
106329 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2288 hobyar mh. sultanhamam yapı kredi bank. altı_8 | TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ,Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 11:51 | 2014-08-08 13:05 | 1.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
106332 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18279_12 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 12:03 | 2014-08-08 13:58 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
106335 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 1 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.KABLO EKİBİ ARIZAYA RASTLAMADI. TEKRAR ÖLÇÜ İSTEDİ.ÖLÇÜ EKİBİ BEKLENİYOR... ÖLÇÜ YAPILDI.YERİ TESPİT EDİLDİ. KABLO EKİBİNE VERİLDİ.KABLO EKİBİNİN KEPÇESİ OLMADIĞINDAN DOLAYI SABAH DEVAM EDİLİCEKK.. KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ ALINABİLİR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 11:51 | 2014-08-09 13:54 | 26.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 0 | 0
106336 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20036_6 | ekıplere bildirildi. kontrol yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 12:11 | 2014-08-08 15:51 | 3.6667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 128.3333 | 0 | 0
106338 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21045_9 | beton mikseri çalışma esnasında havai hat şube kablosunu kopartmış.ekiplerimiz tarafından arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-08 12:22 | 2014-08-08 15:56 | 3.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0
106339 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31535 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK MERKEZDEN 1 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ BEKLENİYOR.İKİ BÖLGEMİZDEDE KABLO ARIZALARI YOĞUN OLDUGUNDAN BAKIRKÖY BÖLGESİNDEN ÖLÇÜ ARACI CAĞIRILARAK ÖLÇÜ YAPILDI.ARIZA YERİ TESPİT EDİLDİ.KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA GIDERILDI ENERJİ ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 12:19 | 2014-08-08 23:18 | 10.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.9 | 0 | 0
106343 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635)21634 RİNG ÇIKIŞI | fatih san dm den diasa fideri açtı arıza ekiplerine bildirldi ekip çalışıyor HATTIMIZ BESLENDİ ENERJİSİZ YERİMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 12:26 | 2014-08-08 15:59 | 3.55 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 0 | 0
106344 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ekibe bildirildi. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 12:28 | 2014-08-08 14:57 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
106348 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18037_3 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 12:27 | 2014-08-08 12:58 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
106349 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_1 | ekibe bildirildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 12:31 | 2014-08-08 14:10 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
106351 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21965_5 | ekıbe verildi.kontrol edılıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 12:32 | 2014-08-08 15:13 | 2.6833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.6667 | 0 | 0
106352 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - fider 14 (Kemer) | Kemerburgaz ekiplerine bildirildi.9485-9270 arası 14 fiderde 1 fazda camper kopuk.9485-9270 arası izole edildi.ekip çalışıyor.camper baglandı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 12:16 | 2014-08-08 14:23 | 2.1167 | 3 | 470 | 0 | 0 | 6.35 | 994.8333 | 0 | 0
106354 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25182 ERKAYALAR PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_2 | KLEMENS YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 12:33 | 2014-08-08 14:43 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
106355 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_1 | ekibe bildirildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 12:38 | 2014-08-08 13:32 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
106357 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9118 Sütlüce Minia Türk Karşısı_1 | havai hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:hakan kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 12:28 | 2014-08-08 14:32 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
106365 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4320_4 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 12:47 | 2014-08-08 16:24 | 3.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
106366 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11040_16 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 12:23 | 2014-08-08 14:28 | 2.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
106368 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ekibe bildirildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 12:54 | 2014-08-08 14:14 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
106370 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11916_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 08:59 | 2014-08-08 13:37 | 4.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.4333 | 0 | 0
106372 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_5 | havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 12:59 | 2014-08-08 15:01 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
106379 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11605_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 13:03 | 2014-08-08 20:55 | 7.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.0667 | 0 | 0
106380 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_1 | 50 mt 1x16 alpek ister. Alpek çekildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 13:19 | 2014-08-08 22:50 | 9.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.1333 | 0 | 0
106385 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25008 ALİPAŞA MERKEZ Alipaşa SİLİVRİ_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 13:18 | 2014-08-08 13:59 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
106388 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18214_8 | esenler kültür merkezi doğru şube kablo arızası tamir edildi. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 13:28 | 2014-08-08 13:32 | 0.066667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
106389 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21548_8 | kablo arızası vardır ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler..ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:06 | 2014-08-09 00:36 | 10.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
106390 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21478_5 | Bölgede tekrarlayan Yer altı kablo arızası mevcut. .Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerjı alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 12:48 | 2014-08-08 15:03 | 2.25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0
106391 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 23451 Danamandra Eki Cami_3 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 13:11 | 2014-08-08 15:54 | 2.7167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0
106392 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2030 35/10 Tr1 | 2030 İTM DE 35/10 Kv. TFR1 BUCHOZ rölesinden açmış, trafo kontrole alındı, enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 13:35 | 2014-08-08 14:15 | 0.66667 | 2 | 13920 | 0 | 0 | 1.3333 | 9280 | 0 | 0
106394 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18037_3 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Yer altı kablosu arızalı. Ölçülecek. Ölçü ekibine verildi. tamir edildi. enerji verildi. 1 adet 3x120 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 13:31 | 2014-08-08 22:05 | 8.5667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 839.5333 | 0 | 0
106396 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2352 fatih battal gazi sk._6 | YERALTI ŞUBE KABLOSUNDA PATLAMA OLUYORDU,2352 TM den 6 nolu depar çekildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 13:41 | 2014-08-08 21:11 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
106397 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22028_8 | Binanın kofrasında kaide yanıktı değiştirildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 13:46 | 2014-08-08 15:41 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
106398 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9134 Çağlayan Park Sokak_9 | kabloları fiksleme çalışması nedeniyle 9134 tm tr-2 dp 9 çekik.çalşıma bitti.enerji verildi.( Necati YILMAZ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 13:43 | 2014-08-08 14:04 | 0.35 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
106400 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24327 türkoba Aslanbaba Cad. (DİREK)_6 | şalter ayağı yanıktı.Değişti beslendi.Tm nin içi hava koşullarından dolayı su dolmuştu.Temizlendi.Normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 13:47 | 2014-08-08 21:10 | 7.3833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 155.05 | 0 | 0
106403 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_3 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 13:59 | 2014-08-08 15:02 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
106409 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11114_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:13 | 2014-08-08 16:05 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
106411 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 28026 | ekibe bıldırıldı.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:16 | 2014-08-08 19:32 | 5.2667 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 4898 | 0 | 0
106415 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11148_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:04 | 2014-08-08 22:27 | 8.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.6833 | 0 | 0
106416 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23449 ÇİFTLİKKÖY SAĞLIK OCAĞI_4 | iş emri sırasına göre bakılacak arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:19 | 2014-08-08 14:52 | 0.55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
106419 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28760_12 | Arıza giderildi enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:22 | 2014-08-08 22:04 | 7.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 716.1 | 0 | 0
106422 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28007_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:22 | 2014-08-09 01:52 | 11.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
106423 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23250 Hamamönü RMU_3 | HAMAMÖNÜ RMU ANA ŞALTER DEĞİŞTİRİLİYOR.SAAT 18:00E KADAR ENERJİ VERİLEMEYEBİLİR şalter değiti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:25 | 2014-08-08 18:05 | 3.6667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
106430 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29111 KARABURUN SAHİL TAHTAKALE VİLLALAR_2 | ekibe bildirildiTAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:36 | 2014-08-08 20:36 | 6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0
106431 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25418 SİLİVRİ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ | PROGRAMLI KESİNTİ TRAFO BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:33 | 2014-08-08 15:27 | 0.9 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 170.1 | 0 | 0
106432 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:26 | 2014-08-08 21:23 | 6.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.65 | 0 | 0
106433 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_2 | ekibe bildirildi TAMR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:38 | 2014-08-08 16:45 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
106434 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25835 HÜSEYİN AGU Lider-16 yanı Gümüşyaka SİLİVRİ_2 | BAKILDI DOĞAZGAZ ÇALIŞMASI ESNASINDA 2 AYRI ŞUBE KABLOSUNA HASAR VERİLMİŞ.YERALTI ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:30 | 2014-08-08 17:34 | 3.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
106437 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28844 TERKOZ KUMLUK MEVKİİ DİREK TİPİ_1 | EKİBE BILDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:42 | 2014-08-08 19:36 | 4.9167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 457.25 | 0 | 0
106439 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24344 Ceylan Çiftliği Cami Yanı (DİREK)_5 | Direkten bütün klemensler değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:41 | 2014-08-08 19:13 | 4.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
106441 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_16 | kablo arızası vardır. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 13:11 | 2014-08-08 21:13 | 8.0333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 345.4333 | 0 | 0
106442 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21487_12 | kablo ekıplerı gereklı kontrolu yapıyor..kablo arızası vardır. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:43 | 2014-08-08 16:20 | 1.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
106443 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:45 | 2014-08-08 18:25 | 3.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
106445 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_10 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Tamir edildi. Elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:36 | 2014-08-08 16:57 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
106446 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:48 | 2014-08-08 21:02 | 6.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.6333 | 0 | 0
106449 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_2 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:37 | 2014-08-08 19:25 | 4.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
106450 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3055 ortakoy mualimnaci cd faizer ilç fbk._14 | AG Kablo 1 faz kopuk kablo servisi mudahele edecek atlama enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:38 | 2014-08-08 23:15 | 8.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.3167 | 0 | 0
106451 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4503 | trafo bakımı bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:56 | 2014-08-08 17:07 | 2.1833 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 744.5167 | 0 | 0
106452 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:47 | 2014-08-08 21:03 | 6.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.8667 | 0 | 0
106454 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1528_6 | 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:59 | 2014-08-08 15:29 | 0.5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
106455 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21485_13 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:43 | 2014-08-08 20:15 | 5.5333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0
106458 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20171_8 | kablo arızası vardır. ekiplere bildirildi. ölçüm yapılıyor..ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:02 | 2014-08-08 23:46 | 8.7333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 218.3333 | 0 | 0
106459 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18210_2 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:41 | 2014-08-08 19:44 | 5.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0
106461 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3688 Şişli harbiye dolapdere cd no:145 karşısı_1 | ekibe verildi, 3688/13 sıgorta değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:06 | 2014-08-08 15:19 | 0.21667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
106464 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8541_11 | Havai hat ekibine verildi.Kofrada 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:59 | 2014-08-08 16:37 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
106466 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11528_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.11528 TM D:11 1FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜ BEKLENİYOR. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:06 | 2014-08-08 22:52 | 7.7667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0
106468 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2235 akaray pertevniyal lisesi bahçesi_1 | Y.A ŞUBE ARIZASI (1 faz).aboneye geçici enerji 08.08.2014 günü saat 19.00 verildi.abonede enerji vardır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:08 | 2014-08-08 17:38 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
106472 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8672_10 | Ekibe verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:07 | 2014-08-08 15:52 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
106475 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 11756_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.KABLO ARIZASININ YERİ BELLİ.KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.TM DEN ENERJİ VERİLDİ.3 FAZ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:15 | 2014-08-08 21:19 | 6.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
106477 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20198_10 | kablo arızası vardır kablo servıslerımız gereklı kontrollerı yapıyor.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:20 | 2014-08-08 20:00 | 4.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
106478 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:12 | 2014-08-08 16:31 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
106479 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_1 | EKİBE BİLDİRLDİ.İZOLE EDİLDİ. ABONEYE BİLDİ VERİLDİ PİPO DİREĞİNİ YAPIP TEKRAR ARAYIP BİLGİ VERECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:23 | 2014-08-08 17:20 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
106480 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1459_4 | SİGORTA ATIK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:26 | 2014-08-08 16:51 | 1.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
106482 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_2 | EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:29 | 2014-08-08 16:56 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
106487 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20090_4 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:33 | 2014-08-09 00:45 | 9.2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
106488 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3514; levent çarşı ıskı bahçesi_13 | Kablo ekibi çalışıyor Şube bağlantıs yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:06 | 2014-08-08 16:49 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
106489 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 838 B.Evler Çoçuk Esirgeme Kurumu içi _6 | Tm den sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:31 | 2014-08-08 16:40 | 1.15 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 88.55 | 0 | 0
106490 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25116 POMPA İSTASYONU (Sahil ) Silivri SİLİVRİ_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:39 | 2014-08-08 16:44 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
106493 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1230 | TM 1230 OSOS ÇALIŞMASI NEDENİ İLE ENERJİSİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİ ENERRJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:42 | 2014-08-08 16:14 | 0.53333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0
106496 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3808 Osmanbey şair nigar sk _10 | Ekibe bildirildi. 3808 tm depar 10 sigorta değişimi yapıldı aboneler everjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:34 | 2014-08-08 16:33 | 0.98333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
106502 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _1 | Hava i hat ekibine bildirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 14:38 | 2014-08-08 16:42 | 2.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
106506 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31142 TM_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ABONENİN ALPEĞİ YANMIŞ.ABONEYE 15 METRE 3*16 AYENİ ALPEK CEKİLEREL ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:50 | 2014-08-08 17:44 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
106507 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18279_15 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:51 | 2014-08-08 20:08 | 4.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0
106511 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_1 | EKİBE BİLDRİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:53 | 2014-08-08 20:10 | 4.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.1333 | 0 | 0
106514 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 451 Bahçelievler Kültür Sk. Endüstri Mes. lis. _4 | direkten fazın biri kopuk klemenslendi enerjilendi | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:56 | 2014-08-08 15:58 | 0.033333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
106515 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_4 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:52 | 2014-08-08 22:54 | 7.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0
106518 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9031 .Tepe Çilekli Caddesi_3 | Havai Hat Ekibine Bildirildi.Tamir edildi.Bekir Titiz. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:05 | 2014-08-08 17:18 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
106520 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9317 Kağıthane Cendere yolu İski_13 | Ekibe bildirildi.kofraya 3 faz ceryan gelmiyor kablo servısıne bılgı verıldı. 6 mt 4x16 kablo,1 adet 4x16 duz ılaçlı buat,1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanılarak arıza giderildi.ceryan verıldı.Bekır Tıtız. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:12 | 2014-08-08 21:49 | 6.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0
106525 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2149 yedikule ışkırlar sok muhtarlık yanı_1 | t m de nh kaide yanık.montaj ekibine bildirildi.tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 16:01 | 2014-08-08 21:14 | 5.2167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0
106529 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 16:07 | 2014-08-08 23:31 | 7.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0
106538 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28310_3 | Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 16:06 | 2014-08-08 20:03 | 3.95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 367.35 | 0 | 0
106540 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_1 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 16:08 | 2014-08-08 17:06 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
106547 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31856_7 | KHAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.SOKAKTA KAMYON CARPMASI SONUCU OLUŞAN ALPEK ARIZALARI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 16:22 | 2014-08-08 19:28 | 3.1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 195.3 | 0 | 0
106549 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23615 İnceğiz Maltepe Mevkii_3 | ekibe bildirildi panodan ag. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 16:26 | 2014-08-08 17:09 | 0.71667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
106551 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 173-Güngören Kemal kaya i.ö.o yanı._6 | 4*10 kablo arızası yeri belli ekip verildi çalışma devam ediyor arıza giderildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 15:54 | 2014-08-08 18:42 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
106552 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2431 sirkeci yalı köşkü cd._11 | y a şube arızası ( 2 faz )kofranın bulunduğu mahal kapalı.abonenin bilgisi dahilinde gündüz takibine | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 16:30 | 2014-08-08 19:40 | 3.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0
106553 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28894_2 | TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 16:27 | 2014-08-08 18:28 | 2.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0
106556 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31863_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31863 TM DEN DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ İSTENDİ.ÖLÇÜ ARACI YÖNLENDİRİLDİ.TM MERKEZİNDEN ÇEŞMEALTI SK NO:21 ABONEYİ 2 ADET 3*120+70 LİK KABLO DOĞRU ŞUBE OLARAK BESLEMEKTEDİR.BU KABLOLAR AG PANOSUNDA DEPAR:6 VE DEPAR:9 DUR.AYRICA DEPAR:9 UZUN ÜZERİNDE BOŞTA BİR KABLO ÜST ÜSTE BAĞLI OLDUGUNDAN VE KABLO ARIZALI OLDUGUNDA SİGORTA ATTIRMIŞTIR.KABLONUN NEREYE GİTTİĞİ BELLİ DEĞİLDİR.NO:21 DEKİ DURUM NORMALDİR ENERJİ VERİLMİŞTİR.DEPAR:9 DAKİ AYRILAN KABLO İHBARLARA GÖRE DEGERLENDİRİLECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 16:31 | 2014-08-08 20:48 | 4.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0
106559 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11732_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 16:31 | 2014-08-08 21:24 | 4.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.1833 | 0 | 0
106560 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11933_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 16:46 | 2014-08-08 20:17 | 3.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.6167 | 0 | 0
106562 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_13 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 16:45 | 2014-08-08 22:38 | 5.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0
106565 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1118 | OSOS ÇALIŞMASI ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 16:56 | 2014-08-08 17:13 | 0.28333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 182.75 | 0 | 0
106566 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1528_5 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 16:58 | 2014-08-08 17:35 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0
106568 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_2 | EKİBE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:03 | 2014-08-08 18:07 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
106570 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_2 | EKİBE BİLDİRLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:03 | 2014-08-08 21:16 | 4.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0 | 0
106571 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21579_11 | oksit arızası vardır.ekiplere bildrildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi eneji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:06 | 2014-08-08 17:47 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
106572 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_2 | EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 16:56 | 2014-08-08 21:42 | 4.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
106573 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 16:55 | 2014-08-08 20:26 | 3.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.6167 | 0 | 0
106574 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:05 | 2014-08-08 18:15 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
106575 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 16:56 | 2014-08-08 20:26 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
106577 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_2 | EKİBE BİLDİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:12 | 2014-08-08 18:15 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
106579 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24174-S.Paşa Camcıoğlu Üstü Aslan Eskin (Özel TM)_3 | Abone nötr kopuk olduğunu belirtti.Ekipler tarafından kontrol edildi.Herhangi bir arıza yok.Güvenlik önlemi için nötr tekrardan klemens atıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:09 | 2014-08-08 21:57 | 4.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
106581 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8613_6 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:16 | 2014-08-08 18:06 | 0.83333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
106584 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3833 beşiktaş etiler akay sk başı_9 | Hava i hat ekibine bildirildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:18 | 2014-08-08 20:24 | 3.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
106585 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20738_5 | binada elektrikler yok arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:28 | 2014-08-08 23:28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
106586 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23445 Gökçeali S.Teksoy Tr_3 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:23 | 2014-08-08 18:03 | 0.66667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
106587 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_7 | 470 tm den bir faz sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:20 | 2014-08-08 17:40 | 0.33333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
106589 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21644_13 | yerden yer altı kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:35 | 2014-08-09 01:28 | 7.8833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 236.5 | 0 | 0
106592 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-22 Davutpaşa-2 (31507) | NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.BAKILACAK.DAVUTPAŞA 2 FİDERİ ÜZERİNDE BULUNAN 31006 TM İÇERİSİNDE 3 ADET 1*95 BAŞLIK PATLADIĞINDAN FİDERİMİZDE ACMA MEYDANA GELMİŞTİ.31006 TM İZOLE EDİLDİ.FİDER ÜZERİNDE BULUNAN DİĞER MERKEZLERE SIRASIYLA ENERJİ ALINMIŞTIR.31006 MERKEZİN BESLEDİĞİ SOKAKLAR KARANLIKTA KALMIŞTIR.AYRICA BAHCELİEVLER HÜRRİYET MAHALLESİNDE DAVUTPAŞA 2 FİDERİ ÜZERİNDE BULUNAN MERKEZLERİMİZE SIRASIYLA RİN YAPILARAK ENERJİ ALINACAKTIR.DAVUTPAŞA 2 FİDERİ ÜZERİNDE BULUNAN 31006 TM HARİÇ DİĞER BÜTÜN MERKEZLERİMİZE ENERJİ VERİLMİŞTİR.31006 TM İÇERİSİNDE PATLAMADAN DOLAYI ARIZA GİDERİLENE KADAR 31006 MERKEZİN BESLEDİĞİ SOKAKLAR KARANLIK KALACAKTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:21 | 2014-08-08 19:02 | 1.6833 | 2 | 5090 | 0 | 0 | 3.3667 | 8568.1667 | 0 | 0
106593 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 803 G.gören G.O.P cad. meydancık sok_3 | 4*16 kablo kablo arızası yeri belli ekip verildi arıza giderildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:14 | 2014-08-08 20:18 | 3.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
106596 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_5 | Havai hat ekibine verildi.15 metre 3x16+25 kablo çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:37 | 2014-08-08 20:35 | 2.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
106598 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18021_13 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:43 | 2014-08-08 18:39 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
106599 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2363 yenikapı namık kemal cd._4 | t m den sigorta erinesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:48 | 2014-08-08 18:32 | 0.73333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
106600 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12238_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:46 | 2014-08-08 20:40 | 2.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
106602 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20742_6 | yeraltı kablosu kopmuş kablo ekıbıne bıldırıldı. kablo arızası giderildi nerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:50 | 2014-08-08 21:50 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
106608 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28234_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:42 | 2014-08-08 23:33 | 5.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
106609 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21657_8 | ekiplere bildriildi ilgilenmektedirler..nh bıçaklı sigorta atığı vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 16:07 | 2014-08-08 21:54 | 5.7833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 86.75 | 0 | 0
106610 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8801-8717 FİDERİ | Nöb.Mont.Ekibine verildi.8801 itm'den 8717 deparı açık.Geçiçi açma enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:54 | 2014-08-08 19:23 | 1.4833 | 2 | 3845 | 0 | 0 | 2.9667 | 5703.4167 | 0 | 0
106612 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 23084 Danmandıra köyiçi_3 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:51 | 2014-08-08 19:20 | 1.4833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
106613 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21050_8 | kablo arızası vardır.ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 18:03 | 2014-08-08 23:09 | 5.1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 127.5 | 0 | 0
106616 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881-gop işl._7 | Ekibe verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:48 | 2014-08-08 19:25 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
106617 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_2 | EKİBE BİLDİRİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 18:08 | 2014-08-09 02:38 | 8.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
106618 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28851_1 | EKİBE BİLDİRLDİ. tamır edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 17:56 | 2014-08-09 11:08 | 17.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0
106625 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24350 Tepecik Bülbüloğlu_4 | Kofrada 1 adet sigorta atıkdı.Değişti.Beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 18:01 | 2014-08-08 18:40 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
106626 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24272 Güzelce T.oba Yolu 8 Evler_4 | KOfrada 2 adet sigorta atıkdı.Değişti beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 18:08 | 2014-08-08 21:51 | 3.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.5833 | 0 | 0
106627 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8672_10 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 18:16 | 2014-08-08 20:31 | 2.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
106630 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24256 M.Sinan Kolej_2 | Direkten bütün klemensler değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 18:13 | 2014-08-08 20:07 | 1.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
106631 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 18:20 | 2014-08-08 19:15 | 0.91667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 85.25 | 0 | 0
106634 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8891_10 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 18:22 | 2014-08-08 20:05 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
106636 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_8 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 18:24 | 2014-08-08 21:03 | 2.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
106639 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 3314 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 18:29 | 2014-08-08 19:22 | 0.88333 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 275.6 | 0 | 0
106644 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8613_6 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz kablo arızası,Ölçü ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 18:42 | 2014-08-08 22:00 | 3.3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 0
106649 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11933_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 18:49 | 2014-08-08 21:30 | 2.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
106652 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23088 BİNKILIÇ JANDARMA-OKUL_3 | ekibe bildirildi alpek kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 18:55 | 2014-08-08 20:28 | 1.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
106654 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-22 Davutpaşa-2 (31507) | ZAFER MAH.KURULTAY SOK İÇERİSİNDE YER ALAN 31006 TM DE 3 ADET KABLO BAŞLIĞI PATLAT OLDUGU TESPİT EDİLMİŞTİR.KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.31006 TM HARICI GERKI KALAN MERKEZLERIMIZE ENERJİ VERDİK 31006 TM DE KESICI PATLAMASINDAN SONRA TRAFO ZARAR GORDUGUNDEN DOLAYI ENERJİ VERİLEMEDI EKIPLER CALISIYOR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 19:02 | 2014-08-08 22:40 | 3.6333 | 2 | 5090 | 0 | 0 | 7.2667 | 18493.6667 | 0 | 0
106660 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18013_3 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 19:12 | 2014-08-08 21:28 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
106661 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24359 Türkoba Gölyaka Villaları (DİREK)_2 | kofrada sigorta atıkdı.Değişti.Beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 19:26 | 2014-08-08 21:26 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
106664 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2425 kocamustafapaşa altımermer cd. tiyatro yanı _7 | y a şube arızası ( 2 faz ) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 19:31 | 2014-08-09 23:09 | 27.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 138.1667 | 0 | 0
106668 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 19:33 | 2014-08-09 14:37 | 19.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 152.5333 | 0 | 0
106669 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29213 TAYAKADIN-3-_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 19:44 | 2014-08-08 21:39 | 1.9167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 178.25 | 0 | 0
106674 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31072 TM_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.TM DEN SİGORTA ATIKTI VERİLDİ.ABONEDE DURUM NORMAL 3 FAZ MEVCUT ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 19:54 | 2014-08-08 20:51 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
106675 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24344 Ceylan Çiftliği Cami Yanı (DİREK)_2 | Merkezden sigorta atıkdı.Değişti.Beslendi.Aboneni bildirmiş olduğu tm numarası yanlış | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 19:52 | 2014-08-08 20:31 | 0.65 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
106677 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2775_9 | y a şube arızası ( 3 faz ) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 19:55 | 2014-08-09 12:09 | 16.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 81.1667 | 0 | 0
106679 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29332_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 20:00 | 2014-08-09 11:50 | 15.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126.6667 | 0 | 0
106680 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20325_5 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler..kablo izole edildi.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 20:04 | 2014-08-08 21:50 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
106681 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 20:09 | 2014-08-08 23:17 | 3.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
106682 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8786_5 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 20:11 | 2014-08-08 21:12 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
106683 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21175_5 | yer altı kablo arızası arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 20:16 | 2014-08-08 22:50 | 2.5667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
106684 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 20:19 | 2014-08-09 11:58 | 15.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 0
106689 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_12 | tekrardan kontrol ediliyor ekiplere bildirildi..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 20:31 | 2014-08-09 02:36 | 6.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0
106690 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_1 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 20:30 | 2014-08-08 21:28 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
106697 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24301 S.Paşa İstifkent_4 | 3 fazda oksit vardı.Klemens atıldı.Değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 20:53 | 2014-08-08 22:37 | 1.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
106700 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20066_7 | kablo arızası vardı.atlama yapılarak enerji verildi.ölçülecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 20:43 | 2014-08-09 03:53 | 7.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
106701 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29102 - BOLLUCA OSMANGAZİ CD. PARK KÖŞESİ_3 | EKİBE BİLDİRİLDİ. TAMIR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 21:00 | 2014-08-09 11:49 | 14.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.2667 | 0 | 0
106703 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 21:00 | 2014-08-08 22:29 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
106705 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28584_3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 21:04 | 2014-08-09 01:34 | 4.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
106706 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 20:58 | 2014-08-08 21:36 | 0.63333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
106707 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28532_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 21:03 | 2014-08-09 10:19 | 13.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 106.1333 | 0 | 0
106708 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 20:58 | 2014-08-08 23:16 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
106711 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3780 kurtuluş eşref efendi garaj altı _10 | EKİBE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 20:57 | 2014-08-08 23:08 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
106712 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3387_6 | EKİBE BİLDİRİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 20:05 | 2014-08-08 23:21 | 3.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
106713 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28403_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 21:18 | 2014-08-09 11:24 | 14.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 0
106714 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_10 | direk arızası vardı arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 21:19 | 2014-08-08 23:06 | 1.7833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.8333 | 0 | 0
106719 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20871_8 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler. sigorta atığı vardı arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 21:44 | 2014-08-08 22:58 | 1.2333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
106720 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_4 | Havai hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 21:30 | 2014-08-08 23:06 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
106721 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28760_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 18:09 | 2014-08-09 15:04 | 20.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 167.3333 | 0 | 0
106722 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28857_6 | 15 mt 3x16 şube çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 21:51 | 2014-08-09 00:19 | 2.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
106723 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1334_14 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1 FAZ SUBE ARIZALI ATLAMALI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 21:56 | 2014-08-09 00:47 | 2.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
106726 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21610_14 | ekipler gerekli kontrolü yapcaktır.nh bıçaklı sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 21:47 | 2014-08-09 02:50 | 5.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0
106729 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_9 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 22:06 | 2014-08-08 23:38 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
106730 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 838 B.Evler Çoçuk Esirgeme Kurumu içi _1 | 838 TM'den 2 faz sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 22:11 | 2014-08-09 00:12 | 2.0167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 155.2833 | 0 | 0
106731 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1745_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİKABLO SERVISI CALISIYOR.ARIZA BITTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 22:13 | 2014-08-09 06:31 | 8.3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 531.2 | 0 | 0
106736 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2218 cağaloğlu türkocağı cd.ist.iş hanı no:19 içi_2 | T M DEN KİDE YANIK GECİCİ ENERJİ VERİLEDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 22:19 | 2014-08-08 22:59 | 0.66667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
106737 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_17 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP KONTROL ETTİ. NO:50 KARŞISINDAKİ DİREKTEN ALPEK KOPMUŞ.İZOLE EDİLDİ. 25 METRE 3X16 ALPEK İSTER.KOVALI ARAÇ YANAŞAMDIĞI İÇİN. SABAH Kİ 9 EKİBİ YAPICAKTIR.. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 22:13 | 2014-08-09 19:04 | 20.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 145.95 | 0 | 0
106739 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2121 TR 1 cibali tekel fabrika içi | 2040 itm de açma oldu bakılıyor 2121 deparı açtı bakılıyor depar ringinden beslendı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 22:24 | 2014-08-08 23:56 | 1.5333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 927.6667 | 0 | 0
106743 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21075_9 | kablo arızasır vardır.ekiplerimiz arızaya müdahale etmekte.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 13:29 | 2014-08-08 23:05 | 9.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
106744 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8891_10 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Doğru şube kablo arızası depar çekildi.ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibine verildi. arıza noktası inşaatın içinde iskelenin altında kalıyor. inşaatçılar iskeleyi çekip haber vericek. ekip çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 22:36 | 2014-08-09 16:00 | 17.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0
106745 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8629_2 | Havai hat ekibine verildi.oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 22:37 | 2014-08-09 00:17 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
106746 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21601_7 | DİREKTEN YER ALTI KABLO ARIZALIDIR.KABLO DİREKTEN AYRILDI.ÖLÇÜLMESİ GEREKİYOR.kablonun direkten bağlantısı yapıldı.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 22:39 | 2014-08-09 03:32 | 4.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7667 | 0 | 0
106747 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11593_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP KONTROL ETTİ 2 FAZ KABLO ARIZASI MEVCUT.ÖLÇÜ İSTER. SABAH ÖLÇÜ YAPILICAK... ölçü yapılıyor ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİ ÇALIŞIUYOR DİREKTEN UÇLAR AYRILDI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 22:44 | 2014-08-09 21:00 | 22.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1336 | 0 | 0
106750 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20940_3 | Yer altı kablo arızası mevcut ölçüldü yeri belli fakat arızalı yerin üstünde tuğla yığılı olduğu için ekiplerimiz çalışamamaktadır. Tuğla kaldırıldı Ekiplerimiz tarafından arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 22:46 | 2014-08-09 02:30 | 3.7333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
106751 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31006 TM | 31006 TMDE KESİCİ PATLADI MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 22:43 | 2014-08-09 00:05 | 1.3667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 869.2 | 0 | 0
106752 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8211_6 | Ekibe verildi.Şube arızası kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 22:46 | 2014-08-09 00:54 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
106753 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25797 TR18-16. Cad. 21. Sok. Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ YANMIŞ.YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 22:44 | 2014-08-08 23:43 | 0.98333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | 0
106754 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8747_8 | 2 'inci kablo arızası çıktı.depar çekildi tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 22:52 | 2014-08-09 04:04 | 5.2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 0 | 0
106760 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24472- Celaliye Tem Üstü Aksoylar Mermer RMU_6 | Merkezden 2 adet sigorta atıkdı.Değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 19:39 | 2014-08-08 23:54 | 4.25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0
106764 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_4 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 22:43 | 2014-08-08 23:17 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
106765 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 22:20 | 2014-08-09 12:57 | 14.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.4667 | 0 | 0
106767 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 22:58 | 2014-08-08 23:59 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
106771 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28120_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 23:30 | 2014-08-09 03:28 | 3.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
106774 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9083 K.Hane Turing İş Merkezi_4 | Ekibe bildirildi.**Abonenin tesisatı yanık olduğu için geçici enerji verilemedi,tesisatını yaptırınca enerjisi verilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 23:39 | 2014-08-09 00:44 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
106779 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11609_7 | H.HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİCEK. EKİP KONTROL ETTİ. 11609 TM DP-7 DEN 2FAZ KABLO ARIZASI MEVCUT. YERİ BELLİ DEĞİL. SABAH ÖLÇÜ YAPILICAK... ÖLÇÜ YAPILMAYA BAŞLANDI ÖLÇÜ YAPUILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 23:47 | 2014-08-09 20:40 | 20.8833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 0 | 0
106780 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28885 BALABAN KÖY DİREK TİPİ_6 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 20:46 | 2014-08-09 14:53 | 18.1167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1684.85 | 0 | 0
106781 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - 8409 FİDERİ | ekibe verildi.8020 itm'den 8409 deparı açtı.8020-8409 arası 10 kv kablo arızası.8388 - 8899 -8836 trm'ler karanlık.Enerji verildi karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 00:19 | 2014-08-09 08:09 | 7.8333 | 0 | 1708 | 0 | 0 | 0 | 13379.3333 | 0 | 0
106786 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4453_1 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 00:39 | 2014-08-09 02:39 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
106787 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29325_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 00:45 | 2014-08-09 15:06 | 14.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 0 | 0
106789 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1807_12 | .KAPILAR ACTIRILAMADIGINDAN KOFRALAR CEKILEMIYOR .KOFRALAR CEKILEMEDIGI ICINDE OLCU YAPILAMIYOR ARIZAYA SABAH DEVAM EDILECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 00:36 | 2014-08-09 02:02 | 1.4333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 91.7333 | 0 | 0
106796 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9075 Fideri | 9075 deparında 9145-9594 arası renk alınması nedeniyle manevra çalışması yapılıyor.*9594 Kapalı sistem olduğundan renk alınması için merkez karanlık. Renk alınarak manevra çalışması tamamlanıp enerji verildi.*9350 gelişi 9662'ye alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 00:53 | 2014-08-09 02:05 | 1.2 | 0 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 3201.6 | 0 | 0
106797 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31909 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 00:58 | 2014-08-09 02:27 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
106800 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3170 (35 KV) | MANEVRA YAPILIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 01:12 | 2014-08-09 01:23 | 0.18333 | 6 | 2687 | 0 | 0 | 1.1 | 492.6167 | 0 | 0
106802 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1244_14 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.ANA KABLO 3 FAZ ARIZALI KAPILAR ACTIRILAMADIGINDAN KOFRALAR CEKILEMIYOR OLCU YAPILAMAMAKTA ARIZAYA YARIN DEVAM EDECEKLER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 01:17 | 2014-08-09 02:05 | 0.8 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
106805 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9346 Okmeydanı Aslangazi cad. Cami karşısı_2 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.havai hat ekibine bildirildi.( Hakan KAYA ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 01:17 | 2014-08-09 08:39 | 7.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0
106808 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11485_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 00:47 | 2014-08-09 19:24 | 18.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 130.3167 | 0 | 0
106810 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9175 Çeliktepe Mövenpik oteli karşısı_10 | Ekibe bildirildi.**9175 tm dp 10-11 paralel bağlı kablo otoparkın doğru şubesi,k.hane belediyesinin Akdağlar madencilik firması çalışma sırasında kabloya vurmuş. Sabah bakılacak.ekip çalışıyor.2 adet 3*120+70 lik düz buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 01:39 | 2014-08-09 19:01 | 17.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 104.2 | 0 | 0
106813 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2198 | depar kesıcısı arızala ringinden beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 02:00 | 2014-08-09 03:15 | 1.25 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 1512.5 | 0 | 0
106814 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_3 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 02:07 | 2014-08-09 09:35 | 7.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.7333 | 0 | 0
106817 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_8 | ekiplerimiz kontrol etmektedir.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 22:22 | 2014-08-09 02:14 | 3.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
106818 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - SELİMPAŞA 1/0 ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 02:09 | 2014-08-09 02:29 | 0.33333 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
106818 | 2 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - SELİMPAŞA 1/0 ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 02:09 | 2014-08-09 02:29 | 0.33333 | 0 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 711.6667 | 0 | 0
106819 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1807_15 | ARIZA TESPİTI ICIN EKIPLERE BILGI VERILDI.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 02:15 | 2014-08-09 15:48 | 13.55 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 867.2 | 0 | 0
106823 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31009 TM_3 | itfaiyenin şebekeyi aramasıyla ekip müdahale etti enerji kesildi güvenlik sağlandı pano yandığı için sayaç numaraları alınamadı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 02:30 | 2014-08-09 02:37 | 0.11667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
106824 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8219_12 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 02:26 | 2014-08-09 02:48 | 0.36667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
106830 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21461_13 | kablo ekipleri gerekli kontrolleri yapacaktır.kontroller yapıldı.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 03:08 | 2014-08-09 14:02 | 10.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
106833 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21192_9 | yer altışube kablo arızası vardır.arıza ekiplere verildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 02:58 | 2014-08-09 14:03 | 11.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
106834 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20498_10 | ekiplerimiz bölgede çalışma yapmaktadır.nh bıçaklı sigorta atığı vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 03:27 | 2014-08-09 03:49 | 0.36667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
106835 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21269 DM DEN 21270 ÇIKIŞI | o.g hat açmıştır.ekiplerimiz bölgeye yönlendirildi.bölgeye enerji verildi.karanlıkta yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 05:15 | 2014-08-09 05:30 | 0.25 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 0
106835 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21269 DM DEN 21270 ÇIKIŞI | o.g hat açmıştır.ekiplerimiz bölgeye yönlendirildi.bölgeye enerji verildi.karanlıkta yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 05:15 | 2014-08-09 06:17 | 1.0333 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0
106836 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3018 istiklal cad. balo sok _9 | ekibe bildirildi sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 05:15 | 2014-08-09 05:34 | 0.31667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
106839 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8747_1 | 3'üncü kablo arızası çıktı ölcü ekibine verildi. ölçüldü. kablo ekibi çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 05:14 | 2014-08-09 14:46 | 9.5333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 457.6 | 0 | 0
106840 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2145 unkapanı yeni hayat sok. | depara enerji verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 05:43 | 2014-08-09 06:25 | 0.7 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0
106845 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21000 İM 21613 ÇIKIŞI | O.G HAT AÇMIŞTIR.NÖBETÇİ EKİPLERİMİZ BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ.TRAFO PATLADI İBARI ÜZERİNE EKİPLER İVEDİLİKLE BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ.bölgeye 8 gibi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 06:37 | 2014-08-09 08:12 | 1.5833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 0 | 0
106846 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20080_11 | NÖBETÇİ EKİPLER GEREKLİ KONTROLLERİ YAPACAKTIR.nh bıçaklı sigorta atığı vardı.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 06:49 | 2014-08-09 10:12 | 3.3833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.8333 | 0 | 0
106847 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20829_11 | yerden yer altı kablo arızası vardır.arıza ekiplere bildirrildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 06:59 | 2014-08-09 17:05 | 10.1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0
106849 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23563 Ormanlı Aim Bembasat_4 | OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 07:07 | 2014-08-09 07:51 | 0.73333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
106851 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21281_11 | kablo ekiplerimiz kontrolü yaptı.sarı papatya sokak başına çıkan kabloda 2 faz yoktur.kablo arızası mevcutttur.ölçülecek.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 03:06 | 2014-08-09 13:42 | 10.6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0
106854 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2294 taşkasap,millet cd.park içi_4 | TM den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 07:23 | 2014-08-09 08:38 | 1.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
106855 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18218_7 | sebeke calismasi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 07:09 | 2014-08-09 09:22 | 2.2167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 217.2333 | 0 | 0
106856 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20940_5 | arıa ekiplerine bildirildi.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 07:24 | 2014-08-09 13:24 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
106859 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 838 B.Evler Çoçuk Esirgeme Kurumu içi _4 | 838 tm den 2 faz sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 07:29 | 2014-08-09 10:37 | 3.1333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 241.2667 | 0 | 0
106861 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23215 Belgrad Beko Evleri_3 | OKSİT YAPILDI... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 07:29 | 2014-08-09 08:03 | 0.56667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
106863 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ORTAKÖY RMU>DOĞANTEPE | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 07:30 | 2014-08-09 08:33 | 1.05 | 13 | 430 | 0 | 0 | 13.65 | 451.5 | 0 | 0
106864 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21635 Fatih San D.M den 21633 çıkışı | o.g hattı açık ekiplerimiz ilgilenmekte HATTIMIZ GECİCİ ACTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 07:40 | 2014-08-09 08:47 | 1.1167 | 4 | 996 | 0 | 0 | 4.4667 | 1112.2 | 0 | 0
106866 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18591_1 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. yer altı şube arızalı kablo ekibine verildi.enerji kesildi.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi. 2 metre 3x120 kablo- 2 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 07:41 | 2014-08-09 15:00 | 7.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0
106872 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1818/A_2 | ARIZA TESPİTI ICIN EKIPLERE BILGI VERILDI. TRAFO MERKEZİNDEN SİGORTA ATIKTI DEYİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 08:00 | 2014-08-09 09:51 | 1.85 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 118.4 | 0 | 0
106873 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_5 | arıza ekiplerine bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 08:04 | 2014-08-09 12:18 | 4.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2333 | 0 | 0
106874 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25792 TR13-6. Cad. Demirkaya(giriş) üstü_2 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 08:02 | 2014-08-09 10:03 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
106876 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2174_9 | 3 faz şübe arızası 2174 tm den depar 6 çekildi TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 08:03 | 2014-08-09 17:22 | 9.3167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0
106878 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 173-Güngören Kemal kaya i.ö.o yanı._7 | 4*10 kablo arızası yeri belli ekip verildi çalışma devam ediyor arıza giderildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 08:11 | 2014-08-09 13:58 | 5.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.2667 | 0 | 0
106884 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1460_1 | ARIZA TESPİTI ICIN EKIPLERE BILGI VERILDI.TRAFO MERKEZİNDEN 1 FAZ ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 08:20 | 2014-08-09 09:44 | 1.4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 0
106885 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24272 Güzelce T.oba Yolu 8 Evler_5 | Abonenin faz sırası normale alındı . 3 faz normal . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 08:17 | 2014-08-09 09:42 | 1.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0
106886 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | EKIBE BILDIRILDI GUN ICERISINDE BAKILACAK TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 21:50 | 2014-08-09 13:10 | 15.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.3333 | 0 | 0
106887 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2363 yenikapı namık kemal cd._4 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 1 FAZ KAPALI YERLER OLDUĞUNDAN MÜDAHALE EDİLEMİYOR.ARIZAYA MAHALLER P.TESİ ACILACAGINDAN YARIN MÜDAHELE EDİLECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 08:13 | 2014-08-10 17:50 | 33.6167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0
106888 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29289 TM KARABURUN GİZLİBAHÇE YANI_2 | EKIBE BILDIRILDIDI. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-08 21:30 | 2014-08-09 12:55 | 15.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.6667 | 0 | 0
106890 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3661 Şişli Darulacaze cad. nadide sk bası _1 | ekıbe verıldı şube 3faz kopuk tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 08:06 | 2014-08-09 12:12 | 4.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
106891 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18208_6 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 1 faz sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 07:26 | 2014-08-09 09:12 | 1.7667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 173.1333 | 0 | 0
106896 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_4 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 08:30 | 2014-08-09 09:19 | 0.81667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
106897 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28358_3 | Abonenin şube sökümü yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 08:31 | 2014-08-09 12:55 | 4.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
106900 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3073/A okmeydanı kadınlar çeşmesi sk ilk okl.bah._1 | havaı hat ekıbıne verıldı ag kablo 2faz toprak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 08:37 | 2014-08-10 02:23 | 17.7667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 710.6667 | 0 | 0
106906 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_6 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 08:52 | 2014-08-09 09:34 | 0.69 | 26 | 93 | 0 | 0 | 17.94 | 64.17 | 0 | 0
106910 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21000 İ.M den 20085 çıkışı | nöbetçi ekiplere verildi.o.g hattımız açıktır.hatta ki bütün fiderler beslendi bölgeye enerji verildi. karanlık yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 07:58 | 2014-08-09 12:48 | 4.8333 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 0
106913 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2725 tr1 şehremini - odabaşı vezir cd._1 | T.M. den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:01 | 2014-08-09 10:53 | 1.8667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
106915 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4391 | kesici açması enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:03 | 2014-08-09 09:42 | 0.65 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 221.65 | 0 | 0
106916 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1330_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1 FAZ SUBE ARIZALI KABLO SERVİSİ YÖNLENDİRİLDİ. ARIZA BITTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:04 | 2014-08-10 01:52 | 16.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.5333 | 0 | 0
106917 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28243_1 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:04 | 2014-08-09 10:08 | 1.07 | 18 | 93 | 0 | 0 | 19.26 | 99.51 | 0 | 0
106919 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11949_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:09 | 2014-08-09 12:15 | 3.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
106920 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21667_2 | ARIZA EKİPLEİRNE BİLDİRLDİ sigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:11 | 2014-08-09 11:48 | 2.6167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.1667 | 0 | 0
106921 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25268 ORTA ÇEŞME MEVKİİ Silivri SİLİVRİ_2 | 20 METRE 1*16 ŞUBE ALPEĞİ DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:13 | 2014-08-09 11:22 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
106924 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1244_14 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. ŞUBE KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİ YÖNLENDİRİLDİ. ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:10 | 2014-08-09 23:58 | 14.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118.4 | 0 | 0
106925 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 124 B.evler Çeşme Sk. Kocasinan Lisesi köşesi_6 | 3*120+70 kablo arızası yeri belli ekip verildi çalışma devam ediyor Arıza giderildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 08:52 | 2014-08-09 18:25 | 9.55 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 735.35 | 0 | 0
106926 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31006 TM_10 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31006 TM DEN 1 FAZ ARIZALI ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜ EKİBİ ARIZA NOKTASINI TESPİT ETTİ KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ. ARIZA NOKTASINDA 3X120 LİK KABLO YANIK DEVAM EDİYOR EKİPLER KAZI ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR KABLO TEMİZİ DAHA BULUNAMADI ARIZA SÜRESİ BU NEDENLE UZAMIŞTIR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:13 | 2014-08-09 18:28 | 9.25 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 582.75 | 0 | 0
106927 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_2 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:17 | 2014-08-09 15:08 | 5.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
106929 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1714 TR 2_3 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO SERVİSİ YÖNLENDİRİLDİ. DEPAR ÇEKİLDİ EKİP ARIZA NOKTASINDA ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:18 | 2014-08-09 21:05 | 11.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94.2667 | 0 | 0
106930 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25281 İSMET BAHÇIVAN Un Fab. Yanı K.Seymen SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:24 | 2014-08-09 09:38 | 0.23333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
106932 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1528_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:24 | 2014-08-09 15:56 | 6.5333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 418.1333 | 0 | 0
106933 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24240 M.Sinan Batıköy Tekfen DM_5 | Yer altı arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:24 | 2014-08-09 15:03 | 5.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0
106935 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31526 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31526 TM DEN ÜÇ FAZ ARIZALI KABLO ÖLÇÜLDÜ ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ .KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:17 | 2014-08-09 11:03 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
106937 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11234_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.11234 TM 2 FAZ KABLO ARIZASI. ÖLÇÜ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.. KABLO EKİBİ ARIZAYI GİDERDİ.ABONELERDEN ÖLÇÜ İÇİN ÇEKİLEN FARKLI ADRESLERDE Kİ KOFRALAR SIRASIYLA BASILIYOR.GÜRAY SOK 2 VE ÇAĞLA SOKAK 5 MAHAL AÇTIRALAMADIĞINDAN KOFRALARI BASILAMADI. İKİ ADRES HARİCİNDE ABONELER ENERJİLİ. NÖB. MONTÖRLÜK EKİBİ KADEMELİ OLARAK ENERJİ ALDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:12 | 2014-08-10 00:55 | 15.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 943 | 0 | 0
106938 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Etiler Şalt- TRF A | TEİAŞ KAYNAKLI AÇMA OLDU.TEİAŞTAN HABER BEKLENİYOR.ETİLER TR-A DEVRE DIŞI KALMIŞ.ENERJİ VERİLDİ. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:23 | 2014-08-09 10:11 | 0.8 | 0 | 16512 | 0 | 0 | 0 | 13209.6 | 0 | 0
106939 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler AİTM TR1 | etilerde trafo servis dışı kalmış haber bekliyoruz bir bilgi yok saat ile ilgili Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:23 | 2014-08-09 10:02 | 0.65 | 36 | 49826 | 0 | 0 | 23.4 | 32386.9 | 0 | 0
106940 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 28346 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP GÖNDERİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR HABİBLER ŞALTTAN 28346 DEPARI AÇTI EKİP DEPARA ENERJİ VERDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:32 | 2014-08-09 09:58 | 0.43333 | 0 | 16758 | 0 | 0 | 0 | 7261.8 | 0 | 0
106941 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4016_4 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir.arıza kendinde | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:36 | 2014-08-09 10:28 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
106942 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9349 Kuştepe Yoncalı sk. Bilgi Üniversitesi_2 | havai hat ekibine bildirildi.( Hakan KAYA ) 9349 tm dp 2 çekik.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:35 | 2014-08-09 11:32 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
106943 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:33 | 2014-08-09 15:08 | 5.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.6667 | 0 | 0
106944 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9509 Örnektepe E5 üstü Yayla damı sk._4 | havai hat ekibine bildirildi.( Hanifi DEMİR ) tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:37 | 2014-08-09 11:09 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
106947 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20237_9 | Sigorta atığı arızası. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:43 | 2014-08-09 09:54 | 0.18333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
106948 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3055 ortakoy mualimnaci cd faizer ilç fbk._4 | kablo ekibi çalısıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:09 | 2014-08-09 14:08 | 4.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 199.3333 | 0 | 0
106949 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11853_17 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:43 | 2014-08-09 16:51 | 7.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.9333 | 0 | 0
106950 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._3 | enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:45 | 2014-08-09 10:19 | 0.56667 | 7 | 93 | 0 | 0 | 3.9667 | 52.7 | 0 | 0
106951 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8613_4 | ekibe verildi. 1 faz patlatıyor kablo arızası. ölçü ekibine verildi.ölçüldü. ekip çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:21 | 2014-08-09 15:45 | 6.4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 307.2 | 0 | 0
106952 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:50 | 2014-08-09 15:13 | 5.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0
106956 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21378_3 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:55 | 2014-08-09 16:55 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
106957 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9134 Çağlayan Park Sokak_8 | ekibe bildirildi.*9134 tm trf2 dp 8 çekik.kablolar deplase oluyor*deplase yapıldı.enerji verildi.( Necati YILMAZ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:47 | 2014-08-09 11:05 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 76.7 | 0 | 0
106959 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 160 Bahçelievler D.hüseyin Paşa C.hurmalı Sk._6 | 4*16 kablo arızası ölçü yapıldı yeri belli ekip verildi ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 08:44 | 2014-08-09 19:49 | 11.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.6667 | 0 | 0
106961 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28446 D.M-28796 Kanalboyu | ORTA GERİLİM TEL KOPUK.. EKİBE BİLDİRİLDİ..ONARIM ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTEDİR tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:47 | 2014-08-09 11:24 | 1.6167 | 7 | 937 | 0 | 0 | 11.3167 | 1514.8167 | 0 | 0
106963 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28252 | 28252 TRAFO MERKEZİNİN ÇATISINDAN SU GİRMİŞ İZALATÖRLERİ PATLATMIŞ EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZA TAMİRATI YAPILIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 10:00 | 2014-08-09 13:37 | 3.6167 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 3367.1167 | 0 | 0
106964 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21991_7 | arıza ekiplerine bildirldi arıza sırasına göre bakılacak oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 10:00 | 2014-08-09 15:16 | 5.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
106966 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - Fider 14 (Kemer) | ekibe verildi.9703 tmden 14 fider çıkışı açtı.yapılan kontrol neticesi 9433 tm den Başpınar çıkışında akım trafosu patlamış olduğu görüldü.arızalı kısım ayrılarak enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:18 | 2014-08-09 11:09 | 1.85 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 12.95 | 3043.25 | 0 | 0
106968 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31863_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. 31863 TM DEN KOBLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜ EKİBİ BAKACAK. ABONENİN KOFRASI KAPALI OLDUĞUNDAN DOLAYI ÖLÇÜ YAPILAMADI KOFRA AÇILDITAN SONRANARIZA GİDERİLECEKTİR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:56 | 2014-08-09 11:25 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
106970 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28879-TAYAKADIN | EKİBE BİLDİRİLDİ ENERJI VERILDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 10:05 | 2014-08-09 12:18 | 2.2167 | 3 | 500 | 0 | 0 | 6.65 | 1108.3333 | 0 | 0
106972 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28600_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 10:09 | 2014-08-09 12:33 | 2.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 0 | 0
106982 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21231_2 | arıza ekiplerine bildirldi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 10:17 | 2014-08-09 16:17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
106984 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28046_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 10:20 | 2014-08-09 15:08 | 4.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
106985 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | Ekibe verildi.Milten hattından arıza gelmiş.kublaj kesicisi açıktı.enerji verildi.herhangibir arızaya rastlanmadı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 08:54 | 2014-08-09 11:03 | 2.15 | 41 | 2115 | 0 | 0 | 88.15 | 4547.25 | 0 | 0
106990 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25883 LİDER-16 Y.Çanta SİLİVRİ_2 | İGDAŞ ÇALIŞMA ESNASINDA YERALTI ŞUBE KABLOMUZA VURMUŞ.YERALTI ARIZASI GİDERİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-09 10:25 | 2014-08-09 14:46 | 4.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
106991 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4169_10 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 10:18 | 2014-08-09 11:18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
106993 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28008_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 10:13 | 2014-08-09 15:08 | 4.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
106994 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_2 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:59 | 2014-08-09 13:08 | 3.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
106997 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21447_2 | Çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar verilmiş. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. 963311 nolu başvuruda Abone bina numarasını yanlış bildirmiş. no:34 olacaktır. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-09 10:26 | 2014-08-09 17:11 | 6.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
106998 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28214_15 | Kablo arızası nedeniyle depar çekilmişti arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 13:57 | 2014-08-09 18:13 | 4.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 396.8 | 0 | 0
107004 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24032 K.gaz PTT Kampı (DİREK)_4 | Merkezden havai hat 1 depar sigorta atıktı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 10:29 | 2014-08-09 11:14 | 0.75 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
107005 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11185_2 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ESAT DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 10:29 | 2014-08-09 12:19 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
107006 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 10:32 | 2014-08-09 11:15 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
107008 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2725 tr2 şehremini - odabaşı vezir cd._5 | 3x100 A. Kofra içersinden 3 adet NH BOY 00 Kaide ve buşonlar yanmış, kofradan fişler çekildi, tehlike giderildi. Aboneye gerekli bilgi verildi. NH Kaide ve sigorta buşonlarının bedeli idareye ödendikten sonra değiştirilmesi gerekir.kofra değiştirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 10:25 | 2014-08-09 13:31 | 3.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
107009 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_4 | EKİBE BİLDİRİLDİ. YERALTI ARIZASI VAR. tamır €dıldıp €n€rjı v€rılkdı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 10:38 | 2014-08-09 19:44 | 9.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
107013 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 10:32 | 2014-08-09 15:25 | 4.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.1833 | 0 | 0
107014 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21447_3 | arıza ekiplerine bildrldi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 10:45 | 2014-08-09 17:26 | 6.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.7333 | 0 | 0
107016 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23160 Fabrikalar (Boğaziçi)_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 10:43 | 2014-08-09 11:11 | 0.46667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
107021 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 838-A B.Evler Çoçuk Esirgeme Kurumu içi _7 | 838 TM DEN SİGORTA ATIK ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 10:49 | 2014-08-09 15:36 | 4.7833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 368.3167 | 0 | 0
107024 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23370 İstikbal TM._3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 10:50 | 2014-08-09 12:30 | 1.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
107028 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24202-Türkoba Yaylakent_9 | 2 faz sigorta atık değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:02 | 2014-08-09 11:51 | 0.81667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
107029 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1818/A_3 | ARIZA TESPİTI ICIN EKIPLERE BILGI VERILDİ.TRAFO MERKEZİNDEN 2 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:10 | 2014-08-09 11:48 | 0.63333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 | 0 | 0
107032 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9549 San.mah. Bayraktar sk._1 | havai hat ekibine bildirildi.( Hanifi DEMİR ) ALPEK DEĞİŞTİRİLEREK TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 10:56 | 2014-08-09 13:44 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
107033 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23000 PARK FİDERİ | ekipte akım tr patlak değişiyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:00 | 2014-08-09 11:25 | 0.41667 | 46 | 954 | 0 | 0 | 19.1667 | 397.5 | 0 | 0
107037 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24063 S.Paşa Sporkent Sit. RMU_5 | Merkezden 1 depar sigorta atığı değiştirildi beslendi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:11 | 2014-08-09 11:31 | 0.33333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
107038 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 742 B.evler mimar sinan cad.bilim sok.içi_8 | bağlantı yapıldı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 10:13 | 2014-08-09 14:12 | 3.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.8667 | 0 | 0
107041 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1528 | ARIZA TESPİTI ICIN EKIPLERE BILGI VERILDİ. TRAFO MERKEZİNE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 09:54 | 2014-08-09 11:48 | 1.9 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1225.5 | 0 | 0
107043 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23103 Ormanlı Köyü_1 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:18 | 2014-08-09 12:42 | 1.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
107044 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24468 K.oba Mezarlık Yanı RMU_4 | 1 faz kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:15 | 2014-08-09 11:36 | 0.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
107045 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24426 Tepekent_5 | Merkezden 1 depar sigorta atığı değiştirildi beslendi. Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:16 | 2014-08-09 11:50 | 0.56667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
107051 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 28319 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP ARIZAYA MÜDAHALE EDİYOR 28319 deparımız AÇTI ARIZA BULUNDU DEPARA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:27 | 2014-08-09 12:47 | 1.3333 | 0 | 9310 | 0 | 0 | 0 | 12413.3333 | 0 | 0
107053 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21975_14 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi eneerji verildi." | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:34 | 2014-08-09 18:43 | 7.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0
107054 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 657 Güngören çin çin cad._4 | Havai hattan oksit arızası tamiri yapıldı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:32 | 2014-08-09 12:32 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
107056 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ _4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:37 | 2014-08-09 14:59 | 3.3667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
107058 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8309_4 | havai hat ekibine verildi. sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:41 | 2014-08-09 12:15 | 0.56667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
107059 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ TAMIR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:39 | 2014-08-09 12:10 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
107060 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20708_8 | arıza ekiplerine bildirldi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:42 | 2014-08-09 17:22 | 5.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
107062 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:38 | 2014-08-09 12:11 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
107063 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2431_11 | ya şube arızası 2 faz.tamir edilerek c verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:44 | 2014-08-09 14:53 | 3.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
107066 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4099_4 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. arıza onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:44 | 2014-08-09 13:23 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
107067 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11863 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:26 | 2014-08-09 12:33 | 1.1167 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 664.4167 | 0 | 0
107069 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9327 Çağlayan Hamam sk._10 | havai hat ekibine bildirildi.( Hakan KAYA ) BİNA YIKILACAĞINDA DOLAYI ŞUBESİ KESİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:34 | 2014-08-09 12:48 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
107070 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 803 G.gören G.O.P cad. meydancık sok_6 | 4*10 şube arızası yeri belli ekip verildi. Arıza giderildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:41 | 2014-08-09 12:32 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
107071 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9134 Çağlayan Park Sokak_2 | ekibe bildirildi.iski çalışma esnasında kabloya vurmuş.arıza yerini tespit etmek ve tehlikeli bir durumoluşmasını önlemek amacıyla 9134 tr-1 ve tr-2 nin bütün deparları çekildi.9134 tr-1 dp 2 hariç diğer deparlara enerji verildi.İski müteahhiti Kentsel Tasarım kabloya vurmuş.( 9134 tr-1 dp 2 ) ana kablo arızası,servisine bildirildi.1 ADET 3*120+70 LİK DÜZ BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.( KEMAL KILIÇ-NECATİ YILMAZ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:35 | 2014-08-09 14:10 | 2.5833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 152.4167 | 0 | 0
107073 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9186 Gültepe Dereboyu cad._4 | ekibe bildirildi.doğru adres dereboyu cad.yaya sok.no:10 karşısı( 9186 tm dp 4 ) life 2 inşaatının içinde 3*120+70 lik kablo patlamış.3 faz attırmış.ana kablo arızası,servisine bildirildi.9186 dp 4 çekik.1 adet 3*120+70 lik iaçlı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:43 | 2014-08-09 19:08 | 7.4167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 437.5833 | 0 | 0
107074 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21189_9 | arıza ekiplerine bildirldi sırasına göre bakılacak.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:57 | 2014-08-09 18:11 | 6.2333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
107075 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21670_7 | arıza ekiplerine bildirildi sigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:58 | 2014-08-09 15:29 | 3.5167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.1667 | 0 | 0
107077 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_2 | ekibe bildirildi. 9046 TM DP 2 1 ADET SİGORTA ERİMESİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:44 | 2014-08-09 13:53 | 2.15 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 126.85 | 0 | 0
107079 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11932 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 10:55 | 2014-08-09 12:59 | 2.0667 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1229.6667 | 0 | 0
107080 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8211_6 | ekibe verildi. şube arızası.depar çekildi kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:58 | 2014-08-09 21:27 | 9.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.9333 | 0 | 0
107082 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ 28802 TMDEN 1 ADET ERIMESI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 12:01 | 2014-08-09 12:12 | 0.18333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
107084 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18542_10 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 12:02 | 2014-08-09 12:43 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
107085 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11661_3 | 11661 TM DEN DEPAR 3-5-7 İZOLE EDİLDİ KABLO EKŞİPLERİNE BİLDİRİLDİ YERİ BELLİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:47 | 2014-08-09 17:01 | 5.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0
107086 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11636_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.11636 TM D 4 3 FAZ KABLO ARIZASI. ÖLÇÜ BEKLENİYOR. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR... KABLO EKİBİ 5 METRE 3X120+70 KABLO İSTEDİ. YENİBOSNA ŞEBEKEYLE GÖRÜŞÜLDÜ.KABLO TUTANAĞI DÜZENLENDİ. KABLO EKİBİ YENİBOSNA ŞEBEKE NÖB.MONTÖRLÜĞÜNDEN KABLO ALIYOR.. ÇALIŞMAYA DEVAM EDİLİYOR.. KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.9 EKİBİNE BİLDİRİLDİ. ENERJİ VERİLİCEK... ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.9 EKİBİ A.RIZA AĞDOĞAN 3FAZ MEVCUT.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:25 | 2014-08-10 03:56 | 16.5167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 991 | 0 | 0
107087 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_1 | kablo ekıbı calısma yapıyor. Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:51 | 2014-08-09 14:55 | 3.0667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 122.6667 | 0 | 0
107089 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9119 Çağlayan Taşocağı Caddesi_2 | havai hat ekibine bildirildi.yıkım yapıldığı için direğe yaklaşılamıyor,yıkım bittikten sonra müdahele edilecek.tamir edildi.( Hakan KAYA ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 12:05 | 2014-08-09 18:59 | 6.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0
107090 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31607 GÜNEŞLİ MERKEZ MAHALLE EVREN_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK YERALTINDA KABLOLAR PATLADI KABLO ARIZASININ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:48 | 2014-08-09 14:56 | 3.1333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 197.4 | 0 | 0
107093 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24297 K.gaz Cemsu Konakları_4 | Direkten nötr kopuktu onarıldı beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 12:12 | 2014-08-09 13:00 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
107095 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23370 İstikbal TM._2 | ekibe verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 12:15 | 2014-08-09 13:51 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
107100 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20498_12 | kablo arızası vardır.ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 12:16 | 2014-08-09 22:58 | 10.7 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 460.1 | 0 | 0
107102 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3018 istiklal cad. balo sok _9 | ekıbe verıldı A.G Kablo 3 faz kopuk ölçü arabası sokağa giremedi jenaratörleri var yarın yapılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 11:48 | 2014-08-09 17:30 | 5.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0
107103 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3027 karakoy istanbul modern sanat galerisi _1 | kablo servsı calısyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 12:24 | 2014-08-09 15:53 | 3.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0 | 0
107104 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20154_4 | iski çalışma esnasında yer altı şube kablosunu kopartmış. Kablo Ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. Kablo arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-09 12:23 | 2014-08-09 17:42 | 5.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0 | 0
107107 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28756_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 12:20 | 2014-08-09 21:33 | 9.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.7333 | 0 | 0
107110 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23096 Başak köy_3 | ekip yolda tel kopuktu yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 12:30 | 2014-08-09 15:31 | 3.0167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0
107111 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9105 S.Tepe Banat fırça fab. İçi_7 | ekibe bildirildi. 9105 TM DP 7 1 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 12:16 | 2014-08-09 13:55 | 1.65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 97.35 | 0 | 0
107117 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24375 Tepecik Serhat doğan RMU_24 | Yeraltı arızası vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 12:46 | 2014-08-09 18:28 | 5.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
107118 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1818/A_3 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİNDEN 2 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 12:49 | 2014-08-09 13:20 | 0.51667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0
107120 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_13 | havai hat ekibine bildirildi. ( Hanifi DEMİR ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 12:36 | 2014-08-09 13:58 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
107121 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28163_7 | YERALTI KABLO ARIZASI YERİ BELLİ 28163 TM DEN 7 NOLU DEPAR ÇEKİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 12:29 | 2014-08-09 18:25 | 5.9333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 551.8 | 0 | 0
107124 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11686_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 12:55 | 2014-08-09 13:01 | 0.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
107126 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 401 Kocasinan merkez Mah. Ahlat Sk._8 | 3*120+70 kablo arızası .ölçü yapıldı. ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 12:51 | 2014-08-10 16:47 | 27.9333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2150.8667 | 0 | 0
107127 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4171_3 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. faz kopması yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 12:04 | 2014-08-09 15:36 | 3.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
107129 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31512 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. MERKEZDEN 1FAZ ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 12:56 | 2014-08-09 17:29 | 4.55 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 286.65 | 0 | 0
107133 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11896_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 12:57 | 2014-08-09 15:52 | 2.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
107134 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8310_6 | 8310 TM Şebeke Çalışması.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 12:58 | 2014-08-09 13:14 | 0.26667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
107135 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 12:57 | 2014-08-09 20:51 | 7.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0
107136 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4243_1 | 3mt 3x35 kablo 1adet 3x70 ısıtmalı buat 2adet 100amp sigorta kulanılarak arıza gıderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 13:06 | 2014-08-09 16:40 | 3.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0
107138 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_6 | EKİBE BİLDİRİLDİ. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 13:16 | 2014-08-09 15:26 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
107139 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29353 BOLLUCA BATTALGAZİ CAD. DİREK TİPİ _3 | 1 adet 4x16 mm2 ek muf kullanıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 13:18 | 2014-08-10 14:09 | 24.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 0 | 0
107142 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23036 Koğukdere mevkii_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 13:08 | 2014-08-09 15:01 | 1.8833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
107143 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1016 TR 1_14 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. 3 FAZ ANA KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ. ARIZA BITTI ENERJİ VERILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 13:22 | 2014-08-10 01:29 | 12.1167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 775.4667 | 0 | 0
107148 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21811_4 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 13:16 | 2014-08-09 20:14 | 6.9667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 0
107152 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1818/A_3 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.2 FAZ ANA KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİ YÖNLENDİRİLDİ. ARIZA BTTI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 13:26 | 2014-08-10 01:12 | 11.7667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 753.0667 | 0 | 0
107153 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9134 Çağlayan Park Sokak_9 | kablolar fikslendiği için 9134 tr-1 dp 9 çekik.ÇALIŞMA BİTTİ.ENERJİ VERİLDİ.( Necati YILMAZ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 13:09 | 2014-08-09 14:19 | 1.1667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 68.8333 | 0 | 0
107154 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21949_10 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 13:29 | 2014-08-09 16:09 | 2.6667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
107155 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31442 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK .OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 13:26 | 2014-08-09 14:27 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
107156 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28105_10 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 13:20 | 2014-08-09 22:56 | 9.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0
107157 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28095_2 | tel kopuğu tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 12:52 | 2014-08-09 15:10 | 2.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 213.9 | 0 | 0
107158 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_3 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 13:27 | 2014-08-10 08:52 | 19.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 155.3333 | 0 | 0
107163 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21975_5 | direkten yeraltı kablo arızası vardır.ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 13:41 | 2014-08-09 21:07 | 7.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4333 | 0 | 0
107165 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18502_2 | h.hat ekibine verildi.Kofra yanık . Depar çekildi montaj ekibine verildi. Kofra tamir edildi. Abonenin iç tesisatında da arıza var. Elektrikçisine yaptırıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 13:40 | 2014-08-09 16:13 | 2.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
107167 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21915_3 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 13:45 | 2014-08-09 21:02 | 7.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0
107168 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_9 | İŞ YOĞUNLUĞUNDAN DOLAYI ARIZA GEÇ TAMİR EDİLMİŞTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 13:46 | 2014-08-10 13:48 | 24.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 192.2667 | 0 | 0
107169 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3653 Beyoglu tarlabası, halepli bekir sok _13 | Ekip bakıyor A.G kablo 3 faz kopuk ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 13:31 | 2014-08-09 23:43 | 10.2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0
107172 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_11 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 13:49 | 2014-08-09 16:21 | 2.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
107173 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 13:53 | 2014-08-09 14:04 | 0.18333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
107175 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1712 TR 1_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. ŞUBE ARIZASI KABLO SERVİSİ YÖNLENDİRİLDİ. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 13:54 | 2014-08-09 14:25 | 0.51667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
107177 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11520_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 13:45 | 2014-08-09 17:54 | 4.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0
107181 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28254_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 14:07 | 2014-08-09 19:32 | 5.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0
107182 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M.- Fider 14 (Kemer) | Ekibe verildi.9433 tm de akım trafosu değiştiren montaj ekibi enerji verdiğinde 14 fider 9703 mt cıkışında açma yaptı.Yapılan kontrol neticesi 9433 tm başpınar çıkışında kablo direğinde 1 adet 35 kwa başlık patlak olduğu ve 1 faz tel kopuk olduğu tespit edildi.arızalı kısım ayrılarak saat 13 te 9703 tm den 14 fidere enerji verildi.9433 tm de başpınar çıkışı kesici ve ayırıcısı açık.14 fider enerjili. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 12:27 | 2014-08-09 14:24 | 1.95 | 7 | 1568 | 0 | 0 | 13.65 | 3057.6 | 0 | 0
107183 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_7 | arıza ekiplerine bildirldi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 14:11 | 2014-08-09 18:11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
107185 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3836_2 | Ekip bakıyor. Kaide yanık değişmesi gerekiyor. Atlamalı enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 13:39 | 2014-08-09 19:39 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
107186 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25912 KADIKÖY (Ortaköy-Elbasan çıkışı)KADIKÖY_2 | BAKILDI.ALPEĞE TEMAS EDEN AĞAÇ KESİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 14:14 | 2014-08-09 15:31 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
107187 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21281_7 | kablo arızası vardır.ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 14:17 | 2014-08-10 02:04 | 11.7833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 518.4667 | 0 | 0
107189 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28159_5 | erhan çavuşoğlu-1031 sk köşesi havai hat çıkışı 1 faz kopuk.depar çekilmedi.ekiplere verildi.kablo çıkışı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 14:13 | 2014-08-09 18:51 | 4.6333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 430.9 | 0 | 0
107191 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_4 | EKİBE BİLDİRİLDİ. tamır €dıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 14:19 | 2014-08-09 20:23 | 6.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 564.2 | 0 | 0
107192 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25020 SAYALAR MERKEZ Sayalar SİLİVRİ Direk | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 14:20 | 2014-08-09 15:16 | 0.93333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 0
107195 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28968_3 | 28968 nolu TM den 3 nolu depar çekildi alpek kablo yanığı tamir ediliyor.alpek yanığı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 14:24 | 2014-08-09 19:04 | 4.6667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0
107200 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | Ekiplere bildirildi arıza giderildi ve enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 14:32 | 2014-08-09 14:46 | 0.23333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
107205 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_12 | arıza ekiplerine bildirldi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 14:35 | 2014-08-09 18:13 | 3.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0
107206 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_2 | arıza ekiplerine bildirildi.bölgede 120'lik kablo arızası mevcut ekiplerimiz çalışmaktadır.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 14:21 | 2014-08-09 20:18 | 5.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
107207 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8219_12 | ekibe verildi. 3 faz birleşik kablo arızası. ölçü ekibine verildi.depar çekili.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 14:36 | 2014-08-10 00:35 | 9.9833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 479.2 | 0 | 0
107208 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP KONTROL ETTİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ A.RIZA AĞDOĞAN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 14:39 | 2014-08-10 01:21 | 10.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0
107211 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_4 | EKIPLERE BILDIRILDI. tmır €dıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 14:49 | 2014-08-09 20:32 | 5.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
107214 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23123 Kestanelik Köyiçi_4 | iş emri sırasına göre bakılacak kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 14:32 | 2014-08-09 18:56 | 4.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
107216 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2243 TR 1_2 | TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ,C VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 14:48 | 2014-08-09 14:59 | 0.18333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
107217 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11851_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 14:49 | 2014-08-09 15:32 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
107218 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25048 MİTHAT PAŞA SİTESİ Gümüşyaka SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 14:54 | 2014-08-09 17:41 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
107220 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23234 Yalıköy Sahil Tr_4 | iş emri sırasına göre bakılacak kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 14:59 | 2014-08-09 20:09 | 5.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
107223 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18557_9 | h.hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 14:58 | 2014-08-09 16:56 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
107224 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_5 | EKIPLERE VERILDI. tamır €dıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:00 | 2014-08-09 19:07 | 4.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0
107226 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28317_4 | yeraltı kablo arızası.28317 tm 4 nolu depar çekik.ekip çalışıyor. TAMİR EDİLDİ. KOFRALAR BASILDI. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 14:57 | 2014-08-10 01:42 | 10.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 999.75 | 0 | 0
107227 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18024_11 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:09 | 2014-08-09 17:16 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
107228 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_1 | tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:09 | 2014-08-09 20:27 | 5.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
107229 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11605_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:06 | 2014-08-09 20:52 | 5.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.3667 | 0 | 0
107232 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:06 | 2014-08-09 20:54 | 5.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
107233 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9019 Nurtepe Emrah Sok. Nişancılar Camii_5 | havai hat ekibine bildirildi.önceden yeni direk dikilmiş,aktarması yapıldı,tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:06 | 2014-08-09 18:30 | 3.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
107234 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2145-1 | 2040 İTM DEN 2145-1 DEPARI AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:10 | 2014-08-09 15:59 | 0.81667 | 2 | 3630 | 0 | 0 | 1.6333 | 2964.5 | 0 | 0
107236 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11144_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:13 | 2014-08-09 20:32 | 5.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0
107237 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ | ekipte kablo başlığı patlak ekeipler çalışıyor kablo başlığı yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:16 | 2014-08-09 17:57 | 2.6833 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 311.2667 | 0 | 0
107238 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28367_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:14 | 2014-08-10 10:01 | 18.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150.2667 | 0 | 0
107239 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28555 BOĞAZKÖY VİLLALARI_6 | EKIPLERE VERILDI. tmır €dıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:18 | 2014-08-09 20:33 | 5.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
107241 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1851_9 | ARIZA TESPİTİ İCİN EKİBE BİLDİRİLDİ.TM DEN SİGORTA ATIKDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:22 | 2014-08-09 16:09 | 0.78333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 50.1333 | 0 | 0
107246 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_4 | EKIPLERE VERILDI. faz arızası bulunup tamır €dıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:32 | 2014-08-09 19:13 | 3.6833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 342.55 | 0 | 0
107247 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_4 | EKIPLERE VERILDI. tamır €dıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:30 | 2014-08-09 21:45 | 6.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
107248 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20812_12 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.iski kabloyu koparmış ihbarı vermiş abone ama kablo kopması durumu yok. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:35 | 2014-08-09 19:57 | 4.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0
107249 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:41 | 2014-08-09 22:16 | 6.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.0833 | 0 | 0
107250 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20425_5 | arıza ekiplerine bildirldi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:48 | 2014-08-09 18:37 | 2.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0
107251 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_5 | EKIPLERE BILDIRILDDI. gecıcı acma enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:41 | 2014-08-09 17:17 | 1.6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 0
107256 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_3 | EKIPLERE VERILDI.tamır €dıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:55 | 2014-08-09 20:35 | 4.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
107257 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21588_5 | arıza ekiplerine bildirldi.bölgede abonenin kablo arızası vardır kablo ekipleri çalışmakta kablo arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:52 | 2014-08-10 00:52 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
107259 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:56 | 2014-08-09 22:18 | 6.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.5667 | 0 | 0
107260 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9119 Çağlayan Taşocağı Caddesi_2 | ekibe bildirildi.( 9119 tm dp 2 ) Kardeşler Kardeşler Vinçli İnşaat yıkım esnasında kabloya vurmuş.boşta şube kablosu,körlenecek.9119 TM DP 2 ÇEKİK.ŞUBESİ KÖRLENDİ.1 adet 4*16 ısıtmalı buat kullanıldı.9119 tm dp 2'ye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:47 | 2014-08-09 19:06 | 3.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0
107261 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23386 Şekerbahçe Doğa Koop._4 | ekibe verildi KABLO ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:48 | 2014-08-09 18:37 | 2.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6333 | 0 | 0
107263 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2810_6 | EKİBE BİLDİRİLDİ.NO: 8 KARSISINDA PATLAMA OLMUS TM DEN DEPAR ÇEKİLİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:57 | 2014-08-10 13:17 | 21.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0
107266 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11123_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 16:06 | 2014-08-09 18:40 | 2.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
107270 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28354_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 16:07 | 2014-08-10 13:05 | 20.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 167.7333 | 0 | 0
107276 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9384 M.köy Konyalı Camii yanı_11 | ekibe bildirildi.( 9384 tm dp 11 ) yer altında patlama oluyor.ana kablo arızası,servisine bildirildi.**Arıza giderilip depara enerji verildi. (2 adet 120!lik ısıtmalı buat kullanıldı)(Mahir dilber) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 16:12 | 2014-08-09 23:37 | 7.4167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 437.5833 | 0 | 0
107278 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_7 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 16:14 | 2014-08-09 17:55 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
107279 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21127_9 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 16:20 | 2014-08-09 16:39 | 0.31667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
107280 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 089 Güngören E.Lond. Asf. Cami çıkmazı Sk._5 | Şube bağlantısı yapılacağından dolayı 1 deparın enerjisi kesildi. enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 16:16 | 2014-08-09 16:31 | 0.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
107281 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9199 Gültepe Karahan sk. altı_1 | havai hat ekibine bildirildi.( Hakan KAYA ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 16:17 | 2014-08-09 18:58 | 2.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
107282 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_7 | arıza ekiplere bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 16:22 | 2014-08-09 21:13 | 4.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 0 | 0
107287 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 838-A B.Evler Çoçuk Esirgeme Kurumu içi _2 | sigorta atıkdı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 16:23 | 2014-08-09 20:02 | 3.65 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 281.05 | 0 | 0
107288 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _4 | ekıplere bıldırıldı. tamır €dıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 16:25 | 2014-08-09 21:19 | 4.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
107289 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_5 | ekıplere verıldı. tamır €dıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 16:28 | 2014-08-09 20:33 | 4.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
107291 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3479 şişli h.e.adıvar mh kızılcık sk_6 | havaihat ekibine verildi direk şube 2 faz kopuk Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:49 | 2014-08-09 22:57 | 7.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.9333 | 0 | 0
107293 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3249_2 | Depar tespiti yapılmaktadır. depar tespiti yapıldı Depar 18 hariç enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 16:26 | 2014-08-09 16:57 | 0.51667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
107295 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_4 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 16:36 | 2014-08-09 21:25 | 4.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8167 | 0 | 0
107297 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28754_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 16:38 | 2014-08-09 20:25 | 3.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 0 | 0
107301 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25182 ERKAYALAR PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_2 | KOFRA ASİGORTASI ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 16:50 | 2014-08-09 18:07 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
107302 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4221_8 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 16:46 | 2014-08-09 17:16 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
107304 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2102 sucu baki sk._12 | DEPARDA ÇALIŞMA YAPILIYORENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 16:48 | 2014-08-09 17:36 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
107305 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21928_11 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 16:51 | 2014-08-09 20:34 | 3.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7167 | 0 | 0
107307 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3249_18 | Kablo Yaralı kablo servisi müdahale edecek.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 15:26 | 2014-08-09 18:28 | 3.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0
107308 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21301_5 | arıza ekiplerine bildirildi..arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 16:57 | 2014-08-09 19:12 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
107311 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _15 | Havai-i hat ekibine bildirildi. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 16:51 | 2014-08-09 17:23 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
107315 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11273_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 17:10 | 2014-08-09 22:07 | 4.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
107316 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18544_11 | Havai hat ekibine verildi. Yer altı şube kablosu arızalı. Kablo ekibine verildi. tamir edildi. enerji verildi. 2 metre 4x16 kablo 1 adet 3x120 ilacli buat 1 adet 4x16 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 17:01 | 2014-08-09 23:59 | 6.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
107320 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21231_2 | arıza ekiplerine bildirildi.adres Amasyalılar cad no:20 arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 17:13 | 2014-08-09 18:35 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
107324 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20829_2 | kablo arızası vardır ekiplerimiz tekrardan kontrol ediyor.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 17:07 | 2014-08-09 19:07 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
107330 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_4 | TAMİR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 17:28 | 2014-08-09 21:41 | 4.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2167 | 0 | 0
107335 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28982 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CAD. -1-_7 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 17:36 | 2014-08-09 18:18 | 0.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0
107336 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28214_13 | belediye kaldırım çalışması esnasında yeraltı şubeyi koparmış 28214 tm 13 nolu depar çekik. sistemde iş dışsal olarak kapatılamadığından iş içsel olarak kapatılmıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 10:26 | 2014-08-09 19:03 | 8.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.9333 | 0 | 0
107340 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28474_7 | 40 METRE 1*16 ALPEK CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 17:38 | 2014-08-10 15:03 | 21.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 171.3333 | 0 | 0
107348 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28417_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 17:47 | 2014-08-10 14:55 | 21.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 169.0667 | 0 | 0
107351 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25666 DEĞİRMENKÖY YOLU Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 18:07 | 2014-08-09 19:38 | 1.5167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 | 0 | 0
107352 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8503_5 | ekibe verildi.Şube arızası kablo ekibine verildi.Kablo ekibinin gece çalışma yapılmasına müsade edilmedi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 17:42 | 2014-08-10 10:53 | 17.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68.7333 | 0 | 0
107354 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25123 SİLİVRİ BELEDİYE BİNASI Silivri SİLİVRİ_3 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 18:18 | 2014-08-09 18:49 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
107357 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28760_14 | Sigorta erimesi sigorta değiştirildi enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 18:18 | 2014-08-09 20:02 | 1.7333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 161.2 | 0 | 0
107359 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4221_8 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 18:15 | 2014-08-09 18:42 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
107360 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25118 FATİH MAHALLESİ Silivri SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 18:25 | 2014-08-09 20:53 | 2.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
107362 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 718 B.evler cum.mah.ç.hançer cad.9.sok _1 | 4*10 kablo 1 faz arızalı,atlama enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 18:22 | 2014-08-09 20:52 | 2.5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 192.5 | 0 | 0
107363 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 173-Güngören Kemal kaya i.ö.o yanı._1 | 4*10 kablo 3 faz arızalı,3 faz arızalı ölçü yapıldı .arıza giderildi.enerjilendi.(arıza için merkezden Alçak gerilim deparı çekilmiştir.) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 18:21 | 2014-08-10 11:15 | 16.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 0 | 0
107364 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20403_11 | Havai hat alpek arızası. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 18:29 | 2014-08-09 19:24 | 0.91667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
107367 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1851_9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLDİRİLDİ .ŞUBE KABLOSU 3 FAZ ARIZALI.KAPILAC ACTIRILAMADI KOFRA CEKILEMEDI OLCU YAPILAMIYOR ARIZAYA SABAH DEVAM EDILECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 18:30 | 2014-08-10 02:06 | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0
107370 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18632_10 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 18:32 | 2014-08-09 21:14 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
107372 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31073 TM_19 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK KAPAMADAN 1 FAZ ARIZALI YERİ BELLİ KABLO EKİBİ ARIZAYI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 18:37 | 2014-08-09 19:34 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
107375 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422 Elmadağ nalbant sok _9 | nöb mont ekibine verildi .ANA KABLO 2 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPIYOR enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 18:34 | 2014-08-09 22:44 | 4.1667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 166.6667 | 0 | 0
107378 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26160 D0ĞA ÇİFTLİK EVLERİ KAVAKLI_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 18:48 | 2014-08-09 19:16 | 0.46667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
107380 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3486_1 | havaihat ekibine verildi Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 18:39 | 2014-08-09 21:37 | 2.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0
107382 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | Ekiplere verildi. Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 18:51 | 2014-08-10 15:20 | 20.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81.9333 | 0 | 0
107386 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31006 TM_13 | KABLO ARIZASINI BİTİRDİLER ENERJİ VERİLDİ FAKAT ABONELERE TEKRARDAN 2 FAZ BİRLEŞMİŞ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ TESPİT EDİLİP ARIZASI GİDERİLECEKTİR.kablo ekıbı çalışıyor.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 18:49 | 2014-08-10 00:43 | 5.9 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 371.7 | 0 | 0
107389 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11593_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DEPARDAN 1FAZ SİGORTA ATIĞI VARDI.400 A NH3 SİGORTA BASILDI. ENERJİ MEVCUT.NORMAL 9 EKİBİ A.RIZA DOĞAN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 19:03 | 2014-08-10 01:01 | 5.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.7667 | 0 | 0
107390 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28416_4 | DİJİ TÜRK BAYİSİ SİMKOM ADLI FİRMA ÇALIŞANI B.H.P MAH. 1015 SK NO1 DE ANTEN KURULUMU YAPMAK İÇİN BİNANIN ÇATISINA ÇIKMIŞ ANTEN KABLOSUNU AŞAĞIYA DOĞRU ATARKEN TEİAŞ AİT YÜKSEK GERİLİM HATTINA ANTEN KABLOSUNUN TEMAS ETMESİ SONUCUNDA YARALANMIŞ OLDUĞUNU VATANDAŞLAR BELİRTMİŞTİR.1015 SK NO1 İN SAYAÇ PANOSU YANMIŞ CİVARDAKİ BAZI ABONELERİN HAVAİ HAT ŞUBELERİNİN NÖTR HATLARININ KOPMASINA SEBEP OLMUŞTUR.VATANDAŞ BEYANINNA GÖRE ÇARPILAN KİŞİNİN HASTANEYE KALDIRILDIĞI VE HANGİ HASTANEDE OLDUĞU BELİRTİLMEMİŞTİR. KOPAN HAVAİ HAT ŞUBELERİ TAMİR EDİLEREK ENERJİ VERİLMİŞTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 18:53 | 2014-08-09 22:08 | 3.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
107391 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KARASİNAN DM>FENER ESKİ HAT | HATLARA KONUP ÇARPILAN LEYLEKLERDEN DOLAYI KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 19:04 | 2014-08-09 20:44 | 1.6667 | 11 | 956 | 0 | 0 | 18.3333 | 1593.3333 | 0 | 0
107393 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4505 | 4505 TM nin alçak gerilim panusunsda sorun var Değiştirildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 18:58 | 2014-08-09 19:51 | 0.88333 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 301.2167 | 0 | 0
107394 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9377 Hürriyet. Mah. Kurşun sk._2 | ekibe bildirildi.Kağıthane Belediyesi kaldırım çalışması esnasında kabloya esin sok.no:2 ve 4 teki kabloları yaralamış.karanlıkta yer yok,yarın gündüz tamir edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-09 18:13 | 2014-08-09 19:20 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
107395 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9146 Gürsel mah. 28 Nisan cad. cami arkası_1 | havai hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 18:07 | 2014-08-09 20:09 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
107400 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28046_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 18:53 | 2014-08-10 15:11 | 20.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 0
107405 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 18534_2 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 19:27 | 2014-08-09 20:33 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
107407 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_7 | arıza ekiplerine bildirildi arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 19:36 | 2014-08-09 21:47 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0
107408 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22327_5 | kablo arızası tesbit edildi.kablo ekibi çalışıyor.1 adwt 3x120 lık buat kullanılarak arıza yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 19:39 | 2014-08-10 03:57 | 8.3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 290.5 | 0 | 0
107411 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9308 Gültepe Akıcı sk._2 | ekibe bildirildi. 9308 tm dp 2 2 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 19:33 | 2014-08-09 21:19 | 1.7667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 104.2333 | 0 | 0
107413 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 19:51 | 2014-08-09 22:29 | 2.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
107418 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | Ekiplere verildi. Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 20:01 | 2014-08-10 10:02 | 14.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.0667 | 0 | 0
107419 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28085_9 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 19:28 | 2014-08-09 23:14 | 3.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.1333 | 0 | 0
107420 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 19:27 | 2014-08-09 23:15 | 3.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
107421 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | GAZİTEPE DM>KADIKÖY | HATLARA KONUP ÇARPILAN LEYLEKLERDEN DOLAYI KESİCİ AÇIŞ BESLENDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 20:01 | 2014-08-09 20:48 | 0.78333 | 21 | 102 | 0 | 0 | 16.45 | 79.9 | 0 | 0
107422 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KABAAĞAÇ DM>B.SİNEKLİ | HATLARA KONUP ÇARPILAN LEYLEKLERDEN DOLAYI KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 19:59 | 2014-08-09 20:29 | 0.5 | 7 | 120 | 0 | 0 | 3.5 | 60 | 0 | 0
107424 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31733_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 20:07 | 2014-08-09 21:29 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
107425 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22014_3 | sergen inşaat tarafından çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar verildi. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-09 20:14 | 2014-08-10 01:32 | 5.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0
107427 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_9 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. n:40 adres yanlış | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 20:16 | 2014-08-09 22:06 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
107428 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 838 B.Evler Çoçuk Esirgeme Kurumu içi _1 | 838 TM'den 2 faz sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 20:20 | 2014-08-09 20:52 | 0.53333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0
107429 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 123 B.evler M. kemal paşa Cd. Revani Sk._1 | direkten oksit tamiri yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 20:19 | 2014-08-10 00:35 | 4.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
107431 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28525_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 20:17 | 2014-08-09 23:09 | 2.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
107433 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29289 TM KARABURUN GİZLİBAHÇE YANI_1 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 20:25 | 2014-08-10 11:13 | 14.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1376.4 | 0 | 0
107438 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8801-8789 FİDERİ | Ekibe verildi.8801 itm'den 8789 deparı açtı.8798-8789 arası 10 kv kablo arızası Depar ringinden beslendi.(8039 ve 8034 Trm'ler G.paşa üzerinden enerjilendi.)8030 merkez 8604 deparı üzerine alındı.8798 Trm ve 8682 tarafı 8030 deparı üzerinden enerjilendi.karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 20:30 | 2014-08-09 23:12 | 2.7 | 0 | 2989 | 0 | 0 | 0 | 8070.3 | 0 | 0
107439 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25990 OVAYENİCE KÖYÜ DM. Ovayenice ÇATALCA_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 20:42 | 2014-08-09 21:25 | 0.71667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6167 | 0 | 0
107440 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 838 B.Evler Çoçuk Esirgeme Kurumu içi _1 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı,ölçü yapıldı,ekip verildi,çalışma devam ediyor,çalışma bitti,enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 20:48 | 2014-08-10 04:14 | 7.4333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 572.3667 | 0 | 0
107444 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_8 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 20:55 | 2014-08-09 21:49 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
107446 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KURFALLI>BEKİRLİ | HATLARA KONUP ÇARPILAN LEYLEKLERDEN DOLAYI KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 20:54 | 2014-08-09 22:10 | 1.2667 | 7 | 85 | 0 | 0 | 8.8667 | 107.6667 | 0 | 0
107447 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11952_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.NORMAL 9EKİBİ A.RIZA AĞDOĞAN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 21:05 | 2014-08-09 23:01 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
107449 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3061 bebek inşirah yokusu ptt yanı _1 | EKİBE BİLDİRİLDİ ŞUBE 1 FAZ KOPUK ATLAMA ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 20:47 | 2014-08-10 00:08 | 3.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
107450 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28001_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 21:04 | 2014-08-10 09:11 | 12.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.4667 | 0 | 0
107451 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 21:12 | 2014-08-10 13:04 | 15.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126.9333 | 0 | 0
107452 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23124 Çanakça Köyiçi_3 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 21:09 | 2014-08-09 23:30 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
107454 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 21:14 | 2014-08-10 11:35 | 14.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0
107455 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 068 B.evler Bağcılar Cad. Açık Sk. Vita Yapı Koop._1 | dahili tesisat arızası,abonenin kofrası bulunamadı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 21:16 | 2014-08-10 03:00 | 5.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.8667 | 0 | 0
107457 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 18509_3 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 21:18 | 2014-08-10 00:26 | 3.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
107458 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2213_2 | kofre patlamış 2213tm depar 2 çekildi t.edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 21:13 | 2014-08-10 13:10 | 15.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 0
107460 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25419 AYSE TATİL KÖYÜ Parkköy Silivri SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 21:23 | 2014-08-09 22:55 | 1.5333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.1333 | 0 | 0
107461 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20838_5 | arıza ekiplerine bildirildi. kablo arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 21:31 | 2014-08-10 01:31 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
107462 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29210 İMRAHOR TÜL FAB.YANI_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 21:32 | 2014-08-10 08:59 | 11.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0
107463 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | GAZİTEPE DM>KADIKÖY | HATLARA KONUP ÇARPILAN LEYLEKLERDEN DOLAYI KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 21:33 | 2014-08-09 22:07 | 0.56667 | 21 | 102 | 0 | 0 | 11.9 | 57.8 | 0 | 0
107466 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24269c Türkoba Çayırlar Eski (DİREK)_7 | Oksit vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 21:42 | 2014-08-09 23:18 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
107468 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18572_4 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 21:45 | 2014-08-10 01:54 | 4.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
107469 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9308 Gültepe Akıcı sk._5 | havai hat ekiplerine bildirildi.**Tehlike önlenip arıza giderildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 21:47 | 2014-08-09 22:35 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
107470 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29209 İMRAHOR KÖY BARBAROS CD. DİREK TİPİ_7 | Ekiplere verildi. Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 21:46 | 2014-08-10 00:18 | 2.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
107471 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9255 İhsaniye köyü_1 | ekibe verildi.yapılan kontrolde direk tipi trafo cıkış kablosu 1 metre yanmış.tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 21:48 | 2014-08-10 02:13 | 4.4167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 260.5833 | 0 | 0
107472 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28748 TERKOZ SU BİRLİĞİ DİREK TİPİ_1 | Ekiplere verildi. Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 21:46 | 2014-08-10 15:20 | 17.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70.2667 | 0 | 0
107476 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21178_10 | havai hat ekipleri kablonun dierektebn bqğlantısını yapacaktır.ekiplere bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 22:06 | 2014-08-09 23:11 | 1.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
107479 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_13 | oksit arızası ekiplere verildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 22:14 | 2014-08-10 01:35 | 3.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
107483 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25020 SAYALAR MERKEZ Sayalar SİLİVRİ Direk | HAT BAŞINDAN 1 AD OG SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 22:02 | 2014-08-09 23:12 | 1.1667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 0 | 0
107484 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 22:13 | 2014-08-09 23:56 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
107487 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22046_3 | tamir edilip enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 22:20 | 2014-08-10 02:02 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
107494 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KARASİNAN DM>KOZA FENER ÇİFLİK EVLERİ | HATLARA KONUP ÇARPILAN LEYLEKLERDEN DOLAYI KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 22:17 | 2014-08-09 23:08 | 0.85 | 5 | 364 | 0 | 0 | 4.25 | 309.4 | 0 | 0
107498 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 22:38 | 2014-08-10 11:31 | 12.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.5333 | 0 | 0
107500 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24301 S.Paşa İstifkent_4 | KONSOLDA OKSİT ARIZASI ONARILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 22:51 | 2014-08-10 00:19 | 1.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
107502 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26208 İSA AKSOY Değirmenköy SİLİVRİ_2 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 22:53 | 2014-08-10 00:58 | 2.0833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.5833 | 0 | 0
107503 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21915_8 | havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 22:56 | 2014-08-10 02:16 | 3.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
107507 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25187 KINALI ESENDORUK VİLLALARI Y.Çanta SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 22:58 | 2014-08-10 01:00 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
107510 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_4 | ekibe verildi tamir edşildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 23:12 | 2014-08-10 00:19 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
107517 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KARASİNAN DM>FENER | HATTA KONUP ÇARPILAN LEYLEKLERDEN DOLAYI KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 23:13 | 2014-08-10 00:04 | 0.85 | 19 | 286 | 0 | 0 | 16.15 | 243.1 | 0 | 0
107521 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1088 TR 2_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLDİRİLDİ.ATIK SIGORTA DEGISTIRILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 23:41 | 2014-08-10 00:35 | 0.9 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
107526 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 00:01 | 2014-08-10 11:32 | 11.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.0667 | 0 | 0
107529 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 00:25 | 2014-08-10 11:34 | 11.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 0 | 0
107530 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25012 KURFALLI MERKEZ Kurfallı SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 00:17 | 2014-08-10 01:34 | 1.2833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0 | 0
107531 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KABAAĞAÇ DM>B.SİNEKLİ | HATLARA KONUP ÇARPILAN LEYLEKLERDEN DOLAYI KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 00:21 | 2014-08-10 01:20 | 0.98333 | 7 | 120 | 0 | 0 | 6.8833 | 118 | 0 | 0
107532 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24371 K.gaz TEAŞ Kamp RMU_3 | baks panodan bir adet sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 00:20 | 2014-08-10 00:57 | 0.61667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
107533 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 00:30 | 2014-08-10 09:13 | 8.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.8667 | 0 | 0
107536 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31028 TM_1 | EKİBE VERİLDİ...DİREĞİN DİBİNDE PATLAMA OLUYORMUŞ 31028 TM DEN AYDINLATMA DEPARI KESİLDİ GÜVENLİĞİ SAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 00:19 | 2014-08-10 01:27 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
107540 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28752_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 00:43 | 2014-08-10 13:04 | 12.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 0 | 0
107547 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11234_15 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIARSINA GÖRE KONTROL EDİCEK. GECE MAHAL GİRİŞLERİ KAPALI OLDUĞUNDAN DOLAYI SABAH EKİBİ KOFARALARI BASICAK KONTROLÜ YAPILICAKTIR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 01:14 | 2014-08-10 09:26 | 8.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0
107549 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8629_2 | havai hat ekibine verildi.Klemens arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 01:18 | 2014-08-10 02:27 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
107551 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4325_3 | kesıcı acması hatta enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 00:42 | 2014-08-10 01:43 | 1.0167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.5833 | 0 | 0
107553 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28681 A.KÖY ANAFARTALAR İLK.OKULU YANI _1 | EKİPLERE VERİLDİ.KABLO TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 22:47 | 2014-08-10 21:59 | 23.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 0
107557 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | FENER DM>GÖKSULAR | HATTA KONUP ÇARPILAN LEYLEKLERDEN DOLAYI KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 01:53 | 2014-08-10 02:16 | 0.38333 | 14 | 212 | 0 | 0 | 5.3667 | 81.2667 | 0 | 0
107559 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422 Elmadağ nalbant sok _9 | EKİBE BİLDİRİLDİ no:36 önü kablo patalama yapmış depar çekik sabah müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 02:07 | 2014-08-10 15:14 | 13.1167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 524.6667 | 0 | 0
107561 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31144 TM_3 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 02:13 | 2014-08-10 10:42 | 8.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0
107563 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 02:24 | 2014-08-10 06:29 | 4.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
107564 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1851_8 | ŞUBE KABLOSU ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 02:30 | 2014-08-10 12:39 | 10.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0
107566 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2042 kesme kaya cd._3 | AG KABLO ARIZASI (1 FAZ)tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 02:50 | 2014-08-10 17:37 | 14.7833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0 | 0
107567 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_1 | ekibe verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 02:40 | 2014-08-10 03:27 | 0.78333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 72.85 | 0 | 0
107568 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KARASİNAN DM>FENER ESKİ HAT | HATTA KONUP ÇARPILAN LEYLEKLERDEN DOLAYI KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 03:22 | 2014-08-10 03:39 | 0.28333 | 11 | 956 | 0 | 0 | 3.1167 | 270.8667 | 0 | 0
107569 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1918_12 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.2 FAZ SIGORTA ATIKTI DEGIŞTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 03:28 | 2014-08-10 04:29 | 1.0167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 | 0 | 0
107570 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18586_12 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 03:18 | 2014-08-10 04:19 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
107571 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_9 | havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 03:45 | 2014-08-10 04:18 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
107572 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25041 KINALI SU POMPASI Y.Çanta SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 03:12 | 2014-08-10 04:07 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
107573 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3186; etiler nispetiye cad. prof.sit. bahçesi_2 | Ekibe bildirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 03:46 | 2014-08-10 04:52 | 1.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
107574 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18042_2 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. yas 1 faz arizali. atlama yapildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 04:01 | 2014-08-10 04:49 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
107575 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 04:34 | 2014-08-10 05:56 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
107578 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1816_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.1 FAZ SIGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 04:46 | 2014-08-10 05:35 | 0.81667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
107581 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1918_12 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.2 FAZ ANA KABLO ARIZASI VAR KABLO SERVISI YONLENDİRİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 05:48 | 2014-08-10 16:34 | 10.7667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 689.0667 | 0 | 0
107582 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31607 GÜNEŞLİ MERKEZ MAHALLE EVREN_12 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDILIYOR.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ .ÖLÇÜ EKİBİ ARIZA GİDERİLDİ ELEKTRİK VERİLDİ.YÖNLEölçü işlemi yapıldı kablo ekibine teslim edildi.kablo ekibi çalışıyor.NDİRİLDİ ÖLÇÜLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 03:09 | 2014-08-10 13:54 | 10.75 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 677.25 | 0 | 0
107583 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23267 Ahmediye Parseller Mah._4 | sigorta atık yapıldı..... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 06:15 | 2014-08-10 07:06 | 0.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
107584 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23120 Muratbey Kök_3 | sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 06:20 | 2014-08-10 06:50 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
107585 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21562_4 | nöbetçi ekiplere bildirildi.ekiplerimiz bölgeye yönlendirildi.sgprra arızası vardı.arıza giderildi.enerji veriildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 06:41 | 2014-08-10 07:59 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
107588 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25798 TR19-24. Cad. Lider-16 girisi G.YAKA_3 | KLEMENS YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 07:07 | 2014-08-10 08:15 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
107590 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20711_7 | sigorta arızası mevcuttu değiştirildi.tamir edildi.normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 07:14 | 2014-08-10 07:54 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
107592 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_7 | tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 06:26 | 2014-08-10 18:51 | 12.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.3333 | 0 | 0
107594 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | HİSARBEYLİ DM - BAŞAK DM | kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 07:02 | 2014-08-10 08:13 | 1.1833 | 18 | 138 | 0 | 0 | 21.3 | 163.3 | 0 | 0
107597 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25129 SHELL KARŞISI Silivri SİLİVRİ_4 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 07:36 | 2014-08-10 08:04 | 0.46667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
107598 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1851_9 | ARIZA BITTI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 07:28 | 2014-08-10 23:30 | 16.0333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1026.1333 | 0 | 0
107599 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4325_2 | kesıcı acması.hatta enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 07:44 | 2014-08-10 07:54 | 0.16667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
107604 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28802 D.M-28446 | ekibe verildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 07:46 | 2014-08-10 08:46 | 1 | 19 | 10249 | 0 | 0 | 19 | 10249 | 0 | 0
107604 | 2 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28805-Çardaktepe | ekibe verildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 07:46 | 2014-08-10 10:02 | 2.2667 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 4216 | 0 | 0
107606 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25150 BEYCİLER KÖYÜ yeni mahalle Beyciler SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 08:12 | 2014-08-10 09:32 | 1.3333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
107607 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3579 bebek yalı boyu cad. sahil girişi_7 | H.HAT EKİBE BİLDİRİLDİ aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 07:55 | 2014-08-10 11:03 | 3.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0
107610 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20221_8 | arıza ekıbıne bıldırıldı bakılmakta bakıldı nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 08:31 | 2014-08-10 10:31 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
107611 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 23098 ÇİFTLİKKÖY MEZARLIK YANI | ÇİFTLİKKÖY MEZARLIK RMU TR ÜSTÜ BAŞLIK PATLAK.EKİPLER ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 08:28 | 2014-08-10 10:11 | 1.7167 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 199.1333 | 0 | 0
107613 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18042_2 | Depar kablosu 2 faz arızalı-ölçü ekibine verildi.depar çekildi kablo ekibi çalışıyor. Tamir edildi. Elektrik verildi. 1 ad. 3x240 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 08:38 | 2014-08-10 15:11 | 6.55 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 641.9 | 0 | 0
107614 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_6 | ekibe verildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 08:11 | 2014-08-10 09:01 | 0.83333 | 24 | 93 | 0 | 0 | 20 | 77.5 | 0 | 0
107615 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21281_11 | yerden yer altı kablo 120 lik kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 08:42 | 2014-08-10 18:36 | 9.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 544.5 | 0 | 0
107616 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11593_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP KONTROL ETTİ 1 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜYE HABER VERİLDİ ÖLÇÜ YAPILIYOR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 08:38 | 2014-08-10 20:27 | 11.8167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0
107617 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21461_9 | yeraltı şube kablo ekiplerine bildirildi.ekiplerimiz kontrol edecektir.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 08:38 | 2014-08-10 12:06 | 3.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
107618 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22025_8 | 22025 den besli A.G. kablosunda iki ayrı kblo arızası tesbit edildiğinden arıza uzun süemüştür. iki defa ölçüm yapılıp arıza yerleri tesbit edildi ve toplamda 3 adet 2x120+95 lik buat ,2 metre 2x120+95 lik( yeraltı) kablo kullanıldı. arıza onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 09:00 | 2014-08-10 15:25 | 6.4167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 96.25 | 0 | 0
107619 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20644_5 | binada komple elektrik yokmuş. şube kablosu arızalı ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-10 08:59 | 2014-08-10 13:14 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
107620 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25712 İBRAHİM ARIKAN TEM Gişeleri yanı | TRAFO KESİCİSİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 09:03 | 2014-08-10 09:29 | 0.43333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 0
107622 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28756_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 09:06 | 2014-08-10 10:00 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
107628 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18218_2 | direge araç çarptı-havai hat ekibi yönlendirildi.tehlike önlendi enerji verildi karanlıta yer yok.10 luk direk dikilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-10 09:09 | 2014-08-10 09:54 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
107630 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24029 Güzelce Aydınlar Cad. 8 Evler (DİREK)_8 | abonenin şube kablosu yanıktı.onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 09:23 | 2014-08-10 10:29 | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
107631 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 068 B.evler Bağcılar Cad. Açık Sk. Vita Yapı Koop._6 | 3*35+16 kablo 2 faz arızalı.arıza giderildi.enerjilendi.(arıza için merkezden Alçak gerlim deparı çekilmiştir.) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 08:40 | 2014-08-10 18:54 | 10.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.8667 | 0 | 0
107635 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25035 İSTANBUL KENT Semizkumlar SİLİVRİ_3 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 09:28 | 2014-08-10 10:14 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
107642 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9257 Akpınar köyü Cami yanı_1 | ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 09:51 | 2014-08-10 14:38 | 4.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
107648 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_5 | ekibe bildirildi.**arıza giderildi.İLHAN SÖNMEZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 10:00 | 2014-08-10 10:38 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
107650 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_1 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 09:44 | 2014-08-10 12:27 | 2.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
107656 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9051 Bahçeköy Yolu Kemerburgaz Dağıtım_1 | ekibe bildirildi.Direkten tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 10:18 | 2014-08-10 14:42 | 4.4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 259.6 | 0 | 0
107660 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3662 beşiktaş ortabahçe cd b.çarsı önü_3 | Depar 3 çekili. kablo servisi çalışıyor. Geçici enerji verildi tekrar kesilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 10:18 | 2014-08-10 20:54 | 10.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 0
107661 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1535 | NÖTR BARASI ÇALINMIŞ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 10:07 | 2014-08-10 11:57 | 1.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
107662 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 10:27 | 2014-08-10 11:19 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
107664 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11652_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 10:27 | 2014-08-10 11:27 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
107665 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4192_4 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 10:30 | 2014-08-10 11:35 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
107666 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9013 K.Hane Dumlupınar Cad. Başı_2 | h.hat ekiplerine bildirildi.**yer altında patlama olmuş. yeri açılıp bakılacak. kablo servisine bildirildi.**9013tm dp3-7-8-10 çekik kablo ekibi çalışıyor.**deparlar enerjili. 9013tm dp2 çekik kablo ekibi çalışıyor.**arıza giderildi.1 adet 120lik fermuarlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 10:33 | 2014-08-10 12:16 | 1.7167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 101.2833 | 0 | 0
107667 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - MİS-BİS ÇIKIŞI | geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 10:40 | 2014-08-10 11:05 | 0.41667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41667 | 0.41667 | 0 | 0
107668 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25291 S.S. AİLE YAPI KOOP. Sülüklü Mevkii_1 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 10:43 | 2014-08-10 11:11 | 0.46667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
107670 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20400_8 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 10:43 | 2014-08-10 11:22 | 0.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
107671 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21955_13 | ekipelre bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 10:43 | 2014-08-10 11:49 | 1.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
107674 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11428_4 | EKİBİMİZ AYDINLATMA ARIZASI ÇALIŞMASI ESNASINDA KISA SÜRELİ KONROLLÜ OLARAK KESTİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 10:50 | 2014-08-10 11:12 | 0.36667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
107675 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 10:43 | 2014-08-10 10:58 | 0.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
107678 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28008_2 | ABONEYE GECICI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 10:52 | 2014-08-10 15:06 | 4.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0
107679 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_1 | ekibe verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 10:49 | 2014-08-10 11:10 | 0.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
107682 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11234_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK EKİP KONTROL ETTİ 1 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜYE HABER VERİLDİ ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA GÖRÜLMEDİ SİGORTA BASILDI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 10:43 | 2014-08-10 12:51 | 2.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0
107687 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25451 SAĞLIK OCAĞI YANI Y.Çanta SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 11:11 | 2014-08-10 11:37 | 0.43333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0
107688 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 11:14 | 2014-08-10 19:45 | 8.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.6167 | 0 | 0
107689 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24390 SELİMPAŞA SANAYİ_2 | Ekibe bilsdirildi. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 11:16 | 2014-08-10 12:26 | 1.1667 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.1667 | 4.6667 | 0 | 0
107690 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8503_11 | ekibe verildi. şube arızası. ölçü ekibine verildi. depar çekili. ekip çalışıyor.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 11:11 | 2014-08-10 21:37 | 10.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0
107691 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 11:04 | 2014-08-10 12:41 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
107692 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18240_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 11:05 | 2014-08-10 11:48 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
107694 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28451_2 | ekipler tarafından kontrol edildi enerji mevcut . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 11:24 | 2014-08-10 17:55 | 6.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.1333 | 0 | 0
107697 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9519 Okmeydanı Oktay sk._8 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 11:24 | 2014-08-10 11:48 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
107698 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21824_4 | Binanın bir kısmında elektrik yokmuş arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 11:26 | 2014-08-10 12:06 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
107701 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8309_4 | ekibe verildi. 3 faz sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 11:32 | 2014-08-10 11:53 | 0.35 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
107702 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1330_1 | TEKRARLAYAN ŞUBE KABLOSU ARIZASI EKİP YÖNLENDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 11:33 | 2014-08-11 00:40 | 13.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104.9333 | 0 | 0
107703 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21483_10 | ekiplere bildirildi tekrardan kontrol edilecek.kablo arızası vardır. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 11:36 | 2014-08-10 13:08 | 1.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
107704 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ekibe verildi. abone antigron kablosunu değiştirip tekrar arıyacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 11:32 | 2014-08-10 11:55 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
107710 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 838 B.Evler Çoçuk Esirgeme Kurumu içi _2 | havai hattan oksit arızası tamiri yapıldı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 11:36 | 2014-08-10 12:40 | 1.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
107711 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21977_6 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır.enerji verildi .968863,969015 nolu başvurular farklı şube arızası 107711 nolu iş emri ile birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 11:44 | 2014-08-10 17:44 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
107713 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_1 | sayaç yanık ölçüsüz enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 11:45 | 2014-08-10 13:04 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
107715 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11652_4 | KABLO ARIZASI TESBİT EİLDİ ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ ARIZAYI TESBİT EDEMEDİ 630 A SİGORTA BASILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 11:52 | 2014-08-10 13:42 | 1.8333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
107717 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 11:59 | 2014-08-10 21:56 | 9.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.65 | 0 | 0
107718 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21354_7 | kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 12:05 | 2014-08-10 17:25 | 5.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
107722 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23186 Çanakça Köyü Benzinlik yanı_3 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 12:09 | 2014-08-10 16:06 | 3.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
107724 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25028 YOLÇATI MERKEZ Yolçatı SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 12:22 | 2014-08-10 13:19 | 0.95 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 0 | 0
107725 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29289 TM KARABURUN GİZLİBAHÇE YANI_1 | yeraltı kablo arızası mevcut. olcu yapıldı. tamır edılıp enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 12:23 | 2014-08-10 18:13 | 5.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
107726 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9013 K.Hane Dumlupınar Cad. Başı_2 | ekibe bildirildi.**kabloda patlama olmuş 9013tm dp3 çekik kablo ekibi çalışıyor.**arıza giderildi.1 adet 120 lik fermuarlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 12:25 | 2014-08-10 14:15 | 1.8333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 108.1667 | 0 | 0
107728 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11858_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 12:15 | 2014-08-10 22:11 | 9.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.5333 | 0 | 0
107729 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 12:16 | 2014-08-10 19:25 | 7.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 0 | 0
107730 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28752_1 | İSKI ADINA ÇALISMA YAPAN TAŞERON FİRMA CALISMA YAPARKEN YERALTI KABLOSUNA ZARAR VERMISTIR 28752 TM DEN 9 NOLU DEPAR CEKILDI. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-10 12:18 | 2014-08-10 16:10 | 3.8667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 359.6 | 0 | 0
107731 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11345_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 12:26 | 2014-08-10 20:21 | 7.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.4167 | 0 | 0
107732 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25419 AYSE TATİL KÖYÜ Parkköy Silivri SİLİVRİ_6 | BAKILDI YERALTI ARIZASI MEVCUT ÖLÇÜ GEREKİYOR GECİÇİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 12:34 | 2014-08-10 13:41 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
107737 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 718 B.evler cum.mah.ç.hançer cad.9.sok _14 | 4*10 kablo arızası ölçü yapıldı ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-09 21:41 | 2014-08-10 16:34 | 18.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151.0667 | 0 | 0
107742 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28001_1 | Ekipler tarafından tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 12:04 | 2014-08-10 18:20 | 6.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.1333 | 0 | 0
107743 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_2 | ekibe verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 12:42 | 2014-08-10 13:52 | 1.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0
107745 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21081_9 | direkten yer altı şube kablo arızası vardı.ekiplerimiz arızayı giderdi.enerjisi verildi.ihbarda verilen kirazlı cd no:27 güner sokak no:27 dir adres aynıdır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 12:47 | 2014-08-10 18:00 | 5.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4333 | 0 | 0
107749 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3168; beşiktaş uzunca ova sk ile cedidiye köşe_4 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi. Şube 2 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale edecek. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 12:47 | 2014-08-10 17:55 | 5.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 0 | 0
107753 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31477 TM_4 | H.HATEKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.İŞSIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.SİGORTA ATIKTI VERİLDİNORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 12:53 | 2014-08-10 15:17 | 2.4 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 0
107756 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20193_1 | ŞUBE BAGLANTISI ARIZA OKSIT EKIBINE BILDIRILDI.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 13:00 | 2014-08-10 22:00 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
107757 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28261-28443 SUATLAR ARKASI | ekibe verildi. kablo başlığı patlak ekipler çalışıyor. tamır edıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 12:47 | 2014-08-10 15:16 | 2.4833 | 0 | 5580 | 0 | 0 | 0 | 13857 | 0 | 0
107759 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_11 | ekibe bildirildi.**arıza giderildi. 9075tm dp11 1 faz sigorta erimesi arıza giderildi.İLHAN SÖNMEZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 12:56 | 2014-08-10 13:26 | 0.5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0
107769 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18284_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 13:12 | 2014-08-10 14:46 | 1.5667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 153.5333 | 0 | 0
107771 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_2 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 13:08 | 2014-08-10 14:47 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
107776 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3018 istiklal cad. balo sok _9 | ekibe bildirildi. KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPIYOR Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 13:04 | 2014-08-10 17:26 | 4.3667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 174.6667 | 0 | 0
107780 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25712 İBRAHİM ARIKAN TEM Gişeleri yanı_10 | depar çıkış kablosu yanmış.değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 13:35 | 2014-08-10 15:02 | 1.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.55 | 0 | 0
107782 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 11784 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI. TRAFO MERKEZİNDE OG SİGORTASI DEYİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 13:48 | 2014-08-10 14:36 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
107783 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_1 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 13:42 | 2014-08-10 14:25 | 0.71667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 66.65 | 0 | 0
107786 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_10 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 13:53 | 2014-08-10 16:19 | 2.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
107791 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28418_1 | tamir edildi enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 14:02 | 2014-08-10 17:48 | 3.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.1333 | 0 | 0
107795 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11039_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 14:12 | 2014-08-10 17:02 | 2.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
107797 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 14:14 | 2014-08-10 14:46 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
107799 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11636_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 13:54 | 2014-08-10 16:33 | 2.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0
107806 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21249_9 | OKSİT ARIZASI EKİPLERE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 14:38 | 2014-08-10 19:11 | 4.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
107807 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 14:36 | 2014-08-10 18:45 | 4.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0
107809 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18218_8 | 10 luk A tipi yeni direk dikildi.depar çekildi.hat aktarması yapılıyor. Aktarma yapıldı. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 14:37 | 2014-08-10 16:10 | 1.55 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 151.9 | 0 | 0
107810 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11653_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 14:42 | 2014-08-10 17:15 | 2.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
107813 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21076_9 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ İLGİLENMEKTEDİRLER..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 14:42 | 2014-08-10 19:25 | 4.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.15 | 0 | 0
107820 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11652_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK H.H. EKİBİ 2 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜ İÇİN HAZIRLANIYOR. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 15:02 | 2014-08-10 23:45 | 8.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0
107821 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 15:03 | 2014-08-10 17:48 | 2.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
107822 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 14:53 | 2014-08-10 22:54 | 8.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.1333 | 0 | 0
107824 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9073 K.Hane Asfaltı No:29 Karşısı_7 | H.hat ekibine bildirildi.**tamir edildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 15:06 | 2014-08-10 16:13 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
107827 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11616_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.11616 TM D:4 DOĞRU ŞUBE 1 FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜ BEKLENİYOR ÖLÇÜ YAPILDI.YERİ TESPİT EDİLDİ.İŞARETLENDİ. KABLIO EKİBİNE VERİLDİ. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. KABLO ARIZASI GİDERİLDİ. DEPARDAN ENERJİ VERİLDİ.ENERJİ TUTMADI. KABLO ARIZASI DEVAM EDİYOR. SABAHLEYİN ÖLÇÜ YAPILICAK. TEKRAR ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA TESBİT EDİLDİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLECEK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 15:20 | 2014-08-11 15:59 | 24.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 172.55 | 0 | 0
107828 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31005 TM_8 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31005 TM DEN GÜLNİHAL SOK YERALTI ÇIKIŞI 3 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİÖLÇÜ EKİBİ YERALTI KABLOSUNU ÖLÇTÜ KABLOCULARA TESLİM EDİLDİ KABLOCULAR ÇALIŞIYOR...RİLDİ.ÖLÇÜ EKİBİ TEKRAR ARIZAYI ÖLÇMEK İÇİNBÖLGEYE GÖNDERİLDİ.ÖLÇÜ İŞLEMİ TEKRAR YAPILIYOR.ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA TESPİT EDİLDİ ARIZA EKIBI ÇALIŞIYOR.ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 15:18 | 2014-08-11 01:40 | 10.3667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 653.1 | 0 | 0
107829 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28786 TAŞOLUK CANGALÇEŞME -1-_4 | ekıbe evrıldı. taır e4dıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 15:18 | 2014-08-10 16:43 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
107833 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4001(TR1)-4022 | 4022 - 4069 tmler arası 10 kv kablo arızası. 17 20 itibariyle enerji verildi... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 15:24 | 2014-08-10 17:53 | 2.4833 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 3099.2 | 0 | 0
107835 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8505_7 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 15:28 | 2014-08-10 17:24 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
107836 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25088 BASIN KONUT 4 Y.Çanta SİLİVRİ | ORTA GERİLİM TEL KOPMUŞ.YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 15:30 | 2014-08-10 16:33 | 1.05 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 198.45 | 0 | 0
107843 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 188-4 Keresteciler Sitesi Savaş Cd. Çınar Sok._1 | 3*120+70 kablo arızalı.yeri belli.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 15:44 | 2014-08-10 20:28 | 4.7333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 364.4667 | 0 | 0
107845 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9174 Gültepe T.paşa cad. Nurdoğan sk._10 | Ekibe bildirildi.**CBS'YE göre 9174 tm dp-10 bir faz ceyran yok,kablo arızası servisine bildirildi.**arızanın olduğu yerde araba olduğundan müdahale edilemedi. aboneye atlama ceryan verildi. yarın gündüz tamir edilecek karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 15:40 | 2014-08-10 19:46 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
107846 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 15:49 | 2014-08-10 17:48 | 1.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 0 | 0
107847 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9456 Okmeydanı Aslangazi cad. Taşkıran sk._10 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(bekir doğan) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 15:50 | 2014-08-10 16:29 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
107848 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21301_9 | Binaya direkten elektrik gelmiyormuş. arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 14:38 | 2014-08-10 17:16 | 2.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
107849 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31489 TM_5 | HAVİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ALPEK KOPUKTU TAMİR EDİLDİ ELEKTRİK VERİLDİ.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 15:38 | 2014-08-10 21:50 | 6.2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 390.6 | 0 | 0
107852 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8152_4 | ekibe verildi. sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 16:01 | 2014-08-10 17:04 | 1.05 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
107856 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29224 TRAFO 1_9 | EKİPLER TARAFINDAN KONTROL EDİLDİ ALPEK KABLO YANIĞI 20mt 3*16 Alpek KABLO GEREKMEKTEDİR. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 16:01 | 2014-08-11 11:13 | 19.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 153.6 | 0 | 0
107857 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11784_3 | ARIZA BITTI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 16:09 | 2014-08-11 01:33 | 9.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0
107859 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21461_3 | kablo ekiplerimiz bölgede çalışmakatadır.arıza giderrildi.enerji veirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 16:12 | 2014-08-10 17:02 | 0.83333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
107860 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 16:08 | 2014-08-10 19:52 | 3.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
107866 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_6 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 16:26 | 2014-08-10 20:39 | 4.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0 | 0
107871 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11519_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 16:40 | 2014-08-10 19:24 | 2.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
107872 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11812_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 16:42 | 2014-08-11 03:00 | 10.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 0 | 0
107876 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25583 Fener D.M. Boşnak Kemal_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ YANMIŞTI.DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 16:56 | 2014-08-10 17:34 | 0.63333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 0 | 0
107877 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31902_5 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİŞDİ.İŞEMRİ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.KONTROL EDİLDİ KKİBİ ÇALIŞIYOR.EPÇEYERALTI KABLOSUNU KOPARMIŞ.KABLO E | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 16:54 | 2014-08-10 18:34 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
107878 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24180-Celaliye TEM Üstü Erol Ersaraç_4 | 1 faz sigorta atıkdı.Değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 16:58 | 2014-08-10 17:35 | 0.61667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
107884 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25452 Üst Trafo Y.Çanta SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 17:19 | 2014-08-10 17:48 | 0.48333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 0 | 0
107885 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28760_14 | kablo arızası tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 17:09 | 2014-08-10 21:56 | 4.7833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 444.85 | 0 | 0
107886 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21280_6 | arıza kablo ekiplerine bildirildi.kablo ekipleri kontrol edecektir.nh atığı vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 17:11 | 2014-08-10 18:32 | 1.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0
107889 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25294 PTT SANTRAL BİNASI Semizkumlar SİLİVRİ_3 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 17:30 | 2014-08-10 18:29 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
107891 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3133; tophane kıvrıntılı sk _5 | ekibe bildirildi Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 17:38 | 2014-08-10 18:16 | 0.63333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
107894 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1164_6 | DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZASI.KABLO SERVISI OLMADIGI ICIN ARIZA GÜNDÜZ GİDEİRLERİLECEK. EKİP ARIZA NOKTASIJNDA ÇALIŞIYOR. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 17:44 | 2014-08-11 12:27 | 18.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 149.7333 | 0 | 0
107896 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11379_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 17:45 | 2014-08-10 22:50 | 5.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.5833 | 0 | 0
107897 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4390 - GÜMÜŞDERE | arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 17:42 | 2014-08-10 18:31 | 0.81667 | 5 | 1028 | 0 | 0 | 4.0833 | 839.5333 | 0 | 0
107899 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_2 | H.hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi. BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 17:48 | 2014-08-10 19:06 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
107901 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4069_1 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 17:51 | 2014-08-10 23:55 | 6.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
107903 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28546_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 17:44 | 2014-08-11 11:55 | 18.1883 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 145.5067 | 0 | 0
107906 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31902_11 | NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KONTROL EDİLECEK.AG ŞALTERİ YANIK TI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLİ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 17:59 | 2014-08-10 19:10 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
107909 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_8 | oksit arızası. Oksit ekibi arızayı giderdi .Enerji verildi. 969594 nolu farklı şube arızası 107909 nolu iş emri ile birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 18:10 | 2014-08-10 19:35 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
107914 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3529_13 | ekibe verildi Şube 1 faz kopuk atlama enerjili müsait zamanda kablo ekibi çalışacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 18:02 | 2014-08-10 18:46 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
107915 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20077_7 | Alpek arızası. Havai hat ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 18:15 | 2014-08-10 19:50 | 1.5833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0
107917 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11653_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 18:03 | 2014-08-10 21:21 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
107919 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_10 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 18:28 | 2014-08-10 18:52 | 0.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
107920 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28701_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 18:17 | 2014-08-10 22:04 | 3.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 0 | 0
107926 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - SELİMPAŞA 1/0 ÇIKIŞI | Geçici açma. Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 18:35 | 2014-08-10 18:45 | 0.16667 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0
107928 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3840 levent e.mardini cad. turizm okul bahçesi _1 | Ekibe verildi Şube 3 faz kopuk kablo ekibi çalışacak enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 18:00 | 2014-08-11 11:35 | 17.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 123.0833 | 0 | 0
107930 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11853_17 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 3 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜ BEKLENİYOR. ÖLÇÜ YAPILDI.DEPARDAN İZOLE EDİLDİ. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.KABLO EKİBİ ARIZAYI GİDERDİ. ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 18:48 | 2014-08-11 01:48 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
107932 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_6 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 18:47 | 2014-08-10 20:22 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
107933 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 18:48 | 2014-08-10 19:28 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
107935 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21326_11 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 18:57 | 2014-08-10 20:54 | 1.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
107937 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25010 FENER KÖYÜ (Havuz yanı) Fener SİLİVRİ_1 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 19:04 | 2014-08-10 20:38 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
107943 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29209 İMRAHOR KÖY BARBAROS CD. DİREK TİPİ_1 | ekiplere verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 19:04 | 2014-08-10 19:56 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
107947 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20077_8 | oksit arızası giderildi aboneye enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 19:14 | 2014-08-10 19:59 | 0.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
107950 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20585_5 | Havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 19:31 | 2014-08-10 20:24 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
107957 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 18:48 | 2014-08-10 22:48 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
107958 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28255_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 19:44 | 2014-08-10 23:36 | 3.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
107959 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20012_6 | arıza nöbet ekibine bildirildi.sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 19:45 | 2014-08-10 21:15 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
107965 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 516-3 Güngören Sanayi Mah. Tekin Sk._1 | sigorta atıktı.enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 19:59 | 2014-08-10 20:34 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
107966 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_8 | Direkten yer altı şube arızalı. ölçüldü, kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. direkten baglandi. 3 metre 4x16 kablo. 2 adet 4x16 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 20:01 | 2014-08-10 23:51 | 3.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
107967 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 11007 | DOĞALGAZ SISZIINTISI OLDUĞUNDAN DOLAYI İGDAŞ EKİPLERİNCE ENERJİ KESİLMESİ İSTENDİ ..MONTORLÜĞÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.GÜVENLİK NEDENİYLE 31005 T.M. İZOLE EDİLDİ.İGDAŞ TARAFINDAN GAZ KESİMİ YAPILDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLECEK. KONTROL EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-10 19:59 | 2014-08-10 20:44 | 0.75 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0
107968 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_1 | HAVAİHAT EKIBINE VERILDİ. Tamir edildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 20:07 | 2014-08-10 21:52 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
107969 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18021_11 | Yer altı şube arızalı. Ölçüldü, kablo ekibi çalışıyor. Tamir edildi. Elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 20:06 | 2014-08-10 21:44 | 1.6333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 160.0667 | 0 | 0
107971 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 20:06 | 2014-08-10 22:34 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
107972 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 20:09 | 2014-08-11 07:55 | 11.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94.1333 | 0 | 0
107974 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20770_7 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 20:14 | 2014-08-10 23:14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
107975 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_5 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 20:11 | 2014-08-10 20:32 | 0.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
107976 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21567_6 | arıza ekiplerine bildirildi.kablo arızası mevcut kablocu ekiplerimiz çalışmakta. kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 20:16 | 2014-08-10 22:31 | 2.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
107977 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4310_1 | saat yanmasından dolayı gelen arıza .gıderıldi.salıha armagan sayaç no 2815847 nolu saat arıza gıderıldi.sayaç servısı gelıp bakması lazım. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 19:38 | 2014-08-10 20:20 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
107980 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_5 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 20:14 | 2014-08-10 20:35 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
107984 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_8 | KLEMENS ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 20:29 | 2014-08-10 22:29 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
107985 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11593_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 20:31 | 2014-08-10 21:03 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
107987 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_1 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 20:32 | 2014-08-10 21:06 | 0.56667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0
107988 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_8 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 20:32 | 2014-08-10 21:42 | 1.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0
107989 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_6 | yer altı şube kablo arızası.Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. 970056 nolu başvuru farklı şube arızası 107989 nolu iş emri ile birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 20:33 | 2014-08-10 22:03 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
107990 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 20:33 | 2014-08-11 00:34 | 4.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0667 | 0 | 0
107994 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3168; beşiktaş uzunca ova sk ile cedidiye köşe_1 | Şube nötürü kopuk tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 19:45 | 2014-08-11 16:01 | 20.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 141.8667 | 0 | 0
107996 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 20:38 | 2014-08-10 21:59 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
107997 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_5 | oksit arızası. ekip arızayı giderdi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 20:44 | 2014-08-10 21:53 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
107998 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24472- Celaliye Tem Üstü Aksoylar Mermer RMU_4 | 2 adet sigorta atıkdı.Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 20:46 | 2014-08-10 21:40 | 0.9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
107999 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11020_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 20:41 | 2014-08-11 02:35 | 5.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
108005 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 20:49 | 2014-08-11 00:43 | 3.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
108006 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24204-M.Sinan Hünkartepe Mahallesi_22 | kofrada 1 adet sigorta atıkdı.Değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 20:59 | 2014-08-10 22:10 | 1.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0
108008 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9663 Nurtepe Alibey cad. Osmanpaşa Çiftliği_8 | h.hat ekiplerine bildirildi**9663tm dp2 1 faz sigorta erimesi arıza giderildi.BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 20:55 | 2014-08-10 21:38 | 0.71667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 42.2833 | 0 | 0
108009 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21915_7 | Oksit ekiplerine bildirildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 20:57 | 2014-08-11 05:48 | 8.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
108010 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28287_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 21:05 | 2014-08-11 01:17 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
108013 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_3 | HAVAİ HATTA YAPIŞMA OLDUĞUNDAN DOLAYI. TR 22165 DEN BESLENEN A.G. SİGORTASI TEKRAR ATTI. HAVAİ HATTAKİ KISA DEVRE BULUNDU. ARIZA ONARILDI. KARANLIKTA ABONE YOKTUR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 21:16 | 2014-08-10 21:48 | 0.53333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
108014 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | Ekiplere verildi en kısa sürede bakılıcak. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 21:13 | 2014-08-10 23:53 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
108015 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24103 K.oba Murat Sit. RMU_6 | Yeraltı arızası vardı.Geçici elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 21:19 | 2014-08-10 23:06 | 1.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0
108019 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4388_2 | arıza gıderıldı aboneye enerjı verıldı.1ad.AG sıgoatası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 21:28 | 2014-08-10 22:28 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
108020 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28325 BOLLUCA KAVAKÇEŞME MEVKİ_7 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 21:30 | 2014-08-11 00:18 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
108022 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18616_7 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 21:38 | 2014-08-10 22:42 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
108027 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 21:47 | 2014-08-10 22:57 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
108029 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11673_5 | ARIZA TESBİTİ İÇİN BİLGİ VERİLDİ.KABLO EKIBI CALİŞİYOR .ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 21:55 | 2014-08-11 17:42 | 19.7833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1266.1333 | 0 | 0
108030 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28504_4 | AYDINLATMA KABLOSU YANMIŞ. TESPİTİ İÇİN DEPARLAR ÇEKİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 21:59 | 2014-08-10 23:49 | 1.8333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 170.5 | 0 | 0
108032 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ŞARAPHANE>ORTAKÖY İÇİ | LEYLEKLERİN GÖÇ ZAMANI OLDUĞUNDAN DOLAYI YORULUP DİNLENMEK İÇİN TELLERE KONAN LEYLEKLERİN KISA DEVRE OLUŞTURMASINDAN DOLAYI GEÇİCİ ARIZALAR MEYDANA GELİYOR.KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 22:09 | 2014-08-10 22:53 | 0.73333 | 20 | 1315 | 0 | 0 | 14.6667 | 964.3333 | 0 | 0
108033 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KAVAKLI>KATMERUN | LEYLEKLERİN GÖÇ ZAMANI OLDUĞUNDAN DOLAYI YORULUP DİNLENMEK İÇİN TELLERE KONAN LEYLEKLERİN KISA DEVRE OLUŞTURMASINDAN DOLAYI GEÇİCİ ARIZALAR MEYDANA GELİYOR.KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 22:09 | 2014-08-10 22:49 | 0.66667 | 17 | 99 | 0 | 0 | 11.3333 | 66 | 0 | 0
108036 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21798_6 | alpek yanığı vardır.havai hat ekiplerine bildirildi enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 22:06 | 2014-08-11 05:48 | 7.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
108037 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20829_1 | havai hat ekiplerine bildirildi enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 22:22 | 2014-08-11 05:53 | 7.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.0667 | 0 | 0
108039 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28835_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 19:47 | 2014-08-11 07:53 | 12.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 0
108041 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11868_6 | EKİP YÖNLENDİRİLDİ. EKİP KONTROL ETTİ KABLO İZOLE EDİLDİ. ABONE BİNADA YÜKSEKTE Bİ YERE PİPO KAYNATTIRICAK. BİZE GERİ DÖNÜŞ YAPTIKTAN SONRA ŞUBESİ DİREKTEN BAĞLANICAK. ABONENİN BİLGİSİ VAR.ABONE YILMAZ ORHAN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 22:37 | 2014-08-11 00:54 | 2.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0
108042 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21999 dan 21300 çıkışı | o.g hat açmıştır.nöbetçi ekiplere bildirildi.ekiplerimiz hatta enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 22:38 | 2014-08-10 23:10 | 0.53333 | 3 | 122 | 0 | 0 | 1.6 | 65.0667 | 0 | 0
108043 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22168_9 | havai hatta alpekte kablo arızası vardı. kablo kısadevre yapmış ve A.G. panosundan sigorta attirıyordu. arıza bulundu onarıldı. karanlıkta abone yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 22:38 | 2014-08-11 00:33 | 1.9167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0
108045 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28311_10 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 22:35 | 2014-08-10 23:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
108048 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28731_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 22:29 | 2014-08-11 01:25 | 2.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
108051 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31007 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.AYDINLATMA DIREGININ KABLOSU YANMIŞ KABLO EKIBI YARIN SABAH MUDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 22:54 | 2014-08-10 23:31 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
108052 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3662 beşiktaş ortabahçe cd b.çarsı önü_3 | montaj ekibi çalışıyor.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 22:40 | 2014-08-10 23:21 | 0.68333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
108055 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21604_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 22:51 | 2014-08-11 00:36 | 1.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
108056 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | GAZİTEPE DM>KÖY İÇİ | LEYLEK GEÇİŞLERİ NEDENİ İLE HAT AÇMAYA GİDİYOR.KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 23:15 | 2014-08-11 | 0.75 | 7 | 128 | 0 | 0 | 5.25 | 96 | 0 | 0
108057 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KURFALLI>BEKİRLİ | LEYLEK GEÇİŞLERİ NEDENİ İLE HAT AÇMAYA GİDİYOR.KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 23:21 | 2014-08-10 23:44 | 0.38333 | 7 | 85 | 0 | 0 | 2.6833 | 32.5833 | 0 | 0
108058 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18254_5 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 23:21 | 2014-08-11 00:23 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
108060 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 23:19 | 2014-08-10 23:50 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
108065 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9013 K.Hane Dumlupınar Cad. Başı_3 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.**arıza giderildi. ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 00:10 | 2014-08-11 09:15 | 9.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0
108066 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11652_4 | HVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİCEK.BÖLGEDE YOĞUN ARIZA VAR... EKİP KONTROL ETTİ. DEPARDA 1 FAZ SİGORTA ATIKITI. 400 A SİGİRTA BASILDI. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 23:57 | 2014-08-11 03:25 | 3.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0
108067 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18218_7 | sebeke calismasi icin depar cekildi. enerji verildi. birlik mah. 810 sok. no:47 borcundan dolayi enerjisi yeralti subeden kesildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 00:14 | 2014-08-11 03:55 | 3.6833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 360.9667 | 0 | 0
108069 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23128 Subaşı Köyiçi_2 | EKİPTE-YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 00:21 | 2014-08-11 01:48 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
108070 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11148_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İVEDİ OLARAK YÖNLENDİRİLDİ... EKİP KONTROL ETTİ 3*70+1*16 ALPEK YANMIŞ TAMİR EDİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 00:28 | 2014-08-11 02:30 | 2.0333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0
108072 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25013 BEKİRLİ MERKEZ Bekirli SİLİVRİ_5 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 00:31 | 2014-08-11 01:26 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
108075 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28245_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 00:58 | 2014-08-11 02:48 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
108076 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21698_6 | Nobetci ekipler ilgilenmektedir.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 00:54 | 2014-08-11 01:23 | 0.48333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 22.2333 | 0 | 0
108077 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22008_5 | 22436 dan besli ag. panodan 1 adet A.G. sigorta atıktı yenilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 01:00 | 2014-08-11 01:50 | 0.83333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
108084 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8213_6 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 01:43 | 2014-08-11 02:34 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
108085 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KAVAKLI DM>OTOBANYANI | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 02:34 | 2014-08-11 03:51 | 1.2833 | 20 | 135 | 0 | 0 | 25.6667 | 173.25 | 0 | 0
108086 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31909 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDILIYOR.NÖTR OKSIT YAPMIŞ ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-10 23:50 | 2014-08-11 09:35 | 9.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0
108087 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - SELİMPAŞA araptepe | Geçici açma beslendi.Normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 01:58 | 2014-08-11 02:12 | 0.23333 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 652.1667 | 0 | 0
108088 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500 - 11069 | 6 EKİPİ KONTROL EDİCEK. GEÇİCİ AÇMA VARDI. HATTA ENERJİ ALINDI.KARBOSAN ENERJİLİ.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 01:53 | 2014-08-11 02:46 | 0.88333 | 0 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 1579.4 | 0 | 0
108090 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25005 OVAYENİCE MERKEZ Ovayenice ÇATALCA_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 02:05 | 2014-08-11 03:34 | 1.4833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.1833 | 0 | 0
108091 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | GAZİTEPE DM>KADIKÖY | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 02:07 | 2014-08-11 02:37 | 0.5 | 21 | 102 | 0 | 0 | 10.5 | 51 | 0 | 0
108092 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3479 şişli h.e.adıvar mh kızılcık sk_15 | kolan hastanesının karsısı teıas calısma yaparken 2 adet 4x 25 kabloyu koparmış 35 kW orta gerılım kablosunun dış korumasına zara vermısler sabah ekıbı bakıcak rapor yazıldı yerı bellı Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 01:13 | 2014-08-11 11:37 | 10.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0
108094 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | K.KILIÇLI DM 25015 DEPAR-3 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 02:24 | 2014-08-11 02:54 | 0.5 | 8 | 378 | 0 | 0 | 4 | 189 | 0 | 0
108095 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8668_3 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.8668 TM'nin AG Panosu yanmış.Ekibe verildi.Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 02:29 | 2014-08-11 13:36 | 11.1167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 533.6 | 0 | 0
108099 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21933_25 | Sigorta arızası. Ekiplerimiz tarafından arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 02:44 | 2014-08-11 05:51 | 3.1167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 0
108101 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BAHÇELİEVLER GİS Radar (31021) | RADAR FİDERİNDE YUK DUSUMU MEYDANA GELDI NÖBETCİ MONTÖRLÜĞÜ EKİBİ İLGİLENİYOR.31021 TM VE 31095 TM AÇMIŞTI ENERJİ VERİLDİ. 31477 TM VE 3101 TM DE TRAFOLARDA ARIZA MEYDANA GELDIGINDEN MUAVELELERINE ENERJİ VERİLEMEDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 03:22 | 2014-08-11 05:00 | 1.6333 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 181.3 | 0 | 0
108102 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_6 | sigorta arızası olduğu tespit edildi tamir edildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 03:32 | 2014-08-11 04:42 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
108103 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26160 D0ĞA ÇİFTLİK EVLERİ KAVAKLI_1 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 01:26 | 2014-08-11 03:36 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
108104 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 29401_8 | Ekiplere verildi arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 03:45 | 2014-08-11 04:52 | 1.1167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 103.85 | 0 | 0
108106 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18208_9 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. kablo arizasi. kablo ekibine verildi.kablo yandığından dolayı trafonun enerjisi kesildi. arızalı kablolar tespit edildi.trafoya enerji verildi. 7 ve 8 nolu deparlar çekili.kablo ekibi çalışmaya devam ediyor. Tamir edildi. Elektrik verildi. 28 m. 3x120 kablo, 3 mt. 4x16 kablo, 8 ad. 3x120 ısıtmalı buat, 2 ad. 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 04:31 | 2014-08-11 20:17 | 15.7667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1545.1333 | 0 | 0
108107 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8201_3 | Nöb.Mont.Ekibe verildi.Sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 04:49 | 2014-08-11 05:25 | 0.6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
108108 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21325o.s.bD.Mden 20476 ÇIKIŞI | o.g hat açtı. ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 04:55 | 2014-08-11 06:01 | 1.1 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0
108110 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8201_10 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Kablo arızası,ekibe verildi.Tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 05:23 | 2014-08-11 14:11 | 8.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 0
108112 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31477 TM | N MONTÖRLÜĞÜ KONTROL ETTİ TRAFO KORUMA HÜCRESİ ENERJİ ALINAMADI.31477 TM BUŞİNGLERDEN İZOLASYON YAĞI KACIRIYOR TRAFONUN TESTE GİRMESİ GEREKİYOR BU SEBEBLE ENERJİ ALINMIYOR.31016 TM DE MERKEZ ÇALIŞMASI BİTİRİLEREK ENERJİ ALINDI.ZAFER MAH.TEKKE SOK-TARHAN SOK-IŞILDAR SOK CİVARLARI ENERJİLİDİR.AYRICA 31477 TM İÇERİSİNDE MONTAJ EKİPLERİ TARAFINDAN BARA DEĞİŞİM CALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.YAKLAŞIK 16:30 GİBİ ENERJİ VERİLECEKTİR.31477 TM İÇERİSİNDE 1600 KVA TİŞ YAĞ CONTASI ARIZALARI GİDERİLDİ.YAĞ TAKVİYESİ YAPILDI.OG BARALARDA FLEXSİ BARALARI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.ÇOBANÇEŞME VE FEVZİ CAKMAK MAHALLERİNDE YER ALAN 31477 TM NİN BESLEDİĞİ SOKAKLAR ENERJİLİDİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 05:31 | 2014-08-11 17:58 | 12.45 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 7918.2 | 0 | 0
108115 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Kasımpaşa 3328 (35 KV) | kasımpaşadan 3328 fıderı ve tozkopararn 4 kablosu toprakdan açma yaptı ekıpler arızaya müdahale edıyor 3355 tmy kadar enerji verildi komple enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 06:02 | 2014-08-11 10:59 | 4.95 | 0 | 4596 | 0 | 0 | 0 | 22750.2 | 0 | 0
108117 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500-11505 | NÖB.MONTÖRLÜK EKİBİNE VERİLDİ. EKİP KONTROL ETTİ.ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ ARABASI BEKLENİYOR... 11961 TM KESİCİ VE AKIM TRAFOLARINDA ARIZA VAR MERKEZ KARANLIKTA DEPAR ÜZERİNDEKİ DİĞER MERKEZLER ENERJİLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 06:19 | 2014-08-11 08:33 | 2.2333 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11.1667 | 11.1667 | 0 | 0
108119 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ YANMIŞ.DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 06:36 | 2014-08-11 09:39 | 3.05 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57.95 | 0 | 0
108120 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_6 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 06:38 | 2014-08-11 07:32 | 0.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 0
108121 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2243 TR 2_3 | T.M. DEN SİGORTA ATIK ENERJİ VERİLDİ. (1 FAZ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 06:52 | 2014-08-11 08:27 | 1.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
108122 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - 8661 FİDERİ | Nöb.Mont.Ekibine verildi.8020 İtm'den 8661 deparı açık.8020-8661 arası 10 kv kablo arızası,depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 06:48 | 2014-08-11 07:36 | 0.8 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 1024.8 | 0 | 0
108124 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BAHÇELİEVLER GİS Radar (31021) | N.MONTÖRLÜĞÜ KONTROL EDIYOR. 31551 TM MUAVELE KESİCİSİ PATLADIGINDAN DOLAYI GEÇİCİ AÇMA MEYDANA GELDİ ENERJİ VERİLDİ 31551 TM ENERJİSİZ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 05:39 | 2014-08-11 07:31 | 1.8667 | 0 | 4452 | 0 | 0 | 0 | 8310.4 | 0 | 0
108125 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI YAKUPLU-1 | bolge kontrol edılıyor.kablo servıslerımz bolgededır.ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 06:59 | 2014-08-11 09:25 | 2.4333 | 9 | 226 | 0 | 0 | 21.9 | 549.9333 | 0 | 0
108127 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ORTAKÖY SAN>BALKAN PLASTİK | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 07:12 | 2014-08-11 08:40 | 1.4667 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.8667 | 1.4667 | 0 | 0
108131 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20704_25 | HAVAİ HATTA YANIK OLAN 3X35 MM2 ALPEKLER TAMİR EDİLDİ.HATTA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 07:24 | 2014-08-11 13:38 | 6.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0
108137 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 184-3 Keresteciler Sitesi Kayalar Sok._1 | 3*120+70 kablo 3 faz arızalı,ölçü yapıldı,malzeme gönderildi,çalışma devam ediyor,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 07:27 | 2014-08-11 15:40 | 8.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.7333 | 0 | 0
108138 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_4 | A.G. KABLO ARIZASI 1 FAZ. T.EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 07:31 | 2014-08-11 10:01 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
108140 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31551 TM | 31551 TM OG TRAFO YUK AYIRICISI HUCRESI PATLAK MONTAJ EKIBI YONLENDIRILDI. 31551 TM DE KESİCİ DEYİŞTİRİLDİ 31251 TM DEN 31551 TM YE DOĞRU ENERJİ VERİLDİ.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 07:29 | 2014-08-11 09:20 | 1.85 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1176.6 | 0 | 0
108141 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18619_3 | hava-i hat ekibine verildi.Yer Altı kablosu arızalı enerji kesildi.ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibine verildi. Tamir edildi. Elektrik verildi. 3 mt. 3x120 kablo, 2 ad. 3x120 ilaçlı buat, 1 ad. 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 07:30 | 2014-08-11 20:00 | 12.5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 0
108144 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | Bağcılar Göztepe 31175 Fideri | NÖBETÇİ MONTORLÜK EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ . 31142TM DEN ENERJİ VERİLDİ.GÖZTEPE FİDERİ ENERJİLİ. 31562 TM DE TRQFO ÜZERINDEKI KABLO BAŞLIKLARI PATLAK OLDUGUNDAN DOLAYI ENERJI VERILEMEDI ARIZAYI GIDERMEK ICIN IKIYONLU IZOLE EDILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 07:23 | 2014-08-11 09:16 | 1.8833 | 2 | 4977 | 0 | 0 | 3.7667 | 9373.35 | 0 | 0
108145 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1088 TR 2_9 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI.KABLO EKİBİ CALİŞİYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 07:45 | 2014-08-11 19:21 | 11.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 0
108146 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18292_5 | nöbetci montörlügü ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 07:47 | 2014-08-11 09:38 | 1.85 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 181.3 | 0 | 0
108149 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4089_4 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 07:54 | 2014-08-11 10:04 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
108152 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11234_15 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 07:48 | 2014-08-11 08:53 | 1.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
108154 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 24007 Ovayenice S.S Fatih Muhasebeciler (DİREK)_6 | 1 fazda oksit vardı.onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 07:55 | 2014-08-11 09:10 | 1.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
108155 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18540_10 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 07:58 | 2014-08-11 09:42 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
108157 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21187_2 | sokakta elektrikler yok arıza ekıbıne bıldırıldı sigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 08:13 | 2014-08-11 09:46 | 1.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
108159 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22841_5 | oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 08:17 | 2014-08-11 08:37 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
108160 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21564_7 | Sigorta arızası. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 08:19 | 2014-08-11 08:44 | 0.41667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
108161 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-DURUSU | 28400 DM VE 28272 TM DE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-11 08:19 | 2014-08-11 10:28 | 2.15 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 0
108165 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12140-12141 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 07:42 | 2014-08-11 09:34 | 1.8667 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 2583.4667 | 0 | 0
108166 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28503_1 | direkten yeraltı şube arızası tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 08:26 | 2014-08-11 12:48 | 4.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 0 | 0
108167 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31863_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK .31863 TM DEN DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZASI ÖLÇÜ ARACI BEKLENİYOR .ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ ALINMASI İÇİN HAVAİ HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 08:25 | 2014-08-11 14:38 | 6.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0
108168 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 07:19 | 2014-08-11 08:35 | 1.2667 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 8.8667 | 2083.6667 | 0 | 0
108169 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9250 Göktürk Meydan Eski Belediye _1 | ekibe bildirildi.yapılan kontrolde her hangi bir arızaya rastlanmadı enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 05:44 | 2014-08-11 11:59 | 6.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 368.75 | 0 | 0
108170 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_19 | 28014 tmden 19 nolu depar uzerınden beslendı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 08:36 | 2014-08-11 12:01 | 3.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
108171 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_3 | ekibe verildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 08:40 | 2014-08-11 09:34 | 0.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
108172 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_3 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 08:41 | 2014-08-11 09:24 | 0.71667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6167 | 0 | 0
108173 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21404_6 | oksit arızası onarıldı kontrol edıldı normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 08:08 | 2014-08-11 09:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
108175 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11449_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 11449 TM DEPAR 13 DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜYE HABER VERİLDİ ÖLÇÜ YAPILDI YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLECEK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 08:39 | 2014-08-11 13:58 | 5.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0
108181 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 188-4 Keresteciler Sitesi Savaş Cd. Çınar Sok._1 | TM'den 2 faz sigorta atık enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 08:57 | 2014-08-11 09:37 | 0.66667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
108182 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28822_6 | direkten yeraltı şube arızası direkten ayrık .direkten yeraltı şube arızası tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 09:02 | 2014-08-11 18:47 | 9.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
108183 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_5 | 1 adet sıgorta erımesı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 09:01 | 2014-08-11 11:37 | 2.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
108185 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_7 | ekibe bildirildi.**9046tm dp2 1 faz sigorta erimesi. arıza giderildi.(DOĞRU ŞUBE) İLHAN SÖNMEZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 08:58 | 2014-08-11 10:01 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
108186 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8802_2 | Ekibe verildi.Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 08:58 | 2014-08-11 09:40 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
108187 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1807_12 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. 1807 TMDEN BİR FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 09:10 | 2014-08-11 10:07 | 0.95 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0
108188 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9122 S.Tepe Park içi_8 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. ERBİL KOÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 09:10 | 2014-08-11 09:55 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
108189 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28546_1 | ekibe bildirildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 09:08 | 2014-08-11 11:18 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
108190 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28760_1 | ekibe bildirildi tamır edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 09:06 | 2014-08-11 13:15 | 4.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
108195 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11234_15 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 09:14 | 2014-08-11 12:00 | 2.7667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0
108196 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2363_4 | A.G KABLO ARIZASI ( 1FAZ ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 09:22 | 2014-08-11 15:52 | 6.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0
108197 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31562_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31562 TM DEN KABLO .ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI BİTTİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 09:05 | 2014-08-11 13:56 | 4.85 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 305.55 | 0 | 0
108199 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23324 Adnan Aytekin _3 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 09:29 | 2014-08-11 10:25 | 0.93333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
108202 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 09:27 | 2014-08-11 14:02 | 4.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0
108205 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20693_6 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-11 09:39 | 2014-08-11 11:03 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
108211 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18599_7 | Revizyon çalışmasından dolayı enerji kesildi.h.hat ekibi çalışıyor.çalışma bitti enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-11 09:46 | 2014-08-11 14:31 | 4.75 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 465.5 | 0 | 0
108217 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_6 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 07:35 | 2014-08-11 11:27 | 3.8667 | 3 | 93 | 0 | 0 | 11.6 | 359.6 | 0 | 0
108219 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_5 | oksit arızası giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 10:01 | 2014-08-11 17:56 | 7.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
108223 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21747_6 | yer altı şube kablo arızası vardır.ölçü yapılacaktır.arıza kablo ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 10:17 | 2014-08-11 20:34 | 10.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2833 | 0 | 0
108224 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3055 ortakoy mualimnaci cd faizer ilç fbk._12 | Kablo servisi çalışıyor.ANA KABLO 2 FAZ KOPUK Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 10:13 | 2014-08-11 18:55 | 8.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0
108227 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11325_5 | arıza ekiplerine bildirldi sigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 10:24 | 2014-08-11 11:19 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
108228 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23505 Oklalı yeni okul_3 | ekibe verildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 10:26 | 2014-08-11 10:57 | 0.51667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
108229 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2169 kumkapı çiftegelinler cd.no:6_12 | Y.A. ŞUBE ARIZASI 2 FAZ depara enerji verildi kapalı yerler olduğundan arızaya 12.08.2014 tarihinde devam edilecek ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 10:26 | 2014-08-12 10:15 | 23.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 119.0833 | 0 | 0
108233 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21868_4 | havai hat ekipleri kontrol edecektir.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 10:29 | 2014-08-11 15:31 | 5.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0
108235 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 10:19 | 2014-08-11 12:43 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
108239 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31410 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31410 TM DEN 3 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI KABLO ARIZASININ YERİ BELLİ KAKLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.DAHA ÖNCEDEN ÖLÇÜLÜP TESPİT EDİLEN YERDE ARIZA BULUNAMADI.SAAT 21:50 DE İKİNCİ KEZ ÖLÇÜ YAPILIP ARIZA YERİ TESPİT EDİLDİ.KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.ARIZA ABONENİN BAHCESİNDE CIKTIGI İÇİN ABONE ARIZANIN BAHCEDE CIKMASI SONUCUNDA KAZI YAPILMASINA İZİN VERMEYECEGİNİ BEYAN ETTİ.ABONEYE ULAŞILAMADI SABAH BAKILACAK. ABONEDEN DOLAYI ARIZA SÜREMİZ UZAMIŞTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 10:42 | 2014-08-11 22:38 | 11.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 0
108240 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28716_4 | Ekiplere verildi. Arıza tamiri için çekilen 716 tm den 4 nolu depar enerjılı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 10:41 | 2014-08-11 12:58 | 2.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
108241 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9134 Çağlayan Park Sokak_3 | 9134tm TR1 dp3 çekik kablo ekibi çalışıyor.**enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 10:38 | 2014-08-11 11:20 | 0.7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
108243 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası _11 | ekibe verildi Şube 3 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale ediyor. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 10:33 | 2014-08-11 14:41 | 4.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
108249 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9105 S.Tepe Banat fırça fab. İçi_7 | ekibe bildirildi.**9105tm dp7 1 faz sigorta erimesi arıza giderildi. İLHAN SÖNMEZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 10:38 | 2014-08-11 11:39 | 1.0167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59.9833 | 0 | 0
108250 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9663 Nurtepe Alibey cad. Osmanpaşa Çiftliği_2 | ekibe bildirildi.**9663tm dp2 2 faz sigorta erimesi arıza giderildi. (DOĞRU ŞUBE) İLHAN SÖNMEZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 10:48 | 2014-08-11 11:56 | 1.1333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 66.8667 | 0 | 0
108251 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21044_6 | kablo ekipleri kontrol edecektir.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 09:23 | 2014-08-11 11:00 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0
108253 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18513_3 | h.hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 10:46 | 2014-08-11 12:13 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
108254 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_10 | KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ İSTER TRAFODAN UÇLAR AYRILDI KOFRADAN DA AYRILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 10:55 | 2014-08-11 23:19 | 12.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0
108255 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_5 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 10:57 | 2014-08-11 13:11 | 2.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0
108256 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25182 ERKAYALAR PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 10:59 | 2014-08-11 11:50 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
108261 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_3 | yeraltı şube arızası.3 fazyok.yeraltı şube arızası tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 11:15 | 2014-08-11 19:10 | 7.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.3333 | 0 | 0
108262 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3486_2 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 11:10 | 2014-08-11 12:45 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
108263 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20247_9 | yer altı şube kablo arızası vardır. ölçü yapılacaktır.arıza kablo ekiplerine billdirildi enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 11:20 | 2014-08-11 22:00 | 10.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
108264 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 4106_11 | İHBAR KAYIT ALTINA ALINDI.CİVARDA KESİNTİMİZ YOKTUR,ÇALIŞAN EKİBİMİZ YOKTUR BİLDİRİLMİŞ HERHANGİ BİR BAŞKA KESİNTİ YOKTUR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 11:22 | 2014-08-11 12:27 | 1.0833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33.5833 | 0 | 0
108266 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8743_14 | ekibe verildi.1faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 11:26 | 2014-08-11 12:22 | 0.93333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
108268 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4022 | GERİ BİLDİRİM YAPILDI AYIRICI ARIZASI ACİLİYET ARZEDİYOR DEĞİŞTİRİLİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 11:29 | 2014-08-11 12:58 | 1.4833 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 462.8 | 0 | 0
108269 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21538_6 | oksit arızası ekiplere verildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 11:32 | 2014-08-11 17:54 | 6.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0
108270 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20080_7 | nh bıçaklı sigorta arızası vardır.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 11:38 | 2014-08-11 13:35 | 1.95 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0
108273 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21297_5 | havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 11:49 | 2014-08-11 19:15 | 7.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4333 | 0 | 0
108275 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11428_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 11:20 | 2014-08-11 13:45 | 2.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0
108276 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8610_1 | Ekibe verildi. Şube kablosu arızalı.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 11:56 | 2014-08-11 18:14 | 6.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
108278 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9134 Çağlayan Park Sokak_1 | 9134tm TR2 dp1 çekik şebeke çalışması yapılıyor. kablo ekibi çalışıyor.**enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:05 | 2014-08-11 12:45 | 0.66667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
108279 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20932_9 | arıza ekiplerine bildirildi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:14 | 2014-08-11 13:17 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
108282 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28839_15 | 28839 tm den sigorta erimesi verildi. . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:18 | 2014-08-11 16:58 | 4.6667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0
108283 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8749 | ekibe verildi.8749 Trm yanık.montaj ekibine verildi.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:03 | 2014-08-12 03:53 | 15.8333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 7615.8333 | 0 | 0
108286 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11709_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.1 FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜ YAPILDI. KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:20 | 2014-08-11 20:41 | 8.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.45 | 0 | 0
108291 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21196_4 | nh bıçaklı sigorta atığı vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:34 | 2014-08-11 16:01 | 3.45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.75 | 0 | 0
108293 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_7 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:40 | 2014-08-11 13:53 | 1.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0
108294 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_5 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:39 | 2014-08-11 14:07 | 1.4667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
108295 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9119 Çağlayan Taşocağı Caddesi_2 | ekibe bildirildi.**İGDAŞ mütahiti MİNTAN inşaat çalışma esnasında kablonun izolesini sıyırmış. kablo servisine bildirildi.*tamir edildi.enerji verildi.*1 adet 3*35 lik ısıtmalı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:32 | 2014-08-11 19:13 | 6.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0
108296 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8222_1 | Ekibe verildi.2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:33 | 2014-08-11 15:28 | 2.9167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
108297 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9221 zincirli kuyu kore şehitleri._1 | ekibe bildirildi.**abone kendi bahçesinde çalışırken kabloya vurmuş. 9183tm dp8 kablo ekibine bildirildi.*tamir edildi.*enerji verildi.*1 adet 3*120 Y buat | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:35 | 2014-08-11 19:14 | 6.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0
108300 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20259_5 | havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:28 | 2014-08-11 15:30 | 3.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
108301 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20509_5 | arıza ekiplerine bildirldi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:45 | 2014-08-11 16:30 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
108302 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20252_16 | havai hat ekiplerine bildirildi.havai hatta kabloda yanık vardı.ekiplerimiz arızayı giderrdi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:35 | 2014-08-11 16:05 | 3.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0
108303 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28297_9 | yeraltı şube arızası .28297 tm 9 nolu depar çekik. ekibe bildirildi.şube arızası tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:48 | 2014-08-11 20:15 | 7.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0
108304 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11853_17 | 1FAZ KABLO ARIZASI ATLAMALI ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:50 | 2014-08-11 12:56 | 0.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
108308 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25801 TR21-10. Cad. 21. Sok. İstikbal yani G.YAKA_3 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:54 | 2014-08-11 13:44 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
108310 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1225 | ŞEBEKE OSOS ÇALIŞMASI SEBEBİ İLE KISA SÜRELİ KONTROLLÜ KESİNTİ UYGULANMAKTADIR.OSOS ÇALIŞMASI SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:49 | 2014-08-11 13:03 | 0.23333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 150.5 | 0 | 0
108311 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28455 B.KÖY SANAYİ BÖLGESİ BİNA TİPİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ ..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:27 | 2014-08-11 15:15 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
108312 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18005_6 | n.montörlüüğü ekibine verildi .şube kablosu arızalı-kablo ekibi yönlendirildi. Tamir edildi. Elektrik verildi. 1 ad. 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:51 | 2014-08-11 21:37 | 8.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0
108314 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21868_6 | havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:58 | 2014-08-11 19:12 | 6.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2333 | 0 | 0
108315 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21780_4 | havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:57 | 2014-08-11 15:00 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
108317 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28395_7 | ekibe bildirildi.okul kapalı olduğundan dolayı arızaya müdahele edilemiyor.sabah okul açıldığında arızaya bakılacak. YERDEN YER ALTI ARIZASI EKIBE BILDIRILDI. tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 13:12 | 2014-08-12 22:18 | 33.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 264.8 | 0 | 0
108323 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25203 ÜST MAHALLE Değirmenköy SİLİVRİ_2 | 20 METRE 1*16 ALPEK DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 13:27 | 2014-08-11 14:57 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
108324 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3655; ferikoy avukat cad. cocuk parkı içi_6 | Havaii hat ekibine bildirildi. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 13:23 | 2014-08-11 14:18 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
108325 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 13:24 | 2014-08-11 14:37 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
108326 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8743_14 | ekibe verildi.1 faz sigota erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 13:21 | 2014-08-11 16:21 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
108327 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9174 Gültepe T.paşa cad. Nurdoğan sk._10 | 107845 nolu kablo arızası ile ilgili 9174tm dp10 çekik kablo ekibi çalışıyor.*tamir edildi.enerji verildi.*1 adet 3*120 lik T buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 13:26 | 2014-08-11 16:46 | 3.3333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 196.6667 | 0 | 0
108329 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31820_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.NO:19 UN ÖNÜNDE BULUNAN TÜRK TELEKOM PANOSUNU BESLEYEN KABLODA ARIZA TESPİT EDİLDİ.HAVAİ HAT DİREĞİNDEN UCLAR AYRILDI.ÖLÇÜ EKİBİ İSTENDİ.İŞ SIRASINA GÖRE ÖLÇÜLECEK.KABLO ARIZASI ÖLÇÜLDÜ ARIZA YERİ TESPİT EDİLDİ.KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.DİREKTEN UCLAR BAĞLANARAK PANOYA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 13:39 | 2014-08-11 22:03 | 8.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
108330 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8860_4 | havai hat ekibine verildi.Alpek kopuktu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 13:32 | 2014-08-11 15:18 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
108333 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8613_3 | Ekibe verildi.Kofrada kaide yanıktı.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 12:57 | 2014-08-11 16:37 | 3.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
108334 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2314 | t m deklanşe enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 13:52 | 2014-08-11 15:44 | 1.8667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1129.3333 | 0 | 0
108335 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11041_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 13:47 | 2014-08-11 17:40 | 3.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.1833 | 0 | 0
108336 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3035; galatakulesi sk ilkokul karşısı_5 | Ekibe bildirildi. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 13:47 | 2014-08-11 15:17 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
108337 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20668_2 | sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 13:54 | 2014-08-11 15:25 | 1.5167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
108341 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2119 | TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ENERJİ KESİLDİ.TEMİZLİK ÇALIŞMASI BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 13:56 | 2014-08-11 18:25 | 4.4833 | 0 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 18986.9167 | 0 | 0
108343 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 14:03 | 2014-08-11 20:09 | 6.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0
108344 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20708_9 | arıza ekiplerine bildirldi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 14:05 | 2014-08-11 19:51 | 5.7667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
108347 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11041_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 14:07 | 2014-08-11 17:41 | 3.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 0 | 0
108349 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31015 TM_12 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.İSKİ ÇALIŞIRKEN KABLOYA VURMUŞ HAT İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.MERKEZDEN ENERJİ VERİLDİ. KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 14:23 | 2014-08-11 17:13 | 2.8333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 0
108351 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21694_6 | kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 14:24 | 2014-08-11 21:24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
108353 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2111 şehit Mehmet paşa yokuşu _4 | SİGORTA ERİMESİ GİDERİLDİ 1 FAZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 14:20 | 2014-08-11 15:36 | 1.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
108356 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31851_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.KAMYON ALPEĞİ KOPARMIŞ.ALPEK ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 14:31 | 2014-08-11 18:45 | 4.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0
108359 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25255 GARDEN ARKASI 2.Trafo Silivri SİLİVRİ_6 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLENMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 14:39 | 2014-08-11 15:54 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
108360 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2297 vatan cd.emlak kredi blokları_10 | A G KABLO ARIZASI ( 2 FAZ ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 14:38 | 2014-08-11 19:48 | 5.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
108361 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 14:43 | 2014-08-11 18:41 | 3.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.7667 | 0 | 0
108362 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11193_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.11193 TM D:10 BİLGİN SK H.H. ÇIKIŞI 3 FAZ KABLO ARIZASI. ÖLÇÜ BEKLENİYOR ÖLÇÜ YAPILDI.YERİ İŞARETLENDİ. KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 11:33 | 2014-08-12 03:07 | 15.5667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0
108363 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31618_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31618 TM DEN SİGORTA ATIKTI VERİLDİ.ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 14:48 | 2014-08-11 17:42 | 2.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
108364 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11381_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 14:48 | 2014-08-11 20:11 | 5.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.6833 | 0 | 0
108365 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 14:43 | 2014-08-11 19:21 | 4.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 0 | 0
108366 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8228_9 | Ekibe verildi.İski çalışma sırasında kabloya zarar vermiş depar çekili.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-11 14:44 | 2014-08-11 17:18 | 2.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
108367 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 542 Kocasinan Merkez Mah. Kadife Sk._2 | Kablo servisinin çalışmasından dolayı enerji kesik,çalışma devam ediyor,çalışma bitti,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 14:54 | 2014-08-11 17:26 | 2.5333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 195.0667 | 0 | 0
108369 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11041_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 14:54 | 2014-08-11 17:41 | 2.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0
108370 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11520_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.ALİ HAYDAR 9 EKİBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 15:00 | 2014-08-11 23:25 | 8.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.9167 | 0 | 0
108371 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4026_4 | ARIZA İHBARI KAYIT ALTINA ALINDI.İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE EKİPLERİMİZ MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 15:03 | 2014-08-11 15:36 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
108375 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11579_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 15:05 | 2014-08-11 16:00 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
108376 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 15:09 | 2014-08-11 16:36 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
108377 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18572_7 | havai hat ekibe verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 15:12 | 2014-08-11 16:48 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
108378 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28311_10 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 15:19 | 2014-08-11 15:26 | 0.11667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
108384 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20688_7 | arıza ekiplerine bildirildi kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 15:33 | 2014-08-11 21:03 | 5.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
108385 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2046 TR 1 daruşşafaka cd binası | T M DEKLANŞE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 15:42 | 2014-08-11 18:09 | 2.45 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1482.25 | 0 | 0
108386 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3655; ferikoy avukat cad. cocuk parkı içi_1 | ekibe bildirildi sube 1 faz kopuk atlama enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 15:39 | 2014-08-11 16:59 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
108388 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_10 | Yer altı şube kablosu arızalı. yeri belli. Depar çekildi. Kablo ekibine verildi. Tamir edildi. Elektrik verildi. 1 ad. 3x120 ilaçlı buat, 1 ad. 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 15:36 | 2014-08-11 20:36 | 5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0
108389 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9122 S.Tepe Park içi_2 | ekibe bildirildi*kablo yanmış.servisine bildirildi.*9122 tm dp2 çekik.ekip çalışıyor. 1 adet 3*120+70 tT buat,1 adet 63 A.lik kaide ve 63 a.lik nh sigorta kullanıldı.( Necati YILMAZ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 15:47 | 2014-08-11 23:02 | 7.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 427.75 | 0 | 0
108393 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 646-2 Merter Keresteciler Sitesi Kasım sk İBB yanı_1 | TM'den bir faz sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 15:55 | 2014-08-11 17:33 | 1.6333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 125.7667 | 0 | 0
108394 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18030_10 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 15:56 | 2014-08-11 17:56 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
108396 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9154 Kağıthane girne cad. sonu_11 | ekibe bildirildi.*( 9154 tm dp 11 ) 1 faz sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 15:50 | 2014-08-11 17:18 | 1.4667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 86.5333 | 0 | 0
108399 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11063_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.9 EKİBİ ALİ HAYDAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 16:05 | 2014-08-11 23:26 | 7.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0
108400 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_4 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 16:09 | 2014-08-11 17:09 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
108401 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24344 Ceylan Çiftliği Cami Yanı (DİREK)_3 | Abonenin şube kablosu yanıktı değşti.voltajları noarmal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 16:16 | 2014-08-11 18:45 | 2.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4167 | 0 | 0
108403 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28503_3 | Ekiplere verildi gün içerisinde kontrol edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 16:07 | 2014-08-11 16:54 | 0.78333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
108404 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31073 TM_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31073 TM DEN BİR FAZ SİGORTA ATIGI VARDI VERİLDİ.ENERJİLİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 16:31 | 2014-08-11 19:49 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
108407 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 8740 | Ekibe verildi.8740 Trafo merkezine hırsız girip nötr baralarını çalmış.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 16:22 | 2014-08-11 18:53 | 2.5167 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1210.5167 | 0 | 0
108412 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 16:50 | 2014-08-11 19:23 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
108414 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-III FİDERİ | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. 18330 Tm.'de hücre patlak. Montaj ekibi çalışıyor. 18207 Tm. ile 18209 Tm. arası 35 kv. kablo arızalı. Ölçüldü, kablo ekibi çalışıyor. Çift taraflı arızadan dolayı elektrik verilemiyor. Kablo arızası giderildi. Ekip trafo merkezlerine sırasıyla elektrik veriyor. Arıza giderildi. Depara elektrik verildi. Karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 16:55 | 2014-08-11 19:10 | 2.25 | 2 | 4928 | 0 | 0 | 4.5 | 11088 | 0 | 0
108414 | 2 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-III FİDERİ | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. 18330 Tm.'de hücre patlak. Montaj ekibi çalışıyor. 18207 Tm. ile 18209 Tm. arası 35 kv. kablo arızalı. Ölçüldü, kablo ekibi çalışıyor. Çift taraflı arızadan dolayı elektrik verilemiyor. Kablo arızası giderildi. Ekip trafo merkezlerine sırasıyla elektrik veriyor. Arıza giderildi. Depara elektrik verildi. Karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 16:55 | 2014-08-11 19:49 | 2.9 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 2859.4 | 0 | 0
108414 | 3 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-III FİDERİ | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. 18330 Tm.'de hücre patlak. Montaj ekibi çalışıyor. 18207 Tm. ile 18209 Tm. arası 35 kv. kablo arızalı. Ölçüldü, kablo ekibi çalışıyor. Çift taraflı arızadan dolayı elektrik verilemiyor. Kablo arızası giderildi. Ekip trafo merkezlerine sırasıyla elektrik veriyor. Arıza giderildi. Depara elektrik verildi. Karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 16:55 | 2014-08-11 21:58 | 5.05 | 0 | 5916 | 0 | 0 | 0 | 29875.8 | 0 | 0
108415 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21085_5 | kablo ekipleri gerekli kontrolü yapacaktır.kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 16:46 | 2014-08-11 19:09 | 2.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0
108418 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_4 | 2 adet 3*120 lik buvat 1 metre 3*120 lik kablo kullanılarak yeraltı arıza giderildi iş bitimi 28629 tm den 9 nolu depara enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 17:08 | 2014-08-11 23:24 | 6.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
108419 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 402 Şirinevler Fetih Cad. Zeki müren Sk._1 | direk sökülüp,alpek kablo toplandı tehlike önlendi, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 17:11 | 2014-08-11 19:20 | 2.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
108422 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9382 K.hane Sularidaresi Hünkar skAksu Koop.._2 | havai hat ekiplerine bildirildi.*9382 tm dp 2 çekik.kablo direğinde kablo erimiş.ekip çalışıyor*tamir edildi.enerji verildi.*ekip:yusuf kılıç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 16:44 | 2014-08-11 19:33 | 2.8167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 166.1833 | 0 | 0
108423 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25802 TR22-3. Cad. 13.sok. Koru mevkii G.YAKA_3 | YERALTI ARIZASI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-11 17:17 | 2014-08-11 21:20 | 4.05 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76.95 | 0 | 0
108424 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_4 | ekıplere verıldı. enerjı verıldı normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 17:20 | 2014-08-11 17:26 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
108425 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8743_14 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 17:19 | 2014-08-11 18:30 | 1.1833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0
108426 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 285 Şirinevler Karaoğlanoğlu Cad._1 | 3*120+70 kablo 3 faz arızalı,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 17:25 | 2014-08-11 20:31 | 3.1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 238.7 | 0 | 0
108427 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_6 | tamiredildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 17:26 | 2014-08-12 11:41 | 18.25 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1697.25 | 0 | 0
108428 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31073 TM_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.AHMET KABAKLI CADDESİ ÜZERİNDE 31073 TM ARKASINDA BULUNAN NAMIK KEMAL PARKININ YER ALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ İSTENDİ.ÖLÇÜ EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE ÖLÇÜLECEK İŞ YOGUNLUGUNDAN DOLAYI YARIN SABAH YAPMAK UZERE CIKKTI ALINIYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 17:24 | 2014-08-11 23:23 | 5.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0
108431 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2141 mercan çakmakçılar yokuşu_12 | A G KABLO ARIZASI ( 1 FAZ ) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 17:35 | 2014-08-13 13:55 | 44.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2660 | 0 | 0
108432 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 711 Güngören kınalı cad. ergene sok._2 | direkten faz kopuktu enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 17:37 | 2014-08-11 22:47 | 5.1667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 397.8333 | 0 | 0
108433 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_1 | 470 TM'den bir faz sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 17:38 | 2014-08-11 17:52 | 0.23333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
108435 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 851 B.Evler Talatpaşa Cd. İskender Fahrettin Sk._1 | direkten faz kopuktu bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 17:41 | 2014-08-11 22:38 | 4.95 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 381.15 | 0 | 0
108436 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28773_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 17:42 | 2014-08-11 19:02 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
108439 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1884_9 | 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 17:50 | 2014-08-11 18:19 | 0.48333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 0 | 0
108441 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1714 TR 1_3 | ŞUBE KABLOSU ARIZASI.KABLO SERVİSİNE VERİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 17:54 | 2014-08-11 18:54 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0
108441 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1714 TR 1_3 | ŞUBE KABLOSU ARIZASI.KABLO SERVİSİNE VERİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 17:54 | 2014-08-11 18:54 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0
108447 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8663_10 | ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 18:14 | 2014-08-11 19:02 | 0.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
108450 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8214_1 | havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 18:18 | 2014-08-11 19:45 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
108451 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31015 TM_12 | NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.BAKILACAK.SABAH KABLO ARIZASI YAPILMIŞTI.ENERJİ VERİLMESİ EKABİNDE DERYA SOKAK İÇERİSİNDE YER ALTI 1 FAZ ARIZA TEKRARDAN TESPİT EDİLMİŞTİR.ÖLÇÜ ARACI İSTENDİ.ÖLÇÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI.ARIZA YERİ TESPİT EDİLDİ.KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR.ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 18:30 | 2014-08-12 02:19 | 7.8167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 492.45 | 0 | 0
108453 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28907_1 | alpek yanık. tm den depar çekildi. ekip çalışıyor.alpek yanığı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 18:20 | 2014-08-11 19:47 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
108455 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8895_14 | Ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 18:32 | 2014-08-11 20:31 | 1.9833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 0
108456 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11120_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 18:45 | 2014-08-11 20:57 | 2.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
108457 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3548_11 | Hava i hat ekibine bildirildi. sube 3 faz kopuk kabo direkten ayrıldı kablo servısı müdahale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 18:38 | 2014-08-11 19:54 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
108458 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31477 TM_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31477 TM İÇERİSİNDE KANDİLLİ SOK HAVAİ HAT CIKISININ 1 FAZ KAİDESİ YANMIŞ.MONTAJ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.MONTAJ EKİBİNİN ÇALIŞMASI BİTTİ.BARA ÜZERİNDE KAİDELER DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 18:52 | 2014-08-11 22:25 | 3.55 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 223.65 | 0 | 0
108460 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_11 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 19:13 | 2014-08-11 21:23 | 2.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
108462 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2289_5 | Y.A ŞUBE ARIZASI (2 FAZ) (Aboneye geçici elk. verildi çalışma 12.08.2014 08:00 da yapılacaktır) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 19:23 | 2014-08-12 17:37 | 22.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 111.1667 | 0 | 0
108468 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 19:33 | 2014-08-11 20:25 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
108469 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3879_1 | montaj servısıne bıldirildi voltaj olçumu yapılacak. HAVA İ HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ SABAH REVİZYON EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 19:26 | 2014-08-11 20:45 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0
108472 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_1 | KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPIYOR ANA KABLO 1 FAZ KOPUK. ATLAMALI ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 19:28 | 2014-08-11 22:17 | 2.8167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 112.6667 | 0 | 0
108475 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8786_1 | şube sökümü yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 19:41 | 2014-08-11 19:46 | 0.083333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
108477 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28773_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 19:42 | 2014-08-11 20:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
108479 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28412_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 19:32 | 2014-08-11 20:52 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
108483 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20146_6 | oksit arızası ekiplere bildilridii.arıza giderildi.enerji verildli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 19:55 | 2014-08-11 21:32 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0
108484 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28390_5 | Ekiplere verildi gün içerisinde kontrol edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 19:57 | 2014-08-11 21:07 | 1.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
108485 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2002 kadırga meydan sk. _13 | A G KABLO ARIZASI ( 1 FAZ ) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 20:00 | 2014-08-12 16:01 | 20.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1201 | 0 | 0
108492 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11618_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 20:00 | 2014-08-12 00:05 | 4.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0 | 0
108497 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21638_12 | kablo ekiplerine bildirildi.ekiplerimiz gerekli kontrolü yapacaktır enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 20:13 | 2014-08-12 05:53 | 9.6667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 241.6667 | 0 | 0
108499 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 11298_3 | arıza ekiplerine bildirildi.kablo arızası mevcut direkten izole edildi kablocu ekiplerimiz çalışmakta arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 20:35 | 2014-08-11 23:35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
108502 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21187_7 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 20:50 | 2014-08-11 22:09 | 1.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0
108503 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21758_4 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 20:52 | 2014-08-11 22:54 | 2.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
108504 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26160 D0ĞA ÇİFTLİK EVLERİ KAVAKLI_7 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 20:53 | 2014-08-11 21:28 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
108509 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28505_2 | Ekiplere verildi gün içerisinde kontrol edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 21:08 | 2014-08-11 22:59 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
108510 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28252_2 | 10 METRE 1*16 ALPEK CEKILDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 21:24 | 2014-08-11 22:48 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
108511 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11234_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP KONTROL ETTİ. 11234 TM DP-15 TEN 1 FAZ SİGORTA ATIĞI VARDI. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 21:23 | 2014-08-12 01:37 | 4.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 0 | 0
108513 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11187_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 21:33 | 2014-08-12 01:00 | 3.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
108519 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25279 CEMAL KURT Su kuyusu mevkii Kavaklı SİLİVRİ_2 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 21:34 | 2014-08-11 22:21 | 0.78333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.8833 | 0 | 0
108522 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24238 S.Paşa Erseven Sit._4 | kofrada sigorta arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 21:53 | 2014-08-11 23:41 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
108525 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28715_4 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 21:57 | 2014-08-12 07:59 | 10.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.2667 | 0 | 0
108526 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25978 SİNPAŞ-1(Konukoğlu yanı) Alipaşa SİLİVRİ_3 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 22:03 | 2014-08-11 22:31 | 0.48333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 0 | 0
108527 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28021 KAYABAŞI PATLAYICILAR_2 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 21:53 | 2014-08-12 01:11 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
108529 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11634_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP KONTROL ETTİ. KAPAMADAN 3 FAZ ARIZALI.ÖLÇÜ İSTER.. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 22:17 | 2014-08-12 13:48 | 15.5167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0
108530 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25581 NEBİ SOLMAZ Kavaklı Yolu Silivri SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİNİN FAZI KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 22:21 | 2014-08-11 22:54 | 0.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
108534 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_2 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 22:24 | 2014-08-12 00:42 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
108537 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_10 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. 177 sk. n:13 deki yer altı kablosu arızalı. Kablo arızası için elektrik kesildi. Kablo ekibi çalışıyor. Tamir edildi. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 22:36 | 2014-08-11 23:12 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
108538 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31072 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.OKSIT ARIZASI GIDERILDI 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 22:41 | 2014-08-11 23:59 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
108539 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18586_12 | Havai hat ekibine verildi. kablo arizasi. ölcü ekibine verildi. atlama verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 22:46 | 2014-08-12 00:39 | 1.8833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 184.5667 | 0 | 0
108540 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28715_4 | ekiplere verildi.tamir edildfi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 22:45 | 2014-08-12 08:00 | 9.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
108541 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31833_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.OKSİT ARIZASI GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 22:34 | 2014-08-12 00:28 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
108545 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28222_13 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 22:52 | 2014-08-12 09:22 | 10.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
108546 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3252 şişli halide edip adıvar mh tanyolu sk_2 | Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 22:46 | 2014-08-11 23:32 | 0.76667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
108547 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18292_6 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 22:53 | 2014-08-12 02:18 | 3.4167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 334.8333 | 0 | 0
108549 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4246_4 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 23:05 | 2014-08-12 00:21 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
108551 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 23:17 | 2014-08-12 00:44 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
108552 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28201_5 | sayaç yanık ölçüsüz enerji verildi.ç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 23:07 | 2014-08-12 08:02 | 8.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.3333 | 0 | 0
108554 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 23:50 | 2014-08-12 01:31 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
108555 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9348 Çeliktepe Akarsu cad._8 | ekibe bildirildi.( cbs'ye göre 9348 tm dp 8 olabilir. ) 2 faz kopuk.şube kablo arızası,atlama ceryan verildi.karanlıkta yer yok.yarın gündüz tamir edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 00:03 | 2014-08-12 01:25 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
108556 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18021_7 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 00:09 | 2014-08-12 01:30 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
108557 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9663 Nurtepe Alibey cad. Osmanpaşa Çiftliği_2 | ekibe bildirildi. 9663 tm dp 2 2 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 00:13 | 2014-08-12 00:52 | 0.65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 38.35 | 0 | 0
108561 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1118_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.tek faz sube kablosu arızalı atlamalı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 00:56 | 2014-08-12 02:17 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
108562 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25008 ALİPAŞA MERKEZ Alipaşa SİLİVRİ_4 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 00:58 | 2014-08-12 01:23 | 0.41667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
108565 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11070_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İVEDİ OLARAK YÖNLENDİRİLDİ... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 01:25 | 2014-08-12 02:15 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
108569 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20225_4 | nöbetçi ekıplerımız ılgılenmektedir.eneji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 01:28 | 2014-08-12 04:44 | 3.2667 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 189.4667 | 0 | 0
108570 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ 21641 BEYKOP 2 | nöbetçi ekıplerımız ılgılenmektedır.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 01:29 | 2014-08-12 04:12 | 2.7167 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 597.6667 | 0 | 0
108570 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ 21641 BEYKOP 2 | nöbetçi ekıplerımız ılgılenmektedır.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 01:29 | 2014-08-12 04:12 | 2.7167 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 597.6667 | 0 | 0
108571 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2134 tr1 çapa kız muallim koleji_7 | AG KABLO ARIZASI 3 FAZ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 01:54 | 2014-08-12 15:38 | 13.7333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 0
108572 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11234_15 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 01:47 | 2014-08-12 20:28 | 18.6833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1121 | 0 | 0
108573 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9154 Kağıthane girne cad. sonu_11 | ekibe bildirildi. 9154 tm dp 11 1 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 02:07 | 2014-08-12 02:36 | 0.48333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 28.5167 | 0 | 0
108577 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4351-4360 | 4351 tm den 4562 tm ye dogru kesıcı acmıs enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 02:45 | 2014-08-12 03:55 | 1.1667 | 5 | 2051 | 0 | 0 | 5.8333 | 2392.8333 | 0 | 0
108580 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3206 arnavutkoy bebek yolu benzinci yanı_3 | Sabah havai hat ekibi müdahale edecek. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-11 23:54 | 2014-08-12 11:16 | 11.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.5667 | 0 | 0
108582 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1134_14 | TM 1134 DEN 2-10-13-14-VE 15 NOLU DEPARLAR (KABLOLARI) BİRBİRİNİ YAKMIŞ.EKİP ÇALIŞIYOR.ARIZA BITTI ENERJİ VERILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 04:35 | 2014-08-12 16:35 | 12 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0
108582 | 2 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1134_14 | TM 1134 DEN 2-10-13-14-VE 15 NOLU DEPARLAR (KABLOLARI) BİRBİRİNİ YAKMIŞ.EKİP ÇALIŞIYOR.ARIZA BITTI ENERJİ VERILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 04:35 | 2014-08-12 19:01 | 14.4333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 663.9333 | 0 | 0
108584 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2711 çapa ortopedi kliniği_10 | 1 faz sıgorta erımesı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 04:46 | 2014-08-12 05:11 | 0.41667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
108586 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22323_8 | Trafodan sigorta atıktı yenilendi . Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 05:17 | 2014-08-12 06:01 | 0.73333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
108589 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20576_1 | ekıplerımız trafo merkezınde gereklı kontrollerı yapıyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 05:42 | 2014-08-12 10:07 | 4.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.0833 | 0 | 0
108592 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2243 TR 1_2 | A.G KABLO ARIZASI 2 faz birleşik tmden patlatıyor.tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 05:43 | 2014-08-12 10:47 | 5.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0
108593 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 06:00 | 2014-08-12 06:43 | 0.71667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6167 | 0 | 0
108595 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M.- Fider 14 (Kemer) | ekibe verildihava sisli | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 06:20 | 2014-08-12 06:42 | 0.36667 | 7 | 1568 | 0 | 0 | 2.5667 | 574.9333 | 0 | 0
108596 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18586_12 | yer altı kablosu arızalı.ölçü ekibine verildi.depar çekildi. arızalı kablo ölçüldü. Kablo ekibi çalışıyor. İkinci arıza çıktı. Ölçü yapıldı. Ekip çalışıyor. Tamir edildi. Elektrik verildi. 1 ad. 3x120 ilaçlı buat, 1 ad. 3x120 fermuarlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 06:45 | 2014-08-12 20:41 | 13.9333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1365.4667 | 0 | 0
108599 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | GAZİTEPE DM>KADIKÖY | HATTA KONUP ÇARPILAN LEYLEKLERDEN DOLAYI GEÇİCİ ARIZALAR MEYDANA GELMEKTEDİR.KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 06:58 | 2014-08-12 07:44 | 0.76667 | 21 | 102 | 0 | 0 | 16.1 | 78.2 | 0 | 0
108600 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_4 | yer altı kablosu arızalı.ölçü ekibine verildi. Tamir edildi. Elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 07:02 | 2014-08-12 18:13 | 11.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 0 | 0
108605 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8668_6 | Nöb.Mont.Ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 07:21 | 2014-08-12 10:46 | 3.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
108609 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21598_12 | kablo arızası vardır ekıplere bıldırıldi.ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 07:25 | 2014-08-12 18:49 | 11.4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 205.2 | 0 | 0
108610 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8854_5 | Nöb.Mont.Ekibine verildi. sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 07:43 | 2014-08-12 08:20 | 0.61667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
108611 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9051 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 07:13 | 2014-08-12 07:54 | 0.68333 | 15 | 1880 | 0 | 0 | 10.25 | 1284.6667 | 0 | 0
108614 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11864_2 | EKİPLERE VERİLDİ KABLO ARIZASINI YERİ BELLİ İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ ALINABİLİR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 08:02 | 2014-08-12 13:49 | 5.7833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0
108619 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY HACI AYVAZ DM HEFA SUNİ DERİ ÇIKIŞI | KOZLU DM VE HACI AYVAZ DM ARASI KABLO ARIZASI ÖLÇÜM YAPILDI YER TESPİT EDILDI BULUNAN YER DOZERLE ÇALIŞMA YAPILIYOR.ÇALIŞMA YAPILDI KABLO ARIZASI GİDERİLDİ 2ADET FERMUARLI BUAT 2 ADET 150 LİK EK MUFU KULLANILDI . | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 08:09 | 2014-08-12 13:03 | 4.9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0
108621 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20232_3 | kablo ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 08:13 | 2014-08-12 09:08 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
108622 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25152 PARKKÖY 2 Silivri SİLİVRİ_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 08:17 | 2014-08-12 08:46 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
108624 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11853_17 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 11853 TM DEPAR 17 İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİ BUAT TAMİRİ YAPACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 08:19 | 2014-08-12 13:04 | 4.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0
108625 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11582_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 08:15 | 2014-08-12 09:41 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
108627 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20220_6 | arıza ekiplerine bildirldi nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 08:11 | 2014-08-12 09:21 | 1.1667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
108628 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9348 Çeliktepe Akarsu cad._8 | ekibe bildirildi.108555 nolu işle ilgili.2 faz kopuk.şube kablo arızası,servisine bildirildi.**Arıza nedeniyle 9348 tm dp-8 çekildi. Depara enerji verildi,arıza devam ediyor.*Arıza tamamlanıp enerjilendi.(2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı)(faik koyun) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 08:29 | 2014-08-12 13:17 | 4.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
108630 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_2 | ENERJİVERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 08:24 | 2014-08-12 17:12 | 8.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0
108631 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20954_3 | nöbetçi ekiplere verildi arıza gideridi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 08:29 | 2014-08-12 09:57 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
108635 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31073 TM_10 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31073 TM DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ EKİBİ BEKLENİYOR.ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR....EKİP ENERJİ VERDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 08:38 | 2014-08-12 15:01 | 6.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0
108640 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28122_1 | YER ALTI KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 08:42 | 2014-08-12 22:49 | 14.1167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1312.85 | 0 | 0
108643 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9346 Okmeydanı Aslangazi cad. Cami karşısı_4 | havai hat ekibine bildirildi.**CBS'ye göre 9346 tm dp-4 igdaş ekipleri çalışma sırasında D.Y.A kabloya vurmuşlar,servisine bildirildi. Kablo direkden ayrıldı.**Arıza giderilip şube direkden bağlandı.(2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı)(Faik koyun) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-12 08:45 | 2014-08-12 20:08 | 11.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 0
108645 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25236 2. TRAFO Okul Yanı Kurfallı SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 08:48 | 2014-08-12 09:46 | 0.96667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 | 0 | 0
108646 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21159_5 | yer altı kablo arızası. ekiplere bildirildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 08:44 | 2014-08-12 16:35 | 7.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.55 | 0 | 0
108654 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4275_2 | kompakt şalter açması enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 09:18 | 2014-08-12 09:52 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
108655 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23074 Akören Pomak mah._3 | ekibe bildirildi 20mt 1x16 şube kablosu değişti yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 09:15 | 2014-08-12 11:41 | 2.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
108657 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_2 | Ekibe bildirildi.**9046 tm dp-2 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 09:16 | 2014-08-12 10:27 | 1.1833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 69.8167 | 0 | 0
108659 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3548_3 | kablo servisi çalişma yapıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 09:20 | 2014-08-12 13:28 | 4.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
108666 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 09:31 | 2014-08-12 10:31 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
108667 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21946_9 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 09:36 | 2014-08-12 11:22 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
108669 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28304_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 09:41 | 2014-08-12 22:08 | 12.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 0
108670 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23095 Örencik Köyiçi_3 | agaç kesimi için enerji kesildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 09:43 | 2014-08-12 11:41 | 1.9667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
108671 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25397 FENER ÇİFTLİK EVLERİ Fener SİLİVRİ_2 | ŞUBE ALPEĞİ FAZI KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 09:43 | 2014-08-12 11:06 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
108673 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24472- Celaliye Tem Üstü Aksoylar Mermer RMU_6 | Kofrada 1 adet sigorta değişti.Beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 09:45 | 2014-08-12 11:19 | 1.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
108675 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3008 harbiye radyo evi altı _9 | ekibe verildi Şube 3 faz kopuk Kablo servisi müdahale ediyor. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 09:40 | 2014-08-12 15:49 | 6.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.05 | 0 | 0
108679 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31634_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKCAK.31634 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 09:54 | 2014-08-12 12:26 | 2.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
108680 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20536_4 | EKİBE BİLGİ VERİLDİ OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 08:53 | 2014-08-12 14:35 | 5.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
108681 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11570_5 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 09:58 | 2014-08-12 18:26 | 8.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0
108682 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KABAKÇA DM - İHSANİYE RMU | kabakça köyiçi ayırıcı tamiri yapılıyor enerji kesildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 10:01 | 2014-08-12 10:59 | 0.96667 | 34 | 394 | 0 | 0 | 32.8667 | 380.8667 | 0 | 0
108685 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20963_2 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 09:51 | 2014-08-12 13:02 | 3.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1833 | 0 | 0
108687 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 09:52 | 2014-08-12 11:40 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
108689 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22885_6 | arıza ekıbıne bıldırıldı kablo arızası mevcut ölçülecek ekıp çalışmaktai. kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 10:12 | 2014-08-12 18:12 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
108690 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 10:01 | 2014-08-12 13:42 | 3.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0
108692 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20812_8 | havai hat ekiplerine verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 09:42 | 2014-08-12 12:56 | 3.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
108693 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 10:05 | 2014-08-12 13:43 | 3.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
108694 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31012 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİİŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.çıktısı alınarak iş emri kapatılmıştır kablo arızası mevcut atlama elektrik verildi arızası giderilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 10:18 | 2014-08-12 16:05 | 5.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0
108701 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1902_1 | ŞUBE KABLOSU 1 FAZ İZOLE KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 10:25 | 2014-08-12 21:36 | 11.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89.4667 | 0 | 0
108704 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1275 | TM 1275 TE TRAFO -AG PANO ARASI NÖTR BARASI ÇALINMIŞ.EKİP ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 10:34 | 2014-08-12 13:41 | 3.1167 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 2010.25 | 0 | 0
108705 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11544_6 | EKİPLERE VERİLDİ BAKACAKLAR ÖLÇÜ İSTER . ÖLÇÜ YAPILIYOR..ARIZA KAPAMADAN OLDUĞUNDAN VE ÇEVRE MAHAL KAPALI OLDUĞUNDAN. ATALAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 10:39 | 2014-08-13 02:08 | 15.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 108.3833 | 0 | 0
108706 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28361_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 10:33 | 2014-08-12 14:40 | 4.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
108709 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28297_4 | ARIZALI KABLO TAMIR EDILDI İŞ BITIMI DEPARA ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 10:35 | 2014-08-12 12:15 | 1.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
108711 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2111 şehit Mehmet paşa yokuşu _4 | T.M. DEN SİGORTA ATIK 1 FAZ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 10:41 | 2014-08-12 11:59 | 1.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
108713 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3061 bebek inşirah yokusu ptt yanı _1 | Kablo servisi çalışıyor. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 10:19 | 2014-08-12 14:30 | 4.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.2833 | 0 | 0
108715 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18589_5 | d.y.aşube kablosu arızalı. tamir edildi.1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 10:49 | 2014-08-12 10:54 | 0.083333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
108716 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1883_9 | TM 1883 TEN 2 FAZ SİGORTA ATIKTI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 10:53 | 2014-08-12 12:51 | 1.9667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 125.8667 | 0 | 0
108718 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2077 Vidinli Teyfik Paşa sk. (Mozaik otel)_2 | A.G. KABLO ARIZASI (3 FAZ). TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 10:56 | 2014-08-13 20:56 | 34 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 0 | 0
108719 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_2 | Ekibe bildirildi.**9046 tm dp-2 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. DP- 2'de bir kablo dp-1'e alındı.(İLhan sönmez) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 10:58 | 2014-08-12 12:52 | 1.9 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 0 | 0
108721 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT CENGİZ TEKSTİL 21302 DM DEN 20399 ÇIKIŞI | o.g hat açtı. ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 10:59 | 2014-08-12 11:37 | 0.63333 | 2 | 498 | 0 | 0 | 1.2667 | 315.4 | 0 | 0
108722 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3115_1 | Kablo ekibi çalişma yapıyor. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 11:04 | 2014-08-12 14:33 | 3.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0 | 0
108726 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9105 S.Tepe Banat fırça fab. İçi_7 | Ekibe bildirildi.**9105 tm dp-7 bir faz gelmiyor,kablo arızası servisine bildirildi.**dükkanlar kapalı olduğundan dolayı ölçü yapılamıyor. yarın gündüz ölçü yapılıp tamir edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 09:18 | 2014-08-12 18:15 | 8.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 0 | 0
108727 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23062 Çakıl Köyiçi_5 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 11:13 | 2014-08-12 16:13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
108728 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11621_3 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 11:20 | 2014-08-12 17:13 | 5.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.1833 | 0 | 0
108730 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9613 Silatar İmrahor Cad._4 | Ekibe bildirildi.**9613 tm yeraltında patlama nedeniyle denklaşe edildi.**Eski iptal kablo merkeze enerji verildi,arıza devam ediyor Arıza giderildi.(1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı)(refik taş) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 11:34 | 2014-08-12 13:16 | 1.7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 100.3 | 0 | 0
108732 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3548_4 | hava i hat ekibine bildirildi Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 11:34 | 2014-08-12 13:10 | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
108733 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23095 Örencik Köyiçi_3 | ekibe verildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 11:31 | 2014-08-12 13:36 | 2.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
108736 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31869_7 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 11:38 | 2014-08-12 18:01 | 6.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0
108737 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9494 Göktürk MİMEL İnşaat _1 | ekıbebıldırıldı suomda ordalar arıza tespıtı yapı yorlar yapılan tespıt edıldı yeraltı kablo arızası tespıt edıldı koblo ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 11:40 | 2014-08-12 18:10 | 6.5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 383.5 | 0 | 0
108740 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 113 B.evler Kıbrıs Cad. Hazımersu İÖO altı_1 | kalo servisinin çalışmasından dolayı geçici olarak 1 deparın enerjisi kesildi, çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 11:49 | 2014-08-12 12:06 | 0.28333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
108742 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31401 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 12:03 | 2014-08-12 14:30 | 2.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
108750 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21692_2 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 12:12 | 2014-08-12 14:04 | 1.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
108752 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3292 b.taş ıhlamurdere cd caykur binası_1 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 11:50 | 2014-08-12 13:34 | 1.7333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 | 0 | 0
108754 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3635; elmadağ cumhuriyet cad, halk bank yanı_4 | Ekibe bildirildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 12:10 | 2014-08-12 13:37 | 1.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
108756 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9134 Çağlayan Park Sokak_6 | 9134 tm tr-2 dp-5 ve 6 paralel çekik (paralel bağlı kablo) ölçü servisi çalışıyor.**Çalışma bitirilerek deparlara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 12:27 | 2014-08-12 16:45 | 4.3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 253.7 | 0 | 0
108757 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 285 Şirinevler Karaoğlanoğlu Cad._2 | 3*120+70 2 faz arızalı,ekip verildi,ölçüsü yapıldı kazı yapılıyor.(3 adet depar çekildi 5-8-11 deparlar a.g)arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 12:33 | 2014-08-13 00:07 | 11.5667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 890.6333 | 0 | 0
108762 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11654_14 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 11654 TM PEPARINDA SİGORTA ATIĞI VARDI. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 12:30 | 2014-08-13 01:01 | 12.5167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 751 | 0 | 0
108763 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | D.KÖY DM>ATATEKS | KESİCİ AÇMIŞ . ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 12:41 | 2014-08-12 13:23 | 0.7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0
108765 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21915_1 | direkten yeraltı kablo arızası vardır ekiplere verildi ilgilenilmektedir.arıza giderildi enerji verildi.bölgede karanlık yerimiz yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 12:27 | 2014-08-12 23:14 | 10.7833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 431.3333 | 0 | 0
108768 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28600 İTM 28731 | 28600 ıtm trafo denklanşe enerjı verıldı normal 28731 deparı acık arıza gelıyor ekıplertest yapıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 12:44 | 2014-08-12 13:35 | 0.85 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 791.35 | 0 | 0
108771 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2235 akaray pertevniyal lisesi bahçesi_1 | 1 faz yeraltı şube arızası(aboneye atlama enerji verildi) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 12:53 | 2014-08-12 14:03 | 1.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
108775 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25025 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (PTT ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_5 | ŞUBE NÖTRÜ KOPMUŞ.EKLENDİİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 12:58 | 2014-08-12 14:02 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
108776 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_1 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 12:55 | 2014-08-12 17:10 | 4.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0
108779 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31077 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.DİREKTE KONSOL DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 13:04 | 2014-08-12 14:34 | 1.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 0 | 0
108780 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 13:00 | 2014-08-12 14:27 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
108782 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 13:17 | 2014-08-12 15:55 | 2.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
108783 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9019 Nurtepe Emrah Sok. Nişancılar Camii_2 | H.hat ekibine bildirildi.**yer altında patlama oluyor. kablo servisine bildirildi.**belediye mütahiti GENÇ YILDIZ İNŞAAT çalışma esnasında erhan sok no 9-13 nolu binaların şubelerini koparmış. numara 9 un cihazları yanmış. kablo servisine bildirildi. Arıza tamamlanıp şubeler direkden bağlandı.(4 adet 4x16 buat kullanıldı)(kemal kılıç) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-12 13:14 | 2014-08-12 19:58 | 6.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
108787 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_15 | yeraltı şube kablo arızası vardır.ekiplere verildi.ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 13:26 | 2014-08-13 00:23 | 10.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0
108789 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23049 Ahmediye köyiçi _4 | ekibe bildirildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 13:31 | 2014-08-12 17:32 | 4.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0333 | 0 | 0
108791 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3965 b.oglu kaptanpaşa mh yay sk bloklar _2 | Hava i hat ekibine bildirildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 12:54 | 2014-08-12 13:43 | 0.81667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
108794 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25279 CEMAL KURT Su kuyusu mevkii Kavaklı SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 13:41 | 2014-08-12 14:41 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
108799 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18021_11 | n.montörlüğü ekibine verildi. Yer altı kablosu arızalı. Belediye ekipleri kazı çalışması yaparken kabloya zarar vermiş. 18021 tm den depar çekildi. kablo ekibine verildi. Tamir edildi. Elektrik verildi. 1 ad. 3x120 ilaçlı buat, 1 ad. 3x102 fermuarlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-12 13:33 | 2014-08-12 16:20 | 2.7833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 272.7667 | 0 | 0
108803 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11345_3 | arza giderildi enerji verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 13:27 | 2014-08-12 21:09 | 7.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0
108805 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28252_15 | YER ALTI DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZASI 28252 TM'DEN 15 NOLU DEPAR ÇEKİK. ARIZA MALKOÇOĞLU KÖPRÜ ÜZERİNDE ÇIKTI. EKİPLER ÇALIŞIYOR. ARIZA TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 13:56 | 2014-08-13 20:26 | 30.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0
108809 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2148 | O.G. KABLO ARIZASI İBB. MÜT. ALT GEÇİT ÇALIŞMASI YAPARKEN İŞ MAKİNASI İLE 2101 İ.T.M. 2148 T.M. ARASI 10KV KABLOYA VURMUŞ. arızalı depar kablosu izole edilerek depar2250 itm. 2246 tm. deparı üzerinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-12 14:10 | 2014-08-12 15:00 | 0.83333 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 2016.6667 | 0 | 0
108811 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18009_6 | Havai hat ekibine verildi. Yer altı kablosu arızalı. Arızalı kablo direkten ayrıldı. Kablo ekibi çalışıyor. Tamir edildi. Elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-12 14:01 | 2014-08-12 17:10 | 3.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
108812 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_2 | Ekibe bildirildi.**9046 tm dp-2 bir faz sigorta attırıyor,kablo arızası servisine bildirildi.**dükkan kapalı olduğu için yarın gündüz ölçü yapılıp tamir edilecek.aboneye bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 14:12 | 2014-08-12 21:44 | 7.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0
108820 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28310_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 14:25 | 2014-08-12 18:57 | 4.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.2667 | 0 | 0
108821 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2046 TR 2 | EKİBE BİLDİRİLDİ.trafo termikten açmıştı,enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 14:22 | 2014-08-12 16:48 | 2.4333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1472.1667 | 0 | 0
108822 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20492_11 | kablo arızası vardır.ekiplere bildirildi arıza giderildi eneerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 14:27 | 2014-08-12 20:17 | 5.8333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 75.8333 | 0 | 0
108827 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2101 35/10 Tr4 | 2101 İTM. DE 35/10 KV. TR4 AŞIRI AKIMDAN AŞTI. TRFO BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 14:43 | 2014-08-12 15:03 | 0.33333 | 1 | 10285 | 0 | 0 | 0.33333 | 3428.3333 | 0 | 0
108828 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28885 BALABAN KÖY DİREK TİPİ_1 | ekıbe evrıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 14:48 | 2014-08-12 19:52 | 5.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
108831 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11312_13 | şube kablo arızası giderildi. eneerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 14:49 | 2014-08-12 22:04 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
108834 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_3 | arıza gıderıldı enerjı verıldı havaı hat ekıbı ramazan bora | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 14:48 | 2014-08-12 15:58 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
108836 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31094 TM_8 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ...HAVAİ HAT 3*70 LİK ALPEK KABLO YANMIŞ TAMİR EDİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 14:58 | 2014-08-12 20:23 | 5.4167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 341.25 | 0 | 0
108837 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28901 ESKİ ŞAMLAR KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | ekıbe verıldı..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 13:58 | 2014-08-12 17:47 | 3.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2667 | 0 | 0
108843 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28310_6 | H.HAT ALPEK YANIK 28310 TM'DE 6 NOLU DEPAR ÇEKİK. EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 15:16 | 2014-08-12 16:33 | 1.2833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 119.35 | 0 | 0
108845 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23075 Kabakça İstasyon mah._4 | ekibe bildirildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 15:12 | 2014-08-12 17:56 | 2.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
108847 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8100-8186 FİDERİ | Nöb.mont. ekibine verildi.8100 itm'den 8186 deparı açtı.Geçici açma.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 15:08 | 2014-08-12 17:11 | 2.05 | 2 | 3418 | 0 | 0 | 4.1 | 7006.9 | 0 | 0
108850 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9016 S.Tepe Cihangir Sokak_4 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.YUSUF KILIÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 15:24 | 2014-08-12 18:05 | 2.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
108851 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500-35/10KW TRAFO3 | 11500 DM TR 3 DE TERMİKTEN DOLAYI ACMA MEYDANA GELDİ EKİPLER ÇALIŞIYOR.. arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 15:11 | 2014-08-12 15:52 | 0.68333 | 2 | 7614 | 0 | 0 | 1.3667 | 5202.9 | 0 | 0
108852 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2246 | 10 kV fider başı arızalı, İBB yüklenicisi kabloya vurmuş, ringi kaldırmıyor. Kısıtlama yapılıyor.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-12 15:10 | 2014-08-12 17:31 | 2.35 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1421.75 | 0 | 0
108853 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3106; küçük bebek cd. dereboyu sk_3 | Ekibe bildirildi. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 15:26 | 2014-08-12 17:08 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
108857 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23062 Çakıl Köyiçi_3 | ekibe bildirildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 15:34 | 2014-08-12 17:59 | 2.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
108862 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20693_14 | kablo ekiplerine verildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 15:43 | 2014-08-13 00:54 | 9.1833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 229.5833 | 0 | 0
108864 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28380_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 15:34 | 2014-08-12 20:47 | 5.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0
108866 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1827_1 | ANAKABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİNE VERİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 15:55 | 2014-08-12 21:12 | 5.2833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 338.1333 | 0 | 0
108867 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8663_3 | Ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 15:39 | 2014-08-12 16:24 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
108868 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28839_7 | 28839 TM 15 NOLU DEPAR 2 ADET SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 15:56 | 2014-08-12 16:22 | 0.43333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0
108869 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3256_4 | kablo servisi çalışma yapıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 15:46 | 2014-08-12 17:46 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
108870 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18551_7 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 15:49 | 2014-08-12 18:04 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
108872 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1883_1 | OKUL KAPISI AÇTIRALAMADIĞINDAN ÖLÇÜ YAPILAMADI.ABONELERE ATLAMA ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 16:10 | 2014-08-12 20:33 | 4.3833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 280.5333 | 0 | 0
108874 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT-İSTANBUL FORM 1 FİDERİ | Ekibe verildi.Atışalanı şalt -istanbul forum 1 fideri açtı.İski çalışma sırasında 1x240 'lık 35 kv kabloya vurmuş .Atışalanı şalt'tan forum 1 izole durumda 8600 dağıtım merkezi forum 2 üzerinden enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-12 16:10 | 2014-08-12 16:46 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0
108877 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11123_2 | ARZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 16:24 | 2014-08-12 17:25 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
108878 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 28529 | 28529 TM DENKLAŞE. EKİPLER ÇALIŞIYOR 28529 TM ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 16:26 | 2014-08-12 18:11 | 1.75 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1629.25 | 0 | 0
108880 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2169 kumkapı çiftegelinler cd.no:6_12 | tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 16:21 | 2014-08-13 01:41 | 9.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0
108882 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_5 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 16:30 | 2014-08-12 17:01 | 0.51667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
108883 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18532_2 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 16:28 | 2014-08-12 18:11 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
108886 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8749_1 | Ekibe verildi.8749 Tm enerji kesildi.Kademe ayarı yapılıyor.Kademe ayarı yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 16:39 | 2014-08-12 19:48 | 3.15 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 0
108888 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28364_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 16:53 | 2014-08-12 19:20 | 2.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
108895 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2319 TR 1 | t m deklanşe enerji verild,i | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 17:02 | 2014-08-12 17:34 | 0.53333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 322.6667 | 0 | 0
108898 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31863 | EKİBE VERİLDİ....31863 TM AŞIRI SICAKTIKTAN DOLAYI AÇMIŞ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 17:14 | 2014-08-12 18:13 | 0.98333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 625.4 | 0 | 0
108900 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1623_10 | 'B' BLOK ŞUBE KABLOSU ARIZASLI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.SUBE KABLOSU ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 17:18 | 2014-08-13 00:06 | 6.8097 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.4778 | 0 | 0
108901 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_3 | ekıplere verıldı. tamıre dıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 17:21 | 2014-08-12 21:12 | 3.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
108902 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3405; nişantaşı teşvikiye cad. altınyıldız binası _6 | ekıbe verıldı işsırına gore mudahale edilecek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 16:58 | 2014-08-12 18:44 | 1.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
108903 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1807_12 | 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 17:23 | 2014-08-12 18:19 | 0.93333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 59.7333 | 0 | 0
108906 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8222_2 | Ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 17:13 | 2014-08-12 17:53 | 0.66667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
108909 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21945_2 | nöbetçi ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler:sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 17:37 | 2014-08-12 19:03 | 1.4333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.2333 | 0 | 0
108910 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2212 | 2148 t m deparındaki arıza nedeni ile 2212 t m deklanşe edildi.kısıtlamaya gidildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-12 17:39 | 2014-08-12 20:02 | 2.3833 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1441.9167 | 0 | 0
108916 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 21269 HARAMİDERE DM DEN 21902 ÇIKIŞI | OG hattı açtı ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi bölgeye enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 17:44 | 2014-08-12 19:06 | 1.3667 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 157.1667 | 0 | 0
108917 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11784_4 | 1 FAZ SİGORTA ATIKTI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 17:44 | 2014-08-12 20:37 | 2.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 0 | 0
108919 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_5 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 17:57 | 2014-08-12 21:18 | 3.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
108920 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ BÜYÜKŞEHİR 21450 ÇIKIŞI | ekıplere bıldırıldı ekıplerımız ılgılenmektedır OG hattı actı butun fıderler beslendı bolgede karanlık yer yoktur bolgeye enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 15:36 | 2014-08-12 18:47 | 3.1833 | 4 | 27468 | 0 | 0 | 12.7333 | 87439.8 | 0 | 0
108928 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9382 K.hane Sularidaresi Hünkar skAksu Koop.._4 | Ekibe bildirildi.**Armin inş.çalışma sırasında 3 adet D.Y.A şubeyi koparmış,servisine bildirildi.**Arıza nedeniyle 9384 tm dp-4 çekik.**4 adet 4x16 ilaçlı buat,1 adet 4x16 fermuarlı buat kullanıldı. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-12 18:25 | 2014-08-12 21:48 | 3.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
108929 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI_22 | KLEMENS VURULDU ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 18:26 | 2014-08-12 19:02 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
108931 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28113_2 | EYÜP BELEDİYESİ KALDIRIM ÇALIŞMASI SIRASINDA KABLOYU KOPARMIŞ. Y.Y.Ş.ARIZASI.28113 tm 2 nolu depar çekik. tamir edildi enerji verildi not:sistem hata verdiğinden dolayı iş içsel olarak kapatılmıştır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 18:36 | 2014-08-13 11:23 | 16.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.2667 | 0 | 0
108934 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28214_2 | Ekiplere verildi gün içerisinde kontrol edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 18:41 | 2014-08-12 22:31 | 3.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
108935 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4472_2 | arıza gıderıldı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 18:43 | 2014-08-12 20:44 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
108936 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4518_2 | yer altı şube kablosuna çalısmayapılırken koparmıslar.2m 4x10 yer altı kablosu 1ad.ısıtmalı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-12 18:17 | 2014-08-12 19:43 | 1.4333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 50.1667 | 0 | 0
108937 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25257 BASIN KONUT 2. KISIM Y.Çanta SİLİVRİ_3 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 18:45 | 2014-08-12 19:20 | 0.58333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
108938 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18540_11 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 18:39 | 2014-08-12 20:05 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
108939 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20156_7 | abonelere giden hatta sigorta atığı vardı sigorta değiştirildi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 18:42 | 2014-08-12 20:15 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
108945 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_10 | yeraltışube kablo arızası vardır ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerjiverildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 19:11 | 2014-08-13 05:49 | 10.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6333 | 0 | 0
108946 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21541_13 | kablo arızası vardır.ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 19:15 | 2014-08-13 05:54 | 10.65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0
108948 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11321_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 19:19 | 2014-08-13 01:28 | 6.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.05 | 0 | 0
108949 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31512 TM_4 | YIKIMDAN DOLAYI KABLO EKİBİ YER ALTI KAPAMADAN KESTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 19:22 | 2014-08-12 19:28 | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
108952 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20122_11 | kablo arızası vardır.ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi.bölgede karanlık yerimiz yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 19:05 | 2014-08-12 21:35 | 2.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
108964 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_3 | ekıplere verıldı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 19:55 | 2014-08-12 22:09 | 2.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
108971 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2844 yedikule genç ağa sk._7 | yatırım çalışması nedeni enerji kesildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 20:05 | 2014-08-12 21:54 | 1.8167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0
108973 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3073/A okmeydanı kadınlar çeşmesi sk ilk okl.bah._3 | Havai hat ekibine bildirildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 20:04 | 2014-08-12 20:29 | 0.41667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
108976 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_5 | ekıplere verıldı.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 20:21 | 2014-08-12 22:09 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
108977 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28306_3 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 20:26 | 2014-08-12 21:21 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
108978 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 20:24 | 2014-08-13 14:40 | 18.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73.0667 | 0 | 0
108982 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_9 | 30 METRE 1X16+25 ŞUBE ÇEKİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 20:35 | 2014-08-12 23:28 | 2.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8833 | 0 | 0
108984 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ÖLÇÜ BEKLENİYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLECEK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 20:39 | 2014-08-13 12:28 | 15.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 110.7167 | 0 | 0
108985 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18525_14 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 20:46 | 2014-08-12 21:04 | 0.3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
108986 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25851 ÇANTA Su pompası Saklıkent mevkii Y.ÇANTA_3 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 20:59 | 2014-08-12 21:31 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
108988 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18254_2 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. Ayrıca abonenin kendi iç tesisatında da arıza vardı. Gerekli bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 21:03 | 2014-08-12 22:35 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
108990 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_4 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 21:06 | 2014-08-12 21:16 | 0.16667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
108992 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21158_6 | yeraltı şube kablo arızası vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 21:17 | 2014-08-13 04:40 | 7.3833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 110.75 | 0 | 0
108993 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28252_5 | 28252 tm denklaşe enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 21:18 | 2014-08-13 02:08 | 4.8333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 449.5 | 0 | 0
108994 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3053 beşiktaş serencebey yokusu sahil tarafı_7 | Ekibe bildirildi. A.G.Kablo 2 faz kopuk Kablo servisi müdahale ediyor. tamir edildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 21:17 | 2014-08-13 18:33 | 21.2667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 850.6667 | 0 | 0
108996 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3071; m.ş.paşa spor sk _2 | Havai hat ekiplerine bildirildi. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 21:16 | 2014-08-12 23:06 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
108997 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18525_10 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Tamir edildi. Elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 21:26 | 2014-08-12 22:04 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
108999 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18246_13 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 21:36 | 2014-08-12 22:53 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
109002 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3810_5 | Ekip bakıyor Şube 2 faz kopuk Kablo servisi müdahale ediyor. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 21:47 | 2014-08-13 13:01 | 15.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 106.6333 | 0 | 0
109003 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ÇELTİK>YOLÇATI ESKİ HAT | HATTA KONAN LEYLEKLER SONUCU OLUŞAN GEÇİCİ ARIZA. HATTA KALAN LEYLEK ALINDI. ÇELTİKTEN HATTA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 21:51 | 2014-08-12 22:50 | 0.98333 | 14 | 97 | 0 | 0 | 13.7667 | 95.3833 | 0 | 0
109005 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11815_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 21:57 | 2014-08-13 09:16 | 11.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.2167 | 0 | 0
109006 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1827_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.KCK PANOSUNDAN SIGORTA ATIKTI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 22:01 | 2014-08-13 00:04 | 2.05 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 0
109007 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | ekip yönlendirildi 6 EKBİ HATTI TARIYOR EKİP KONTROL ETTİ ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. KARANLIKTA MERKEZİMİZ KALMADI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 16:58 | 2014-08-13 01:10 | 8.2 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 49.2 | 141909.2 | 0 | 0
109008 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9197 Gültepe Ulu sk._13 | ekibe bildirildi.( Cbs'ye göre 9197 tm dp 13 olabilir ) kofraya 2 faz gelmiyor.şube kablo arızası,yarın gündüz tamir edilecek. 9197 tm dp-13 arıza nedeniyle çekildi.**Arıza giderilip depara enerji verildi.(1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı)(Ali gök) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 21:50 | 2014-08-13 12:15 | 14.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 0
109009 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9317 Kağıthane Cendere yolu İski_11 | havai hat ekibine bildirildi.Hırsızlar kabloyu çalmaya çalışırken kablonun izolesini sıyırmış,merkezden 2 faz sigorta attırmışlar.D.Ş. kablo arızası,servisine bildirildi.1 adet 120 lik fermuarlı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 21:53 | 2014-08-13 01:05 | 3.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
109010 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9207 Okmeydanı Emirgazi cad. Günyolu_3 | havai hat ekibine bildirildi. ( Yusuf KILIÇ ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 21:54 | 2014-08-12 23:07 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
109011 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8222_2 | Ekibe verildi.2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 22:13 | 2014-08-12 22:35 | 0.36667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
109016 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | 25 metre 3*16 alpek kullanılarak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 22:52 | 2014-08-13 02:02 | 3.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
109017 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1884_9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ .TM DEN 1 FAZ SIGORTA ATIKTI ENERJİ VERILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 22:57 | 2014-08-13 00:01 | 1.0667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 68.2667 | 0 | 0
109019 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 22:57 | 2014-08-13 00:32 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
109020 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | 6 EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ... EKİP KONTROL ETTİ O.G H.HAT ÇIKIŞINDA TEL KOPUĞU MEVCUT. 9 EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.EKİP ÇALIŞIYOR.... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. KARANLIKTA MERKEZİMİZ YOKTUR. SONRADAN GELEN İHBARLAR DEĞERLENDİRMEYE ALINACAKTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 22:56 | 2014-08-12 23:58 | 1.02 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 5.1 | 4945.98 | 0 | 0
109021 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9071 M.Köy Galataderesi Benzinlik Yanı_5 | ekibe bildirildi.( 9071 tm ) kofraya 3 faz gelmiyor.dya şube kablo arızası,şube direkden ayrıldı,servisine bildirildi. **Arıza tamamlanıp şube direkden bağlandı.(1 adet ısıtmalı buat ile 1 adet ilaçlı buat kullanıldı)(Ali gök) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 22:49 | 2014-08-13 12:12 | 13.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 0
109022 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8222_2 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz kablo arızası,Ölçü ekibine verildi.Kofra yerleri kapalı olduğundan ölçü yapılamıyor.sabah kofralar yerleri açıldığında müdahele edilecek.ölçüldü. ekip çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 23:00 | 2014-08-13 11:57 | 12.95 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 621.6 | 0 | 0
109025 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11598_14 | HAVAİ HAT EKİBİ İVEDİ OLRAK YÖNLENDİRİLDİ.... EKİP KONTROL ETTİ KANALİZAYON ÇALIŞMASI ESNASINDA KABLOYA VURULMUŞ. PİRİ REİS NO:36 KOFARSI YANMIŞ.NO:46 ÖNÜNDE DE DUMAN ÇIKMIŞ. SOKAKTAKABLO ARIZASI MEVCUT. 11293 TM DP14 ÇEKİLDİ. HAT İZOLE EDİLDİ.ÖLÇÜ İSTER. ÖLÇÜ BEKLENİYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLECEK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 23:17 | 2014-08-13 13:31 | 14.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 0
109027 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 24472- Celaliye Tem Üstü Aksoylar Mermer RMU_4 | Abonenin direkten 2 faz kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 23:22 | 2014-08-13 01:25 | 2.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
109028 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11325_8 | 120 lik kablo arızası gideirldi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 23:50 | 2014-08-13 03:05 | 3.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
109031 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_5 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.*Tamir edildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 23:53 | 2014-08-13 08:52 | 8.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0
109032 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1096_9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.2 FAZ SIGORTA ATIKTI DEGISTIRILEREK ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 00:03 | 2014-08-13 01:05 | 1.0333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66.1333 | 0 | 0
109033 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 00:16 | 2014-08-13 00:55 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
109035 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_10 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA MEVCUT.HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP KONTROL ETTİ 11863 DP-10 1FAZ SİGORTA ATTIKTI.BASILDI. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-12 23:52 | 2014-08-13 02:55 | 3.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0
109036 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_2 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 00:31 | 2014-08-13 01:49 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
109041 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8222_2 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 00:46 | 2014-08-13 01:15 | 0.48333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
109045 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11902_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İVEDİ OLARAK YÖNLENDİRİLDİ... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 01:11 | 2014-08-13 01:46 | 0.58333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
109046 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2395 gedikpaşa cd. yeraltı yaya geçidi yanı | TM deklanşe idi, enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 01:10 | 2014-08-13 02:30 | 1.3333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 806.6667 | 0 | 0
109047 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11281_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİCEK.. EKİP KONTROL ETTİ.1 FAZ KABLO ARIZASI MEVCUT. ÖLÇÜ İSTER.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 01:03 | 2014-08-13 19:53 | 18.8333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0
109049 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1334 | TM 1829 DAN 1861 E DOGRU KESICI ACTI SEBEB GORULEMEDI DEPAR BESLENDİ ENERJİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 01:29 | 2014-08-13 02:43 | 1.2333 | 3 | 3228 | 0 | 0 | 3.7 | 3981.2 | 0 | 0
109050 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2088 hüdavendigar cd. _1 | TM den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 01:34 | 2014-08-13 02:13 | 0.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
109051 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Zincirlikuyu 3271 (10 KV) | Manevra yapılıyorEnerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 01:29 | 2014-08-13 01:50 | 0.35 | 1 | 767 | 0 | 0 | 0.35 | 268.45 | 0 | 0
109054 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | A.Tepe Gis 3225(35 KV) | Manevra yapılıyorEnerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 02:00 | 2014-08-13 02:24 | 0.4 | 0 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 1378.8 | 0 | 0
109055 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2141 mercan çakmakçılar yokuşu_3 | TM den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 02:07 | 2014-08-13 02:39 | 0.53333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
109057 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KAYABAŞI 1 | NÖB.MONTÖRLÜK EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ... HAT TARANDI.. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 02:10 | 2014-08-13 04:01 | 1.85 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 12128.6 | 0 | 0
109058 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ZİYAGÖKALP | NÖB.MONTÖRLÜK YÖNLENDİRİLDİ. EKİP KONTROL ETTİ. ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 02:04 | 2014-08-13 02:35 | 0.51667 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 3575.3333 | 0 | 0
109061 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25015 K.KILIÇLI MERKEZ K.Kılıçlı SİLİVRİ_2 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 03:40 | 2014-08-13 05:08 | 1.4667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.8667 | 0 | 0
109068 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_23 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 05:43 | 2014-08-13 06:25 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
109070 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_2 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 05:46 | 2014-08-13 06:28 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
109071 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22168_7 | havai hatta faz nötr arası yapışma vardı. kablo arızası onarıldı. arıza giderildi. karanlıkta abone yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 05:54 | 2014-08-13 09:23 | 3.4833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 0
109072 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-18 Göztepe(31130) | NÖBETÇİ MONİTRÖLÜK EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK KONTROLLER YAPILDI ARIZA GÖRÜLEMEDİ ENERJİ VERİLDİ ENERJİ MEVCUTTUR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 05:46 | 2014-08-13 09:04 | 3.3 | 1 | 8905 | 0 | 0 | 3.3 | 29386.5 | 0 | 0
109073 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20942_7 | Binada komple elektrik yokmuş.arıza abonenin bahçesinde çıkmıştır abone kazı yaptırmadığı için arıza süresi uzamıştır. kablo arızası giderildi enerji verildi. saat 12:40 civarı bölgeye enerji verildi. Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 06:16 | 2014-08-13 12:45 | 6.4833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.8333 | 0 | 0
109074 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_5 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 06:28 | 2014-08-13 11:11 | 4.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 0 | 0
109076 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11633_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 06:42 | 2014-08-13 16:37 | 9.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.4167 | 0 | 0
109077 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 06:44 | 2014-08-13 11:48 | 5.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
109078 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24472- Celaliye Tem Üstü Aksoylar Mermer RMU_4 | 1 faz direkten kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 07:11 | 2014-08-13 08:06 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
109080 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2379 laleli nişanca bostan sk.(ikbal oteli)_12 | A.G. KABLO ARIZASI (1 FAZ) ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 07:10 | 2014-08-14 15:10 | 32 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0
109086 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31410 TM_3 | ekip kontrol etti kablo arızası tespit edildi.KABLO ARIZASI ÖLÇÜLDÜ.YERİ TESPİT EDİLDİ.KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 07:27 | 2014-08-13 20:34 | 13.1167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 826.35 | 0 | 0
109090 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 645 Merter Keresteciler Sitesi kasım Sk._9 | TM DEN SİGORTA ATIK ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 07:53 | 2014-08-13 09:32 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
109092 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3211; halıcıoglu kumbarane cd. park içi_29 | Havai hat ekibine verildi A.G kablo 2 faz kopuk Kablo servisi müdahale ediyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 07:36 | 2014-08-13 17:03 | 9.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0
109096 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25712 İBRAHİM ARIKAN TEM Gişeleri yanı_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 07:56 | 2014-08-13 08:24 | 0.46667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
109099 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23113 İzzettin köyiçi_4 | ekibe bildirildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 07:57 | 2014-08-13 08:29 | 0.53333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
109100 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11877_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 07:54 | 2014-08-13 19:00 | 11.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0
109101 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11038_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.DİREKDEN YERALTI KABLO ARIZASI. UÇLAR AYRILDI. ÖLÇÜYE HAZIR. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 07:55 | 2014-08-13 19:11 | 11.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.8667 | 0 | 0
109103 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21428_6 | binanın yarısında kesniiti var oksıt ekıbıne bıldırıldı. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:07 | 2014-08-13 11:07 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
109105 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4509_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 07:33 | 2014-08-13 09:08 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
109108 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21474_4 | kablo arızası vardır ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:04 | 2014-08-13 14:13 | 6.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
109109 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_5 | ekiplere verildi. Arıza giderildi ve 28397 tm den 5 nolu depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:15 | 2014-08-13 11:06 | 2.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
109111 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31477 TM_4 | ekibe verildi...1 faz sigorta atıktı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:15 | 2014-08-13 12:10 | 3.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
109113 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11042_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:23 | 2014-08-13 11:41 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
109114 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:27 | 2014-08-13 14:00 | 5.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
109117 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18546_3 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:28 | 2014-08-13 10:01 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
109118 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31410 TM_5 | 1 adet siğorta atıktı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:27 | 2014-08-13 09:05 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
109119 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11784_3 | ŞUBE KABLOSU (DİREKT ŞUBE)ARIZALI KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİL. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:33 | 2014-08-13 13:55 | 5.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0
109120 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:29 | 2014-08-13 11:43 | 3.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
109121 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21331_3 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:32 | 2014-08-13 14:12 | 5.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
109123 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY İSTON DM' DEN ELEKTRO 2000 ÇIKIŞI | o.g hat açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:28 | 2014-08-13 09:03 | 0.58333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 58.3333 | 0 | 0
109125 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20705_7 | arıza gıderıldı abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:32 | 2014-08-13 09:09 | 0.61667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
109126 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20954_3 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi sigorta arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:39 | 2014-08-13 09:49 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
109127 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 8602 | 8602 TM Bakım Onarım Çalışması. Enerji Verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:42 | 2014-08-13 11:41 | 2.9833 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1434.9833 | 0 | 0
109132 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1902_7 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. arıza bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:48 | 2014-08-13 15:22 | 6.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.5333 | 0 | 0
109134 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31485 TM_5 | sigorta atıktı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:45 | 2014-08-13 11:37 | 2.8667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 0
109136 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20536_8 | 4 adet kelmens kulanılarak tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:52 | 2014-08-13 11:52 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
109138 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_2 | 108812 nolu işle ilgilidir,gece dükkanlar kapalı olduğu için ölçüsü yapılamadı,bugün ölçüsü yapılıp arıza giderilecek.**9046 TM DP-2 arıza nedeniyle çekik. Arıza tamir edilip enerji verildi.(2 adet ısı büzüşmeli buat kullanıldı)(Mahir dilber) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:50 | 2014-08-13 14:44 | 5.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0
109141 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_8 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:57 | 2014-08-13 10:30 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
109142 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21598_13 | kablo ekiplerine verildi ilgilenilecek arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 08:48 | 2014-08-13 14:15 | 5.45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0
109143 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25834 ÜSTÜN MAKİNE Kadıköy yolu Gazitepe SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 09:01 | 2014-08-13 09:17 | 0.26667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
109144 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 09:00 | 2014-08-13 13:45 | 4.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
109146 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25020 SAYALAR MERKEZ Sayalar SİLİVRİ Direk | TRAFO KESİCİSİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 09:05 | 2014-08-13 09:56 | 0.85 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 160.65 | 0 | 0
109148 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9083 K.Hane Turing İş Merkezi_5 | Ekibe bildirildi.**Yapılan kontrolde adresin nurtepe görkemli sk. olduğu tespit edildi,'tekin yapı' firmasması çalışma sırasında direğe çıkan kablonun izolesini sıyırmış. Servisine bildirildi.**Arıza tamir edildi.(1 adt fermuarlı buat kullanıldı)(cemal yorgun) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-13 09:04 | 2014-08-13 14:41 | 5.6167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 331.3833 | 0 | 0
109150 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28030 | 28030tm denklanşe edildi. trafoda bakım çalışması yapılıyor. çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 09:07 | 2014-08-13 11:26 | 2.3167 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2156.8167 | 0 | 0
109154 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31142 TM | ekip kontrol ediyor ...enerji verildi kesici arızası sebebiyle enerji kesilmişti arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 07:41 | 2014-08-13 12:56 | 5.25 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 3339 | 0 | 0
109158 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11652_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 09:11 | 2014-08-13 13:51 | 4.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
109160 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25834 ÜSTÜN MAKİNE Kadıköy yolu Gazitepe SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 09:20 | 2014-08-13 10:23 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
109161 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12314_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 09:28 | 2014-08-13 11:24 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
109163 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4015_7 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 09:36 | 2014-08-13 11:17 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
109164 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1134_14 | ANA KABLO ARIZALI KANLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZA GEDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 09:38 | 2014-08-13 10:29 | 0.85 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0
109165 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2136 kumkapı güvenlik cad._3 | T.M. DEN SİGORTA ATIK 1FAZ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 09:43 | 2014-08-13 11:15 | 1.5333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
109169 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26304 KİPTAŞ-2 TM.2_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 09:55 | 2014-08-13 10:15 | 0.33333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
109171 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4106_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 10:05 | 2014-08-13 17:12 | 7.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.4667 | 0 | 0
109175 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23248 Ormanlı Koru Mh. (Mezarlık)_4 | ekibe bildirildi alpek kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 10:07 | 2014-08-13 15:34 | 5.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 0
109176 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22317_6 | haavai hatta alpeğe ağaç temas ettiği için depar çekildi. ağaç kesimi tamamlandı.enerji verildi. karanlıkta abone yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 10:11 | 2014-08-13 12:16 | 2.0833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0
109178 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22309_3 | EKİPLERİMİZ ADRESE GİTTİ KABLO ARIZASI MEVCUTTUR. ÖLÇÜ YAPILIP ARIZA BULUNDUKTAN SONRA ONARILACAKTIR.1 adet 4x16 lık buat kullanılarak arıza yapıldı.enerji verildi. trenşe uzunluk: 4 metre genişlık 60 cm derin :60 cm zemin :toprak | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-13 10:10 | 2014-08-13 17:53 | 7.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7167 | 0 | 0
109180 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_4 | H.hat ekibine bildirildi.**Arıza giderildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 10:07 | 2014-08-13 10:55 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
109183 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2427 aksaray cd._3 | Yeraltı şube Nötr.Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 10:13 | 2014-08-13 12:43 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
109184 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21915_1 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 10:15 | 2014-08-13 13:19 | 3.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
109185 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21877_4 | nöbetçi ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 10:17 | 2014-08-13 12:47 | 2.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
109188 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - TANRIVERDİ | ekibe bildirildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 10:16 | 2014-08-13 10:30 | 0.23333 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.6333 | 1.6333 | 0 | 0
109191 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18227_6 | n.montörlüğü ekibine verildi.belediye tarafından kabloya zarar verildi.şube kablosu arızalı kablo ekibine verildi.depar çekildi kablo ekibi çalışıyor.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 1 ADET 4X16 ISITMALI BUAT KULLANILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-13 10:20 | 2014-08-13 11:48 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
109192 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28311_1 | iski kazı çalışması yaparken yeraltı kablosunu koparmış depar çekik ekipler çalışıyor tamir edildi enerji verildi not:sistem hata verdiğinden dolayı iş içsel olarak kapatılmıştır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 10:27 | 2014-08-13 13:21 | 2.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 269.7 | 0 | 0
109194 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9029 Ç.Tepe Köknar Sokak_3 | H.hat ekibine bildirildi.**Şube toplanıp tehlike önlendi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 10:29 | 2014-08-13 11:53 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
109197 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11428_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 10:32 | 2014-08-13 12:23 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
109199 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20232_4 | kablo ekiplerine verildi ilgilenilecek arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 10:40 | 2014-08-13 15:00 | 4.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
109200 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9105 S.Tepe Banat fırça fab. İçi_7 | 108726 nolu işle ilgili ihbardır,işyeri kapalı olduğu için gece ölçüsü yapılamadı,9105 tm dp-7 arıza nedeniyle çekildi.1 adet 3*120+70 lik ilaçlı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 10:42 | 2014-08-13 16:54 | 6.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
109202 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2103 divan yolu cd. tas direk çesme sk_10 | Y.A. ŞUBE ARIZASI ŞUBE KABLOSU KOFRA İÇİNDEN KALYE BAŞI YANMIŞ T.M. DEN DEPAR ÇEKİLDİ. tamır edıldı enerji verild,i | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 10:38 | 2014-08-13 13:38 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
109206 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 678 B. evler soğanlı mah. ç.paşa cad. karaca sok. | ENERJİLENDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 10:50 | 2014-08-13 13:28 | 2.6333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 2019.7667 | 0 | 0
109207 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 10:36 | 2014-08-13 11:52 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
109208 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 11:09 | 2014-08-13 12:37 | 1.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
109209 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11813_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.YATIRIM İÇİN ATILAN 3*120 ENERJİSİZ KABLO. KABLO EKİBİNE BİLDİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 11:03 | 2014-08-13 14:22 | 3.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.2167 | 0 | 0
109211 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 1 - 3183 (35 KV) | ZİNCİRLİKUYU EKİBİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 10:58 | 2014-08-13 12:00 | 1.0333 | 1 | 4214 | 0 | 0 | 1.0333 | 4354.4667 | 0 | 0
109214 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_8 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 11:15 | 2014-08-13 12:29 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
109215 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_5 | havai hatta alpek yanıktı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 11:13 | 2014-08-13 12:27 | 1.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
109216 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11815_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KAPAMADAN 3 FAZ KABLO ARIZASI. ÖLÇÜ BEKLENİYOR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. KABLO ARIZASI GİDERİLDİ. HAVAİ HAT EKİBİ İVEDİ OLARAK ENERJİ BASILMASI İÇİN YÖNLENDİRİLDİ.... 11815 TM DP-15 TEN ENERJİ BASILDI.NORMAL ARIZA GİDERİLDİ.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 11:17 | 2014-08-14 00:26 | 13.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92.05 | 0 | 0
109219 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21354_6 | arıza kiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 11:24 | 2014-08-13 14:09 | 2.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
109225 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11345_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 11:28 | 2014-08-13 21:09 | 9.6833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0
109226 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18009_1 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 11:25 | 2014-08-13 14:47 | 3.3667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 329.9333 | 0 | 0
109227 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9013 K.Hane Dumlupınar Cad. Başı_7 | H.hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ ) TRAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 11:34 | 2014-08-13 15:48 | 4.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0
109229 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2314 | AŞIRI SICAKLIKTAN DOLAYI TERMİK ROLE AÇMIŞ.TRAFO SOGUMASINI TAMAMLAYANA KADAR ENERJI VEREMIYORUZ. Çalışmalar bitirilerek enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 11:31 | 2014-08-13 14:28 | 2.95 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1784.75 | 0 | 0
109230 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _3 | hava i hat ekibine bildirildi Şube 2 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale edecek.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 10:50 | 2014-08-14 00:17 | 13.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 94.15 | 0 | 0
109231 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-13 11:33 | 2014-08-13 14:42 | 3.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
109235 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4161_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 11:47 | 2014-08-13 14:00 | 2.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
109238 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_2 | h.hat ekibe verildi.iğdaş tarafından çalışma yapılırken kablo zedelendi.kablo ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 11:48 | 2014-08-13 15:26 | 3.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
109239 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | sorumlu ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 11:52 | 2014-08-13 12:42 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
109241 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31012 TM_4 | İŞ EMRİ ÇIKTISI ALINMIŞ ATLAMA ENERJİ VERİLMİŞ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ABONEYE BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 11:41 | 2014-08-13 11:59 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
109242 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23077 İhsaniye köyiçi_5 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 11:57 | 2014-08-13 13:04 | 1.1167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
109243 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28366_4 | kablonun üzerine bayrak düşmüş alpek yanmış tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 12:01 | 2014-08-13 12:58 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
109244 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2235 akaray pertevniyal lisesi bahçesi_1 | Y.A. ŞUBE ARIZASI 1 FAZ ABONEYE GECICI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 12:02 | 2014-08-13 15:17 | 3.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0
109246 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3440_9 | z.kuyu ekibine bildirildi. Ana kablo 3 faz kopuk. Kablo servisi müdahale edecek. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 12:04 | 2014-08-13 20:07 | 8.05 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0
109247 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11345_2 | İKİ FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 12:04 | 2014-08-13 12:58 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
109248 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3189 kazım orbay cad. bomanti indirici karşısı _6 | nebetci mont ekibine bildirildi sube 2 faz kopuk rapor yazıldı kablo servısı müdahale edecek TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 12:13 | 2014-08-13 21:31 | 9.3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0
109249 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3438 Ortakoy balmumcu itri sk _7 | z.ekibine bildirildi kofradan tamır edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 12:13 | 2014-08-13 14:20 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
109250 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 12:08 | 2014-08-13 14:00 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
109252 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31869_8 | ekibe verildi.ABONENİN ALPEĞİ TAMAMEN YANMIŞTI.ABONEYE 15 METRE 4*16 ALPEK CEKİLEREK ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİLİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 12:20 | 2014-08-13 19:39 | 7.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0
109253 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21373_3 | ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 12:06 | 2014-08-13 13:15 | 1.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
109254 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18525 | h.hat ekibine verildi.geçici açma enerji verildi.karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 12:08 | 2014-08-13 13:56 | 1.8 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 1774.8 | 0 | 0
109256 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28181 | montaj ekibi bakım çalışması yapıyor.28181 tm denklanşe enerejı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 12:28 | 2014-08-13 15:39 | 3.1833 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2963.6833 | 0 | 0
109258 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18597_4 | n.montörlüğü ekibine verildi.kablo arızalı.ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibine verildi. enerji verildi. kablo arizasi devam ediyor. 2. ariza cikti. 2. ölcü yapildi. kablo ekibi calisiyor. tamir edildi. enerji verildi. 1 adet 3x120 fermuarli buat 2 adet 3x120 ilacli buat 3 metre 3x120 kablo kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 12:23 | 2014-08-14 02:04 | 13.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 0 | 0
109261 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21948_5 | kablo ekiplerine verildi.ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 12:24 | 2014-08-13 22:46 | 10.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.4667 | 0 | 0
109262 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3182; piripaşa mah kuzey sk _12 | Havaii hat ekibine bildirildi. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 12:26 | 2014-08-13 14:14 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
109263 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28622_3 | sube yanık 25 metre 3* 16 sube ister tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 12:41 | 2014-08-13 17:07 | 4.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
109264 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21727_5 | arıza ekiplerine bildirildi.kablosu arızalı ölçülecek.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 12:42 | 2014-08-13 18:42 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
109266 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | 1 direk arası 35 lik kablo yanık 50mt ister ekiplere verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 12:38 | 2014-08-14 14:59 | 26.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 0 | 0
109267 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 12:36 | 2014-08-13 21:11 | 8.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.0833 | 0 | 0
109270 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18021_7 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 12:48 | 2014-08-13 14:08 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
109271 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22087_3 | iski çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar vermiş. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-13 12:57 | 2014-08-13 15:07 | 2.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
109272 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23257 Yalıköy Doğa koop_3 | ekibe bildirildi 2 adet ag sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 12:54 | 2014-08-13 14:38 | 1.7333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
109274 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3225 taksim sehitmuhtar çarık sk _11 | Ekibe verildi ag 2 faz kopuk rapor yazıldı kablo servısi müdahale edecek Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 12:46 | 2014-08-13 22:23 | 9.6167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 384.6667 | 0 | 0
109275 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 8309 | 8309 TM Bakım Çalışması.enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 13:10 | 2014-08-13 15:09 | 1.9833 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 953.9833 | 0 | 0
109277 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 13:14 | 2014-08-13 18:50 | 5.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
109278 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9090 Gürsel Mah. Nurtaç Cad. Gürsel İlkokulu_7 | H.hat ekbine bildirildi.( Orçun YATAY ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 13:12 | 2014-08-13 16:05 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
109279 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20508_14 | kablo ekiplerine verildi.ilgilenmektedirler.arıza giderildi eneerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 12:53 | 2014-08-14 00:02 | 11.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0
109281 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21610_3 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 13:12 | 2014-08-13 14:05 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
109282 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | sorumlu ekibe verildi..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 13:19 | 2014-08-13 17:09 | 3.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
109285 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18501_9 | h.hat ekibine verildi.27/3 sok. no:3 ün kofrası mavi fazdan kaçak geçiyor.depar çekildi.kablo ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi.tehlike arz eden bir durum yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 13:17 | 2014-08-13 20:15 | 6.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
109287 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3246 maçka spor cad. acısı sk bası _2 | Kablo servisi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 13:24 | 2014-08-13 13:58 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
109288 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4400 TR2-4369 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 13:29 | 2014-08-13 17:48 | 4.3167 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 2693.6 | 0 | 0
109289 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2844 yedikule genç ağa sk._7 | KABLO EKİBİ ÇALIŞMA İÇİN ENERJİ KESTİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 13:37 | 2014-08-13 15:37 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
109291 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2046 TR 2 | TRAFO TERMİK ROLEDEN AÇTI. SOĞUDUĞUNDA ENERJİ VERİLEÇEK. enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 13:38 | 2014-08-13 15:08 | 1.5 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 907.5 | 0 | 0
109294 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 13:39 | 2014-08-13 14:31 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
109295 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29090 BOLLUCA LİSESİ İÇİ_2 | sorumlu ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 13:48 | 2014-08-13 18:54 | 5.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
109296 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31485 TM_5 | ekibe verildi.31485 TM DEN DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ İSTENDİ.ÖLÇÜ ARABASI MÜSAİT OLDUGUNDA ÖLÇÜLECEK.BİNA KAPALI ABONE İLE GÖRÜŞÜLDÜ YARIN SABAH ÖLÇÜ YAPILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 13:53 | 2014-08-13 22:21 | 8.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0
109297 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11952_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 13:54 | 2014-08-13 20:41 | 6.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.4833 | 0 | 0
109298 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2122 tomruk sk._3 | t m den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 13:56 | 2014-08-13 16:06 | 2.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
109300 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9318 Gültepe Dispanser cad. Dalyan sk._10 | ekibe bildirildi. ( 9318 tm dp 10 ) Abdi İpekç,i Cad.No:36 önünde Danişment Yapı inşaat çalışması esnasında kabloyu koparmış.şube kablo arızası,servisine bildirildi.9318 tm dp 9-10 çekik.dp 9 enerjili.**arıza giderildi. 9318tm dp10 enerjili. 1 adet fermuarlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-13 13:56 | 2014-08-13 20:48 | 6.8667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 405.1333 | 0 | 0
109301 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 14:03 | 2014-08-13 20:29 | 6.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.0333 | 0 | 0
109302 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 548 Şirinevler Saray Cd. Dereyolu Cad. köşesi_1 | kablo servisinin çalışmasından dolayı,geçici olarak enerji kesildi,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 14:06 | 2014-08-13 16:27 | 2.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
109305 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25283 AHMET AYDOĞAN Kavaklı SİLİVRİ_5 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 14:11 | 2014-08-13 19:28 | 5.2833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100.3833 | 0 | 0
109306 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11679_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP KONTROL ETTİ. KOPAN ALPEK YENİSİ İLE DEĞİŞTİ. ALPEK DİREĞİNE BAKIM YAPILDI. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 14:10 | 2014-08-14 02:23 | 12.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.5167 | 0 | 0
109309 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1884_9 | 1 FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİNE VERİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 14:22 | 2014-08-13 16:02 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
109312 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_8 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 14:17 | 2014-08-13 21:52 | 7.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
109313 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31173 TM_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.HAVAİ HAT CIKIŞI KABLOSU YER ALTINDA PATLAMIŞ YERİ BELLİ KABLO İZOLE EDİLMİŞ KABLO EKİPERİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 14:06 | 2014-08-13 20:43 | 6.6167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 416.85 | 0 | 0
109314 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4464_8 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 14:24 | 2014-08-13 17:12 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
109318 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9384 M.köy Konyalı Camii yanı_7 | Ekibe bildirildi.( 9384 tm dp 7 ) 3 faz toprak ana kablo arızası,servisine bildirildi.9384 tm dp 7 çekik.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 14:32 | 2014-08-14 02:23 | 11.85 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 699.15 | 0 | 0
109319 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3053 beşiktaş serencebey yokusu sahil tarafı_1 | hava i hat ekibine bildirildi Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 14:32 | 2014-08-13 17:04 | 2.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
109320 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3186; etiler nispetiye cad. prof.sit. bahçesi_9 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi Dogru sube 2 faz kopuk kablo servisi arizaya müdehale ediyor. Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 14:01 | 2014-08-13 19:14 | 5.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.5167 | 0 | 0
109321 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25196 YENİ PARSELLER Değirmenköy SİLİVRİ_7 | OKSİT YAPMIŞ KLEMENSLER YENİLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 14:42 | 2014-08-13 18:24 | 3.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
109325 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9035 Ç.Tepe Çağdaş Sokak_3 | H.hat ekibine bildirildi.( Orçun YATAY ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 14:43 | 2014-08-13 17:15 | 2.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
109326 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28030_2 | yatırım calısması bıttı enerjı verıuldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 14:53 | 2014-08-13 16:21 | 1.4667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0
109327 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2340 haseki,haseki kadın sk._7 | A.G KABLO ARIZASI (1 FAZ) PATLAMA OLMUŞ YERİ BELLİ tm den depar cekıldı TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 14:52 | 2014-08-13 21:07 | 6.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
109328 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31863_9 | MONTAJ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ BAKILACAK.31863 TM İÇERİSİNDE ŞALTER ARIZASI GİDERİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 14:51 | 2014-08-13 16:15 | 1.4 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0
109329 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18240_4 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 14:58 | 2014-08-13 22:29 | 7.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0
109334 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11656_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 14:55 | 2014-08-13 18:04 | 3.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
109335 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 188-4 Keresteciler Sitesi Savaş Cd. Çınar Sok._1 | TM'den bir faz sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 15:04 | 2014-08-13 16:22 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
109336 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_3 | EKIBE VERILDI MUDEHALE EDILIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 15:03 | 2014-08-13 19:37 | 4.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.9667 | 0 | 0
109337 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21403_6 | kablo arızalı ölçülecek.kablo arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 15:08 | 2014-08-14 01:05 | 9.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 0 | 0
109338 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31012 TM_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.YER ALTINDAN KAPAMADAN 1 FAZ ARIZA TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ İSTENDİ.ÖLÇÜ ARACI MUSAİT OLDUGUNDA ÖLÇÜ YAPILACAK.YER ALTI KABLO ARIZALARIMIZIN İKİ BÖLGEMİZDEDE YOĞUNLUĞU NEDENİYLE BU ABONE GECİÇİ NERJİLİ ÇALIŞMAKTADIR.ABONE İLE GÖRÜŞÜLDÜ.ÖLÇÜ ARACI MÜSAİT OLDUGUNDA ÖLÇÜLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 15:05 | 2014-08-13 16:06 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
109339 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4086_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 15:06 | 2014-08-13 16:23 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
109341 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_6 | nöbetçi mont ekibine bildirildi. TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 14:37 | 2014-08-13 16:41 | 2.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
109342 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21915_12 | havai hat ekiplerine verildi..arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 15:07 | 2014-08-13 18:42 | 3.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
109349 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | Ekiplere verildi. tamır edıldı ..1 adet 400 amper sıgorta erımesı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 15:22 | 2014-08-13 17:10 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
109350 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9154 Kağıthane girne cad. sonu_11 | ekibe bildirildi.9154 tm dp 11 1 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 14:44 | 2014-08-13 16:15 | 1.5333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 90.4667 | 0 | 0
109353 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 15:25 | 2014-08-13 19:37 | 4.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
109354 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 8310 | 8310 TM bakım çalışması.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 15:27 | 2014-08-13 20:17 | 4.8333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 2324.8333 | 0 | 0
109356 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28286_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-13 15:10 | 2014-08-13 23:04 | 7.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0
109358 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28252_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 15:19 | 2014-08-13 21:36 | 6.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.2667 | 0 | 0
109367 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 29340 | montaj ekıbı çalışıyor traqfo denklase edıldı gazete haber medya yoluyla bıldırımlı kesıntı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 15:21 | 2014-08-13 16:14 | 0.88333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 822.3833 | 0 | 0
109368 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | Ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilicek.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 15:41 | 2014-08-13 17:11 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
109371 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3405; nişantaşı teşvikiye cad. altınyıldız binası _6 | Ekibe verildi. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 15:38 | 2014-08-13 16:02 | 0.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
109372 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31555 TM_1 | NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİNE VERİLDİ.BAKILACAK.31555 TM İÇERİSİNDE ŞALTER ARIZASI GİDERİLEREK ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 15:44 | 2014-08-13 17:10 | 1.4333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0
109374 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23175 İzzettin Giriş_3 | ekibe bildirildi enerjisi kesildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 15:44 | 2014-08-13 17:47 | 2.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
109380 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28516_7 | 516 tmden 7 noludepar üst kaide si yanık ekiplere verıldı tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 14:59 | 2014-08-13 18:09 | 3.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
109383 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31852_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.DİREKTEN YER ALTI 3 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ İSTENDİ.ÖLÇÜ ARACI MÜSAİT OLDUGUNDA ÖLÇÜLECEK.ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKIBINE YONLENDIRILDI.ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 15:51 | 2014-08-14 03:41 | 11.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
109385 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2319 TR 2 | TM DE HARARETTEN ACAN TRAFOYA ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 15:55 | 2014-08-13 17:20 | 1.4167 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 857.0833 | 0 | 0
109397 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11203_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 16:16 | 2014-08-13 18:38 | 2.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 0 | 0
109399 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31056 TM_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ.ENERJİLİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 16:17 | 2014-08-13 17:30 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
109400 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9154 Kağıthane girne cad. sonu_1 | ekibe bildirildi.( 9154 tm dp 1 ve 9 ) Armin İnşaat çalışma esnasında 1 adet 4*16 lık,1 adet 3*35/16 lık kabloyu koparmış,1 adet 3*120+70 lik kablonun da 1 fazını koparmış.kablo arızası,servisine bildirildi.9154 tm dp 1-9 çekik.9159 tm dp 1 deki arıza giderildi,enerji verildi.( 2 adet 4*16 lık ilaçlı buat,1 adet 3*35/16 lık ısıtmalı buat kullanıldı.)ölçü yapıldı.ekip çalışıyor.( 1 adet 3*120+70 lik ilaçlı buat kullanıldı.arıza giderildi.9154 tm dp 11'e de enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 16:19 | 2014-08-13 23:24 | 7.0833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 417.9167 | 0 | 0
109401 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3276_6 | A.G. KABLO 2 FAZ TOPRAK ARIZA. KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDECEK.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 14:46 | 2014-08-13 23:19 | 8.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0
109404 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 16:34 | 2014-08-13 21:31 | 4.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
109410 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 16:37 | 2014-08-13 20:12 | 3.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 0
109418 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2122 tomruk sk._3 | t m den NH KAİDE YANIK ENERJİ VERİLEMEDİ MONTAJ EKIBINE VERİLDİ KAİDE DEGİŞEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 16:43 | 2014-08-13 18:30 | 1.7833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0
109425 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekıbe verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 17:10 | 2014-08-13 20:26 | 3.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
109430 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2046 TR 1 daruşşafaka cd binası | TRAFO AŞIRI AKIMDAN ACMIŞ EKIPLER MÜDAHALE EDİYOR enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 17:16 | 2014-08-13 18:43 | 1.45 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 877.25 | 0 | 0
109431 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28519_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 17:22 | 2014-08-13 21:06 | 3.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
109433 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9646 Gültepe Belediye Binası _5 | ekibe bildirildi.( 9646 tm dp 5 ) kofraya 2 faz gelmiyor.şube kablo arızası,servisine bildirildi.**kofraya atlama ceryan verildi. yarın gündüz ölçü yapılıp tamir edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 17:03 | 2014-08-13 20:57 | 3.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
109435 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2243 çemberlitaş tavuk pazarı maviköşe büfe _1 | TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 17:29 | 2014-08-13 17:49 | 0.33333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
109437 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22165_4 | Havai hat ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. Şube tel kopuğu arızası giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 17:39 | 2014-08-13 18:35 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
109440 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 711 Güngören kınalı cad. ergene sok._8 | h.hattan şube kablosu kopuk tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 17:42 | 2014-08-13 18:56 | 1.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
109441 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 23503 Bağşeyiş Eski tren yolu_4 | ekibe verildi A.G SİGORTA ATIK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 17:37 | 2014-08-13 19:27 | 1.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
109442 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3367 (35 KV) | ekibe bildirildi aboneler enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 17:40 | 2014-08-13 18:35 | 0.91667 | 5 | 8431 | 0 | 0 | 4.5833 | 7728.4167 | 0 | 0
109443 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2370 TR 1_2 | tm den sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 17:38 | 2014-08-13 18:49 | 1.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
109446 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_11 | kablo servisi çalişma yapıyor tamir edildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 17:37 | 2014-08-13 20:01 | 2.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
109450 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18063_7 | n.montörlüğü ekibine verildi.d.şube kablosu 2 faz arızalı-depar çekili ölçü ekibine verildi. ölcüldü. kablo ekibine verildi. tamir edildi. enerji verildi. 3 metre 3x120 kablo 2 adet 3x120 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 17:44 | 2014-08-14 04:18 | 10.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0
109451 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28839_15 | 28839 TM'DEN 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 17:06 | 2014-08-13 20:22 | 3.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 303.8 | 0 | 0
109452 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18247_3 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 17:50 | 2014-08-13 19:33 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
109456 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8770_4 | Nöb.mont ekibine verildi.Şube arızası kablo ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 18:19 | 2014-08-14 01:55 | 7.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
109457 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 013 Şirinevler Mahmutbey Yolu 1. Sk._2 | 4*10 1 faz arızalı,atlama enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 18:06 | 2014-08-13 20:31 | 2.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
109458 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_12 | ekiplere verildi tekrardan kontrol edilecek.tekrerdan kontrol edildi arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 18:09 | 2014-08-13 22:16 | 4.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0
109459 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28086_7 | 25 MT 1X16+25 ŞUBE İSTER. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 18:04 | 2014-08-14 22:08 | 28.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 224.5333 | 0 | 0
109465 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24205-M.Sinan Ekşioğlu Yakamoz Villaları_3 | yeraltı arızası vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 18:30 | 2014-08-13 21:23 | 2.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4167 | 0 | 0
109467 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25080 ERKANLI TESİSLERİ Silivri SİLİVRİ_4 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 18:37 | 2014-08-13 19:44 | 1.1167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2167 | 0 | 0
109469 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21379_6 | arıza ekiplerine bildirildi.kablo arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 18:38 | 2014-08-13 20:08 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
109473 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11622_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.1 FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜ İÇİN HAZIRLANIYOR. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLİCEK. 9 EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ... ARIZA GİDERİLİDİ.ENERJİ ALINDI.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 18:42 | 2014-08-14 02:44 | 8.0333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0
109475 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3367 (35 KV) | ekibe bildirildi aboneler enerjili 3043 - 3044 arasi kablo arizalı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 18:41 | 2014-08-13 19:20 | 0.65 | 5 | 8431 | 0 | 0 | 3.25 | 5480.15 | 0 | 0
109478 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2136 kumkapı güvenlik cad._3 | a g kablo arızası 3 faz t m den depar cekıldı, arıza tamir edilerek, enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 18:59 | 2014-08-14 16:59 | 22 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0
109479 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 18:48 | 2014-08-13 19:35 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
109482 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2776_3 | YETKILI BIRIMEİŞ KAGIDI YAZILDI BİLİMİZ DAHILINDE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 19:03 | 2014-08-14 16:03 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
109484 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 19:05 | 2014-08-13 21:38 | 2.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
109485 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_5 | ekıpler calısma yapmaktadır. enerjıv erıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 18:58 | 2014-08-13 20:10 | 1.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 0
109487 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28618_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 19:01 | 2014-08-13 20:14 | 1.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
109488 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO ARIZASI MEVCUT. ÖLÇÜ YAPILDI. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 19:03 | 2014-08-13 21:46 | 2.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 0 | 0
109489 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11087_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 19:05 | 2014-08-13 22:26 | 3.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
109490 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1883_9 | ARIZA BITTI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 19:22 | 2014-08-13 23:57 | 4.5833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 293.3333 | 0 | 0
109492 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3266 Kurtuluş cad. azak sk bası _12 | hava i hat ekiplerine bildirildi ekıp sabah müdahale edecek tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 19:25 | 2014-08-14 12:44 | 17.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 121.2167 | 0 | 0
109493 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 19:27 | 2014-08-13 22:27 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
109495 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_13 | oksit arızası giderildi. abonenin enerjisi mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 19:01 | 2014-08-13 22:26 | 3.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
109496 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31877_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ İSTENDİ.ÖLÇÜ ARACI MÜSAİT OLDUGUNDA ÖLÇÜ YAPILACAK.İŞ YOGUNLUGUNDAN GECE BAKILAMADI YARIN SABAH ÖLÇÜLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 19:28 | 2014-08-13 22:53 | 3.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
109499 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3558_1 | Kablo servisi çalışıyor. Tamir edildi. Enerji verildi. dp tespiti yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 19:32 | 2014-08-13 19:47 | 0.25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
109501 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3133; tophane kıvrıntılı sk _3 | Ekibe bildirildi. kıvrıntılı sokakta 3133 merkezin önüne araç park etmişler trafoya giriş yapılamıyor araç sahibiyle görüşüldü 1 saatten önce gelemeyecekmiş Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 19:33 | 2014-08-13 22:21 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
109504 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_11 | şube kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 19:06 | 2014-08-14 02:06 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
109505 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9382 K.hane Sularidaresi Hünkar skAksu Koop.._4 | havai hat ekibine bildirildi.**armin inşaat çalışma esnasında direkten yer altı kabloyu koparmış. kablo direkten ayrıldı. kablo servisine bildirildi.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.1 ADET 4*16 ISITMALI BUAT KULLANILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-13 19:41 | 2014-08-14 00:53 | 5.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
109506 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21528_7 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 19:53 | 2014-08-13 21:03 | 1.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
109509 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_5 | ekıplere verıldı.tamıredıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 19:26 | 2014-08-13 21:19 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
109511 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2303 TR 1_3 | y a sube arızası 3 faz bina kablaması yaparken kabloya vurmuşlar tm den depar çekildi abonenın subesı korlendı abone odeme yaptıktan sonra enenrjı verilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-13 19:32 | 2014-08-13 22:27 | 2.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
109512 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 18534_10 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 19:29 | 2014-08-13 21:16 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
109513 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28716_4 | H.HAT ALPEK YANIK, TAMİR İÇİN 28716 TM'DEN 4 NOLU DEPAR ÇEKİK. EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 20:07 | 2014-08-13 20:27 | 0.33333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
109516 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2690 vatan cd.daimim pazar yeri_12 | A G KABLO ARIASI 2 FAZ TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 20:16 | 2014-08-14 18:39 | 22.3833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 0 | 0
109519 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22022_7 | 2 adet 4x16 buat kullanıldı enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 20:21 | 2014-08-14 02:21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
109522 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18009_10 | n.montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 20:06 | 2014-08-13 23:29 | 3.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
109525 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3032/A; beyoglu tünel belediye bahçesi_19 | Nöb. Mont. ekibine bildirildi.Kaide ve sülye yanık 50cm 120lik faz parçası işter .Sabah ilgili servis bakacak. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 20:15 | 2014-08-14 12:02 | 15.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 110.4833 | 0 | 0
109526 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20892_6 | klamens arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 20:11 | 2014-08-13 21:41 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
109527 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20539_11 | apek kopuğu arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 20:35 | 2014-08-13 22:35 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
109531 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 646 Merter Keresteciler Sitesi Kasım sk İBB yanı_3 | 3*120+70 kablo 3 faz arızalı(kablo yanık .arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 20:44 | 2014-08-14 04:38 | 7.9 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 608.3 | 0 | 0
109543 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_6 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 21:08 | 2014-08-14 | 2.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
109544 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8309_1 | havai hat ekibine verildi.2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 21:05 | 2014-08-13 23:44 | 2.65 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 0
109545 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28449_4 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. TAMİR EDİLİP ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 21:12 | 2014-08-14 02:39 | 5.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0
109546 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28709_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 21:10 | 2014-08-14 02:42 | 5.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0
109547 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25800 GÜMÜŞYAKA ÖDM. Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENSLER YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 21:23 | 2014-08-13 22:30 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
109552 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_11 | trafodan siğorta atıktı. siğorta değiştirildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 21:35 | 2014-08-13 22:04 | 0.48333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
109554 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 21:40 | 2014-08-14 02:30 | 4.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.8333 | 0 | 0
109556 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_4 | oksit arızası. Oksit ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 21:46 | 2014-08-13 22:39 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
109557 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31894_19 | BAĞLAR MAH.YALÇINKOREŞ CADDESİ SURYAPI İNŞAAT ŞANTİYE ALANINDA ÇALIŞMA ESNASINDA YER ALTI AG KABLOSUNA ZARAR VERİLMİŞ.KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 21:46 | 2014-08-13 22:05 | 0.31667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
109559 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2015 hüsambey sk._4 | EKİBE VERİLDİ.2 faz sıgortaa erımesı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 21:48 | 2014-08-13 22:24 | 0.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
109560 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28354_6 | H.HAT ALPEK YANIK. 28354 TM'DEN 6 VE 11 NOLU DEPARLAR ÇEKİK. EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. 1297 SOKAK NO:2 20 MT 3X16 ŞB İSTER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 21:53 | 2014-08-13 22:18 | 0.41667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 38.75 | 0 | 0
109562 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28880 BOYALIK KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 22:02 | 2014-08-14 01:23 | 3.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
109564 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 22:12 | 2014-08-13 22:44 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
109565 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24308 Celaliya Balsu Karşısı_2 | Abonenin kofrasında sigorta atıkdı.Değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 22:18 | 2014-08-13 23:21 | 1.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
109567 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_2 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 22:23 | 2014-08-13 23:59 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
109568 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9379 M.köy Gülbağ cad. Son otobüs durağı_6 | ekibe bildirildi.KOFRASINDA NÖTR KOPUKTU.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 22:22 | 2014-08-14 00:56 | 2.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
109569 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | NÖB.MONTÖRLÜK EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.. HAT TARANDI.KUŞ KONMASINDAN DOLAYI AÇMA OLDU. HAT TEMİZLENDİ.ENERJİ VERİLDİ.NORMAL KARANLIKTA ABONEMİZ YOKTUR. GELEN İHBARLAR DEĞERLENDİRİLİCEKTİR..... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 22:41 | 2014-08-13 23:49 | 1.1333 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 5.6667 | 5495.5333 | 0 | 0
109570 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3133; tophane kıvrıntılı sk _11 | Ekip bakıyorKadirler yokuşu no:82 hariç diğer aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 22:41 | 2014-08-13 23:42 | 1.0167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0
109573 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11281_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİCEKTİR.... EKİP KONTROL ETTİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 22:55 | 2014-08-14 01:23 | 2.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0
109574 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 406 Güngören Sanayi Mah. Güvenç Sk._2 | 3*120 kablo arızalı.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 22:57 | 2014-08-14 02:23 | 3.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.4667 | 0 | 0
109576 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi .Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 23:06 | 2014-08-14 03:18 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
109577 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4400-4274 | 4283 tm de 4101 hucresı dıreklendı gecıcı enerjı verıldı karanlıkta yerımız yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 22:40 | 2014-08-13 23:20 | 0.66667 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0
109577 | 2 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4400-4274 | 4283 tm de 4101 hucresı dıreklendı gecıcı enerjı verıldı karanlıkta yerımız yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 22:40 | 2014-08-14 02:12 | 3.5333 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1102.4 | 0 | 0
109580 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2303 tr1 mevlanakapı cd._3 | ABONE kendi binasının yeraltı şube kablosu koparmış, kablo uçları izole edildi, abone hasar bedelini idareye ödedikten sonra arızası tamir edilecek, aboneye gerekli bilgi verildi.aboneye bilgi veri,ldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 23:17 | 2014-08-14 00:17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
109581 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11881_13 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ. EKİP KONTROL ETTİ KAPAMADAN 1 FAZ KABLO ARIZASI VAR. CİHAZA BAĞLI HASTASI OLDUĞUNDAN DOLAYI : KOFRASINDAN ATLAMA ENERJİ VERİLDİ... GEÇİCİ ENERJİ MEVCUT...! 9 EKİBİ ALİ HAYDAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 15:57 | 2014-08-14 00:42 | 8.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0
109584 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_11 | klamens arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 23:59 | 2014-08-14 03:59 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
109585 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28839_15 | YER ALTI KABLO ARIZASI 28839 TMDEN 15 NOLU DEPAR ÇEKİK YER ALTI KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR kablo arızasının tamiratı sağlandı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 23:56 | 2014-08-14 16:06 | 16.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1503.5 | 0 | 0
109586 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP KONTROL ETTİ. 1X16 ALPEK KOPMUŞ.YENİSİ İLE DEĞİŞTİ. TEHLİKELİ DURUM ÖNLENDİ. ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 23:59 | 2014-08-14 01:30 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
109587 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_10 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 00:05 | 2014-08-14 13:19 | 13.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105.8667 | 0 | 0
109590 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2360 | 2360 TM DE 2090 10KV KABLO BAŞLIĞI PATLAK, DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 00:20 | 2014-08-14 01:10 | 0.83333 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 2520.8333 | 0 | 0
109593 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3133; tophane kıvrıntılı sk _5 | kadirler yokus 82 numaranın kofrası antıfaza gırmıs. tombaz sokak 2 numraya dogruda 3 faz yok rapor yazıldı gece 23:00 dan sonra kablo ekibi yok, arızaya sabah mudehale edilecek, Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 00:15 | 2014-08-15 01:12 | 24.95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 0
109594 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2360 | Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 00:31 | 2014-08-14 02:00 | 1.4833 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 4487.0833 | 0 | 0
109596 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9382 K.hane Sularidaresi Hünkar skAksu Koop.._4 | ekibe bildirildi.( 9382 tm dp 4 ) Armin İnşaat çalışma esnasında kabloyu koparmış.şube kablosu yanmış.yarın gündüz tamir edilecek. Arıza tamir edilip şube direkden bağlandı(1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı)(mahir dilber) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-14 00:57 | 2014-08-14 11:36 | 10.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.9 | 0 | 0
109600 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1230 35kV | 1250 TM NORMAL TAGDİYE KONUMUNA ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 01:15 | 2014-08-14 01:46 | 0.51667 | 1 | 10966 | 0 | 0 | 0.51667 | 5665.7667 | 0 | 0
109603 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 01:16 | 2014-08-14 01:26 | 0.16667 | 7 | 1568 | 0 | 0 | 1.1667 | 261.3333 | 0 | 0
109604 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 11298_8 | şube kablo arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 01:29 | 2014-08-14 04:29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
109605 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_1 | Alpekte faz kopuk onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 01:32 | 2014-08-14 02:03 | 0.51667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
109608 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11281_6 | HAVAİ HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ... EKİP KONTROL ETTİ.11281 DP-6 DAN 1 FAZ ENERJİ TUTMUYOR.KABLO ARIZASI MEVCUT. ÖLÇÜ İSTER....ÖLÇÜ YAPILIYOR.ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 01:37 | 2014-08-14 21:16 | 19.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 0 | 0
109610 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 1 - 3183 (35 KV) | 3183 fiderınde 3971 ıle 3221 tm lerın normale alınması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 01:46 | 2014-08-14 01:56 | 0.16667 | 1 | 4214 | 0 | 0 | 0.16667 | 702.3333 | 0 | 0
109611 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1118_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.3 FAZ SUBE KABLOSU ARIZALI KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ DEPAR ÇEKİLDİ EKİP ÇALİYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 01:41 | 2014-08-14 13:15 | 11.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92.5333 | 0 | 0
109612 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24345 Celaliye Köyiçi RMU_7 | Merkez içi 1 depar sigorta atığı değiştirildi.Beslendi , normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 01:53 | 2014-08-14 03:45 | 1.8667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
109615 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 02:06 | 2014-08-14 02:39 | 0.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 51.15 | 0 | 0
109616 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24271 K.oba Kartallı ev Arkası_7 | havai hat çıkışı 1 faz 160 A Sigorta atık değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 02:32 | 2014-08-14 03:41 | 1.15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
109617 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31056 TM_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31056 TM DEN BARIŞ SOK NO:52 DOĞRU ŞUBE 1 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜYE HAZIR HALE GETİRİLDİ.ÖLÇÜ İSTENDİ. ÖLÇÜ ARACI MÜSAİT OLDUGUNDA ÖLÇÜ YAPILACAK.KABLO ARIZASI ÖLÇÜLDÜ ARIZA YERİ TESPİT EDİLDİ.KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.ENNERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 02:36 | 2014-08-14 20:27 | 17.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 0
109619 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_13 | Havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 03:00 | 2014-08-14 05:01 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
109620 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21828_3 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 03:33 | 2014-08-14 04:44 | 1.1833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0
109621 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2015 hüsambey sk._2 | 2015 TM DEN D2 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 03:44 | 2014-08-14 04:25 | 0.68333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
109622 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21000 | bildirimli bakım çalışması vardır .ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.çalışma devam ediyor.çalışma bitti bölgeye enerji verildi.karanlıkta yerimiz yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-14 04:35 | 2014-08-14 07:10 | 2.5833 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1126.3333 | 0 | 0
109623 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11184_3 | NÖTR HATTI KOPUKTU .KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 05:37 | 2014-08-14 10:09 | 4.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
109624 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24235 M.sinan Kar-Elyaf_5 | Abonenin yer altı arızası var geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 05:45 | 2014-08-14 07:03 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
109625 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_3 | PİPODAN OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 05:52 | 2014-08-14 13:51 | 7.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.8833 | 0 | 0
109629 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - 9052 Fideri | ekibe verildi.yapılan kontrolde 34,5v 1 direk arası 1 faz tel kopmuş.2 ayrı direkte 2 adet camper kopmuş.1 Direk arası tel çekildi sigorta atıkları takıldı mesnet izalator patlakdı değiştirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 06:45 | 2014-08-14 09:31 | 2.77 | 15 | 1880 | 0 | 0 | 41.55 | 5207.6 | 0 | 0
109630 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8309_4 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 06:46 | 2014-08-14 07:28 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
109631 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21452_11 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 06:16 | 2014-08-14 10:59 | 4.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 0 | 0
109633 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21095_8 | KLEMENS ARIZASI GİDERİLDİ.. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 06:56 | 2014-08-14 07:43 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0
109634 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11632_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 07:02 | 2014-08-14 09:09 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
109636 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | SEYMEN DM 25029 DEPAR-3 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 07:09 | 2014-08-14 07:43 | 0.56667 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.8333 | 1.1333 | 0 | 0
109637 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28505_13 | 28505 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ YENİ SİGORTA TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-13 23:58 | 2014-08-14 10:35 | 10.6167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 987.35 | 0 | 0
109638 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9384 M.köy Konyalı Camii yanı_7 | ekibe bildirildi.*9384 tm dp-7 kablo yanmış ekip çalışıyor.**Arıza nedeniyle depar çekikldi,ekip çalışıyor. **Arıza tamir edilip depara enerji verildi.(1 adet 120'lik ve 1 adet 4x16 buat kullanıldı)(cemal yorgun) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 06:54 | 2014-08-14 13:05 | 6.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0
109639 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 07:03 | 2014-08-14 12:04 | 5.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
109641 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | NÖB.MONTÖRLÜK EKİBİNE VERİLDİ.KONTROL EDİLİCEK..ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 07:18 | 2014-08-14 08:52 | 1.5833 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 9.5 | 27401.1667 | 0 | 0
109644 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3206 arnavutkoy bebek yolu benzinci yanı_1 | 3206 TMden yıkımdan dolayı DP1 çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 06:48 | 2014-08-14 07:30 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
109646 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Yıldıztepe Şalt- 9390 Fideri | 9390,9044,9509,9189,9369,9359,9129,9088 tm'lerde İntersol firmasının yapacağı temizlik çalışması nedeniyle enerji kesildi.Bildirimli çalışmadır. Çalışma bitirilerek saat 11:55 enerji verildi,enerjisiz merkez yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 07:24 | 2014-08-14 12:08 | 4.7333 | 1 | 6193 | 0 | 0 | 4.7333 | 29313.5333 | 0 | 0
109647 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21918 basket D.M den 22794 çıkışı | o.g hat açtı . Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 07:21 | 2014-08-14 08:14 | 0.88333 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 556.5 | 0 | 0
109648 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9134 Çağlayan Park Sokak_4 | ekibe bildirildi.**9134 tm dp-8 Kofraya 3 faz gelmiyor,kablo arızası servisine bildirildi.*Arıza tamamlanıp depara enerji verildi. (1 adet 850'lik ilaçlı buat kullanıldı)(burhan telli) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 07:29 | 2014-08-14 14:01 | 6.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
109649 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | HADIMKÖY-SAZLIDERE 1 | HADIMKÖY ŞALTTAN SAZLIDERE 1 HATTI AÇTI SEBEP:GEÇİCİ AÇMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 07:20 | 2014-08-14 10:39 | 3.3167 | 112 | 0 | 0 | 0 | 371.4667 | 0 | 0 | 0
109650 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21117_7 | kablo arızası vardır ekiplerimiz bölgededir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 07:32 | 2014-08-14 14:41 | 7.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0
109653 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2371 TR 2_5 | t m den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 07:44 | 2014-08-14 08:57 | 1.2167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0
109654 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31477 TM_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31477 TM DEN HAVAİ HAT CIKISI 1 FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ.SOKAK ENERJİLİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 07:48 | 2014-08-14 09:21 | 1.55 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | 0 | 0
109655 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21474_4 | ekiplere bildriildi ilgilenmektedirler.i arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 07:48 | 2014-08-14 09:45 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
109656 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20224_5 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 07:51 | 2014-08-14 09:29 | 1.6333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.8333 | 0 | 0
109657 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-14 07:49 | 2014-08-14 12:03 | 4.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
109662 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25087 SELİMPAŞA YOLU Ortaköy SİLİVRİ_4 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 08:02 | 2014-08-14 09:13 | 1.1833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.4833 | 0 | 0
109663 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25015 K.KILIÇLI MERKEZ K.Kılıçlı SİLİVRİ_6 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLENMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 08:02 | 2014-08-14 08:22 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
109666 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1134_14 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI. GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 08:06 | 2014-08-14 09:12 | 1.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
109667 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20836 20178 MERTSAN ÇIKIŞI | o.g hat açtı . Nöbetçi montör ekiplerimiz kontrol etmektedir. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 08:00 | 2014-08-14 08:10 | 0.16667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
109667 | 2 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20836 20178 MERTSAN ÇIKIŞI | o.g hat açtı . Nöbetçi montör ekiplerimiz kontrol etmektedir. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 08:00 | 2014-08-14 08:50 | 0.83333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
109669 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT BAĞCILAR 2 31854 DM | NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİNE VERİLDİ.BAKILACAK.31854 DAĞITICI MERKEZ İÇERİSİNDE KUBLAJ KESİCİ AÇMIŞTI.ENERJİ VERİLDİ.MERKEZİMİZDE DURUM NORMAL.KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 08:10 | 2014-08-14 09:45 | 1.5833 | 6 | 13998 | 0 | 0 | 9.5 | 22163.5 | 0 | 0
109671 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12110-11540 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 08:09 | 2014-08-14 10:29 | 2.3333 | 1 | 4845 | 0 | 0 | 2.3333 | 11305 | 0 | 0
109672 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8429_8 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 08:12 | 2014-08-14 11:08 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
109674 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_4 | havai hat ekibine verildi. direkten yer altı şube arızası. direkten ayrıldı. ölçü ekibine verildi. ölçüldü. kablo ekibi çalışıyor. 2. arıza çıktı ölçü ekibine verildi.Ölçüldü .Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 08:11 | 2014-08-14 15:34 | 7.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.5333 | 0 | 0
109677 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_3 | Ekiplere verildi. Trafodan doğru şube ,28397 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ YENİ SİGORTA TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 08:16 | 2014-08-14 10:11 | 1.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
109678 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25027 ÇELTİK KÖYÜ SU POMPASI Çeltik SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ FAZI KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 08:19 | 2014-08-14 12:01 | 3.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | 0
109680 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28354_11 | 25 MT 3X16+25 ŞUBE ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 08:20 | 2014-08-14 10:03 | 1.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
109686 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._4 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 08:31 | 2014-08-14 10:51 | 2.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
109687 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20541_3 | arıza kablo arızsı mevcut ekıbıne bıldırıldı bakıldı kablo ekıbı çalışmakta enerji kesildi arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 08:27 | 2014-08-14 11:47 | 3.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
109690 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28001_11 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 08:28 | 2014-08-14 09:04 | 0.6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0
109694 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 08:49 | 2014-08-14 10:51 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
109700 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11435-11935 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 08:53 | 2014-08-14 12:40 | 3.7833 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 18326.4667 | 0 | 0
109701 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25724 İSKİ Karşısı Alipaşa SİLİVRİ_5 | A.G DEPAR ÇIKIŞ KABLOSUNDA ARIZA VARDI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 08:57 | 2014-08-14 11:26 | 2.4833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.1833 | 0 | 0
109705 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28563 A.KÖY KOZLAR CENK A.Ş FAB İÇİ_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 08:40 | 2014-08-14 11:47 | 3.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
109707 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 073-2 Güngören Soğanlı Cad._6 | Havaihatan alçak gerilim bağlantısı oksit arızası tamiri yapılıyor(073 tm den bir adet alçak gerilim deparı çekildi) tamiri yapıldı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 08:55 | 2014-08-14 10:27 | 1.5333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 118.0667 | 0 | 0
109708 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2122 tomruk sk._3 | T M DEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 09:17 | 2014-08-14 10:09 | 0.86667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
109709 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 CELALİYE 24200 DM - ÇAKIL ÇIKIŞI | Programlı kesinti yatırım firması çalışma yaptı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-14 09:23 | 2014-08-14 16:56 | 7.55 | 3 | 240 | 0 | 0 | 22.65 | 1812 | 0 | 0
109710 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_19 | 11863 tm d:19 1 faz sigorta atıktı. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 09:24 | 2014-08-14 11:41 | 2.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0
109711 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18567_8 | h.hat ekibine verildi.Su akıntısı toprağı kaydırdığından dolayı direk yan yatmış.enerji kesildi.yeni direk dikilecek ekip yönlendirildi.10 luk A tipi direk dikildi.hat aktarıldı enerji verildi. 15 m etre 4x16 kablo- 11 metre 4x10 kablo-2 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 09:24 | 2014-08-14 15:33 | 6.15 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 602.7 | 0 | 0
109712 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18796 | 18796 tm bakım çalışması yapılıyor .enerji verildi.karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-14 09:19 | 2014-08-14 14:14 | 4.9167 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 4847.8333 | 0 | 0
109713 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28525 | MONTAJ EKİBİ BAKIM ÇALIŞMASI YAPIYOR çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 09:25 | 2014-08-14 12:47 | 3.3667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 3134.3667 | 0 | 0
109714 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 CELALİYE 24200 DM - 24061 GÜRÇAMLI ÇIKIŞI | Programlı kesinti, yatırım firması çalışma yapıyor. Saat 16:00'da enerji verilecek. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-14 09:32 | 2014-08-14 15:25 | 5.8833 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 5059.6667 | 0 | 0
109715 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 11276_1 | oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 09:35 | 2014-08-14 10:27 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
109716 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25008 ALİPAŞA MERKEZ Alipaşa SİLİVRİ_6 | İSKİ YERALTI KABLOMUZA HASAR VERMİŞ.ARIZA GİDEİRLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-14 09:37 | 2014-08-14 14:22 | 4.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
109718 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18009_1 | n.montörlüğü ekibine verildi.Depar kablosu 2 faz arızalı.kablo merkezden ayrıldı.h.hat çıkışının direkten ayrılması için h.hat ekibine verildi.ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibine verildi. Tamir edildi. Elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 09:25 | 2014-08-14 21:19 | 11.9 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1166.2 | 0 | 0
109719 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 404 Kocasinan Merkez Mah. Mimar Sinan Cad._5 | 4*10 kablo arızası yeri belli ekip verildi çalışma devam ediyor.(404 tm den bir adet alçak gerilim deparı çekildi) ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 09:44 | 2014-08-14 10:54 | 1.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
109720 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_5 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 09:36 | 2014-08-14 14:46 | 5.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1833 | 0 | 0
109723 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11605_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 09:50 | 2014-08-14 18:08 | 8.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0
109725 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26037 KORUHAN ÖKTEN(Köpek Çiftliği yolu)KAVAKLI_3 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 09:54 | 2014-08-14 11:20 | 1.4333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.2333 | 0 | 0
109726 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_5 | havai hat ekiplerine verildi..arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 09:55 | 2014-08-14 16:20 | 6.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
109727 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28354_11 | 109680 İNOLU İŞİN TAMİRATI İÇİN DEPAR ÇEKİLDİ ÇALIŞMA BİTTİ ÇEKİLİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 09:40 | 2014-08-14 10:03 | 0.38333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
109729 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28508_2 | 28508 tm sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 09:49 | 2014-08-14 10:51 | 1.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | 0 | 0
109730 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2288_5 | A G KABLO ARIZASI ( 3 FAZ ) PATLATIYOR tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 09:56 | 2014-08-15 07:50 | 21.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1314 | 0 | 0
109731 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22321_5 | AĞAÇ KESİMİ BİTMİŞTİR. ENERJİ VERİLMİŞTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 10:04 | 2014-08-14 11:19 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
109732 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25141 ŞİRİN FIRIN Silivri SİLİVRİ_2 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 10:09 | 2014-08-14 10:43 | 0.56667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
109733 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31012 TM_5 | DAHA ÖNCEDEN TESPİT EDİLEN KABLO ARIZASI İÇİN ÖLÇÜ YAPILACAK.ÖLÇÜ YAPILDI.KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR.31012 TM DEN ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 09:55 | 2014-08-14 15:05 | 5.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
109734 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25122 AMAÇ YAPI KOOPERATİFİ Silivri SİLİVRİ | TRAFODA AYIRICI ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 10:11 | 2014-08-14 11:56 | 1.75 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
109735 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23175 İzzettin Giriş_2 | ekibe bildirildi şubesi ayrıldı.arızalarını giderdikten sonra aenerji verilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 10:13 | 2014-08-14 13:40 | 3.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
109739 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18597_3 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 09:53 | 2014-08-14 10:27 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
109740 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2236 | 2040 İTM DEN 2236 TM DEOARI AÇTI BAKILIYOR 2360T M DE BAŞLIK TAMİRİ YAPILARAK DEPARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 10:12 | 2014-08-14 10:56 | 0.73333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 443.6667 | 0 | 0
109741 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 20695 | 20695 nolu TM de Bildirimli Bakım çalışması yapılmaktadır. Çalışma bitti bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-14 10:18 | 2014-08-14 14:03 | 3.75 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
109743 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_3 | h.hat ekibine verildi.D.Y.A Şube arızalı yeri belli direkten ayrıldı kablo ekibi yönlendirildi.tamir edildi enerji verildi. 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 10:05 | 2014-08-14 18:18 | 8.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0
109744 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 630 Güngören G.Tepe Mah. Yeşiltepe Cad._8 | Oksit yapılarak arıza giderildi. Enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 10:08 | 2014-08-14 10:35 | 0.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
109749 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20371_3 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 10:25 | 2014-08-14 11:02 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0
109750 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9623 Cendere yolu ANS Film Stüdyo Yanı_3 | Ekibe bildirildi.*9623 tm dp-3 çekik,nötre ceyran geçiyor,D.Ş kablo arızası servisine bildirildi.bilgi.*tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 10:06 | 2014-08-14 20:31 | 10.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0
109751 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 548 Şirinevler Saray Cd. Dereyolu Cad. köşesi_7 | KOFRADAN BİR FAZ SİGORTA ATIK ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 10:21 | 2014-08-14 12:01 | 1.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
109752 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28825_9 | .sayıtoğlu kazı çalışması yaparken kabloya vurmuş 05348127746 .KARANLIKTA ABONE YOK İLGİLİ SERVİSE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-14 10:51 | 2014-08-14 11:21 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
109753 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2384 fevzi paşa cd. verem savaş dispanseri_4 | A G KABLO ARIZASI ( 1 FAZ ) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 10:49 | 2014-08-14 20:19 | 9.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0
109754 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25312 ARIBAŞ SİTESİ Semizkumlar SİLİVRİ_8 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 10:57 | 2014-08-14 13:08 | 2.1833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.4833 | 0 | 0
109756 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 11277_7 | 1adet sigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 11:01 | 2014-08-14 11:46 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
109758 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20036_11 | yeraltı şube kablo arızası vardır.ekiplere verildi ilgilenilecekler. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 11:05 | 2014-08-14 16:38 | 5.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
109759 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4017_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-14 11:10 | 2014-08-14 13:57 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
109761 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11288_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 11:11 | 2014-08-14 20:21 | 9.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
109762 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 069 Güngören bağcılar Cad. Park Sk._3 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ İZOLASYON YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 10:57 | 2014-08-14 13:42 | 2.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
109770 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24235 M.sinan Kar-Elyaf_22 | Yeraltı arızası vardı. Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 08:59 | 2014-08-14 17:28 | 8.4833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 178.15 | 0 | 0
109771 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20380_4 | ekiplerimiz bölgededir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 11:13 | 2014-08-14 12:14 | 1.0167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0
109772 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2250 35/10 Tr1 ve Tr2 | 2250 İT M DE AÇMA OLDU BAKILIYOR 10 KV TR 1 İLE TR 2 AŞIRI AKIMDAN AÇMIŞ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 11:21 | 2014-08-14 12:28 | 1.1167 | 4 | 32065 | 0 | 0 | 4.4667 | 35805.9167 | 0 | 0
109775 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4518_6 | abonede enerji mevcut kablo test yapılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 11:35 | 2014-08-14 13:24 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
109776 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28324_8 | abonenin kofrası yanık şube direkten izole edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 11:36 | 2014-08-14 12:01 | 0.41667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
109779 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_6 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 11:48 | 2014-08-14 14:33 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
109782 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18597_3 | n.montörlüğü ekibine verildi.D.Şube 2 faz arızalı.depar enerjili ölçü ekibine verildi.depar çekili.ölçüldü kablo ekibine verildi. Tamir edildi. Elektrik verildi. 2 m. 3x120 kablo, 2 ad. 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 11:53 | 2014-08-14 21:04 | 9.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0
109783 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25399 SÜLEYMAN ÇAKIR Fener SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 11:57 | 2014-08-14 14:18 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
109785 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 1 - 3183 (35 KV) | z.kuyu ekibine bildirildi 3730 3351 og kablo arızası kablo ayrılarak depar ringinden beslendi aboneler enerjili . | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 12:01 | 2014-08-14 14:17 | 2.2667 | 1 | 4214 | 0 | 0 | 2.2667 | 9551.7333 | 0 | 0
109786 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31419 TM_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31419 TM DEN 1.SOK NO:52 DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜYE HAZIR HALE GETİRİLDİ.ÖLÇÜ ARACI SEFAKÖY ( BEŞYOL ) BÖLGESİNDE ÇALIŞIYOR MÜSAİT OLDUGUNDA ÖLÇÜ YAPILACAK.ÖLÇÜ YAPILDI KABLONUN YERİ BELLİ KABLOCULAR ÇALIŞIYOR...KOBLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 11:58 | 2014-08-15 01:26 | 13.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 0
109787 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31419 TM_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31419 TM DEPAR:13 1.SOK NO:52 DOĞRU ŞUBE VE TUFAN SOK HAVAİ HAT CIKISI AG BARALARDA AYNI DEPAR ÜZERİNDE ÜST ÜSTE BAĞLI OLDUGUNDAN 1.SOK NO:52 DE KABLO ARIZASINDAN DOLAYI SİGORTA ATMIŞTIR.KABLOLAR AYRILARAK TUFAN SOKAK HAVAİ HATTA ENERJİ VERİLMİŞTİR.ABONE KONTROL EDİLDİ DURUM NORMAL.TARAFIMIZDAN 3 FAZ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 11:58 | 2014-08-14 14:05 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
109788 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3306; piyalepaşa üst baruthane cad_15 | Havai-i hat ekibine bildirildi.ekib baktı telike arz etmiyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 12:00 | 2014-08-14 12:44 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
109791 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23436 Dağyenice Kasım Kolcuoğlu_4 | ekibe bildirildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 12:01 | 2014-08-14 15:51 | 3.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
109793 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 12:15 | 2014-08-14 13:35 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
109797 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 12:20 | 2014-08-14 15:26 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
109799 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21452_11 | kablo arızası vardır. ekiplere verildi..arıza tespit edilen yerde araç park halinda oldugu için geç mudehale edildi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 12:28 | 2014-08-14 23:50 | 11.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3667 | 0 | 0
109801 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 188-4 Keresteciler Sitesi Savaş Cd. Çınar Sok._5 | 188-4 tm den bir faz sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 12:25 | 2014-08-14 12:44 | 0.31667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
109811 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21947_1 | kablo arızası vardır. ekiplere verildi. ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 12:32 | 2014-08-14 23:09 | 10.6167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 424.6667 | 0 | 0
109814 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28391_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 12:51 | 2014-08-14 19:27 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
109817 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 12:52 | 2014-08-14 14:16 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
109822 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9544 K.burgaz cad. BEŞLER fab. Yanı _8 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 13:01 | 2014-08-14 14:27 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
109824 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20375_8 | nöbetçi ekiplere verildi ARIZA GİDERİDLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 12:59 | 2014-08-14 14:05 | 1.1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
109826 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ | 28446 TM DEN HAVAİ HAT ÇIKIŞ HÜCRESİNDE ARIZA VAR EKİP ÇALIŞIYOR HÜCREDE AÇMA BOBİNİ DEĞİŞTRİLDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 13:05 | 2014-08-14 14:30 | 1.4167 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 1317.5 | 0 | 0
109827 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11609_6 | KANARYA İLKÖĞRETİM OKULU B BLOK KAPAMADAN 3 FAZ KABLO ARIZASI. ÖLÇÜ BEKLENİYOR. ÖLÇÜ YAPILDI.KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ... KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 13:03 | 2014-08-15 21:05 | 32.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 224.2333 | 0 | 0
109830 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24299 Celaliye Yenigün_3 | Direkten bütün klemensler değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 13:13 | 2014-08-14 14:16 | 1.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
109831 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11121_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 13:14 | 2014-08-14 14:42 | 1.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
109833 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18560_11 | revizyon çalışmasından dolayı depar çekildi.çalışma devam ediyor.çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-14 13:02 | 2014-08-14 13:25 | 0.38333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 37.5667 | 0 | 0
109834 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8388 | 8388 TM Bakım Çalışması.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 13:15 | 2014-08-14 16:03 | 2.8 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1346.8 | 0 | 0
109835 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28824 | 28824 tm de bakım çalışması yapılıyor.tm denklanşe edildi. bakım çalışması bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 13:12 | 2014-08-14 16:22 | 3.1667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2948.1667 | 0 | 0
109838 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28310_6 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 13:11 | 2014-08-14 14:35 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
109840 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2015 hüsambey sk._4 | TM DEN SİGORTA ERİMESİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 13:28 | 2014-08-14 14:28 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
109842 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 186 Keresteciler Sitesi Zafer Cad._6 | TM'den bir faz sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 13:16 | 2014-08-14 14:12 | 0.93333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0
109844 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 9129 Sütlüce Karaağaç Cad. Askerlik Şubesi | Ekibe bildirildi.*9129 tm denklanşe olmuş.bakım çalışmasından sonra bucholzdan açmış.trafocular test etti.herhangi bişey görülmedi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 09:59 | 2014-08-14 18:10 | 8.1833 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 4819.9833 | 0 | 0
109845 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4518_2 | klemens oksit arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 13:37 | 2014-08-14 14:45 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
109847 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11580-11591 | MONTÖRLÜK EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 13:34 | 2014-08-14 15:25 | 1.85 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 1280.2 | 0 | 0
109849 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3635; elmadağ cumhuriyet cad, halk bank yanı_1 | Ekibe bildirildi. Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 13:46 | 2014-08-14 15:09 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
109850 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M.- 9724 Fideri | ekibe verildi.9724 deparı9408tm de9588 e doğru aşırı akımdan kesici açmış enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 13:48 | 2014-08-14 15:43 | 1.9167 | 9 | 5361 | 0 | 0 | 17.25 | 10275.25 | 0 | 0
109853 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9646 Gültepe Belediye Binası _23 | 109433 nolu arızayla ilgili ihbardır.**Arıza tamamlanıp depara enerji verildi.(1 adet 120'lik Y buat kullanıldı)(kazım taçlı) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 13:51 | 2014-08-14 13:58 | 0.11667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
109854 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2243 TR 2_4 | tm den 1 faz sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 14:01 | 2014-08-14 16:38 | 2.6167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0
109856 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 699 B.evler cumhuriyet mah. mesut sok._1 | kablo servisinin çalışmasından dolayı geçici olarak enerji kesildi,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 13:53 | 2014-08-14 17:21 | 3.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
109857 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11226_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 14:04 | 2014-08-14 21:25 | 7.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0
109858 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9646 Gültepe Belediye Binası _3 | Ekibe bildirildi.**9646 tm dp-3 İSKİ çalışma sırasında kabloyu koparmış,servisine bildirildi.*9646 tm dp 3 çekik*tamir edildi.enerji verilid.1 adet 4*16 buat | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-14 13:50 | 2014-08-14 18:52 | 5.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0
109859 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 14:04 | 2014-08-14 22:02 | 7.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.8667 | 0 | 0
109861 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 14:07 | 2014-08-14 19:41 | 5.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.5333 | 0 | 0
109862 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 14:05 | 2014-08-14 19:28 | 5.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0
109867 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28050_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 14:16 | 2014-08-14 22:53 | 8.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.9333 | 0 | 0
109869 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2362 sultanahmet ticaret hane sk. | hararetten açtı ekipler müdahale ediliyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 14:14 | 2014-08-14 17:21 | 3.1167 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1885.5833 | 0 | 0
109870 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31485 TM_5 | DAHA ÖNCEDEN İŞ EMRİ VARDI DÜN AKŞAM ÖLÇÜ YAPILACAGINDAN DOLAYI ABONEYE ULAŞILAMADIĞI İÇİN İŞ EMRİ KAPATILDI.BU SABAH İTİBARİ İLE ÖLÇÜ YAPILARAK ARIZA YERİ TESPİT EDİLDİ.ARIZA KABLO EKİPLERİ TARAFINDAN GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 14:24 | 2014-08-14 14:50 | 0.43333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
109873 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8663_1 | Ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 14:35 | 2014-08-14 15:40 | 1.0833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
109876 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31863 | NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİNE VERİLDİ.BAKILACAK...31863 TM DEN KESİCİ AÇMASI ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 14:43 | 2014-08-14 15:46 | 1.05 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 667.8 | 0 | 0
109877 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4212_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 14:18 | 2014-08-14 16:37 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
109878 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21639_11 | nöbetçi ekiplere bildirildi ilgilenmeketdirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 14:43 | 2014-08-14 15:15 | 0.53333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
109880 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28415_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 14:46 | 2014-08-14 22:10 | 7.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0
109881 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2111 şehit Mehmet paşa yokuşu _4 | tm den sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 14:48 | 2014-08-14 15:50 | 1.0333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
109884 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_3 | EKİBE VERİLDİ. kablo kopuk ekıplere calısıyor alpek çekildi depara enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 14:46 | 2014-08-14 17:19 | 2.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 237.15 | 0 | 0
109886 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28245_2 | 28245TM 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 14:51 | 2014-08-14 18:34 | 3.7167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 345.65 | 0 | 0
109888 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2046 TR 1 daruşşafaka cd binası | hararetten dolayı trafa açmış müdahale ediliyorenerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 14:51 | 2014-08-14 16:26 | 1.5833 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 957.9167 | 0 | 0
109889 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24239 S.Paşa Camcıoğlu Sit._7 | Abonenin şube kablosunda 2 faz kopuktu. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 14:57 | 2014-08-14 20:34 | 5.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.0833 | 0 | 0
109891 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı | hava i hat ekibine bildirildi Trafo kesicisi açıktı kapatıldı aboneler enerji aldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 14:29 | 2014-08-14 16:32 | 2.05 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 785.15 | 0 | 0
109893 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11592_7 | KABLO ARIZASI.ARIZA BİTTİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-14 14:53 | 2014-08-14 20:13 | 5.3333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 341.3333 | 0 | 0
109896 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_12 | kablo arızası vardır.ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:18 | 2014-08-14 23:52 | 8.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1333 | 0 | 0
109900 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25789 TR10-34. Cad. 6. Sok. Demirkaya sitesi yanI_3 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:25 | 2014-08-14 17:13 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
109902 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 074 Merter Şair Ahmet Kutsi Tecer Cad._1 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı,arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:26 | 2014-08-15 00:15 | 8.8167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 678.8833 | 0 | 0
109904 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28310_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:26 | 2014-08-14 21:12 | 5.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.1333 | 0 | 0
109905 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1398 | TM 1398 GEÇİCİ AÇMA.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:32 | 2014-08-14 16:19 | 0.78333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 505.25 | 0 | 0
109907 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23228 Doktorçeşme_4 | ekibe bildirildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:31 | 2014-08-14 19:06 | 3.5833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
109910 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20829_5 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:37 | 2014-08-14 19:54 | 4.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2833 | 0 | 0
109911 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11533_3 | arıza ekibine verildi.ARAÇ DİREĞE ÇARPMIŞ ENERJİ KESİLDİ İZOLE EDİLDİ DİREK EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.enerji veridi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:36 | 2014-08-14 18:07 | 2.5167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0
109913 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2288 hobyar mh. sultanhamam yapı kredi bank. altı_17 | a g kablo arızası 2 faz depar 3 -5 haricinde diğer deparlara enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:28 | 2014-08-14 16:58 | 1.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
109914 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28398_1 | 28398 tm den 1 faz sigorta erimesi yeni sigorta takıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:39 | 2014-08-15 10:22 | 18.7167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1740.65 | 0 | 0
109916 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29222_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:26 | 2014-08-15 11:27 | 20.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160.1333 | 0 | 0
109918 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9382 K.hane Sularidaresi Hünkar skAksu Koop.._4 | ARMİN İNŞAAT çalşıma esnasında direkten yer altı kabloyu koparmışlar kablo direkten ayrıldı.*tamir edildi.enerji verildi.*1 adet 4*16 buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:41 | 2014-08-14 17:54 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
109919 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8152_1 | Ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:42 | 2014-08-14 17:39 | 1.95 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0
109920 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9443 K.hane cad. Ayyıldız fab. İçi_2 | ekibe bildirildi.*( 9443 tm şalter 2 ) 2 nolu şalter enerji tutmuyor.servisine bildirildi.yarın gündüz tamir edilecek. Arıza tamir edilip enerji verildi.(3 adet 120'lik ilaçlı buat ile 1 adet 120'lik fermuarlı buat kullanıldı)(burhan telli) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:15 | 2014-08-15 19:43 | 28.4667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1679.5333 | 0 | 0
109924 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21610_11 | kablo arızası vardır.ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:44 | 2014-08-14 20:24 | 4.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
109926 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21634_5 | faz arızası mevcut arıza ekıbıne bıldırıldı bakıldı nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:53 | 2014-08-14 18:53 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
109927 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8604_1 | havai hat ekibine verildi.Alpek kopuktu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:45 | 2014-08-14 18:01 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
109928 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2810_14 | tm de sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:42 | 2014-08-14 18:00 | 2.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0
109930 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8100-8186 FİDERİ | Ekive verildi.8100 itm'den 8186 deparı açtı aşırı akımdan.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:50 | 2014-08-14 16:23 | 0.55 | 2 | 3418 | 0 | 0 | 1.1 | 1879.9 | 0 | 0
109931 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi.ekip:yusuf kılıç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:00 | 2014-08-14 17:22 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
109932 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT BAĞCILAR 2 31854 DM | EKİBE VERİLDİ..31854 TM DEN ANA HAT AÇIK.DEPARLARDAKİ H.HAT ÇIKIŞLARI KONTROL EDİLİECEK KADEME KADEME ENERJİLENECEK..ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:04 | 2014-08-14 20:12 | 4.1333 | 6 | 13998 | 0 | 0 | 24.8 | 57858.4 | 0 | 0
109933 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12110-11540 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:08 | 2014-08-14 16:36 | 0.46667 | 1 | 4845 | 0 | 0 | 0.46667 | 2261 | 0 | 0
109934 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2131 TR 2_7 | A G KABLO ARIZASI 2 FAZ BİRLEŞİK tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:09 | 2014-08-15 18:43 | 26.5667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1594 | 0 | 0
109935 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İÇDAŞ KABİN - 31500 | EKİPLERE VERİLDİ..31644 İLE 31123 TM ARASI KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ İZOLE EDİLDİ.31644 TM YE KADAR ENERJİ ALINDI.31123 TM YE 31628 TM DEN ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR DURUM NORMAL.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:14 | 2014-08-14 18:41 | 3.45 | 8 | 4518 | 0 | 0 | 27.6 | 15587.1 | 0 | 0
109937 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9119 Çağlayan Taşocağı Caddesi_1 | ekibe bildirildi.*( 9119 tm dp 1 ) çalışma esnasında kabloya vurmuşlar.açılıp bakılacak.servisine bildirildi.*9119 tm dp 1 çekik.9177 tm denklaşe edildi.9177 tm dp 9 hariç enerjili.9119 tm dp 1 de enerjili.1 ADET 3*120+70 LİK BUAT KULLANILDI. ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:13 | 2014-08-14 23:31 | 7.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0
109938 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2715 laleli yeşil tulumba sk. park içi | TM HARARETTEN ACMIŞ ENERJİ VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:04 | 2014-08-14 18:58 | 2.9 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1754.5 | 0 | 0
109939 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3095/A ; tophane ali hoca aralıgı no:14 yanı_3 | Ekibe bildirildi. AG kablo 1 faz kopuk kablo servisi arızaya müdahale edecek.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:50 | 2014-08-15 00:56 | 9.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0
109941 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3033 şişli valikonagı cad, madolyan sk no:4_17 | Ekibe bildirildi. Sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 15:23 | 2014-08-14 17:52 | 2.4833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 99.3333 | 0 | 0
109942 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_1 | tehlıke arz eden bir durum yok,yarın sabah alpek çekılecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:17 | 2014-08-15 01:08 | 8.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0
109943 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3042; hasköy şabanderesi sk no:18 yanı_3 | Hava i hat ekibine bildirildi. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:18 | 2014-08-14 17:01 | 0.71667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
109944 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11354_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAk .kapamadan kablo arızası tesbit edildi .ÖLÇÜ BEKLENİYOR ÖLÇÜ YAPILDI.KABLO EKİBİNE VERİLDİ.KABLO EKİBİ BEKLENİYOR... KABLOARIZASI BİNA MERDİVENLERİNİN ALTINDA ÇIKMIŞ FAKAT ABONE ARIZANIN YAPILMASINI İSTEMİYOR. YENİ BİNA OLDUĞU İÇİN ELEKTRİKÇİSİNİN YENİ ŞUBE İÇİN BAŞVURU YAPACAĞINI VE MEVCUT HATTIN KÖRLENMESİNİ İSTEDİ.. KABLO EKİBİ KÖRLEME İŞLEMİNİ YAPTI. 11354 TM DP-9 DAN ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:14 | 2014-08-15 17:29 | 25.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 176.75 | 0 | 0
109945 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22873_3 | Alpek arızası. Havai hat ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Enerji verildi. 984470 nolu başvuru farklı şube arızası 109945 nolu iş emri ile birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:16 | 2014-08-14 17:59 | 1.7167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.1667 | 0 | 0
109946 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2258 şehremini başvekil cd.necip asım sk_15 | AG KABLO ARIZASI 2 FAZ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:22 | 2014-08-15 16:37 | 24.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 0 | 0
109947 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 14:51 | 2014-08-14 18:55 | 4.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
109948 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8381 | 8381 TM Bakım Çalışması.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:28 | 2014-08-14 18:56 | 2.4667 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1186.4667 | 0 | 0
109949 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28339_11 | abone evin girişinde tadilat yaparken yeraltı şubesini delmiş 28339 tm den 11 nolu depar çekildi yeraltı kablo ekiplerine bildirildi tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:32 | 2014-08-14 19:48 | 3.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 303.8 | 0 | 0
109953 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20375_13 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.SİGORTA ARIZASI VARDIR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:35 | 2014-08-14 19:32 | 2.95 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0
109957 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2319 TR 2 | tm aşırı akımdan dolayı açmış ekıpler calışiyor ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:34 | 2014-08-14 19:34 | 3 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 0 | 0
109960 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20649_8 | kaldırım taşları tadilatı sırasında elektirk teline çarpmaları sonucu elektrik kesilmiştir arıza kablo ekıbıne bıldırıldı kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:50 | 2014-08-14 20:10 | 3.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
109963 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 188-4 Keresteciler Sitesi Savaş Cd. Çınar Sok._1 | arıza giderildi.enerjjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:52 | 2014-08-14 23:19 | 6.45 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 496.65 | 0 | 0
109964 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2082 Namık Kemal cd. | tm hararetten acmiş enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:41 | 2014-08-14 17:21 | 0.66667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 403.3333 | 0 | 0
109965 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18288_4 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:38 | 2014-08-14 17:30 | 0.86667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 84.9333 | 0 | 0
109966 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi.ekip:yusuf kılıç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:38 | 2014-08-14 19:20 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
109967 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9081-9654 Fideri | ekibe bildirildi.*9081 deparında açma oldu ekip kontrol ediyor*yapılan kontrolde 2 adet 10 kV kabloya vurmuşlar.kablo ekibi çalışıyor*deparın karşılığıda arızalı olduğundan depar ringinden beslenemedi.*karanlık tm ler : 9623-9528-9449-9654-9132-9008-9139-9542-9149-9605-9666-9202-9370-9121-9082-9108-9172-9205.*yapılan kontrolde 9449 - 9623 arası 10 kv kabloya vurmuşlar.9449 tm ye kadar depara enerji verildi.19:45*karanlıkta tm ler * 9338 -9449 ekip çalışıyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:55 | 2014-08-14 20:16 | 3.35 | 10 | 4138 | 0 | 0 | 33.5 | 13862.3 | 0 | 0
109968 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2077 Vidinli Teyfik Paşa sk. (Mozaik otel)_2 | tm den sigorta erimesi enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 17:00 | 2014-08-14 18:05 | 1.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
109970 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31834_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK...ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:46 | 2014-08-14 18:02 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
109971 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25415 ÖZYUVAM KONUT YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ_4 | OKSİT YAPMIŞ GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 17:03 | 2014-08-14 19:20 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
109972 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31056 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:46 | 2014-08-14 22:20 | 5.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0
109974 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_1 | arıza ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 17:04 | 2014-08-14 21:32 | 4.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
109976 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1898 | TM 1898 TRAFO AÇMASI.GEÇİCİ AÇMA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 17:10 | 2014-08-14 18:05 | 0.91667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 591.25 | 0 | 0
109977 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25790 TR11-27. Cad. 5. Sok. Tokatlılar mevkii _3 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 17:11 | 2014-08-14 18:37 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
109979 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_1 | arıza ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 17:12 | 2014-08-14 21:32 | 4.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
109981 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28963 | 28963 denklaşe idi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:20 | 2014-08-14 18:26 | 2.1 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1955.1 | 0 | 0
109982 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11119_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 17:17 | 2014-08-14 19:06 | 1.8167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0
109983 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28364 | MONTAJ EKİBİ BAKIM ÇALIŞMASI YAPIYOR. çalışma bitti trafoya enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 17:08 | 2014-08-14 19:26 | 2.3 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2141.3 | 0 | 0
109984 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2134 TR 2 | ITM DE 35 KV TRAFO 2 AŞIRI AKIMDAN ACTI KONTROL EDİLEREK ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 17:16 | 2014-08-14 19:28 | 2.2 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 0 | 0
109985 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 516-3 Güngören Sanayi Mah. Tekin Sk._1 | TM'den 1 faz sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 17:22 | 2014-08-14 19:00 | 1.6333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 125.7667 | 0 | 0
109988 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 17:27 | 2014-08-15 00:04 | 6.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.4667 | 0 | 0
109990 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2337 vatan cd. sülüklü sk._3 | Y A SUBE ARIZASI KOFRE PATLAMIŞ.şube izole edilerek depara enerji verildi.karanlıkta kalan abonenin işletmeye gelip,hasar bedelini ödemesi gerekir.aboneye bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 17:30 | 2014-08-14 21:14 | 3.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
109992 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3714_3 | Ekibe bildirildi. Kofradan tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 16:29 | 2014-08-14 18:57 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
109993 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11853_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 17:51 | 2014-08-14 20:19 | 2.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0
109995 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20513_5 | SİGORTA ATIGI VAQRDI ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 17:53 | 2014-08-14 18:33 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
109997 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8152_7 | Ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 18:00 | 2014-08-14 21:16 | 3.2667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 0
109999 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25930 HAÇİK MOSİK Ortaköy SİLİVRİ_3 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 18:03 | 2014-08-14 21:34 | 3.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0667 | 0 | 0
110000 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_4 | iş emri kapama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 17:56 | 2014-08-14 22:04 | 4.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
110004 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2174 çemberlitaş tavuk pazarı sk: park içi_10 | AG KABLO ARIZASI 2 FAZ BİRLEŞİK enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 18:07 | 2014-08-15 14:47 | 20.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0
110015 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1875 | DM 1875 DEN 1756 FİDERİ AÇTI.1581 İLE 1818 TM HARİÇ FİDER ENERJİLENDİ. DM 1875 DEN 1756 FİDERİ TEKRAR AÇTI.EKİP ÇALIŞIYOR FİDER BESLENDİ.TM 1581 YANMIŞ.MONTAJ EKİBİNE VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 18:24 | 2014-08-14 19:59 | 1.5833 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 899.3333 | 0 | 0
110019 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18281_7 | n.montörlüğü ekibine verildi.şube kablosu arızalı.merkezden 2 faz patlatıyor. yeri belli .depar çekili kablo ekibine verildi. Ekip çalışıyor. Tamir edildi. Elektrik verildi. 10 m. 4x16 kablo, 1 ad. 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 18:22 | 2014-08-15 02:52 | 8.5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 0
110020 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31576 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 18:28 | 2014-08-15 02:16 | 7.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
110022 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 18:35 | 2014-08-15 02:53 | 8.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0
110023 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8747_7 | Şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 18:37 | 2014-08-14 18:39 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
110024 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3972 şişli halasgargazi cd bagkur bsı altı_10 | Ekibe bildirildi. Sigorta erimesi aboneler enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 18:30 | 2014-08-14 19:27 | 0.95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
110025 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22031_3 | oksit arızası. Ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 18:42 | 2014-08-14 20:04 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
110026 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8400-8082 FİDERİ | Ekibe verildi.8275 TM OG sigorta arızası tamir edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 18:37 | 2014-08-14 20:00 | 1.3833 | 0 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 2727.9333 | 0 | 0
110029 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25230 MARMARA KENT BAĞLAR YOLU Silivri SİLİVRİ_2 | NÖTÜR KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 18:50 | 2014-08-14 21:08 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
110030 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11610_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.2 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ OLÇÜ BEKLENİYOR. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR..... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 18:51 | 2014-08-16 01:34 | 30.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 215.0167 | 0 | 0
110032 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28026_2 | müstakil evin elektriğini toki şantiyesi kesmiş TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 18:15 | 2014-08-15 01:10 | 6.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.3333 | 0 | 0
110034 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4224_6 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 18:20 | 2014-08-14 21:01 | 2.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
110035 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25186 PTT SANTRAL BİNASI Silivri SİLİVRİ_4 | 1 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 19:11 | 2014-08-14 20:01 | 0.83333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0
110036 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21297_4 | Sigorta atığı arızası . Ekiplerimiz ilgilenmektedir .19:05 civarı enerji verildi bölgede karanlık yerimiz yoktur . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 18:25 | 2014-08-14 19:06 | 0.68333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 0
110038 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20942_12 | şube kablo arızası gideirldi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 19:16 | 2014-08-15 01:16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
110039 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_9 | oksit arızası.ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 18:50 | 2014-08-14 20:32 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
110044 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28695_9 | alpek yanık ekiplere arızayı gideriyor 695 tmden 9 nolu depar cekık ekıpler celısıyor tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 19:23 | 2014-08-14 19:32 | 0.15 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0.3 | 13.95 | 0 | 0
110053 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18796_8 | h.hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 19:21 | 2014-08-14 20:54 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
110054 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18629_4 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 19:25 | 2014-08-15 00:09 | 4.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
110056 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31452 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ARIZANIN YERİ BELLİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR...KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 19:47 | 2014-08-15 00:22 | 4.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
110063 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8530_8 | Havai hat ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 19:00 | 2014-08-15 01:31 | 6.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.0667 | 0 | 0
110066 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31580 TM_2 | EKİBE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK...31580 TM DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZA NOKTASI TRAFO GİRİŞİNDE ÇIKMIŞTIR.GECE KARANLIĞINDA OG VE AG ÇIKIŞLARI KABLOLARI OLDUĞU İÇİN KAZI ÇALIŞMASI YAPILAMAMAKTADIR.GÜN IŞIĞINDA ARIZASI GİDERİLECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 20:02 | 2014-08-15 02:13 | 6.1833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 389.55 | 0 | 0
110068 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18567_8 | Havai hat ekibine verildi. Ekip çalışıyor. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 20:09 | 2014-08-14 22:42 | 2.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
110069 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9081-9654 Fideri | 109947 nolu iş ile ilgili.*9081 deparından ihbar alındı.yapılan kontrolde 9449 - 9623 arası 10 kv kabloya vurmuşlar*mavi faz toprak.9449 tm ye kadar depara enerji verildi.19:45*deparın karşılığı arızalı olduğundan 9338 -9449 tm ler karanlıkç*ekip çalışıyor.1 adet 10 KV.( 3*120 lik ) buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 20:17 | 2014-08-15 00:35 | 4.2969 | 10 | 4138 | 0 | 0 | 42.9694 | 17780.7561 | 0 | 0
110070 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*tehlike önlendi.ekip:yusuf kılıç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 20:09 | 2014-08-14 20:36 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
110073 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4052_2 | arıza gıderılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 19:52 | 2014-08-14 20:27 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
110076 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24028 Güzelce Oliağa Sit. (DİREK)_7 | 1 faz kopuktu. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 20:29 | 2014-08-14 21:54 | 1.4167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0
110080 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3329 şişli kodaman sk, piyango sk köşe_12 | Ekibe bildirildi.3973 tm ye gece girilemedi sabah merkez çıkışları kontrol edilecek. AG kablo 3 faz toprak azıra kablo servisi arzaya müdahele edecek Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 19:24 | 2014-08-15 17:47 | 22.3833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 895.3333 | 0 | 0
110081 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20375_11 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 20:31 | 2014-08-14 21:23 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
110086 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11266_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 20:35 | 2014-08-14 22:26 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
110087 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18237_9 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 20:25 | 2014-08-15 01:46 | 5.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0
110090 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | DŞ-415-197 | 197 TM muaveleden açmış,arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 20:52 | 2014-08-14 22:41 | 1.8167 | 0 | 7670 | 0 | 0 | 0 | 13933.8333 | 0 | 0
110091 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_6 | EKIP KONTROL ETTI KABLO ARIZASI VAR OLCU YAPILACAK . ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO EKİBİ ARIZAYI GİDERDİ. 9 EKİBİNE BİLDİRİLDİ 11863 TM DEN ENERJİ BASILICAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 20:57 | 2014-08-15 19:18 | 22.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 156.45 | 0 | 0
110095 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1581 | TM 1581 YANIK.EKİP ÇALIŞIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 21:02 | 2014-08-15 04:01 | 6.9833 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 4504.25 | 0 | 0
110096 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25196 YENİ PARSELLER Değirmenköy SİLİVRİ_4 | VERİLMİŞ OLAN İKİ ARIZADA AYNI ABONEYE AĞİTTİR AYNI BİNADIR DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENSLER YENİLENDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 21:01 | 2014-08-14 23:43 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
110100 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24055 Celaliye Eczacılar Sit. (DİREK)_25 | 1 faz sigorta atıktı değiştirildi. Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 21:12 | 2014-08-14 22:37 | 1.4167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0
110102 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - KUMBURGAZ 2 ÇIKIŞI | Baz istasyonları hatbaşı 2 ad. O.G. sigorta atıktı değiştirildi. Beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 21:16 | 2014-08-14 21:36 | 0.33333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
110103 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11695_3 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİenerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 21:06 | 2014-08-14 21:41 | 0.58333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
110105 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4330_1 | direkten klemens oksit klemens değiştirildi.aboneye enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 21:20 | 2014-08-14 23:41 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
110106 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_10 | h.hat ekiplerine bildirildi.yarın gündüz tamir edilecek.atlama ceryan verildi.yarın gündüz kontrol edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 21:14 | 2014-08-15 00:55 | 3.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
110107 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _7 | h.hat ekiplerine bidirildi.( YUSUF KILIÇ ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 21:19 | 2014-08-14 23:19 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
110108 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2153_2 | y a sube arızası t m den depar çakıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 21:27 | 2014-08-14 22:19 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
110110 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22022_7 | Kaide gevşemişti tamir edildi abonenin 3 faz normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 21:33 | 2014-08-14 22:48 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
110112 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2243 çemberlitaş tavuk pazarı maviköşe büfe _3 | tmden sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 21:36 | 2014-08-14 22:29 | 0.88333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
110114 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24371 K.gaz TEAŞ Kamp RMU_4 | 1 faz yer altı arızası geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 21:41 | 2014-08-15 01:56 | 4.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0
110115 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20272_5 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 21:33 | 2014-08-14 23:55 | 2.3667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0
110119 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_13 | oksit arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 22:01 | 2014-08-14 23:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
110120 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_12 | oksit arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 22:02 | 2014-08-14 22:32 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
110124 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1017_11 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 22:17 | 2014-08-15 00:03 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
110126 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_3 | EKIBE BILDIRILDI.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 22:25 | 2014-08-15 01:39 | 3.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
110128 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31424 TM_2 | NÖBETÇİ MONTÖRLÜK EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.31424 TM DEN SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 22:32 | 2014-08-15 00:43 | 2.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
110130 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25144 LİSE ÖNÜ Silivri SİLİVRİ_4 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 22:35 | 2014-08-14 23:06 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
110132 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9625 Kuştepe Çiğdem sk._8 | havai hat ekibine bildirildi.( YUSUF KILIÇ ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 22:21 | 2014-08-15 00:25 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
110134 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2819 kızılelma cd. | 2819 TM DEKLANŞE İDİ, ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 22:37 | 2014-08-14 23:32 | 0.91667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 554.5833 | 0 | 0
110138 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18009_1 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Sigorta atığı tamir edildi. Elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 22:52 | 2014-08-15 00:07 | 1.25 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 0
110139 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | SULTANMURAT ŞALT CENNET 1 | orta gerilimde açma meydana geldi ekib müdahale ediyor.FİDER DİYER DEPARDAN BESLENDİ .SADECE 11354TM İLE 11530 TM KARANLIKTA.SEBEB 11530 TM İÇİNDE HÜCRE PATLAMIŞ .HÜCRE DEĞİŞİNCE ENERJİ ALINACAK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 22:54 | 2014-08-15 03:40 | 4.7667 | 0 | 5536 | 0 | 0 | 0 | 26388.2667 | 0 | 0
110141 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | SULTANMURAT ŞALT HALKALI | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 22:54 | 2014-08-14 23:29 | 0.58333 | 4 | 20764 | 0 | 0 | 2.3333 | 12112.3333 | 0 | 0
110145 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_4 | arıza ekibine verildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 22:51 | 2014-08-15 02:51 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
110146 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_3 | AG SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 23:34 | 2014-08-15 00:43 | 1.15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.85 | 0 | 0
110147 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2082 Namık Kemal cd._2 | 1 FAZ SIGORTA ERIMESI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-14 23:21 | 2014-08-14 23:41 | 0.33333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
110153 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18009_1 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Yer altı depar kablosu arızalı. Ölçülecek. Gece bina kapıları açılamadığından kofralara müdahale edilemiyor ve ölçü yapılamıyor. Sabah yapılacak. ölcüldü. kablo ekibi calisiyor. tamir edildi. enerji verildi. 2 metre 3x120 kablo 2 adet 3x120 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 00:26 | 2014-08-15 12:58 | 12.5333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1228.2667 | 0 | 0
110154 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31546 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.BİR FAZ SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 00:26 | 2014-08-15 01:11 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
110155 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24256 M.Sinan Kolej_6 | 1 faz yer altı arızası geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 00:29 | 2014-08-15 01:43 | 1.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
110157 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9074 N.Tepe Özerler Sokak Uhud Cami Yanı_1 | **havai hat ekiplerine bildirildi..havadar sok no:13 ün şube kablosunun arızası sebebiyle direkte patlama olmuş.tamir edildi.*ekip:yusuf kılıç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 00:35 | 2014-08-15 01:39 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
110159 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 00:42 | 2014-08-15 02:49 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
110165 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21269 haramidere D.M | iski şark inşaat tarafından çalışma esnasında o.g kablosuna zarar verilmiştir. Kablo ekiplerimiz tarafından arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-15 01:26 | 2014-08-15 01:56 | 0.5 | 4 | 976 | 0 | 0 | 2 | 488 | 0 | 0
110165 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21269 haramidere D.M | iski şark inşaat tarafından çalışma esnasında o.g kablosuna zarar verilmiştir. Kablo ekiplerimiz tarafından arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-15 01:26 | 2014-08-15 02:34 | 1.1333 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 147.3333 | 0 | 0
110166 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23566 Çakıl Gölet Yolu (İ.Özkan)_2 | ekipte | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 01:23 | 2014-08-15 01:43 | 0.33333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
110167 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20252_9 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. 986832,986832 nolu başvurular farklı şube arızası. 110167 nolu iş emri ile birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 01:25 | 2014-08-15 02:35 | 1.1667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
110168 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | SULTANMURAT ŞALT HALKALI | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 01:18 | 2014-08-15 01:33 | 0.25 | 4 | 20764 | 0 | 0 | 1 | 5191 | 0 | 0
110169 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2015 hüsambey sk._3 | TM den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 00:55 | 2014-08-15 02:40 | 1.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
110171 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9031 .Tepe Çilekli Caddesi_11 | *havai hat ekiplerine bildirildi.kofraya 3 faz gelmiyor.d.y.şube kablo arızası.servisine bildirildi.direkten ayrıldı.yarın gündüz tamir edilecek.ekip:yusuf kılıç Arıza tamamlanıp şube direkden bağlandı.(1 adet 4x16 buat kullanıldı)(cemal yorgun) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 00:36 | 2014-08-15 17:20 | 16.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.4 | 0 | 0
110172 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2197 mercan çakmakçılar yok.sandalyeciler sk._1 | TM den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 01:12 | 2014-08-15 01:40 | 0.46667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
110178 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2360 TR 1_2 | TM DEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 02:19 | 2014-08-15 02:33 | 0.23333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
110179 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Yıldıztepe 3944 (35 KV) | Ekiplere bildirildi. Arıza tespit edildi. Depar tağdiyesinden besli. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 02:18 | 2014-08-15 05:14 | 2.9333 | 7 | 3837 | 0 | 0 | 20.5333 | 11255.2 | 0 | 0
110180 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2005 TR 1 Atatürk bulvarı tekel genel müd. bahçesi_11 | y.a sube arızası(2 faz)tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 02:34 | 2014-08-15 21:14 | 18.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 93.3333 | 0 | 0
110182 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2015 hüsambey sk._3 | 1 faz sıgorta erımesı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 03:33 | 2014-08-15 04:02 | 0.48333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
110183 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31580 TM_12 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.DAHA ÖNCEDEN TESPİT EDİLEN VE ÖLÇÜLEN KABLO ARIZASI ARIZANIN 31580 TM ÖNÜNDE TESPİT EDİLDİĞİ İÇİN GECE KABLO EKİPLERİ TARAFINDAN ÇALIŞILMASI TEHLİKE ARZ ETTİĞİNDEN DOLAYI BU SABAH KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 03:42 | 2014-08-15 13:13 | 9.5167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 599.55 | 0 | 0
110185 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11354-11108 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ.11530 TM İÇİNDE HÜCRE PATLADI HÜCRE DEĞİŞİYOR 11530TM VE 11354 TM KARANLIK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 04:14 | 2014-08-15 09:21 | 5.1167 | 0 | 2768 | 0 | 0 | 0 | 14162.9333 | 0 | 0
110186 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25834 ÜSTÜN MAKİNE Kadıköy yolu Gazitepe SİLİVRİ_4 | AG SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 04:19 | 2014-08-15 04:56 | 0.61667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0
110187 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2322 aksaray keçibey sk. murat fab._6 | 1 faz sıgorta erımesı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 04:36 | 2014-08-15 05:01 | 0.41667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
110188 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | B.KILIÇLI DM 25870 DEPAR 5 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 04:45 | 2014-08-15 05:11 | 0.43333 | 15 | 96 | 0 | 0 | 6.5 | 41.6 | 0 | 0
110190 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | ARIZA EKİBE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 04:44 | 2014-08-15 05:57 | 1.2167 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 6.0833 | 5899.6167 | 0 | 0
110191 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18567_8 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 05:21 | 2014-08-15 06:41 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
110194 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25872 GAZİTEPE YOLU ( TEM. Üst geçit yanı )G.TEPE_3 | EŞEBEKE ALPEĞİNİN BİR FAZI KOPMUŞ EKLENDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 05:45 | 2014-08-15 08:34 | 2.8167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.5167 | 0 | 0
110195 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9084 Fideri | ekibe bildirildi.9084 deparı açtı.9050 tm de trafo hücresinde kesici çıkışı 1 faz 1*240 lık başlık patlak.arızalı kısım ayrılarak 9050 tm hariç deparın tamamına enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 05:59 | 2014-08-15 07:00 | 1.0167 | 0 | 7568 | 0 | 0 | 0 | 7694.1333 | 0 | 0
110197 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20375_11 | sigorta arızası mevcut. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 06:42 | 2014-08-15 10:00 | 3.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0
110199 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi | 9050 tm de trafo hücresinde kesici çıkışı 1*240 lık 1 faz başlık patlak.kablo servisine bildirildi.**arıza giderildi. 9050 tm enerjili karanlıkta abone yok 1 adet 1x240 kablo başlığı kullanıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 06:45 | 2014-08-15 12:45 | 6 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 3534 | 0 | 0
110203 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31424 TM_2 | NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİNE VERİLDİ.BAKILACAK.31424 TM DE MONTAJ EKİBİ CALIŞIYOR .31424 TM DE AKIM TRAFOLARI DEYİŞTİRİLDİ.BAĞLANTI KABLOLARI VE KESICI VE HÜCRE DONANIMI HASAR GÖRMÜŞTÜ BAKIM YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 06:40 | 2014-08-15 15:29 | 8.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0
110209 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _7 | havai hat ekibine bildirildi.**tehlike önlendi BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 07:49 | 2014-08-15 10:54 | 3.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
110210 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31816_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31816 TM DEN HAVAİ HAT CIKISI 2 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜYE HAZIR HALE GETİRİLDİ.ÖLÇÜ İSTENDİ.ÖLÇÜ ARACI MÜSAİT OLDUGUNDA ÖLÇÜ YAPILACAK.BÖLGEMİZDE KABLO ARIZALARININ YOGUNLUGUNDAN DOLAYI BAKIRKÖY İŞLETMESİNDEN ÖLÇÜ ARACI CAGIRILARAK ÖLÇÜ YAPILDI.ÖLÇÜ YERİ TESPİT EDİLDİ.KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 07:48 | 2014-08-15 18:23 | 10.5833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 666.75 | 0 | 0
110211 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - KUMBURGAZ 2 ÇIKIŞI | Programlı kesinti kapsamında enerji kesik.16:00 a kadar.1 trafo enerjisizdi.Beton köşk konuldu.Programlı çalışma bitti.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 07:54 | 2014-08-15 15:54 | 8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
110212 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31477 TM_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31477 TM İÇERİSNDE DEPAR:3 SİGORTA ATIĞI VARDI.VERİLDİ ENERJİLİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 05:20 | 2014-08-15 08:46 | 3.4333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 216.3 | 0 | 0
110213 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2013 şehül islam hayri efendi cd. iş bankası altı | TRAFO TERMİK RÖLEDEN AÇMIŞ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 07:49 | 2014-08-15 09:02 | 1.2167 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 736.0833 | 0 | 0
110214 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2288 hobyar mh. sultanhamam yapı kredi bank. altı_8 | T.M. DE D:8 1 FAZ SİGORTA ATIK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 07:57 | 2014-08-15 08:22 | 0.41667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
110216 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25539 HAVVA ÇELİK Çatalca yolu üzeri Ortaköy_2 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 08:02 | 2014-08-15 09:39 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
110219 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11234_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ABONEDE GEÇİCİ ENERJİ MEVCUT NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 08:09 | 2014-08-15 16:24 | 8.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0
110220 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11858_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 08:10 | 2014-08-15 14:31 | 6.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.45 | 0 | 0
110221 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_2 | Ekiplere verildi Doğru şube,28397 tm den 1 faz sigorta erimesi yeni sigorta takıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 08:12 | 2014-08-15 09:51 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
110222 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21005_4 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 08:20 | 2014-08-15 10:44 | 2.4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0
110224 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1398_6 | ANAKABLO ARIZASI KABLO SERVİSİNE VERİLDİ.ARIZA BITTI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 06:09 | 2014-08-15 15:20 | 9.1833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 587.7333 | 0 | 0
110225 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1134_14 | ŞUBE KABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİNE YÖNLENDİRİLDİ.GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 07:46 | 2014-08-15 14:00 | 6.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.8667 | 0 | 0
110228 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18237_8 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 08:32 | 2014-08-15 09:46 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
110229 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20963_11 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 08:36 | 2014-08-15 11:44 | 3.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
110231 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22152_6 | Oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 08:47 | 2014-08-15 10:04 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
110232 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24371 K.gaz TEAŞ Kamp RMU_6 | Sitenin girişindeki Ag koblada 2. arıza oluştu.Onarıldı.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 08:43 | 2014-08-15 13:40 | 4.95 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 103.95 | 0 | 0
110233 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KABAAĞAÇ DM>B.SİNEKLİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 08:50 | 2014-08-15 10:01 | 1.1833 | 7 | 120 | 0 | 0 | 8.2833 | 142 | 0 | 0
110234 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28585 TAŞOLUK CANGALÇEŞME MEVKİ 3_1 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ A ALT YAPI FİRMASI KABLOYA VURMUŞ KABLO ENERJİLİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-15 08:51 | 2014-08-15 12:04 | 3.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8667 | 0 | 0
110235 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25897 TURGAY YÜKSEL OVAYENİCE ÇAYALCA_3 | ŞEBEKE ALPEĞİNİN BİR FAZI OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 08:55 | 2014-08-15 09:35 | 0.66667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
110236 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9621 Cendere yolu İndirici ilerisi _14 | Ekibe bildirildi.**9621 tm dp-14 belediyenin kaldırım işlerini yapan mütait çalışırken kabloya vurmuş,servisine bildirildi.**9621tm dp14 çekik kablo ekibi çalışıyor. Arıza tamamlanıp depara enerji verildi.(2 adet ısıtmalı buat kullanıldı)(kazım taçlı) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 08:51 | 2014-08-15 16:43 | 7.8667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 464.1333 | 0 | 0
110237 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 188-4 Keresteciler Sitesi Savaş Cd. Çınar Sok._7 | 3*120+70 kablo nötr arızası ekip verildi ölçü yapıldı malzeme gönderildi çalışma devam ediyor,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 08:43 | 2014-08-16 07:13 | 22.5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1732.5 | 0 | 0
110238 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21032_5 | abonenin kablo arızası vardı araç park halınde olduğu ıcın gec mudehale edıldi. enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 09:00 | 2014-08-15 20:47 | 11.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.5667 | 0 | 0
110240 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2256 samatya inekci sk._10 | Y.A. ŞUBE ARIZASI 1 FAZ (ATLAMA ENERJİ VERİLDİ. KARANLIKDA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 08:54 | 2014-08-15 10:33 | 1.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
110241 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9366 K.hane AS 2000 arkası Ya ğmur sk._3 | h.hat ekibine bildirildi.**Pipadan tamir edildi.(Yusuf kılıç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 08:53 | 2014-08-15 17:16 | 8.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 0
110243 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4381_1 | kofradan atlama verildi enrji mevcut kablo ekibi ilgilenecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 09:08 | 2014-08-15 12:10 | 3.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
110246 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Maslak Şalt - 4460 | ekiplere bildirildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 09:08 | 2014-08-15 12:43 | 3.5833 | 0 | 5304 | 0 | 0 | 0 | 19006 | 0 | 0
110252 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2288 hobyar mh. sultanhamam yapı kredi bank. altı_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 08:38 | 2014-08-15 14:37 | 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
110253 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_9 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 09:15 | 2014-08-15 10:07 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
110254 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28415_4 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 09:11 | 2014-08-15 11:10 | 1.9833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 184.45 | 0 | 0
110255 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31594 TM | 31804 VE 31806 MERKEZLER TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILMASINDAN DOLAYI İZOLE EDİLDİ.EKİPLER ÇALIŞIYOR.İKİ MERKEZDE DE CALIŞMA BİTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 09:22 | 2014-08-15 12:23 | 3.0167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1918.6 | 0 | 0
110258 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1162_6 | 2 FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİNE VERİLDİ.ATLAMALI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 09:29 | 2014-08-15 21:51 | 12.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98.9333 | 0 | 0
110259 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28311_7 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 09:36 | 2014-08-15 11:07 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
110261 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24256 M.Sinan Kolej_4 | Abonenin şube kablosunda yanıklar vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 09:33 | 2014-08-15 14:35 | 5.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.1667 | 0 | 0
110265 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_4 | DOĞALGAZ MÜTEAHİDİ SAİTOĞULLARI KAZI ÇALIŞMASI YAPARKEN DİREKTEN YERALTI ŞUBESİNİ KOPARMIŞ ŞUBE DİREKTEN İZOLE EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-15 09:49 | 2014-08-15 17:05 | 7.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.1333 | 0 | 0
110266 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11412_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 09:49 | 2014-08-15 10:32 | 0.71667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
110267 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 09:51 | 2014-08-15 10:52 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
110268 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26144 KUDDUSİ ÇOPUR Çeltik SİLİVRİ_3 | ŞUBE KABLOSU OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 09:56 | 2014-08-15 10:30 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
110269 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20625_5 | faz arızası mevcut arıza ekıbıne bıldırıldı SİGORTA ATIGI GİDERİLDİ İHBARLAR AYNI YERE DENK GELMEKTE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 09:54 | 2014-08-15 11:04 | 1.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
110270 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28894_16 | TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 10:01 | 2014-08-16 01:26 | 15.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 123.3333 | 0 | 0
110272 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26160 D0ĞA ÇİFTLİK EVLERİ KAVAKLI_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 10:02 | 2014-08-15 10:32 | 0.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
110273 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 26076 HOBİ EGZOST(Sanayi Bölgesi) Ortaköy SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.ENEJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 10:05 | 2014-08-15 10:24 | 0.31667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 0 | 0
110275 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25899 CAN OTOMOTİV(Murat Çeşme E-5 Yanı)_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 10:11 | 2014-08-15 11:06 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
110276 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8530_3 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 10:10 | 2014-08-15 12:31 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
110277 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11146_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. SİGORTA BASILDI 2 FAZ DA ENERJİ TUTMADI.ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ. KABLO ARIZASI GİDERİLDİ. 12632 TM DEN ENERJİ VERİLDİ.3FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 09:54 | 2014-08-16 16:19 | 30.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 212.9167 | 0 | 0
110281 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28789 CİLİNGİR KÖYÜ KÖŞK MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 09:56 | 2014-08-15 14:07 | 4.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.7333 | 0 | 0
110284 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2114 TR 1 fevzi paşa cd. Fatih cami avlusu_3 | Y.A. ŞUBE ARIZASI 3 FAZ. MÜT. FİRMA ÇALIŞMA YAPARKEN ŞUBE KABLOSUNU KOPARMIŞ. T.M. DEN DEPAR ÇEKİLDİ. 2114 T.M. D:3 ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-15 10:16 | 2014-08-15 13:59 | 3.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.5833 | 0 | 0
110289 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 26026 ABDULLAH IŞIK(Karasinan yolu)KURFALLI | TRAFO ÜSTÜ 1 AD O.G SİGORTA ATMIŞ.DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 10:30 | 2014-08-15 12:28 | 1.9667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 371.7 | 0 | 0
110290 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_11 | ekibe bildirildi.**9075 tm dp-11 bir faz sigorta erimesi değişip enerji verildi.(İlhan sönmez) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 10:33 | 2014-08-15 15:07 | 4.5667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 269.4333 | 0 | 0
110292 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | TAMİREDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 10:37 | 2014-08-15 12:31 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
110293 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_10 | 110106 nolu kablo arızası ile ilgili. direkten yer altı şube kablo direkten ayrıldı kablo servisine bildirildi. **Arıza giderilip şube direkden bağlandı.(2 adet 4x16 buat ilaçlı kullanıldı)(mahir dilber) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 10:39 | 2014-08-15 20:59 | 10.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
110296 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25963 MÜSTAKİLLER İNŞ. SAN.VE TİC. AŞ.KAVAKLI_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 10:43 | 2014-08-15 12:18 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
110297 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3378 gayrettepe süleyman bey sk başı_4 | ekibe bildirildi. 200 A plastik kofra içinde 1 faz yanık. kofranın aşağıya ınmesi gerekir. kablo servisi müdahale edecektir.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 10:49 | 2014-08-15 15:43 | 4.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
110298 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26002 ERSE KABLO İMALAT SAN.(Sanayi Böl.)O.KÖY_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 10:51 | 2014-08-15 11:11 | 0.33333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
110299 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN SEFAKÖY 2 | İKİTELLİ ŞALT KABİN SEFAKÖY 2 AÇMA OLDU. MONTÖRLÜK EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 10:55 | 2014-08-15 13:00 | 2.0833 | 0 | 18684 | 0 | 0 | 0 | 38925 | 0 | 0
110300 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9049 M.Köy Gülbağ Cad. Kuşçular Sokak_10 | şahinler sok no4 önünde belediye aydınlatma panosunu yerinden almış. kablolar açıkta patlama oluyor. kablo servisine bildirildi.**9049tm dp10 çekik kablo ekibi çalışıyor.**9319 tm DENKLANŞE kablo ekibi çalışıyor.**arıza giderildi. 2 adet 4x16 ısı büzüşmeli ekmuf kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 10:58 | 2014-08-15 12:45 | 1.7833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 105.2167 | 0 | 0
110302 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23206 İzzettin Ercan Çift._2 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 10:55 | 2014-08-15 11:30 | 0.58333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
110303 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._10 | h.hat ekiplerine bildirildi.**9505tm dp10 çekik.**arıza giderildi. 9505tm dp10 enerjili arıza giderildi. BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 10:50 | 2014-08-15 13:27 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
110306 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18041_6 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 11:08 | 2014-08-15 11:50 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
110309 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31992_2 | NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİNE VERİLDİ.BAKILACAK.TM İÇERİSİNDE SİGORTA ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİLİ KARANLIKTA MEVCUT YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 10:58 | 2014-08-15 12:33 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
110311 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25196 YENİ PARSELLER Değirmenköy SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 11:14 | 2014-08-15 13:30 | 2.2667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0
110312 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8677 | 8677 TM Bakım Çalışması. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 11:16 | 2014-08-15 14:48 | 3.5333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1699.5333 | 0 | 0
110315 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23099 Hisarbeyli köyü_3 | ekibe bildirildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 11:16 | 2014-08-15 13:11 | 1.9167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
110321 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29220_10 | 29220 tm den 10 nolu depar çekik. alpek kopuk .ekip çalışıyor.alpek tamiri yapıldı .enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 11:46 | 2014-08-15 13:45 | 1.9833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 184.45 | 0 | 0
110322 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21178_11 | kablo arızası vardır.ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 11:49 | 2014-08-15 14:42 | 2.8833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0
110324 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31806 | 31594 VE 31890 MERKEZLERDE BAKIM VE TEMİZLİK CALIŞMASINDAN DOLAYI MERKEZLER İZOLE EDİLDİ.EKİPLER ÇALIŞIYOR.TRAFO MERKEZLERİMİZDE BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARIMIZ BİTTİ.ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 11:55 | 2014-08-15 14:31 | 2.6 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1653.6 | 0 | 0
110327 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 11:55 | 2014-08-15 18:57 | 7.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.2667 | 0 | 0
110328 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28252_3 | Ekpilere verildi ve doğru şube,28252 TM DEN 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ YENİ SİGORTA TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 11:56 | 2014-08-16 09:17 | 21.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 170.8 | 0 | 0
110329 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3999 (10 KV) | ekibe bildirildi 3999 T.M tam izole depar enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 10:59 | 2014-08-15 13:40 | 2.6833 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.6833 | 2.6833 | 0 | 0
110332 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8388_6 | 8388 TM Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 12:05 | 2014-08-15 13:48 | 1.7167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 0
110334 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11728_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 12:07 | 2014-08-15 14:19 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
110336 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25192 ALİ GİRAY (Değirmen Durağı ) Silivri SİLİVRİ_3 | A. G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 12:11 | 2014-08-15 12:18 | 0.11667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
110337 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28408_12 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 12:07 | 2014-08-15 14:31 | 2.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 0 | 0
110339 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18540_11 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 11:51 | 2014-08-15 13:11 | 1.3333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 130.6667 | 0 | 0
110343 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4208_1 | ekiplere bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 12:15 | 2014-08-15 16:47 | 4.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
110344 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28829_1 | bülten bağlantsı yapılıyor. tm den depar çekik.BÜLTEN BAĞLANTISI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 12:19 | 2014-08-15 12:32 | 0.21667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
110346 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 12:22 | 2014-08-16 08:13 | 19.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79.4 | 0 | 0
110350 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 12:35 | 2014-08-15 20:33 | 7.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.7667 | 0 | 0
110351 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20807_5 | Şantiyeye fazın biri gelmiyor ARIZA EKIBINE BILDIRILDI ARIZA SIRASINA GÖRE BAKILACAK OKSIT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 12:29 | 2014-08-15 13:29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
110352 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4518_1 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 12:45 | 2014-08-15 15:36 | 2.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
110358 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11593_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 13:00 | 2014-08-15 15:33 | 2.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
110359 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29224 TRAFO 1_2 | ekiplere verildi , doğru şbe ve 29224 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ YENİ SİGORTA TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 12:56 | 2014-08-15 14:50 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
110364 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31576 TM | 31180 TM VE 31182 MERKEZLERDE TEMİZLİK VE BAKIM CALIŞMASI YAPILACAGINDAN MERKEZLER İZOLE EDİLDİ.EKİP ÇALIŞIYOR.TRAFO MERKEZLERİMİZDE BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARIMIZ BİTTİ.ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 12:56 | 2014-08-15 14:31 | 1.5833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1007 | 0 | 0
110365 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9090 Gürsel Mah. Nurtaç Cad. Gürsel İlkokulu_6 | h.hat ekiplerine bildirildi.**Tamir edildi.(Yusuf kılıç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 12:30 | 2014-08-15 16:30 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
110366 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20375_7 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 13:12 | 2014-08-15 14:06 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
110367 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9303 K.hane Bostan sk. | 9304tm DENKLANŞE montaj ekibi OSOS çalışması yapıyor.**enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 13:11 | 2014-08-15 14:06 | 0.91667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 539.9167 | 0 | 0
110368 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | SORUMLU E3KİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 13:05 | 2014-08-16 01:43 | 12.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.5333 | 0 | 0
110369 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 656 B.evler kale yapı koop._7 | kofradan 1 faz sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 12:38 | 2014-08-15 14:36 | 1.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
110370 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_7 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 13:20 | 2014-08-15 20:06 | 6.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
110371 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29022_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 13:19 | 2014-08-15 17:27 | 4.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0
110373 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3627 k.paşa asıklar mydanı no:77_10 | hava i hat ekibine bildirildi. Şube 2 faz kopuk. kabloı servisi müdahale edecek. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 13:18 | 2014-08-15 18:58 | 5.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.6667 | 0 | 0
110376 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11178_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ARIZA GİDRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 12:05 | 2014-08-15 14:55 | 2.8333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0
110377 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11593_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 13:09 | 2014-08-15 14:54 | 1.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
110379 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1873_4 | 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 13:29 | 2014-08-15 14:10 | 0.68333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 0 | 0
110381 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._6 | 183 TMDEN BİR FAZ SİGORTA ATIK ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 13:36 | 2014-08-15 15:22 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
110384 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_2 | havai hat ekibine bildirildi.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 13:38 | 2014-08-15 16:09 | 2.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6167 | 0 | 0
110387 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28500_4 | TAMIR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 14:19 | 2014-08-15 15:18 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
110388 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22124_4 | çalıma esnasında kabloya zarar verilmiş .Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-15 14:20 | 2014-08-15 17:35 | 3.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 0
110389 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8524_2 | şube arızası. ekip çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 14:22 | 2014-08-15 15:31 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
110392 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4403_6 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 14:33 | 2014-08-15 16:45 | 2.2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0
110394 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29015 ÇAMLIK YEŞİL CAMİ_1 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 14:34 | 2014-08-15 21:34 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
110399 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28313_1 | TAMİR EDİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 14:36 | 2014-08-15 23:44 | 9.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.0667 | 0 | 0
110402 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11329_8 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.3 FAZ SUBE KABLOSU ARIZALI EKIPLERE BILGI VERILDI.SUBE KABLOSU ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 14:51 | 2014-08-15 20:03 | 5.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
110404 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3381_7 | Zincirlikuyu ekibine verildi ag kablo yarali kablo servisi mudale ediyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 14:50 | 2014-08-15 20:02 | 5.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
110407 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28420_6 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 14:53 | 2014-08-15 16:33 | 1.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
110408 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31802_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.KABLO KOPUGU GIDEIRLDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 15:00 | 2014-08-15 16:18 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
110409 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3869_8 | Ekibi verildi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 14:37 | 2014-08-15 17:26 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
110410 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28797 | MONTAJ EKIBI ÇALISMA YAPIYOR TRAFO DENKLASE EDILDI GAZETE MEDYA YOLUYLA BILDIRIMLI KESİNTİ calısma bıtıt enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 14:57 | 2014-08-15 17:47 | 2.8333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2637.8333 | 0 | 0
110411 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24053 Celaliye Durak (DİREK)_4 | şube kablosunda nötr oksit onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 15:00 | 2014-08-15 17:58 | 2.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8333 | 0 | 0
110412 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2822 yenikapı still çizgi halı saha yanı_1 | arıza giderildi cekılı depara enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 14:38 | 2014-08-15 16:08 | 1.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
110413 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2345 vefa kovacılar cd. vefa lisesi yanı_1 | kolon kkablosu abone izole edip bilgi verecek(okulun kendisi) cekılı depara enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 14:52 | 2014-08-15 18:43 | 3.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
110414 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2046 TR 1 daruşşafaka cd binası | hararetten açtı ekıpler bölgede enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 14:59 | 2014-08-15 16:50 | 1.85 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1119.25 | 0 | 0
110417 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3061 bebek inşirah yokusu ptt yanı _2 | Zincirlikuyu ekibine verildi ATLAMA ENERJİ VERİLDİ KABLO EKİBİ DAHA SONRA MUDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 15:00 | 2014-08-15 16:21 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
110422 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9475 Fatih TOKUŞ_1 | EKİBE VERİLDİ.Kablo direkten ayrılıp tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 15:20 | 2014-08-15 16:12 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
110423 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2362 sultanahmet ticaret hane sk. | hararetten trafa açtı ekıpler müdahale ediyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 15:15 | 2014-08-15 16:59 | 1.7333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1048.6667 | 0 | 0
110425 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8738_1 | havai hat ekibine verildi.8738 depar çekildi.ekip çalışıyor.Alpek kopuktu.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 15:19 | 2014-08-15 17:47 | 2.4667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 118.4 | 0 | 0
110429 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18523_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 15:28 | 2014-08-15 17:02 | 1.5667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 153.5333 | 0 | 0
110433 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21172_18 | kablo arızası vardır.ekıpler bölgede çalışmaktadır enerjı verıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 15:16 | 2014-08-16 01:26 | 10.1667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 355.8333 | 0 | 0
110434 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 837 Güngören Atatürk Cad. Tümet Sk. içi_7 | 837TMDEN BİR FAZ SİGORTA ATIK ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 15:32 | 2014-08-15 15:57 | 0.41667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0
110436 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29252 TM HARAÇÇI GÖRGÜLÜ KOLTUK YANI_1 | EKİBE VERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 15:24 | 2014-08-15 15:49 | 0.41667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 38.75 | 0 | 0
110437 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31546 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 15:30 | 2014-08-15 16:53 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
110439 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31863_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.-ENERJİLİ 3 FAZ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 15:36 | 2014-08-15 17:54 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
110447 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31119 TM | BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR.31119 TM BAKIM ÇALIŞMASI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 15:48 | 2014-08-15 18:43 | 2.9167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1855 | 0 | 0
110450 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 014 Bahçelievler Çamlık Cad. Gelincik Sk._5 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı ölçüsü yapıldı malezeme gönderildi kazı yapılıyor çalışma devam ediyor,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 15:47 | 2014-08-16 03:13 | 11.4333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 880.3667 | 0 | 0
110452 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31024 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 15:53 | 2014-08-15 18:24 | 2.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
110453 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_2 | Havai hat ekibine verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 15:48 | 2014-08-15 16:37 | 0.81667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
110455 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 15:56 | 2014-08-15 20:38 | 4.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 0 | 0
110456 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_2 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 15:27 | 2014-08-15 19:17 | 3.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
110457 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24355 S.Paşa Su Deposu RMU_3 | Box panodan 1 ad ag sigorta atık değşti arıza onarıldı.normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 15:56 | 2014-08-15 17:17 | 1.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
110459 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29099_2 | Ekiplere verildi. Doğru şube arızası ve 29099 TM TRAFODA KOMPAK ŞALTER YANIK. KOMPAKT ŞALTER DİREKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 15:57 | 2014-08-16 11:05 | 19.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 153.0667 | 0 | 0
110468 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2082 Namık Kemal cd._6 | trm den sigorta erımesı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 16:03 | 2014-08-15 16:30 | 0.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
110471 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3378 gayrettepe süleyman bey sk başı_12 | EKİBE VERİLDİ ŞUBE KABLOSU 1 FAZ KOPUK KABLO SERVİSİ ARİZA MUDAHALE EDECEK.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 15:31 | 2014-08-16 00:42 | 9.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.2833 | 0 | 0
110480 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25173 KOŞU YOLU (AMAÇ YAPI ALTI ) Silivri SİLİVRİ_3 | ŞUBE KABOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 16:24 | 2014-08-15 18:18 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
110481 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 663 G. gören eski londra asfaltı lalezar sokak_1 | sarkan kablo monte edildi,tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 16:18 | 2014-08-15 17:01 | 0.73333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
110482 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 678 B. evler soğanlı mah. ç.paşa cad. karaca sok. | nöbetçi montörlük ekibi renk çalışması yapıyor,renk çalışma yapıldı,enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 16:27 | 2014-08-15 17:30 | 1.05 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 805.35 | 0 | 0
110483 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - KUMBURGAZ 1ÇIKIŞI | 110211 nolu iş emri bildirimli programlı kesinti teknik nedenlerden dolayı uzamıştır.Enerjisiz 1 trafomuz var.Çalışma bitti trafo beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 16:29 | 2014-08-15 22:57 | 6.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0
110486 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28044-Çilingirköy | EKİBE VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 16:23 | 2014-08-15 17:33 | 1.18 | 4 | 150 | 0 | 0 | 4.72 | 177 | 0 | 0
110488 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3404; kültür mah otlukbeli cad. suna sk başı_4 | Hava i hat ekibine bildirildi.tamiredildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 16:28 | 2014-08-15 18:26 | 1.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7667 | 0 | 0
110490 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31733_12 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 16:35 | 2014-08-15 19:16 | 2.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
110493 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8663_1 | Ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 16:42 | 2014-08-15 17:12 | 0.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
110497 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_1 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 16:38 | 2014-08-15 17:23 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
110499 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2264 fatih musannif sk.no:1 yanı_4 | AG KABLO ARIZASI 3 FAZ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 16:53 | 2014-08-15 22:25 | 5.5333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0
110501 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_6 | EKİP KONTROL ETTİ 11193 TM DP-6 ÇEKİLDİ. DURUM TEHLİKE ARZ ETTİĞİNDEN DOLAYI İZOLE EDİLDİ. DİREK EKİBİ BEKLENİYOR... ÇALIŞMA BİTTİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 16:49 | 2014-08-15 20:55 | 4.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
110502 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3999 (10 KV) | 3999 TM DE İZOLE EDİLDİ ARK OLUŞMUŞ MONTAJ SERVİSİ TEMİZLİK YAPIYOR VE OG KABLOLARI TEST EDİLECEK ara kablosu yanık kablo ekibi çalışıyoro.g. ara kablo değişti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 16:49 | 2014-08-15 19:53 | 3.0667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0 | 0
110509 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25155 FUTBOL SAHASI YANI K.Seymen SİLİVRİ_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENSŞER YENİLENDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 17:08 | 2014-08-15 17:15 | 0.11667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
110511 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_1 | EKİBE VERİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 16:00 | 2014-08-15 18:17 | 2.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0
110513 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3972 şişli halasgargazi cd bagkur bsı altı_10 | Ekibe bildirildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 16:59 | 2014-08-15 18:25 | 1.4333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 57.3333 | 0 | 0
110515 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24268 K.gaz M.Marmara 4 (DİREK)_5 | Sigorta atıktı değiştirildi. hat gezildi kontrol edildi beslendi normal.Abone tarafında Trafoda patlama oldu diye ihbar vermiş normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 17:13 | 2014-08-15 17:46 | 0.55 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
110517 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 17:17 | 2014-08-15 20:48 | 3.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.1333 | 0 | 0
110519 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29224 TRAFO 2_5 | 224 tmden 1 faz sıgorta erımesı tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 17:15 | 2014-08-15 20:42 | 3.45 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 320.85 | 0 | 0
110522 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28416_6 | alpek yanık 416 tmden 6 depar cekık ekıpler çalışıyor tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 17:12 | 2014-08-15 19:45 | 2.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 237.15 | 0 | 0
110523 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28310_7 | ŞUBE BAĞLANDI. KOFRAYA KADAR ENERJİ VERİLDİ. ABONENİN TESİSATINDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 17:19 | 2014-08-15 22:55 | 5.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
110526 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25167 BASIN KENT 4 Semizkumlar SİLİVRİ_5 | BOX PANODAN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 17:22 | 2014-08-15 18:40 | 1.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0
110527 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25196 YENİ PARSELLER Değirmenköy SİLİVRİ_5 | ŞUBE KABLOSU EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 17:20 | 2014-08-15 18:42 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
110528 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20890_11 | 120 lik kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 17:24 | 2014-08-16 01:24 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
110529 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 17:26 | 2014-08-15 22:01 | 4.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
110531 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3316_5 | Zincirlikuyu ekibine verildi.şube 1 faz kopuk kablo servisi ekip koydu.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 17:20 | 2014-08-15 22:21 | 5.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.1167 | 0 | 0
110532 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18013_6 | Havai hat ekibine verildi. Yanık havai hat şube değiştirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 17:34 | 2014-08-16 02:42 | 9.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0
110534 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11329_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1 FAZ SIGORTA ATIK DEĞİSTİRİLEREK ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 17:35 | 2014-08-15 18:07 | 0.53333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
110536 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._1 | TM'den sigorta takıldı,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 17:42 | 2014-08-15 18:36 | 0.9 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0
110537 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4464_3 | ekiplere verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 17:41 | 2014-08-16 03:21 | 9.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0
110538 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21637_5 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 17:40 | 2014-08-15 20:10 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
110542 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_1 | HAVAİ HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.... EKİP KONTROL ETTİ KABLO ARIZASI MEVCUT YERİ BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO TAMİR ETTİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 15:57 | 2014-08-16 00:33 | 8.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0
110543 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2362 sultanahmet ticaret hane sk._1 | ekipler bölgede calışıyor | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 17:57 | 2014-08-15 18:00 | 0.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
110546 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2077 Vidinli Teyfik Paşa sk. (Mozaik otel)_2 | tm den sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 17:57 | 2014-08-15 18:42 | 0.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
110548 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 526 B.evler F.selim Paşa Cad. _1 | ekipler müdahele etti,tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 17:59 | 2014-08-15 19:09 | 1.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
110552 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 18:06 | 2014-08-16 12:20 | 18.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 145.8667 | 0 | 0
110554 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._5 | h.hat ekibine bildirildi.**Tehlike önlendi.(Yusuf kılıç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 18:12 | 2014-08-15 20:04 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
110555 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8541_6 | Ekibe verildi.kablo arızası yeri beli depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 18:09 | 2014-08-15 20:21 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
110557 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2015 hüsambey sk._3 | A G KABLO ARIZASI 1 FAZ, TAMİR EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 18:11 | 2014-08-15 22:51 | 4.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
110558 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 20080 DM den 21011 Yontar makina çıkışı | O.G hat açtı Nöbetçi montör ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 16:11 | 2014-08-15 16:56 | 0.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
110558 | 2 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 20080 DM den 21011 Yontar makina çıkışı | O.G hat açtı Nöbetçi montör ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 16:11 | 2014-08-15 20:04 | 3.8833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 155.3333 | 0 | 0
110559 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21375_3 | enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 17:06 | 2014-08-15 18:16 | 1.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
110561 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25389 GÜMÜŞKUMSAL Y.Çanta SİLİVRİ_4 | DİREKTEN OKSİT KLEMENSLER YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 18:19 | 2014-08-15 19:10 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
110565 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11109_6 | 6 EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.. EKİP MÜDAHALE EDİYOR..... EKİP MÜDAHALE ETTİ.ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 17:58 | 2014-08-15 19:01 | 1.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
110567 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2110 caferiya sk._4 | tm den sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 18:13 | 2014-08-15 18:40 | 0.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
110568 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 8733 | 8733 bakım çalışması enerji kesildi.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 18:28 | 2014-08-15 19:20 | 0.86667 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 416.8667 | 0 | 0
110572 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4211_4 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 18:30 | 2014-08-15 19:26 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
110573 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24260 K.gaz M.Marmara 3 (DİREK)_4 | Box panoda ag sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 18:29 | 2014-08-15 19:36 | 1.1167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
110574 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9216 Gültepe Arzu sk. Parkın yanı_12 | Ekibe bildirildi.*9216 tm dp-12 bir faz kopuk,kablo arızası servisine bildirildi.**no:19 ile 21 paralel kofradan atlama ceyran verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 18:30 | 2014-08-15 21:53 | 3.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
110576 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_5 | havaı hat ekıplerı kontrol etmektedir.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 16:35 | 2014-08-15 19:06 | 2.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0
110583 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21166_6 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 17:58 | 2014-08-15 21:32 | 3.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0
110590 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24276 Celaliye Çamlık Altı (DİREK)_5 | Şube kablsnda nötr kopuk onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 18:51 | 2014-08-15 20:50 | 1.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
110591 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4403_3 | ekiplerin elinde | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 18:36 | 2014-08-15 19:28 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
110592 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18587_6 | hava-i hat ekibine verildi. Alpek yanık. Depar çekildi. Ekip çalışıyor. Tamir edildi. Elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 18:45 | 2014-08-16 00:48 | 6.05 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 592.9 | 0 | 0
110593 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11598-11393 | TRAFO HAVALANDIRILARAK SOĞUTULDU ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 18:46 | 2014-08-15 20:02 | 1.2667 | 1 | 7613 | 0 | 0 | 1.2667 | 9643.1333 | 0 | 0
110598 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20251_3 | ekiplere bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 18:56 | 2014-08-15 21:39 | 2.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0
110602 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18237 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Trafoda O.G. sigorta atık. Ekip müdahale ediyor. Tamir edildi. Elektrik verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 19:05 | 2014-08-15 22:11 | 3.1 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 3056.6 | 0 | 0
110603 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18560_11 | hava-i hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 19:08 | 2014-08-16 01:53 | 6.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0
110608 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_4 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 19:28 | 2014-08-15 20:45 | 1.2833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0 | 0
110610 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_10 | şube kopuğu arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 19:26 | 2014-08-16 03:21 | 7.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
110611 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20848_5 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta atığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 19:28 | 2014-08-15 21:38 | 2.1667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0
110612 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3049; b.taş nüzhetiye cad, hüsrev gerede cd köşe_17 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 19:29 | 2014-08-15 20:16 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
110614 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3224_4 | Ekibe verildi kofradan sigarta atmiş degiştirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 19:19 | 2014-08-15 20:18 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
110615 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11876 | NÖB.MONTÖRLÜK EKİBİ MÜDAHALE EDİYOR..... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 19:34 | 2014-08-15 20:55 | 1.35 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 803.25 | 0 | 0
110621 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 19:50 | 2014-08-16 09:49 | 13.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.9333 | 0 | 0
110624 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9186 Gültepe Dereboyu cad._4 | Ekibe bildirildi.**9186 tm dp-4 iki faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 19:17 | 2014-08-15 21:36 | 2.3167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 136.6833 | 0 | 0
110627 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _1 | ekiplere verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 20:01 | 2014-08-16 09:30 | 13.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.9333 | 0 | 0
110629 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_6 | OKSİT ARIZASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ TAMİR EDİLDİ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 20:06 | 2014-08-15 21:21 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
110631 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11817_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİCEK... 11817 DP2 1FAZ SİGORTA ATIKITI BASILDI... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 19:53 | 2014-08-16 02:13 | 6.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0
110637 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18523_6 | Havai hat ekibine verildi. Havai hat kablolar yanmış. Trafodan elektrik kesildi. Ekip çalışıyor. Tamir edildi. Elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 20:14 | 2014-08-15 22:07 | 1.8833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 184.5667 | 0 | 0
110639 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25990 OVAYENİCE KÖYÜ DM. Ovayenice ÇATALCA_4 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 20:13 | 2014-08-15 20:49 | 0.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
110640 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4006_7 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 20:16 | 2014-08-15 21:54 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
110642 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_6 | nöbetcı ekıpler kontrol edıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 20:35 | 2014-08-15 22:29 | 1.9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0
110646 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8214_4 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 20:43 | 2014-08-15 21:43 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
110648 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9509 Örnektepe E5 üstü Yayla damı sk._2 | H.hat ekibine bildirildi.( Yusuf KILIÇ ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 20:42 | 2014-08-15 23:02 | 2.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
110650 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9039 Okmeydanı Keskingil Caddesi_1 | h.hat ekibine bildirildi.sayaçta bir sorun görülmedi.direkteki aydınlatma kablosundan kıvılcım çıkmış.tehlike önlendi.tamir edildi.( Yusuf KILIÇ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 20:45 | 2014-08-15 23:06 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
110654 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2082 Namık Kemal cd._6 | TM DEN 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 21:07 | 2014-08-15 21:37 | 0.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
110656 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25005 OVAYENİCE MERKEZ Ovayenice ÇATALCA_1 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT KLEMENSLER YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 21:09 | 2014-08-15 21:59 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
110658 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28731_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 21:04 | 2014-08-16 06:24 | 9.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.6667 | 0 | 0
110663 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_12 | oksit arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 21:22 | 2014-08-15 23:22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
110665 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11734_7 | ANA KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 21:27 | 2014-08-16 01:01 | 3.5667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 228.2667 | 0 | 0
110667 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4083_5 | ekiplere verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 21:25 | 2014-08-15 23:27 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
110670 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8602_5 | Havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 21:32 | 2014-08-16 00:04 | 2.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
110671 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9186 Gültepe Dereboyu cad._4 | Ekibe bildirildi.*9186 tm dp-4 iki faz sigoerta erimesi.Değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 21:07 | 2014-08-15 21:58 | 0.85 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 50.15 | 0 | 0
110672 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21032_2 | ekiplere bıldırıldi..kablo arızası tekrarlamıştı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 21:30 | 2014-08-16 03:50 | 6.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
110675 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_10 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EİDLCEK EKİP KONTROL ETTİ KABLO ARIZASI MEVCUT.YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE YÖNLENDİRİLDİ... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 21:39 | 2014-08-16 18:34 | 20.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 146.4167 | 0 | 0
110676 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21172_5 | havai hat alpek kopuğu. havai hat ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 21:44 | 2014-08-15 23:02 | 1.3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
110681 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24042 K.oba Işık Sit. RMU_3 | baks panoda sigorta atğı onarıdı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 21:57 | 2014-08-15 22:25 | 0.46667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
110682 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2082 Namık Kemal cd._5 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 2 FAZ BİRLEŞİK TM DEN PATLATIYOR. kablo bağlantısı ıcın tm deklanse edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 22:01 | 2014-08-16 23:27 | 25.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1526 | 0 | 0
110683 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_2 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 22:03 | 2014-08-16 21:59 | 23.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 191.4667 | 0 | 0
110685 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_5 | HAVAİ HAT YÖNLENDİRİLDİ.... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 21:57 | 2014-08-15 23:09 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
110687 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18521_1 | Havai hat ekibine verildi. Yer altı kablosu 1 faz arızalı. Aboneler gece gürültüden rahatsız olduğu için çalışma yapılamıyor. Sabah yapılacak.18521 tm'den depar çekildi.ölçülecek. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 22:02 | 2014-08-16 09:53 | 11.85 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1161.3 | 0 | 0
110688 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20921_12 | alpek yanığı arısı giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 22:14 | 2014-08-15 23:14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
110692 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18632_10 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 22:14 | 2014-08-16 01:42 | 3.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
110696 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11185_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 22:38 | 2014-08-16 00:27 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
110700 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2459_4 | A.G. YERALTI 1 FAZ KABLO ARIZASI . TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 22:44 | 2014-08-16 00:44 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
110705 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21396_6 | ekıbe yeraltı kablo arızası tespit edilmiştir.kablo servıslerımız calııyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 23:05 | 2014-08-16 07:52 | 8.7833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 395.25 | 0 | 0
110709 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21177_6 | ekiplere bıldrıldi.kontrol edılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-15 23:33 | 2014-08-16 02:30 | 2.95 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0
110715 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_19 | sigorta arızası mevcut. Ekiplerimiz tarafından arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 00:03 | 2014-08-16 00:22 | 0.31667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
110716 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_8 | oksit arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 00:04 | 2014-08-16 05:04 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
110717 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_1 | arıza giderildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 00:19 | 2014-08-16 01:34 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
110720 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_7 | daha önce gidildi. binadan kimse ile yoktu. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 00:24 | 2014-08-17 17:52 | 41.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 331.7333 | 0 | 0
110722 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 11745_2 | 3 FAZ ANA KABLO ARIZASI TEHLİKE ÖNLENDİ DEPARIN ENERJİSİ KESİLDİ ARIZASI SABAH GİDERİLECEK.EKİPLER ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 00:02 | 2014-08-16 12:16 | 12.2333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 782.9333 | 0 | 0
110724 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 00:33 | 2014-08-16 06:26 | 5.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.0667 | 0 | 0
110728 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | TAŞOLUK-BAKLALI 2 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. 28400 DM İÇERİSİNDE YENİKÖY HATTINI BESLEYEN FİDERİN KESİCİSİ PATLADIĞI İÇİN GİRİŞ AÇIKTI ENERJİ ALINDI. 28400-YENİKÖY FİDERİ KARANLIKTA. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 00:11 | 2014-08-16 02:29 | 2.3 | 19 | 3249 | 0 | 0 | 43.7 | 7472.7 | 0 | 0
110729 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_1 | 1 ADET 10 UK DİREK İSTER H.HAT GEÇİCİ ENERJİLİ. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 01:12 | 2014-08-16 15:55 | 14.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.8667 | 0 | 0
110732 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 11325_14 | kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 02:10 | 2014-08-16 05:10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
110734 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28628_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 02:26 | 2014-08-16 10:47 | 8.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0
110735 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-YENİKÖY | 28400 DM İÇERİSİNDE YENİKÖY FİDERİNİN KESİCİSİ PATLAK DEĞİŞİMİ GEREKMEKTE. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 02:16 | 2014-08-16 04:47 | 2.52 | 15 | 400 | 0 | 0 | 37.8 | 1008 | 0 | 0
110737 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 014 Bahçelievler Çamlık Cad. Gelincik Sk._1 | TM'den sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 03:14 | 2014-08-16 04:10 | 0.93333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0
110738 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4040(TR2)- 4003 | 4040 tm de trafo bakımı nedenı ıle gecıc enerjı kesılmısıtır | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 00:45 | 2014-08-16 03:40 | 2.9167 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 5460 | 0 | 0
110739 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M. - Akpınar E.N.H. | Ekibe verildi.Abone ile görüşüldü.Gündüz voltaj düşüklüğü ile ilgili hat kontrol edilecek.1 adet orta gerilim sigorta atığı tespit edildi.sigorta takılarak enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 03:06 | 2014-08-16 08:03 | 4.95 | 19 | 940 | 0 | 0 | 94.05 | 4653 | 0 | 0
110741 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9646 Gültepe Belediye Binası _3 | ekibe bildirildi.( 9646 tm dp 3 ) yeraltından duman çıkıyor.ana kablo arızası,gündüz tamir edilecek.tehlikeyi önlemek amacıyla 9646 tm dp 3 çekildi.servisine bildirildi.3 adet 3*120+70 lik Y buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi.( Mahir DİLBER ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 04:23 | 2014-08-17 00:35 | 20.2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1191.8 | 0 | 0
110742 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24039 K.gaz Ticaret Lisesi RMU_9 | Ekibe belirtildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 04:33 | 2014-08-16 04:37 | 0.066667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
110748 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20272_9 | tekrarlayan arızadır ekıbe verıldi..kablo arızası vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 06:29 | 2014-08-16 16:44 | 10.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
110752 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24039 K.gaz Ticaret Lisesi RMU_7 | Abonenin kofrasında nh sigortaların ayağı yanıktı değiştirildi ve diplikler gevşekti sıkıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 05:38 | 2014-08-16 07:41 | 2.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
110753 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2015 hüsambey sk._3 | t m den sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 07:04 | 2014-08-16 09:24 | 2.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
110756 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_2 | DİREKDEN OKSİT VARDI. KLEMENSLENDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 07:18 | 2014-08-16 10:04 | 2.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0
110757 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31912 TM_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31912 TM DEN DOĞRU ŞUBE 3 FAZ YER ALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ İSTENDİ.ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI.ARIZA YERİ TESPİT EDİLDİ.KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ ARIZA GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 07:17 | 2014-08-16 15:26 | 8.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0
110760 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8309_5 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.2 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 07:37 | 2014-08-16 09:03 | 1.4333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0
110761 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9663 Nurtepe Alibey cad. Osmanpaşa Çiftliği_2 | ekibe bildirildi. 9663 tm dp 2 1 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 07:41 | 2014-08-16 09:10 | 1.4833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 87.5167 | 0 | 0
110763 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11326_12 | sigorta atığı giderildi. enerji veridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 07:47 | 2014-08-16 14:47 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
110770 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3292 b.taş ıhlamurdere cd caykur binası_8 | nöb mont ekibine bverildi A.G. kablo 3 faz kopuk kablo ekibi çaloşacak.10 mt yenı kablo atıldı TAMİR EDİLDİ ABONELERDE ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 07:23 | 2014-08-17 13:36 | 30.2167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1208.6667 | 0 | 0
110773 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2197 mercan çakmakçılar yok.sandalyeciler sk._9 | A G KABLO ARIZASI ( 2 FAZ BİRLEŞİK)DÜKKANLAR KAPALI OLDUGUNDAN MÜDAHALE EDİLEMEDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 08:11 | 2014-08-16 22:43 | 14.5333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 0
110774 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11817_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 08:14 | 2014-08-16 09:04 | 0.83333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
110775 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25456 2. TRAFO Çeltik SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 08:17 | 2014-08-16 08:47 | 0.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
110776 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11610_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 08:20 | 2014-08-16 10:01 | 1.6833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
110777 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 08:20 | 2014-08-16 19:06 | 10.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.3667 | 0 | 0
110779 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31533 TM | 31452 VE 31222 MERKEZLERDE TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAGINDAN DOLAYI İKİ MERKEZİMİZ İZOLEDİR.EKİPLER ÇALIŞIYOR.31452 TM VE 31222 MERKEZLERE TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI BİTİRİLMESİ SONUCU ENERJİ VERİLMİŞTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 08:22 | 2014-08-16 10:27 | 2.0833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 0 | 0
110782 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20080_11 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 07:56 | 2014-08-16 09:57 | 2.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
110783 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 188-4 Keresteciler Sitesi Savaş Cd. Çınar Sok._8 | arıza giderildi kapalı binalara girilemediği için kofraları enerjilenemedi no:50-45-atm ler enerji alıdı no:52 dahili tesisat arızası vardır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 08:23 | 2014-08-16 09:20 | 0.95 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 73.15 | 0 | 0
110787 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31011 TM_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31011 TM DEN UGURLU SOK HAVAİ HAT CIKIŞI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ARIZA YERİ BELLİ.KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 08:22 | 2014-08-16 12:26 | 4.0667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 256.2 | 0 | 0
110788 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2136 kumkapı güvenlik cad._3 | y a şube arızası ( 1 faz )ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 08:28 | 2014-08-16 14:02 | 5.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.8333 | 0 | 0
110789 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20251_11 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.direkten yeraltı şube kablo arızası vardır. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 08:18 | 2014-08-16 14:01 | 5.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
110791 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21635_14 | sigorta atığı giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 08:18 | 2014-08-16 10:18 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
110796 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-11 Sefaköy (H.HAT) | NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ULUSOY A KABİN ÜZERİNDEN 31466 ( KARDEMİR ÇIKIŞI ) TM KESİCİ ACMIŞTI.ENERJİLENDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 06:38 | 2014-08-16 09:25 | 2.7833 | 42 | 3858 | 0 | 0 | 116.9 | 10738.1 | 0 | 0
110797 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2314 sultanahmet akbıyık cd._8 | a g kablo arızası ( 1 faz ) ARIZA BITTI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 08:32 | 2014-08-16 19:32 | 11 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0
110798 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29388 HARAÇÇI ARAÇ MUAYENE İSTASYONU_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 08:27 | 2014-08-16 09:44 | 1.2833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 119.35 | 0 | 0
110799 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18508_12 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 08:34 | 2014-08-16 11:38 | 3.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
110805 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25884 İBRAHİM BALKAYA Ovayenice ÇATALCA_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 08:43 | 2014-08-16 09:10 | 0.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
110808 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25871 GAZİTEPE YOLU (Lokanta karşısı) G.TEPE_3 | AG SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 08:41 | 2014-08-16 09:10 | 0.48333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 0 | 0
110810 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20054_15 | çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar verilmiş. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. arıza giderildi. Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-16 08:42 | 2014-08-16 11:12 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
110811 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 08:46 | 2014-08-16 10:22 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
110815 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 08:56 | 2014-08-16 12:18 | 3.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
110816 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8663_6 | bakım calısması yapılıyor enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 08:58 | 2014-08-16 11:37 | 2.65 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 0
110818 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_5 | havai hat ekibine bildirildi.alpek değiştirilerek tamir edildi.( Bekir TİTİZ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:00 | 2014-08-16 10:03 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
110819 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18030_7 | bakım çalışması yapılıyor.çalışma tamamlandı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:00 | 2014-08-16 11:15 | 2.25 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 0 | 0
110822 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9186 Gültepe Dereboyu cad._4 | ekibe bildirildi. 9186 tm dp 4 2 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:08 | 2014-08-16 09:58 | 0.83333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 49.1667 | 0 | 0
110823 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 4120-4123 | Arıza kayda alındı.Trafo merkezlerin bakım çalışmasından dolayı enerji kesilmiştir.Çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:03 | 2014-08-16 13:30 | 4.45 | 8 | 8 | 0 | 0 | 35.6 | 35.6 | 0 | 0
110824 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20217_13 | kablo arızası vardır ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:08 | 2014-08-16 18:03 | 8.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 0 | 0
110825 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8405_6 | sitenin kendi çalışmasından dolayı enerjisi kesildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:17 | 2014-08-16 12:06 | 2.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0
110826 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21886_9 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.kablo arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:15 | 2014-08-16 19:01 | 9.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.5333 | 0 | 0
110827 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18591_1 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:18 | 2014-08-16 11:46 | 2.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
110831 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11235_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:19 | 2014-08-16 21:22 | 12.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84.35 | 0 | 0
110832 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1334_2 | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:23 | 2014-08-17 19:29 | 34.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 272.8 | 0 | 0
110835 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:16 | 2014-08-16 17:39 | 8.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.6833 | 0 | 0
110836 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21916_3 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:21 | 2014-08-16 10:19 | 0.96667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
110837 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20508_8 | ekiplere verildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:30 | 2014-08-16 10:35 | 1.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
110838 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE 21269 DM 22241 ÇIKIŞI | İski şark inşaat tarafından çalışma esnasında O.G kablosuna zarar verilmiş. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:28 | 2014-08-16 10:58 | 1.5 | 8 | 1192 | 0 | 0 | 12 | 1788 | 0 | 0
110838 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE 21269 DM 22241 ÇIKIŞI | İski şark inşaat tarafından çalışma esnasında O.G kablosuna zarar verilmiş. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:28 | 2014-08-16 11:23 | 1.9167 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 1648.3333 | 0 | 0
110838 | 3 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE 21269 DM 22241 ÇIKIŞI | İski şark inşaat tarafından çalışma esnasında O.G kablosuna zarar verilmiş. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:28 | 2014-08-16 13:08 | 3.6667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
110839 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26160 D0ĞA ÇİFTLİK EVLERİ KAVAKLI_4 | DİREKTEN ŞUBE FAZI OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:31 | 2014-08-16 09:53 | 0.36667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
110841 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18240_10 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:32 | 2014-08-16 11:09 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
110842 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24345 Celaliye Köyiçi RMU_15 | Nötr kopuktu. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:33 | 2014-08-16 11:21 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
110844 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _1 | havai hat ekıbıne bıldırıldı kablo yaralı iş sırasına göre kablo ekibi müdahale edecek, karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:35 | 2014-08-16 10:07 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
110845 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20704_10 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 07:47 | 2014-08-16 10:08 | 2.35 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0
110846 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25539 HAVVA ÇELİK Çatalca yolu üzeri Ortaköy_4 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:39 | 2014-08-16 10:08 | 0.48333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 0 | 0
110847 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20705_6 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 07:33 | 2014-08-16 10:03 | 2.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
110848 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2080 koyun baba park içi_10 | EKİBE BİLDİRİLDİ.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:43 | 2014-08-16 11:07 | 1.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
110849 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_5 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:39 | 2014-08-16 12:20 | 2.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
110850 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28030_2 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:44 | 2014-08-16 12:19 | 2.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
110854 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:46 | 2014-08-16 21:59 | 12.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97.7333 | 0 | 0
110856 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22873_3 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. 992406,992500 nolu başvurular farklı şube arızası. 110856 Nolu iş emri ile birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:07 | 2014-08-16 11:59 | 2.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
110857 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9199 Gültepe Karahan sk. altı_5 | havai hat ekibine bildirildi.İski Müteahhiti Kentsel Tasarım çalışma esnasında kabloya vurmuş.9199 tm dp 5 çekik.şube kablo arızası,servisine bildirildi.1 ADET 4*16 LIK ISITMALI BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:48 | 2014-08-16 22:44 | 12.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0
110858 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11312_15 | sigorta atığı giderildi. enerji veridi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:54 | 2014-08-16 10:54 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
110859 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31546 TM_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31546 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ.ABONE ENERJİLİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:59 | 2014-08-16 10:49 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
110862 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11657_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 10:05 | 2014-08-16 11:02 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
110863 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11132_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.2 FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜ BEKLENİYOR. ABONELERİN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 10:06 | 2014-08-16 19:28 | 9.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.5667 | 0 | 0
110864 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25023 BEYCİLER MERKEZ Beyciler SİLİVRİ_4 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 10:09 | 2014-08-16 13:24 | 3.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
110865 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23407 Birgül Yüksel _4 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 10:01 | 2014-08-16 11:09 | 1.1333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
110866 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 10:12 | 2014-08-16 21:24 | 11.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0
110867 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26090 HAYRİYE HACIALİOĞLU B.KILIÇLI_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 10:14 | 2014-08-16 10:40 | 0.43333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0
110873 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_11 | klamens arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 10:08 | 2014-08-16 11:48 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
110874 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31018 TM | **31533**--**31018**--**31019** MERKEZLERDE TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAGINDAN DOLAYI MERKEZLER YENİBOSNA ŞALT TAN COBANCEŞME FİDERİ KESİLEREK İZOLE EDİLDİ.31533 VE 31019 MERKEZLERDE BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI SONA ERDİ VE BU MERKEZLERE ENERJİ VERİLDİ.31018 MERKEZDE BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR.AYRICA TRAFO ÜZERİNDE CONTALAR GEVŞEK OLMASINDAN DOLAYI TRAFO YAG AKITIYOR.MONTAJ EKİBİDE 31018 MERKEZE YÖNLENDİRİLDİ.31018 MERKEZE SAAT 14:30 CİVARI ENERJİ ALINACAKTIR.31018 TM DE BAKIM ÇALIŞMASI BİTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 10:13 | 2014-08-16 13:51 | 3.6333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2310.8 | 0 | 0
110876 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29102 - BOLLUCA OSMANGAZİ CD. PARK KÖŞESİ_1 | ekibe verildi.TAMİREDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 10:18 | 2014-08-16 22:07 | 11.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.2667 | 0 | 0
110878 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 10:29 | 2014-08-16 20:47 | 10.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 0
110880 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20272_12 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.kablo arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 10:15 | 2014-08-16 16:45 | 6.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
110881 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9308 Gültepe Akıcı sk._3 | havai hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ ) 34 LD 0454 plakalı araç alpeği koparmış.9308 tm dp 3 çekik.TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-16 10:23 | 2014-08-16 13:04 | 2.6833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 158.3167 | 0 | 0
110885 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 871 G.Gören Posta Cad. Çelik sk._7 | 4*10 kablo arızası yeri belli malzeme gönderildi çalışma devam ediyor arıza giderildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 10:34 | 2014-08-16 17:18 | 6.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.8667 | 0 | 0
110889 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1770_15 | 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 10:46 | 2014-08-16 12:51 | 2.0833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 133.3333 | 0 | 0
110890 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21635_9 | oksit arızası giderildi enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 10:44 | 2014-08-16 11:34 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
110892 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2013 şehül islam hayri efendi cd. iş bankası altı | t m de bakım çalışması yapılıyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 10:45 | 2014-08-16 11:21 | 0.6 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0
110893 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_7 | klamens arızası gideirldi. enerji normaildir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 10:47 | 2014-08-16 14:47 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
110895 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4416_3 | Arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-16 10:45 | 2014-08-16 16:12 | 5.45 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 168.95 | 0 | 0
110896 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 22794_9 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 10:44 | 2014-08-16 13:38 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
110898 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20921_12 | klamens arızası giderildi. enerji normaldir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 11:02 | 2014-08-16 14:02 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
110899 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25787 TR8-48. Cad. 13. Sok. Papatya mah. | HAT BAŞINDAN 1 AD O.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 11:03 | 2014-08-16 12:30 | 1.45 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 274.05 | 0 | 0
110903 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9663 Nurtepe Alibey cad. Osmanpaşa Çiftliği_2 | ekibe bildirildi.9663 tm dp 2 2 adet sigorta erimesi.dp 2 de iki kablo üst üste bağlıydı.dp 2'deki kablonun birini dp 3'e bağlamak için 9663 tm dp 2-3-4 çekildi.kablonun biri dp 3'e bağlandı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 10:53 | 2014-08-16 11:58 | 1.0833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 63.9167 | 0 | 0
110905 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3187_1 | ekiplere bıldırıldı.sube 1 faz kopuk Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 10:55 | 2014-08-16 21:25 | 10.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
110906 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2370 tr1 fatih sarıgüzel cd. şair cem sk._2 | kofre içinde 100 a nh kaide yanık KAİDE DEĞİŞİMİ YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 11:15 | 2014-08-16 12:16 | 1.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0
110907 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4352 vişne 2 mah_1 | gerekli mudahale yapıldı aboneye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 11:13 | 2014-08-16 14:24 | 3.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0
110908 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9186 Gültepe Dereboyu cad._4 | ekibe bildirildi.doğru adres Yaya sok.no:22 ( 9186 tm dp 4 ) 1 faz patlatıyor,ölçü ister,servisine bildirildi.1 adet 3*120+70 lik Y buat,1 adet 3*120+70 lik düz buat,1 adet 4*16 ilaçlı düz buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 11:05 | 2014-08-16 22:42 | 11.6167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 685.3833 | 0 | 0
110910 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | Ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 11:17 | 2014-08-16 13:00 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
110911 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31024 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.BAKILACAK ARIZA GIDERILDI 2 DIREK ARASINA 80 M ALPEK KABLO CEKILDI 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 11:20 | 2014-08-16 17:51 | 6.5167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 410.55 | 0 | 0
110912 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22027_3 | trafodan bir fazı siğorta atıktı.değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 11:23 | 2014-08-16 11:53 | 0.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
110913 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11274_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 11:24 | 2014-08-16 14:05 | 2.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
110915 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21502 bakırcılar DM den 21497 çıkışı | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.og hattı açtı. arıza giderildi enerji verildi. bölgede karanlık yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 11:14 | 2014-08-16 14:43 | 3.4833 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2786.6667 | 0 | 0
110917 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis- 4351/1 | asırı akımdan dolayı kesici actı 13:20 de enerji tekrardan verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 11:29 | 2014-08-16 13:29 | 2 | 0 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 11594 | 0 | 0
110921 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1047_3 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 11:19 | 2014-08-17 11:18 | 23.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 191.8667 | 0 | 0
110922 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20054_16 | Çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar verilmiş . kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-16 11:29 | 2014-08-16 13:59 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
110924 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23083 Gümüşpınar köyü_4 | EKİBE VERİLDİ KABLO ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 11:36 | 2014-08-16 15:31 | 3.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
110927 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635)21634 RİNG ÇIKIŞI | Bu ve çevre binalarda elektrik yokmuş. fatihsan dm den 21634 fideri geçici açtı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 11:31 | 2014-08-16 12:32 | 1.0167 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0
110928 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18015_7 | bakım çalışması yapılıyor. çalışma tamamlandı,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 11:40 | 2014-08-16 13:38 | 1.9667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 192.7333 | 0 | 0
110929 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11357_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ABONENİN KOFRA SİGORTASI ATIKTI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 11:45 | 2014-08-16 21:45 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
110930 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31816_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMA YAPARKEN DİREKTEN YER ALTI ŞUBE KABLOSUNA ZARAR VERMİŞ.KABLO İZOLE EDİLEREK YER ALTI KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 11:46 | 2014-08-16 19:00 | 7.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
110934 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-11 Sefaköy (H.HAT) | NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KONTROLLER EDİLDİ ARIZA GÖRÜLEMEDİ ENERJİ VERİLDİ ENERJİ MEVCUTTUR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 09:36 | 2014-08-16 14:48 | 5.2 | 42 | 3858 | 0 | 0 | 218.4 | 20061.6 | 0 | 0
110935 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8699_4 | bakım çalışması yapılıyor enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 11:51 | 2014-08-16 13:22 | 1.5167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0
110938 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28864_11 | HAVAİ HAT ALPEK YANIK DÖNMEZ SOKAK NO:52 ÖNÜNDE HAVAİ HAT ALPEK İZOLE EDİLDİ 60 MT 3X35+50 ALPEK İSTER. tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 11:57 | 2014-08-16 22:20 | 10.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 965.65 | 0 | 0
110940 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29219_7 | HAVAİ HATTA ALPEK YANIKTI TAMİR EDİLDİ 29219 TM DEN 7 NOLU DEPARA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 12:03 | 2014-08-16 14:37 | 2.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 238.7 | 0 | 0
110941 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24363 Celaliye Fırın Arkası RMU_27 | Nötr kopuktu. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 12:03 | 2014-08-16 14:20 | 2.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4167 | 0 | 0
110942 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_14 | havai hat ekibine verildi.kablo kopuğu tespit edildi,müdahale ediliyor. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 12:04 | 2014-08-16 13:33 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
110944 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi _5 | havai hat ekibine bildirildi.**şube direkden bağlanıp aboneye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 12:00 | 2014-08-16 19:00 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
110953 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4591_1 | calısma esnasında 4611tm den direge cıkan yeraltı kablosuna vuruldu.1 adet fermuarlı buat kullanıldı saat 13:20 de enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 12:06 | 2014-08-16 13:27 | 1.35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0
110954 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28358_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 12:39 | 2014-08-16 22:43 | 10.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.5333 | 0 | 0
110959 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 014 Bahçelievler Çamlık Cad. Gelincik Sk._5 | 3*120 kablo arızası ekip verildi malzeme gönderildi çalışma devam ediyor arıza giderildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 12:54 | 2014-08-16 14:47 | 1.8833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 145.0167 | 0 | 0
110963 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1770_15 | arıza bıttı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 13:08 | 2014-08-16 17:15 | 4.1167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 263.4667 | 0 | 0
110967 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9663 Nurtepe Alibey cad. Osmanpaşa Çiftliği_3 | ekibe bildirildi. 9663 tm dp 3 ) 1 faz toprak.1 faz depardan ayrıldı,diğer 2 faz enerjili.D.Ş. kablo arızası,arıza bulunamadı,yarın gündüz tekrar ölçü yapılacak. **Arıza tamamlanıp depara enerji verildi.(120'lik 2 adet ilaçlı buat ile 1 adet 120'lik fermuarlı buat kullanılfı)(Ali gök) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 12:03 | 2014-08-17 15:05 | 27.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 162.2 | 0 | 0
110968 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18321_8 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 13:09 | 2014-08-16 14:53 | 1.7333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 169.8667 | 0 | 0
110969 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9339 San.mah. Sultan Selim cad._13 | ekibe bildirildi.( 9339 tm dp 3 ) kofra girişinde 1 faz ve 1 adet 100 lük kaide yanmış.servisine bildirildi.9339 dp 3 çekik.1 adet 100 lük kaide kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 12:53 | 2014-08-16 15:29 | 2.6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 153.4 | 0 | 0
110970 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2110 caferiya sk._7 | 1 faz sıgorta erımesı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 13:31 | 2014-08-16 14:50 | 1.3167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0
110971 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3832 Taksim abdulhakhamit cad. muhtarlık yanı _7 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 12:43 | 2014-08-16 13:33 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
110972 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8630_10 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 13:34 | 2014-08-16 14:04 | 0.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
110973 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31881 | 31486--31465 VE 31504 MERKEZLERDE TRAFO BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILACAGINDAN DOLAYI MERKEZLER İZOLE EDİLDİ.EKİPLER ÇALIŞIYOR.BELİRTİLEN MERKEZLERDE BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI SONA ERDİ.MERKEZLERE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 13:31 | 2014-08-16 14:52 | 1.35 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 858.6 | 0 | 0
110974 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25485 KINALI ÇİFTLİK EVLERİ Y.Çanta SİLİVRİ_4 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 13:31 | 2014-08-16 14:21 | 0.83333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0
110975 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28517_2 | YATIRIM FİRMASI BÖLGEDE KABLOLARIN YER ALTINA ALIMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPIYOR 28517 TM DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKİK. ÇALIŞMA BİTTİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 13:33 | 2014-08-16 18:17 | 4.7333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 440.2 | 0 | 0
110976 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 13:25 | 2014-08-16 20:32 | 7.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.9333 | 0 | 0
110977 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - 24129 KAYHAN BERK ÇIKIŞI | Programlı Bakım Onarım Çalışması Yapıldı.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-16 13:37 | 2014-08-16 16:41 | 3.0667 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0
110981 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._4 | EKİBE VERİLDİ KABLO ARIZASI YAPILDI ALPEK YAPIŞIK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 13:28 | 2014-08-16 15:52 | 2.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
110984 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8747_9 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 13:43 | 2014-08-16 17:22 | 3.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
110992 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25467 GARDEN ARKASI Silivri SİLİVRİ_3 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 13:54 | 2014-08-16 14:31 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
110994 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18043 | bakım çalışması yapılıyor.çalışma bitti enerji verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 14:04 | 2014-08-16 17:28 | 3.4 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 3352.4 | 0 | 0
110995 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11187_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HAVAİ HAT EKİBİ KONTROL ETTİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 14:02 | 2014-08-16 20:16 | 6.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.6333 | 0 | 0
110997 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28203_11 | iski çalışması yer altı kablosuna vurmuşlar 203 tmden depar cekık ekıpler çalışıyor 11 nolu depar. tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-16 14:06 | 2014-08-16 19:29 | 5.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0
110998 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_3 | Ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 14:11 | 2014-08-17 01:37 | 11.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
111000 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28007_11 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 14:03 | 2014-08-17 01:04 | 11.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.1333 | 0 | 0
111003 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_5 | tamiredildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 14:15 | 2014-08-16 21:55 | 7.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
111005 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11657_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 1FAZSİGORTA ATIKITI VERİLDİ.NORMAL ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 14:18 | 2014-08-16 17:21 | 3.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0
111006 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9000 Levent İ.T.M. - 9196 Fideri | 9196 deparı açtı.ekip bakıyor.**Yapılan kontrolde 9196-9000 levent arası yeşil faz arızalı görüldü.9046 ve 9105'lere yükden dolayı enerji verilemedi diğer merkezlere enerji verildi. Servisine bildirildi.**Saat 19:35'de 9046 tm' ye enerji verildi.**saat 19:50'de 9105 tm'ye enerji verildi.karanlık yer yok,arıza devam ediyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 14:09 | 2014-08-16 19:05 | 4.92 | 1 | 2668 | 0 | 0 | 4.92 | 13126.56 | 0 | 0
111007 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3832 Taksim abdulhakhamit cad. muhtarlık yanı _7 | doğru şube 1 faz kopuk Kablo ekibi çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 14:02 | 2014-08-16 19:39 | 5.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.3167 | 0 | 0
111008 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8204_3 | bakım çalışması yapılmaktadır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 14:22 | 2014-08-16 16:46 | 2.4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0
111009 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28781 B.KÖY MERKZ MAH MEMBA MEVKİİ._2 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 14:25 | 2014-08-16 17:36 | 3.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7333 | 0 | 0
111010 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20294_4 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 14:24 | 2014-08-16 23:24 | 9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
111012 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21197_14 | klamens arızası giderildi. enerji mevcttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 14:29 | 2014-08-16 15:29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
111013 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28364_16 | SARIGÖL MH NAZLI SOKAK NO:12-14 ÜN YER ALTI ŞUBE ARIZASININ TAMİRATI İÇİN 28364 TM DEN 16 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ YERALTI KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 14:27 | 2014-08-16 21:03 | 6.6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 613.8 | 0 | 0
111018 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 21379_6 | bölgede enerji yok arıza ekiplerine bildirildi.SİGORTA ATIĞI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 14:33 | 2014-08-16 16:33 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
111020 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 074 Merter Şair Ahmet Kutsi Tecer Cad._3 | enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 14:45 | 2014-08-16 16:52 | 2.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
111021 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31849_3 | DİREK DEPLASE YAPAN MÜTAAHHİT EKİP ÇALIŞMA YAPIYOR.ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 14:39 | 2014-08-16 15:15 | 0.6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
111022 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3229 b.oglu cıhangir anahtar sk_11 | ekibe bildirildi Şube 3 faz kopuk kablo ekibi çalışıyorEnerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 14:39 | 2014-08-16 20:31 | 5.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0
111023 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9084 Fideri | 9084 deparı açtı..ekip bakıyor.**Yapılan kontrolde arızaya rastlanmadı saat 16:40 depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 14:46 | 2014-08-16 16:58 | 2.2 | 0 | 7568 | 0 | 0 | 0 | 16649.6 | 0 | 0
111024 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11976 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.MONTAJ EKIBI TRAFODA ÇAKILIŞOR JAKARSAN ENERJİLİ GÜNEŞ BOYA ENERJİSİZ GÜNEŞ BOYAYA ARIZA HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ.3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 14:46 | 2014-08-16 17:50 | 3.0667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1950.4 | 0 | 0
111025 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3351, etiler nispetiye ihsan aksoy sk sonu_1 | ekibe bildirildi.kofra değişimi için rapor yazıldı ekiplerimiz müdahale edecek karanlıkta kalan abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 14:56 | 2014-08-16 16:09 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
111026 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 014 Bahçelievler Çamlık Cad. Gelincik Sk._5 | havaihattan fazlar değiştirildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 14:54 | 2014-08-16 16:56 | 2.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
111027 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9133 Fideri | 9133 deparı açtı.ekip bakıyor.**Yapılan kontrolde ARMİN İNŞ. çalışma sırasında 9206-9701 arası 35 kv kabloya vurduğu görüldü,arızalı kısım ayrılarak saat saat 16:30 da deparın tamamına enerji verildi. Arıza servisine bildirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 14:46 | 2014-08-16 16:35 | 1.8167 | 3 | 8257 | 0 | 0 | 5.45 | 15000.2167 | 0 | 0
111028 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31832_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 15:04 | 2014-08-16 23:27 | 8.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 0
111035 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31006 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK. 1 FAZ SIGORTA ATIKTI DEYİŞTİRİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 15:07 | 2014-08-16 18:33 | 3.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
111036 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 4040 (TR1) - 4120/1 | arıza gıderıldı orta gerilim 4040 tm ile 4120 tm arası açtı tekrar enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 15:16 | 2014-08-16 17:28 | 2.2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0
111037 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28268_10 | h.hat alpek yanık 28268 tm'den 10 nolu depar çekildi. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 15:13 | 2014-08-16 18:21 | 3.1333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 291.4 | 0 | 0
111039 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1807_15 | arıza tespiti için ekıplere bılgı verıldı.kablo servısı yonlendirildi.kablo yanmıs ekıp calısıyor depar cekılı.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 15:19 | 2014-08-16 18:42 | 3.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0
111040 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 15:12 | 2014-08-16 17:03 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
111042 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 15:16 | 2014-08-16 16:59 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
111045 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2288 hobyar mh. sultanhamam yapı kredi bank. altı_3 | tm den 2 faz sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 15:22 | 2014-08-16 16:52 | 1.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
111053 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 509 Güngören G. Tepe Mah. Kuzgun Sk._6 | 3*70+35 kablo havaihatan iki fraz kopuk bir adet alçak gerilim deparı çekildi çalışma devam ediyor arıza giderildi karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 15:28 | 2014-08-16 18:34 | 3.1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 238.7 | 0 | 0
111056 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18608_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 15:30 | 2014-08-16 19:08 | 3.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
111057 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20489_12 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 15:43 | 2014-08-16 17:08 | 1.4167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
111061 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28214_2 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 15:43 | 2014-08-16 17:59 | 2.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
111066 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31142 TM | MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ. 3 FAZ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 15:40 | 2014-08-16 17:14 | 1.5667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 996.4 | 0 | 0
111067 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11132_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİCEKTİR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 15:52 | 2014-08-16 19:08 | 3.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
111068 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28390_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 15:49 | 2014-08-16 23:52 | 8.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0
111069 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22106_4 | Havai hat alpek arızası. Havai hat ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 15:51 | 2014-08-16 19:16 | 3.4167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 0
111070 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21858_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 15:54 | 2014-08-16 19:39 | 3.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
111074 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 838 B.Evler Çoçuk Esirgeme Kurumu içi _7 | 4*10 kablo arızası ekip verildi ölçü yapıldı yeri belli.arıza giderildi.enerjilendi.(Arıza için Merkezden Alçak gerilim deparı Çekildi) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 15:45 | 2014-08-16 20:55 | 5.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
111076 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_12 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 16:00 | 2014-08-17 14:41 | 22.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 181.4667 | 0 | 0
111077 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18007_5 | n.montörlüğü ekibine verildi.şube kablosu arızalı.yeri belli kablo ekibine verildi.depar çekildi kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 16:03 | 2014-08-16 20:10 | 4.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0
111078 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20459_10 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 16:05 | 2014-08-16 20:27 | 4.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
111083 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28390_3 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 16:13 | 2014-08-16 16:48 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
111087 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1807_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.trafo denklanse olmus sebeb gorulemedi.enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 16:15 | 2014-08-16 16:38 | 0.38333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
111089 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_4 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 16:21 | 2014-08-16 21:53 | 5.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0
111090 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26046 İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ(su pompası)FENER_3 | YERALTI ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 16:22 | 2014-08-16 21:21 | 4.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.9333 | 0 | 0
111093 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11694_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 16:20 | 2014-08-17 09:08 | 16.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0
111095 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_4 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 16:29 | 2014-08-16 17:39 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
111098 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_2 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 16:27 | 2014-08-16 16:37 | 0.16667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
111101 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11020 | NÖB.MONTÖRLÜK EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. EKİBİMİZ MÜDAHALE EDİYOR.... TRAFODA TERMİKTEN AÇMA OLDU. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 16:36 | 2014-08-16 17:27 | 0.85 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 505.75 | 0 | 0
111105 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_5 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 16:59 | 2014-08-16 17:50 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
111107 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18273_8 | h.hat ekibine verildi..şube kablosu arızalı.yeri belli. depar çekildi kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi.2 metre 4x16 kablo-2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 16:41 | 2014-08-16 21:07 | 4.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
111108 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3026 beyoğlu aynalı çeşme çatıkkaş sk._1 | Ekibe verildi ube 3 faz kopuk kablo ekibi çalısıyor Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 16:07 | 2014-08-16 21:37 | 5.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
111111 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9084 Fideri | 9084 deparında açma oldu..**ekip kontrol ediyor.9084 deparı 9050 tm hariç enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 16:56 | 2014-08-16 20:16 | 3.3333 | 0 | 7568 | 0 | 0 | 0 | 25226.6667 | 0 | 0
111116 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28360_4 | H.HAT ALPEK YANIK 28360 TM'DEN 4 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 17:19 | 2014-08-16 19:51 | 2.5333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 0 | 0
111119 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31023 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.TEL KOPUGU GIDERILDI 3 FAZ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 17:28 | 2014-08-16 21:50 | 4.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0
111121 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_2 | NÖTÜR KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 17:36 | 2014-08-16 21:28 | 3.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
111124 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2362 sultanahmet ticaret hane sk._9 | A G KABLO ARIZASI 3 FAZ yer altında kablolarda patlama olduğundan t m deklanşe edildi ekipler çalışıyor t m ye enerji verildi sadece depar 9 cekıldı, arıza tamir edildi, abonelere enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 17:44 | 2014-08-16 22:34 | 4.8333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0
111127 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23113 İzzettin köyiçi_5 | tel kopuk yapıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 17:39 | 2014-08-16 21:04 | 3.4167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
111128 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28203_11 | 110997 nolu yeraltı şubesinin tamiratı için 28203 tm'den 11 nolu depar çekildi. tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 17:16 | 2014-08-16 19:29 | 2.2167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 206.15 | 0 | 0
111130 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 17:46 | 2014-08-16 19:31 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
111134 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21975_9 | kablo ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 17:56 | 2014-08-16 22:11 | 4.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0
111144 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11657_6 | HAVAİ HAT EKİİBİ KONTROL EDİCEK ölçü ekibine verildi ölçü yapılcak.ÖLÇÜ YAPILDI. KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.6EKİBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 18:04 | 2014-08-17 15:37 | 21.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 150.85 | 0 | 0
111145 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_6 | 1 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 18:09 | 2014-08-16 19:07 | 0.96667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 | 0 | 0
111149 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | ekibe verildi ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 18:04 | 2014-08-16 21:06 | 3.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
111155 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2119 | 2040 İTM DE 2119 DEPARI ACIK GÖRULDU EKİPLER İLGİLENİYOR KABLOYA VURULMUŞ EKIPLER RİNGİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-16 18:24 | 2014-08-16 20:26 | 2.0333 | 0 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 8611.1667 | 0 | 0
111156 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31466_8 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 18:25 | 2014-08-16 21:26 | 3.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
111158 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24275 Celaliye Ulus Cad. Üzeri RMU_5 | konsolda oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 18:32 | 2014-08-16 19:38 | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
111161 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2348 kapalı çarşı cebeci han | SEBEKE CALIŞMASI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 18:40 | 2014-08-16 18:47 | 0.13333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0
111163 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11022_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 18:33 | 2014-08-17 15:23 | 20.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 145.8333 | 0 | 0
111165 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28313_14 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 18:44 | 2014-08-17 14:43 | 19.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 159.8667 | 0 | 0
111166 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2025_3 | 2025 TM KAYITLI OLMADIĞINDAN EN YAKIN MERKEZ YAZILMIŞTIR 2025 TM DEPAR 3 BİZ FAZ SİGORTA ERİMESİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 18:45 | 2014-08-16 20:44 | 1.9833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0
111172 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23032 Çatalca tren istasyonu yanı_4 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 18:56 | 2014-08-16 20:23 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
111173 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28330_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 18:56 | 2014-08-17 18:56 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0
111174 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22106_4 | 3x120+70 kablo arızalanmış tamir edildi enerji verildi. 1 adet 3x120lik buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 19:10 | 2014-08-16 23:20 | 4.1667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 145.8333 | 0 | 0
111184 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_7 | SİGORTA ARIZASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 19:32 | 2014-08-16 21:37 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
111187 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3253_2 | Arıza kayda alındı.Ekipler arızaya müdahale ediyorlar. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 19:14 | 2014-08-16 19:42 | 0.46667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
111189 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25971 AYDIN UZUN(Kavaklı kavşağı) Silivri SİLİVRİ_4 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 19:30 | 2014-08-16 19:59 | 0.48333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 0 | 0
111191 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28180_9 | direkten yeraltı şubesi bağlandı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 19:37 | 2014-08-16 23:13 | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
111195 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18553_7 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 19:31 | 2014-08-16 21:50 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
111198 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11425_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.SEVDİN İLHAN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 19:46 | 2014-08-17 07:58 | 12.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.4 | 0 | 0
111199 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3530 beyoğlu fındıklı tic.mes.lisesi bhçe._3 | Ekip bakıyor İlgili trafo okul içinde görevlisi memleketindeimiş girilemiyorenerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 19:36 | 2014-08-16 22:58 | 3.3667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 134.6667 | 0 | 0
111201 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18227_3 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 19:50 | 2014-08-16 21:12 | 1.3667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 133.9333 | 0 | 0
111202 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28329_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 20:15 | 2014-08-16 21:07 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
111204 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi | 9050 TM arızalı ekip çalışıyor.**Yapılan kontrolde 9050 tm 9327 hücresinde ayrıcı arızalı görüldü,arızalı hücre izole edilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 18:48 | 2014-08-16 21:38 | 2.8333 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1668.8333 | 0 | 0
111206 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 20:11 | 2014-08-16 20:52 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
111209 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11287_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.SEVDİN İLHAN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 20:19 | 2014-08-17 07:52 | 11.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.85 | 0 | 0
111215 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2059 TR 2_6 | ag sube arızası patlama olduğundan t m den depar cekıldı, arıza giderildi,depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-16 20:42 | 2014-08-16 23:42 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
111216 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_10 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 20:41 | 2014-08-16 22:50 | 2.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
111217 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8034_6 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 20:43 | 2014-08-16 21:51 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
111219 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_2 | 40 MTRE 3*16 ALPEK ÇEKİLMESİ GEREKİYOR ARIZAYA YARIN MÜDAHALE EDİLECEKTİR. 40m 3*16 alpek çekidi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 20:44 | 2014-08-17 11:18 | 14.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.2667 | 0 | 0
111220 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11185_5 | tamir edildi enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 20:38 | 2014-08-17 00:41 | 4.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0
111223 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25868 VERGİ DAİRESİ Silivri SİLİVRİ_4 | 1 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 20:51 | 2014-08-16 21:19 | 0.46667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
111225 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.SEVDİN İLHAN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 20:53 | 2014-08-17 07:55 | 11.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.2333 | 0 | 0
111226 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_6 | h.hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 21:04 | 2014-08-17 00:58 | 3.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
111227 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 21:09 | 2014-08-17 15:52 | 18.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 131.0167 | 0 | 0
111228 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22998_9 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 21:10 | 2014-08-16 22:10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
111230 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 21:09 | 2014-08-17 12:20 | 15.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.4667 | 0 | 0
111232 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1927_11 | ARIZA TESPİTI ICIN EKIPLERE BILGI VERILDI.KOFRE ALCIYLA SIVALI OLDUGUNDAN DOLAYI ACILAMADI ABONE BILGILENDIRILDI KOFREYI ULASABILIR DURUMA GETIRINCE HABER VERECEKLER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 21:20 | 2014-08-16 22:08 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
111234 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLD | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 21:21 | 2014-08-17 19:49 | 22.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 157.2667 | 0 | 0
111236 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_3 | ekibe verildi.TAMİREDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 21:33 | 2014-08-16 23:50 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
111237 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31410 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.oksıt arızası gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 21:26 | 2014-08-16 22:29 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
111238 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11416_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ SEVDİN İLHAN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 21:44 | 2014-08-17 17:52 | 20.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 140.9333 | 0 | 0
111243 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 121 B.evler Mimar Sinan cad. şirintepe İÖO yanı_2 | 3*35+16 kablo arızalı.ölçü yapıldı ekip verildi çalışma devam ediyor (121 TM'den 3 adet depar çekildi) arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 21:49 | 2014-08-17 23:32 | 25.7167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1980.1833 | 0 | 0
111245 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 22:01 | 2014-08-17 18:08 | 20.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 140.8167 | 0 | 0
111246 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11257_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 21:58 | 2014-08-17 18:19 | 20.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 142.45 | 0 | 0
111248 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_5 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 22:13 | 2014-08-16 22:46 | 0.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
111249 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24432 Güzelce Güzelşehir RMU_8 | Yeraltı arızası var.Geçici elektrik verildi.sabah ölçülüp onarılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 22:13 | 2014-08-17 01:40 | 3.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0
111251 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24354 Tepecik Reyhanlı Sit.Altı (DİREK)_4 | yer altı arızası var geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 22:19 | 2014-08-16 23:35 | 1.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
111252 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23075 Kabakça İstasyon mah._4 | OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 21:58 | 2014-08-16 22:54 | 0.93333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
111253 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23103 Ormanlı Köyü_4 | SİGORTA ATIK YAPILDI ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 22:13 | 2014-08-16 23:12 | 0.98333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
111254 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24388 M.Sinan Akkent_4 | boz paondan ag sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 22:32 | 2014-08-16 23:02 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
111258 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4250_3 | arıza gıderıldı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 22:32 | 2014-08-16 23:37 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
111265 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9072 İBB Bşk Mesken Müd. Konutları _3 | havai hat ekibine bildirildi. ( Yusuf KILIÇ ) (9072 tm dp 3 ) yeraltında patlama olmuş.D.y.a şube arızası,şube direkten ayrılarak tehlike önlendi.yarın gündüz tamir edilecek. Arıa tamamlanıp şube direkden bağlandı.(1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı)(faik koyun) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 22:42 | 2014-08-17 11:08 | 12.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 0
111269 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11817_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 23:05 | 2014-08-17 12:34 | 13.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 94.3833 | 0 | 0
111271 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9308 Gültepe Akıcı sk._2 | ekibe bildirildi.( 9308 tm dp 2 ) 1 faz patlatıyor.D.Ş kablo arızası,iki adet no:13 e ait bina var,ikisine de atlama ceryan verildi.karanlıkta yer yok.yarın gündüz tamir edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 22:59 | 2014-08-17 00:26 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
111272 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18213_5 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 23:00 | 2014-08-17 02:33 | 3.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0
111273 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_5 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 23:14 | 2014-08-17 14:51 | 15.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 124.9333 | 0 | 0
111276 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18043_4 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. Elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 23:43 | 2014-08-17 02:06 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
111277 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29102 - BOLLUCA OSMANGAZİ CD. PARK KÖŞESİ_1 | ARIZA SORUMLU EKİBE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 23:50 | 2014-08-17 11:16 | 11.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
111279 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 23:57 | 2014-08-17 00:44 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
111280 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3053 beşiktaş serencebey yokusu sahil tarafı_7 | kofra başlıgı degişmesı gerekır rapor yazıldı abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-16 22:55 | 2014-08-17 03:38 | 4.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.0167 | 0 | 0
111281 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22106_5 | 3x120+70 şebeke kablosunda arıza vardı giderildi enerji verildi. 2 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 00:09 | 2014-08-17 04:19 | 4.1667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 145.8333 | 0 | 0
111284 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 00:27 | 2014-08-17 13:12 | 12.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0
111285 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28335_9 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 00:29 | 2014-08-17 01:16 | 0.78333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
111286 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18599_12 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 00:33 | 2014-08-17 01:22 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
111287 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24176-K.Gaz Gişeler Yanı Kıyı Koop._2 | kofradan sigorta atıkdı.Değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 00:28 | 2014-08-17 01:10 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
111290 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20294_12 | kablo arızası giderildi. bölgede enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 00:41 | 2014-08-17 02:41 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
111291 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 26137 TPOA (Çerkezköy yolu ) | kesici açmış beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 00:15 | 2014-08-17 01:55 | 1.6667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0
111294 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24388 M.Sinan Akkent_4 | kofradan 1 adet sigorta atığı vardı.Onarıldı.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 01:04 | 2014-08-17 01:42 | 0.63333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
111297 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9221 zincirli kuyu kore şehitleri._16 | ekibe bildirildi. 9221 TM DP 16 1 ADET SİGORTA ERİMESİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 01:20 | 2014-08-17 02:08 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0
111298 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8829_5 | 8829 TM Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 01:30 | 2014-08-17 01:34 | 0.066667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
111301 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT ESENKENT 20000 DM AKBATI ÇIKIŞI | O.G Hat açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 01:47 | 2014-08-17 02:07 | 0.33333 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
111301 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT ESENKENT 20000 DM AKBATI ÇIKIŞI | O.G Hat açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 01:47 | 2014-08-17 02:44 | 0.95 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 0 | 0
111303 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23103 Ormanlı Köyü_3 | ekibe verildi ag sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 02:02 | 2014-08-17 03:17 | 1.25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
111306 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_8 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 02:43 | 2014-08-17 03:15 | 0.53333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
111307 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22780_7 | Alpek arızası. Havai hat ekiplerimiz kontrol etmektedir. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 02:00 | 2014-08-17 03:45 | 1.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
111311 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9221 zincirli kuyu kore şehitleri._16 | ekibe bildirildi.( 9221 tm dp 16 doğru şube ) 1 faz patlatıyor.TU kabloları da dp 16 nın üzerine bağlıydı,TU kabloları depardan ayrıldı.( TU KABLOLARI ARIZA TAMİR EDİLDİKTEN SONRA TEKRAR DP 16'YA BAĞLANACAK.) yarın gündüz ölçü yapılarak tamir edilecek.**Arıza tamamlanıp depara enerji verildi.(2 adet 120'lik düz buat kullanıldı)(cemal yorgun) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 03:08 | 2014-08-17 17:12 | 14.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 0
111312 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21914_6 | Binanın bir kısmında elektrik yokmuş ekiplere bidirildi.sigorta atığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 03:10 | 2014-08-17 10:10 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
111313 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_6 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 03:14 | 2014-08-17 03:34 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
111317 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24388 M.Sinan Akkent_6 | Şube kablosundan arıza geliyor.1 adet 250 a Nh sigorta takıldı.Şuanda enerji mevcut.Kablo test araçı ile ölçülücek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 04:33 | 2014-08-17 07:39 | 3.1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0
111324 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20982_4 | KLEMENS ARIZASI GİDERİLDİ . 2 ADET KLEMENS KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 05:42 | 2014-08-17 07:12 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
111325 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_3 | ekiplere verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 06:24 | 2014-08-17 07:23 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
111326 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2145 unkapanı yeni hayat sok._9 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 2 FAZ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 07:15 | 2014-08-17 12:13 | 4.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.8333 | 0 | 0
111327 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 526 B.evler F.selim Paşa Cad. _1 | 526 TM'den 2 faz sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 06:11 | 2014-08-17 10:47 | 4.6 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 354.2 | 0 | 0
111328 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11119_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 07:28 | 2014-08-17 09:15 | 1.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0
111329 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23128 Subaşı Köyiçi_4 | ekibe bildirildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 07:30 | 2014-08-17 08:02 | 0.53333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
111330 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11814_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 07:31 | 2014-08-17 09:08 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
111331 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_5 | EKIBE BILDIRILDI İŞ SIRASINA GORE BAKILACAK. 30 metre 3*16 alpek kablo kullanıldı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-17 07:36 | 2014-08-17 13:06 | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
111332 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29292 TM TAŞOLUK YENER ZARF FAB. İÇİ_13 | EKIBE BILDIRILDI İŞ SIRASINA GORE BAKILACAK. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 07:40 | 2014-08-17 13:07 | 5.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
111334 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20080_9 | nöbetçi ekiplere verildi.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 07:50 | 2014-08-17 09:36 | 1.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
111336 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24015 M.Sinan Ceylan Çiftliği (DİREK)_7 | Yeraltı arızası vardı. Ölçüm yapıldı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 08:05 | 2014-08-17 14:12 | 6.1167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 128.45 | 0 | 0
111337 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18614_3 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 08:03 | 2014-08-17 10:54 | 2.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
111339 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4130_1 | Arıza kayda alındı.Ekipler arızaya müdahale ediyorlar. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 07:51 | 2014-08-17 08:46 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
111340 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3090_1 | TRAFO MERKEZİNDE KABLO BAGLANTISI YAPILIYOR tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 08:23 | 2014-08-17 10:31 | 2.1333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 85.3333 | 0 | 0
111341 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28681 A.KÖY ANAFARTALAR İLK.OKULU YANI _1 | EKIBE BILDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 08:28 | 2014-08-17 09:40 | 1.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 0
111342 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29212 TAŞOLUK BABACAN DAĞ TRABZON CAD DİREK TİPİ_15 | EKIBE BILDIRILDI. 70 mt 3*70 alpek kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-17 08:28 | 2014-08-17 13:04 | 4.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
111343 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31005 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.1 FAZ SİGORTA ATIKDI DEĞİŞTİRLDİ ABONE ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 08:30 | 2014-08-17 09:06 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
111344 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25416 DEĞİRMENKÖY GÖLET EVLERİ Y.Çanta SİLİVRİ_3 | ŞUBE KABLOSU DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 08:38 | 2014-08-17 10:07 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
111345 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11354_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 08:42 | 2014-08-17 15:17 | 6.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.0833 | 0 | 0
111349 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25128 SÜLÜKLÜ Aydınlar Ticaret Yanı_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 08:55 | 2014-08-17 09:22 | 0.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
111352 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31460 | TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR.ÇALISMA SONA ERDİ TM ENERJİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 08:54 | 2014-08-17 13:41 | 4.7833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 3042.2 | 0 | 0
111354 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_3 | 3X70 LIK ALPEKTE KOPUK VARDI.TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 09:02 | 2014-08-17 10:07 | 1.0833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.0833 | 0 | 0
111358 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8452 | 8452 trm'de trafo bakım çalışması yapılmaktadır.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-17 09:04 | 2014-08-17 16:27 | 7.3833 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 3551.3833 | 0 | 0
111361 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8749_3 | şebeke çalışmasından dolayı enerji kesildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 09:21 | 2014-08-17 12:21 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
111363 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21612_7 | kablo arızası vardır.ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 09:34 | 2014-08-17 16:02 | 6.4667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 142.2667 | 0 | 0
111366 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1927_11 | 1 FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 09:28 | 2014-08-17 11:44 | 2.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
111369 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2046 TR 2 | TRAFO DEĞİŞİMİ İÇİN 2046 T.M. TRF-2 C.KESİLDİ.trafo değişerek enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 09:43 | 2014-08-17 16:45 | 7.0333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 4255.1667 | 0 | 0
111370 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18521_5 | havai hat ekibine verildi. yeraltı kablosu arızalı,kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi,enerjilendi.3 mt 4x16 kablo,1 adet 3x120 ilaçlı buat ve 2 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 09:46 | 2014-08-17 13:25 | 3.65 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 357.7 | 0 | 0
111371 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23206 İzzettin Ercan Çift._4 | EKİBE VERİLDİ kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 09:49 | 2014-08-17 14:43 | 4.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
111372 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 8109 | 8109 trm'de trafo bakım çalışması yapılmaktadır*enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-17 09:00 | 2014-08-17 12:44 | 3.7333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1795.7333 | 0 | 0
111374 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11021_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 09:57 | 2014-08-17 16:07 | 6.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.1667 | 0 | 0
111375 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY İSTON DM' DEN ELEKTRO 2000 ÇIKIŞI | O.g hat açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 10:01 | 2014-08-17 11:29 | 1.4667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
111377 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 8124 | 8124 trm'de trafo ve hücre değişimi yapılacaktır.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-17 10:01 | 2014-08-17 18:41 | 8.6667 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 4168.6667 | 0 | 0
111378 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22106_4 | abonenın kofradan siğortası atıktı.değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 10:11 | 2014-08-17 11:29 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
111379 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4509_3 | Arıza kaydı alındı, ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 09:54 | 2014-08-17 11:27 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
111380 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31449 TM_12 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31449 TM DEN DEPAR 12 YER ALTI KAPAMADAN ARZALI.KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ARZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 10:17 | 2014-08-17 12:29 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
111382 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Maslak Şalt- 4148/1 | Gazete ilanlı, kimyasal temizlik ve bakım çalışması yapılmaktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 09:41 | 2014-08-17 12:34 | 2.8833 | 0 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 7196.8 | 0 | 0
111384 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-14 KUYUMCUKENT (31567) | YENİBOSNA AİTM F-14 KUYUMCUKENT (31567) TOPRAKDAN AÇMA OLDU. YENİBOSNA MONTÖRLÜK EKİBİ BAKIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 10:24 | 2014-08-17 14:56 | 4.5333 | 5 | 641 | 0 | 0 | 22.6667 | 2905.8667 | 0 | 0
111385 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11746_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 10:25 | 2014-08-17 10:42 | 0.28333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
111387 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11137_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ SEVDİN İLHAN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 10:43 | 2014-08-17 18:25 | 7.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0
111388 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9308 Gültepe Akıcı sk._2 | 111271 nolu arızayla ilgilidir,9308 tm dp- d.ş kablo arızası,arıza yeri apt içinde çıkdı,Aboneyle görüşüldü arıza yerini kırdıkdıkdan sonra haber vericek ve arızası yapılacak. Arıza tamamlanıp enerji verildi.(1 adet 120'lik T buat kullanıldı)(Ali gök) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 10:02 | 2014-08-17 15:50 | 5.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
111389 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 AKÇANSA 24394 TM - SELİM USTA ÇIKIŞI | Programlı kesinti. Bakım Onarım Çalışması Yapıldi.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-17 10:42 | 2014-08-17 18:32 | 7.8333 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 6580 | 0 | 0
111390 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 013 Şirinevler Mahmutbey Yolu 1. Sk._1 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı.(17.09.2014 tarihinde mahmutbey caddesi no:68 deki işhanı kapalı olduğundan ölçü yapılamadı ölçüldü çalışma devam ediyor.arıza giderildi,enerji verildi. no:62 in şubesi tekrar arızaya geçti,atlama enerji verildi .karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 10:05 | 2014-08-18 23:30 | 37.4167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2881.0833 | 0 | 0
111393 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 10:47 | 2014-08-17 12:29 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
111397 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8454 | 8454 trm trafo ve hücre değişimi yapılacaktır*enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-17 10:57 | 2014-08-17 13:33 | 2.6 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1250.6 | 0 | 0
111398 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9455 Seyrantepe Hanedar İnşaat_9 | Ekibe bildirildi.*9455 tm dp- 7 ve 10 nolu deparlarda birer faz sigorta erimesi,değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 10:12 | 2014-08-17 12:37 | 2.4167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 142.5833 | 0 | 0
111399 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8309_5 | nöb mont ekibine verildi.2 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 10:52 | 2014-08-17 11:10 | 0.3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
111400 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28864_11 | H.HAT ALPEK YANIK 28364 TM'DEN 11 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 10:55 | 2014-08-17 23:01 | 12.1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1125.3 | 0 | 0
111407 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25015 K.KILIÇLI MERKEZ K.Kılıçlı SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİNİN BİR FAZI OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 11:07 | 2014-08-17 12:11 | 1.0667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
111409 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2080 koyun baba park içi_3 | 2080 tmde kaide değişimi yapılıyor c kesildi ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 11:18 | 2014-08-17 11:35 | 0.28333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
111410 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2822 yenikapı still çizgi halı saha yanı_3 | y a şube arızası ( nötr )SAYACSIZ OLDUGUNDAN YETKILILERLE GÖRÜŞÜP ENERJİ VERİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 11:21 | 2014-08-17 13:21 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
111411 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25255 GARDEN ARKASI 2.Trafo Silivri SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 11:25 | 2014-08-17 12:31 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
111412 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11132_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 11:27 | 2014-08-17 15:42 | 4.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0
111416 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9409 K.hane cad. Uğur sk._3 | Ekibe bildirildi.**9409 tm dp-3 çekik,bina yıkımı yapılıyor kofrasında enerji var,kablosu körlenecek servisine bildirildi. Şube körlendi,depara enerji verildi.(1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıl)(Ali gök) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 11:20 | 2014-08-17 16:15 | 4.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0
111421 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8043_12 | nöb mont ekibine verildi.1 faz temiz kopuk şube arızası tespit edildi.ölçü ekibine verildi.ölçüldü.kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 11:37 | 2014-08-17 15:22 | 3.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
111424 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BAÇEŞEHİR İ.M DEN İKİTELLİ 2 | YENİBOSNA GİS'DEN BAĞCILAR FİDERİNE 31004 TM YE KADAR ENERJİ ALINDI.DİĞER TM'LER ARASI MEGERLE TEST EDİLİP KISIM KISIM ENERJİ VERİLECEKDİR.31004 TM İLE 31141 ARASI KABLO ARIZALI RİNGİNDEN BESLENDİ BÜTÜN TM'LER ENERJİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 10:26 | 2014-08-17 13:10 | 2.7333 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 16.4 | 47303.0667 | 0 | 0
111433 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3490 cihangir fürüzağa mh, dalgıç sk_6 | Ekibe verildi şube2 faz kopuk kablo servisi mudahale edicek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 12:08 | 2014-08-17 20:15 | 8.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.8167 | 0 | 0
111436 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28206_1 | ekip gönderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 12:20 | 2014-08-17 12:47 | 0.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
111437 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21048_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 12:01 | 2014-08-17 15:01 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
111439 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3061 bebek inşirah yokusu ptt yanı _2 | kablo servisi çalişma yapıyor TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 12:21 | 2014-08-17 16:53 | 4.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
111445 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1917_11 | arıza bıttı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 12:28 | 2014-08-17 12:29 | 0.016667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0
111450 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11663_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 12:46 | 2014-08-17 17:32 | 4.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0
111452 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_7 | ekıplere verıldı. abonenın pıposu kırılmıs. dırekten ızole edıldı. abone pıposunu yaptrdıkdan sonra tekrar 186 arıcak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 12:53 | 2014-08-17 13:42 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
111453 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_14 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 12:59 | 2014-08-17 14:06 | 1.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
111457 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1162_6 | ŞUBE KABLOSU ARIZASI.KABLO SERVİSİNE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 13:20 | 2014-08-17 17:49 | 4.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.8667 | 0 | 0
111460 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8902 | 8902 trm'de trafo bakım çalışması yapılmaktadır.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-17 13:23 | 2014-08-17 15:56 | 2.55 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1226.55 | 0 | 0
111462 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24339 K.gaz Blacksis Otel_12 | Oksit vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 13:26 | 2014-08-17 14:14 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
111468 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31028 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.MÜTAHİT FİRMA ÇALISMAKTADIR.ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 13:28 | 2014-08-17 14:47 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
111470 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24050 K.oba Durak (DİREK)_26 | Panodan 1 faz sigorta atıktı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 13:47 | 2014-08-17 14:21 | 0.56667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
111471 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20702_3 | 1 adet 400A sigorta atığı vardı 1 adet 400A sigorta kullanılarak arıza giderildi hat kontrol edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 13:46 | 2014-08-17 14:56 | 1.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
111473 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2145 unkapanı yeni hayat sok._9 | Y A ŞUBE ARIZASI ( 3 FAZ )enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 13:57 | 2014-08-17 19:21 | 5.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
111476 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4300 | kesıcı acması.hatta enrjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 14:09 | 2014-08-17 14:35 | 0.43333 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 147.7667 | 0 | 0
111477 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21529_7 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 14:12 | 2014-08-17 19:12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
111478 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3654 şişli eskişehir mh kaytancırasim sk_8 | EKİBE BİLDİRİLDİ.şube 2 faz kopuk kablo servisine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 14:09 | 2014-08-17 15:47 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
111481 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31813 | TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR. TEMIZXLIK CALISMASI TAMAMLANDI 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 14:18 | 2014-08-17 16:58 | 2.6667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1696 | 0 | 0
111483 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21046_4 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.yeraltı kablo arızası tespit edilmiştir. kablo servıslerımız çalışmaktadır.ENERJI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 14:23 | 2014-08-17 19:39 | 5.2667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 0
111484 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11042_11 | ENERJİVERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 14:25 | 2014-08-17 22:53 | 8.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.2667 | 0 | 0
111485 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11202 | ARZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 14:25 | 2014-08-17 22:26 | 8.0167 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 4769.9167 | 0 | 0
111487 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11589_3 | ARZA GİDERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 14:31 | 2014-08-18 00:16 | 9.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.25 | 0 | 0
111488 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 647 Merter Keresteciler Sitesi Çam Sk._1 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı,yeri belli,çalışma devam ediyor,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 14:35 | 2014-08-17 17:19 | 2.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
111489 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_3 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ ALPEĞE TEMAS EDEN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 14:38 | 2014-08-17 19:08 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
111493 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 21324 DM DEN 20101 HAVAİ HAT ÇIKIŞI | O.G İletken tel kopuğu arızası. Havai hat Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 14:32 | 2014-08-17 15:17 | 0.75 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0
111493 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 21324 DM DEN 20101 HAVAİ HAT ÇIKIŞI | O.G İletken tel kopuğu arızası. Havai hat Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 14:32 | 2014-08-17 16:33 | 2.0167 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 252.0833 | 0 | 0
111495 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9114 TM Silahtar Çamlık cad. Mermerciler_4 | h.hat ekibine bildirildi.**Dİrekden tamir edildi.(engin kara) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 14:38 | 2014-08-17 16:58 | 2.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
111498 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31049 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31049 TM DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI.ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 14:37 | 2014-08-18 02:13 | 11.6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 730.8 | 0 | 0
111501 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25197 YENİ ÖDM. Değirmenköy SİLİVRİ_3 | İSKİ KALE KAYIŞLARI TAŞÖRÖN FİRMA ÇALIŞMA ESNASINDA YERALTI KABLOSUNU KOPARMIŞ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-17 14:54 | 2014-08-17 19:15 | 4.35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 82.65 | 0 | 0
111503 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2235 akaray pertevniyal lisesi bahçesi_1 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI atlama enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 15:00 | 2014-08-17 16:01 | 1.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
111504 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_2 | ekibe verildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 14:52 | 2014-08-17 16:29 | 1.6167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 150.35 | 0 | 0
111505 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21260_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 15:11 | 2014-08-17 19:41 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
111506 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4300 | gecıcı kesıcı acması.hatta enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 14:56 | 2014-08-17 15:20 | 0.4 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0
111508 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28107_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 15:29 | 2014-08-18 10:00 | 18.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 148.1333 | 0 | 0
111509 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI YAKUPLU-2 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 15:31 | 2014-08-17 17:11 | 1.6667 | 13 | 262 | 0 | 0 | 21.6667 | 436.6667 | 0 | 0
111513 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8309_4 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 15:31 | 2014-08-17 16:23 | 0.86667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
111514 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 15:32 | 2014-08-17 15:58 | 0.43333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0
111516 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4351_1 | arıza gıderıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 15:41 | 2014-08-17 16:23 | 0.7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
111518 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8710_1 | Havai hat Ekibine verildi.Direkten yeraltı şube arızası,Ölçü ekibine verildi.Ölçüldü.Kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 15:34 | 2014-08-17 22:35 | 7.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.0667 | 0 | 0
111519 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31173 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 31173 TM DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ DEPAR 1 VE DEPAR 6 ÇEKIK ÖLÇÜLECEK. ARIZA ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 15:44 | 2014-08-18 03:29 | 11.75 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 740.25 | 0 | 0
111522 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 15:44 | 2014-08-17 17:23 | 1.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 153.45 | 0 | 0
111524 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-1 Yenibosna-1 (31028 İM) | N. MONTORLUĞU KONTROL EDIYOR.31028 TM MUAVELESI HARIC YENIBOSNA 1 FIDERINE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 15:45 | 2014-08-17 16:55 | 1.1667 | 11 | 17064 | 0 | 0 | 12.8333 | 19908 | 0 | 0
111528 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 AKÇANSA 24394 TM - TÜRKOBA ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 15:51 | 2014-08-17 16:29 | 0.63333 | 2 | 515 | 0 | 0 | 1.2667 | 326.1667 | 0 | 0
111529 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M. - 9724 Fideri | ekibe verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 15:48 | 2014-08-17 16:32 | 0.73333 | 9 | 5640 | 0 | 0 | 6.6 | 4136 | 0 | 0
111532 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28020_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 15:58 | 2014-08-18 13:47 | 21.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 174.5333 | 0 | 0
111545 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4351_3 | arıza gıderıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 16:20 | 2014-08-17 16:28 | 0.13333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
111546 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18586_11 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 16:21 | 2014-08-17 17:10 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
111549 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 16:16 | 2014-08-17 17:05 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
111550 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | ekibe verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 16:28 | 2014-08-17 17:25 | 0.95 | 41 | 1880 | 0 | 0 | 38.95 | 1786 | 0 | 0
111554 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11282_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLD | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 16:27 | 2014-08-17 18:55 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
111555 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11357_4 | ARZAGİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 16:31 | 2014-08-18 00:14 | 7.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.0167 | 0 | 0
111558 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31091 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 15M KABLO DEYISTIRILDI SUBE BAGLANDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 16:32 | 2014-08-17 19:19 | 2.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0
111560 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9458 San.mah. Taşçı sk. Cami yanı_9 | H.hat ekibine bildirildi.**Arıza pipadan tamir edilip tehlike önlendi.(engin kara) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 16:40 | 2014-08-17 18:47 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
111566 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31812_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.DIREKTNE UÇLARI AYRIL ÖLÇÜLECEK.KAPI KAPALI OLDUĞUNDAN DOLAYI ÖLÇÜ YAPILAMADI SABAH ERKEN SAATLERDE KAPI AÇTIRILIP ÖLÇÜ YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 16:42 | 2014-08-18 04:03 | 11.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 0
111567 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21865_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 16:58 | 2014-08-17 22:28 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
111569 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31028 TM | 31028 TM DE MUAVELE HUCRESI VE TRAFOSU ARIZALI TRAFO DEĞİŞTİRILECEK MONTAJ EKIPLERI ÇALIŞIYOR. TRAFO DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 17:02 | 2014-08-18 04:17 | 11.25 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 7155 | 0 | 0
111574 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28111_10 | alpek yanığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 17:14 | 2014-08-17 19:47 | 2.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 237.15 | 0 | 0
111575 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28415_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 17:18 | 2014-08-17 23:13 | 5.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.3333 | 0 | 0
111577 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31541 TM | 31541 TM DE TRAFO UZERINDEKI BAŞLIK PATLADI KABLO EKIBINE VERILDI EKIP ÇALIŞIYOR. ARIZA GIDERILDI TM YE ENERJİ ALINDI 3 FAZ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 17:09 | 2014-08-17 18:13 | 1.0667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 678.4 | 0 | 0
111579 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28020_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 17:19 | 2014-08-18 13:48 | 20.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 163.8667 | 0 | 0
111584 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_4 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 17:31 | 2014-08-17 19:16 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
111585 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 17:44 | 2014-08-17 22:28 | 4.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
111587 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9000 Levent İ.T.M. - 9196 Fideri | 111006 nolu 10 kv arızayla ilgili ihbardır,arıza tamamlandı normale geçilmesi için manevra yapılıyor. Gerekli manevra yapılıp saat 17:50'de enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 17:46 | 2014-08-17 17:55 | 0.15 | 1 | 2668 | 0 | 0 | 0.15 | 400.2 | 0 | 0
111588 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 17:47 | 2014-08-17 19:16 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
111590 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ SEVDİN İLHAN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 17:37 | 2014-08-17 20:30 | 2.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1833 | 0 | 0
111594 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28864_11 | H.HAT ALPEK YANIK 28864 TM'DEN 11 NOLU DEPAR ÇEKİK. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 17:52 | 2014-08-17 22:54 | 5.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 468.1 | 0 | 0
111596 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 17:53 | 2014-08-17 20:01 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
111597 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 17:48 | 2014-08-17 17:58 | 0.16667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
111599 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:00 | 2014-08-17 19:14 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
111600 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2240 kocamustafa paşa medrese sk_14 | tm den 1 faz sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 17:59 | 2014-08-17 18:49 | 0.83333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
111601 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18323_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:00 | 2014-08-17 19:12 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
111604 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9023 S.Tepe İ.Karaoğlanoğlu Cad_2 | Ekibe bildirildi.**9023 tm dp-2 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:05 | 2014-08-17 19:30 | 1.4167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 83.5833 | 0 | 0
111606 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28879-BAKLALI | 28879 DM DEN GİRİŞ KESİCİSİ AÇMIŞ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:11 | 2014-08-17 23:06 | 4.9167 | 3 | 100 | 0 | 0 | 14.75 | 491.6667 | 0 | 0
111607 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:16 | 2014-08-17 19:48 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
111611 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11347_2 | ARZA GİDERİLDİ ENERJİLİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 17:39 | 2014-08-18 11:53 | 18.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 127.6333 | 0 | 0
111612 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23271 Subaşı Evleri_4 | a.ğ sigorta atık yapıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:11 | 2014-08-17 18:41 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
111614 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | odayeri köyü arkanlar şantiyesine doğru o.g.tel seğimi düşük teller rüzgarda antifaz oluyor ekibe verildi**Ağaçlı hattı O.G tel kopuğu hariç 9270 dm'den13 fider giriş Akpınar hattı milten hattı saat 19:20 enerjili.20,00deağaçlı hattı enerjilendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:06 | 2014-08-17 20:28 | 2.3667 | 41 | 1880 | 0 | 0 | 97.0333 | 4449.3333 | 0 | 0
111617 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11022_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLD | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:04 | 2014-08-17 19:06 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
111619 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28971 TERKOZ PARSELLER MEVKİ DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:06 | 2014-08-17 18:59 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
111620 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28971 TERKOZ PARSELLER MEVKİ DİREK TİPİ_4 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:19 | 2014-08-17 19:02 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
111622 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25016 B.KILIÇLI MERKEZ B.Kılıçlı SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:29 | 2014-08-17 19:05 | 0.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
111628 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28087_15 | 28087 tm'den 15 dp 2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:37 | 2014-08-17 20:58 | 2.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 218.55 | 0 | 0
111629 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21142_6 | havaı hat ekıplerı kontrol edıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:39 | 2014-08-17 21:39 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
111630 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_3 | ekıplere bildirildi.gerekli kontol yapılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:43 | 2014-08-17 22:23 | 3.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
111633 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4316_1 | alpek hattın uzerıne duşen agaç dalları alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:41 | 2014-08-17 19:26 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
111635 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4275_1 | AG şalterı acması .enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:45 | 2014-08-17 19:53 | 1.1333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39.6667 | 0 | 0
111637 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23123 Kestanelik Köyiçi_5 | oksit yapıldı ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:46 | 2014-08-17 21:00 | 2.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
111640 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | ekıplere bildirildi.aynı abonelerdır enerjı verıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:50 | 2014-08-17 21:40 | 2.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
111646 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8221_6 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Şube kablosunda patlama,depar çekildi.Ölçü ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:55 | 2014-08-17 20:01 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
111647 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29312_3 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:58 | 2014-08-17 20:59 | 2.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
111650 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25229 SIRRI ÇELİK Giriş Benzin İstasyonu ALİPAŞA_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 19:02 | 2014-08-17 19:50 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
111652 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20300 kavaklıDMden 20326 çırayçelik çık | BÖLGENIN KONTROLU YAPILIYOR EKIPLER GONDERILDİ.HAVAI HATTIMIZA LEYLEK KONMASI SONUCU HATTIMIZI AÇTIRMIŞTIR.ENERJI BOLGEYE TEKRAR ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 19:02 | 2014-08-17 20:02 | 1 | 9 | 236 | 0 | 0 | 9 | 236 | 0 | 0
111654 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:55 | 2014-08-17 21:11 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
111655 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31056 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.ABONENIN 2 PALALEL KABLOSU VAR 2 SIDE 3 FAZ KABLO ARIZASI 31056 TM DEN DOĞRU ŞUBE OLARAK BESLENIYOR.ÖLÇÜ EKİBİNE VERİLECEK.BİNA KAPALI OLDUĞUNDAN DOLAYI ÖLÇÜ YAPILAMADI.SABAH ERKEN SAATLERDE KAPI AÇILIP ÖLÇÜ YAPILACAK.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:59 | 2014-08-18 04:19 | 9.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
111657 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11357_4 | ARIZA GİDERİLDİ EENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 18:57 | 2014-08-17 20:27 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
111661 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI_4 | 2 ADET AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 19:10 | 2014-08-17 21:42 | 2.5333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.1333 | 0 | 0
111663 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28415_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 19:11 | 2014-08-17 23:15 | 4.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.5333 | 0 | 0
111665 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11019_8 | ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 19:05 | 2014-08-17 22:36 | 3.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.6167 | 0 | 0
111668 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18016_6 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 19:19 | 2014-08-17 20:50 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
111669 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2718 fatih itfaiye müdürlüğü içi _2 | 1 faz sigorta erimesi c.verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 19:24 | 2014-08-17 20:58 | 1.5667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
111673 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11096_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİCEK...arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 19:17 | 2014-08-18 16:24 | 21.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 147.8167 | 0 | 0
111676 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21519_8 | EKIPLERE BİLDRİİLDİ.KONTROL YAPILIYOR.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 19:31 | 2014-08-17 22:33 | 3.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
111677 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11022 | NÖB.MONTÖRLÜK BİLGİSİ DAHİLİNDE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR.... ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOKTUR....... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 19:23 | 2014-08-17 19:53 | 0.5 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 297.5 | 0 | 0
111686 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ALİPAŞA DM > K.KILIÇLI | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 19:52 | 2014-08-17 20:21 | 0.48333 | 8 | 378 | 0 | 0 | 3.8667 | 182.7 | 0 | 0
111687 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_4 | ARZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 19:34 | 2014-08-18 00:13 | 4.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
111689 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11347_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 19:33 | 2014-08-17 20:28 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
111690 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11357_5 | ENERJİ VERİLDİ.TAMİR EDİLİDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 19:29 | 2014-08-17 20:11 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
111691 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_2 | 20 MT 3X16+25 ŞUBE İSTER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 19:57 | 2014-08-18 21:18 | 25.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 202.8 | 0 | 0
111692 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_2 | ARZA GİDERİLDİ ENERJİLİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 19:35 | 2014-08-18 07:34 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
111693 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18513_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 19:55 | 2014-08-17 20:31 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
111695 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28630_7 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 19:59 | 2014-08-18 13:50 | 17.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 0
111697 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 19:57 | 2014-08-18 01:04 | 5.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4667 | 0 | 0
111699 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | GAZİTEPE DM>KÖY İÇİ | HATTA KONAN LEYLEKLERİN ÇARPILMASI SONUCU GEÇİCİ KESİCİ AÇMALARI YAŞANMAKTADIR HATTA ÇARPILAN LEYLEK ALINDI HATTA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:33 | 2014-08-18 00:01 | 1.4667 | 7 | 128 | 0 | 0 | 10.2667 | 187.7333 | 0 | 0
111701 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | B.KILIÇLI DM>ÇİMTEKS (SERT PLS.ÖZEL HAT T.) | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:01 | 2014-08-17 20:29 | 0.46667 | 15 | 96 | 0 | 0 | 7 | 44.8 | 0 | 0
111702 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_3 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:02 | 2014-08-17 21:25 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
111703 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | D.KÖY DM>ATATEKS | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:01 | 2014-08-17 21:00 | 0.98333 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5.9 | 4.9167 | 0 | 0
111704 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:08 | 2014-08-18 13:50 | 17.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 0
111706 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9023 S.Tepe İ.Karaoğlanoğlu Cad_2 | Ekibe bildirildi.**1 FAZ KOPUK KABLO ARIZALI KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ.**gündüz ölçü yapılıp tamir edilecek.1 ADET 3*120+70 LİK t BUAT,1 ADET 3*120+70 LİK DÜZ BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:08 | 2014-08-18 14:36 | 18.4667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1089.5333 | 0 | 0
111708 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20300 kavaklıDMden 20340 SİSAN çıkışı | bolgede leylek konması sonucu havaı hat kablosunda patlama meydana gelmiştir ve kopma olmustur hat ayrıldı havaı hat servısımız gereklı çalısmayı yapıyor.arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:08 | 2014-08-17 23:42 | 3.5667 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1205.5333 | 0 | 0
111709 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | FENER DM>KÖY İÇİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:01 | 2014-08-17 20:22 | 0.35 | 6 | 82 | 0 | 0 | 2.1 | 28.7 | 0 | 0
111711 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_16 | Sigorta atığı arızası. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:08 | 2014-08-17 21:08 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
111713 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3175_4 | nöbetçi mont ekibine bildirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 19:45 | 2014-08-17 22:29 | 2.7333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 109.3333 | 0 | 0
111716 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29102 - BOLLUCA OSMANGAZİ CD. PARK KÖŞESİ_1 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:14 | 2014-08-18 09:27 | 13.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.8667 | 0 | 0
111717 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28201_19 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:13 | 2014-08-18 09:45 | 13.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108.2667 | 0 | 0
111720 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9090 Gürsel Mah. Nurtaç Cad. Gürsel İlkokulu_7 | Ekibe bildirildi.**Direkden tamir edildi.(engin kara) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:14 | 2014-08-17 21:10 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
111721 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11546_3 | ARZAGİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 19:57 | 2014-08-18 00:11 | 4.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 0 | 0
111722 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 21189_6 | arıza kiplrine bildirildi.oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:24 | 2014-08-17 23:24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
111723 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-10 TGRT (31501) | NÖBETCİ MONTORLUGU KONTROL EDIYOR.TGRT FİDERİNDE GEÇİCİ AÇMA MEYDANA GELDI 31546 TM 31541 TM ENERJİLİ 31917 TM VE 31883 TM ARASI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ İKİ TRAFO MERKEZIDE RİNGTEN BESLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 19:36 | 2014-08-17 22:26 | 2.8333 | 1 | 1273 | 0 | 0 | 2.8333 | 3606.8333 | 0 | 0
111726 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3399; haskoy keçecipiri stad sk no:30_5 | h.hat ekibine bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:30 | 2014-08-17 21:34 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
111729 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9485 Göktürk Köyü Cumhuriyet Cad.Dağıtım Merkez_2 | ekibe verildi alpek 1 faz ve nötür kopuk eklenerek tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:25 | 2014-08-17 21:29 | 1.0667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 62.9333 | 0 | 0
111731 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31094 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDILECEK.OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:35 | 2014-08-17 23:30 | 2.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
111733 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4523_3 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:35 | 2014-08-17 21:04 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
111735 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11416_5 | ENERJİLİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:26 | 2014-08-18 07:43 | 11.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.9833 | 0 | 0
111737 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18321_8 | h.hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:39 | 2014-08-18 02:35 | 5.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0
111739 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25246 ORTAÇEŞME 2.Trafo Silivri SİLİVRİ_2 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:45 | 2014-08-18 01:06 | 4.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
111742 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18213_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:45 | 2014-08-17 21:53 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
111743 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28785 TAŞOLUK SANCAKTEPE DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi EKİP GİTTİ GÜNDÜZ BAKILMASI GEREKİYOR . tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:46 | 2014-08-18 11:14 | 14.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.8667 | 0 | 0
111744 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ALİPAŞA DM > FENER | HATTA KONUP ÇARPILAN LEYLEKLERDEN DOLAYI GEÇİCİ KESİCİ AÇMALARI YAŞANMAKTADIR.HATTA ÇARPILAN LEYLEK ALINDI HATTA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:49 | 2014-08-17 21:54 | 1.0833 | 81 | 1280 | 0 | 0 | 87.75 | 1386.6667 | 0 | 0
111745 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25008 ALİPAŞA MERKEZ Alipaşa SİLİVRİ_2 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:53 | 2014-08-17 21:56 | 1.05 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
111747 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24254 M.sinan Seilm Usta_4 | kofradan sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:50 | 2014-08-17 23:12 | 2.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0
111748 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4324_2 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:54 | 2014-08-18 02:54 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
111751 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29015 A.KÖY POLİS OKULU İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:38 | 2014-08-17 23:55 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
111754 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4001_5 | arıza gıderıldı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:52 | 2014-08-17 22:59 | 2.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
111755 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3316_2 | arıza gıderıldı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:01 | 2014-08-17 21:40 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
111757 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:54 | 2014-08-18 12:07 | 15.2167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1415.15 | 0 | 0
111758 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2718_4 | Y A SUBE ARIZASI (3 FAZ ), tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:01 | 2014-08-18 02:01 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
111761 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11223_5 | ARZAGİDERİLDİ ENERJİLİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:56 | 2014-08-18 07:42 | 10.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.3667 | 0 | 0
111762 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24472- Celaliye Tem Üstü Aksoylar Mermer RMU_5 | Şube kablsounda 1 faz kopuk onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:03 | 2014-08-17 22:39 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
111764 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_2 | tamir edildi" | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:07 | 2014-08-17 22:21 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
111765 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11589_3 | ARZAGİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:58 | 2014-08-18 07:40 | 10.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0
111767 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18208_7 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:58 | 2014-08-17 22:35 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
111769 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29015 A.KÖY POLİS OKULU İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:12 | 2014-08-18 00:26 | 3.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
111770 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_2 | klemens oksit arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:15 | 2014-08-18 02:49 | 5.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0
111771 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11345_3 | ENERJİVERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:13 | 2014-08-17 22:56 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
111775 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25293 DOĞANTEPE 1 Ortaköy üstü Ortaköy SİLİVRİ | 1 ADET OG SİGORTA ATMIŞ.DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:25 | 2014-08-17 21:29 | 1.0667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 0
111776 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI DM>D.KÖY1(DENİZ T.) | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:17 | 2014-08-17 22:26 | 1.15 | 15 | 194 | 0 | 0 | 17.25 | 223.1 | 0 | 0
111780 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28446 D.M-28796 Kanalboyu | enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:09 | 2014-08-17 22:16 | 1.1167 | 7 | 937 | 0 | 0 | 7.8167 | 1046.3167 | 0 | 0
111782 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4390 - GÜMÜŞDERE | enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:28 | 2014-08-17 22:44 | 1.2672 | 5 | 1028 | 0 | 0 | 6.3361 | 1302.7044 | 0 | 0
111786 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._12 | h.hat ekibine bildirildi.**tehlike önlendi. ORÇUN YATAY | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:30 | 2014-08-17 22:55 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
111792 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4485_3 | arıza gıderıldı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:34 | 2014-08-17 22:58 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
111795 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4428_3 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:39 | 2014-08-17 23:41 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
111797 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11442_5 | ARZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:38 | 2014-08-18 07:39 | 10.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.1167 | 0 | 0
111798 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_6 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIAZALARIMIZ MEVCUT.HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE ONTROL EDİCEKTİR.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:42 | 2014-08-18 16:52 | 19.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 134.1667 | 0 | 0
111799 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11106_3 | ARZA GİDERİLDİ ENERJİVERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:36 | 2014-08-18 07:37 | 10.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.1167 | 0 | 0
111802 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28110_2 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:44 | 2014-08-18 22:14 | 24.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0
111803 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11023_7 | ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:44 | 2014-08-18 11:55 | 14.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 99.2833 | 0 | 0
111804 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8663_6 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:46 | 2014-08-17 23:25 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
111805 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9250 Göktürk Meydan Eski Belediye _1 | ekibe bildirildi.Yapılan kontrolde 1x16mm2 ayrı aydınlatma hattının nötr kopugu olduğu direğe değmesinden dolayı kıvılcım cıkardığı, nötr kopuğu tamir edilerek tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:50 | 2014-08-17 23:31 | 1.6833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 99.3167 | 0 | 0
111808 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 20600 kıra. iski D.M | o.g hat açtı. ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:34 | 2014-08-17 22:53 | 1.3167 | 15 | 1143 | 0 | 0 | 19.75 | 1504.95 | 0 | 0
111809 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11505_8 | arza giderildi enerji verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:54 | 2014-08-18 07:32 | 9.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.4333 | 0 | 0
111810 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_6 | arzagiderildi enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:52 | 2014-08-18 07:31 | 9.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.55 | 0 | 0
111811 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25972 S.S. ECEM OBA YAPI K.(Kum ocakları)Y.ÇANTA_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:56 | 2014-08-17 22:50 | 0.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
111812 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29015 A.KÖY POLİS OKULU İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:07 | 2014-08-17 23:18 | 2.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 203.05 | 0 | 0
111813 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21562_6 | okulun karşısındaki elektrik direğinde kablo yanıyormuş havai hat ekıbıne bıldırıldı arıza giderildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:43 | 2014-08-17 22:43 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
111816 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_3 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:03 | 2014-08-18 04:47 | 6.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
111817 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20464_5 | dırekte yangın cıkmıs. havai hat ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak tl kopuğu giderildi ihbarlar aynı yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:59 | 2014-08-17 22:49 | 0.83333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
111818 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:00 | 2014-08-18 03:41 | 5.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.7333 | 0 | 0
111819 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18020_3 | h.hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:06 | 2014-08-18 02:08 | 4.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
111822 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28509_3 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK.TAMİR EDİLKDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:12 | 2014-08-18 07:26 | 9.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.8667 | 0 | 0
111823 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28628_6 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:16 | 2014-08-18 13:52 | 15.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 0
111824 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 28366 | ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:11 | 2014-08-18 00:19 | 2.1333 | 20 | 8299 | 0 | 0 | 42.6667 | 17704.5333 | 0 | 0
111826 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23480 Muratbey RMU_4 | oksit yapıldı........ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:19 | 2014-08-17 23:48 | 1.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
111828 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_4 | 10 MT 3X16+25 ŞUBE İSTER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:17 | 2014-08-18 21:20 | 23.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 0
111829 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18503_10 | Hava-i Hat Ekibine Verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:25 | 2014-08-18 00:41 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
111832 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11149_2 | arzagiddeerildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:25 | 2014-08-18 07:30 | 9.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.5833 | 0 | 0
111833 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4400 şebeke TR _2 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:13 | 2014-08-18 01:17 | 3.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
111836 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 11277_2 | oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:39 | 2014-08-17 22:29 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
111837 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI DM>D.KÖY1(DENİZ T.) | HATTA TEMAS EDEN SARMAŞIKLARDAN DOLAYI KESİCİ AÇTIĞI TESPİT EDİLDİ SARMAŞIKLAR TEMİZLENDİ HATTA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:30 | 2014-08-17 23:34 | 1.0667 | 15 | 194 | 0 | 0 | 16 | 206.9333 | 0 | 0
111841 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 4325 | enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:44 | 2014-08-17 22:37 | 0.88333 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 301.2167 | 0 | 0
111842 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11273_4 | ARZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:33 | 2014-08-18 07:27 | 8.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 0
111843 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4398_2 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:19 | 2014-08-18 01:24 | 3.0833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 107.9167 | 0 | 0
111844 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11611_4 | arza giderildi enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:38 | 2014-08-18 09:28 | 10.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.8333 | 0 | 0
111845 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21072_7 | havaı hat ekıplerı tekrar kontrol yapıyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:38 | 2014-08-18 01:53 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
111846 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_10 | h.hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:34 | 2014-08-18 00:32 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
111848 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23418 İzzettin Tül Fab.İlerisi_4 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:37 | 2014-08-17 23:46 | 1.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
111852 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:08 | 2014-08-18 03:44 | 5.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
111853 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18617_9 | h.hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:43 | 2014-08-18 01:17 | 2.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
111856 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1845 TR 2_9 | BİNANIN KOFRESİNDE OKSİTLENME VE TAMASSIZLIK VARDI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:46 | 2014-08-17 23:19 | 0.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
111857 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28111_12 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:45 | 2014-08-18 17:22 | 18.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 148.9333 | 0 | 0
111858 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25635 GAZİTEPE DM. Gazitepe SİLİVRİ_8 | ŞUBE ALPEĞİ DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 19:53 | 2014-08-18 00:36 | 4.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8667 | 0 | 0
111859 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18512_14 | h.hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:48 | 2014-08-18 01:46 | 2.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
111860 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18567_9 | h.hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:52 | 2014-08-18 01:32 | 2.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
111861 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24271 K.oba Kartallı ev Arkası_4 | 70 lki alpek te 2 ve nötr kopuk onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:52 | 2014-08-18 00:10 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
111863 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24204-M.Sinan Hünkartepe Mahallesi_5 | Şube kablosunda klemens arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:08 | 2014-08-17 23:26 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
111865 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11347_4 | ARZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:54 | 2014-08-18 11:56 | 13.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 91.2333 | 0 | 0
111867 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_4 | ARZA GİDERİLDİ ENERJİLİ .. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:57 | 2014-08-18 10:37 | 11.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.6667 | 0 | 0
111868 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23288 Binkılıç Giriş Mah._4 | alpek kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:53 | 2014-08-18 02:07 | 3.2333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0
111869 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28201_13 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:32 | 2014-08-18 09:47 | 11.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
111872 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11359_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIAZALARIMIZ MEVCUT.HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE ONTROL EDİCEKTİRarıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 23:01 | 2014-08-18 16:45 | 17.7333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 0 | 0
111875 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11047_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIAZALARIMIZ MEVCUT.HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE ONTROL EDİCEKTİR KABLO ARZASI VAR ÖLÇÜ BEKLİYO..ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİENERJİ VERİLDİenerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 23:04 | 2014-08-18 21:51 | 22.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 159.4833 | 0 | 0
111876 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:53 | 2014-08-18 07:27 | 8.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.5333 | 0 | 0
111881 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22411_4 | oksit arızası. Arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 23:14 | 2014-08-18 00:31 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
111883 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ALİPAŞA DM > K.KILIÇLI | HATTA KONUP ÇARPILAN LEYLEKLERDEN DOLAYI GEÇİCİ KESİCİ AÇMALARI YAŞANMAKTADIR ÇARPILAN LEYLEK HATTAN ALINDI HATTA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 23:16 | 2014-08-17 23:59 | 0.71667 | 8 | 378 | 0 | 0 | 5.7333 | 270.9 | 0 | 0
111884 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9534 M.köy Çil sk._3 | ekibe bildirildi.**martı sok no 24 önünde patlama olmuş. martı sok no22 de kofraya 2 faz gelmiyor. kablo arızalı gündüz tamir edilecek.2 adet 3*120+70 lik buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi.( İlhan SÖNMEZ ) ( Necati YILMAZ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 23:11 | 2014-08-18 13:20 | 14.15 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 834.85 | 0 | 0
111885 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:22 | 2014-08-17 23:46 | 1.4 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 0 | 0
111887 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11620_2 | arzagiderildi enerjili.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 23:26 | 2014-08-18 09:12 | 9.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.3667 | 0 | 0
111888 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 23:17 | 2014-08-18 13:52 | 14.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 116.6667 | 0 | 0
111890 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8629_5 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 23:30 | 2014-08-18 00:38 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
111891 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak TAM,İR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 23:28 | 2014-08-18 07:29 | 8.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.1333 | 0 | 0
111892 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28329_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 23:30 | 2014-08-18 21:21 | 21.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 174.8 | 0 | 0
111893 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20080_4 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 23:32 | 2014-08-18 00:28 | 0.93333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
111896 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4464_1 | Arıza kayda alındı.Ekipler arızaya müdahale ediyorlar. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 23:19 | 2014-08-18 00:45 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
111897 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18589_11 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 23:38 | 2014-08-18 01:06 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
111898 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28177_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 23:43 | 2014-08-18 10:04 | 10.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 0
111902 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4212_8 | Arıza kayda alındı.Ekipler arızaya müdahale ediyorlar. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 23:37 | 2014-08-18 01:19 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
111904 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23112 Nakkaş köyiçi_3 | şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 23:49 | 2014-08-18 03:01 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
111906 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_7 | ARZA GİDERİLDİ ENERJİLİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 23:56 | 2014-08-18 12:39 | 12.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 89.0167 | 0 | 0
111907 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ. tamıur edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 21:15 | 2014-08-18 12:55 | 15.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0
111908 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25963 MÜSTAKİLLER İNŞ. SAN.VE TİC. AŞ.KAVAKLI_3 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 23:55 | 2014-08-18 00:50 | 0.91667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0
111909 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31005 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31005 TM DEN DEPAR 3 NERGİZ SOK YERALTI ÇIKIŞI ARIZALI ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.kablo ölçüldü yeri belli kablo ekipleri yönlendirildi...ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 23:56 | 2014-08-18 11:08 | 11.2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 705.6 | 0 | 0
111912 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28532_5 | ekiplere verildi arıza giderildi ve enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 23:52 | 2014-08-18 13:48 | 13.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 111.4667 | 0 | 0
111913 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 23:59 | 2014-08-18 02:17 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
111914 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_4 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:00 | 2014-08-18 12:56 | 14.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.7333 | 0 | 0
111915 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18225_9 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Yer altı şube kablosu arızalı. Aboneler gürültüden rahatsız olduğu için gece çalışılmasına müsaade edilmedi. Sabah yapılacak.ölçüldü,kablo ekibi çalışıyor tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 23:51 | 2014-08-18 11:36 | 11.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0
111917 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_3 | EKİBE VERİLDİ.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:53 | 2014-08-18 12:55 | 14.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.1333 | 0 | 0
111918 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18574_11 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 00:06 | 2014-08-18 03:14 | 3.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
111923 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_3 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 20:54 | 2014-08-18 10:06 | 13.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0
111924 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 19:25 | 2014-08-18 14:59 | 19.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 156.5333 | 0 | 0
111926 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_8 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 00:14 | 2014-08-18 13:57 | 13.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 109.7333 | 0 | 0
111928 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28026_5 | tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 00:19 | 2014-08-19 04:37 | 28.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2631.9 | 0 | 0
111929 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23088 BİNKILIÇ JANDARMA-OKUL_3 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 00:09 | 2014-08-18 02:23 | 2.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
111931 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11435_5 | arzagiderildi enerji verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 00:23 | 2014-08-18 09:32 | 9.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.05 | 0 | 0
111932 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | Ekibe verildi.geçici açma.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 00:08 | 2014-08-18 00:58 | 0.83333 | 41 | 1880 | 0 | 0 | 34.1667 | 1566.6667 | 0 | 0
111933 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:48 | 2014-08-18 03:47 | 4.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.9333 | 0 | 0
111935 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 23:12 | 2014-08-18 03:51 | 4.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
111941 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28325 BOLLUCA KAVAKÇEŞME MEVKİ_1 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 00:10 | 2014-08-18 01:26 | 1.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 117.8 | 0 | 0
111943 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4038_3 | Arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 00:07 | 2014-08-18 02:27 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
111944 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25087 SELİMPAŞA YOLU Ortaköy SİLİVRİ_6 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 00:43 | 2014-08-18 01:02 | 0.31667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 0 | 0
111947 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4412_1 | Arıza kayda alındı.Ekipler arızaya müdahale ediyorlar. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 00:01 | 2014-08-18 00:49 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
111949 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28417_4 | 28417 TM DEN 7 NOLU DEPAR 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ YENİ SİGORTA TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 00:55 | 2014-08-18 09:15 | 8.3333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0
111955 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3102_1 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 01:37 | 2014-08-18 01:52 | 0.25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
111956 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2119 | 10 kV kablo vuruğu tamir edildi.manevra yapılarak enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-18 01:54 | 2014-08-18 02:34 | 0.66667 | 0 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 2823.3333 | 0 | 0
111960 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3459_1 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 02:10 | 2014-08-18 02:44 | 0.56667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
111961 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_9 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 23:24 | 2014-08-18 02:29 | 3.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
111963 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3104_5 | ekibe bildirildi.doğru şube 3 faz birleşik arıza.kablo servisi ekip koyacak.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 02:35 | 2014-08-18 16:23 | 13.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 0
111966 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | 9245 dm den 9485 kilsan cıkısı acık ve 9485 dm den 9270 kilsan cıkısı acık, 9270 kilsan girişi açıkdı enerji verildi arızaya rastlanmadı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 03:36 | 2014-08-18 04:33 | 0.95 | 41 | 1880 | 0 | 0 | 38.95 | 1786 | 0 | 0
111969 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28041_10 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 04:04 | 2014-08-18 10:03 | 5.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.8667 | 0 | 0
111970 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31049 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31049 TM DEN KABLO ARIZALI.ARIZANIN YERİ BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 03:36 | 2014-08-18 17:11 | 13.5833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 855.75 | 0 | 0
111971 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25467 GARDEN ARKASI Silivri SİLİVRİ_3 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 04:28 | 2014-08-18 06:21 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
111973 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28360_2 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. 360 tm den 2 nolu depar 191 tm den 7-11 ve 12 nolu deparlar çekildi. yer altı kablo arızası. YER ALTI KABLO ARIZASININ TAMİRATI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 04:36 | 2014-08-18 13:02 | 8.4333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 784.3 | 0 | 0
111976 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2197 mercan çakmakçılar yok.sandalyeciler sk._17 | AG KABLO ARIZASI ( 2 FAZ BİRLEŞİK) DÜKKANLAR KAPALI OLDUGUNDAN MÜDAHALE EDİLEMEDİ,ÇALIŞMA SABAH SAAT 08.30 DA BAŞLAYACAK, ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 04:56 | 2014-08-18 14:06 | 9.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
111977 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 121 B.evler Mimar Sinan cad. şirintepe İÖO yanı_11 | TM'den 2 faz sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 04:56 | 2014-08-18 13:08 | 8.2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 631.4 | 0 | 0
111978 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 05:01 | 2014-08-18 11:45 | 6.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0
111979 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4322 | enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 05:03 | 2014-08-18 07:04 | 2.0167 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 687.6833 | 0 | 0
111980 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4446_3 | bısey gorulmedı tehlıkelı bır durum yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 05:06 | 2014-08-18 05:47 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
111981 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25155 FUTBOL SAHASI YANI K.Seymen SİLİVRİ_4 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 05:29 | 2014-08-18 06:01 | 0.53333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
111982 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21178_3 | kablo arızası ekilere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 03:52 | 2014-08-18 14:36 | 10.7333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0
111985 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI_6 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 05:43 | 2014-08-18 06:56 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
111987 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25202 BELEDİYE KARŞISI Değirmenköy SİLİVRİ_7 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 06:05 | 2014-08-18 06:30 | 0.41667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
111989 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4300 | enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 06:04 | 2014-08-18 07:03 | 0.98333 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 335.3167 | 0 | 0
111990 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4324_1 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 06:33 | 2014-08-18 08:12 | 1.65 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0
111991 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11117_7 | arza giderildi enerjili.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 06:34 | 2014-08-18 09:12 | 2.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
111993 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31912 TM_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK..31912 TM DEN ABONENİN ŞALTERİ KALDIRILIYOR..ŞALTER ATIYOR KABLO ARIZALI OLABİLİR ÖLÇÜ BEKLENİYOR..ARIZA ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ EKİPLER ÇALIŞYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 06:40 | 2014-08-18 17:44 | 11.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0
111994 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31028 TM | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31028 TM DE TRAFO KESİCİSİ ARIZALI.EKİPLER ÇALIŞIYOR..ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 06:40 | 2014-08-18 10:26 | 3.7667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2395.6 | 0 | 0
111998 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4323 | enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 07:16 | 2014-08-18 08:09 | 0.88333 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 301.2167 | 0 | 0
112001 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_3 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 07:14 | 2014-08-18 11:07 | 3.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8833 | 0 | 0
112002 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11935_3 | ARZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 07:11 | 2014-08-18 13:50 | 6.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.55 | 0 | 0
112003 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 07:23 | 2014-08-18 20:15 | 12.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.9333 | 0 | 0
112004 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 07:24 | 2014-08-18 10:35 | 3.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.4667 | 0 | 0
112010 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31056 TM_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ..31056 TM DEN KABLO ARIZALI ÖLÇÜLECEK ÖLÇÜ BEKLENIYOR..KABLO ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLOCULAR YÖNLENDİRİLDİ..ARIZA ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ ARIZA MAHMUTBEY CD ORTASINDA CIKTIGI ICIN GECE ÇALIŞMA YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 07:32 | 2014-08-18 17:04 | 9.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0
112011 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3325_8 | havai hat ekıbıne bıldırıldı Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 07:24 | 2014-08-18 11:13 | 3.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.7167 | 0 | 0
112012 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23070 Belediye su deposu yolu_4 | ekibe bildirildi KABLO ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 07:36 | 2014-08-18 11:14 | 3.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
112019 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4229_2 | arıza kayda alındı trafodan faz atığı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 07:46 | 2014-08-18 09:44 | 1.9667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 60.9667 | 0 | 0
112021 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11353_3 | ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 07:40 | 2014-08-18 15:00 | 7.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
112022 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3090_1 | ekibe verildi ana kablo 3 faz kopuk kablo servisi çalışacak. Tamir edildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 07:31 | 2014-08-18 19:08 | 11.6167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 464.6667 | 0 | 0
112024 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_8 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 07:49 | 2014-08-18 11:35 | 3.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
112026 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29210 İMRAHOR TÜL FAB.YANI_3 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 07:56 | 2014-08-18 10:11 | 2.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
112027 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3292 b.taş ıhlamurdere cd caykur binası_1 | ekibe verildi A.G. kablo 1 fazk opuk kablo ekibi çalışacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 07:50 | 2014-08-18 19:22 | 11.5333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 461.3333 | 0 | 0
112028 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9455 Seyrantepe Hanedar İnşaat_7 | ekibe bildirildi.( 9455 tm dp 7 ve 10 ) kofraya 1 faz gelmiyor.depar 7 ve 10 aynı binaya giden kablo.kofralar ayrı.d.şube.servisine bildirildi.*tamir edildi.enerji verildi.* 2 adet 3*120 lik ilaçlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 07:58 | 2014-08-18 21:05 | 13.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 0 | 0
112029 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18544_7 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 07:51 | 2014-08-18 09:23 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
112033 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_4 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:08 | 2014-08-18 10:08 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
112034 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24472- Celaliye Tem Üstü Aksoylar Mermer RMU_7 | sigorta atıktı onarıldı.Beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:11 | 2014-08-18 09:19 | 1.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
112035 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_5 | Ekiplere veridli, doğru şube28397 tm den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:03 | 2014-08-18 12:16 | 4.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.7333 | 0 | 0
112036 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24126 Türkoba Mezarlık Altı Çayırlar (DİREK)_8 | 1 faz oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:12 | 2014-08-18 13:22 | 5.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.8333 | 0 | 0
112037 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3398A (35 KV) | nöbetçi mont ekibine bildirildi depara enerji verildi ariza 3241 ile 3234 arası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:09 | 2014-08-18 09:43 | 1.5667 | 0 | 3830 | 0 | 0 | 0 | 6000.3333 | 0 | 0
112039 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_5 | EKIPLERE VE4RILDI. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:10 | 2014-08-18 09:06 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
112040 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11544_1 | havaihat ekiplerine verildi 2FAZ KAPAMADAN KABLO ARZASI OLÇÜ BEKLİYOR..ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:11 | 2014-08-18 22:12 | 14.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 0
112041 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29227_1 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:14 | 2014-08-18 10:18 | 2.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
112042 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4325_4 | arıza gıderıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:16 | 2014-08-18 10:30 | 2.2333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 78.1667 | 0 | 0
112043 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_5 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:06 | 2014-08-18 12:54 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
112044 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8124_13 | ekıbe verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:02 | 2014-08-18 11:18 | 3.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
112045 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _10 | h.hat ekiplerine bildirildi.( Yusuf KILIÇ ) ALPEK DEĞİŞTİRİLEREK TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:11 | 2014-08-18 14:40 | 6.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0
112046 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11633_1 | ARZA GİDERİLDİ ENERJİLİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:23 | 2014-08-18 12:42 | 4.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.2167 | 0 | 0
112047 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_5 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:25 | 2014-08-18 09:12 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
112048 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 21269 HARAMİDERE DM DEN 21576 ÇIKIŞI | sokakta elektrikler yok arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı manevra yapılarak enerji verildi bölgeye kablo arızası devam etmekte 3 trafomuz karanlıkta kablo arızasından dolayı | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:24 | 2014-08-18 10:24 | 2 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
112049 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21269 DM 21571 ÇIKIŞI | 21269 DM 21571 çıkışı toptak korumadan açtı arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:31 | 2014-08-18 09:00 | 0.48333 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 60.4167 | 0 | 0
112050 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28267 TAŞOLUK SAĞLIK OCAĞI_5 | EKIBE VERILDI. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:34 | 2014-08-18 11:58 | 3.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
112051 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4325_3 | arıza gıderıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:37 | 2014-08-18 10:28 | 1.85 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 64.75 | 0 | 0
112052 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28786 TAŞOLUK CANGALÇEŞME -1-_4 | EKIBE VERILDI. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:32 | 2014-08-18 09:32 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
112053 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1291_1 | TM DEN 3 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:38 | 2014-08-18 10:49 | 2.1833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 139.7333 | 0 | 0
112056 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:48 | 2014-08-18 22:09 | 13.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 106.8 | 0 | 0
112058 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21000 İ.M den 21600 ÇIKIŞI | Aşırı akımdan O.G hat açmıştır. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:38 | 2014-08-18 09:31 | 0.88333 | 1 | 1301 | 0 | 0 | 0.88333 | 1149.2167 | 0 | 0
112059 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18567_8 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:52 | 2014-08-18 11:34 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
112062 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 28107 | MONTAJ EKİBİ BAKIM ÇALIŞMASI YAPIYOR TRAFO DENKLANŞE çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:56 | 2014-08-18 11:01 | 2.0833 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1939.5833 | 0 | 0
112065 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29346 TM TAYAKADIN TÜRKKÖŞE KÖŞK MERKEZ_5 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:06 | 2014-08-18 10:40 | 1.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 145.7 | 0 | 0
112067 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20077_17 | havai hat ekiplerimiz arızayı giderdi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:08 | 2014-08-18 11:07 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
112071 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24219-Sinanoba Seyran Karşısı | Programlı kesinti. Bakım Onarım Çalışması Yapıldi.Beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-18 09:06 | 2014-08-18 10:33 | 1.45 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 311.75 | 0 | 0
112073 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24345 Celaliye Köyiçi RMU_8 | Kablo arızası vardı.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:59 | 2014-08-18 10:36 | 1.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0
112074 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22256_2 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:35 | 2014-08-18 12:44 | 4.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0
112075 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1458_1 | TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:01 | 2014-08-18 11:51 | 2.8333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 181.3333 | 0 | 0
112076 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20348_5 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 08:42 | 2014-08-18 10:49 | 2.1167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.3333 | 0 | 0
112078 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20538_15 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:09 | 2014-08-18 12:03 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
112079 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23446 Çanakça Değirmen Altı_3 | EKİBE VERİLDİ KABLO ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:11 | 2014-08-18 10:31 | 1.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
112081 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:17 | 2014-08-18 22:25 | 13.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105.0667 | 0 | 0
112082 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:16 | 2014-08-18 10:07 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
112083 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11619-35/10KW TRAFO | ekibe verildi ..arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:18 | 2014-08-18 09:50 | 0.53333 | 0 | 13840 | 0 | 0 | 0 | 7381.3333 | 0 | 0
112084 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 542 Kocasinan Merkez Mah. Kadife Sk._1 | vuruk kabloya buat yapıldı,tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:18 | 2014-08-18 13:06 | 3.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
112085 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_7 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:16 | 2014-08-18 11:37 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
112087 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21763_6 | tel kopmuş, binada komple elektrik yok arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:24 | 2014-08-18 11:54 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
112093 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9013 K.Hane Dumlupınar Cad. Başı_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*abonenin pipa demiri kopmuş.yaptırınca haber vericek.tehlike önlendi.aboneye bilgi verildi.*ekip:yusuf kılıç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:42 | 2014-08-18 10:41 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
112096 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2246 nuruosmaniye cd.mengene sk.milliyet matbaası | ekibe bildirildi. kesici acmıi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:49 | 2014-08-18 11:20 | 1.5167 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 917.5833 | 0 | 0
112101 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1134_3 | ŞUBE KABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİNE VERİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 10:01 | 2014-08-19 08:32 | 22.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 180.1333 | 0 | 0
112103 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28327 A.KÖY BOLU KERESTE ALTI_1 | ekibe verildi.yeraltı arızası mevcut yeraltı ekıplerıne bıldırıldı.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 10:00 | 2014-08-18 13:29 | 3.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
112104 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_10 | Ekibe verildi iski çalişma yaparken şube kablosunu yaralamiş kablo servisi mudahale edecek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:50 | 2014-08-18 11:57 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
112106 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 23335 Bahşayiş Köyü_4 | EKİPLER ÇALIŞIYOR SAAT 12 00 YE KADAR ENERJİ VERİLMEYEBİLİR ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA KALAN ABONE YOKTUR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 10:03 | 2014-08-18 11:50 | 1.7833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0
112110 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21194_2 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:48 | 2014-08-18 11:49 | 2.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0
112112 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31506 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK...31506 TM DEN3 FAZ KABLO ARIZALI DOGRU ŞUBE ÖLÇÜLECEK.ÖLÇÜ BEKLENİYOR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:29 | 2014-08-18 17:41 | 8.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0
112113 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29257 TAŞOLUK M.AKİF ERSOY MAH. OYUNCAKCI MERKEZ_3 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 10:10 | 2014-08-18 15:37 | 5.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
112118 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18597_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 10:13 | 2014-08-18 11:52 | 1.65 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 161.7 | 0 | 0
112121 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1157/1398 | TM 1927 -1339-1709-1702 BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI NEDENİ İLE MERKEZLERİN ENERİSİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 10:11 | 2014-08-18 12:23 | 2.2 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 4257 | 0 | 0
112124 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4400-4016 | bakım çalışması yapılıyor.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:41 | 2014-08-18 11:05 | 1.4 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 1747.2 | 0 | 0
112126 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28797_4 | ABONENİN BİNA GİRİŞİNDEKİ KOFRADA KAİDESİ YANIKTI.KAİDE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 10:27 | 2014-08-18 12:46 | 2.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 0 | 0
112128 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23445 Gökçeali S.Teksoy Tr_4 | EKİBE VERİLDİ A.G SİGORTA ATIK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 10:31 | 2014-08-18 10:50 | 0.31667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
112129 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28287_7 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 10:33 | 2014-08-18 12:03 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
112131 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24254 M.sinan Seilm Usta_7 | 24254 tmden 1depar 250 A Termik düşüktü beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 10:34 | 2014-08-18 11:16 | 0.7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
112132 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_3 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 10:25 | 2014-08-18 12:55 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
112135 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11242_1 | ENERJİLİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 10:40 | 2014-08-18 11:32 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
112137 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_8 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 10:28 | 2014-08-18 11:39 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
112138 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3625 kuruçeşme bizimtepe abdullah sk_4 | Havai hat ekibine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 10:43 | 2014-08-18 12:13 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
112139 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11177_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIAZALARIMIZ MEVCUT.HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE ONTROL EDİCEKTİR.ENERJİ VERİLDİ KENDİ İÇ HATLARINDA ARIZALARI DEVAM EDİYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 10:49 | 2014-08-18 15:27 | 4.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.4333 | 0 | 0
112141 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21158_25 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 10:50 | 2014-08-18 19:09 | 8.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3167 | 0 | 0
112150 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24472- Celaliye Tem Üstü Aksoylar Mermer RMU_8 | 1 faz oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:00 | 2014-08-18 11:47 | 0.78333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
112152 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28041_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:02 | 2014-08-18 15:03 | 4.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
112153 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25912 KADIKÖY (Ortaköy-Elbasan çıkışı)KADIKÖY_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENSLER YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-17 22:20 | 2014-08-18 01:40 | 3.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
112157 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28319_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:10 | 2014-08-18 15:03 | 3.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.0667 | 0 | 0
112160 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3394 Ferikoy dere sk setüstü_12 | kablo servisi çalişma yapıyor tamir edildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:01 | 2014-08-18 12:02 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
112166 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25048 MİTHAT PAŞA SİTESİ Gümüşyaka SİLİVRİ_2 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:18 | 2014-08-18 14:22 | 3.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
112169 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9013 K.Hane Dumlupınar Cad. Başı_7 | havai hat ekiplerine bildirildi.ABONE PİPA DEMİRİ YAPTIRMIŞ,ŞUBESİ BAĞLANDI.( Orçun YATAY ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:20 | 2014-08-18 18:49 | 7.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0
112170 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-16 Kirazlı-1 (31799) | NÖBETÇİ MONTORLÜGÜ EKİBİ MÜDAHALE EDİYOR..31801 TM İLE 31598 TM ARASI KABLO ARIZASI TESPIT EDILDI VE IZOLE EDILDI RINGTEN ENERJİLENDİ KARANLIKTA YER YOKTUR NORMAL. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 10:57 | 2014-08-18 13:40 | 2.7167 | 3 | 6999 | 0 | 0 | 8.15 | 19013.95 | 0 | 0
112171 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24001 M.Sinan Cami Yanı RMU | Programlı kesinti. Bakım Onarım Çalışması Yapıldi.Beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-18 11:27 | 2014-08-18 13:09 | 1.7 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0
112173 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28347_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:27 | 2014-08-18 13:53 | 2.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
112175 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:32 | 2014-08-18 22:10 | 10.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.0667 | 0 | 0
112176 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28864_11 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:31 | 2014-08-18 15:11 | 3.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
112177 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072_3 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:30 | 2014-08-18 21:23 | 9.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.0667 | 0 | 0
112178 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:31 | 2014-08-18 16:25 | 4.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
112180 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT ESENKENT 20000 DM 20010 RİNG ÇIKIŞI | çalışma esnasında o.g kablosuna vurulmuş . Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:13 | 2014-08-18 12:35 | 1.3667 | 1 | 999 | 0 | 0 | 1.3667 | 1365.3 | 0 | 0
112181 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20124_5 | Sigorta arızası. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:32 | 2014-08-18 12:11 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
112182 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9613 Silatar İmrahor Cad._1 | havai hat ekiplerine bildirildi.( Yusuf KILIÇ ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:35 | 2014-08-18 14:43 | 3.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
112189 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4118_1 | Arıza kayda alındı.Ekipler arızaya müdahale ediyorlar. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:40 | 2014-08-18 13:02 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
112190 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8613_2 | eekibe verildi. kablo arızası. ölçü ekibine verildi.ölçüldü.kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:30 | 2014-08-18 17:35 | 6.0833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0
112191 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25165 SARAÇOĞLU SİTESİ Parkköy Silivri SİLİVRİ_3 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:38 | 2014-08-18 12:44 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
112192 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18020_13 | havai hat ekibi yönlendirildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:42 | 2014-08-18 13:04 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
112194 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIAZALARIMIZ MEVCUT.HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE ONTROL EDİCEKTİR.ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:44 | 2014-08-18 20:37 | 8.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.1833 | 0 | 0
112196 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23271 Subaşı Evleri_4 | EKİBE VERİLDİ A.G SİGORTA ATIK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:42 | 2014-08-18 12:34 | 0.88333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
112199 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4036_2 | Arıza kayda alındı.Ekipler arızaya müdahale ediyorlar. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:50 | 2014-08-18 13:58 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
112200 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 28083 | montaj ekibi bakım çalışması yapıyor ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:48 | 2014-08-18 13:40 | 1.8667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1737.8667 | 0 | 0
112201 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28747 SUATLAR ARKASI MEVKİ-2-_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:45 | 2014-08-18 12:42 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
112202 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_4 | ekıplere verıldı.TAMIR EDILDII | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:47 | 2014-08-18 14:13 | 2.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
112206 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21177_8 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:37 | 2014-08-18 14:27 | 2.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
112207 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4463_6 | Arıza kayda alındı.Ekipler arızaya müdahale ediyorlar.Abonenin dam direği yıkılmış tamir edip haber vermesi gerekli evde oturan yok bina boş | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 09:21 | 2014-08-18 12:18 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
112209 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21697_1 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:42 | 2014-08-18 14:46 | 3.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
112210 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11452_7 | ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:52 | 2014-08-18 14:36 | 2.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
112212 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8036 sağmalcılar bkm_4 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:53 | 2014-08-18 12:32 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
112213 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_1 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIAZALARIMIZ MEVCUT.HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE ONTROL EDİCEKTİr.ENERJİVERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:55 | 2014-08-18 17:29 | 5.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.9667 | 0 | 0
112215 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3130; şişli samanyolu sk belediye binası altı _10 | Ekibe BİLDİRİLDİ. A.G. kablo arızalı. ekipler mudehale ediyor, 2. arıza cıktı, çalışma devam ediyor ÖLÇÜ YAPILDI EKİPLER ÇALIŞIYOR.tamir edildi, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:29 | 2014-08-20 08:45 | 45.2667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1810.6667 | 0 | 0
112216 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_3 | ARZA GİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:08 | 2014-08-18 12:38 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
112217 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28450_9 | Ekiplere verildi. Doğru şube ve 28450 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ YENİ SİGORTA TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:09 | 2014-08-18 14:16 | 2.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
112218 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3064 kabataş inebolu sk _5 | Ekibe bildirildi. Ana kablo 1 faz kopuk. Kablo servisi müdahale edecek.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:39 | 2014-08-18 22:00 | 10.35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0
112221 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18321_8 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:06 | 2014-08-18 14:22 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
112223 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8300 - 8834 FİDERİ | ekibe verildi. 8300 den 8834 deparı açtı. 8610 8845 arası 10 kV kablo arızası. 8026 8522 8845 TM ler karanlıkta.8834-8522 arası 10 kv kablo arızası iski ekipleri kabloya vurmuş.ekip çalışıyor.tamir edildi.Depara enerji verildi.Karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:03 | 2014-08-18 15:16 | 3.2167 | 0 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 4641.65 | 0 | 0
112224 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4083_3 | Arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:14 | 2014-08-18 16:22 | 4.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
112225 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9526 K.hane Güllüoğlu | 9526 Tm denklanşe edildi,montaj ekibi osos çalışması yapıyor. çalışma bitti.enerji verildi.( Fatih KARASU ) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:05 | 2014-08-18 14:21 | 2.2667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1335.0667 | 0 | 0
112226 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31005 TM_3 | EKİBE VERRİLDİ BAKILIYOR...ARIZALI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:10 | 2014-08-18 13:16 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
112229 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28026_4 | tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:54 | 2014-08-19 13:58 | 26.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 208.5333 | 0 | 0
112232 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21269 DM DEN HAVAİ HAT ÇIKIŞI | 21269 DM DEN HAVAİ Hat çıkışı açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:10 | 2014-08-18 13:09 | 0.98333 | 4 | 106 | 0 | 0 | 3.9333 | 104.2333 | 0 | 0
112233 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4259_2 | alpek sube kablosunun oksitten dolayı baglantısı kopmuş tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:19 | 2014-08-18 13:54 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
112236 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:21 | 2014-08-18 12:58 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
112237 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23213 Kestanelik su Deposu_4 | EKİBE VERİLDİ/ arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:26 | 2014-08-18 18:38 | 6.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
112241 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4257_1 | Arıza kayda alındı.Ekipler arızaya müdahale ediyorlar. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:26 | 2014-08-18 13:49 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
112242 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23118 Örcünlü köyü_4 | Direkten yeraltı şubesi yanık onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:29 | 2014-08-18 12:49 | 0.33333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
112243 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3368_7 | Havai-i hat ekiplerine bildirildi. Tamir edildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:27 | 2014-08-18 14:26 | 1.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 0 | 0
112244 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25008 ALİPAŞA MERKEZ Alipaşa SİLİVRİ_1 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:25 | 2014-08-18 13:48 | 1.3833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.2833 | 0 | 0
112245 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_5 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:21 | 2014-08-18 14:10 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
112247 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 20940 DERE D.M 20222 ÇIKIŞI | sokağın başında çalışma yaparken yeraltı kabloya zarar vermişler arıza kablo ekıbıne bıldırıldı ekıp çalışmakta tersten manevra yapıldı enerjilendi kablo arızası devam etmekte | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:31 | 2014-08-18 13:41 | 1.1667 | 5 | 495 | 0 | 0 | 5.8333 | 577.5 | 0 | 0
112248 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29275_13 | ABONENİN BİNA GİRİŞİNDE KOMPAKT ŞALTERİ BOZUKTU ENERJİ KESİLİP YENİ ŞALTER TAKTIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:29 | 2014-08-18 13:32 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
112251 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | Ekiplere verildi, arıza giderildi ve enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:40 | 2014-08-19 15:08 | 26.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105.8667 | 0 | 0
112253 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_1 | havai hat ekiplerine bildirildi.( Yusuf KILIÇ ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:33 | 2014-08-18 15:31 | 2.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
112255 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_2 | havai hat ekiplerine bildirildi.( Yusuf KILIÇ ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:36 | 2014-08-18 14:49 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
112260 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23234 Yalıköy Sahil Tr_4 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:54 | 2014-08-18 17:21 | 4.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
112261 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIAZALARIMIZ MEVCUT.HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE ONTROL EDİCEKTİR.ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:53 | 2014-08-18 18:19 | 5.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.0333 | 0 | 0
112262 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4288_4 | Arıza gıderılıdı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:57 | 2014-08-18 17:01 | 4.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
112263 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_1 | ekıplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:58 | 2014-08-19 12:24 | 23.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 93.7333 | 0 | 0
112268 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_5 | yer altı doğru sube 1 faz sigorta erimesdi tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 13:02 | 2014-08-19 09:17 | 20.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0
112269 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 13:01 | 2014-08-19 09:58 | 20.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 167.6 | 0 | 0
112271 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25131 ÖZGÜNAYLAR (Klassis Karşısı )_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 13:06 | 2014-08-18 13:19 | 0.21667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0
112272 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 471 Güngören Eşref Bitlis Cad. Avcılar Sk._1 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı,ekip verildi,ölçüldü çalışma devam ediyor.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 12:55 | 2014-08-19 00:54 | 11.9833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 922.7167 | 0 | 0
112277 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25034 ERCİYES KENT Semizkumlar SİLİVRİ_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 13:14 | 2014-08-18 15:33 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
112282 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23500 Doktarçeçme (İmamhatip Yanı)_3 | EKİBE VERİLDİ a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 13:12 | 2014-08-18 16:08 | 2.9333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
112283 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1456_6 | ANAKABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİNE YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA BITTI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 13:18 | 2014-08-18 17:13 | 3.9167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 250.6667 | 0 | 0
112284 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT BAHÇEŞEHİR 1 | EKİPLER İLGİLENİYOR..ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 13:20 | 2014-08-18 15:21 | 2.0167 | 0 | 13148 | 0 | 0 | 0 | 26515.1333 | 0 | 0
112286 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1816 | TM 1816-1884 'ÜN TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİ İLE ENERJİSİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 13:23 | 2014-08-18 14:24 | 1.0167 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1311.5 | 0 | 0
112293 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20146_3 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 13:27 | 2014-08-18 17:34 | 4.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0
112295 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22315_3 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 13:43 | 2014-08-18 14:32 | 0.81667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
112297 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228_2 | Arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 13:35 | 2014-08-18 18:02 | 4.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
112299 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18796 | ekibe verildi.bakım çalışması bitti enerji verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 13:44 | 2014-08-18 16:09 | 2.4167 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 2382.8333 | 0 | 0
112302 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3384_1 | ekibe verildi. Tamir edildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 13:36 | 2014-08-18 14:56 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
112304 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3542; mecidiyeköy sakızağacı cad. pehlivan sk _1 | Ekibe verildi. Tamir edildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 13:32 | 2014-08-18 14:57 | 1.4167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0
112306 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4212_4 | Bu bölgedeki voltaj sıkıntısı için havai hat ekibi yarın çalışma yapacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 13:53 | 2014-08-18 14:46 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
112308 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | FENER DM>B.KILIÇLI | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 14:08 | 2014-08-18 14:40 | 0.53333 | 51 | 974 | 0 | 0 | 27.2 | 519.4667 | 0 | 0
112311 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2299 e.kapı salma tomruk kasım odaları sk._2 | Y A SUBE ARIZASI 3 FAZ.. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 14:10 | 2014-08-19 01:21 | 11.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0
112318 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11058_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIAZALARIMIZ MEVCUT.HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE ONTROL EDİCEKTİRENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 14:24 | 2014-08-18 18:05 | 3.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.7833 | 0 | 0
112319 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_5 | kablo arızası vardır ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 13:52 | 2014-08-18 16:42 | 2.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
112320 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25255 GARDEN ARKASI 2.Trafo Silivri SİLİVRİ_2 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 14:18 | 2014-08-18 15:54 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
112321 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21798_3 | havai hat ekiplerine verildi..enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 14:13 | 2014-08-18 18:53 | 4.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
112322 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1846/1563 | TM 1179-1537-1563 BAKIM VE TEMİŞLİK ÇALIŞMASI NEDENİ İLE TM LERİN ENERJİSİ KESİLDİ.bakım calışması bıttı enerjiş alındı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 14:32 | 2014-08-18 16:17 | 1.75 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 3386.25 | 0 | 0
112323 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BAHÇELİEVLER GİS Yenibosna Merkez (31843) | NÖBETCİ MONTÖRLÜĞÜNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.31843 TM DEN AŞIRI AKIMDAN DOLAYI AÇTI YENİBOSNA FİDERİNE ENERJİ ALINDI KARANLIKTA YER BULUNMAMAKTADIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 14:26 | 2014-08-18 15:58 | 1.5333 | 2 | 5726 | 0 | 0 | 3.0667 | 8779.8667 | 0 | 0
112324 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11425_4 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 14:28 | 2014-08-19 03:09 | 12.6833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 761 | 0 | 0
112330 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4211_5 | Arıza kayda alındı.Ekipler arızaya müdahale ediyorlar. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 14:41 | 2014-08-18 22:21 | 7.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
112336 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_1 | havai hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:engin kara | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 14:59 | 2014-08-18 19:42 | 4.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0
112338 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:08 | 2014-08-18 22:44 | 7.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
112339 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21041_2 | Belediye çalışma esnasında yer altı kablosunu kopartmış. yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:11 | 2014-08-18 20:40 | 5.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
112340 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28784 TAŞOLUK ÇAMLIK BİLAL ÜZÜM CD DİREK TİPİ _3 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:12 | 2014-08-18 21:42 | 6.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
112344 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21091 DM DEN 22372 HÜR SULTAN ÇIKIŞI | İSKİ YE AİT HAKAN İNŞAAT ŞADIRVAN SOKAK TA KAZI ÇALIŞMASI SIRASINDA OG KABLOYA VURMUŞ VE HATTIN AÇMASINA SEBEP OLMUŞTUR..ARIZALI KISIM İZOLE EDİLDİ HATTA ENERJİ ALINDI KARANLIKTA YERİMİZ YOK.. SAAT :16.00 BİR ADET 1*150 OG BUAT KULLANILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:17 | 2014-08-18 16:02 | 0.75 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0
112350 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9119 Çağlayan Taşocağı Caddesi_1 | havai hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:engin kara | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:20 | 2014-08-18 20:55 | 5.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0
112358 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:30 | 2014-08-18 20:00 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
112365 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25049 PEHLİVAN TRAFO Gümüşyaka SİLİVRİ_1 | ŞUBE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:34 | 2014-08-18 19:35 | 4.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0667 | 0 | 0
112366 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIAZALARIMIZ MEVCUT.HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE ONTROL EDİCEKTİR.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:26 | 2014-08-18 21:53 | 6.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0
112367 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18208_4 | h.hat ekibine verildi.siğorta arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:19 | 2014-08-18 15:50 | 0.51667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 50.6333 | 0 | 0
112372 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4033_1 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:44 | 2014-08-18 17:31 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
112375 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_2 | TAMIR EDILDI ALPEK YANIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:06 | 2014-08-19 12:28 | 21.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 170.9333 | 0 | 0
112376 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18601_1 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:42 | 2014-08-18 16:37 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
112378 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_4 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:34 | 2014-08-19 14:04 | 22.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
112379 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:16 | 2014-08-19 19:38 | 28.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 226.9333 | 0 | 0
112380 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_4 | tamır edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:50 | 2014-08-19 10:31 | 18.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 149.4667 | 0 | 0
112381 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22908_7 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:23 | 2014-08-18 18:04 | 2.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
112385 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:53 | 2014-08-18 22:11 | 6.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
112387 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:00 | 2014-08-18 22:30 | 6.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
112388 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11502_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIAZALARIMIZ MEVCUT.HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE ONTROL EDİCEKTİR.KAPAMADAN 3 FAZ KAPAMADAN ARIZALI ÖLÇÜ BEKLENİYORölçü yapıldı yeri belli kablo ekibine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 15:57 | 2014-08-19 16:13 | 24.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 169.8667 | 0 | 0
112389 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21564_7 | arıza ekıbıne bıldırıldı bakıldı nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:03 | 2014-08-18 17:43 | 1.6667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
112392 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİTLENME YAPMIŞ ALPEK ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 18:19 | 2014-08-18 22:07 | 3.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 0 | 0
112393 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_4 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:04 | 2014-08-19 12:18 | 20.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.9333 | 0 | 0
112395 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24022 Celaliye ovayenice Yolu Halis Celep (DİREK)_6 | 1 faz sigorta atık değişti. Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:09 | 2014-08-18 17:05 | 0.93333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
112396 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20286_14 | çalışma esnasında havai hat şube kablosu kopartılmış. arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:12 | 2014-08-18 17:52 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
112397 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31553 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.GECICI ACMA MEYDANA GELDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:09 | 2014-08-18 17:06 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
112398 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20124_6 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:16 | 2014-08-18 17:35 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
112401 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM FENERTEPE | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:13 | 2014-08-18 16:58 | 0.75 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 15 | 1650 | 0 | 0
112404 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24094 S.Paşa Unfab. Mah. (DİREK)_4 | 1 Faz oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:18 | 2014-08-18 17:27 | 1.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
112405 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 14:05 | 2014-08-18 23:43 | 9.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.0667 | 0 | 0
112410 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21195_6 | ekiplere verildi enerjı verıkdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:23 | 2014-08-18 20:08 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
112413 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_6 | ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:27 | 2014-08-19 03:00 | 10.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.85 | 0 | 0
112417 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_9 | klamens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:27 | 2014-08-18 19:27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
112418 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1832_3 | ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:30 | 2014-08-18 18:20 | 1.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
112420 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1537_1 | arıza tespiti için ekıplere bılgı verıldı.TRAFO DENKLAŞE OLMUS SEBEB GORULEMEDI ENERJİ ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:35 | 2014-08-18 17:05 | 0.5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
112421 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23124 Çanakça Köyiçi_1 | iş sırasına göre gidilecektir/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:36 | 2014-08-18 19:23 | 2.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0
112423 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29015 A.KÖY POLİS OKULU İÇİ_3 | ekibe verildi 3*70 lik kablo çekildi 50 metre enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:32 | 2014-08-18 17:47 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
112425 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:39 | 2014-08-18 22:43 | 6.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
112426 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:44 | 2014-08-18 20:59 | 4.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
112427 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25286 MARMARA UYUM KENT Y.Çanta SİLİVRİ_23 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:44 | 2014-08-18 18:07 | 1.3833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.2833 | 0 | 0
112428 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22316_4 | direkte oksitlenme vardı.tamır edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:48 | 2014-08-18 18:03 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
112431 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ AĞAÇLARIN ARASINDA KALMIŞ AĞAÇ DALLARI BUDANDI ŞEBEKE ALPEĞİNDE ARIZALAR GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:48 | 2014-08-18 20:27 | 3.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69.35 | 0 | 0
112433 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2421 draman çeşme sk._4 | AG KABLO ARIZASI 2 FAZ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:47 | 2014-08-18 19:07 | 2.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
112437 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3542; mecidiyeköy sakızağacı cad. pehlivan sk _1 | Şube kablosu kopuk .tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:24 | 2014-08-19 02:31 | 10.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.8167 | 0 | 0
112438 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9613 Silatar İmrahor Cad._12 | ekibe bildirildi.*( 9613 tm dp 12 ) şantiye kofrasında 1 faz gelmiyor.şantiyeye giden kablolar açıkta tehlikeli.servisine bildirildi.1 adet 4*16 ilaçlı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:57 | 2014-08-18 23:45 | 6.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
112439 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28268_10 | TAMİR EDİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:48 | 2014-08-18 18:59 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
112442 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | T.EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:52 | 2014-08-18 20:39 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
112443 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 17:07 | 2014-08-19 01:22 | 8.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
112447 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12115_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIAZALARIMIZ MEVCUT.HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE ONTROL EDİCEKTİR. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 17:19 | 2014-08-18 19:01 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
112448 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21008_1 | kablo ekiplerine verildi kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 17:14 | 2014-08-19 02:11 | 8.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 0 | 0
112449 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24390 S.Paşa Sanayi Bölgesi DM_6 | Direkte 70 Lik alpek kopuktu kleplendi arıza onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 17:23 | 2014-08-18 19:34 | 2.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9167 | 0 | 0
112452 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_8 | TAMİR EDİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 17:24 | 2014-08-18 18:51 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
112458 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 17:23 | 2014-08-18 22:34 | 5.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.7333 | 0 | 0
112460 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.*tamir edildi*ekip:engin kara | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 17:39 | 2014-08-18 20:13 | 2.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
112461 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 17:32 | 2014-08-18 20:01 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
112462 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 17:28 | 2014-08-18 19:59 | 2.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
112465 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4194_2 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 17:43 | 2014-08-18 19:18 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
112466 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_1 | havaı hat ekıbıne verıldı. Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 17:42 | 2014-08-18 19:16 | 1.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
112467 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31049 TM_2 | 31049 TM DEN BAKİ SK VE ÇEVRE SOKAKLARI BESLIYEN HATTA GEÇİCİ ENERJİ VERİLMİŞTİ ARIZA GIDERILMEK UZERE GEÇİCİ ENERJİ KESILDI ÖLÇÜ YAPILIYOR.ÖLÇÜ YAPILAMADI ARIZA YERI BELLI OLMUYOR TRANŞE KAZILARAK KABLO ATILACAK ABONELERE MADUR OLMAMALARI ICIN TEKRAR ATLAMA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 16:59 | 2014-08-18 21:01 | 4.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
112471 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 17:49 | 2014-08-18 20:12 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
112472 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4400 şebeke TR _1 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 17:53 | 2014-08-18 18:19 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
112476 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 17:51 | 2014-08-18 21:07 | 3.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
112478 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11888_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIAZALARIMIZ MEVCUT.HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE ONTROL EDİCEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 17:51 | 2014-08-18 22:47 | 4.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.5333 | 0 | 0
112482 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23350 Yeni Sanayi Sitesi KÖK._2 | ekipte/sigorta atık değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 18:01 | 2014-08-18 19:50 | 1.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0
112487 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20539_14 | klamens arızası gderildi. voltaj yükselmesi düzelmiştir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 18:07 | 2014-08-18 20:07 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
112490 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | kablo ekiplerine verildi enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 18:14 | 2014-08-18 22:39 | 4.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0
112491 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31912 TM_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.KABLO ARIZASI BULUNMAKTADIR ÖLÇÜLECEK. ÖLÇÜSÜ YAPILIYOR.ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKIBINE BILGI VERILDI KABLO EKIBI ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 18:06 | 2014-08-19 03:57 | 9.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 0
112492 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_6 | klamens arızası giderildi.nört hattı normaldir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 18:14 | 2014-08-18 18:44 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
112496 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_2 | AYDINLATMA EKİPLERİNE VERİLDİ.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 18:14 | 2014-08-18 18:54 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
112498 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_2 | arza giderildi enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 18:22 | 2014-08-19 01:19 | 6.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.65 | 0 | 0
112503 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11614_1 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIAZALARIMIZ MEVCUT.HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE ONTROL EDİCEKTİR. YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ABONE GSTERİCEK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 18:23 | 2014-08-19 17:16 | 22.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 160.1833 | 0 | 0
112505 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _2 | T.EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 18:11 | 2014-08-18 20:38 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
112508 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11885_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIAZALARIMIZ MEVCUT.HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE ONTROL EDİCEKTİR. ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 18:27 | 2014-08-18 21:43 | 3.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
112509 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28577 TAŞOLUK SIVAT MAH._1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 18:12 | 2014-08-19 12:22 | 18.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72.6667 | 0 | 0
112511 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_6 | YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 11:45 | 2014-08-19 00:55 | 13.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1224.5 | 0 | 0
112514 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_9 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 18:29 | 2014-08-18 19:24 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
112518 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_1 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 18:32 | 2014-08-19 15:17 | 20.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0
112523 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31912 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDILIYOR.31012TM DEN DEPAR 16 ÇEKİLD İ DİREKTEN YERALTI 3 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ İSTER .ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ NUMARA 23UN ÖNÜNDE ARIZA TESPİT EDİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 18:43 | 2014-08-19 03:03 | 8.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
112525 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8309_4 | Nöb.Montörlüğü ekibine verildi.3 faz kablo arızası,Ölçü ekibine verildi.Ölçüldü.Kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 18:51 | 2014-08-18 22:21 | 3.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
112527 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | ekibe verildi ADRES YANLIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 18:52 | 2014-08-18 21:17 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
112532 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21189_9 | klamens arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 19:04 | 2014-08-18 19:47 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0
112534 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_1 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIAZALARIMIZ MEVCUT.HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE ONTROL EDİCEKTİR.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 19:07 | 2014-08-18 21:41 | 2.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
112536 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 19:03 | 2014-08-19 15:06 | 20.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 0
112544 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28752_1 | 22 METRE 3X16 ŞUBE İSTER GEÇİCİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 13:58 | 2014-08-18 22:00 | 8.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.2667 | 0 | 0
112546 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2190 TR 1_6 | AG kablo arızası 3 faz, tamir edildi, enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 19:10 | 2014-08-19 17:36 | 22.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1346 | 0 | 0
112548 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22310_3 | direkte oksitlenme vardı.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 19:24 | 2014-08-18 22:48 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
112549 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1826_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1 FAZ SIGORTA ATIKTI DEĞŞTİRİLEREK ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 19:26 | 2014-08-18 20:02 | 0.6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
112550 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9526 K.hane Güllüoğlu_1 | havai hat ekibine bildirildi.( Orçun YATAY ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 19:11 | 2014-08-18 22:58 | 3.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0
112551 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9031 .Tepe Çilekli Caddesi_4 | havai hat ekibine bildirildi.*d.y.şube kabloda patlama olmuş.9031 tm dp 4 çekik*servisine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi.1 adet 4*16 ısıtmalı buat kullanıldı.( Orçun YATAY ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 19:26 | 2014-08-18 22:34 | 3.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
112553 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 12323-12346 | ekibe verildienerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 19:28 | 2014-08-18 19:38 | 0.16667 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 807.3333 | 0 | 0
112554 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_6 | ekibe bildirildi.*( 9128 tm dp 6 ) 1 faz sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 19:08 | 2014-08-18 19:52 | 0.73333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 43.2667 | 0 | 0
112557 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28070_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 18:30 | 2014-08-19 18:46 | 24.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 194.1333 | 0 | 0
112562 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25467 GARDEN ARKASI Silivri SİLİVRİ_3 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 19:37 | 2014-08-18 21:17 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
112565 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 18:37 | 2014-08-19 15:09 | 20.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 | 0 | 0
112566 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 18:48 | 2014-08-19 15:10 | 20.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81.4667 | 0 | 0
112568 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 19:28 | 2014-08-19 12:21 | 16.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.5333 | 0 | 0
112569 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 19:39 | 2014-08-19 12:14 | 16.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.3333 | 0 | 0
112572 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28864_5 | tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 19:52 | 2014-08-19 13:29 | 17.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 140.9333 | 0 | 0
112576 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24308 Celaliya Balsu Karşısı_11 | AG çıkışında bir deparında sigorta atıktı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 19:39 | 2014-08-18 20:35 | 0.93333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
112584 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 20:02 | 2014-08-19 10:25 | 14.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.5333 | 0 | 0
112586 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28329_10 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 20:11 | 2014-08-18 23:32 | 3.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
112587 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28242_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 17:52 | 2014-08-19 19:22 | 25.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0
112589 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18604_7 | n.montörlüğü ekbine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 20:10 | 2014-08-18 21:19 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
112591 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 20:24 | 2014-08-19 14:04 | 17.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 141.3333 | 0 | 0
112593 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_5 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 20:24 | 2014-08-18 23:37 | 3.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0
112594 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21939_4 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 20:27 | 2014-08-18 22:03 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
112596 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29210 İMRAHOR TÜL FAB.YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 20:19 | 2014-08-19 00:33 | 4.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
112599 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_9 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 20:29 | 2014-08-18 22:01 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
112600 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11189_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIAZALARIMIZ MEVCUT.HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE ONTROL EDİCEKTİR.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 20:27 | 2014-08-18 21:42 | 1.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
112604 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIAZALARIMIZ MEVCUT.HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE ONTROL EDİCEKTİR.ARIZA giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 20:35 | 2014-08-18 21:49 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
112605 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28107_4 | tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 20:46 | 2014-08-19 13:32 | 16.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.1333 | 0 | 0
112606 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9308 Gültepe Akıcı sk._6 | havai hat ekiplerine bildirildi. ( Orçun YATAY ) TEHLİKE ÖNLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 20:43 | 2014-08-18 23:28 | 2.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
112607 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22894_5 | oksit arızası. Ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 20:35 | 2014-08-18 22:02 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
112609 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28367_6 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 20:51 | 2014-08-19 17:49 | 20.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 167.7333 | 0 | 0
112610 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | tamir eddildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 20:37 | 2014-08-19 00:35 | 3.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
112611 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | YER ALTI ARIZASI ÖLÇÜ YAPILDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 20:49 | 2014-08-20 17:53 | 45.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 180.2667 | 0 | 0
112613 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 17:21 | 2014-08-19 18:07 | 24.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 99.0667 | 0 | 0
112616 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28901 ESKİ ŞAMLAR KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 18:33 | 2014-08-19 15:03 | 20.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0
112617 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 24007 Ovayenice S.S Fatih Muhasebeciler (DİREK)_20 | sigorta atık değiştirildi beslendi. Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 21:03 | 2014-08-18 22:01 | 0.96667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
112619 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21331_4 | ekıplere bildirildi. kontrol edılıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 21:09 | 2014-08-18 22:49 | 1.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
112621 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4205_2 | Pipağzına araç yanaşmıyor. Pipoya yakın ev kilitli yarın açacaklar. Yarın aynı ekibimiz gidecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 21:14 | 2014-08-18 23:26 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
112622 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31056 TM_3 | KABLO ARIZASI VAR ARIZA MAHMUTBEY CD ORTASINDA CIKTIGINDAN DOLAYI GUNDUZ MUDAHALE EDILEMEDI GECE EKİBİ ARIZAYI GECE GIDERICEK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 21:09 | 2014-08-19 03:59 | 6.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
112624 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11047_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIAZALARIMIZ MEVCUT.HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE ONTROL EDİCEKTİR. KABLO ARZASI VAR ÖLÇÜ YAPILCAK..ölçü yapıldı kablo ekibi çalışıyor.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 21:23 | 2014-08-19 17:53 | 20.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0
112625 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIAZALARIMIZ MEVCUT.HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE ONTROL EDİCEKTİR. TOPRAKLAMA KOPMUŞ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 21:02 | 2014-08-18 22:30 | 1.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
112627 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24254 M.sinan Seilm Usta_23 | 24254 tmden 1 depar 250 A termik düşüktü beslendi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 21:28 | 2014-08-18 22:18 | 0.83333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
112630 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_10 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 21:22 | 2014-08-18 23:46 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
112633 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28035_4 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 21:25 | 2014-08-19 00:02 | 2.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 0 | 0
112636 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28026_2 | enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 21:47 | 2014-08-19 12:01 | 14.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113.8667 | 0 | 0
112639 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 21:53 | 2014-08-18 23:08 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
112640 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9048 Arıcılar Tem Yolu_4 | yarın gündüz tamir edilecek.**9048tm dp4 çekik direkten kablo kopmuş h.hat ekipleri çalışıyor.**arıza giderildi.YUSUF KILIÇ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 21:54 | 2014-08-19 09:50 | 11.9333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 704.0667 | 0 | 0
112642 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_3 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 21:56 | 2014-08-18 22:30 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
112650 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 22:27 | 2014-08-19 18:26 | 19.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 159.8667 | 0 | 0
112651 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_2 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 20:43 | 2014-08-18 22:48 | 2.0833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.5833 | 0 | 0
112652 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31049 TM_3 | BAKİ SK TAKİ KABLO ARIZASI ILE ALAKALI ARIZA OLCULDU BULUNAMADI ATLAMA ENERJİ VERİLDİ TRANŞE KAZILIYOR.YENI KABLO ATILACAK.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 22:21 | 2014-08-19 01:00 | 2.65 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 166.95 | 0 | 0
112655 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28177_2 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 22:19 | 2014-08-19 17:47 | 19.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 155.7333 | 0 | 0
112659 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28304_2 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 22:03 | 2014-08-19 15:18 | 17.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0
112661 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 22:42 | 2014-08-19 01:03 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
112669 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4083_18 | Arıza kayda alındı.Ekipler arızaya müdahale ediyorlar. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 22:59 | 2014-08-18 23:50 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
112670 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3229 b.oglu cıhangir anahtar sk_9 | ekibe bildirildi..A.G. KABLO 1 FAZ KOPUK.SABAH KABLO SERVİSİ EKİP KOYACAK. ABONELER ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 20:54 | 2014-08-19 17:03 | 20.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 0
112672 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | GAZİTEPE DM>KADIKÖY | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 23:21 | 2014-08-18 23:42 | 0.35 | 21 | 102 | 0 | 0 | 7.35 | 35.7 | 0 | 0
112675 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 23:28 | 2014-08-19 18:25 | 18.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151.6 | 0 | 0
112678 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20645_1 | nöbetçi ekiplerine verildi.. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 23:37 | 2014-08-19 02:15 | 2.6333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.6667 | 0 | 0
112681 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_13 | ekibe bildirildi.şube 1 faz kopuk.sabah kablo servisi ekip koyacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 23:41 | 2014-08-19 13:53 | 14.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 0 | 0
112682 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 23:43 | 2014-08-19 00:32 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
112683 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25466 PTT Parkköy Silivri SİLİVRİ_5 | ŞUBE NÖTR KLEMENSİ PATLAMIŞ.DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-18 23:50 | 2014-08-19 00:27 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
112687 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25930 HAÇİK MOSİK Ortaköy SİLİVRİ_4 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 00:11 | 2014-08-19 00:40 | 0.48333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 0 | 0
112691 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 00:15 | 2014-08-19 00:33 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
112692 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28600_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 00:14 | 2014-08-19 00:28 | 0.23333 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0.7 | 21.7 | 0 | 0
112700 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8124_5 | 8124 TM Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 00:59 | 2014-08-19 01:06 | 0.11667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
112702 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31541 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK..31541 TM DE ANA BARADA KAİDE YANIK MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR..ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 01:01 | 2014-08-19 10:33 | 9.5333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 600.6 | 0 | 0
112707 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI ÜNİVERSİTE-2 | o.g hat açmıştır ekiplerimiz bölgededir.. arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 01:18 | 2014-08-19 02:06 | 0.8 | 23 | 377 | 0 | 0 | 18.4 | 301.6 | 0 | 0
112709 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_6 | YERALTI KABLO ARIZASI 378 TM DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 01:03 | 2014-08-19 14:57 | 13.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1292.7 | 0 | 0
112715 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31856_13 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 02:23 | 2014-08-19 09:31 | 7.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0
112716 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21662_5 | ekiplerimiz bölgededir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 02:23 | 2014-08-19 03:12 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
112718 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_8 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA TAMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 02:42 | 2014-08-19 03:05 | 0.38333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0
112721 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21070_13 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz arızayı giderdi . Enerji verildi. 1006329,1007827 nolu başvurular farklı şube arızası , 112721 nolu iş emri ile birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 03:17 | 2014-08-19 05:47 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
112723 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21397_3 | Sigorta arızası. Ekiplerimiz tarafından arıza giderildi. 1005889 nolu başvuru farklı şube arızası. 112723 nolu iş emri ile birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 03:13 | 2014-08-19 03:35 | 0.36667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
112726 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18208_4 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Yer altı kablosu arızalı. Ölçülecek. Gece bina kapıları açılamadığından ölçü yapılamıyor. Sabah bakılacak.ölçülecek. ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi.2 mt 3x120 kablo,2 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 04:39 | 2014-08-19 14:39 | 10 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0
112727 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24254 M.sinan Seilm Usta_4 | Kofradan sigorta 1 adet. atıkdı.Değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 05:24 | 2014-08-19 05:57 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
112728 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24022 Celaliye ovayenice Yolu Halis Celep (DİREK)_4 | Kofradan 1 adet sigorta atıkdı.Değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 05:58 | 2014-08-19 06:51 | 0.88333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
112729 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28087_3 | 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 06:17 | 2014-08-19 09:39 | 3.3667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 313.1 | 0 | 0
112733 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31479 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK..ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 06:54 | 2014-08-19 08:54 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
112735 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8377_1 | ekibe verildi. sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 06:55 | 2014-08-19 08:10 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
112736 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31056 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 07:02 | 2014-08-19 08:17 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
112737 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_8 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 07:13 | 2014-08-19 07:37 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
112738 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23047 Akyol TM_3 | ekibe bildirildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 07:28 | 2014-08-19 07:48 | 0.33333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
112741 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_4 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 07:38 | 2014-08-19 08:22 | 0.75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
112744 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635) DEN DİASA( 22845) ÇIKIŞI | sokakta elektrikler yok arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı geçici açma oluştu. ekipler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra. hatta enerji aldı.karanlıkta yerimiz bulunmamaktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 07:51 | 2014-08-19 09:31 | 1.6667 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 833.3333 | 0 | 0
112746 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25452 Üst Trafo Y.Çanta SİLİVRİ_3 | OKSİT YAPMIŞ GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 08:06 | 2014-08-19 08:40 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
112747 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24327 türkoba Aslanbaba Cad. (DİREK)_7 | 1 depar sigorta atıkdı değiştirildi.Beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 08:16 | 2014-08-19 09:36 | 1.3333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
112749 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 08:16 | 2014-08-19 10:32 | 2.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
112750 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25197 YENİ ÖDM. Değirmenköy SİLİVRİ_4 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 08:21 | 2014-08-19 08:53 | 0.53333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
112751 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 526 B.evler F.selim Paşa Cad. _5 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı ölçü yapıldı,(526 TM'den bir adet depar çekildi) kazı yapıldı malzeme gonderıldı calısma devam edıyor ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 07:58 | 2014-08-19 22:16 | 14.3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1101.1 | 0 | 0
112755 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis- 4621 | ekiplere verildi.... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 08:28 | 2014-08-19 09:47 | 1.3167 | 0 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 4108 | 0 | 0
112758 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3799_10 | ekibe bildirildi tehlike önlendi kofradan fişler çekildi adoneye bilgi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 08:10 | 2014-08-19 09:34 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
112759 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11425_4 | EKİBE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 08:32 | 2014-08-19 09:04 | 0.53333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
112760 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28026_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 08:06 | 2014-08-19 14:40 | 6.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 610.7 | 0 | 0
112762 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_4 | EKIBE VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 08:47 | 2014-08-19 10:24 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
112763 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3247; kaptanpaşa zincirlikuyu cd. no:159_1 | Havai hat ekibine verildi Şube 2 faz kopuk Kablo servisi müdahale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 08:47 | 2014-08-19 17:55 | 9.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.9333 | 0 | 0
112765 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3680 b.oğlu hacıahmet mah, cinderesi _14 | Havai hat ekibine verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 08:47 | 2014-08-19 09:59 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
112766 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | EKIBE VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 08:51 | 2014-08-19 12:38 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
112767 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2056 kızıl elma cd. ziya gökalp sk._9 | y a şube arızası ( nötr ) voltajlar dengesiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 09:00 | 2014-08-19 15:19 | 6.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.5833 | 0 | 0
112770 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9509 Örnektepe E5 üstü Yayla damı sk._2 | h.hat ekiplerine bildirildi.*Cbs'ye göre 9509 tm dp-2 kofrada bi adet kaide yanık değişmesi gerekiyor,servisine bildirildi.(Yusuf kılıç) karanlıkta yer yok.yarın gündüz tamir edilecek. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 08:42 | 2014-08-19 21:43 | 13.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 0 | 0
112771 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_1 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 08:53 | 2014-08-19 11:40 | 2.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0
112773 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31135 TM_11 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILACAK...ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 09:02 | 2014-08-19 09:35 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
112775 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8669_18 | ekibe verildi. doğru şube kablo arızası. depar çekildi. kablo ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-19 09:13 | 2014-08-19 13:43 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
112777 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18033 | 18033TM'de trafo değişimi yapılıyor.çalışma bitti enerji verildi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-19 09:14 | 2014-08-19 16:48 | 7.5667 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 7460.7333 | 0 | 0
112780 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1800/1918 | DM 1800 DEN 1918 FİDERİNİN BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİ İLE ENERJİSİ KESİLDİ. DM 1800 DEN 1918 -1806-1026-1885 MERKEZLERDE ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 09:22 | 2014-08-19 12:33 | 3.1833 | 0 | 2616 | 0 | 0 | 0 | 8327.6 | 0 | 0
112781 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31012 TM_4 | KABLOCULARA VERİLDİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR..KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 09:18 | 2014-08-19 12:02 | 2.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
112783 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28366_2 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 09:16 | 2014-08-19 11:03 | 1.7833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 165.85 | 0 | 0
112790 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _2 | Ekiplere verildi. 20m 1*16 sube çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 09:05 | 2014-08-19 12:10 | 3.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
112792 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22075_3 | havai hatta kopuk vardı.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 08:56 | 2014-08-19 11:50 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
112795 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | HAVAİ HAT EKİBLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 09:26 | 2014-08-19 10:00 | 0.56 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 2.8 | 2715.44 | 0 | 0
112796 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 18609 | 18609TM'de trafo değişimi yapılıyor. çalışma bitti enerji verildi. karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-19 09:32 | 2014-08-19 21:42 | 12.1667 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 11996.3333 | 0 | 0
112797 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2722 tr1 yeşildirek aşir efendi cd.gürün han _16 | ABONE KOFRASINDA KAİDELER YANIK MONTAJ EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ kofra içinde kaide değişerek aboneye bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 09:48 | 2014-08-19 12:19 | 2.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5833 | 0 | 0
112800 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11072_4 | HAVAİ HAT EKİBLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 09:56 | 2014-08-19 18:07 | 8.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.2833 | 0 | 0
112801 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2058 koska cd. laleli öztaş otel içi_5 | SİGORTA ERİMESİ GİDERİLDİ (1 FAZ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 09:56 | 2014-08-19 10:56 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
112802 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28505_6 | KAİDE YANIK DİKEY YÜK AYIRICILI 1 FAZ CIKIŞ YAPMIYOR EKIPLERE VERILDI 28505 tm | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 09:58 | 2014-08-19 17:03 | 7.0833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 658.75 | 0 | 0
112803 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 09:50 | 2014-08-19 12:38 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
112804 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18570_12 | h.hat ekibine verildi. yeraltı kablosu arızalı,kablo ekibine verildi.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 1 ADET 3X120 İLAÇLI BUAT KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-19 09:55 | 2014-08-19 18:49 | 8.9 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 872.2 | 0 | 0
112806 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21403_7 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.SİGORTA ATIĞI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 10:08 | 2014-08-19 10:48 | 0.66667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
112807 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11359_3 | HAVAİ HAT EKİBLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 10:09 | 2014-08-19 18:02 | 7.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.1833 | 0 | 0
112808 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9073 K.Hane Asfaltı No:29 Karşısı_7 | h.hat ekiplerine bildirildi.**Direkden tamir edildi.(Yusuf kılıç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 10:13 | 2014-08-19 13:24 | 3.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0
112811 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 10:24 | 2014-08-19 23:19 | 12.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103.3333 | 0 | 0
112814 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31588_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 15 MT 3X16 ALPEK DEĞİŞTİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 10:19 | 2014-08-19 14:13 | 3.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
112815 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9016 S.Tepe Cihangir Sokak_9 | ekibe bildirildi.**9016 tm dp-9 iki faz toprak,kablo arızası servisine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi.*tamir edildi.enerji verildi.2 adet 3*35 Y buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 10:22 | 2014-08-19 19:15 | 8.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0
112817 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_6 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 10:27 | 2014-08-19 12:54 | 2.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
112818 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31912 TM_9 | KABLO ARIZALI İLK ÖLÇÜLEN YERDE DEGİLMİŞ ARIZA TEKRAR ÖLÇÜLDÜ KABLONUN YERİ TESBİT EDİLDİ KABLOCULAR YÖNLENDİRİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 09:52 | 2014-08-19 15:59 | 6.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0
112819 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28206_7 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 10:37 | 2014-08-19 18:06 | 7.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.8667 | 0 | 0
112820 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9016 S.Tepe Cihangir Sokak_9 | ekibe bildirildi.**9019 tm dp'da iki kablo üst süte bağlıydı,kablonun biri arzalı çıktı,arızalı kablo depardan ayrıldı ve diğer kabloya enerji verildi,cihangir sok.35 numara enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 10:42 | 2014-08-19 12:17 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
112821 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9019 Nurtepe Emrah Sok. Nişancılar Camii_5 | Ekibe bildirildi.**Yapılan kontrolde kablo yüzeye yakın geçiyor,ayrıca çalışma sırasında kabloyu iki yerinden yaralamışlar.servisine bildirildi.2 adet 3*120+70 lik fermuarlı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 10:42 | 2014-08-19 18:03 | 7.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
112826 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_2 | ABONE DAM DİREĞİ DİKİP HABER VERECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 10:56 | 2014-08-19 12:30 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
112827 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_4 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 10:56 | 2014-08-19 14:29 | 3.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0
112831 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-16 Kirazlı-1 (31799) | DÜNKÜ KABLO ARIZASINDAN DOLAYI MANEVRA YAPILIYOR...ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL ... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 11:05 | 2014-08-19 11:20 | 0.25 | 3 | 6999 | 0 | 0 | 0.75 | 1749.75 | 0 | 0
112837 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 22760 DM DEN 20591 ÇIKIŞI | O.G hat açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 11:13 | 2014-08-19 11:25 | 0.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
112839 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4322_7 | oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 11:22 | 2014-08-19 11:28 | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
112841 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3542; mecidiyeköy sakızağacı cad. pehlivan sk _5 | şube 3 faz kopuk kablo servisi çalışma yapıyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 11:22 | 2014-08-19 14:20 | 2.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0
112842 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28365_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 11:23 | 2014-08-19 20:57 | 9.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.5333 | 0 | 0
112845 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11117_3 | HAVAİ HAT EKİBLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.arıza ekibine veridi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 11:32 | 2014-08-19 14:57 | 3.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.9167 | 0 | 0
112848 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20967_7 | arıza kiplerine bildirildikablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 11:39 | 2014-08-19 16:39 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
112849 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21321_9 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.ekipler gitti kontrol etti tel kopuğu vardır. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 11:43 | 2014-08-19 14:34 | 2.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
112850 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9324 Gürsel mah. Akman sk. | OSOS çalışması nedeniyle 9324 tm'de enerji kesildi.*Çalışma bitirilip enerji verildi.(montaj=Mehmet akyol) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 11:39 | 2014-08-19 12:08 | 0.48333 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 284.6833 | 0 | 0
112852 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28268_15 | YERALTI KABLO ARIZASI 15 NOLU DEPAR CEKIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 04:22 | 2014-08-19 14:56 | 10.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 982.7 | 0 | 0
112853 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25054 PAPATYA MAH. Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | KLEMENSLER YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 11:45 | 2014-08-19 12:49 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
112854 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9154 Kağıthane girne cad. sonu_12 | Ekibe bildirildi.*9154 tm dp-12 çekik,Armin inş. çalışma sırasında kabloa vurmuş.servisine bildirildi.*Arıza tamamlanıp depara enerji verildi. (1 adet 120'lik ilaçlı buat kullanıldı)(kemal kılıç) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-19 11:36 | 2014-08-19 14:35 | 2.9833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 176.0167 | 0 | 0
112857 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4216_7 | ekiplere verildi...AĞAÇLAR HERHANGİ BİR TEHLİKE ARZ EDMİYOR 80 NUMARADKİ ABONE İSİM BENZERLİĞİNDEN ELEKTRİĞİ KESİLMİŞ MÜHERLENMESİ İSTİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 11:53 | 2014-08-19 17:35 | 5.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
112861 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-6 SİLİVRİ | Geçici açma. Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 11:56 | 2014-08-19 12:16 | 0.33333 | 43 | 688 | 0 | 0 | 14.3333 | 229.3333 | 0 | 0
112864 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28113_1 | EYÜP BELEDİYESİ KALDIRIM ÇALIŞMASI SIRASINDA YERALTI ŞUBEYİ KOPARMIŞ EKIPLERE VERILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 11:40 | 2014-08-19 19:47 | 8.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.9333 | 0 | 0
112865 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11812_2 | arıza ekibine verildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 12:11 | 2014-08-19 12:52 | 0.68333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
112866 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18227_5 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 12:08 | 2014-08-19 12:56 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
112869 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24264 M.Sinan Belediye Yanı | Bakım-Onarım Çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-19 12:15 | 2014-08-19 13:00 | 0.75 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 161.25 | 0 | 0
112870 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4482_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 12:14 | 2014-08-19 13:17 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
112871 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_5 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 12:15 | 2014-08-19 17:41 | 5.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0
112872 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_3 | HAVAİ HAT EKİBLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 12:22 | 2014-08-19 18:33 | 6.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.2833 | 0 | 0
112877 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Arnavutköy 3105 (10 KV) | EKİBE BİLDİRİLDİ. depar enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 12:27 | 2014-08-19 13:40 | 1.2167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 465.9833 | 0 | 0
112879 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18208_4 | revizyon yapılıyor.enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 12:42 | 2014-08-19 19:08 | 6.4333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 630.4667 | 0 | 0
112880 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_4 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 12:40 | 2014-08-19 14:31 | 1.85 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 172.05 | 0 | 0
112883 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1883_5 | TELSİZ 84/C SOK. NO 11 ŞUBE KABLOSU ARIZASI NEDENİ İLE DEPARIN ENERJİSİ KESİLDİ. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 12:51 | 2014-08-19 13:41 | 0.83333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
112884 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28451_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 12:45 | 2014-08-19 17:59 | 5.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.8667 | 0 | 0
112888 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_3 | ekıbe verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 12:51 | 2014-08-19 21:19 | 8.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0
112891 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11614_2 | HAVAİ HAT EKİBLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 13:08 | 2014-08-19 13:51 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
112892 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18543_11 | havai hat ekibine verildi. 18543tm'de sigorta erimesi tespit edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 13:03 | 2014-08-19 14:13 | 1.1833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 115.9667 | 0 | 0
112894 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3049; b.taş nüzhetiye cad, hüsrev gerede cd köşe_1 | ekibe bildirildi . kablo servisi çalışma yapıcak Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 13:09 | 2014-08-19 15:52 | 2.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 0 | 0
112899 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28107_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 13:16 | 2014-08-19 18:23 | 5.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.9333 | 0 | 0
112902 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20585_16 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 13:19 | 2014-08-19 14:41 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
112903 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8604_8 | havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 13:17 | 2014-08-19 21:44 | 8.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0
112904 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_5 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 13:20 | 2014-08-19 17:32 | 4.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
112905 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_3 | arıza tespiti için ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 13:18 | 2014-08-19 17:45 | 4.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0
112910 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21014_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 13:31 | 2014-08-19 16:31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
112911 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - TOKİ RMU ÇIKIŞI | 2 ad başlık patlak hatta manevra yapılarak enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 13:21 | 2014-08-19 14:36 | 1.25 | 0 | 4945 | 0 | 0 | 0 | 6181.25 | 0 | 0
112912 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_10 | n.montörlüğü ekibe verildi.y.a.şube arızalı depar enerjili kablo ekibine verildi.depar çekildi kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-19 13:32 | 2014-08-19 21:19 | 7.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0
112913 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1164/1340 | CALIŞMA TAMAMLANDI FİDERE ENERJİ ALINDI.KARANLIKTA ABONEMIZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 13:29 | 2014-08-19 15:22 | 1.8833 | 0 | 6856 | 0 | 0 | 0 | 12912.1333 | 0 | 0
112913 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1164/1340 | CALIŞMA TAMAMLANDI FİDERE ENERJİ ALINDI.KARANLIKTA ABONEMIZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 13:29 | 2014-08-19 15:22 | 1.8833 | 0 | 6856 | 0 | 0 | 0 | 12912.1333 | 0 | 0
112915 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1434 | TM 1434 İLE TM 1668 ARASI KABLO ARIZASI.FİDER RİNGİNDEN BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 13:42 | 2014-08-19 15:58 | 2.2667 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 2924 | 0 | 0
112919 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3026 beyoğlu aynalı çeşme çatıkkaş sk._1 | ekibe bildirildi ABONELER ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 13:35 | 2014-08-19 17:11 | 3.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
112922 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23075 Kabakça İstasyon mah._3 | oksit yapıldı.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 14:02 | 2014-08-19 15:43 | 1.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0
112924 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8669_7 | ekibe verildi. kablo arızası. depar çekili. kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-19 14:14 | 2014-08-19 15:31 | 1.2833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0
112925 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4090_9 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 14:16 | 2014-08-19 15:46 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
112926 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3512; 4.levent f.n.çamlıbel sk park içi_10 | ekibe bildirildi İSKİ A.G.Kabloyu koparmış kablo servisi müdahale ediyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 15:55 | 2014-08-19 21:14 | 5.3167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 212.6667 | 0 | 0
112931 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28087_15 | yer altı kablo arızası 28087 15 nolu depar çekildi ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 14:34 | 2014-08-19 22:05 | 7.5167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 699.05 | 0 | 0
112935 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2408 fener kiremit cd._11 | İSKİ Çalışma yaparken yeraltı kablosuna vurmuş,patlama oluyordu,2408 TM den 11 Nolu depar çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-19 14:44 | 2014-08-19 20:01 | 5.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0
112937 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21331_9 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 14:50 | 2014-08-19 20:32 | 5.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
112938 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23103 Ormanlı Köyü_3 | oksit yapıldı.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 14:46 | 2014-08-19 15:20 | 0.56667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
112940 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | Ekiplere verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 14:32 | 2014-08-19 20:50 | 6.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
112942 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28535 | bildirimli elektrik kesintisi şebeke çalışması 28535 tm | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 14:59 | 2014-08-19 16:28 | 1.4833 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1380.9833 | 0 | 0
112943 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 CELALİYE 24200 DM - BASINKENT ÇIKIŞI | köy içi çıkışı açmış beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 15:04 | 2014-08-19 15:30 | 0.43333 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 0
112944 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28406_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 15:00 | 2014-08-19 23:15 | 8.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
112945 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 15:08 | 2014-08-19 19:02 | 3.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 0
112949 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 113 B.evler Kıbrıs Cad. Hazımersu İÖO altı_2 | sube kesımı yapıldıgından dolayı enerjı kesıldı kesım yapıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 15:13 | 2014-08-19 15:46 | 0.55 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0
112950 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ÇANTA(OKUL YANI)>E.ÇANTA | AKYOL MOBİLYA LOGAR ÇALIŞMASI YAPARKEN OG KABLOMUZA HASAR VERMİŞTİR. OG KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-19 15:27 | 2014-08-19 16:11 | 0.73333 | 14 | 574 | 0 | 0 | 10.2667 | 420.9333 | 0 | 0
112952 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11521_11 | tamır edıldı.enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 15:28 | 2014-08-19 17:31 | 2.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
112954 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 471 Güngören Eşref Bitlis Cad. Avcılar Sk._2 | 3*50+25 sube kablo 2 faz arızalı ölçüm yapıldı kazı calısması yapılıyor calısma devam edıyor ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 15:37 | 2014-08-20 00:15 | 8.6333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 664.7667 | 0 | 0
112958 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 15:40 | 2014-08-20 18:27 | 26.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 107.1333 | 0 | 0
112959 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2380 küçük ayasofya tahsin bey sk._15 | 2380 TM D15 DE NH BOY 2 400 A. Kaide yanık, enerji geçirmiyor, montaj servisine bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 15:26 | 2014-08-19 20:02 | 4.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0
112961 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_2 | ekibe verildi. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 15:46 | 2014-08-19 21:25 | 5.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
112962 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2111 şehit Mehmet paşa yokuşu _2 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 1 FAZ, tamir edilerek,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 15:46 | 2014-08-19 21:24 | 5.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.1667 | 0 | 0
112964 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3033 şişli valikonagı cad, madolyan sk no:4_1 | ekıbe verıldı Şube 3 faz kopuk sabah kablo servisi müdahale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 15:46 | 2014-08-19 17:00 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
112967 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23491 Ahmediye Klise Bayırı(Otoban Kenarı)_2 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 15:53 | 2014-08-19 18:20 | 2.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
112969 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_3 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 15:56 | 2014-08-19 17:34 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
112971 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24060 S.Paşa Yoğurthane Yavuz Selim İlk.Öğ._4 | sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 15:43 | 2014-08-19 17:27 | 1.7333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
112973 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_6 | yer altı kablo arızası 378 tm den 6 nolu depar çekik | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 15:39 | 2014-08-19 17:13 | 1.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 145.7 | 0 | 0
112977 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18003_4 | h.hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 16:10 | 2014-08-19 19:28 | 3.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0
112978 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21195_10 | nöbetçi ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi bölgeye eenerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 16:20 | 2014-08-19 17:05 | 0.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
112980 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28585 TAŞOLUK CANGALÇEŞME MEVKİ 3_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 16:17 | 2014-08-20 02:30 | 10.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.8667 | 0 | 0
112982 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28001_16 | BİR FAZ SİGORTA ERİMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 16:23 | 2014-08-19 18:06 | 1.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
112987 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3049; b.taş nüzhetiye cad, hüsrev gerede cd köşe_1 | EKIBE VERILDI ABONELER ENERJILI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 16:07 | 2014-08-19 16:58 | 0.85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
112988 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9024 K.Hane Hasdal Levsu Yapı Koop._12 | ekibe bildirildi.( Cbs'ye göre 9024 tm dp 12 olabilir ) 3 faz kopuk.D.Ş. kablo arızası,servisine bildirildi.2 adet 3*70/35 lik ilaçlı düz buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 16:19 | 2014-08-19 21:41 | 5.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
112990 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _9 | havai hat ekibine bildirildi.( Hüseyin ALBAYRAK ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 16:23 | 2014-08-19 18:58 | 2.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
112992 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24239 S.Paşa Camcıoğlu Sit._4 | Yer altı arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 14:58 | 2014-08-19 19:53 | 4.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.5833 | 0 | 0
112993 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21915_7 | oksit ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 16:42 | 2014-08-19 17:49 | 1.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
112995 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_3 | direkten toprak oksit.klemens değiştirildi.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 16:44 | 2014-08-19 18:21 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
112998 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28396_5 | yer altı doğru şube arızası 397 tm den 5 depar nolu depar çekildi 2577 sk 12 2573 sk 30 numara | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 10:25 | 2014-08-19 22:23 | 11.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.7333 | 0 | 0
112999 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 16:46 | 2014-08-20 18:27 | 25.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 102.7333 | 0 | 0
113003 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11479_5 | HAVAİ HAT EKİBLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.İSKİ KABLOYA VURMUŞ .KABLO EKİBİ ÇALIŞIYORARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 17:05 | 2014-08-19 19:06 | 2.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0
113007 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20921_11 | adrese 3x16 şube kablousu tekrar çekilmiştir. fail bilgileri işlenmiştir. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-19 17:08 | 2014-08-19 19:18 | 2.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
113008 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29222_8 | yer altı kablo arızası 29222 tm den 8 nolu depar çekik tu çekik gezer elektrik | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-19 17:16 | 2014-08-19 21:00 | 3.7333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 347.2 | 0 | 0
113010 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18033_5 | montaj ekibine verildi.siğorta arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 16:56 | 2014-08-19 18:16 | 1.3333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 130.6667 | 0 | 0
113011 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3512; 4.levent f.n.çamlıbel sk park içi_21 | Şube 1 faz kopuk atlama enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 14:16 | 2014-08-19 18:43 | 4.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0
113016 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11149_4 | HAVAİ HAT EKİBLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 17:24 | 2014-08-19 18:48 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
113019 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_4 | HAVAİ HAT EKİBLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 17:31 | 2014-08-19 18:47 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
113020 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25165 SARAÇOĞLU SİTESİ Parkköy Silivri SİLİVRİ_3 | KLEMENSLER YENİLENDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 17:09 | 2014-08-19 19:32 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
113023 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ_6 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 17:37 | 2014-08-19 19:43 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
113027 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 17:32 | 2014-08-20 02:30 | 8.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.8667 | 0 | 0
113030 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_3 | NÖTR KABLOSU KOPUĞU GİDERLDİ. 2 MT 16 LIK NÖTR KABLO KULLANILDI . 2 ADET KLEMENS KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 17:42 | 2014-08-19 18:41 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
113031 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18543_11 | h.hat ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 17:33 | 2014-08-19 18:41 | 1.1333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 111.0667 | 0 | 0
113037 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28050_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 17:50 | 2014-08-19 20:31 | 2.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
113044 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20921_8 | şube kopuğu arızası giderildi. enerji verildi. fail bilgileri şirket adı uğurlu nakliyat 20 metre 3x16 şube kablosu çekilmiştir. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-19 17:58 | 2014-08-19 19:13 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
113048 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28522_2 | 5 mt 3x16+25 alpek çekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 17:55 | 2014-08-20 15:11 | 21.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 170.1333 | 0 | 0
113049 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28532_11 | 15 MT 3*16+25 ALPEK ÇEKİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 17:53 | 2014-08-19 20:57 | 3.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
113054 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23075 Kabakça İstasyon mah._2 | ekipte/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 18:09 | 2014-08-19 19:44 | 1.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
113055 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | EKİBE VERİLDİ.ORTA GERİLİMDE AÇMA OLDU EKİB MÜDAHLE EDİYORARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 11731 LE 11944 ARASI ARIZALI RİNGİ OLMADIGINDAN KABLO ARIZASI YAPILDIKTAN SONRA ENERJİ VERİLECEK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 18:14 | 2014-08-19 19:47 | 1.55 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 9.3 | 26824.3 | 0 | 0
113058 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1887_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.TRAFO DENKLASE OLMUS SEBEB GORULEMEDI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 18:23 | 2014-08-19 19:04 | 0.68333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 0 | 0
113061 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9629 Gürsel mah. Kuzulu sk. Selamet camii_3 | havai hat ekibine bildirildi.TÜMLEÇ SOK.NO:21 deki direkten enerji alıyor.Tamir edildi.( Bekir TİTİZ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 18:12 | 2014-08-19 19:10 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
113064 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11040_3 | HAVAİ HAT EKİBLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAKARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 18:09 | 2014-08-19 22:42 | 4.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0
113066 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25023 BEYCİLER MERKEZ Beyciler SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 18:34 | 2014-08-19 19:20 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
113068 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28562_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 18:38 | 2014-08-20 13:28 | 18.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150.8 | 0 | 0
113070 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28416_2 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 18:31 | 2014-08-20 17:57 | 23.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 187.4667 | 0 | 0
113073 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28310_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 18:46 | 2014-08-20 13:54 | 19.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 153.0667 | 0 | 0
113074 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23099 Hisarbeyli köyü_3 | ekipte/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 18:49 | 2014-08-19 20:46 | 1.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
113076 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28901 ESKİ ŞAMLAR KÖYÜ DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 18:06 | 2014-08-19 20:16 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
113077 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4303_1 | tamir edildi.ç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 18:55 | 2014-08-19 20:18 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
113079 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1349/1547 | VEELİEFENDİSALT 1547 ARASI KABLO 1 FAZ ARIZALI DEPAR RINGINDEN BESLENDİ KARANLIKTA ABONEMIZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 19:01 | 2014-08-19 21:01 | 2 | 0 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 4736 | 0 | 0
113081 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28502_4 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 19:09 | 2014-08-20 17:47 | 22.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 181.0667 | 0 | 0
113082 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18257_1 | ekibe verildi.şube bağlantısı yapıldığından dolayı depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor.bağlantı yapıldı enerji verildi.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 18:10 | 2014-08-19 20:49 | 2.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
113087 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11264_3 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 19:16 | 2014-08-19 20:08 | 0.86667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
113089 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20054_11 | sigorta arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 19:16 | 2014-08-19 20:46 | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
113090 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ESENLER FİDERİ | Atışalanı şalttan Esenler Fideri topraktan açtı.N.montörlüğü ekibi müdahale ediyor.Atışalanı Şalt ile 18042 Tm Arası 35 KV Kablo arızalı.18019 tm den tersten beslendi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 19:13 | 2014-08-19 21:12 | 1.9833 | 1 | 12819 | 0 | 0 | 1.9833 | 25424.35 | 0 | 0
113091 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20935_14 | sigorta atığı giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 19:08 | 2014-08-19 20:38 | 1.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
113092 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3026 beyoğlu aynalı çeşme çatıkkaş sk._4 | ekip bakıyorŞube 1 faz kopuk .geçici enerji verilmiş.kablo servisi ekip koyacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 19:20 | 2014-08-20 07:40 | 12.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 86.3333 | 0 | 0
113094 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18555_11 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 19:28 | 2014-08-19 21:08 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
113096 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8530_8 | Ekibe verildi.Rami açık oto pazarı tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 19:42 | 2014-08-19 19:49 | 0.11667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
113097 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11731-11944 | 11731 DM İLE 11944 TM ARASI OG KABLO ARIZASI TEBİT EDİLDİ ÖLÇÜ YAPILIP KABLO ARIZASI YAPILDIK TAN SONRA ENERJİ ALINACAK .KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ tamiredildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 19:46 | 2014-08-20 01:26 | 5.6667 | 1 | 13841 | 0 | 0 | 5.6667 | 78432.3333 | 0 | 0
113099 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3512; 4.levent f.n.çamlıbel sk park içi_3 | şube 1 faz kopuk atlama enerji verildi kablo ekibi geçiyor.abone enerji kestirmiyor sabah müdehale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 19:47 | 2014-08-19 23:21 | 3.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 0 | 0
113102 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20569_6 | oksit arızası. oksit ekiplerine bildirildi.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 19:49 | 2014-08-19 21:49 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
113103 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 19:49 | 2014-08-19 22:37 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
113104 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_10 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 19:54 | 2014-08-20 15:48 | 19.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 159.2 | 0 | 0
113105 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8524_2 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.3 faz şube arızası,Ölçü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 19:56 | 2014-08-20 06:59 | 11.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0
113107 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20545_5 | havai hattını kopardılar havai hat ekiplerine bildiirldi. enerji kesildi ekıp çalışmakta tel kopuğu giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 19:50 | 2014-08-19 22:50 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
113109 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2153_5 | A.G.YERALTI KABLOSUNA YERALTI KAZI ÇALIŞMASINDA VURULMUŞ, 2153 TM den 5 nolu depar çekildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-19 20:01 | 2014-08-19 22:34 | 2.55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0
113110 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25236 2. TRAFO Okul Yanı Kurfallı SİLİVRİ_2 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 20:11 | 2014-08-19 20:57 | 0.76667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5667 | 0 | 0
113111 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4323_2 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 20:10 | 2014-08-19 22:38 | 2.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
113112 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 19:58 | 2014-08-20 19:24 | 23.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 93.7333 | 0 | 0
113114 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3104_1 | ekip bakıyorDoğru şube kablo patlamış 3104 tm;den depar 5 ve 6 çekik.depar 5ve 6 enerjılı.aboneler enerjı aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 20:17 | 2014-08-20 02:06 | 5.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 0 | 0
113116 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1712 TR 1_11 | ANA KABLO ARIZASI ŞUBE KAPILARI AÇILAMADIGIN DAN ÖLÇÜ YAPILAMADI ARIZA BULUNAMADI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 20:18 | 2014-08-20 13:36 | 17.3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1107.2 | 0 | 0
113118 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28122_3 | Ekiplere verildi. Doğru şube ve arıza giderildi ve 28122 TM DEN 3 NOLU DEPARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 20:24 | 2014-08-20 19:24 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0
113119 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18239_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 19:55 | 2014-08-19 22:07 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
113120 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28451_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 16:03 | 2014-08-20 20:01 | 27.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 223.7333 | 0 | 0
113121 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_7 | enerji verildi ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 20:31 | 2014-08-20 01:28 | 4.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
113122 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4164_3 | ARIZA gıderıldı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 20:15 | 2014-08-19 23:29 | 3.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
113123 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31477 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31477 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 20:32 | 2014-08-19 21:31 | 0.98333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 61.95 | 0 | 0
113129 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_4 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 20:44 | 2014-08-19 23:36 | 2.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0
113131 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._1 | havai hat ekibine bildirildi.( Cbs'ye göre 9212 tm dp 1 olabilir. ) BELEDİYE ÇALIŞMA ESNASINDA KABLOYA VURMUŞ.2 FAZ GELMİYOR.D.Y.A ŞUBE KABLO ARIZASI.KOMPAKT ŞALTERDEN ATLAMA CERYAN VERİLDİ.KARANLIKTA YER YOK.YARIN GÜNDÜZ TAMİR EDİLECEK. ( Bekir TİTİZ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-19 20:44 | 2014-08-19 22:08 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
113132 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20157 HÜR SULTAN DM DEN 20236 ÇIKIŞI | O.G hat açtı. ekiplerimiz müdehale etmektedir.Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 20:53 | 2014-08-19 21:45 | 0.86667 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 95.3333 | 0 | 0
113133 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 20:47 | 2014-08-20 02:29 | 5.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
113135 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21066_8 | OKSİR ARIZASI.ekiplere bildirildi ilgilenmktedirler.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 20:56 | 2014-08-19 22:21 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
113136 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 20:50 | 2014-08-20 02:28 | 5.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0 | 0
113139 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 21876 MERCEDES DM den 21888 çıkışı | O.G hat açtı .Ekiplerimiz müdehale etmektedir .Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 21:03 | 2014-08-19 21:46 | 0.71667 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 358.3333 | 0 | 0
113141 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4033_2 | ARIZA gıderılıd enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 20:59 | 2014-08-19 23:30 | 2.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
113142 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 21:11 | 2014-08-20 02:26 | 5.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
113144 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3033 şişli valikonagı cad, madolyan sk no:4_1 | ekibe bildirildi Şube 3 faz kopuk Kablo servisi müdahale ediyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 21:10 | 2014-08-20 15:10 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
113145 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_18 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 21:18 | 2014-08-20 12:33 | 15.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0
113149 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4208_4 | ARIZA gıderıldı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 21:29 | 2014-08-19 23:30 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
113155 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23160 Fabrikalar (Boğaziçi)_2 | ekipte/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 22:03 | 2014-08-19 22:33 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
113156 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21765_7 | sokak ta elektrikler yok arıza ekıbıne bıldırıldı bakıldı nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 22:08 | 2014-08-19 23:38 | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
113158 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25972 S.S. ECEM OBA YAPI K.(Kum ocakları)Y.ÇANTA_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 22:22 | 2014-08-19 22:55 | 0.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
113161 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2809 kadırga cinci meydanı temizlik işleri_5 | T.M. DEN ÜST FAZ KAİDE YANIK AYRICA 1 FAZ SİGORTA ATIK GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 22:15 | 2014-08-20 01:26 | 3.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0
113164 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8907_8 | havai hat ekibine verildi.klemens arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 22:29 | 2014-08-20 01:49 | 3.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
113165 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3653 Beyoglu tarlabası, halepli bekir sok _3 | ekibe bildirildi.şube 1 faz kopuk.kablo servisi ekip koyacak.geçici enerji verldi sabah tamir ekibi gelecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 21:41 | 2014-08-19 23:22 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
113168 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1022_5 | ANA KABLO 1 FAZ İZOLE KABLO ARIZASI GECE KAPILAR ŞUBE KAPILARI AÇILAMADIĞINDAN ARIZA TESPİT EDİLEMEDİ. ANAKABLO ARIZASI NEDEN İLE TM 1022 ENERJİSİ KESİLDİ.TM 1022 ENERJİ ALDI. DEPAR 5 ÇEKİLİ EKİPLER ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 22:45 | 2014-08-20 09:45 | 11 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0
113169 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2166 fatih kıztaşı sultan hastanesi_2 | şebeke çalışması Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 22:46 | 2014-08-20 00:01 | 1.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
113170 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_5 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.**Tamir edildi.(vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 22:45 | 2014-08-20 09:54 | 11.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.9 | 0 | 0
113171 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28628_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 22:44 | 2014-08-20 14:33 | 15.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126.5333 | 0 | 0
113173 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _3 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.**arıza giderildi.VURAL GÜVEN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 22:47 | 2014-08-20 09:21 | 10.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0
113176 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | ESENYURT ESENKENT 20000 DM DEN ÖRNEK SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI (20946) | o.g hat açtı. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 22:52 | 2014-08-19 23:11 | 0.31667 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 0 | 0
113178 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3107_1 | şube 3 faz kopuk Nötr arızalıydı. Giderildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 22:17 | 2014-08-20 15:59 | 17.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 0
113179 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4149_3 | arıza gıderılıd enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 22:49 | 2014-08-20 00:29 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
113180 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25010 FENER KÖYÜ (Havuz yanı) Fener SİLİVRİ_7 | DEPAR ÇIKIŞ ALPEĞİNİN KLEMENSİ PATLAMIŞ.YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-19 23:40 | 2014-08-20 00:22 | 0.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
113184 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_1 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 | 2014-08-20 22:40 | 22.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 181.3333 | 0 | 0
113187 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_9 | Havai hat ekibine verildi. Direkten yer altı şube arızalı. Aboneler gece gürültüden rahatsız olduğu için çalışmaya müsaade edilmedi. Sabah yapılacak. tamir edildi.2 mt 4x10 kablo ve 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 00:14 | 2014-08-20 12:07 | 11.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0
113192 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1201_4 | ŞUBE KABLOSU (NÖTR KOPUK)ARIZALI KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 00:18 | 2014-08-20 12:22 | 12.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96.5333 | 0 | 0
113194 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ALİPAŞA DM > K.KILIÇLI | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 00:29 | 2014-08-20 01:02 | 0.55 | 8 | 378 | 0 | 0 | 4.4 | 207.9 | 0 | 0
113196 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_9 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 00:14 | 2014-08-20 00:49 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
113198 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25037 YALI KENT Semizkumlar SİLİVRİ_6 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 01:00 | 2014-08-20 01:58 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
113205 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9116 İzzetpaşa Çiftliği Hemşire Okulu_5 | ekibe bildirildi.*( 9116 tm dp 5 ) 2 faz sigorta erimesi.enerji verildi.*ekip:ilhan sönmez | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 01:30 | 2014-08-20 02:19 | 0.81667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 48.1833 | 0 | 0
113207 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ALİPAŞA DM>ALİPAŞA KÖY İÇİ(SANAYİ) | HATTA KONAN LEYLEKLERDEN DOLAYI AÇMALAR OLUYOR.HATTA ASILI KALAN LEYLEKLER ALINDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 01:58 | 2014-08-20 03:18 | 1.3333 | 14 | 396 | 0 | 0 | 18.6667 | 528 | 0 | 0
113212 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21326_8 | arıza ekıbıne bıldırıldı nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 02:38 | 2014-08-20 02:53 | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
113215 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28827_3 | direkten yer altı şube arızası direkten ayrıldı.şube arızası tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 03:41 | 2014-08-21 04:11 | 24.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0
113218 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24334 Tepecik Meydan RMU_3 | Merkezde 2 adet sigorta atıkdı.Değişti beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 06:09 | 2014-08-20 07:44 | 1.5833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
113221 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11616_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 06:47 | 2014-08-20 10:36 | 3.8167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0
113230 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 15 Kemer Country 1 | EKİBEBİLDİRİLDİ KONTIROLUYAPILIYOR 15 fider saltan astı bosta enerji isteddı ve gecıcı acma oldugu tespıt edıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 07:00 | 2014-08-20 07:46 | 0.76667 | 9 | 4700 | 0 | 0 | 6.9 | 3603.3333 | 0 | 0
113231 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25458 2. TRAFO Beyciler SİLİVRİ_3 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 07:42 | 2014-08-20 08:38 | 0.93333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
113232 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24334 Tepecik Meydan RMU_9 | yeraltı arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 07:41 | 2014-08-20 14:44 | 7.05 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 148.05 | 0 | 0
113234 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18218_7 | n.mont.ekibine verildi. yeraltı şube kablosu arızalı,kablo ekibine verildi. tamir edildi.1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 07:49 | 2014-08-20 18:04 | 10.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0
113237 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20258_4 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 07:52 | 2014-08-20 09:55 | 2.05 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.65 | 0 | 0
113238 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21331_9 | Klemens arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 08:04 | 2014-08-20 10:35 | 2.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
113239 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25530 SİLİVRİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ Silivri SİLİVRİ_4 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 08:11 | 2014-08-20 08:52 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
113242 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 433 Merter Nadide Sk. Vakko yanı_1 | 4*10 kablo 2 faz arızalı,yeri belli,ekip verildi,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 08:17 | 2014-08-20 11:10 | 2.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 0 | 0
113243 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1096_9 | TM 1096 DAN DEPAR 9 2 FAZ SİGORTA ATIKTI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 07:56 | 2014-08-20 09:36 | 1.6667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 106.6667 | 0 | 0
113244 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20585_12 | Abonenin şube kablo bağlantısı yapılacaktır. Arıza havai hat ekibine bildirildi.arıza giderildi.21:00 civarı enerji verildi. bilgisayarda sistem gittiğinden arızayı geç kapatmak zorunda kaldık. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 08:17 | 2014-08-20 20:01 | 11.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
113247 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9263 Aşağı Ağaçlı köyü_1 | ekıbe bıldırıldım gıdıp bakılıcak abonenın madurıyeti giderilicek tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 08:33 | 2014-08-20 10:30 | 1.95 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 115.05 | 0 | 0
113255 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28361_3 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 08:54 | 2014-08-20 10:53 | 1.9833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 184.45 | 0 | 0
113256 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18237_8 | havai hat ekibine verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 08:41 | 2014-08-20 10:04 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
113259 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28114_6 | Ekiplere verildi. Doğru şube ve 28114 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ, tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 08:54 | 2014-08-20 18:37 | 9.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.7333 | 0 | 0
113260 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_5 | havai hat ekibine verildi. direkten yeraltı şube kablosu arızalı,ölçü ekibine verildi. ölçüldü,kablo ekibi çalışıyor tamir edildi.1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı ve enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 08:48 | 2014-08-20 15:23 | 6.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0
113264 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | ekıplere verıldı TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:02 | 2014-08-20 18:27 | 9.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.6667 | 0 | 0
113265 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_2 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:01 | 2014-08-20 19:24 | 10.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.5333 | 0 | 0
113266 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24050 K.oba Durak (DİREK)_8 | Kablo arızası vardı giderildi.Enerji mevcut 2 ihbarda aynı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 08:48 | 2014-08-20 12:27 | 3.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0
113267 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4185_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 08:46 | 2014-08-20 09:55 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
113270 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9027 Çağlayan Yayla Sokak Kütüphane Yanı_2 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.VURAL GÜVEN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 08:47 | 2014-08-20 09:42 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
113272 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9509 Örnektepe E5 üstü Yayla damı sk._2 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. VURAL GÜVEN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 08:59 | 2014-08-20 09:44 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
113275 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20083_7 | havai hat tel kopuğu arızası. Ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:13 | 2014-08-20 12:01 | 2.8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
113276 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_4 | a.köy. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:12 | 2014-08-20 10:27 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
113278 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1756/1926 | ITM 1200 DEN 1756 DEPARI KESİLDİ.TM 1756-1926-1851-1886 BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI YAPILIYOR. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:19 | 2014-08-20 13:49 | 4.5 | 0 | 5160 | 0 | 0 | 0 | 23220 | 0 | 0
113279 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28082_5 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:23 | 2014-08-20 17:49 | 8.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.4667 | 0 | 0
113280 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11355-h.hat çıkışı | IKITELLI SALT MERKEZDEN AYAZMA 1 FIDERI ACTI EKIBE VERILDI MUDEHALE EDILIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:19 | 2014-08-20 10:16 | 0.95 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0
113281 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_1 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:25 | 2014-08-20 10:24 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
113284 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_3 | arıza gıderıldı enerjı verıldı havaı hat ekıbı ramazan bora | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:37 | 2014-08-20 11:49 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
113286 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9219 Çeliktepe Büyükdere cad. Benzinci yanı_1 | ekibe bildirildi.**Tamir edidli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:18 | 2014-08-20 11:20 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
113287 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 403 Kocasinan Merkez Mah. Hürriyet Cad. | bakım çalışmasından dolayı geçici olarak enerji kesildi,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-20 09:41 | 2014-08-20 13:21 | 3.6667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 2812.3333 | 0 | 0
113289 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 471 Güngören Eşref Bitlis Cad. Avcılar Sk._9 | 3*50+25 sube kablo 2 faz arızalı ölçüm yapıldı(471 TM'den 1 adet depar çekildi)arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:34 | 2014-08-20 15:36 | 6.0333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 464.5667 | 0 | 0
113290 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21174_5 | Yer altı kablo arızası tespiti yapıldı. Ölçü yapılarak arıza noktası bulundu. Ekip çalışıyor.sistem olmadığından arızayı geç kapatmak zorunda kaldık 21:30 civarı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:40 | 2014-08-20 21:33 | 11.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8833 | 0 | 0
113291 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8740_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:48 | 2014-08-20 12:16 | 2.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
113292 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | YAKUPLU 20196 D.M den 22812 çıkışı | Kazı sırasında yer altı kabloya zarar verilmiştir Ekip arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:47 | 2014-08-20 11:26 | 1.65 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
113293 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9346 Okmeydanı Aslangazi cad. Cami karşısı_4 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:53 | 2014-08-20 12:24 | 2.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
113294 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31451 TM_12 | MONTAJ EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK kaide yanığı değiştirildi...enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:54 | 2014-08-20 10:10 | 0.26667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
113295 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11811_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:32 | 2014-08-20 15:33 | 6.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0
113298 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24262 M.Sinan Global_3 | Kofradan 1 faz sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 10:04 | 2014-08-20 11:12 | 1.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
113300 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4376_3 | kablo arızası yapıldı aboneye enerjı verıldı.... abonenın kendı şalteri bırfazı cıkış vermıyor aboneye bılgı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 10:10 | 2014-08-20 14:41 | 4.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0
113301 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25389 GÜMÜŞKUMSAL Y.Çanta SİLİVRİ_4 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 09:05 | 2014-08-20 10:47 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
113302 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28449_8 | D.Y.Ş.ARIZASI D.ÇEKİK EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 10:14 | 2014-08-20 12:23 | 2.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
113313 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28252_2 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 10:41 | 2014-08-20 20:00 | 9.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.5333 | 0 | 0
113314 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ 1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 10:42 | 2014-08-20 11:33 | 0.85 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 9.35 | 12949.75 | 0 | 0
113318 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20609_5 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 10:57 | 2014-08-20 13:57 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
113320 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8503_11 | ekibe verildi. iski şube kablosuna vurmuş depar çekildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-20 11:01 | 2014-08-20 13:18 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
113321 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 188-2 Keresteciler Sitesi Savaş Cd. Çınar Sok._1 | TM'den bir faz sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 11:01 | 2014-08-20 11:27 | 0.43333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
113322 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4015_6 | ekiplere verildi sırayla müdahale ediliyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 11:03 | 2014-08-20 12:46 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
113323 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22180_3 | kofradan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 11:09 | 2014-08-20 11:57 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
113326 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3653 Beyoglu tarlabası, halepli bekir sok _1 | 3653 TM de kablo servisi çalışıyor . TAMİR EDİLDİ ENERJİ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 11:11 | 2014-08-20 15:32 | 4.35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0
113328 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 293 Güngören Gençosman Mah. Topçu Sk._1 | oksit tamiri yapıldı,arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 10:38 | 2014-08-20 12:07 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
113332 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2270 aksaray cerrahpaşa cd. | osos çalışması için enerji kesildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 11:19 | 2014-08-20 11:55 | 0.6 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0
113335 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9308 Gültepe Akıcı sk._2 | Ekibe bildirildi.*9308 tm dp-2 iki faz toprak kablo arızası,servisine bildirildi.*tamir edildi.enerji verildi.1 adet 4*16 buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 11:21 | 2014-08-20 18:22 | 7.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 0
113336 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_12 | klamens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 11:09 | 2014-08-20 16:09 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
113339 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3512; 4.levent f.n.çamlıbel sk park içi_1 | 3512 TM de kablo servisi çalışıyor Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 11:26 | 2014-08-20 13:18 | 1.8667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 74.6667 | 0 | 0
113340 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28310_9 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 11:33 | 2014-08-20 17:36 | 6.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0
113341 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22315_3 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 11:32 | 2014-08-20 12:08 | 0.6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
113343 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31844_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 1 FAZ SİGORTA ATIK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 11:32 | 2014-08-20 11:56 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
113344 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21690_8 | yer altı şube kablo arızası vardır. . Arıza ekibe bildirildi. Ekip arızayla ilgileniyor.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 11:18 | 2014-08-20 20:29 | 9.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 82.65 | 0 | 0
113346 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21195_11 | Abonenin şubesi kopuktu. Arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 11:28 | 2014-08-20 15:24 | 3.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
113348 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3288 b.taş baraboros bulv.aygören sk_2 | Ekibe bildirildi Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 11:29 | 2014-08-20 12:34 | 1.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
113350 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8669_2 | ekibe verildi.iski kabloya vurmuş depar çekildi.ekip çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-20 11:34 | 2014-08-20 15:06 | 3.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
113352 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3175_1 | Kablo servisi çalışıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 11:40 | 2014-08-20 17:11 | 5.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.6167 | 0 | 0
113353 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21816 keyfo D.M den 21852 ENKA BANKACILAR ÇIKIŞI | 22232 den Emka çıkışı O.G. kablo vuruğu arızası nedeniyle açmıştı. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-20 11:40 | 2014-08-20 13:25 | 1.75 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1137.5 | 0 | 0
113354 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3808 Osmanbey şair nigar sk _2 | ekip bakıyorkofreden sıgorta atık Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 11:36 | 2014-08-20 12:05 | 0.48333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
113356 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_4 | ekıp kontrol ettı kablo arızası var yerı bellı kablo ekıbıne verıldı ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.HAVAI HAT EKIBI ALI HAYDAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 11:26 | 2014-08-20 16:43 | 5.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.9833 | 0 | 0
113357 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21580_10 | Arıza havai hat ekibine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 11:54 | 2014-08-20 20:25 | 8.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
113359 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2166_9 | AG KABLO ARIZASI(1FAZ), Tamir edildi, enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 11:55 | 2014-08-20 16:18 | 4.3833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0
113360 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT ESENKENT 20000 DM 20010 RİNG ÇIKIŞI | O.G Hat açtı .Ekiplerimiz ilgilenmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 11:59 | 2014-08-20 12:43 | 0.73333 | 1 | 299 | 0 | 0 | 0.73333 | 219.2667 | 0 | 0
113363 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18539_7 | havai hat ekibi yönlendirildi. alpek yanığı tespit edildi.müdahale ediliyor tamir edildi,enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 11:57 | 2014-08-20 16:06 | 4.15 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 406.7 | 0 | 0
113366 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20689_5 | arıza ekiplerine bildirildi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 12:01 | 2014-08-20 14:31 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
113370 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 23000 KÖYLER FİDERİ | ekibe verildi .ekip çalışiyor.ayırıcı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 12:12 | 2014-08-20 12:52 | 0.66667 | 78 | 903 | 0 | 0 | 52 | 602 | 0 | 0
113371 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi _14 | h.hat ekibe bildirildi.zeki usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 12:01 | 2014-08-20 14:01 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
113375 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28410 | MONTAJ EKİBİ TRAFOYA BAKIM ÇALIŞMASI YAPIYOR. BİLDİRİMLİ KESİNTİ ÇALIŞMA BİTTİ TRAFOYA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 12:07 | 2014-08-20 14:10 | 2.05 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1908.55 | 0 | 0
113378 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22315_3 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 12:22 | 2014-08-20 14:12 | 1.8333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.8333 | 0 | 0
113382 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11946_4 | EKIP KONTROL ETTI KABLO ARIZASI VAR OLCU YAPILACAK .ölçü yapıldı kablo ekibine verildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 12:29 | 2014-08-21 09:53 | 21.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1284 | 0 | 0
113384 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31733_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 12:31 | 2014-08-20 13:40 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
113385 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_7 | h.hat ekiplerine bildirildi.bekir usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 12:27 | 2014-08-20 13:56 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
113387 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4075_2 | arıza gıderılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 12:36 | 2014-08-20 16:58 | 4.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
113388 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9190 Cendere İndirici T.M._1 | NET ELEKTRİK çalışma esnasında CENDERE İNDİRİCİ önünde 1 adet 3x25+16 - 3x120+70 lik kablonun izolesini sıyırmış*tamir edildi.enerji verildi.*2 adet 120 lik fermuarlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 12:41 | 2014-08-20 18:22 | 5.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0
113391 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_2 | Ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 12:28 | 2014-08-20 13:39 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
113393 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_7 | H.hat ekibine bildirildi.bekir usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 12:44 | 2014-08-20 13:48 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
113394 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9502 Çeliktepe İnönü cad. Kaptan sk._6 | Ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 12:38 | 2014-08-20 13:49 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
113398 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 22540 DM DEN 20570 ÖZALP ÇIKIŞI | O.G hat açtı Ekiplerimiz müdehale etmektedir.Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 13:20 | 2014-08-20 13:59 | 0.65 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 733.2 | 0 | 0
113399 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20402_4 | ekibe bilgi verildi.sigorta arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 13:23 | 2014-08-20 14:08 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
113400 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18625_8 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 13:24 | 2014-08-20 18:27 | 5.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0
113402 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18241 | programlı kesinti.18330TM'de hücre değişimi yapılıyor. çalışma tamamlandı,enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-20 13:26 | 2014-08-20 18:09 | 4.7167 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 4650.6333 | 0 | 0
113403 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_10 | arıza tespiti için ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 13:29 | 2014-08-20 15:29 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
113405 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_4 | ekıplere verıldı. enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 13:35 | 2014-08-20 14:23 | 0.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0
113411 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 405 Bahçelievler Soğanlı Mah. Çağatay Sk. | trafo bakım çalışması enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-20 13:43 | 2014-08-20 17:59 | 4.2667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 3272.5333 | 0 | 0
113412 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29401_5 | YER ALTI KABLO KÖRLENECEK 29401 TM'DEN DEPAR ÇEKİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 13:41 | 2014-08-20 15:59 | 2.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 213.9 | 0 | 0
113415 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21828_9 | Yer altı kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. Bölgye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-20 13:47 | 2014-08-20 15:39 | 1.8667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 | 0 | 0
113418 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1851 | TRAFO DENKLASE OLMUS ENERJİ VERILDI KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 13:52 | 2014-08-20 14:35 | 0.71667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 462.25 | 0 | 0
113420 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_11 | oksit arızası gideirldi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 13:53 | 2014-08-20 16:03 | 2.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
113423 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_14 | klamens arıza giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 14:01 | 2014-08-20 16:12 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0
113424 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9382 K.hane Sularidaresi Hünkar skAksu Koop.._2 | Ekip arızayı gidermek için çalişiyor.Zeki usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 13:23 | 2014-08-20 14:14 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
113429 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8740_1 | ekibe verildi.kablo arızalı ekibe verildi.ölçüldü. ekip çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 14:04 | 2014-08-20 22:05 | 8.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.0667 | 0 | 0
113430 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4176_5 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 14:10 | 2014-08-20 17:52 | 3.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
113434 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | ıs emrı sırasına konuldu TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 13:58 | 2014-08-20 18:28 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
113435 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2839 TR 1 | 2839 tm denklanse edılmıs olup calısma bıtmıstır enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 14:11 | 2014-08-20 14:31 | 0.33333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 201.6667 | 0 | 0
113438 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3026 beyoğlu aynalı çeşme çatıkkaş sk._4 | Kablo servisi çalışıyor. Tamir edildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 14:09 | 2014-08-20 15:16 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
113443 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11122_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 14:08 | 2014-08-20 14:46 | 0.63333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
113445 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4232_5 | arıza gıderılıd enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 14:18 | 2014-08-20 14:59 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
113446 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8682_7 | dya şube arızalı direkten ayrıldı.Tamir edildi.Direkten bağlandı.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 14:23 | 2014-08-20 19:37 | 5.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 0 | 0
113447 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11144_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 14:13 | 2014-08-20 19:10 | 4.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0
113448 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3034; kuledibi kule altı_17 | Ekibe bildirildi. Tamir edildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 14:19 | 2014-08-20 14:47 | 0.46667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
113451 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29325_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 14:27 | 2014-08-20 20:58 | 6.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.1333 | 0 | 0
113453 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_9 | klamens arızası gideirldi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 14:35 | 2014-08-20 19:05 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
113455 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1875 | bakım calışması bıttı tm lere enerji alındı karanlık abonemız yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 14:28 | 2014-08-20 17:55 | 3.45 | 0 | 7095 | 0 | 0 | 0 | 24477.75 | 0 | 0
113457 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2440 kadırga binbirdirek peykhane sk._3 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 1 FAZ( Abone dükkanını kapatıp gidiyormuş, arızanın 21 .08.2014 günü yapılmasını istiyorlar) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 14:40 | 2014-08-20 15:40 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
113459 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8506_5 | ekibe verildi. depar çekili. ekip çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 14:45 | 2014-08-20 19:18 | 4.55 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 0
113460 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8212_6 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 14:46 | 2014-08-20 17:12 | 2.4333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 116.8 | 0 | 0
113461 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28852_2 | direkten yer altı şube arızası direkten ayrıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 14:53 | 2014-08-20 20:13 | 5.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
113462 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11817_2 | KABLO ARIZASI ATLAMALI ENERJILI HAVAI HAT EKIBI ALI HAYDAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 14:47 | 2014-08-20 19:13 | 4.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 | 0 | 0
113463 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28398_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 14:57 | 2014-08-20 20:04 | 5.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.9333 | 0 | 0
113464 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20286_11 | klamens arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 14:55 | 2014-08-20 17:55 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
113466 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31969_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 14:56 | 2014-08-20 17:32 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
113467 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3061 bebek inşirah yokusu ptt yanı _2 | Nöb. mont. ekibine bildirildi.Kofradan 100 lük nh sigorta değiştirildi.abone enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 14:47 | 2014-08-20 18:35 | 3.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
113468 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2153_2 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 1 FAZ, tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 15:12 | 2014-08-20 22:12 | 7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0
113470 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 596 Güngören Soğanlı Cad. Can Sk._9 | oksit giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 15:07 | 2014-08-20 18:25 | 3.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
113471 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20708_11 | sigorta arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 15:17 | 2014-08-20 17:17 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
113475 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._1 | havai hat ekiplerine bildirildi.*113131 nolu iş ile ilgili.2.bir arıza çıktı.d.y.şube kablo arızası.kablo yanmış.servisine bildirildi.ekip:bekir titiz Arıza tamir edilip şube direkden bağlandı.(1 adet 160 Amper kofra kullanıldı)(mahir dilber) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 15:22 | 2014-08-20 23:08 | 7.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0
113476 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_6 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 15:26 | 2014-08-20 17:03 | 1.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
113479 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*kofradan sigorta basılmamış.sigorta basıldı.enerji verildi.*ekip:hüseyin albayrak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 15:29 | 2014-08-20 17:19 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
113482 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 15:30 | 2014-08-20 22:11 | 6.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.7333 | 0 | 0
113485 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9473 Cendereyolu Propen_2 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.çalışma esnasında kabloya zarar vermişler.servisine bildirildi.*ekip:hüseyin Albayrak*9473 tm dp 2 çekik*tamir edildi.enerji verildi.120 lik buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 15:34 | 2014-08-20 21:50 | 6.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
113487 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_4 | arıza gıderıldı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 15:39 | 2014-08-20 16:54 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
113490 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9382 K.hane Sularidaresi Hünkar skAksu Koop.._2 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*9382 tm dp 2 çekik.12 metre 3*70 lik alpek ister.ekibe bildirildi.*ekip:engin kara*tamir edildi.enerji verildi.10 metre 3*70+95+16 alpek kullanıldı.ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 15:47 | 2014-08-20 18:16 | 2.4833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 146.5167 | 0 | 0
113492 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11235_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 15:36 | 2014-08-20 19:10 | 3.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 0 | 0
113494 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28361_7 | Ekiplere verildi trafo dan 28361 tm den 1 faz sigorta erimesi, arıza tair edildi ve enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 15:46 | 2014-08-20 16:23 | 0.61667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
113495 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 15:47 | 2014-08-20 16:50 | 1.05 | 15 | 1880 | 0 | 0 | 15.75 | 1974 | 0 | 0
113497 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 837 Güngören Atatürk Cad. Tümet Sk. içi_9 | kablo arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 15:19 | 2014-08-20 18:50 | 3.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.1333 | 0 | 0
113500 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1863_3 | arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 15:52 | 2014-08-20 16:52 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
113504 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 15:51 | 2014-08-20 18:29 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
113505 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9167 Gürsel mah. Denizmen sk._1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.ekip:hüseyin albayrak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 15:52 | 2014-08-20 20:12 | 4.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
113507 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3288 b.taş baraboros bulv.aygören sk_1 | Ekibe bildirildi. 3288 tm den sigorta değişimi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 15:23 | 2014-08-20 17:28 | 2.0833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 83.3333 | 0 | 0
113508 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18576_9 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 15:58 | 2014-08-20 17:05 | 1.1167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 109.4333 | 0 | 0
113509 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28122_3 | 113118 iş nolu şube arızası tamiratı için 122 tm den enerji kesilmiştir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 15:57 | 2014-08-20 19:25 | 3.4667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 322.4 | 0 | 0
113511 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_6 | tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 16:03 | 2014-08-21 13:09 | 21.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 168.8 | 0 | 0
113514 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9033 İ.E.T.T. Garajı Arkası_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.ekiğ:hüseyin albayrak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 16:07 | 2014-08-20 20:06 | 3.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0
113515 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4176_10 | arıza gıderılıdı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 16:00 | 2014-08-20 18:20 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
113517 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 16:02 | 2014-08-20 17:28 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
113518 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20943_11 | kablo arızası giderildi. enerji verildi. Özyurt aş tarafından 120 lik kabloya bvurulmuştur. zapıt tutuldu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-20 16:13 | 2014-08-20 17:18 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
113519 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | EKİBE VERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 16:18 | 2014-08-20 18:29 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
113520 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21697_4 | Havai hat ekiplere bildirildi ilgilenmektedir.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 16:14 | 2014-08-20 18:09 | 1.9167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.75 | 0 | 0
113522 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18236_14 | havai hat ekibine verildi. alpek yanığı tespit edildi.depar çekildi müdahale ediliyor. tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 16:23 | 2014-08-20 17:12 | 0.81667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 80.0333 | 0 | 0
113524 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2110 caferiya sk._4 | şebeke çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 16:18 | 2014-08-20 19:54 | 3.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0
113526 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21643_8 | oksit arızası.ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 15:56 | 2014-08-20 18:22 | 2.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
113527 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28827_2 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 16:27 | 2014-08-20 22:09 | 5.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0
113532 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_11 | şube sigorta atığı gideirldi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 16:39 | 2014-08-20 20:09 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
113537 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20294_8 | kabloa arızası giderildi. enerji mevcuttur. adres inşaat bölgesidir. kabloya vuran herhangi bir firma yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 16:43 | 2014-08-20 20:53 | 4.1667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0 | 0
113538 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18543_11 | n.mont. ekibine verildi. 18543tm'den sigorta erimesi tespit edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 16:48 | 2014-08-20 18:29 | 1.6833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 164.9667 | 0 | 0
113540 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_11 | çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar verilmiş. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-20 16:53 | 2014-08-20 18:53 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
113547 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4101_2 | arıza gıdrılıdı enerjı verıulıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 17:06 | 2014-08-20 18:58 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
113548 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31873_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDILIYOR.SIGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 16:59 | 2014-08-20 17:43 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
113550 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KAVAKLI DM>ORTAKÖY SAN | ELİT MÜHENDİSLİK KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA OG KABLOMUZA HASAR VERMİŞTİR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-20 17:06 | 2014-08-20 20:36 | 3.5 | 25 | 1911 | 0 | 0 | 87.5 | 6688.5 | 0 | 0
113551 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | D.KÖY DM 25197 DEPAR-4 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 17:10 | 2014-08-20 17:37 | 0.45 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2.7 | 2.25 | 0 | 0
113552 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21443_3 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 17:12 | 2014-08-20 22:33 | 5.35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0
113554 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_1 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 17:16 | 2014-08-20 18:32 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
113560 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31863_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDILIYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 17:15 | 2014-08-20 18:00 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
113562 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 646 Merter Keresteciler Sitesi Kasım sk İBB yanı_9 | 3*120+70 kablo arızalı.2. arıza çıktı 54 numaranın şubesi ayrıldı diğer numaralar enerji aldı çalışma sabaha devam edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 17:28 | 2014-08-21 05:07 | 11.65 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 897.05 | 0 | 0
113565 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 15:50 | 2014-08-20 19:34 | 3.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
113566 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31516 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDILIYOR.OKSIT ARIZASI GIDERILDI ENERJI VERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 17:25 | 2014-08-20 19:33 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
113567 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 741 B.evler soğanlı mah.nevruz sok. | trafo bakım çalışması çalışma bitti.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-20 17:25 | 2014-08-20 20:26 | 3.0167 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 2313.7833 | 0 | 0
113568 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_14 | klamens arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 17:34 | 2014-08-20 18:14 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
113569 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11441_14 | EKIP KONTROL ETTI KABLO ARIZASI VAR OLCU YAPILACAK .enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 17:42 | 2014-08-21 07:52 | 14.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 99.2833 | 0 | 0
113571 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9031 .Tepe Çilekli Caddesi_3 | havai hat ekiplerine bildirildi.**tamir edildi.(Hüseyin Albayrak) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 17:34 | 2014-08-20 22:08 | 4.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0
113573 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3288 b.taş baraboros bulv.aygören sk_1 | Ekibe bildirildi. 3288 tm depar 2 sigorta değişimi yapıldı aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 17:43 | 2014-08-20 19:24 | 1.6833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 67.3333 | 0 | 0
113579 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2307 tr1 fatih horhor kırma tulumba sk_14 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 1 FAZ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 17:52 | 2014-08-21 11:59 | 18.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90.5833 | 0 | 0
113581 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_10 | çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar verilmiş. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-20 17:44 | 2014-08-20 18:44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
113583 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9019 Nurtepe Emrah Sok. Nişancılar Camii_4 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.**Tamir edildi.(hüseyin Albayrak) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 17:54 | 2014-08-20 22:34 | 4.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
113584 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9017 San. Mah. Halil Rahman Caddesi_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tehlike önlendi.ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 17:57 | 2014-08-20 20:14 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
113585 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9197 Gültepe Ulu sk._1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.no:8 kofradan fişler çekildi.tehlike önlendi.ekip:hüseyin albayrak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 18:00 | 2014-08-20 18:27 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
113588 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_9 | oksit arızası giderildi enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 17:59 | 2014-08-20 18:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
113592 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26236 TÜVTÜRK AŞ.(Yeni Sanayi Bölgesi)ALİPAŞA_2 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 18:14 | 2014-08-20 18:51 | 0.61667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0
113594 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116 şişli kurtuluş turkbeyi sk no:37 karşısı_13 | Hava i hat ekibine bildirildi 3207 tm trafo 2 depar 3 3 faz sigorta değişimi yapıldı aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 18:10 | 2014-08-20 19:21 | 1.1833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 47.3333 | 0 | 0
113595 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22035_3 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 18:25 | 2014-08-20 19:21 | 0.93333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
113596 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1886_7 | ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 18:24 | 2014-08-20 22:15 | 3.85 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 246.4 | 0 | 0
113597 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072_3 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 18:27 | 2014-08-20 21:49 | 3.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0
113600 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 13 Kilsan | enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 17:53 | 2014-08-20 18:51 | 0.96667 | 96 | 2103 | 0 | 0 | 92.8 | 2032.9 | 0 | 0
113601 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_8 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 18:38 | 2014-08-20 18:54 | 0.26667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
113603 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23335 Bahşayiş Köyü_1 | ekipte.oksit yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 18:46 | 2014-08-20 19:58 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
113605 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11357_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 18:32 | 2014-08-20 21:49 | 3.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.9833 | 0 | 0
113606 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11424_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. HAVAI HAT EKIBI ALI HAYDAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 18:38 | 2014-08-20 21:28 | 2.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
113607 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31557 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDILIYOR.OKSİT TEMİZLENDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 18:44 | 2014-08-20 20:50 | 2.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
113610 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9387 ESKORT Bilgisayar_3 | ekibe bildirildi.*9387 tm dp 3 çekik.armin inşat çalışma esnasında 1 adet 3*120 lik kabloyu yaralamış. 1 adet 70 lik kablonun izolesini sıyırmış.servisine bildirildi. Arıza tamamlanıp depara enerji verildi.(1 adet fermuarlı 70'lik buat kullanıldı) (refik taş) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 18:37 | 2014-08-20 22:52 | 4.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
113614 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25045 VİLLA KENT Y.Çanta SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 18:57 | 2014-08-20 20:23 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
113617 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_3 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 19:04 | 2014-08-20 21:49 | 2.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
113622 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 19:09 | 2014-08-20 20:25 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
113625 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 19:17 | 2014-08-20 20:02 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
113635 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11355_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 18:40 | 2014-08-20 21:49 | 3.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0
113638 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22002_3 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 19:38 | 2014-08-20 20:27 | 0.81667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
113642 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_2 | ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI HAVAI HAT EKIBI ALI HAYDAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 19:29 | 2014-08-20 21:00 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
113648 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28349_4 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 20:01 | 2014-08-21 11:13 | 15.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 0
113651 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 20:08 | 2014-08-20 20:57 | 0.81667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
113653 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9154 Kağıthane girne cad. sonu_3 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.**Tamir edildi.(hüseyin Albayrak) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 19:42 | 2014-08-20 22:58 | 3.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
113654 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_6 | Gece h.hat olmadığı için sabah bakılacak**Tamir edildi.(vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 20:03 | 2014-08-21 10:32 | 14.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 0 | 0
113655 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_7 | havai hat ekibine verildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 20:13 | 2014-08-20 21:19 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
113656 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31011 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31011 TM DEN TAMİR EDİLEN KABLO ENERJİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 20:17 | 2014-08-21 00:23 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
113659 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8428_3 | Şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 20:33 | 2014-08-20 20:50 | 0.28333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
113660 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4483_3 | gecıcı havayı hattan enerjı verılıdı kablo arızası var yarın yapılıp bılgı verılecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 20:32 | 2014-08-20 23:32 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
113661 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 20:38 | 2014-08-20 21:25 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
113666 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4220_3 | arıza kayda alınıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 20:48 | 2014-08-20 21:50 | 1.0333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32.0333 | 0 | 0
113667 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25029 SİLİVRİ SEYMEN MERKEZ K.Seymen SİLİVRİ_5 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 20:53 | 2014-08-20 22:39 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
113669 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 13 Kilsan | Kemerburgaz ekiplerine bildirilldi.alibeyköy şalt fider 13 ten camper kopuk.ekip çalışıyor.arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 19:22 | 2014-08-20 20:35 | 1.22 | 96 | 2103 | 0 | 0 | 117.12 | 2565.66 | 0 | 0
113670 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18273_7 | havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 20:51 | 2014-08-20 21:26 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
113676 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11203_12 | ENERJİLİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 21:04 | 2014-08-20 23:19 | 2.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0
113679 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 073 Güngören Soğanlı Cad._2 | Havaihatann oksit arızası tamir edildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 21:08 | 2014-08-20 22:46 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
113683 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9250 Göktürk Meydan Eski Belediye _11 | Ekibe verildi. kontrol edilecek.yapılan kontolde kofrelere 1 faz gelmedigi görüldü. ölçü arabası gelmesi bekleniyor.**ölçü yapılamadı arıza tamirne i sabah devam edilecek.**ölçü yapıldı kablo servisi çalışıyor.**iki noktada yapılan arıza çalışması neticesinde arıza giderilemedi kablo da 3 . arıza cıktı tekrar ölçü yapılıyor.ekip çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 21:26 | 2014-08-22 03:41 | 30.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1784.75 | 0 | 0
113686 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11358_3 | EKIP KONTROL ETTI ALPEK KABLO YANIK BI ADET DIREK DIKILIP ENERJI VERILECEK HAVAI HAT EKIBI ALI HAYDAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 21:35 | 2014-08-20 22:35 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
113689 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_7 | ENERJİVERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 21:38 | 2014-08-21 00:02 | 2.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
113694 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25395 VİLLAKENT ( İLAVE ) Y.Çanta SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 21:55 | 2014-08-20 23:21 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
113697 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 22:01 | 2014-08-21 00:04 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
113700 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3367 (35 KV) | ekibe bildirildi.O.G. KABLOYU KOPARMIŞLAR BELEDİYE YOL ÇALIŞMASI YAPIYOR. ENERJİ 3367 TM DEN KAPATILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 21:00 | 2014-08-20 23:48 | 2.8 | 5 | 8431 | 0 | 0 | 14 | 23606.8 | 0 | 0
113707 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._3 | ekibe verildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 22:42 | 2014-08-21 00:48 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
113709 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 22:55 | 2014-08-21 00:12 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
113711 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11657_3 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 22:59 | 2014-08-20 23:34 | 0.58333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
113713 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2844 yedikule genç ağa sk._8 | A.G.KABLO ARIZASI (3FAZ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 23:20 | 2014-08-21 12:04 | 12.7333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 0
113714 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8082_4 | Havai hat ekibine verildi*TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 23:39 | 2014-08-21 00:32 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
113715 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 25005 OVAYENİCE MERKEZ Ovayenice ÇATALCA | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 23:40 | 2014-08-21 00:56 | 1.2531 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 236.8275 | 0 | 0
113722 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31135 TM_3 | EKİBE VERİLDİ BAKILACAK.KABLODAN DUMAN ÇIKIYOR KABLOCULAR YÖNLENDİRİLDİ..KABLO ARIZASI DUMAN ÇIKAN YERDE BULUNAMADI ÖLÇÜLMESİ GEREKİYOR..ÖLÇÜ BEKLENİYOR..ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 00:17 | 2014-08-21 16:36 | 16.3167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1027.95 | 0 | 0
113723 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Şişli 3360 (35 KV) | çalışma nedeniye enerji kesildi.3305 3993 3085 3623 tm lerde bakım çalışması yapıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 00:33 | 2014-08-21 02:35 | 2.0333 | 10 | 1925 | 0 | 0 | 20.3333 | 3914.1667 | 0 | 0
113725 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | YERALTI KABLO ARIZASI 28073 TM DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKİLDİENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 00:45 | 2014-08-21 14:09 | 13.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 0
113726 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3256_3 | 3116 Tm sube kablosu 2 faz kopuk .sabah kablo servisi ekip koyacak. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-20 17:37 | 2014-08-21 16:27 | 22.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 159.8333 | 0 | 0
113729 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2427 aksaray cd._2 | T.M. DEN 1 FAZ SİGORTA ATIK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 01:20 | 2014-08-21 02:24 | 1.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
113730 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700 İTM TR1 | ekipler manevra yapıyor manevra bitti karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 01:20 | 2014-08-21 01:37 | 0.28333 | 0 | 15827 | 0 | 0 | 0 | 4484.3167 | 0 | 0
113734 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23175 İzzettin Giriş_4 | a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 01:35 | 2014-08-21 01:45 | 0.16667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
113735 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23600 - SUBAŞI | kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 01:39 | 2014-08-21 01:45 | 0.1 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0
113736 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12599-12601 | ekibe verildi bakılıyor... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 01:42 | 2014-08-21 04:27 | 2.75 | 0 | 11072 | 0 | 0 | 0 | 30448 | 0 | 0
113738 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_2 | TRAFODAN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 01:57 | 2014-08-21 02:25 | 0.46667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
113739 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4400 ( TR2) -4115 | Depara enerji verildi. 4180 T.M. Askeriye Başlık Patlak Sabah Kablo ekipleri yapacak. Jenaratörleri var. Sabaha kadar idare edebileceklerini söylediler. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 02:00 | 2014-08-21 03:35 | 1.5833 | 2 | 2810 | 0 | 0 | 3.1667 | 4449.1667 | 0 | 0
113740 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ESENLER FİDERİ | manevra yapılıyor.manevra yapıldı enerji verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 02:12 | 2014-08-21 02:22 | 0.16667 | 1 | 12819 | 0 | 0 | 0.16667 | 2136.5 | 0 | 0
113741 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20700_3 | Sigorta atığı arızası. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 03:27 | 2014-08-21 03:33 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
113742 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20055_1 | Yeraltı kablo arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmış. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 03:37 | 2014-08-21 07:52 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
113744 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 050-052 | manevra çalışması yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 04:20 | 2014-08-21 04:24 | 0.066667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 51.1333 | 0 | 0
113745 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11109_6 | HAVAİHAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILCAK..EKİB BAKTI ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 04:17 | 2014-08-21 08:20 | 4.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0
113749 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_4 | 30 mt 1x16+25 şube ister tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 04:54 | 2014-08-21 10:25 | 5.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.1333 | 0 | 0
113750 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3506 b.taş dikilitaş emirhan cd park içi_1 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 04:49 | 2014-08-21 05:29 | 0.66667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
113753 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23206 İzzettin Ercan Çift._2 | ekibe bildirildi klemens değişti arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 06:11 | 2014-08-21 06:31 | 0.33333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
113755 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_3 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 07:09 | 2014-08-21 07:45 | 0.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
113760 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_2 | ekib yönlendirildi oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 07:16 | 2014-08-21 07:51 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
113761 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28378_6 | YER ALTI ŞUBE ARIZASI DEPAR ENERJILI ARIZALI YERIN USTUNDE ARÇ OLDUGUNDAN DOLAYI ARIZA YAPILAMIYOR DEPARA GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 09:24 | 2014-08-21 14:37 | 5.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0
113762 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20077_4 | ekib bilgi verildi.oksit arızsı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 07:30 | 2014-08-21 08:14 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
113763 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12177-ŞANTİYELER | AYDINLATMA EKİPLERİNE VERİLDİ.hatta açma var ekibe verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 06:34 | 2014-08-21 09:10 | 2.6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0
113765 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22873_3 | ekib bilgi verildi sigorta arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 07:24 | 2014-08-21 08:09 | 0.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
113766 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8703_1 | nöb mont ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 07:23 | 2014-08-21 08:42 | 1.3167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0
113767 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28243_2 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 07:12 | 2014-08-21 07:48 | 0.59 | 18 | 93 | 0 | 0 | 10.62 | 54.87 | 0 | 0
113768 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11876_1 | arıza ekibine verildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 07:38 | 2014-08-21 14:11 | 6.55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0
113769 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2362_2 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 07:43 | 2014-08-21 08:23 | 0.66667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
113772 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 525 B.evler F. Selim Paşa Cd. Demet Sk._2 | 4*16 ŞUBE 2 FAZ ARIZALI,EKİP VERİLDİ,ÖLÇÜSÜ YAPILDI(525 TM'den 1 tane depar çekildi) arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 07:34 | 2014-08-21 20:02 | 12.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.7333 | 0 | 0
113775 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25990 OVAYENİCE KÖYÜ DM. Ovayenice ÇATALCA_5 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 08:04 | 2014-08-21 09:05 | 1.0167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3167 | 0 | 0
113777 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._6 | Ekibe bildirildi.**9312 dp-6 çekik,kablo arızası servisine bildirildi.**Arıza tamir edilip depara enerji verildi.(1 adet 4x16 buat kullanıldı)(burhan telli) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 07:50 | 2014-08-21 13:18 | 5.4667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 322.5333 | 0 | 0
113778 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._4 | Ekibe bildirildi.**tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 08:05 | 2014-08-21 11:28 | 3.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
113779 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_5 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 08:12 | 2014-08-21 09:02 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
113781 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28001_6 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 08:17 | 2014-08-21 09:56 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
113782 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3913_6 | ekibe bildirildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 07:50 | 2014-08-21 10:25 | 2.5833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 103.3333 | 0 | 0
113784 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11124_2 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 08:14 | 2014-08-21 09:06 | 0.86667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
113785 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21065_3 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 08:04 | 2014-08-21 10:19 | 2.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
113786 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 08:16 | 2014-08-21 11:26 | 3.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 294.5 | 0 | 0
113788 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21108_2 | Yer altı kablo arızası tespiti yapıldı kablo ve ölçü ekibi ilgili adreste çalışmaktadır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 08:18 | 2014-08-21 17:44 | 9.4333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 141.5 | 0 | 0
113790 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4277_3 | arıza gıdırelıdı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 08:08 | 2014-08-21 16:01 | 7.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.5333 | 0 | 0
113791 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_4 | Ekiplere verildi. enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 08:35 | 2014-08-21 09:30 | 0.91667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 85.25 | 0 | 0
113792 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR 11321 DM 11275 FİDER ÇIKIŞI | BAHÇEŞEHİR 11321 DM den 11275 çıkışı açtı . Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 08:33 | 2014-08-21 09:09 | 0.6 | 0 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 686.4 | 0 | 0
113793 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24287 S.Paşa Havuzkent_8 | Panodan 1 faz sigorta atıktı.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 08:38 | 2014-08-21 10:56 | 2.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
113794 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31602_13 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILACAK...KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 08:33 | 2014-08-21 13:33 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
113795 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25389 GÜMÜŞKUMSAL Y.Çanta SİLİVRİ_4 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 08:43 | 2014-08-21 10:04 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
113796 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 08:45 | 2014-08-21 17:48 | 9.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | 0
113798 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9105 S.Tepe Banat fırça fab. İçi_8 | Ekibe bildirildi.**9105 tm dp-8 bir faz kopuk,ana kablo arızası servisine bildirildi.9105 tm denklaşe.17:10 ( Necati YILMAZ )9105 tm'ye enerji verildi.17:20 arıza devam ediyor. Arıza tamamlanıp enerji verildi.(3x70+35 buat kullanıldı)(refik taş) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 08:48 | 2014-08-22 01:16 | 16.4667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 971.5333 | 0 | 0
113800 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1927_7 | AYDINLATMA KABLOSU.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-21 08:49 | 2014-08-21 09:51 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
113801 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3381_13 | Ekibe verildi kablo ekibi müdahale ediyor patlayan kablo belli değil tm den a.g deparlar çekildi, Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 08:46 | 2014-08-21 13:47 | 5.0167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200.6667 | 0 | 0
113802 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3486_1 | ekip bakıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 08:50 | 2014-08-21 10:40 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
113804 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18279_12 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 08:50 | 2014-08-21 09:50 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
113806 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28001_3 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 09:04 | 2014-08-21 10:50 | 1.7667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 164.3 | 0 | 0
113807 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25197 YENİ ÖDM. Değirmenköy SİLİVRİ_4 | 2 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 09:12 | 2014-08-21 10:22 | 1.1667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
113810 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335_4 | TMDEN SİGORTA ARIZASI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 09:15 | 2014-08-21 09:50 | 0.58333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
113811 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 757 Güngören orhon cad.azak sokak | 757 TM DE TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR,ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ BİTTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-21 09:12 | 2014-08-21 11:48 | 2.6 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1994.2 | 0 | 0
113813 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2440_3 | YA ŞUBE ARIZASI(1FAZ) , tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 09:14 | 2014-08-21 10:14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
113814 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_7 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 09:16 | 2014-08-21 09:47 | 0.51667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0
113818 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11109_14 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.3 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 09:33 | 2014-08-21 17:29 | 7.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.5333 | 0 | 0
113823 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | 8100 793-780 | 793-132-683 TM LERDE TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİ KESİLDİ.793 DEPARI KARANLIKTA,ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 09:35 | 2014-08-21 12:52 | 3.2833 | 0 | 1534 | 0 | 0 | 0 | 5036.6333 | 0 | 0
113825 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9616 Sütlüce Dereiçi_7 | H.hat ekibine bildirildi.abone pipa demiri yaptırıp haber verecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 09:46 | 2014-08-21 20:14 | 10.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0
113826 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24317 S.Paşa Megaron İnş._8 | Kablo arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 09:51 | 2014-08-21 12:51 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
113828 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_4 | ekıplere verıldı. kablo kopukları tamır edılıp enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 09:51 | 2014-08-21 13:04 | 3.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8667 | 0 | 0
113831 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3058 kuruçeşme muallim nacı, öksuz cocuk sk _1 | kablo ekibi bakıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 09:49 | 2014-08-21 17:59 | 8.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.1667 | 0 | 0
113834 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3229 b.oglu cıhangir anahtar sk_1 | H.Hat bakıyor Hat revizyon ister araç trafiği yoğun araç duramıyor trafik olmayan bir zamanda yapılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 09:59 | 2014-08-21 16:31 | 6.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
113835 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2150 tr1 eminönü ist.tic.odası_8 | YA ŞUBE ARIZASI(3FAZ), TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 10:02 | 2014-08-21 21:30 | 11.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.3333 | 0 | 0
113843 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22194_9 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 10:09 | 2014-08-21 12:10 | 2.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0
113845 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28894_16 | YER ALTI DOGRU ŞUBE ARIZASI DEPAR ÇEKIK 894 TMDEN 16 NOLU DEPARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 10:12 | 2014-08-21 18:02 | 7.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.6667 | 0 | 0
113851 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28073 TRAFO 2_1 | KABLO YANMIŞ TESPİTİ İÇİN DENKLAŞE EDİLDİ ENERJI VERILDI 1 NOLU DEPAR CEKIK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 10:23 | 2014-08-21 10:45 | 0.36667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0
113852 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18037_9 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Yer altı şube arızalı. Kablo ekibine verildi. Tamirat için elektrik kesildi. Kablo ekibi çalışıyor. Tamir edildi. Elektrik verildi. 1 ad. 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 10:24 | 2014-08-21 15:37 | 5.2167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 511.2333 | 0 | 0
113853 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _1 | H.Hat bakıyor. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 10:25 | 2014-08-21 12:41 | 2.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
113854 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28354_2 | SULTANGAZİ BELEDİYESİ İSKİ ÇALIŞMASI SIRASINDA DİREKTEN YER ALTI ŞUBEYİ KOPARMIŞ DİREKTEN AYRILDI GURBET OGLU İNSAAT | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-21 10:32 | 2014-08-21 14:55 | 4.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.0667 | 0 | 0
113858 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20692_9 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 10:33 | 2014-08-21 11:00 | 0.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
113860 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8600 - 8450 FİDERİ | nöbetçi montörlüğüne verildi.8450-8675 ARASI 35 KV KABLO ARIZALI depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 10:29 | 2014-08-21 13:00 | 2.5167 | 2 | 5126 | 0 | 0 | 5.0333 | 12900.4333 | 0 | 0
113862 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11352_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 10:43 | 2014-08-21 14:37 | 3.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
113863 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28046_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 10:44 | 2014-08-21 20:01 | 9.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0
113864 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28073 TRAFO 1_5 | YER ALTI KABLO ARIZASI 073 TMDEN 3 NOLU DEPAR CEKIK EKIPLER ÇALIŞIYOR ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 10:43 | 2014-08-21 14:10 | 3.45 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 320.85 | 0 | 0
113865 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9308 Gültepe Akıcı sk._2 | Ekibe bildirildi.**9308 tm dp-2 iki faz birleşmiş,kablo arızası servisine bildirildi.*9308 tm arıza nedeniyle denkleşe edildi. Arıza tamamlanıp enerji verildi.(3 adet 3x70+35 ilaçlı buat kullanıldı)(refik taş) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 10:57 | 2014-08-22 00:37 | 13.6667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 806.3333 | 0 | 0
113866 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1864_2 | ARIZA BITTI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 10:57 | 2014-08-21 16:46 | 5.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.5333 | 0 | 0
113870 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAKarıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 11:05 | 2014-08-21 19:15 | 8.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.1667 | 0 | 0
113871 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25895 ACAR YAPI İNŞ. Silivri SİLİVRİ_4 | YERALTI ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 10:50 | 2014-08-21 13:25 | 2.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
113872 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25398 HAKAN AKSU E - 5 Yanı Y.Çanta SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 10:51 | 2014-08-21 11:58 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
113878 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11124_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 11:10 | 2014-08-21 12:52 | 1.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0
113880 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3560_7 | Havaii hat ekibine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 10:03 | 2014-08-21 16:31 | 6.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.2667 | 0 | 0
113882 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.20 meter 3x16 kablo değiştrildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 11:25 | 2014-08-21 19:17 | 7.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.0667 | 0 | 0
113883 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21698_4 | Direk arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 11:27 | 2014-08-21 12:42 | 1.25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0
113884 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9327 Çağlayan Hamam sk._4 | Ekibe bildirildi.**9327 tm dp-4 çekik,beleledi ekipleri inşaat çalışması sırasında kabloya vurmuş,servisine bildirildi.1 ADET 3*120+70 LİK İALÇLI BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.( ALİ GÖK ) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-21 11:28 | 2014-08-21 18:40 | 7.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
113887 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8598_1 | NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜNE VERİLDİ.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 10:35 | 2014-08-21 13:16 | 2.6833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 0 | 0
113889 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28366_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 11:44 | 2014-08-22 12:18 | 24.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 196.5333 | 0 | 0
113890 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8310_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 11:09 | 2014-08-21 16:49 | 5.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
113891 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BAHÇELİEVLER GİS merkez (31024) | EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR..31842 TM DE PATLAMA OLMUŞ EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR...31842 TM DE ORTA GERİLİM HÜCRESİ PATLAK MONTAJ EKİBİ VE KABLO EKİBİ DURUMA MÜDAHALE EDİYOR..31842 TM DE 31315 TM GİDİŞİ HÜCRE PATLAK..31135 TM YE KADAR 31055 TM DEN ENERJİLENDİ.TABLOCU BEKLENİYOR DİGER TRAFOLAR TABLOCU ALINDIKTAN SONRA BAHÇELİEVLER GİSTEN ENERJİ VERİLECEK..31842 HARİÇ GERİİ KALAN TRAFOLARIMIZ ENERJİLİDİR.31842 TM DE MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 11:38 | 2014-08-21 13:53 | 2.25 | 1 | 6361 | 0 | 0 | 2.25 | 14312.25 | 0 | 0
113894 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BAHÇELİEVLER GİS Sanayii (31221) | EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR...BAHÇELİEVLER GİS İLE 31028 TM 3 MERKEZ ARASI 1 FAZ KABLO ARIZALI.31113 TM DEN ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 11:38 | 2014-08-21 13:28 | 1.8333 | 3 | 1911 | 0 | 0 | 5.5 | 3503.5 | 0 | 0
113896 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS-SEFAKÖY FİDERİ | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. BAĞCILAR GİS-SEFAKÖY FİDERİ toprak korumadan açtı. Ekip ilgileniyor. Karanlıkta olan trafolara elektrik verilmesi için ekip çalışıyor. 18523 tm den sonra sefaköy şebeke ile ilgili arıza. Depara elektrik verildi. Karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 11:59 | 2014-08-21 14:49 | 2.8333 | 2 | 6904 | 0 | 0 | 5.6667 | 19561.3333 | 0 | 0
113897 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11932_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 11:32 | 2014-08-21 16:34 | 5.0333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0
113899 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9630 Oto Sanayi Bayman cad. _6 | Ekibe bildirildİ.9630 TM DP 6 1 ADET SİGORTA ERİMESİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 12:01 | 2014-08-21 17:37 | 5.6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 330.4 | 0 | 0
113902 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ORTAKÖY SAN>ŞÖLEN ÇİKOLATA | SONRADAN YAPILAN TESPİTTE İ.B.B. TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ TABELA ÇALIŞMASINDAN DOLAYI OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-21 12:02 | 2014-08-21 13:37 | 1.5769 | 10 | 951 | 0 | 0 | 15.7694 | 1499.6742 | 0 | 0
113903 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9382 K.hane Sularidaresi Hünkar skAksu Koop.._2 | H.hat ekibine bildirildi.**9382 tm dp-2 çekik,direkde hat yanmış,alpek değiştirilerek tamir edildi.enerji verildi.( Vural GÜVEN ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 12:03 | 2014-08-21 15:29 | 3.4333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 202.5667 | 0 | 0
113905 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9014 K.Hane Girne Cad. Keşif Sokak Başı_2 | H.hat ekibine bildirildi.( Vural GÜVEN ) ( 9014 tm dp 2 ) Dirlik sok.no:16 önünde İnşaat çalışması esnasında kabloya vurmuşlar.D.Y.A şube kablo arızası,servisine bildirildi.direkten ayrıldı. iş yoğunluğu nedeniyle sabah yapılacak.**Arıza tamamlanıp şube direkden bağlandı.(1 det 4x16 buat kullanıldı)(burhan telli) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-21 12:03 | 2014-08-22 12:46 | 24.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 148.3 | 0 | 0
113906 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31261 TM_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ...DOGAZGAZ ÇALIŞMA YAPARKEN KABLOYA VURMUŞ KABLO EKİBİ ORDA MÜDAHALE EDİLİYOR..KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 11:42 | 2014-08-21 12:55 | 1.2167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 76.65 | 0 | 0
113910 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 711 Güngören kınalı cad. ergene sok. | Bakım çalışmasından dolayı 711 TM'de geçici olarak enerji kesildi,çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-21 12:16 | 2014-08-21 13:32 | 1.2667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 971.5333 | 0 | 0
113912 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 29340 | montaj bakım çalışması yapıyor GAZETE HABER MEDYA YOLUYLA BİLDİRİMLİ KESİNTİ TRAFO DENKLAŞE ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 11:48 | 2014-08-21 13:49 | 2.0167 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1877.5167 | 0 | 0
113913 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Levent GIS-9761 | 9761 deparında açma oldu ekip kontrol ediyor.**Yapılan kontrolde 9761'de mavi faz toprak görüldü,ölçü yapılacak servisine bildirildi.2 adet 1*240 lık buat kullanıldı.arıza giderildi.saat 18:30'da enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 12:16 | 2014-08-21 16:59 | 4.72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.72 | 4.72 | 0 | 0
113920 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28702_5 | TAMI EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 12:33 | 2014-08-21 14:24 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
113922 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9119 Çağlayan Taşocağı Caddesi_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.doğru adres Taşocağı kümesi sok.no:23 ( Hüseyin ALBAYRAK ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 12:26 | 2014-08-21 16:44 | 4.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0
113927 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18518 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. 18500 - 18501 FİDERİ geçici açma. 18518 Tm. hariç trafolara elektrik verildi. 18518 Tm. izole edildi. 18518 Tm. içinde hücre patlak. Montaj ekibi çalışıyor. Tamir edildi. Trafo enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 12:31 | 2014-08-21 16:44 | 4.2167 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 4157.6333 | 0 | 0
113928 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _8 | havai hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 12:51 | 2014-08-21 17:11 | 4.3333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 173.3333 | 0 | 0
113936 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis- 4621 | ekiplere verildi... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 13:00 | 2014-08-21 13:33 | 0.55 | 0 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 0
113937 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9101 Çaylayan Zuhal İlköğretim Okulu İçi_11 | Ekibe bildirildi.( 9101 tm dp 11 ) İski Müteahhiti Mavi İnşaat çalışma esnasında kabloya vurmuş.şube kablo arızası,servisine bildirildi.9101 tm dp 11 çekik.( ALİ GÖK ) 1 ADET 4*16 LIK İLAÇLI BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-21 13:08 | 2014-08-21 18:14 | 5.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0
113939 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_5 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 13:12 | 2014-08-21 13:33 | 0.35 | 26 | 93 | 0 | 0 | 9.1 | 32.55 | 0 | 0
113940 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_3 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 13:17 | 2014-08-21 17:49 | 4.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
113942 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20175_6 | Havai hat ekibi ilgili adreste direk arızası nedeniyle deplase çalışması yaptı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 13:27 | 2014-08-21 15:55 | 2.4667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.8667 | 0 | 0
113944 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_4 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 13:33 | 2014-08-21 15:51 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
113945 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8073_1 | yeraltı şube arızalı kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 13:37 | 2014-08-21 21:30 | 7.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.5333 | 0 | 0
113948 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_5 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 13:41 | 2014-08-21 14:23 | 0.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
113949 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635)CÖMERTKENT (21333)ÇIK. | O.G hattımız açmıştır ekiplerimiz ilgilenmekte.HATTA ENERJİ ALINDI KARANLIKTA YERİMİZ BULUNMAMAKTADIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 13:39 | 2014-08-21 14:39 | 1 | 11 | 389 | 0 | 0 | 11 | 389 | 0 | 0
113956 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20374_1 | kablo arızası vardır arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 13:41 | 2014-08-21 17:08 | 3.45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
113957 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2379 laleli nişanca bostan sk.(ikbal oteli)_15 | A.G. YERALTI KABLOSUNDA YERALTINDA PATLAMA OLUYORDU 2379 TM den 15 Nolu depar çekildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 13:53 | 2014-08-21 19:23 | 5.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
113959 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25381 HÜSEYİN ŞAHİN Fener SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 13:53 | 2014-08-21 14:11 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
113960 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4063_4 | EKİPLERE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 13:55 | 2014-08-21 17:39 | 3.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
113963 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31842 | 31842 TM DE HÜCRE PATLAK MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR...HÜCRE DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 13:58 | 2014-08-21 18:10 | 4.2 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2671.2 | 0 | 0
113966 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 S.PAŞA SAN. 24450 DM - 24451 TOKİ İÇİ | müteahhit çalışma yaparken kabloya zarar vermiş. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:09 | 2014-08-21 15:35 | 1.4333 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 616.3333 | 0 | 0
113967 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3288 b.taş baraboros bulv.aygören sk_2 | ekıbe verıldı.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:03 | 2014-08-21 15:06 | 1.05 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
113969 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 080 Tozkoparan Cömertkent Sitesi Eski Londra Asf. | trafo bakım calısması .bakım calısması bıttı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:12 | 2014-08-21 16:37 | 2.4167 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1853.5833 | 0 | 0
113972 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ_8 | YERALTI KABLO ARIZASI MEVCUTTU.ÖLÇÜ ARABASI ARIZALI OLDUĞU İÇİN GEÇ MÜDAHALE EDİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 13:55 | 2014-08-21 19:20 | 5.4167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 102.9167 | 0 | 0
113973 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-10 KAYALAR PLASTİK 24230 DM - YAYLA KENT ÇIKIŞI | Hat kademeli olarak kontrol edilip beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:21 | 2014-08-21 16:04 | 1.7167 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 369.0833 | 0 | 0
113976 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BAHÇELİEVLER GİS merkez (31024) | NÖBETÇİ MONİTÖRLÜK EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ MÜDAHALE EDİLİYOR MERKEZ FİDERİNDE 31842 TM DE HÜCRE PATLAK OLDUĞUNDAN DOLAYI RİNGİ ESENLER ŞEBEKESİNDE DE ARIZA MEYDANA GELDİĞİ İÇİN 8 MERKEZ BESLENEMEMİŞTİR ESENLER EKİBİ ARIZAYI GİDERDİKTEN SONRA ENERJİ ALICAKTIR 31842 TMDE MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR 31842 TMDE Kİ ÇALIŞMA BİTTİ 31329 TM YE KADAR ENERJİ ALINDI ESENLER RİNGİNDEN 31328 TM YE KADAR ENERJİ ALINDI 31328 İLE 31329 ARASI 1 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜLDÜ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:20 | 2014-08-21 18:19 | 3.9833 | 1 | 6361 | 0 | 0 | 3.9833 | 25337.9833 | 0 | 0
113978 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - TOKİ RMU ÇIKIŞI | Müteahhit çalışma yaparken kabloya zarar vermiş. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:13 | 2014-08-21 16:01 | 1.8 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 5031 | 0 | 0
113979 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - SELİMPAŞA 1/0 ÇIKIŞI | Müteahhit çalışma yaparken kabloya zarar vermiş. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:17 | 2014-08-21 15:38 | 1.35 | 0 | 4945 | 0 | 0 | 0 | 6675.75 | 0 | 0
113981 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 26002 ERSE KABLO İMALAT SAN.(Sanayi Böl.)O.KÖY | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:29 | 2014-08-21 14:59 | 0.5 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 0 | 0
113982 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28828_7 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:25 | 2014-08-21 20:49 | 6.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
113983 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_7 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:34 | 2014-08-21 15:52 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
113985 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18560_12 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:24 | 2014-08-21 16:27 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
113989 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:43 | 2014-08-21 16:17 | 1.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
113991 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11932_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.1 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:48 | 2014-08-21 21:32 | 6.7333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0
113992 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11858_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:50 | 2014-08-21 19:18 | 4.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.2667 | 0 | 0
113993 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 013 Şirinevler Mahmutbey Yolu 1. Sk._2 | 4*10 sube kablo 1 faz arızalı ekıp verıldı atlama enejı verıldı calısma aksam devam edecek karanlıkda abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:45 | 2014-08-21 15:48 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
113997 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28347 | 28347 TM GAZETE HABER MEDYA YOLUYLA BİLDİRİMLİ KESİNTİ TRAFO DENKLAŞE ÇALİŞMA BİTTİ HAT ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:53 | 2014-08-21 18:39 | 3.7667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 3506.7667 | 0 | 0
113998 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3481_1 | şube 2 faz kopuk.normal kullanıma gecılmıs.normal daıreler hala santıye elektrıgı kullanıyor.yarın gelıp şebekeye basvurulcak normale alınacak Kablo servisi müdahale ediyor.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:39 | 2014-08-22 16:32 | 25.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 181.1833 | 0 | 0
113999 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28473_8 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:56 | 2014-08-21 19:01 | 4.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
114000 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29210 İMRAHOR TÜL FAB.YANI_3 | EKIBE BILDIRILDI GUN ICERISINDE BAKILACAK.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 15:05 | 2014-08-21 19:09 | 4.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
114001 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11744_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:58 | 2014-08-21 16:33 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
114003 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28511_1 | 28511 TM DEN 1 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ YERALTI KABLO ARIZA 2548 SOKAK HAVAİ HAT ÇIKIŞINDAN GEÇİCİ OLARAK 2547 SOKAK BESLENDİ. DEPAR ENERJİLİ 2548 SOKAK 29222 TM'DEN 8 NOLU DEPAR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 12:26 | 2014-08-22 14:30 | 26.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2424.2 | 0 | 0
114004 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9621 Cendere yolu İndirici ilerisi _8 | ekibe bildirildi.( 9621 t dp 8 ) 2 faz birleşmiş,dönüş getiriyor.ana kablo arızası,servisine bildirildi.iş yoğunluğu nedeniyle yarın gündüz tamir edilecek.ekip çalışıyor.*tamir edildi.enerji verildi.3* adet 3*120 lük düz buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:47 | 2014-08-22 18:12 | 27.4167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1617.5833 | 0 | 0
114006 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23076 Kabakça köyiçi_4 | KABLO ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:45 | 2014-08-21 20:08 | 5.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
114011 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ORTAKÖY RMU>DOĞANTEPE | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 15:17 | 2014-08-21 15:48 | 0.51667 | 13 | 430 | 0 | 0 | 6.7167 | 222.1667 | 0 | 0
114012 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 677 Ş.evler barbaros cad. 3. sok.içi | trafo bakım calısması.bakım calısması bıttı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-21 15:16 | 2014-08-21 17:28 | 2.2 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1687.4 | 0 | 0
114017 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25834 ÜSTÜN MAKİNE Kadıköy yolu Gazitepe SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 15:19 | 2014-08-21 15:43 | 0.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
114019 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2174 çemberlitaş tavuk pazarı sk: park içi_12 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 15:22 | 2014-08-21 17:34 | 2.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
114021 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 15:21 | 2014-08-21 21:36 | 6.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 | 0
114022 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23228 Doktorçeşme_4 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 15:24 | 2014-08-21 16:23 | 0.98333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
114023 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31128 TM_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 15:22 | 2014-08-21 19:09 | 3.7833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 238.35 | 0 | 0
114024 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI_2 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 15:16 | 2014-08-21 15:56 | 0.66667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
114026 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25182 ERKAYALAR PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_5 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 15:28 | 2014-08-21 19:09 | 3.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0
114029 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | A.Tepe Gis 3297 (35 KV) | Altıntepeden 3297 deparı açtı 7 adet tm enerjisiz digerleri tersten enerjilendi 5 adet tm enerjisiz 3297-3365 tm ler arası kablo arızalı her yer enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 15:41 | 2014-08-21 20:25 | 4.7333 | 11 | 2309 | 0 | 0 | 52.0667 | 10929.2667 | 0 | 0
114031 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3288 b.taş baraboros bulv.aygören sk_2 | ekibe verildi enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 15:22 | 2014-08-21 16:27 | 1.0833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0
114033 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21496_11 | kablo arızası vardır.Arıza ekibe bildirildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 15:46 | 2014-08-21 18:07 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
114038 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_8 | şube kablo arızası gideirldi. enerji verildi. zapıt tutuldu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-21 15:58 | 2014-08-21 19:38 | 3.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
114042 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11744_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 16:03 | 2014-08-21 16:50 | 0.78333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
114043 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2288 hobyar mh. sultanhamam yapı kredi bank. altı_3 | 2288 TM D3 den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 16:08 | 2014-08-21 20:08 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
114044 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 CELALİYE 24200 DM - 24061 GÜRÇAMLI ÇIKIŞI | Kablo arızası vardı . Ekipler arızayı onardı. Hat enerjilendi. Arıza yoğunluğundan dolayı arıza geç kapatılmıştır. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-21 14:08 | 2014-08-21 18:42 | 4.5667 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 3927.3333 | 0 | 0
114057 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - TOKİ RMU ÇIKIŞI | Kablo arızasından dolayı açıktı arıza giderildi fidere enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-21 16:11 | 2014-08-21 17:58 | 1.7833 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 4984.4167 | 0 | 0
114058 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 26100 DM>ANADOLU HASTANESİ | OG KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 16:31 | 2014-08-21 18:33 | 2.0333 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4.0667 | 10.1667 | 0 | 0
114059 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ALİPAŞA AİTM > KARASİNAN 2 | ALİPAŞA ŞALT İLE KİPTAŞ 2 ARASI OG KABLO ARIZASILI.MANEVRA YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 16:28 | 2014-08-21 17:48 | 1.3333 | 81 | 1169 | 0 | 0 | 108 | 1558.6667 | 0 | 0
114060 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24302 M.Sinan Yeşilyamaç_12 | Merkezden direk şube kablosu yer altı arızası vardı onarıldı.Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 16:26 | 2014-08-21 21:31 | 5.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.4167 | 0 | 0
114061 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 16:19 | 2014-08-21 22:32 | 6.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.8667 | 0 | 0
114063 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8503_9 | ekibe verildi. şube arızası. ölçü ekibine verildi. ölçüldü. kablo ekibine verildi.tamir edi,ldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 16:33 | 2014-08-22 03:55 | 11.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0
114064 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - KARAYOLLARI ÇIKIŞI | Kablo arızasından dolayı kesinti mevcuttu. Arıza giderildi Enerji mevcut. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-21 16:27 | 2014-08-21 17:53 | 1.4333 | 2 | 105 | 0 | 0 | 2.8667 | 150.5 | 0 | 0
114065 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2360 tr1 fatih aslanhane sk._6 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 1 FAZ tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 16:34 | 2014-08-22 12:57 | 20.3833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1223 | 0 | 0
114068 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25105 TUĞKENT BİZİMKÖY Silivri SİLİVRİ_4 | KIRLANGIÇ DERESİ ISLAH ÇALIŞMASI YAPARKEN ECETAŞ İSİMLİ FİRMA YERALTI KABLOLARINA HASR VERMİŞ. YERALTI ARIZASI GİDERİLDİ.İŞ EMRİ KONTROL EDİLDİ.SEHVEN YAPILAN SÜRE BİLGİSİ DÜZELTİLDİ.ABONE SAYISI SÜRE UZUN OLDUĞU İÇİN FAZLA GÖRÜNÜYOR.İŞ EMRİ TUTANAĞI SİSTEM İŞLETMEYE GÖNDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-21 16:38 | 2014-08-22 04:28 | 11.8333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 224.8333 | 0 | 0
114070 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - MİS-BİS ÇIKIŞI | Kablo arızasından dolayı hat enerjisizdi kablo onarıldı hatta enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 16:36 | 2014-08-21 18:11 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0
114073 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31863_8 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 16:45 | 2014-08-21 17:54 | 1.15 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 72.45 | 0 | 0
114074 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25130 SESAN KARŞISI Silivri SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 16:58 | 2014-08-21 18:11 | 1.2167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 229.95 | 0 | 0
114077 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800-GÜRMAR | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 17:02 | 2014-08-21 18:52 | 1.8333 | 24 | 11184 | 0 | 0 | 44 | 20504 | 0 | 0
114078 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11876_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 17:07 | 2014-08-21 19:21 | 2.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0
114079 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20146_10 | ekiplere bildirildi ilgilenmektdirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 17:09 | 2014-08-21 19:44 | 2.5833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.8333 | 0 | 0
114081 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_7 | ekibe bildirildi.( 9046 tm dp 7 ) Elit Mühendislik İ.Karaoğlanoğlu cad.no:63 önünde çalışma esnasında kabloya vurmuş.3 faz attırmış.ana kablo arızası,servisine bildirildi.9046 tm dp 7 çekik. Arıza tamir edilip depara enerji verildi.(1 adet 120'lik ilaçlı buat kullanıldı)(Ali gök) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-21 16:46 | 2014-08-21 23:51 | 7.0833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 417.9167 | 0 | 0
114085 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 1047_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 16:07 | 2014-08-21 19:17 | 3.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
114086 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_3 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 17:27 | 2014-08-21 18:51 | 1.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
114089 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _8 | Ekibe verildi Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 17:34 | 2014-08-21 20:54 | 3.3333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 133.3333 | 0 | 0
114090 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_8 | tel kopuğu arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 17:36 | 2014-08-21 19:06 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
114093 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2243/A çemberlitaş tavuk pazarı parkın içi_2 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 17:37 | 2014-08-21 18:14 | 0.61667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
114095 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28415_10 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 17:46 | 2014-08-21 20:37 | 2.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
114099 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3533_1 | ekibe verildi Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 17:42 | 2014-08-21 20:31 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
114100 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_1 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 17:44 | 2014-08-21 19:44 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
114105 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3533_1 | Kablo ekibi çalışıyor Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 17:58 | 2014-08-21 20:32 | 2.5667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 102.6667 | 0 | 0
114110 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_10 | oksit arızası gideirlidi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 18:09 | 2014-08-21 18:58 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
114115 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3378 gayrettepe süleyman bey sk başı_4 | şube 3 faz kopuk | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 17:40 | 2014-08-21 21:49 | 4.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0
114120 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25130 SESAN KARŞISI Silivri SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 18:15 | 2014-08-21 18:34 | 0.31667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 0 | 0
114121 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31328 TM | NÖBETÇİ MONİTÖRLÜK EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR KESİCİ AŞIRI AKIMDAN AÇTI KONTROLLER YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 18:06 | 2014-08-21 18:59 | 0.88333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 561.8 | 0 | 0
114122 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20070_6 | 20077 TM DE SİGORTA ATIĞI ARIZASI MEYDANA GELDİ 2 ADET400W NH SİGORTA KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 18:20 | 2014-08-21 19:47 | 1.45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0
114125 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20715 VEKSAN DM_5 | 20715 WEKSAN DM DE SİGORTA ATIĞI ARIZASI GİDERİLDİ BİR ADET 400 W NH SİGORTA KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 18:20 | 2014-08-21 19:50 | 1.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
114126 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4212_3 | 30 mt 1 .16 alpek cekıldı subesı degısteı enerjı verılıdı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 18:20 | 2014-08-21 19:20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
114128 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8400-8285 FİDERİ | Nöb.Mont.ekibine verildi.8400 itm'den 8285 deparı açık.8031-8106 arası 10 kv kablo arızası,8285-8106 arası 10 kv kablo arızası.8106 Tm hariç depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 18:30 | 2014-08-21 20:36 | 2.1 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 2690.1 | 0 | 0
114134 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28511_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 18:35 | 2014-08-22 15:24 | 20.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 166.5333 | 0 | 0
114138 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3250; kurtuluş eşref efendi sk no:40yanı_1 | Ekibe verildi Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 18:29 | 2014-08-21 20:25 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
114139 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_6 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 18:44 | 2014-08-21 19:25 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
114142 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20012_10 | şube sigorta atığı gideirldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 18:50 | 2014-08-21 20:20 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
114145 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2395 gedikpaşa cd. yeraltı yaya geçidi yanı_7 | 2395 TM den 7 nolu depar 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 18:56 | 2014-08-21 20:07 | 1.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
114150 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29213 TAYAKADIN-3-_3 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 18:04 | 2014-08-21 20:17 | 2.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
114151 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25044 GÜMÜŞKENT SİTESİ Y.Çanta SİLİVRİ | TRAFO KESİCİSİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 19:04 | 2014-08-21 20:15 | 1.1833 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 223.65 | 0 | 0
114152 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1896_8 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 19:10 | 2014-08-21 20:36 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
114153 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23036 Koğukdere mevkii_4 | EKİBE VERİLDİ A.G SİGORTA ATIKYAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 19:09 | 2014-08-21 21:16 | 2.1167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0
114154 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20704_25 | Sigorta arızası. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. arıza giderildi. enerji verildi. 1019185 nolu başvuru farklı şube arızası 114154 nolu iş emri ile birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 18:26 | 2014-08-21 19:51 | 1.4167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0
114159 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20291_12 | 120 lik kablo arızası mevcuttur. ekipler çalışıyor kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 19:32 | 2014-08-21 21:32 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
114160 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23224 Oklalı Yeni Tr_4 | EKİBE VERİLDİ şube kablosu yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 19:32 | 2014-08-21 22:27 | 2.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
114161 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25571 KURFALLI TM. Kurfallı SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 19:34 | 2014-08-21 21:40 | 2.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0
114162 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - fider 14 (Kemer) | ekıbe bıldırıldı 9485 ten 9486 ya gecıcı acma 7;45 enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 19:08 | 2014-08-21 20:15 | 1.1167 | 3 | 470 | 0 | 0 | 3.35 | 524.8333 | 0 | 0
114164 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28251_1 | Y.Y.Ş.ARIZASI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 19:48 | 2014-08-22 21:38 | 25.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 206.6667 | 0 | 0
114165 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 768 B.evler ömür restu.arkası orhan veli sok_9 | İŞLETME ÇALIŞMASI.ÇALIŞMA BITTI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 19:35 | 2014-08-21 21:55 | 2.3333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 179.6667 | 0 | 0
114169 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 26100 DM > MESAN | YERALTI ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 20:01 | 2014-08-21 20:51 | 0.83333 | 3 | 247 | 0 | 0 | 2.5 | 205.8333 | 0 | 0
114169 | 2 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 26100 DM > MESAN | YERALTI ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 20:01 | 2014-08-21 23:51 | 3.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
114173 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21108 21032 ÇIKIŞI | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.OG hattı açmıştı. arıza giderildi enerji verildi.bölgede karanlık yerimiz yoktur.20:59 civarı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 20:09 | 2014-08-21 21:04 | 0.91667 | 2 | 113 | 0 | 0 | 1.8333 | 103.5833 | 0 | 0
114179 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31054 TM_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK .OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 20:13 | 2014-08-21 22:02 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
114180 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4088_8 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 20:13 | 2014-08-21 21:20 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
114181 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_3 | ARIZA EKİİBİNE VERİLDİenerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 20:21 | 2014-08-21 20:51 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
114185 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22070_9 | Yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 20:26 | 2014-08-21 21:57 | 1.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
114187 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2174_10 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 3 FAZ tamir erdilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 20:25 | 2014-08-23 02:12 | 29.7833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1787 | 0 | 0
114195 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._11 | havai hat ekibine bildirildi.( Hüseyin ALBAYRAK ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 20:45 | 2014-08-21 22:13 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
114196 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28827_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 20:53 | 2014-08-21 22:13 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
114198 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_11 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 20:41 | 2014-08-22 08:01 | 11.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.6667 | 0 | 0
114199 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8106_1 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 20:56 | 2014-08-21 21:22 | 0.43333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
114203 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 21:00 | 2014-08-22 02:59 | 5.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
114204 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11813_4 | TAMİR EDİLDİ ENERJİLİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 21:06 | 2014-08-22 15:18 | 18.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 0 | 0
114208 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28854_4 | Y.Y.Ş.ARIZASI 28854 TM'DEN 4 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 21:05 | 2014-08-22 13:18 | 16.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 129.7333 | 0 | 0
114209 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4094_5 | arıza gıderılıd enerjı verıılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 21:04 | 2014-08-21 21:50 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
114210 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28421_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 21:18 | 2014-08-22 12:19 | 15.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120.1333 | 0 | 0
114212 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20915 DM DEN 22523 ÇIKIŞI | o.g kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 21:23 | 2014-08-21 22:20 | 0.95 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 38.95 | 0 | 0
114214 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25168 MİMAR SİNAN MAH. Ayso Restourant arkası_3 | DEPAR ÇIKIŞ KABLOSU YANMIŞ.DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 21:24 | 2014-08-22 00:31 | 3.1167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 59.2167 | 0 | 0
114222 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28378_6 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 28378 TM'DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİK. EKİPLER ÇALIŞIYOR şube tamiri yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 21:35 | 2014-08-22 18:10 | 20.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 164.6667 | 0 | 0
114231 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28190_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 20:27 | 2014-08-22 15:26 | 18.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151.8667 | 0 | 0
114232 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3533_10 | HAVAİHAT EKİBİNE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 21:42 | 2014-08-22 00:16 | 2.5667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 102.6667 | 0 | 0
114233 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31832_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 22:02 | 2014-08-22 04:02 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
114234 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 22:08 | 2014-08-22 02:58 | 4.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
114235 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._6 | havai hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 21:59 | 2014-08-21 23:04 | 1.0833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 63.9167 | 0 | 0
114237 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11266_3 | arza giderildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 22:15 | 2014-08-21 23:39 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
114242 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8034_4 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 22:24 | 2014-08-22 01:30 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
114243 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | tamiredildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 22:21 | 2014-08-22 02:57 | 4.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
114245 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23224 Oklalı Yeni Tr_4 | OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 22:25 | 2014-08-22 00:46 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
114254 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20538_16 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 22:53 | 2014-08-22 02:50 | 3.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0
114255 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8309_4 | Ekibe verildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 22:55 | 2014-08-22 00:18 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
114264 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ESENLER FİDERİ | Atışalanı Şalttan Esenler Fideri topraktan açtı-Arıza tespiti için n.montörlüğü ekibi yönlendirildi.Atışalanı Şalt ile 18042 Tm arası 35 Kv kablo 1 faz arızalı-Tersten beslendi.tağdiye 18019 Tm de bırakıldı. karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 23:16 | 2014-08-22 00:12 | 0.93333 | 1 | 12819 | 0 | 0 | 0.93333 | 11964.4 | 0 | 0
114268 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23447 Kerstanelik Mezarlık Üstü_4 | klemens değişti yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 23:46 | 2014-08-22 03:19 | 3.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
114269 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11478_8 | kablo arzası var ölçü bekliyor... ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 23:46 | 2014-08-22 15:00 | 15.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 106.6333 | 0 | 0
114271 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22310_5 | abonenin yeraltı şube kablosu arızalıdır. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 23:57 | 2014-08-22 01:18 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
114272 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20521_3 | havai hat ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 23:58 | 2014-08-22 02:48 | 2.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
114273 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Yıldıztepe 3944 (35 KV) | bakım ve temizlik çalışması yapılıyor 3437-3456-3224-3419-3237-enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 23:59 | 2014-08-22 01:30 | 1.5167 | 7 | 3837 | 0 | 0 | 10.6167 | 5819.45 | 0 | 0
114275 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_6 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.*9128 tm dp-6 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi.(ilhan sönmez) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 23:58 | 2014-08-22 00:49 | 0.85 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 50.15 | 0 | 0
114278 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_5 | ARZAGİDERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 00:16 | 2014-08-22 01:12 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
114280 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11492_2 | ENERJİVERİL ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 00:20 | 2014-08-22 00:50 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
114289 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18543_12 | h.hat ekibine verildi.Depar kablosu 2 faz arızalı.Depar çekili- havai hat çıkışı direkten ayrıldı.ölçü ekibine verildi.ölçüldü Kablo ekibi çalışıyor. İkinci ölçü istendi. Ölçüldü. İkinci arıza çıktı. Kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. 6mt 3x120 kablo.6 mt 4x16 kablo,3 adet 3x120 ilaçllı buat ve 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 01:30 | 2014-08-22 21:02 | 19.5333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1914.2667 | 0 | 0
114293 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2360 TR 1 | gündüz yapılcak olan t m temizlik çalışması için manevra yapılıyor manevra bitirilerek enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-22 01:44 | 2014-08-22 02:01 | 0.28333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 171.4167 | 0 | 0
114296 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Zincirlikuyu 3045 ( 35 kV ) | BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 01:41 | 2014-08-22 05:47 | 4.1 | 6 | 2304 | 0 | 0 | 24.6 | 9446.4 | 0 | 0
114300 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1668 | TM 1434 TM 1668 NORMAL TADİYE DURUMUNA ALINDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 02:23 | 2014-08-22 02:41 | 0.3 | 0 | 7095 | 0 | 0 | 0 | 2128.5 | 0 | 0
114301 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9000 Levent İ.T.M. - TRF II | **9000 Levent indirici de gündüz bakım çalışması yapılacağından tr-2'nin yükü tr-3 aktarılması için manevra çalışması yapılıyor. Manevra çalışması yapılarak tr-2'nin yükü tr-3'e taşınarak boşta enerjili bırakılarak bakım çalışmasına hazır hale getirildi.(ilhan sönmez) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 02:30 | 2014-08-22 02:43 | 0.21667 | 3 | 10005 | 0 | 0 | 0.65 | 2167.75 | 0 | 0
114302 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2134 TR 1 | gündüz temizlik çalışması için manevra yapılıyor manevra bitirilerek enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-22 02:37 | 2014-08-22 03:04 | 0.45 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 272.25 | 0 | 0
114304 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21296_3 | yangın var eekiplere verildi izole edildi enerji kesildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 02:38 | 2014-08-22 03:32 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
114308 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ALİPAŞA AİTM>KINALI-1 | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 03:27 | 2014-08-22 03:41 | 0.23333 | 29 | 16040 | 0 | 0 | 6.7667 | 3742.6667 | 0 | 0
114312 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 26100 SİLİVRİ SANAYİ DM.-1 | O.G KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 03:54 | 2014-08-22 07:40 | 3.7667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 711.9 | 0 | 0
114313 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25196 YENİ PARSELLER Değirmenköy SİLİVRİ_3 | DEPAR ÇIKIŞ KABLOSUNUN KLEMENSİ PATLAMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 03:56 | 2014-08-22 04:48 | 0.86667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0
114314 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25091 DENİZKENT- YEŞİLKENT Semizkumlar SİLİVRİ_3 | A. G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 03:56 | 2014-08-22 04:48 | 0.86667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0
114315 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25591 LİDER 13-14 - 4 Villa Kent arkası Y.Çanta | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 03:56 | 2014-08-22 04:47 | 0.85 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 160.65 | 0 | 0
114318 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25203 ÜST MAHALLE Değirmenköy SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 05:15 | 2014-08-22 05:22 | 0.11667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
114319 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2008 TR 1 murat molla cd. hastane karsısı_12 | 3 faz yeraltı şube arızası, Tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 05:18 | 2014-08-22 14:33 | 9.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.25 | 0 | 0
114320 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_6 | Ekibe bildirildi.**9128 tm dp-6 ana kablo arızalı ,1 faz toprak .Gündüz ölçü kazı yapılacak.ekip çalışıyor.*tamir edildi.enerji verildi.2 adet 3*120 lik buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 05:25 | 2014-08-22 15:35 | 10.1667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 599.8333 | 0 | 0
114321 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | A.Tepe Gis 3297 (35 KV) | 3297 - 3365 arasındaki arıza yapıldı depar eski haline getirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 05:21 | 2014-08-22 06:05 | 0.73333 | 11 | 2309 | 0 | 0 | 8.0667 | 1693.2667 | 0 | 0
114322 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11732_4 | enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 05:53 | 2014-08-22 12:48 | 6.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.4167 | 0 | 0
114323 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25012 KURFALLI MERKEZ Kurfallı SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 06:03 | 2014-08-22 06:20 | 0.28333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
114324 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25381 HÜSEYİN ŞAHİN Fener SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 06:02 | 2014-08-22 06:20 | 0.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
114325 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9508 M.köy Taşocağı _13 | Ekibe bildirildi.**9508 tm dp-14 bir faz siğorta erimesi değiştirilip enerji verildi.(ilhan sönmez | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 06:12 | 2014-08-22 07:22 | 1.1667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 68.8333 | 0 | 0
114327 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18544_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 05:16 | 2014-08-22 07:07 | 1.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
114328 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_4 | a.g kablo arızası 1 faz TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 06:44 | 2014-08-22 10:24 | 3.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
114329 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - YİMAŞ ÇIKIŞI | Kuş çarpılması sonuçu fider açmıştır.Hat tekrardan gezilerek beslendi.Normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 06:54 | 2014-08-22 07:30 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0
114336 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25452 Üst Trafo Y.Çanta SİLİVRİ_5 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 07:33 | 2014-08-22 08:43 | 1.1667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
114338 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_3 | ekibe bildirildi.oksit yapıldı.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 07:43 | 2014-08-22 08:26 | 0.71667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
114339 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25530 SİLİVRİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ Silivri SİLİVRİ_4 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 07:42 | 2014-08-22 08:32 | 0.83333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0
114340 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_4 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 07:49 | 2014-08-22 08:43 | 0.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
114341 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8703_2 | nöbetçi montörlüğüne verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 07:50 | 2014-08-22 08:49 | 0.98333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0
114342 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18629_9 | h.hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 07:30 | 2014-08-22 14:40 | 7.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
114343 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9327 Çağlayan Hamam sk._2 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 07:56 | 2014-08-22 09:13 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
114346 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3530 beyoğlu fındıklı tic.mes.lisesi bhçe._5 | ana kablo 3 faz kopuk tamir edildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 07:58 | 2014-08-22 20:30 | 12.5333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 501.3333 | 0 | 0
114347 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 646 Merter Keresteciler Sitesi Kasım sk İBB yanı_1 | 646 TM'den bir faz sigorta atık enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 08:00 | 2014-08-22 10:06 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
114348 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI_4 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 08:11 | 2014-08-22 10:07 | 1.9333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.7333 | 0 | 0
114349 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28365_6 | 28365 TM'DEM 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 07:50 | 2014-08-22 09:52 | 2.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 189.1 | 0 | 0
114351 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20810_3 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 08:12 | 2014-08-22 10:42 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
114354 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9105 S.Tepe Banat fırça fab. İçi_8 | Ekibe bildirildi.**9105 tm denklaşe fazlar düzeltiliyor.**Fazlar değiştirilip merkeze enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-21 18:48 | 2014-08-22 09:37 | 14.8333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 875.1667 | 0 | 0
114358 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20135_4 | sigorta atığı arızası . Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 08:29 | 2014-08-22 08:49 | 0.33333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
114359 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20077_6 | çevrede enerji yok ihbarı üzerine ekibe bilgi verildi sigorta arızası tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 08:37 | 2014-08-22 08:52 | 0.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
114361 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25451 SAĞLIK OCAĞI YANI Y.Çanta SİLİVRİ_4 | 2 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 08:38 | 2014-08-22 08:53 | 0.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
114362 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_5 | H.hat ekibine bildirildi.**Tam,ir edildi.(vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 08:39 | 2014-08-22 12:46 | 4.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0
114363 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2114 | trafolarda temizlik çalışması yapılıyor.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-22 08:39 | 2014-08-22 11:39 | 3 | 1 | 3025 | 0 | 0 | 3 | 9075 | 0 | 0
114366 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28202_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 08:52 | 2014-08-22 12:20 | 3.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
114368 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25021 ÇAYIRDERE MERKEZ Çayırdere SİLİVRİ Direk_2 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 08:54 | 2014-08-22 12:46 | 3.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
114369 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_1 | 470 TM'den bir faz sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 08:48 | 2014-08-22 10:02 | 1.2333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 94.9667 | 0 | 0
114370 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31019 TM | MONTAJ VE TM BAKIM EKİBİ ÇALIŞIYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:02 | 2014-08-22 10:48 | 1.7667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1123.6 | 0 | 0
114373 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21324 DM DEN 21091 KOS KOP ÇIKIŞI | o.g hat açtı .Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:10 | 2014-08-22 09:32 | 0.36667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
114374 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 480 Merter Gündoğdu Sk. | bakım çalışmasından dolayı 480 TM'den geçici olarak enerji kesildi,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-22 09:10 | 2014-08-22 12:10 | 3 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 2301 | 0 | 0
114377 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21178_5 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:08 | 2014-08-22 10:46 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
114379 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18321_8 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Kontrol edildi ve aboneyle görüşüldü. Direkte patlama olmuş. Havai hat ekibine verildi. alpek yanığı tamir edildi. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 08:58 | 2014-08-22 13:30 | 4.5333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 444.2667 | 0 | 0
114381 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9250 Göktürk Meydan Eski Belediye _6 | ekibe verildi.**Tamir edilldi enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:03 | 2014-08-22 13:00 | 3.95 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 233.05 | 0 | 0
114384 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2388_3 | ekibe verildi.tm den sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:12 | 2014-08-22 10:23 | 1.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
114385 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tami edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:18 | 2014-08-22 21:41 | 12.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.0667 | 0 | 0
114387 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2375_5 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:22 | 2014-08-22 10:02 | 0.66667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
114388 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2043 cibali 35/10 kv İ.T.M bahçesi_2 | AG KABLO ARIZASI( İSKİ KALOYA VURMUŞ TMDEN DEPAR ÇEKİK)TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:26 | 2014-08-22 10:16 | 0.83333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
114389 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekibe verildi. EKİBE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:25 | 2014-08-22 11:49 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
114391 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21048_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:21 | 2014-08-22 10:56 | 1.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
114392 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31524 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:29 | 2014-08-22 19:05 | 9.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
114395 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:29 | 2014-08-22 11:10 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
114396 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11350_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILCAK... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:27 | 2014-08-22 14:54 | 5.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.15 | 0 | 0
114397 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3334_1 | SUBE 3 FAZ KOPUK Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 08:40 | 2014-08-22 16:34 | 7.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0
114398 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 666 Tozkoparan Özsu Petrol arkası | 666-490-609-049 TM'lerde bakım çalışmasından dolayı geçici olaral enerji kesildi,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:33 | 2014-08-22 12:51 | 3.3 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 2531.1 | 0 | 0
114399 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:35 | 2014-08-22 10:16 | 0.68333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 129.15 | 0 | 0
114403 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18542_10 | Havai hat ekibine verildi. Alpek kablo yanığı tamir ediliyor. Tamir edildi. Elektrik verildi. 20 mt. 3x70+95 aer kablo kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:44 | 2014-08-22 12:04 | 2.3333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 228.6667 | 0 | 0
114406 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28449_1 | İSKİ ÇALIŞMA YAPARKEN KABLOYU KOPARMIŞ. MAKSUN İNŞAAT D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. YERİ BELLİ. direkten bağlandı enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:53 | 2014-08-22 18:12 | 8.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.5333 | 0 | 0
114408 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11149_4 | EKİP GÖNDERİLDİ BÖLGEYE İNTİKAL EDİYOR.. tamir edildi.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:52 | 2014-08-22 14:55 | 5.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.35 | 0 | 0
114410 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 486 Şirinevler Mithatpaşa Cad._1 | 486 TM'den 2 faz sigorta atık enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:49 | 2014-08-22 11:25 | 1.6 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0
114412 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11176_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILCAK... tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:57 | 2014-08-22 15:00 | 5.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.35 | 0 | 0
114414 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_5 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 09:56 | 2014-08-22 15:01 | 5.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0
114416 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23324 Adnan Aytekin _2 | a.ğ sigorta atık yapıldı..... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:07 | 2014-08-22 12:33 | 2.4333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
114417 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4036_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:04 | 2014-08-22 11:08 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
114418 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:10 | 2014-08-22 11:37 | 1.45 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 134.85 | 0 | 0
114420 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9088 Sütlüce Karaağaç Cad.Askerlik Şubesi_5 | ekibe bildirildi.**Tamir edilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:12 | 2014-08-22 13:01 | 2.8167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 166.1833 | 0 | 0
114422 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23563 Ormanlı Aim Bembasat_4 | a.ğ sigorta atık yapıldı.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:16 | 2014-08-22 12:34 | 2.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
114426 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11649_2 | enerji verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:22 | 2014-08-22 14:59 | 4.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.3167 | 0 | 0
114428 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 678 B. evler soğanlı mah. ç.paşa cad. karaca sok._1 | 4*10 kablo arızalı,yeri belli,ekip verildi,çalışma devam ediyor,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:20 | 2014-08-22 13:50 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
114429 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20554_8 | 120 lik kablo arızası gideirldi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:24 | 2014-08-22 18:54 | 8.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
114430 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23047 Akyol TM_3 | a.ğ siğorta atık yapıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:29 | 2014-08-22 10:47 | 0.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
114431 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_8 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:22 | 2014-08-22 11:31 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
114432 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_25 | 2 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:20 | 2014-08-22 13:27 | 3.1167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 59.2167 | 0 | 0
114434 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25452 Üst Trafo Y.Çanta SİLİVRİ_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:25 | 2014-08-22 11:29 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
114438 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18322_6 | Yer altı şube bağlantısı için elektrik kesildi. Kablo ekibi çalışıyor. y.a.ş. bağlantısı yapıldı. elektrik verildi. 1 ad. 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:39 | 2014-08-22 11:14 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
114440 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2262_3 | DOĞRU ŞUBE ARIZASI(3FAZ), Tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:42 | 2014-08-22 12:42 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
114441 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11381_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILCAK.. enerji verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:41 | 2014-08-22 14:55 | 4.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 0 | 0
114444 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28449_1 | EYÜP BELEDİYESİ BİM TEN FİRMASI ÇALIŞMA YAPARKEN KABLOYU KOPARMIŞLAR. D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. YERİ BELLİ direkten bağlandı enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:38 | 2014-08-22 18:54 | 8.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.1333 | 0 | 0
114445 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3288 b.taş baraboros bulv.aygören sk_3 | ekıbe verıldı Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:37 | 2014-08-22 11:50 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
114448 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3713 B.oglu m.ş.paşa sivas sk no:16_5 | havaı hat ekıbıne verıldı. TAmir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:49 | 2014-08-22 17:07 | 6.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
114450 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11671_4 | EKİPLERE VERİLDİ arza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:52 | 2014-08-22 14:57 | 4.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0 | 0
114452 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31009 TM | MONTAJ VE TRAFO BAKIM EKIPLERI ÇALIŞIYOR.EKİP ÇALIŞMAYI BİTİRDİ ENERJİ VERDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 10:58 | 2014-08-22 13:50 | 2.8667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1823.2 | 0 | 0
114457 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4468 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-22 11:10 | 2014-08-22 12:30 | 1.3422 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 418.7733 | 0 | 0
114458 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24336 Celaliye Murat Cad._4 | şube kablsounda faz ve nötr kopuk onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 11:16 | 2014-08-22 12:58 | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
114463 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18506_4 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 11:08 | 2014-08-22 16:41 | 5.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0
114467 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28630_7 | H.HAT ALPEK YANIK 28630 TM'DEN 9 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR. TAMİR EDİLDİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 11:28 | 2014-08-22 14:04 | 2.6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 241.8 | 0 | 0
114469 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_14 | H.HAT ALPEK YANIK 28014 TM'DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 11:27 | 2014-08-22 15:19 | 3.8667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 359.6 | 0 | 0
114470 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4149_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 11:16 | 2014-08-22 12:49 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
114471 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25415 ÖZYUVAM KONUT YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ_4 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 11:25 | 2014-08-22 15:09 | 3.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
114472 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 069 Güngören bağcılar Cad. Park Sk._1 | binada kofra yanmış yanık kofra değiştirildi tehlike önlendi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 11:40 | 2014-08-22 15:56 | 4.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
114473 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3365 şişli elmadağ belediye parkı_2 | Ekibe bildirildi tamir edildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 11:09 | 2014-08-22 22:28 | 11.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.2167 | 0 | 0
114474 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28417_7 | YATIRIM EKİBİ DİREK AKATARIMI YAPIYOR. 28417 TM'DEN 7 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 11:51 | 2014-08-22 14:26 | 2.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 240.25 | 0 | 0
114475 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_1 | ekibe bildirildi Atlama enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 11:28 | 2014-08-22 13:33 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
114477 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_2 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 11:53 | 2014-08-22 12:34 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
114481 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9508 M.köy Taşocağı _14 | Ekibe bildirildi.**9508 tm dp-14 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 11:52 | 2014-08-22 13:02 | 1.1667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 68.8333 | 0 | 0
114482 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18013_6 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 11:48 | 2014-08-22 15:33 | 3.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
114484 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_9 | ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 11:51 | 2014-08-22 13:04 | 1.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
114486 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11269_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 12:10 | 2014-08-22 18:03 | 5.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.1833 | 0 | 0
114487 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28852_16 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALDIRIM ÇALIŞMASI YAPARKEN KABLOYU KOPARMIŞLAR. 28852 TM'DEN 16 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. YERİ BELLİ agrıza tamir edildi 28852 tmden enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-22 12:12 | 2014-08-22 17:12 | 5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0
114491 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM 28968 | 28026 İTM'DEN 28968 DEPARI AÇTI. SEBEBİ : 28246 TM ARKASINDA KABLOYA VURMUŞLAR. 28246 TM İLE 29041 TM ARASI ARIZALI. YERİ BELLİ. DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 12:15 | 2014-08-22 14:15 | 2 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 5586 | 0 | 0
114494 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28516_7 | 3 faz var abonenin iç tesisat arızası aboneye bilgi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 12:11 | 2014-08-22 17:38 | 5.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0
114495 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18540_10 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 12:26 | 2014-08-22 19:40 | 7.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
114497 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23000 KÖYLER FİDERİ | kesici açık beslendi.... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 12:30 | 2014-08-22 13:04 | 0.56667 | 78 | 903 | 0 | 0 | 44.2 | 511.7 | 0 | 0
114499 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 103 Güngören Davutpaşa Cd Güzeller Sk. Karşısı_1 | TM'den 1 faz sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 12:18 | 2014-08-22 18:49 | 6.5167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 501.7833 | 0 | 0
114503 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25196 YENİ PARSELLER Değirmenköy SİLİVRİ_5 | ŞUBE KABLOSU YANMIŞ 25M 3x16 ALPEK ÇEKİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 12:34 | 2014-08-22 17:14 | 4.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
114504 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21172_8 | ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 12:10 | 2014-08-22 12:52 | 0.7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
114513 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9186 Gültepe Dereboyu cad._4 | Ekibe bildirildi.**9186 tm dp-4 kablo açıkda tehlikeli körlenmesi gerekiyor,servisine bildirildi.*tamir edildi.enerji verildi.1 adet 4*16 ısıtmalı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 12:44 | 2014-08-22 19:02 | 6.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
114514 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2235_1 | AG KABLO ARIZASI(3FAZ PATLATIYOR) TAMİR EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 12:51 | 2014-08-22 23:40 | 10.8167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0
114519 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | DANAMANDIRA DM-BİNKILIÇ ENH. | manevra yapıldı enerji verildi ..araç direğe çarpmış.. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-22 13:07 | 2014-08-22 14:36 | 1.4833 | 4 | 169 | 0 | 0 | 5.9333 | 250.6833 | 0 | 0
114524 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2207 | TRAFO MERKEZLERİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILIYOR, çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-22 13:18 | 2014-08-22 16:54 | 3.6 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 6534 | 0 | 0
114525 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4369_5 | ARIZA gıderıldı borcundan dolayı elektırıgı kesık enerjı verılıd borcu odendı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 13:20 | 2014-08-22 20:47 | 7.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0
114526 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9475 Fatih TOKUŞ_1 | Ekibe verildi.Tehlike önlendi.Bir adet 8 lik direk istendi.Servisine bildirildi.direk dikildihat deplase edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 13:22 | 2014-08-22 22:26 | 9.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0
114527 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_2 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK tamir edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 13:19 | 2014-08-22 21:37 | 8.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0
114529 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_1 | Oksit arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 13:19 | 2014-08-22 13:59 | 0.66667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
114531 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_7 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 13:30 | 2014-08-22 15:00 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
114532 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 025 Güngören Nadide Sk. Çınar evleri | Bakım çalışmasından dolayı 025 TM'de geçici olarak enerji kesildi,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-22 13:12 | 2014-08-22 15:16 | 2.0667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1585.1333 | 0 | 0
114536 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21178_5 | Direkten yer altı kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 13:32 | 2014-08-22 23:02 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
114537 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_15 | tel kopuğu arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 13:37 | 2014-08-22 16:37 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
114544 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31007 TM | 31007 TRAFO MERKEZİNDE TRAFO BAKINM ÇALIŞMASI YAPILDIĞINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLMİŞTİR.TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 13:49 | 2014-08-22 16:51 | 3.0333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1929.2 | 0 | 0
114545 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2190 TR 1_10 | YA ŞUBE ARIZASI(1FAZ KOFRE DDİBİNDEN YANIK), Tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 13:51 | 2014-08-22 15:51 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
114549 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3288 b.taş baraboros bulv.aygören sk_2 | ekibe bildirildi. tm den sıgorta değişti , | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 13:50 | 2014-08-22 14:14 | 0.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
114557 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31545 TM_1 | MÜTHAİT FİRMA ŞEBEKE ÇALIŞMASI YAPIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 14:14 | 2014-08-22 17:12 | 2.9667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 186.9 | 0 | 0
114558 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9250 Göktürk Meydan Eski Belediye _11 | ekibe bildirildi.2727343-2709663 NOLU Abonelerin yer altı kablo arızası yer altı ve ölçü ekibi ilgili yerlere bilgi verildi.**ekip çalışıyor.arıza 44 numara ve sonrasında kaldı.kablo ayrılarak abonelere enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 19:03 | 2014-08-23 01:57 | 6.9 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 407.1 | 0 | 0
114563 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29102 - BOLLUCA OSMANGAZİ CD. PARK KÖŞESİ_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 14:26 | 2014-08-22 15:22 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
114566 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | İHSANİYE RMU- BİNKILIÇ | MANEVRA YAPILIP BESLENDİ........ARAÇ BETON DİRAGE ÇARPMIŞ ... | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-22 13:16 | 2014-08-22 15:56 | 2.6667 | 25 | 255 | 0 | 0 | 66.6667 | 680 | 0 | 0
114567 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_5 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 14:27 | 2014-08-22 17:22 | 2.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
114569 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_8 | oksit arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 14:34 | 2014-08-22 19:34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
114570 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3080; şişli darulacaze cad. darulacaze binası yanı_3 | kablo patlama yapıyor depar çekildi kablo servisi müdahale ediyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 13:07 | 2014-08-22 21:53 | 8.7667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 350.6667 | 0 | 0
114571 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11041_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 14:34 | 2014-08-22 16:58 | 2.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
114573 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28026_1 | ekiplere verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 14:33 | 2014-08-22 21:37 | 7.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.5333 | 0 | 0
114581 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8541_4 | Nöb.Mont.ekibine verildi.Şubeyi koparmışlar.Şube arızası.depar çekildi.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-22 14:44 | 2014-08-22 16:42 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
114588 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1927_12 | ANA KABLO 2 AFAZ İZOLE KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 14:54 | 2014-08-23 01:13 | 10.3167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 660.2667 | 0 | 0
114589 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2134 | çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-22 14:53 | 2014-08-22 16:52 | 1.9833 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 5999.5833 | 0 | 0
114591 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11041_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 15:01 | 2014-08-22 18:09 | 3.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0
114592 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21698_7 | Oksit arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 14:56 | 2014-08-22 17:28 | 2.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
114594 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28378_1 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 15:11 | 2014-08-22 18:09 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
114597 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12140-12141 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 15:10 | 2014-08-22 16:25 | 1.25 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0
114598 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 656 B.evler kale yapı koop._3 | Bina kofrasından kaide yanık ,ekip verildi çalışma devam ediyor kaide değişimi yapıldı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 14:36 | 2014-08-22 22:21 | 7.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
114599 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21789_8 | Havai hat alpek tel kopuğu arızası. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 15:18 | 2014-08-22 18:16 | 2.9667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0
114600 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21609_2 | sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 15:18 | 2014-08-22 17:56 | 2.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
114601 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21093_6 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 15:21 | 2014-08-22 20:19 | 4.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
114602 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21991_10 | klamens arızası gideirlid. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 15:26 | 2014-08-22 17:26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
114604 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21081_5 | Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 15:26 | 2014-08-22 17:16 | 1.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
114606 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8714_8 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 15:30 | 2014-08-22 17:09 | 1.65 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
114608 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11176_3 | ekıp kontrol ettı bı adet dırek dıkılıp kablolar uzerıne alınacak ekıp çalışıyor ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI HAVAI HAT EKIBI ALI HAYDAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 13:41 | 2014-08-22 20:56 | 7.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0
114609 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21172_7 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 15:38 | 2014-08-22 17:20 | 1.7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 0
114610 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2395 gedikpaşa cd. yeraltı yaya geçidi yanı_7 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 3 FAZ, TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 15:20 | 2014-08-23 18:38 | 27.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1638 | 0 | 0
114613 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21697_9 | Oksit arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 15:42 | 2014-08-22 18:10 | 2.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
114614 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2384_11 | ekibe verildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 15:10 | 2014-08-22 16:17 | 1.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0
114615 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3058 kuruçeşme muallim nacı, öksuz cocuk sk _1 | EKİP ÇALIŞIYOR. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 15:24 | 2014-08-22 18:12 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
114616 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2111 şehit Mehmet paşa yokuşu _1 | 2111 TM den D4 1 Faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 15:23 | 2014-08-22 19:13 | 3.8333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
114618 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31022 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 15:42 | 2014-08-22 16:41 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
114619 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18004_2 | Havai hat ekibine verildi. y.a. depar kablosu arızalı. ölçü ekibine verildi. Ölçüldü, kablo ekibine verildi. tamir edildi.enerjilendi.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 15:44 | 2014-08-22 22:04 | 6.3333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 620.6667 | 0 | 0
114622 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1359 TR 1_2 | ŞUBE KABLOSU 1 FAZ İZOLE KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA KALAN ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 15:51 | 2014-08-22 22:18 | 6.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0
114624 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9613 Silatar İmrahor Cad._1 | ekibe bildirildi.*9613 tm iptal kablo olabilir.3*35 lik kablo körlenecek servisine bildirildi.**arıza giderildi. 2 adet 35lik ısı büzüşmeli, 2 adet 120 lik fermuarlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 15:51 | 2014-08-22 20:12 | 4.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0
114625 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 620 Tozkoparan Sulhi Garen Cad. | 620-030-665 TM'lerde bakım çalışmasından dolayı geçici olaral enerji kesildi,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-22 15:32 | 2014-08-22 17:54 | 2.3667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1815.2333 | 0 | 0
114628 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_2 | 28014 tmden 2 nolu depar çekik alpek yanık 45 metre 70 lik alpek çekilecek tamir edilip enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 15:56 | 2014-08-22 19:33 | 3.6167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 336.35 | 0 | 0
114629 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_3 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.tamiredildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 15:54 | 2014-08-22 16:36 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
114630 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 2323465 Nakkaş Yassıören Yolu_2 | İŞ SIRASINA GÖRE GİDİLECEKTİR.sigorta atık yapıldı.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 15:38 | 2014-08-22 17:02 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
114632 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11441_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 15:42 | 2014-08-22 16:50 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
114637 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21354_8 | 3x70 lik alpek arızası gideridli. enerji veridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 16:10 | 2014-08-22 20:20 | 4.1667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 83.3333 | 0 | 0
114638 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_8 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 16:10 | 2014-08-22 16:45 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
114639 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20573_8 | klamens arızası giderildi. fazlar normal gelmektedir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 15:49 | 2014-08-22 20:49 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
114643 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23083 Gümüşpınar köyü_2 | ekipte | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 16:11 | 2014-08-22 17:39 | 1.4667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
114646 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_6 | ekibe bildirildi.*kofradan fazlar değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 16:17 | 2014-08-22 16:59 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
114647 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_17 | oksit arızası gideirldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 16:16 | 2014-08-22 19:36 | 3.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
114648 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8646_1 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 16:18 | 2014-08-22 16:51 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
114650 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21496_5 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 16:16 | 2014-08-22 18:38 | 2.3667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.1333 | 0 | 0
114652 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2008 TR 1 murat molla cd. hastane karsısı_4 | Şebeke çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 16:09 | 2014-08-22 16:53 | 0.73333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
114655 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11815_3 | EKIP KONTROL ETTI PAZAR VAR GIRILEMEDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 16:30 | 2014-08-22 20:22 | 3.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0
114657 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31015 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.BİNANIN ŞUBESİ YANIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 16:41 | 2014-08-22 18:37 | 1.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
114658 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11291_2 | arıza gıderıldı enerjı verıldı havaı hat ekıbı alı haydar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 16:35 | 2014-08-22 17:45 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
114659 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18015_2 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 16:25 | 2014-08-22 18:24 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
114661 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21306_9 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 16:29 | 2014-08-22 17:50 | 1.35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.65 | 0 | 0
114666 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_4 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 16:25 | 2014-08-22 17:52 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
114667 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 173-Güngören Kemal kaya i.ö.o yanı._1 | Kofradan sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 16:55 | 2014-08-22 19:07 | 2.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
114668 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_4 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 16:29 | 2014-08-22 17:54 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
114669 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11269_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 16:54 | 2014-08-22 17:35 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
114670 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25149 PARKKÖY 1 GİRİŞ Silivri SİLİVRİ_5 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 16:58 | 2014-08-22 18:12 | 1.2333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 0 | 0
114671 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8275_3 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 17:01 | 2014-08-22 17:43 | 0.7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
114672 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_6 | ekibe bildirildi.*kofradan fazlar değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 17:03 | 2014-08-22 19:53 | 2.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
114673 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8770_3 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 17:00 | 2014-08-22 17:58 | 0.96667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
114678 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_3 | ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI HAVAI HAT EKIBI ALI HAYDAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 17:00 | 2014-08-22 18:14 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
114679 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500-35/10KW TRAFO1 | orta gerılımde açma oldu ekıb verıldı mudehale edılıyor ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 17:12 | 2014-08-22 18:13 | 1.0167 | 0 | 11072 | 0 | 0 | 0 | 11256.5333 | 0 | 0
114680 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24287 S.Paşa Havuzkent_5 | Yer altı arızası onarıldı. Şube direkten bağlandı.Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 17:23 | 2014-08-22 22:51 | 5.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
114681 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_8 | Klemens arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 17:07 | 2014-08-22 19:24 | 2.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 0
114683 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3306; piyalepaşa üst baruthane cad_4 | ekibe bildirildi. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 17:23 | 2014-08-22 18:24 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
114684 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11591_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 17:04 | 2014-08-22 19:25 | 2.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0
114686 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18595_14 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. yer altı kablosunda patlama. Yer altı kablosu arızalı. Yeri belli. Depar çekildi. Kablo ekibine verildi. 4mt 3x120 kablo ve 2 adet 3x120 ilaçlı buat kullanılarak tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 17:31 | 2014-08-22 23:28 | 5.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
114696 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_5 | Klemens arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 17:40 | 2014-08-22 19:26 | 1.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
114700 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18567_5 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 17:13 | 2014-08-22 18:42 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
114702 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_7 | şube kopupu arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 17:57 | 2014-08-22 20:57 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
114707 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 18:00 | 2014-08-22 19:02 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
114708 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11651_2 | ARZA GİDERİLDİ ENERJİLİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 18:03 | 2014-08-23 01:38 | 7.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0
114710 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 17:56 | 2014-08-22 18:33 | 0.61667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 57.35 | 0 | 0
114718 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 18:00 | 2014-08-22 20:16 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
114719 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9556 Hürriyet mah. Akar sk._4 | ekibe bildirildi.(9556 tm dp 4 ) kofraya 3 faz gelmiyor.şube kablo arızası.servisine bildirildi**9556tm dp4 çekik kablo ekibi çalışıyor.**arıza giderildi. 1 adet 120lik Y BUAT, 1 ADET 4X16 İLAÇLI BUAT KULLANIDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 17:52 | 2014-08-23 01:00 | 7.1333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 420.8667 | 0 | 0
114726 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2046 TR 2_11 | 1 Faz Yeraltı Şube Arızası.çALIŞMA BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 16:35 | 2014-08-24 15:06 | 46.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 232.5833 | 0 | 0
114728 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3018 istiklal cad. balo sok _8 | ekibe bildirildi. 3018 TM Depar 12 beyaz sigorta değiştirildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 18:20 | 2014-08-22 18:59 | 0.65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
114733 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_1 | ekiplere verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 18:27 | 2014-08-22 21:45 | 3.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
114734 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11185_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 18:28 | 2014-08-22 20:18 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
114735 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2375 laleli koca ragıp paşa cd._5 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 1 FAZ, Tamir edildi,geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 18:29 | 2014-08-23 11:29 | 17 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0
114738 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8429_4 | Ekibe verildi.Şube arızalıı.depar çekildi.Ekip çalışıyor.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 18:12 | 2014-08-22 22:34 | 4.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
114740 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11358_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 18:24 | 2014-08-22 19:25 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
114741 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 18:19 | 2014-08-22 19:28 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
114742 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20072_9 | Kazı sırasında kabloya zarar verilmiş. Yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi.1025222 nolu başvuru farklı şube arızası, 114742 nolu iş emri ile birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-22 18:33 | 2014-08-22 22:28 | 3.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
114745 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 18:28 | 2014-08-22 19:07 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
114749 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_8 | şube sigorta arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 18:23 | 2014-08-22 20:53 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
114752 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_3 | ekibe bildirildi.**iski çalışma esnasında kabloya vurmuş. 9075tm dp3 çekik kablo servisine bildirildi.**arıza giderildi. 1 adet 120 lik fermuarlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-22 18:39 | 2014-08-22 21:55 | 3.2667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 192.7333 | 0 | 0
114753 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24204-M.Sinan Hünkartepe Mahallesi_8 | Abonenin direkten yer altı şubesinde kablo arızası var . Geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 17:39 | 2014-08-22 20:51 | 3.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
114758 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2374 mahmutpaşa kürkçü han_3 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 2 FAZ, tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 18:51 | 2014-08-24 18:20 | 47.4833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2849 | 0 | 0
114759 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21997_8 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 18:50 | 2014-08-22 21:35 | 2.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
114766 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25053 BAĞ KENT TEPE Gümüşyaka SİLİVRİ_4 | ŞUBE NÖTR Ü KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 18:57 | 2014-08-22 20:38 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
114768 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3288 b.taş baraboros bulv.aygören sk_2 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi. 3288 TM den sigorta değiştirildi . Abone ofisi kapattığından kontrol sağlanamadı. Arızası devam ederse 186 ya ihbar bırakacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 18:40 | 2014-08-22 19:45 | 1.0833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0
114773 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KARACAKÖY - KARAMANDERE | ekipte/ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 19:13 | 2014-08-22 20:04 | 0.85 | 11 | 41 | 0 | 0 | 9.35 | 34.85 | 0 | 0
114775 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 19:12 | 2014-08-22 20:14 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
114776 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi _8 | *9151 tm dp 8 çekik.hat aktarması yapılıyor.ekip:bekir titiz*enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 19:30 | 2014-08-22 20:38 | 1.1333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 66.8667 | 0 | 0
114778 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 19:29 | 2014-08-22 20:19 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
114780 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28267 TAŞOLUK SAĞLIK OCAĞI_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 19:26 | 2014-08-22 20:13 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
114782 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28600_2 | ekiplere verildi 28600 tmden sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 19:29 | 2014-08-22 20:46 | 1.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
114785 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3051 b.taş abbasağa çömez sk bası,park içi_12 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi. Ana kablo 2 faz kopuk. Kablo servisi müdahale edecek.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 19:31 | 2014-08-23 01:15 | 5.7333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 229.3333 | 0 | 0
114791 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18567_5 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 19:33 | 2014-08-22 20:32 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
114792 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18237_3 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 19:42 | 2014-08-22 20:52 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
114793 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11593_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 19:50 | 2014-08-22 22:18 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
114795 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31055 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK MERKEZDEN 1 FAZ ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 19:53 | 2014-08-22 20:42 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
114798 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28600_2 | ekiplere verildi 28600 tmden sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 19:55 | 2014-08-22 20:46 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
114799 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 19:56 | 2014-08-22 21:00 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
114800 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_5 | ARZAGİDERİLDİ ENERJİLİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 19:58 | 2014-08-22 23:54 | 3.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0
114806 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18556_6 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 20:02 | 2014-08-23 00:34 | 4.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
114810 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28251_1 | kablo baglantısı için depar çekildi tamir edilip enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 20:11 | 2014-08-22 21:25 | 1.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
114812 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28163 | 28163 tmden og testi yapıla bilmesi için trafo enerjisi kesildi test yapılıp enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 20:14 | 2014-08-22 21:19 | 1.0833 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1008.5833 | 0 | 0
114813 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 20:18 | 2014-08-23 00:37 | 4.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
114814 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | B.KILIÇLI DM>ÇİMTEKS (SERT PLS.ÖZEL HAT T.) | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 20:21 | 2014-08-22 20:53 | 0.53333 | 15 | 96 | 0 | 0 | 8 | 51.2 | 0 | 0
114815 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9037 Ç.Tepe Çiçek Sokak_3 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.**arıza giderildi.OKAN KARADAĞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 20:02 | 2014-08-22 21:55 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
114819 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 20:26 | 2014-08-22 22:06 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
114827 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20326_6 | ekibe verildi.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 20:50 | 2014-08-22 23:50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
114829 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_3 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 20:58 | 2014-08-22 22:18 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
114830 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_6 | *9128 tm dp 6 çekik.fazlar ters bağlanmış .direğe çıkan kablodan fazlar düzeltiliyor*enerji verildi*ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 20:58 | 2014-08-22 21:10 | 0.2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
114831 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25028 YOLÇATI MERKEZ Yolçatı SİLİVRİ_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 21:05 | 2014-08-22 21:56 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
114835 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4063_6 | 4063 6 dp faz sıgorta atıgı verılıd enerjı mevcut bolgede | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 21:16 | 2014-08-22 22:45 | 1.4833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 45.9833 | 0 | 0
114837 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20542_5 | Bu ve çevre binalarda elektrik yokmuş. ekibe verildi.enerji kesildi havai hat ekıbı çalışmakta arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 21:15 | 2014-08-22 23:25 | 2.1667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0
114839 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_2 | EKIBE BILDIRILDI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 21:24 | 2014-08-23 14:47 | 17.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.5333 | 0 | 0
114840 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9595 Kemer HILL_1 | ekibe verildi.tehlike önlendi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 21:22 | 2014-08-22 23:17 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
114841 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_4 | ARZAGİDERİLDİ ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 21:21 | 2014-08-22 23:43 | 2.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 0 | 0
114845 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_19 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 21:36 | 2014-08-22 22:00 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
114846 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 013 Şirinevler Mahmutbey Yolu 1. Sk._7 | 4*10 şube kablo arızası ölçü yapıldı malzeme gönderildi çalışma devam ediyor şube arızası için 013 tm den bir adet alçak gerilim deparı çekildi.arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 21:37 | 2014-08-22 23:25 | 1.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
114848 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_3 | arza gideriidi enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 21:39 | 2014-08-23 00:58 | 3.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.2167 | 0 | 0
114850 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KARACAKÖY - KARAMANDERE | arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 21:35 | 2014-08-22 21:59 | 0.4 | 11 | 41 | 0 | 0 | 4.4 | 16.4 | 0 | 0
114851 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3064 kabataş inebolu sk _5 | nöb mont ekibine verildi aboneye enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 20:40 | 2014-08-22 23:21 | 2.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
114852 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28532_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 21:44 | 2014-08-23 09:28 | 11.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.8667 | 0 | 0
114854 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28105_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 21:51 | 2014-08-22 23:15 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
114855 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _6 | gece havai hat ekipleri olmadığı için gündüz bakılacak**Tamir edildi.(vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 21:41 | 2014-08-23 12:05 | 14.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0
114856 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._1 | H.hat ekibine bildirildi.**D.Y.A şube arızalı bir faz yok,kablo direkden ayrıldı servisine bildirildi.1 adet 4*16 ısıtmalı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi.( Mahir DİLBER ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 21:46 | 2014-08-23 21:21 | 23.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 141.5 | 0 | 0
114858 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_4 | ARZAGİDERİLDİ ENERJİLİ.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 21:53 | 2014-08-23 00:39 | 2.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0
114859 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_6 | havaihat ekibine verildi şube 1faz kopuk atlaama enerjili sabah kablo ekibi müdahale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 21:36 | 2014-08-22 23:01 | 1.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
114860 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 841 B.Evler F.Selim Paşa Cd. Fıkdıklı Sk. Karşısı_17 | 3*120+70 KABLO ARIZALI, Ekip verildi. Arıza üzerinde araç olduğundan dolayı araç sahibine ulaşılmaya çalışılmaktadır. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 21:54 | 2014-08-23 20:20 | 22.4333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1727.3667 | 0 | 0
114863 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_1 | yeraltında aydınlatma kablosu patlamıştı. 28362 tm den Atatürk bulvarı no:93 e doğru aydınlatma deparı çekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 21:53 | 2014-08-22 22:57 | 1.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
114867 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._5 | h.hat ekiplerine bildirildi.**boş bina şube körlenecek kablo servisine bildirildi.**şube körlendi 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 22:01 | 2014-08-23 00:18 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
114873 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18526_2 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 22:24 | 2014-08-23 01:13 | 2.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
114874 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | GAZİTEPE DM>KÖY İÇİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 22:29 | 2014-08-22 22:52 | 0.38333 | 7 | 128 | 0 | 0 | 2.6833 | 49.0667 | 0 | 0
114875 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23289 Ferhatpaşa Bayır Mah._1 | ekipte/20 m 35'lik kablo yanık değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 22:32 | 2014-08-22 22:50 | 0.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
114880 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 113 B.evler Kıbrıs Cad. Hazımersu İÖO altı_4 | 4*10 şube 2 faz arızalı,atlama enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 22:47 | 2014-08-23 01:05 | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
114882 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18531_5 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 22:55 | 2014-08-23 00:14 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
114884 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2236 fatih karadeniz cd.çeşmizade sk. no:10_8 | belediye yıkım yaparken hanedan sok no:19 un kofresini parçalamış.kofre değişimi gerek.ayrıca içtesisatta nötr hattına zarar vermiş.kofreden fişler alındı. kofre değişti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 22:56 | 2014-08-23 12:48 | 13.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 | 0 | 0
114886 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_1 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 22:33 | 2014-08-23 18:42 | 20.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 161.2 | 0 | 0
114891 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 103 Güngören Davutpaşa Cd Güzeller Sk. Karşısı_3 | 3*120+70 KABLO ARIZALI,EKİP verildiarıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 23:04 | 2014-08-23 10:46 | 11.7 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 900.9 | 0 | 0
114893 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28451_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 23:06 | 2014-08-23 19:00 | 19.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 159.2 | 0 | 0
114894 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25008 ALİPAŞA MERKEZ Alipaşa SİLİVRİ | HATTA KONUP ÇARPILAN LEYLEKLERDEN DOLAYI HAT BAŞINDAN VE TRAFO ÜZERİNDEN O.G SİGORTA ATMIŞ.YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 22:48 | 2014-08-23 00:23 | 1.5833 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 299.25 | 0 | 0
114896 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25267 SAMSUN MAH. SİLİVRİ Silivri SİLİVRİ_3 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 23:22 | 2014-08-23 01:51 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
114898 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 23:33 | 2014-08-23 00:36 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
114899 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29227_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 23:34 | 2014-08-23 10:24 | 10.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.6667 | 0 | 0
114902 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24369 K.oba Bilsa_8 | 3 adet sigorta dipliği değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 23:55 | 2014-08-23 01:10 | 1.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
114903 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28300_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 23:57 | 2014-08-23 06:30 | 6.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0
114904 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28026 İTM 28528 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 00:08 | 2014-08-23 00:53 | 0.75 | 26 | 1000 | 0 | 0 | 19.5 | 750 | 0 | 0
114905 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22891_5 | yer altı şube kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 00:11 | 2014-08-23 06:21 | 6.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
114906 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Yıldıztepe 3944 (35 KV) | 3940 tmde bakım ve temizlik çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-23 00:19 | 2014-08-23 03:48 | 3.4833 | 7 | 3837 | 0 | 0 | 24.3833 | 13365.55 | 0 | 0
114907 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9463 Hürriyet mah. Yurt sk._6 | ekibe bildirildi.**9463tm dp6 1 faz sigorta erimesi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 00:18 | 2014-08-23 00:49 | 0.51667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 30.4833 | 0 | 0
114910 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4040(TR3) | trafo 3 yuk alınması sebebı ıle gecıc olarak bolgede enerjı kesıldı verılıd enrrjı bolgede mevcut | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 00:23 | 2014-08-23 00:43 | 0.33333 | 0 | 5304 | 0 | 0 | 0 | 1768 | 0 | 0
114913 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8073_1 | Nöb mont ekibine verildi.kofradan sıgorta erimesi tamir edilkdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 00:44 | 2014-08-23 01:17 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
114921 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9250 Göktürk Meydan Eski Belediye _11 | goturk cd no44 ve devamında 3 binada arıza devam ediyor ölçü ister arıza tamirine sabah devam edilecek.Kablo arızası giderilerek saat 15 45 te enerji verildi.karanlıkta yer yok.kullanılan malzemeler:1 adet 120 lik ilaçlı buat, 1 adet 120 lik ısıtmalı buat, 1 adet 4*16 ısıtmalı buat. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-22 14:12 | 2014-08-23 16:06 | 25.9 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1528.1 | 0 | 0
114922 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21601_9 | ekiplere bildirildi iilgilenmektedirler.sigorta arızsı vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 01:48 | 2014-08-23 02:00 | 0.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
114923 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25094 H.ALİ ÖZTAŞ SELİMPAŞA Ortaköy SİLİVRİ_4 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 02:04 | 2014-08-23 03:04 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
114928 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25223 FENER ÇİFTLİK EVLERİ YANI Fener SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 03:38 | 2014-08-23 04:13 | 0.58333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
114929 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Ortaköy DM 3935 (35 KV) | nöb mont ekibine verildi 3425dm ana koblo arızalı 3643 tm tarafından beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 03:44 | 2014-08-23 05:51 | 2.1167 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 2927.35 | 0 | 0
114930 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Zincirlikuyu 3045 ( 35 kV ) | ekibe bildirildi.depara enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 03:43 | 2014-08-23 05:04 | 1.35 | 6 | 2304 | 0 | 0 | 8.1 | 3110.4 | 0 | 0
114931 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9179 Çeliktepe Aybey sk._5 | ekibe bildirildi.**arıza giderildi. İLHAN SÖNMEZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 04:03 | 2014-08-23 04:45 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
114932 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 04:06 | 2014-08-23 04:33 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
114934 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18292_6 | arıza tespiti için ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 04:41 | 2014-08-23 05:51 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
114936 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25837 E. ÇAPUROĞLU-O. KURAL Fener SİLİVRİ_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 04:50 | 2014-08-23 05:09 | 0.31667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 0 | 0
114937 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - YİMAŞ ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 04:44 | 2014-08-23 05:30 | 0.76667 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.76667 | 9.9667 | 0 | 0
114938 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25016 B.KILIÇLI MERKEZ B.Kılıçlı SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 05:22 | 2014-08-23 05:59 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
114940 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23566 Çakıl Gölet Yolu (İ.Özkan)_4 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 06:24 | 2014-08-23 06:38 | 0.23333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
114941 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - Fider 14 (Kemer) | ekibe verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 06:21 | 2014-08-23 06:56 | 0.58333 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 4.0833 | 959.5833 | 0 | 0
114943 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 06:45 | 2014-08-23 10:02 | 3.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.2667 | 0 | 0
114945 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23127 Oklalı Köy_4 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 07:05 | 2014-08-23 07:29 | 0.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
114949 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21662_5 | Yer altı şube kablo arızası tespiti yapıdı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 07:48 | 2014-08-23 17:06 | 9.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
114950 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31477 TM_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 07:52 | 2014-08-23 08:51 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
114953 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28398_7 | ekiplere verildi, doğru şbe ve 28398 tm'den 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 07:47 | 2014-08-23 09:05 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
114955 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21128_5 | Yer altı kablo arızası tespiti yapıldı. Ölçü yapılarak arıza noktası bulundu. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 07:57 | 2014-08-23 18:37 | 10.6667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 138.6667 | 0 | 0
114956 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9463 Hürriyet mah. Yurt sk._6 | ekibe bildirildi.**9463 tm dp-6 tek numaralarda31 ve sonrası,çift numaralarda 44 ve sonrası 1 faz temiz kopuk,kablo arızası servisine bildirildi.9463 dp6 çekik.arıza giderildi.enerji verildi.2 adet 3*120+70 lik ilaçlı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. ( Faik USTA ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 07:31 | 2014-08-23 17:18 | 9.7833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 577.2167 | 0 | 0
114958 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25552 BEYCİLER DM. Beyciler SİLİVRİ_5 | 2 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 08:26 | 2014-08-23 09:11 | 0.75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
114959 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9339 San.mah. Sultan Selim cad._6 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 08:31 | 2014-08-23 11:49 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
114960 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21193_2 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 08:31 | 2014-08-23 10:42 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0
114961 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20290_8 | alpek arızası giderildi. enerji verilmiştir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 08:20 | 2014-08-23 16:40 | 8.3333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 166.6667 | 0 | 0
114962 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23072 Kabakça köyü su deposu yolu_4 | ŞUBE TELİ KOPUK YAPILDI...... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 08:27 | 2014-08-23 11:40 | 3.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4333 | 0 | 0
114963 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2070 35/10 Tr1 | bakım çalışması tm lerde temizlik çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-23 08:43 | 2014-08-23 16:02 | 7.3167 | 1 | 9680 | 0 | 0 | 7.3167 | 70825.3333 | 0 | 0
114964 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21149_4 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 08:40 | 2014-08-23 09:59 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
114966 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28327 A.KÖY BOLU KERESTE ALTI_1 | EKİBE VERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 08:42 | 2014-08-23 09:22 | 0.66667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
114968 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ ....ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 08:49 | 2014-08-23 16:36 | 7.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.4833 | 0 | 0
114969 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11599 - 12601 | EKİPLER BÖLGEYE İNTİKAL EDİYO...enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 08:34 | 2014-08-23 14:45 | 6.1833 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 40537.9333 | 0 | 0
114970 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31007A TM | BAKIM ÇALIŞMASI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 09:00 | 2014-08-23 10:57 | 1.95 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1240.2 | 0 | 0
114971 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 021 Şirinevler Şair zihni İlköğretim okulu yanı_9 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı.ekip verildi.ölçüm yapıldı kazı calısması yapıldı kazı yapılan yerde arıza bulunamadı .ikinci ölçüm yapıldı .ıkıncı kazı yapıldı.malzeme gonderıldı. arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 08:11 | 2014-08-24 15:14 | 31.05 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2390.85 | 0 | 0
114972 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2110 caferiya sk._6 | A G KABLO ARIZASI 3 FAZ, Tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 09:07 | 2014-08-23 18:22 | 9.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0
114977 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9663 Nurtepe Alibey cad. Osmanpaşa Çiftliği_12 | Ekibe bildirildi.*9663 tm dp-12 D.Ş dersaadet bloklarını besleyen kablo iski çalışma sırasında kabloya vurmuş,kablo depardan ayrıldı.Servisine bildirildi. Arıza giderilip enerji verildi.(2 adet 35'lik buat kullanıldı)(kemal kılıç) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-23 09:03 | 2014-08-23 13:37 | 4.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0
114978 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9031 .Tepe Çilekli Caddesi_3 | H.hat ekibine bildirildi.**yeni direk dikildi,direğin yeri değiştiği için eski kablolar kısa kaldı,yarın gündüz D.Y.A.kablolar yeni direğe aktarılacak.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 09:04 | 2014-08-23 19:38 | 10.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0
114979 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24299 Celaliye Yenigün_5 | Merkezden 1 deparda 1 faz sigorta atıktı değiştirildi beslendi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 09:22 | 2014-08-23 11:23 | 2.0167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0
114980 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4169_9 | Arıza kayda alındı.Ekipler en kısa sürede arızaya müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 09:08 | 2014-08-23 11:05 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
114983 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9475 Fatih TOKUŞ_1 | direk dikilerek gece hat aktarması yapıldı motorlar ters dönüyor ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 08:44 | 2014-08-23 13:24 | 4.6667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 275.3333 | 0 | 0
114985 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9455 Seyrantepe Hanedar İnşaat_7 | Ekibe bildirildi.*9455 tm dp-7 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 09:17 | 2014-08-23 10:20 | 1.05 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 61.95 | 0 | 0
114987 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | DŞ-641-654 | 641 184 tm lerde bakım çalışmasından dolayı enerji kesildi. çalışma bitti.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 09:15 | 2014-08-23 13:51 | 4.6 | 2 | 12274 | 0 | 0 | 9.2 | 56460.4 | 0 | 0
114988 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8174_2 | nöbetçi montörlüğüne verildi.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 09:31 | 2014-08-23 10:15 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
114989 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25196 YENİ PARSELLER Değirmenköy SİLİVRİ_8 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 09:36 | 2014-08-23 10:15 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
114991 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11041_3 | HAVAİHAT EKİPLERİNE VERİLDİ ....arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 09:36 | 2014-08-23 14:48 | 5.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
114995 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11863_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILCAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 09:43 | 2014-08-23 15:55 | 6.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0
115001 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_8 | tel kopuğu arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 09:53 | 2014-08-23 19:23 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
115003 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18576_5 | h.hat ekibine verildi.tehlike önlendi tehlike arz eden bi durum yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 09:49 | 2014-08-23 10:09 | 0.33333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
115007 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_1 | EKİBE VERİLDİ İZOLE EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 09:53 | 2014-08-23 10:16 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
115014 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ .arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 10:15 | 2014-08-23 14:50 | 4.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0
115016 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 10:15 | 2014-08-23 12:39 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
115017 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28885 BALABAN KÖY DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 10:14 | 2014-08-23 19:29 | 9.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
115019 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3035; galatakulesi sk ilkokul karşısı_5 | KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPIYOR ŞUBE 2 FAZ KOPUK. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 10:22 | 2014-08-23 13:31 | 3.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
115020 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2132_1 | YANGIN NEDENİ İLE 2132 TM 1 VE 2 NOLU TRAFOLARIN ENERJİSİ KESİLDİ İTFAİYE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-23 10:24 | 2014-08-23 13:57 | 3.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0
115021 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4063_1 | yer altı kıablo arızası ekipler çalışıyor.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 10:24 | 2014-08-23 13:13 | 2.8167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 87.3167 | 0 | 0
115024 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3628 b.oglu fındıklı m.mebs.cd. akbank altı_10 | KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPIYOR.tamir edildi enerji veildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 10:30 | 2014-08-23 18:00 | 7.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
115027 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28254 | TRAFO DENKLAŞE EDILDI ELMAK YATIRIM ÇALIŞMASI YAPARKEN KABLOYA VURMUS TAMIR EDIDLI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-23 10:30 | 2014-08-23 13:16 | 2.7667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2575.7667 | 0 | 0
115028 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31545 TM_7 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.DİREK EKİBİ YENİ DİREK DİKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 10:22 | 2014-08-23 14:25 | 4.05 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 255.15 | 0 | 0
115031 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28310_14 | GURBET OGLU İNSAAT CALISMA SIRASINDA KABLOYA VURMUS 1328/1 SK LARA DOGRU YERİ BELLİ 28310 DEPAR CEKIK TAMIR EDIDLI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-23 10:22 | 2014-08-23 14:51 | 4.4833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 416.95 | 0 | 0
115032 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | SULTANMURAT ŞALT KANARYA 1 | 11500 itm de ana bara da çalışma yapılıyo ..... 5 -6 saaat sure bilir....enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 10:20 | 2014-08-23 17:43 | 7.3833 | 2 | 8998 | 0 | 0 | 14.7667 | 66435.2333 | 0 | 0
115033 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21997_4 | Oksit arızası vardır. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 10:38 | 2014-08-23 13:10 | 2.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
115034 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2102 sucu baki sk._13 | 22.08.2014 TARİHİNDE ARIZA YAPILDI FAKAT BİNA ŞUBE KABLOSU ZARAR GÖRMÜŞ KABLONUN NÖTR BELLİ OLMADIGI İÇİN BAĞLANTI YAPILMADI EKİPLER ÇALIŞMAKTA KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEKTİR tamır edıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 10:38 | 2014-08-23 12:47 | 2.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0
115036 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11007_11 | EKİPLERE VERİLDİ..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 10:49 | 2014-08-23 14:48 | 3.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.8833 | 0 | 0
115039 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28517_6 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 10:55 | 2014-08-23 12:40 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
115040 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENSLER YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 10:59 | 2014-08-23 12:29 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
115042 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28178_4 | TAMIR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 10:54 | 2014-08-23 12:14 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
115045 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1161 TR 2_3 | KOFRE DEĞİŞİMİ İÇİN TR.1161 / 2 DEPAR 3 ÇEKİLDİ.KOFRE DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 11:05 | 2014-08-23 11:42 | 0.61667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 | 0 | 0
115049 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_18 | n.montörlüğü ekibine verildi.Şube kablosu arızalı-kablo ekibine verildi.depar çekildi kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi.1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 11:26 | 2014-08-23 14:48 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
115051 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1736 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ . 1736 DEPARI ACTU SEBEB TM 1018 DE 1019 HUCRESİNDE BASLIK PATLAMIS DEPAR BESLENDİ KARANLIKTA ABONEMIZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 11:30 | 2014-08-23 12:35 | 1.0833 | 1 | 4516 | 0 | 0 | 1.0833 | 4892.3333 | 0 | 0
115054 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 103 Güngören Davutpaşa Cd Güzeller Sk. Karşısı_9 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı.ekip verildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 11:32 | 2014-08-23 18:21 | 6.8167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 524.8833 | 0 | 0
115055 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | EKİBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 11:35 | 2014-08-23 14:22 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
115058 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31032 TM | MONTAJ EKİBİ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPTI ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 11:33 | 2014-08-23 13:05 | 1.5333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 975.2 | 0 | 0
115060 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21922_2 | Tel kopuğu arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 11:38 | 2014-08-23 12:28 | 0.83333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
115062 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28035_2 | YER ALTI ŞUBE ARIZASI YERİ BELLİ VURAN EYÜP BELEDIYESİ ENTİ İNSAAT KALDIRIM ÇALISMASI TAMIR EDILDİ ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-23 11:53 | 2014-08-23 13:42 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
115063 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KAVAKLI DM>ORTAKÖY SAN | ELİT MÜHENDİSLİK KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA OG KABLOMUZA HASAR VERMİŞTİR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-23 11:54 | 2014-08-23 13:52 | 1.9667 | 25 | 1911 | 0 | 0 | 49.1667 | 3758.3 | 0 | 0
115064 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_12 | EKİBE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 11:48 | 2014-08-23 19:26 | 7.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.5333 | 0 | 0
115065 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25197 YENİ ÖDM. Değirmenköy SİLİVRİ_5 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 11:54 | 2014-08-23 12:57 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
115066 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3704 ortaköy dereboyu cad. hulya sk _11 | ekibe bildirildi.KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 12:04 | 2014-08-23 14:57 | 2.8833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 115.3333 | 0 | 0
115069 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2384_11 | tmden sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 12:13 | 2014-08-23 13:13 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
115070 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24239 S.Paşa Camcıoğlu Sit._9 | Yer altı arızası vardı onarıldı .Şube direkten bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 12:18 | 2014-08-23 15:31 | 3.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0833 | 0 | 0
115072 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21691_5 | Şalter atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 12:20 | 2014-08-23 13:42 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
115073 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28282_2 | TRAFODANJ KABLONUN SULYESI YANMIS EKIPLERE VERILDI KAİDE YANIK TAMIR EDILDİ ENERJI VERILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 12:07 | 2014-08-23 14:01 | 1.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 176.7 | 0 | 0
115074 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8218_8 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 12:20 | 2014-08-23 14:31 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
115077 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28432_2 | cadde genelinde TU KABLOLARINA komple vurmuşlar BÜYÜK SEHİR BELEDİYESİ föy İNSAAT TU DİREGİ DEVRİK EKIPLERE VERILDI KARANLIKTA YER YOK 432 TMDEN TU DEPARLARI CEKIK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-23 12:22 | 2014-08-23 17:01 | 4.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
115078 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28781 B.KÖY MERKZ MAH MEMBA MEVKİİ._1 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 12:27 | 2014-08-23 13:24 | 0.95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 88.35 | 0 | 0
115080 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3481_1 | ekibe bildirildi SİGORTA ERİMESİ ABONE ENERJİ ALDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 12:21 | 2014-08-23 13:17 | 0.93333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
115083 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4010_2 | ekiplere verildi.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 12:34 | 2014-08-23 13:28 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
115085 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9041 Kağıthane Girne Cad. Armağan Sokak_8 | Ekibe bildirildi.**9041 tm dp-8 çekik,armin inşaat çalışma sırasında kabloyu yaralamışlar,servisine bildirildi.1 ADET 120 LİK İLAÇLI BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.( Kemal kılıç)*1 adet 3*120 lik fermuarlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-23 12:34 | 2014-08-23 15:58 | 3.4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 200.6 | 0 | 0
115086 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1736 | 1736 FİDERİ TEKRAR ACTI NEDENI 1623 TM YANMIS KISMI OLARAK ENERJİ ALINMAYA CALISILIYOR.1623 TM DISINDAKI ABONELER ENERJİ ALDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 12:46 | 2014-08-23 13:43 | 0.95 | 1 | 4516 | 0 | 0 | 0.95 | 4290.2 | 0 | 0
115087 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29310_10 | ALPEK YANIK 29310 TM DEPAR CEKIK EKIPLER CALISIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 12:44 | 2014-08-23 17:07 | 4.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 0
115088 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 12:48 | 2014-08-23 22:43 | 9.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.3333 | 0 | 0
115095 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8737_1 | nöbetçi montörlüğüne verildi.trafonun içinde nötr barası çalışmış ekip çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 13:05 | 2014-08-23 16:33 | 3.4667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 0
115097 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4154_4 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 13:01 | 2014-08-23 16:00 | 2.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0
115098 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31551 TM_8 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.KOBLO EKİBİ YARALI YERİ PANSUMAN ETTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 13:12 | 2014-08-23 16:19 | 3.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
115099 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_2 | EKİBE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 13:12 | 2014-08-23 19:29 | 6.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.1333 | 0 | 0
115100 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28755_1 | YER ALTI KABLOSUNA VURMUSLAR YERI BELLI 755 TMDEN 3 NOLU DEPAR CEKIK VURAN İSKİ MÜTAHİTİ MAAKSU İNSAAT EYÜP BELEDİYESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-23 13:07 | 2014-08-23 19:14 | 6.1167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 568.85 | 0 | 0
115105 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2361 TR 2_6 | TM den 1 faz sigorta erimesi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 13:31 | 2014-08-23 14:47 | 1.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
115107 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 013 Şirinevler Mahmutbey Yolu 1. Sk._1 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 13:13 | 2014-08-23 15:35 | 2.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
115108 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1096_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.SIGORTA ATMIS DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 13:35 | 2014-08-23 14:25 | 0.83333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
115109 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8073_19 | şube sökümü yapıldı | Dağıtım-AG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-23 13:39 | 2014-08-23 13:42 | 0.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
115112 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1623 | 1623 TM YANMIS DEĞİŞMESİ GEREKIYOR MONTAJ SERVISI YONLENDİRİLDİ TEHLIKE ARZ EDEN BIR DURUM YOK. MONTAJ EKİBİ TRAFO DEYİŞİMİ YAPIYOR MERKEZDE TRAFO DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 13:43 | 2014-08-23 23:50 | 10.1167 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 6525.25 | 0 | 0
115113 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_3 | EKİBE VERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 13:27 | 2014-08-23 14:21 | 0.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 0
115114 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8220_9 | şube sökümü yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-23 13:45 | 2014-08-23 13:51 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
115118 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | Bağcılar Bankalar 31419 Fideri | NÖBETÇİ MONİTÖRLÜK EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ KONTROL EDİLECEK TEİAŞ TARAFINDAN BAĞCILAR GİS TRAFO 2 AÇTI TEKRAR ENERJİ VERİLDİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 13:54 | 2014-08-23 14:11 | 0.28333 | 8 | 4977 | 0 | 0 | 2.2667 | 1410.15 | 0 | 0
115120 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28505_10 | İSKİ ÇALIŞMASI GURBET OGLU İNSAAT YERALTI KABLOSUNA VURMUS YERİ BELLİ 505 TM D 10 CEKIK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-23 13:59 | 2014-08-23 20:43 | 6.7333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 626.2 | 0 | 0
115122 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 821 Soğanlı bahçe yolu Koop. blokları altı_9 | sigorta atık enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 13:25 | 2014-08-23 19:56 | 6.5167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 501.7833 | 0 | 0
115128 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24148 S.Paşa PTT Binası_6 | Abonenin kofrasında 1 faz sigorta atıktı değiştirildi.Normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 14:07 | 2014-08-23 14:49 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
115130 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31008 TM | BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMA YAPILMASI .ÇALIŞMA BİTTİ TRAFONUN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 14:05 | 2014-08-23 15:57 | 1.8667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1187.2 | 0 | 0
115131 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25802 TR22-3. Cad. 13.sok. Koru mevkii G.YAKA_2 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 14:14 | 2014-08-23 16:59 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
115132 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 642-1 Merter Keresteciler Sitesi kayalar Sk. | 642 tm de bakım çalışmasından dolayı enerji kesildi.çalışma bitti.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 14:05 | 2014-08-23 15:19 | 1.2333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 945.9667 | 0 | 0
115133 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_13 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 14:12 | 2014-08-23 16:22 | 2.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
115134 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28039_3 | 039 TM 3 NOLU DEPAR 1 FAZ KAİDE YANIK Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 14:12 | 2014-08-23 19:14 | 5.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 468.1 | 0 | 0
115142 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18257_13 | Havai hat ekibine verildi. Direkten yer altı şube kablosu arızalı. Ölçülecek. Ölçü ekibine verildi. Ölçüldü. Kablo ekibi çalışıyor. Tamir edildi. Elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 14:25 | 2014-08-23 21:40 | 7.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0
115143 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21118_12 | kablo arızası.Arıza ekibe bildirildi.ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 14:20 | 2014-08-24 00:12 | 9.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
115146 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_5 | Oksit arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 14:28 | 2014-08-23 15:23 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
115147 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 644 Merter Keresteciler Sitesi Taflan Sk. | bakım çalışmasından dolayı enerji kesildi.bakım calısması bıttı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 14:23 | 2014-08-23 15:49 | 1.4333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1099.3667 | 0 | 0
115148 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21108 yakuplu kök | 21108 Yakuplu Kök' ten giriş açmıştı. Nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 14:33 | 2014-08-23 15:11 | 0.63333 | 2 | 798 | 0 | 0 | 1.2667 | 505.4 | 0 | 0
115149 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635)CÖMERTKENT (21333)ÇIK. | FATİH SANAYİDEN CÖMERKENT KOLU KABLO ARIZASI NEDENİYLE HAT AÇMIŞTIR. KABLOYA VURAN ŞARK İNŞAATTIR. TUTANAK TUTULDU. BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-23 14:36 | 2014-08-23 16:06 | 1.5 | 11 | 239 | 0 | 0 | 16.5 | 358.5 | 0 | 0
115149 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635)CÖMERTKENT (21333)ÇIK. | FATİH SANAYİDEN CÖMERKENT KOLU KABLO ARIZASI NEDENİYLE HAT AÇMIŞTIR. KABLOYA VURAN ŞARK İNŞAATTIR. TUTANAK TUTULDU. BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-23 14:36 | 2014-08-23 17:06 | 2.5 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0
115150 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22318_8 | 1 adet 4x16 lık buat kullanılarak arıza yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 14:44 | 2014-08-23 16:22 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
115151 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31873_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK .31873 TM DEN SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 14:38 | 2014-08-23 15:54 | 1.2667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0
115152 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4010_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 14:30 | 2014-08-23 16:00 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
115153 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18016_1 | n.montörlüğü ekibine verildi. Kazı çalışması yapılırken belediye ekipleri tarafından kabloya zarar verilmiş. Arıza tespiti yapılıp kablo ekibine verildi. Depar çekildi. Kablo ekibi çalışıyor. Tamir edildi. Elektrik verildi. 2 ad. 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-23 14:47 | 2014-08-23 19:49 | 5.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0
115156 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31142 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31142 TM DEN SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 14:38 | 2014-08-23 16:17 | 1.65 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 103.95 | 0 | 0
115157 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_11 | 10 metre 3x16 şube kablousu çekildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 14:55 | 2014-08-23 20:25 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
115160 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31055 TM_7 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ariza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 15:07 | 2014-08-23 21:36 | 6.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0
115162 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2023 TR 2_3 | 2025 TM D3 1 Faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 15:04 | 2014-08-23 18:24 | 3.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
115165 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24286 Güzelce Maltız Arkası Cumali Alper_8 | Kablo arızası var geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 15:32 | 2014-08-23 17:23 | 1.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0
115167 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 15:30 | 2014-08-23 16:10 | 0.66667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
115168 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28418_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 15:27 | 2014-08-24 03:34 | 12.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96.9333 | 0 | 0
115170 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28100_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 15:40 | 2014-08-23 17:56 | 2.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
115173 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20644_9 | binanın elektrirği 3 saatten beri gidip gelmekte kontrol..arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 15:48 | 2014-08-23 20:59 | 5.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3667 | 0 | 0
115174 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4494_1 | Arıza kayıt altına alındı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 15:45 | 2014-08-23 17:16 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
115176 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24206-Celaliye Gülkaynak Sitesi_8 | Kablo arızası nötr faz kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 15:57 | 2014-08-23 18:02 | 2.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 0 | 0
115178 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11590_8 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ.TEL KOPUĞU ONARILDI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 16:00 | 2014-08-23 18:26 | 2.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0
115179 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28310_7 | ALPEK YANIK 310 TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 15:54 | 2014-08-23 17:07 | 1.2167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 113.15 | 0 | 0
115183 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 516-3 Güngören Sanayi Mah. Tekin Sk._9 | işletme çalışması enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 16:03 | 2014-08-23 16:52 | 0.81667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 62.8833 | 0 | 0
115185 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31128 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31128TM DEN BİR FAZ SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 16:00 | 2014-08-23 17:55 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
115186 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21542_7 | Kazı sırasında yeraltı kabloya vurulmuş. Kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayla ilgileniyor.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-23 16:07 | 2014-08-23 21:47 | 5.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
115188 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 113 B.evler Kıbrıs Cad. Hazımersu İÖO altı_9 | sigorta atık enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 16:13 | 2014-08-23 19:56 | 3.7167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 286.1833 | 0 | 0
115189 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | EKİBE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 15:33 | 2014-08-23 21:42 | 6.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
115191 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_2 | ekipte/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 16:24 | 2014-08-23 16:59 | 0.58333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
115192 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | EKİBE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 15:55 | 2014-08-23 21:43 | 5.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
115197 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_3 | EKİBE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 16:31 | 2014-08-23 19:27 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
115198 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21513_8 | iski çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar vermiş. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Ekip arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-23 16:31 | 2014-08-23 18:06 | 1.5833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
115200 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_8 | Arıza sorumlu ekişbe bildirildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 16:34 | 2014-08-23 21:03 | 4.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 0 | 0
115202 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 184-1 Keresteciler sitesi Fatih cad. Kayalar Sk._9 | işletme çalışması enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 16:14 | 2014-08-23 18:24 | 2.1667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 166.8333 | 0 | 0
115203 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2323 şehremini keresteci veli sk._1 | Enereji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 16:20 | 2014-08-23 18:02 | 1.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0
115208 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28310_1 | YER ALTI ŞUBE ARIZASI DEPAR ENERJİLİ 3 FAZ TEMİZ YOK. bina kapalı abone pazartesi günü gelinmesini istedi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 16:46 | 2014-08-25 19:51 | 51.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 408.6667 | 0 | 0
115213 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8377_5 | ekibe verildi. sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 17:31 | 2014-08-23 17:47 | 0.26667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
115216 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2288 hobyar mh. sultanhamam yapı kredi bank. altı_3 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 3 FAZ (Binalar kapalı olduğu için arıza tamiri yapılamıyor.) 25.08.2014 saat 09:00 da müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 17:27 | 2014-08-24 15:41 | 22.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1334 | 0 | 0
115221 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28852_3 | İ.B.B. MÜTAHİTLERİ ÇALIŞMA SIRASINDA B CD NO 13 VE 14 NUMARALARDAKİ ELEKTRİK DİREĞİNİN DİBİNİ BOŞALTMIŞ DİREK TEHLİKE ARZ EDİYOR ATLI İNŞAAT VE SERADA İNŞAAT ÇEVRE DÜZENLEME DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-23 17:37 | 2014-08-24 12:31 | 18.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1757.7 | 0 | 0
115223 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20963_9 | Direk arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 17:29 | 2014-08-23 19:34 | 2.0833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.5833 | 0 | 0
115224 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31506 TM_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ GECE 12 DEN SONRA YAPILACAK arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 17:33 | 2014-08-23 22:40 | 5.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0
115225 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9108 K.Burgaz yolu Rensan yanı_1 | havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.( Vural GÜVEN ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 16:11 | 2014-08-23 19:52 | 3.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
115226 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21192_7 | Direk arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 17:33 | 2014-08-23 21:05 | 3.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
115230 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20489_8 | Direk arızası tespiti yapıldı. Bölgede depar çekildi. Havai hat ekibi arızayla ilgileniyor.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 17:42 | 2014-08-23 23:42 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
115234 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1817_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİNDEN 2 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 17:49 | 2014-08-23 21:22 | 3.55 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 0 | 0
115235 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25793 TR14-52. Cad. Belkıs Akkale sitesi yanı_5 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 17:49 | 2014-08-23 22:42 | 4.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.5333 | 0 | 0
115237 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2438 silivri kapı meşeli mescit sk._4 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 1 FAZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 17:44 | 2014-08-24 21:09 | 27.4167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1645 | 0 | 0
115238 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8202_6 | ekibe verildi. 8202 TM içinde Şalter yanık. Montaj ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 17:50 | 2014-08-23 19:44 | 1.9 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0
115240 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | İHSANİYE RMU- BİNKILIÇ | o.g direğe araç çarmış ,direk dikimi ve bağlantılar yapılıyor/enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 17:55 | 2014-08-23 18:27 | 0.53333 | 25 | 265 | 0 | 0 | 13.3333 | 141.3333 | 0 | 0
115241 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT SPOT DM 20945 ÇIKIŞI | spot dm çıkışı aşırı akımdan açmıştır hatta enerji alındı. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 17:32 | 2014-08-23 20:52 | 3.3333 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3333.3333 | 0 | 0
115243 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_1 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 18:01 | 2014-08-23 20:21 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
115245 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11290_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİNDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 17:37 | 2014-08-23 20:36 | 2.9833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 190.9333 | 0 | 0
115246 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9317 Kağıthane Cendere yolu İski_13 | havai hat ekibine bildirildi.( Vural GÜVEN ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 17:57 | 2014-08-23 20:12 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
115247 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | SULTANMURAT ŞALT BORUSAN | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 18:12 | 2014-08-23 21:19 | 3.1167 | 8 | 8312 | 0 | 0 | 24.9333 | 25905.7333 | 0 | 0
115248 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2375 laleli koca ragıp paşa cd._5 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 1 FAZ (Bazı binalar kapalı olduğu için arızaya müdahale edilemiyor, aboneler ile görüşüldü,yarın arızanın olduğu dükkanları açtıracaklar,arıza yapılacak) 25.08.2014 saat 09:00 müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 18:03 | 2014-08-24 12:45 | 18.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 0 | 0
115250 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._12 | ekibe bildirildi.( 9505 tm dp 12 ) (TESPİT EDEN: Kemal KILIÇ ) binada dekorasyon çalışması yaparken kabloyu yaralamışlar.abone kendisi yaptıracak.abone yaptırmış.9505 tm dp 12 enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 18:14 | 2014-08-23 19:23 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
115256 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21108_4 | Sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 18:21 | 2014-08-23 18:27 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
115257 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_9 | YERALTI KABLOSU KOPMUŞ.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 18:25 | 2014-08-23 21:58 | 3.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 67.45 | 0 | 0
115259 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800-BOĞAZKÖY | ekibe verildi 28800 den boğaz köy hattı açıktı.enerji verildi. shell ben zin istasyon arkasındaki beton direkte. sebeb membaya giden hatta bir faz atlama kopuk. ağaçlardan dolayı direğe çıkılamıyor, arızaya müdahale edilemedi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 18:24 | 2014-08-23 19:25 | 1.0167 | 19 | 10249 | 0 | 0 | 19.3167 | 10419.8167 | 0 | 0
115261 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_7 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 18:28 | 2014-08-23 19:52 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
115263 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28731_5 | NÖTÜR KOPUK TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 23:14 | 4.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
115264 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 18:31 | 2014-08-23 19:26 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
115265 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21128_9 | Tekrarlayan kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi ilgili adreste çalışmaktadır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 18:39 | 2014-08-23 23:14 | 4.5833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.8333 | 0 | 0
115266 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_8 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 18:43 | 2014-08-23 19:21 | 0.63333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 0 | 0
115267 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_4 | havai hat ekibine bildirildi.( Vural GÜVEN ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 18:41 | 2014-08-23 21:05 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
115268 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_8 | nötr kopmuş.eklendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 18:51 | 2014-08-23 21:09 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
115269 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21975_9 | Kazı sırasında tekrar kabloya vurulmuş tekrarlayan arızadır. Kablo ekibi ilgili adreste çalışmaktadır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-23 18:50 | 2014-08-23 21:27 | 2.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 0 | 0
115270 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_6 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 18:53 | 2014-08-23 19:25 | 0.53333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
115273 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9310 İzzetpaşa Ayazma cad._7 | havai hat ekibine bildirildi.( Vural GÜVEN ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 19:01 | 2014-08-23 20:15 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
115274 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_3 | ekibe verildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 18:55 | 2014-08-23 21:36 | 2.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
115281 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_3 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 18:49 | 2014-08-23 19:28 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
115284 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11349_3 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 19:15 | 2014-08-23 19:28 | 0.21667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
115285 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2008 TR 2_4 | Belediye çalışma yaparken Murat Molla sokak No;31 önünde A.G. YERALTI KABLOSUNU yaralamış 2008 TM TRF 2 D4 çekildi. Arıza giderilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-23 19:12 | 2014-08-23 20:15 | 1.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
115289 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8661_8 | 8661 TM Şebeke Çalışması.enerj verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 19:35 | 2014-08-23 20:15 | 0.66667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
115290 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28082_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 19:36 | 2014-08-23 22:36 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
115292 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31016A TM_12 | HAVA HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 19:35 | 2014-08-23 22:08 | 2.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
115294 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28082_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 19:38 | 2014-08-23 22:36 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
115299 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2408 fener kiremit cd._7 | Bölgedeki bina çökmesi nedeniyle 2408 TM den A.G. deparlarının tamamının enerjisi kesildi.t m ye enerji verildi yanızca 7 nolu depar çekildi yıkılan bınanın yanı bos kolan alıyor yer altından sokumu yapılarak kontrollü bir şekilde enerji verildi.Karanlıkta yerimiz yok | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-23 19:47 | 2014-08-24 19:32 | 23.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 0
115304 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18033_4 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 19:43 | 2014-08-23 20:07 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
115307 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4145_3 | arıza gıderılıd enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 19:26 | 2014-08-23 20:40 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
115309 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_7 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 19:46 | 2014-08-23 20:31 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
115311 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25825 ÇAYIDERE Giriş Çayırdere SİLİVRİ_4 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 19:56 | 2014-08-23 21:35 | 1.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 0 | 0
115312 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29227_10 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 19:54 | 2014-08-24 10:59 | 15.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120.6667 | 0 | 0
115314 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23076 Kabakça köyiçi_1 | iş sırasına göre gidilecektir/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 19:59 | 2014-08-23 23:32 | 3.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
115315 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_3 | 3X70 LIK ALPEKTE KOPUK VARDI.TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 19:59 | 2014-08-23 21:10 | 1.1833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0
115318 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25155 FUTBOL SAHASI YANI K.Seymen SİLİVRİ_5 | ŞEBEKE ALPEĞİ FAZI KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 20:07 | 2014-08-23 21:55 | 1.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
115319 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28852_3 | 115221 İŞ NOLU ŞUBENİN TAMİRATI İÇİN 852 TM DEN 3 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ BÖLGEDE 2 ADET DİREK TEHLİKELİ OLDUGUNDAN ENERJİ VERİLEMİYOR SABAH DİREKLER DİKİLDİKTEN SONRA ENERJİ VERİLECEKTİR. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-23 20:07 | 2014-08-24 12:32 | 16.4167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1526.75 | 0 | 0
115320 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23335 Bahşayiş Köyü_2 | ekipte/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 20:03 | 2014-08-23 22:31 | 2.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
115321 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28853_7 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 20:03 | 2014-08-24 00:42 | 4.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
115322 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_5 | oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 20:12 | 2014-08-23 22:05 | 1.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 0
115326 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ARIZA TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 20:12 | 2014-08-23 23:29 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
115328 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21108 yakuplu kök | 21108 Yakuplu Kök giriş açmıştı. Nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 20:28 | 2014-08-23 20:44 | 0.26667 | 2 | 648 | 0 | 0 | 0.53333 | 172.8 | 0 | 0
115330 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_6 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 20:29 | 2014-08-24 13:11 | 16.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0
115333 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 093 Bahçelievler Şukufe Nihal Sk_7 | 4*10 şube kablo arızası atlama enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 20:36 | 2014-08-23 22:22 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
115334 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29227_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 20:46 | 2014-08-23 22:33 | 1.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
115336 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 103 Güngören Davutpaşa Cd Güzeller Sk. Karşısı_5 | davutpaşa cad 21-29- geçit sok 3 atlama enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 20:05 | 2014-08-23 22:32 | 2.45 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 188.65 | 0 | 0
115338 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_8 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 20:49 | 2014-08-24 00:16 | 3.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
115341 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20938_6 | Siteye fazın biri gelmiyormuş ekibe bildirildi.sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 21:04 | 2014-08-23 23:43 | 2.65 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 137.8 | 0 | 0
115342 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_6 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 21:09 | 2014-08-24 03:20 | 6.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.4667 | 0 | 0
115343 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4435_3 | Arıza gıderılıdı 4435 den kablo yanıgı nedenı ıle gecıcı enerjı kesıldı verılıd bolgede enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 20:50 | 2014-08-24 01:48 | 4.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
115352 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2452 karagümrük eski ali paşa sk._8 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 1 FAZ geçici enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 21:21 | 2014-08-23 23:21 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
115353 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11593_2 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 21:22 | 2014-08-23 22:40 | 1.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
115357 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20077 DM DEN TRAFO ÇIKIŞI | O.G hat açtı .Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 21:30 | 2014-08-23 21:49 | 0.31667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
115362 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21580_6 | oksit arızası vardır.ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 21:34 | 2014-08-23 23:36 | 2.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
115364 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 9147 azeteciler Yazarlar sk. No:17 Tan-Tur | ekibe bildirildi.**9147tm buchholz dan açtı trafocular gelip kontrol edicek.**yapılan kontrollerde arıza görülmedi 9147tm enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 21:32 | 2014-08-23 23:37 | 2.0833 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1227.0833 | 0 | 0
115365 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_3 | arza giderildi .enerjili... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 21:48 | 2014-08-24 00:27 | 2.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0
115366 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 21:49 | 2014-08-24 00:34 | 2.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
115368 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 113 B.evler Kıbrıs Cad. Hazımersu İÖO altı_6 | 4*10 ŞUBE KABLO ARIZASI ATLAM ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 21:24 | 2014-08-24 | 2.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
115371 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_1 | ARIZA EKİBE VERİLDİ..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 21:46 | 2014-08-24 00:25 | 2.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
115372 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _4 | gece havai hat ekipleri olmadığı için gündüz bakılacak.**Arıza giderildi.(engin kara) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 21:53 | 2014-08-24 12:00 | 14.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 0 | 0
115378 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800-BOĞAZKÖY | ARIZA TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 22:31 | 2014-08-23 23:29 | 0.96667 | 19 | 10249 | 0 | 0 | 18.3667 | 9907.3667 | 0 | 0
115381 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11234_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KAPAMADAN 2 FAZ ARIZALI ATLAMALI ENERJİLİ ÖLÇÜ YAPILACAKenerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 22:43 | 2014-08-24 16:42 | 17.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 125.8833 | 0 | 0
115388 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 8737 | nöb mont ekibine verildi.8737 Trafo merkezi üzerinde nötr barası çalınmış trafo düşürüldü ekip çalışıyor*05071880210 nolu telefonla 155'e bilgi verildi.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 22:54 | 2014-08-24 01:08 | 2.2333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1074.2333 | 0 | 0
115392 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_3 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 23:08 | 2014-08-24 00:15 | 1.1167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0
115395 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31606_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.TEHLİKE ÖNLENDİ LÜLE SOK NO:ABONENİN YARIN ŞUBESİ DEGİŞECEK.KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 23:21 | 2014-08-24 00:41 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
115396 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28005_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 23:23 | 2014-08-24 00:45 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
115400 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11196_4 | tamir edildi enerjili... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 23:42 | 2014-08-23 23:58 | 0.26667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
115402 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28473_11 | 25 MT 3X16 ALPEK İSTER. ŞUBE ÇEKİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 23:43 | 2014-08-24 10:03 | 10.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.6667 | 0 | 0
115409 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2725 TR 2_14 | y a şube arızası ( 1 faz ) geçici enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-23 23:52 | 2014-08-24 11:38 | 11.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.8333 | 0 | 0
115411 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18629_9 | arıza tespiti için ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 00:11 | 2014-08-24 00:43 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
115412 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20938_6 | Açıklamalar:Binanın bir kısmında elektrik yokmuş.arıza ekiplerine bildirildi.sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 00:02 | 2014-08-24 02:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
115414 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11523_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.. KAPAMADAN 1 FAZ KABLO ARZASI ÖLÇÜ YAPILCAK..... ARZA GİDERİLDİ ENERJİLİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 00:29 | 2014-08-24 12:28 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
115415 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28857_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 00:32 | 2014-08-24 11:55 | 11.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 91.0667 | 0 | 0
115417 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 00:52 | 2014-08-24 02:32 | 1.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
115423 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21320_9 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 01:04 | 2014-08-24 02:31 | 1.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
115424 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | K.KÖY ŞALT K.KÖY-2 | 28014 TM İLE 28243 TM LERDE CALIŞMA YAPILACAGINDAN TADİYELER UYGUN YERLERE ALINIYOR. K.KÖY ŞALTTAN 28700 İTM.Yİ BESLEYEN K.KÖY 2 KABLOSU AÇTI. K.KÖY ŞALTTAN 28130 EDM Yİ BESLEYEN G.KENT 1 GİRİŞ AÇTI. TAĞDİYELER UYGUN YERLERE ALINDI. K.KÖY ŞALT 28700 ARASI .KÖY 2 KABLOSU ARIZALI 28700İTM K.KÖY1 ÜZERİNDEN BESLENDİ..28130EDM G.KENT 2 ÜZERİNDEN BESLENDİ.28130EDMDEN 28020 ARASI YENİ ATILAN KABLO ARIZALI .AYRICA 28003 TM DEN 28850TM YE DOĞRU 28177 TM İLE 28004 TM ARASI ARIZALI. DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 01:05 | 2014-08-24 04:58 | 3.8833 | 14 | 24220 | 0 | 0 | 54.3667 | 94054.3333 | 0 | 0
115426 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20092_2 | sigorta atığı arızası.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 01:16 | 2014-08-24 02:36 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
115427 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2335 | gündüz çalışması için manevra yapılıyormanevra bitirilerek enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-24 01:13 | 2014-08-24 01:52 | 0.65 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 393.25 | 0 | 0
115430 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11428_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 01:44 | 2014-08-24 02:00 | 0.26667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
115431 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8600 - 8450 FİDERİ | 8600'den 8450 deparı normale kondu.normal tadiye 8699 içinde 8204'e dogru | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 01:48 | 2014-08-24 01:57 | 0.15 | 2 | 5126 | 0 | 0 | 0.3 | 768.9 | 0 | 0
115435 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2100 | 2100 itm de gündüz çalışması nedeni ile manevra yapılıyor manevra bitirilerek enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-24 02:32 | 2014-08-24 02:41 | 0.15 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 90.75 | 0 | 0
115436 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BAHÇELİEVLER GİS Radar (31021) | YARINKİ BİLDİRİMLİ KESİNTİMİZ İÇİN MANEVRA YAPILIYOR..MANEVRA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 02:39 | 2014-08-24 02:50 | 0.18333 | 0 | 4452 | 0 | 0 | 0 | 816.2 | 0 | 0
115437 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_3 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 02:44 | 2014-08-24 04:02 | 1.3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
115438 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31556 TM_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 3X16 ALPEK DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 02:37 | 2014-08-24 11:12 | 8.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0
115439 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20938_6 | arıza ekiplerine bildirilidi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 02:48 | 2014-08-24 03:45 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
115442 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 9147 azeteciler Yazarlar sk. No:17 Tan-Tur | ekibe bildirildi.**9147tm bucholz dan açmış yarın gündüz trafo ekibi kontrol edecek. 9147tm karanlık. Trafo test edildi yanık olduğu görüldü,değişecek, ekip çalışıyor.**arıza giderildi. 9147tm enerjili.karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 02:55 | 2014-08-24 22:16 | 19.35 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 11397.15 | 0 | 0
115443 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler 3425 (35 KV) | manevra yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 03:31 | 2014-08-24 03:56 | 0.41667 | 1 | 3448 | 0 | 0 | 0.41667 | 1436.6667 | 0 | 0
115446 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3021_1 | karayollarına ait tm den A.G. şalter açmış enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 03:16 | 2014-08-24 04:18 | 1.0333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
115448 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24148 S.Paşa PTT Binası_8 | Kofradan 1 faz sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 04:45 | 2014-08-24 06:35 | 1.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
115449 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25197 YENİ ÖDM. Değirmenköy SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 05:59 | 2014-08-24 06:45 | 0.76667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5667 | 0 | 0
115450 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26090 HAYRİYE HACIALİOĞLU B.KILIÇLI_3 | DEPAR ÇIKIŞ KKABLOSUNUN KLEMENSİ PATLAMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 06:00 | 2014-08-24 07:14 | 1.2333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 0 | 0
115451 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25401 SÜLEYMAN ÇAKIR Fener SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 06:23 | 2014-08-24 07:14 | 0.85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 0
115453 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25211 ASLAR PETROL Y.Çanta SİLİVRİ_3 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 06:39 | 2014-08-24 06:48 | 0.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
115455 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3394 Ferikoy dere sk setüstü_4 | şube 3 faz kopuk.kablo servisi ekip koyacak. Tmdeki deparlar boşaltıldı. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 05:21 | 2014-08-24 13:15 | 7.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0
115457 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2236 fatih karadeniz cd.çeşmizade sk. no:10_3 | 2 faz yeraltı şube arızası enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 06:43 | 2014-08-24 14:42 | 7.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.9167 | 0 | 0
115458 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25963 MÜSTAKİLLER İNŞ. SAN.VE TİC. AŞ.KAVAKLI_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 07:11 | 2014-08-24 07:45 | 0.56667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
115462 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31041 TM_13 | TEHLİKE ÖNLENDİ.YERALTI KABLOLARI TUTUŞMUŞ TRAFODAN DEPARLARI ÇEKİLDİ.31041 TM DEN 13-17 DEPARLAR KABLONUN YANAN YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ...ABENEYE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 07:32 | 2014-08-24 20:50 | 13.3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 837.9 | 0 | 0
115463 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28885 BALABAN KÖY DİREK TİPİ_2 | ekıbe verıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 07:37 | 2014-08-24 12:24 | 4.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
115465 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M. - Ağaçlı E.N.H. Fideri | T.E. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 06:54 | 2014-08-24 08:38 | 1.7333 | 11 | 940 | 0 | 0 | 19.0667 | 1629.3333 | 0 | 0
115466 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25010 FENER KÖYÜ (Havuz yanı) Fener SİLİVRİ_4 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 07:50 | 2014-08-24 08:48 | 0.96667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 | 0 | 0
115467 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11357_5 | HAVAİ HAT EKİBNE VERİDİ ..ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 07:48 | 2014-08-24 15:17 | 7.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.3833 | 0 | 0
115469 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 093 Bahçelievler Şukufe Nihal Sk_2 | 4*10 sube kablo 1 faz arızalı depar cekıldı.ölçüm yapıldı.kazı yapıldı.malzeme gonderıldı. ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 08:04 | 2014-08-24 19:03 | 10.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.8667 | 0 | 0
115476 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21178_5 | direkten yeraltı kablo arızası vardır kablo ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 08:20 | 2014-08-24 17:40 | 9.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
115479 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 08:26 | 2014-08-24 09:43 | 1.2833 | 41 | 1880 | 0 | 0 | 52.6167 | 2412.6667 | 0 | 0
115480 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | A.Tepe Gis 3540 (35 KV) | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 08:32 | 2014-08-24 09:51 | 1.3167 | 0 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 3529.9833 | 0 | 0
115482 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20166_4 | kablo ekiplerine verildi kontrol edilecek arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 08:44 | 2014-08-24 17:11 | 8.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0
115483 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_8 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 08:51 | 2014-08-24 14:16 | 5.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
115487 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9634 Coşkun Sucuk fab. yanı_6 | H.hat ekibine bildirildi.**tamir edildi.(vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 08:42 | 2014-08-24 10:26 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
115488 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | A.Tepe Gis 3540 (35 KV) | Ekibe bildirildi. 3420 tm de patlama olmuş, ringinden beslendi, | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 08:48 | 2014-08-24 13:38 | 4.8333 | 0 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 12958.1667 | 0 | 0
115489 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 15 Kemer Country 1 | . | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 08:48 | 2014-08-24 09:27 | 0.65 | 9 | 4469 | 0 | 0 | 5.85 | 2904.85 | 0 | 0
115490 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | A.Tepe GIS (35 KV) | Ekibe bildirildi. 3804 tm deparın karşılığı olmadığından enerjisiz deperın karşılığı yatırıma sunuldu Kablo tamir edildi enerji verildi 3804-3096 arsı 35 kv kablo | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 09:05 | 2014-08-24 09:13 | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0
115491 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31606_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VEİRLDİ İŞ SIRASINA GÖRE KONTROL EDİLİYOR.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 09:10 | 2014-08-24 10:31 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
115494 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 09:05 | 2014-08-24 09:42 | 0.63333 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 4.4333 | 1041.8333 | 0 | 0
115497 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2100-2050 arası 35 kV 1-2 kablolar | 2050 İTM (sultanhamam) de izolasyonlu temizlik çalışması yapılmaktadır.Çalışma bitirilerek bölgeye enerji verildi.karanlıkta yerimiz yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-24 09:24 | 2014-08-24 15:21 | 5.95 | 1 | 21175 | 0 | 0 | 5.95 | 125991.25 | 0 | 0
115498 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 185 Keresteciler Sitesi Zafer Cad. Kayacık SK. | trafo bakım calısması nedenı ıle kısa surelıgıne enerjı kesıldı. bakım calısması yapıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-24 09:28 | 2014-08-24 11:20 | 1.8667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1431.7333 | 0 | 0
115499 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11732_4 | ENERJİLİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 09:30 | 2014-08-24 10:37 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
115500 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | ekibe verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 09:28 | 2014-08-24 10:48 | 1.3333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0
115501 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3793 | O.G.hücreler değişiyor.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-24 09:25 | 2014-08-24 18:08 | 8.7167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 3338.4833 | 0 | 0
115502 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11502_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ..ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 09:29 | 2014-08-24 15:06 | 5.6167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0
115503 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8737_6 | Ekibe verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 09:33 | 2014-08-24 09:50 | 0.28333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
115504 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31004 TM | MONTAJ EKIBI ÇALIŞIYOR.BİLDİRİMLİ KESİNTİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 09:38 | 2014-08-24 14:34 | 4.9333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 3137.6 | 0 | 0
115506 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18014 | 18014 TM 'DE TRAFO DEĞİŞİMİ YAPILIYOR.MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR.çalışma bitti enerji verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-24 09:37 | 2014-08-24 14:39 | 5.0333 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 4962.8667 | 0 | 0
115507 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11732_5 | ENERJİİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 09:42 | 2014-08-24 10:36 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
115508 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28243 | YATIRIM EKİBİ TRAFOYA BAKIM YAPIYOR. BİLDİRİMLİ KESİNTİ.bakım yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-24 09:42 | 2014-08-24 17:25 | 7.7167 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 7184.2167 | 0 | 0
115509 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25588 LİDER 13-14 - 1 Villa Kent arkası Y.Çanta_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENSLER YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 09:49 | 2014-08-24 10:39 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
115510 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M. - Ağaçlı E.N.H. Fideri | EKİP HATTI GEZİYOR HAT ENERJİ TUTMUYOR ODAYERİMEVKİ 1 ADET CAMPER KOPUĞU TAMİR EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 09:37 | 2014-08-24 12:29 | 2.8667 | 11 | 940 | 0 | 0 | 31.5333 | 2694.6667 | 0 | 0
115512 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_5 | 1 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 10:01 | 2014-08-24 13:01 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
115513 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25029 SİLİVRİ SEYMEN MERKEZ K.Seymen SİLİVRİ_6 | 2 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 10:01 | 2014-08-24 12:33 | 2.5333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.1333 | 0 | 0
115514 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_8 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 09:54 | 2014-08-24 10:31 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
115518 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21259_6 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 09:45 | 2014-08-24 20:33 | 10.8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 0 | 0
115519 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2006 çinili çesme sk_3 | y a sube arızası 3 faz ym den depar cekıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 10:13 | 2014-08-24 12:57 | 2.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
115520 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25047 PARK OTEL Gümüşyaka SİLİVRİ_4 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 10:12 | 2014-08-24 11:33 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
115521 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23139 Elbasan At çiftliği_4 | oksit yapıldı.......... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 10:14 | 2014-08-24 11:36 | 1.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
115524 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11269_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ...ENRERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 10:24 | 2014-08-24 15:16 | 4.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.0667 | 0 | 0
115528 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23083 Gümüşpınar köyü_4 | kablo kopmuş yapıldı.......... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 10:26 | 2014-08-24 13:11 | 2.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
115530 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | A.Tepe Gis 3439 (35 KV) | Ekipler çalışıyor. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 10:08 | 2014-08-24 12:30 | 2.3667 | 10 | 393 | 0 | 0 | 23.6667 | 930.1 | 0 | 0
115531 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11539_2 | EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ ..KABLO ARIZASI EKİBLER ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 10:40 | 2014-08-24 19:18 | 8.6333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0
115533 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_5 | 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 10:53 | 2014-08-24 14:50 | 3.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
115534 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18594 | 18594 TM 'DE TRAFO DEĞİŞİMİ YAPILIYOR.MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR. Çalışma bitti. Elektrik verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-24 10:44 | 2014-08-24 19:38 | 8.9 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 8775.4 | 0 | 0
115535 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 10:44 | 2014-08-24 14:30 | 3.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
115539 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | İNCEĞİZ DM - KABAKÇA DM | kesici açması beslendi 11;20beslendi..... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 11:00 | 2014-08-24 11:35 | 0.58333 | 60 | 675 | 0 | 0 | 35 | 393.75 | 0 | 0
115540 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4323_5 | arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 11:06 | 2014-08-24 12:37 | 1.5167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 53.0833 | 0 | 0
115541 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 103 Güngören Davutpaşa Cd Güzeller Sk. Karşısı_1 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı depar cekıldı ölçü yapıldı.kazı yapıldı. malzeme gonderıldı .arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 11:14 | 2014-08-24 17:38 | 6.4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 492.8 | 0 | 0
115542 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9105 S.Tepe Banat fırça fab. İçi | Ekip çalışıyor.**9105 tm denklaşe edildi. alçak gerilim baraları yanmış ekip çalışıyor.**Arıza giderilip merkeze enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 11:10 | 2014-08-24 13:40 | 2.5 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1472.5 | 0 | 0
115544 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11703_7 | ARAZA GİDERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 11:21 | 2014-08-25 07:32 | 20.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 141.2833 | 0 | 0
115551 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25054 PAPATYA MAH. Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 11:35 | 2014-08-24 12:30 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
115552 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 186 Keresteciler Sitesi Zafer Cad. | bakım calısması nedeni ile kısa surelıgıne enerjı kesıldı bakım yapıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-24 11:32 | 2014-08-24 15:25 | 3.8833 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 2978.5167 | 0 | 0
115556 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3409_10 | Fazın birisi yok. Ekibe bildirildi. Ana kablo 1 faz kopuk. kablo servisi müdahale edecek. esnaf çalıştırmadı sabah devam edilecek Geçici | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 11:18 | 2014-08-24 21:14 | 9.9333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 397.3333 | 0 | 0
115558 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11290_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.SİĞORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 11:40 | 2014-08-24 14:27 | 2.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
115559 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29006_6 | Y.Y.Ş.ARIZASI 3 FAZ TEMİZ YOK.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 11:43 | 2014-08-24 21:51 | 10.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.0667 | 0 | 0
115560 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3434; hasköy kumbarhane cd utucu ferhat sk_1 | Havai hat ekiplerine bildirildi. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 10:43 | 2014-08-24 12:50 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
115562 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8737_2 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 11:52 | 2014-08-24 13:38 | 1.7667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0
115563 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_2 | BİR FAZI KOPUKTU BAGLANARAK ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 11:54 | 2014-08-24 13:45 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
115568 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21290 emboy D.M den 21223 ÇIKIŞI | O.G Camper kopuğu . Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 11:46 | 2014-08-24 12:16 | 0.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
115568 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21290 emboy D.M den 21223 ÇIKIŞI | O.G Camper kopuğu . Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 11:46 | 2014-08-24 12:31 | 0.75 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0
115568 | 3 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21290 emboy D.M den 21223 ÇIKIŞI | O.G Camper kopuğu . Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 11:46 | 2014-08-24 13:01 | 1.25 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 143.75 | 0 | 0
115569 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20033_6 | arıza ekiplerine bildirildi KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 12:06 | 2014-08-24 16:06 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
115570 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20990_3 | sigorta atığı arızası kontrol edildi. Arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 12:04 | 2014-08-24 12:59 | 0.91667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
115571 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28222_2 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 12:07 | 2014-08-24 15:02 | 2.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
115572 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11744 | EKİPLER ÇALIŞIYOR ...ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 11:58 | 2014-08-24 14:50 | 2.8667 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1705.6667 | 0 | 0
115574 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18257_9 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 12:10 | 2014-08-24 13:33 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
115575 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20232_6 | kablo ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 11:50 | 2014-08-24 14:44 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
115577 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28821 BOYALIK KÖYÜ VİLLALAR_1 | yeraltı arızası var. vıllalarda kımse olmadıgından dolayı olcu yapılması ıcınn kofralar cekılemedı sabah bakılıcak ölçü yapıldı arızası abonenin iç tesisatında kalmış aboneye arızasnın yerinin hazırlanıp tekrar bildirdikten sonra tekrar arayarak yapılabilecegi bilgisi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 12:13 | 2014-08-26 13:41 | 49.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 197.8667 | 0 | 0
115578 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28781 B.KÖY MERKZ MAH MEMBA MEVKİİ._1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 12:14 | 2014-08-25 10:14 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
115581 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20037_5 | kablo ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 12:21 | 2014-08-24 22:21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
115582 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe verildi. 40 mt 3x70+1x16+95 mm2 alpek kullanıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 12:31 | 2014-08-24 14:43 | 2.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 0
115583 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._3 | H.hat ekibine bildirildi.**Kamyon hattı koparmış,40 metre 3x16+25 alpek ister.*9177 tm dp-3 arıza nedeniyle çekildi. **Arıza tamamlanıp hat değiştirildi enerji verildi.(hüseyin Albayrak) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 12:40 | 2014-08-24 14:01 | 1.35 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 79.65 | 0 | 0
115584 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | KÖY İÇİ CADDEYE DOGRU ALPEK YANIK EKİPLER ÇALIŞLIYOR DİĞER SOKAKLARA ELEKTRİK VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 12:36 | 2014-08-24 15:15 | 2.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 246.45 | 0 | 0
115586 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25025 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (PTT ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_5 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 12:36 | 2014-08-24 13:54 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
115589 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 113 B.evler Kıbrıs Cad. Hazımersu İÖO altı_3 | 4*16 sube kablo 1 faz arızalı ekıp verıldı.depar cekıldı.ölçü yapıldı. arıza ınsaat hafrıyatın altında cıktıgı ıcın calısma 25.08.2014 tarıhıne bırakıldı atlama enerjı verıldı karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 12:23 | 2014-08-24 14:14 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
115590 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25010 FENER KÖYÜ (Havuz yanı) Fener SİLİVRİ_4 | NÖTÜR OKSİT YAPMIŞ GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 12:39 | 2014-08-24 14:58 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
115591 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25743 MUSTAFA ANGIN Mimar Sinan mah._8 | DAN DİREĞİNDEN OKSİT KLEMENSLER YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 12:44 | 2014-08-24 14:29 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
115593 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1623 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.TRAFO PATLAMIS EKIP MUDAHALE EDIR. YENİ TRAFO YERLEŞTİRİLDİ BAGLANTILARI YAPILIYOR. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 13:20 | 2014-08-25 04:13 | 14.8833 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 9599.75 | 0 | 0
115594 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21548_3 | kablo ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 12:50 | 2014-08-24 15:47 | 2.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
115597 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Altıntepe 3008 (10 KV) | trafo kesicisi acıktı kapatıldı Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 12:25 | 2014-08-24 13:06 | 0.68333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.68333 | 0.68333 | 0 | 0
115599 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2100 35/10 Tr2 | Aksaray ındırıcıde jı gırıs 2 hattı gırıs 1 uzerıne alınmıstır enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 12:56 | 2014-08-24 13:23 | 0.45 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0
115601 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1736 | İTM VELİEFENDİ ŞALTTAN 10 KV TM 1736 DEPARI AÇTI.sebeb 1623 TM PATLADI 1623 DISINDAKI TM LER ENERJİ ALDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 13:02 | 2014-08-24 14:24 | 1.3667 | 1 | 4516 | 0 | 0 | 1.3667 | 6171.8667 | 0 | 0
115602 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ ...ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 12:35 | 2014-08-24 22:11 | 9.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0
115607 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 20060 beylikdüzü iski DM 20569 BANKKENT ÇIKIŞI | 20060 beylikdüzü iski DM den 20569 BANKKENT çıkışı açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 13:05 | 2014-08-24 13:30 | 0.41667 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 158.3333 | 0 | 0
115607 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 20060 beylikdüzü iski DM 20569 BANKKENT ÇIKIŞI | 20060 beylikdüzü iski DM den 20569 BANKKENT çıkışı açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 13:05 | 2014-08-24 14:05 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
115609 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21538_11 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 13:22 | 2014-08-24 20:41 | 7.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3167 | 0 | 0
115610 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3661 Şişli Darulacaze cad. nadide sk bası _5 | Havai hat ekibine bildirildi. Şube 3 faz kopuk. Geçici enerji verildi sabah müdahale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 10:02 | 2014-08-24 20:56 | 10.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.3 | 0 | 0
115615 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 23047 Akyol TM_5 | sigorta atık yapıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 13:25 | 2014-08-24 14:01 | 0.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
115622 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 20196 D.M den 22812 çıkışı | O.G tel kopuğu arızası. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 13:37 | 2014-08-24 15:27 | 1.8333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 458.3333 | 0 | 0
115623 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M.- 9245 Fideri | EKİBE BİLDİRİLDİ.YAPILAN KONTROLDE GEÇİCİ AÇMA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ. SAAT 14:40 DA 250 TM DEN 482 ÇIKIŞINA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 13:37 | 2014-08-24 15:20 | 1.7167 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 382.8167 | 0 | 0
115624 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 13:47 | 2014-08-24 14:32 | 0.75 | 15 | 1880 | 0 | 0 | 11.25 | 1410 | 0 | 0
115625 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 3314_3 | arıza giderildi karanlıkta yerimiz yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 10:01 | 2014-08-24 17:18 | 7.2833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 225.7833 | 0 | 0
115627 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_11 | KABLO TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 13:59 | 2014-08-24 19:58 | 5.9833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 556.45 | 0 | 0
115632 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18208_1 | h.hat ekibine verildi. Abone adresini yanlış bildiriyor. Birlik mh. Karaoğlanoğlu cd. n:12 de elektrik mevcut. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 14:05 | 2014-08-24 19:33 | 5.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
115633 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18617_11 | h.hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 14:10 | 2014-08-24 18:13 | 4.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
115639 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11424 | BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR.çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 14:30 | 2014-08-24 16:29 | 1.9833 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1180.0833 | 0 | 0
115643 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR 11312 DM 11386 FİDERİ | O.G HATTIMIZ AÇMIŞTIR EKİPLERİMİZ İLGİLENMEKTEDİR.HATTA ENERJİ ALINDI KARANLIKTA YERİMİZ BULUNMAMAKTADIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 14:38 | 2014-08-24 15:16 | 0.63333 | 0 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 1058.9333 | 0 | 0
115648 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20036_4 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 14:35 | 2014-08-24 20:43 | 6.1333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 269.8667 | 0 | 0
115650 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31562_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ÖLÇÜSÜ YAPILDI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 14:51 | 2014-08-24 22:21 | 7.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
115651 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29074_6 | ENERJI MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 15:00 | 2014-08-24 19:37 | 4.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.9333 | 0 | 0
115652 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_27 | ALPEK YANDIK EKİPLER ÇALIŞIYOR alp€k tamir €n€rji v€rildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 14:54 | 2014-08-25 01:51 | 10.95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1018.35 | 0 | 0
115653 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31477 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31477TM DEN SİGORTA ATIĞI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 15:01 | 2014-08-24 15:45 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
115654 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28511_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 14:58 | 2014-08-24 19:35 | 4.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.9333 | 0 | 0
115655 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3167_12 | Kablo servisi müdahale edecek. Şube 1 faz kopuk. Tamir edildi. enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 13:17 | 2014-08-24 17:38 | 4.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0
115656 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 14:52 | 2014-08-25 14:56 | 24.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96.2667 | 0 | 0
115657 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28360_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 15:04 | 2014-08-24 19:34 | 4.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
115659 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21541_4 | kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedir.. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 14:44 | 2014-08-24 22:41 | 7.95 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 198.75 | 0 | 0
115662 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31802_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.AYDINLATMA KABLOSU TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 15:18 | 2014-08-24 16:22 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
115668 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 15:36 | 2014-08-24 16:49 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
115669 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_9 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 15:35 | 2014-08-24 17:10 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
115671 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | TAYAKADIN KÖYİÇİ CADDE DE ALPEK YANIK 70 MT ALPEK KULLANILDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 15:42 | 2014-08-24 18:57 | 3.25 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 302.25 | 0 | 0
115672 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8303_4 | ekibe verildi. şube arızası. kablo ekibine verildi. ekip çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 15:49 | 2014-08-24 18:04 | 2.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
115673 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 15:50 | 2014-08-25 13:43 | 21.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87.5333 | 0 | 0
115675 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_7 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 15:56 | 2014-08-24 16:54 | 0.96583 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3508 | 0 | 0
115678 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21925_4 | Yer altı kablo arızası kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 15:50 | 2014-08-24 17:20 | 1.5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
115684 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 16:20 | 2014-08-24 17:31 | 1.1833 | 15 | 1880 | 0 | 0 | 17.75 | 2224.6667 | 0 | 0
115685 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2375_5 | AG KABLO ARIZASI 1 FAZ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 16:10 | 2014-08-24 21:10 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
115686 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - RAMİ-II FİDERİ | Ekibe verildi. Sağmalcılar şalttan rami 1,2 ve 3 fiderleri açık. 8086 TM önünde 35 kV kabloya vurmuşlar. sağmalcılar şalttan rami 1,2 ve 3 beslendi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 16:19 | 2014-08-24 17:16 | 0.95 | 0 | 5124 | 0 | 0 | 0 | 4867.8 | 0 | 0
115690 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31582_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31582TM DEN GEÇİCİ AÇMA VARDI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 16:23 | 2014-08-24 16:58 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
115694 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2305 tr1 kocamustafa paşa cd._1 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 16:30 | 2014-08-24 17:21 | 0.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
115695 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28319_3 | SUBE KABLOSU TAMIRI YAPILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 16:34 | 2014-08-24 19:40 | 3.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
115696 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 113 B.evler Kıbrıs Cad. Hazımersu İÖO altı_3 | 4*10 sube kablo 1 faz arızalı ölçüm yapıldı kazı yapıldı.malzeme gonderıldı. arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 16:30 | 2014-08-24 18:38 | 2.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
115697 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28432_3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 16:37 | 2014-08-24 18:03 | 1.4333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 133.3 | 0 | 0
115699 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18617_9 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. Havai hat şube kablosu değiştirildi. 15 mt. 3x16+25 aer kablo kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 16:41 | 2014-08-24 17:38 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
115700 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28515_6 | şube bağlantısı için 28515 tm den 6 nolu depar çekildi. ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 16:22 | 2014-08-24 19:59 | 3.6333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 337.9 | 0 | 0
115701 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23186 Çanakça Köyü Benzinlik yanı_3 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 16:49 | 2014-08-24 18:31 | 1.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
115704 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800-SARBAK FİDERİ | HAT DOLAŞILDI HERHANGİ BİRŞEY GÖRÜLMEDİ ENERJİ VERDİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 16:17 | 2014-08-24 18:01 | 1.7333 | 24 | 11184 | 0 | 0 | 41.6 | 19385.6 | 0 | 0
115705 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9000 Levent İ.T.M. - TRF II | Ekibe bildirildi.Yatırım mütahıtı elemanları dönüşüm çalışması esnasında kabloya vurmuş kablo servısıne bılgı verıldı. 1 adet 1x240 buat kullanılarak arıza giderildi.enerjı verıldı.Burkay Usta | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-24 15:54 | 2014-08-24 20:21 | 4.45 | 3 | 10005 | 0 | 0 | 13.35 | 44522.25 | 0 | 0
115706 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9468 Cendereyolu Ayazma sk başı._1 | Havai hat ekibine bildirildi.kofraya 3 faz ceryan gelmiyor,kablo direkten ayrıldı.kablo servisine bilgi verildi. 2 adet 4x16 ısı büzüşmeli buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi. Cemal Usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 16:53 | 2014-08-24 20:35 | 3.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
115707 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25027 ÇELTİK KÖYÜ SU POMPASI Çeltik SİLİVRİ_7 | SEBEKE ALPEĞİNE KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 17:08 | 2014-08-24 17:37 | 0.48333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 0 | 0
115713 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20585_3 | havai hat ekiplerine verildi.. abonenin şubesi yanık aboneye geçiçi enerji verildi sabah vardiyasında şube yenilenecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 17:13 | 2014-08-24 22:17 | 5.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
115715 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - 8073 FİDERİ | ekibe verildi. 8020 itmden 8073 deparı açtı. geçici açma enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 17:17 | 2014-08-24 18:02 | 0.75 | 1 | 1282 | 0 | 0 | 0.75 | 961.5 | 0 | 0
115716 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2288 hobyar mh. sultanhamam yapı kredi bank. altı_3 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 3 FAZ( İş yerleri kapalı olduğu için arızaya müdahale edilemiyor)TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 17:22 | 2014-08-25 10:32 | 17.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0
115718 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11607_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.DİREKTEN YER ALTI ŞÜBE ZEDELENMİŞ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 17:26 | 2014-08-24 20:32 | 3.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
115720 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 8020 - 8713 FİDERİ | ekibe verildi. 8020 itmden 8713 fideri açtı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 17:18 | 2014-08-24 18:33 | 1.25 | 0 | 5124 | 0 | 0 | 0 | 6405 | 0 | 0
115722 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11599 - 12601 | arıza ekibineverildienerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 17:31 | 2014-08-24 17:41 | 0.16667 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 1092.6667 | 0 | 0
115723 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4177_3 | Arıza kayıt altına alındı. Ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 17:25 | 2014-08-24 18:24 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
115726 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 17:31 | 2014-08-24 22:13 | 4.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
115729 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11345_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 3*16 ALPEK DEGİŞTİRİLCEK ARAÇLARDAN DOLAYI MUDAHALE EDİLEMİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 17:31 | 2014-08-25 10:23 | 16.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 118.0667 | 0 | 0
115730 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20250_9 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 17:36 | 2014-08-24 19:21 | 1.75 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0
115731 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11153_6 | ENERJİLİ ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 17:58 | 2014-08-25 00:54 | 6.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
115736 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 12138_6 | faz arıza sı mevcut arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı nh sigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 17:59 | 2014-08-24 20:59 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
115737 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_4 | enerjili... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 18:05 | 2014-08-24 23:50 | 5.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.25 | 0 | 0
115739 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_9 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 18:04 | 2014-08-24 18:42 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
115740 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2005 TR 1 Atatürk bulvarı tekel genel müd. bahçesi_1 | Şebeke çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 18:10 | 2014-08-24 18:54 | 0.73333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
115743 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 468-1 Güngören K. Karabekir Cd. Kayalar Sk. köşesi_2 | 3*120+70 kablo 3 faz arızalı abonelerın işyerlerının kapıları kapalı oldugu ıcın olçüm yapılamadı calısma sabaha bırakıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 18:08 | 2014-08-24 20:08 | 2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0
115747 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28191_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 18:21 | 2014-08-24 21:54 | 3.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
115749 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11345_3 | ARZA GİDERİLDİ ENERJİLİ ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 18:25 | 2014-08-25 01:37 | 7.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
115751 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20775_5 | sitede elektrik yok arıza ekıbıne bıldırıldı sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 18:28 | 2014-08-24 19:28 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
115752 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_10 | Tamirat sebebi ile elektrik kesilmiştir. Ekip çalışıyor. Yeri belli kablo arızası tamir edildi. Elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 18:21 | 2014-08-24 18:43 | 0.36667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 0 | 0
115753 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_10 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 18:39 | 2014-08-24 19:37 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
115755 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | A.Tepe Gis 3540 (35 KV) | 3540 TMde montaj servisi çalışıyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 18:37 | 2014-08-24 19:09 | 0.53333 | 0 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 1429.8667 | 0 | 0
115756 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18209_7 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Atık kofra sigortası değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 18:26 | 2014-08-24 20:16 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
115760 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22998_10 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 18:45 | 2014-08-24 20:04 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
115761 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8086_4 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 18:54 | 2014-08-24 19:24 | 0.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
115763 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 18:53 | 2014-08-25 16:52 | 21.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87.9333 | 0 | 0
115766 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11067_7 | enerjili ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 19:08 | 2014-08-24 23:35 | 4.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.15 | 0 | 0
115767 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11289_3 | ARZA GİDERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 19:08 | 2014-08-25 10:04 | 14.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 104.5333 | 0 | 0
115769 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 8200 - 28051 FİDERİ | ekibe verildi. 8790 TM den 8703 e doğru enerji kesildi. renk alınıyor.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 18:03 | 2014-08-24 19:44 | 1.6833 | 1 | 3417 | 0 | 0 | 1.6833 | 5751.95 | 0 | 0
115775 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21852_7 | yer altı kablosu koparılmış. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-24 19:31 | 2014-08-24 20:26 | 0.91667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0
115776 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 19:37 | 2014-08-25 13:07 | 17.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
115777 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 19:29 | 2014-08-24 21:34 | 2.0833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0
115778 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2174 çemberlitaş tavuk pazarı sk: park içi_10 | 2174 TM D10 1 FAZ sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 19:40 | 2014-08-24 20:55 | 1.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
115780 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8740_6 | ekibe verildi. 8740 TM bara çalınmış. Montaj Ekibine Verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 19:36 | 2014-08-24 20:18 | 0.7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
115781 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31011 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.GECİCİ ENERJİ VERİLDİ GECE OLDUGUNDAN YARIN ARIZA TAMIR EDILECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 19:34 | 2014-08-24 21:33 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
115783 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4177_3 | EKİPLER GİTTİ ANTİGRON KOBLOSU KISA ŞUBE BAĞLANDIĞINDA DİREKTEN GELEN ŞUBE KABLOSU COK AŞAĞIYA DÜŞÜP TEHLİKE ARZ ETTİĞİNDEN ABONENİN ANTİGRON KABLOSUNU DEĞİŞTİRİP BİLGİ VERECEGİ ABONEYE BİLDİRİLMİŞTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 19:35 | 2014-08-24 19:51 | 0.26667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
115785 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23288 Binkılıç Giriş Mah._3 | ekibe bildirildi ALPEKTE YAPIŞIK VARDI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 19:55 | 2014-08-24 23:05 | 3.1667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
115786 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24042 K.oba Işık Sit. RMU_4 | baks panodan sonra kablo arızası vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 19:57 | 2014-08-24 23:33 | 3.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
115789 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8075_6 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 19:58 | 2014-08-24 21:05 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
115791 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9105 S.Tepe Banat fırça fab. İçi_8 | Ekibe bildirildi.ıkı faz kopuk,dükkanlar kapalı olduğu ıcın mudahele edilemedı.sabah ölçü yapılıp kablo arızasına müdahale edilecek. 3 mt 3x35+25 kablo,2 adet 3x35 ilaçlı duz buat,2 adet 3x120 fermuarlı buat kullanılarak enerjı verıldı.Faik Usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 15:45 | 2014-08-25 18:22 | 26.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 159.7 | 0 | 0
115796 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3107_13 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 19:56 | 2014-08-24 22:09 | 2.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
115797 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4177_3 | ABONE İLE GÖRÜŞÜLDÜ GÜNDÜZ BAKILACAK.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 20:18 | 2014-08-24 21:21 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
115798 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28901 ESKİ ŞAMLAR KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 20:13 | 2014-08-25 21:17 | 25.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.2667 | 0 | 0
115799 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11468_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 20:22 | 2014-08-24 21:22 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
115804 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_5 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 20:22 | 2014-08-24 21:29 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
115805 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Engin Kara | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 20:25 | 2014-08-24 20:55 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
115808 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3880; ortakoy yalı cıkmazı camii arkası sahil_13 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 20:31 | 2014-08-24 21:12 | 0.68333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
115812 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 597-1 G.gören Soğanlı Cad. Civelek Sok. Başı_1 | oksit tamiri yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 20:47 | 2014-08-24 22:12 | 1.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
115813 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARAÇ OLDUGUNDAN MUDAHALE EDİLEMİYOR 1*16 ALPEK DEYİŞTİRİLCEK ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 20:43 | 2014-08-25 10:39 | 13.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 97.5333 | 0 | 0
115827 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_9 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 21:07 | 2014-08-24 22:29 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
115828 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21419_9 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 21:09 | 2014-08-24 22:22 | 1.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0
115829 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11453_2 | ENERJİLİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 21:25 | 2014-08-25 00:38 | 3.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.5167 | 0 | 0
115830 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_2 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 21:22 | 2014-08-25 00:25 | 3.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
115831 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_14 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 21:34 | 2014-08-25 00:24 | 2.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
115832 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2153_3 | A.G. KABLO ARIZASI ARIZASI 3 FAZ tm den depar çekili ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 21:36 | 2014-08-25 12:36 | 15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
115833 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3908; kaptanpaşa sınanpaşa sk, resne sk sonu_3 | Ekibe verildi şube 2 faz kopuk Geçici enerjili sabah kablo ekibi çalışacak tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 21:31 | 2014-08-25 15:57 | 18.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 129.0333 | 0 | 0
115834 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11067_3 | ARZA GİDRİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 21:40 | 2014-08-25 07:29 | 9.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.7167 | 0 | 0
115835 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20214_3 | kablo ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 21:24 | 2014-08-24 22:19 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
115836 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11628_3 | ARZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 21:43 | 2014-08-25 07:12 | 9.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.3833 | 0 | 0
115838 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31077 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 21:36 | 2014-08-24 23:54 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
115839 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_9 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 21:46 | 2014-08-25 16:52 | 19.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 152.8 | 0 | 0
115842 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9502 Çeliktepe İnönü cad. Kaptan sk._2 | Havai hat ekibine bildirildi.**arıza geçici olarak tamir edildi. abone yarın antigron kablo çektirip bilgi verecek.OKAN KARADAĞA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 21:41 | 2014-08-24 22:35 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
115843 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3719_1 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 21:40 | 2014-08-24 22:16 | 0.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
115845 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3824_1 | ekibe verildi şube 3 faz kopuk sabah kablo ekibi çalışacak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 21:40 | 2014-08-25 11:01 | 13.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93.45 | 0 | 0
115849 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3229 b.oglu cıhangir anahtar sk_8 | Ekibe verildi Ana kablo 2 faz kopuk sabah kablo ekibi çalışacak 2 adreste aynı bina tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 22:04 | 2014-08-25 13:50 | 15.7667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 630.6667 | 0 | 0
115850 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11033_7 | ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 22:24 | 2014-08-25 02:27 | 4.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0
115855 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20091 DM DEN 21025 ÇIKIŞI | O.G kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmış. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 22:41 | 2014-08-25 02:51 | 4.1667 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 437.5 | 0 | 0
115857 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_2 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 22:47 | 2014-08-25 01:39 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
115858 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2438 silivri kapı meşeli mescit sk._4 | ABONE EV DIŞINDAN ARAMIŞ .ARIZA BİTTİ.BÖLGEYE ENERJİVERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 22:49 | 2014-08-24 22:55 | 0.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
115861 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8082_10 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 23:08 | 2014-08-25 00:27 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
115862 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_2 | TAMİR EDSİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 23:13 | 2014-08-25 14:58 | 15.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
115865 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11290_2 | TM DEN 3 FAZ SİGORTA ATIIKTI ENERRJİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 23:46 | 2014-08-25 02:01 | 2.25 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
115867 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9544 K.burgaz cad. BEŞLER fab. Yanı _11 | gece havai hat ekipleri olmadığı için gündüz bakılacak*Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*voltaj normal.nötre klmenes atıldı*ekip:vural güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 23:22 | 2014-08-25 10:34 | 11.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0
115868 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28131_4 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 23:56 | 2014-08-25 18:37 | 18.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 149.4667 | 0 | 0
115870 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9179 Çeliktepe Aybey sk._4 | ekibe bildirildi.**9179tm dp4 1 faz sigorta erimesi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-24 23:58 | 2014-08-25 01:00 | 1.0333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 60.9667 | 0 | 0
115871 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_3 | ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 00:15 | 2014-08-25 00:39 | 0.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
115872 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4483_4 | ARIZA gıderılıd eenrjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 00:16 | 2014-08-25 08:42 | 8.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.7333 | 0 | 0
115874 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8300 - 8834 FİDERİ | ekibe verildi.8834-8522 arası 10 kv kablo arızası tespit edildi depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 00:51 | 2014-08-25 01:23 | 0.53333 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 683.2 | 0 | 0
115875 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21528_4 | Yer altı şube kablo arızası vardı. Arıza giderildi. Kablo buatını yapmak için kısa süreli depar çekilmişti. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 01:01 | 2014-08-25 01:39 | 0.63333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
115876 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31832_6 | havai hat personeline bilgi verildi iş sırasına göre bakılacak OKSİT ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 01:11 | 2014-08-25 07:11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
115877 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_14 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 01:28 | 2014-08-25 02:48 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
115878 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28006_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 01:40 | 2014-08-25 02:22 | 0.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
115880 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2335 | 2050 itm de 2335 tm deparı normale koyma manevrası yapılıyor enerji verilkdi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 01:54 | 2014-08-25 02:18 | 0.4 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0
115882 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | A.Tepe Gis 3540 (35 KV) | MANEVRA YAPILIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 02:11 | 2014-08-25 02:22 | 0.18333 | 0 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 491.5167 | 0 | 0
115883 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18599_10 | n.mont.ekibi yönlendirildi. 18599'de sigorta erimesi tespit edildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 02:20 | 2014-08-25 02:41 | 0.35 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
115885 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2100-2050 arası 35 kV 1-2 kablolar | manevra yapılıyor manevra bitirildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 02:44 | 2014-08-25 02:56 | 0.2 | 1 | 21175 | 0 | 0 | 0.2 | 4235 | 0 | 0
115886 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11290_2 | KABLO SERVISI YONLENDIRILDI OLCU ARACI BEKLENIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 02:48 | 2014-08-25 13:18 | 10.5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0
115889 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_6 | ARZA GİDERİLDİ .. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 03:45 | 2014-08-25 07:27 | 3.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
115890 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18545_1 | nöbetçi montörlüğü ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 04:02 | 2014-08-25 05:15 | 1.2167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 119.2333 | 0 | 0
115892 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31022 TM_1 | havai hat personeline bilgi verildi iş sırasına göre bakılacak.tehlike önlendi.direkden uçlar ayrıldı.kablo yenilenip bağlantı yapılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 05:17 | 2014-08-25 06:01 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
115893 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_3 | EKİPLERE BİLDİRİLDİarıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 05:36 | 2014-08-25 15:11 | 9.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.0833 | 0 | 0
115894 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21903 beykop D.M | 21903 Beykop D.M.' den giriş açmıştı. Nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 05:36 | 2014-08-25 06:30 | 0.9 | 1 | 749 | 0 | 0 | 0.9 | 674.1 | 0 | 0
115896 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20400 YakupluD.Mden Aksu plastik çıkışı | 20400 dm' den aksu plastik çıkışı açmıştı. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 05:53 | 2014-08-25 06:43 | 0.83333 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
115896 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20400 YakupluD.Mden Aksu plastik çıkışı | 20400 dm' den aksu plastik çıkışı açmıştı. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 05:53 | 2014-08-25 08:24 | 2.5167 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 201.3333 | 0 | 0
115897 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 05:44 | 2014-08-25 10:55 | 5.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 482.05 | 0 | 0
115898 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9179 Çeliktepe Aybey sk._4 | ekibe bildirildi.*( 9179 tm dp 4 ) şube 2 faz kopuk.*servisine bildirildi. 2 mt 3x120+70 kablo, 2 adet 3x120 ısıtmalı buat kullanılarak arıza gıderıldi.enerjı verıldı.Cemal Yorgun | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 04:06 | 2014-08-25 17:46 | 13.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0
115899 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21816 keyfo D.M den 21641 ÇIKIŞI | Bölgede tekrarlayan geçici açma meydana gelmiştir. 21816 merkez ile 21813 no' lu merkez arası kablo arızası tespiti yapıldı. Bölgeye kademeli enerji verildi. 22548 den giriş açmıştı. Tüm bölge enerjili. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 06:51 | 2014-08-25 07:37 | 0.76667 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
115899 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21816 keyfo D.M den 21641 ÇIKIŞI | Bölgede tekrarlayan geçici açma meydana gelmiştir. 21816 merkez ile 21813 no' lu merkez arası kablo arızası tespiti yapıldı. Bölgeye kademeli enerji verildi. 22548 den giriş açmıştı. Tüm bölge enerjili. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 06:51 | 2014-08-25 08:10 | 1.3167 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 658.3333 | 0 | 0
115900 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21955 san 2 D.M den 20074 tetaş çıkışı | 21955 san 2 D.M den 20074 tetaş çıkışı açtı .Nöbetçi montör ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 07:03 | 2014-08-25 07:48 | 0.75 | 4 | 66 | 0 | 0 | 3 | 49.5 | 0 | 0
115900 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21955 san 2 D.M den 20074 tetaş çıkışı | 21955 san 2 D.M den 20074 tetaş çıkışı açtı .Nöbetçi montör ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 07:03 | 2014-08-25 09:26 | 2.3833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 83.4167 | 0 | 0
115901 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23099 Hisarbeyli köyü_3 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 07:10 | 2014-08-25 07:57 | 0.78333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
115902 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis- 4351/1 | kesici açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 06:29 | 2014-08-25 08:07 | 1.6333 | 0 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 9468.4333 | 0 | 0
115904 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 468-1 Güngören K. Karabekir Cd. Kayalar Sk. köşesi_2 | 3*120+70 kablo 3 faz arızalı ekip veildi.çalışma devam ediyor..arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 07:21 | 2014-08-25 20:12 | 12.85 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 989.45 | 0 | 0
115907 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31200 TM_8 | HAVİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. 31200 TM DEN D.Ş KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR...KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 07:41 | 2014-08-25 17:55 | 10.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0
115909 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 15 Kemer Country 1 | ekibe verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 07:12 | 2014-08-25 08:01 | 0.81667 | 9 | 4700 | 0 | 0 | 7.35 | 3838.3333 | 0 | 0
115913 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28319_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 08:12 | 2014-08-25 10:37 | 2.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
115918 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21320_6 | Yeraltı kablo arızası vardı. Arızanın tespit edildiği nokta ana cadde üzerinde olduğundan arızaya geç müdahale edildi. Arıza giderildi.Bölgeye 19:10 civarı enerji verildi. Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 07:57 | 2014-08-25 19:14 | 11.2833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 135.4 | 0 | 0
115920 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9119 Çağlayan Taşocağı Caddesi_1 | ekibe bildirildi.*taşocağı cd no:56 karşısı yer altında patlama olmuş.4*16 yıkılan binanın şubesi olabilir.şube körlenecek.servisine bildirildi.*şube körlendi.1 adet 4*16 buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 08:17 | 2014-08-25 13:46 | 5.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0
115921 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9051 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 08:17 | 2014-08-25 08:46 | 0.48333 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 3.3833 | 795.0833 | 0 | 0
115923 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21543_5 | Arıza ekibe bildirildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 08:15 | 2014-08-25 11:47 | 3.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
115925 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9455 Seyrantepe Hanedar İnşaat_7 | ekibe bildirildi.*( 9455 tm dp 7 ) 2 faz toprak.ana kablo arızası.servisine bildirildi. 4 mt 3x120+70 kablo,2 adet 3x120 ilaçlı duz buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.Ali Gök | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 08:29 | 2014-08-25 15:03 | 6.5667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 387.4333 | 0 | 0
115928 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11601-11242 | EKİPLERE VERİLİDİ... TROFADA KEDİ ÇARPILMASI SONUCU KESİNTİ MEYDANA GELDİ EKİPLER ÇALIŞIYOR .... enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 07:57 | 2014-08-25 12:01 | 4.0667 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 5628.2667 | 0 | 0
115929 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28114_2 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 08:32 | 2014-08-25 14:56 | 6.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
115930 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_7 | bağlantısı yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 08:32 | 2014-08-25 11:02 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
115932 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28779 B.KÖY ATATÜRK MAH.DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 08:32 | 2014-08-25 16:10 | 7.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.5333 | 0 | 0
115934 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3420 Fındıklı kazancı yokuşu_5 | Ekibe bildirildi. Ana kablo 1 faz kopuk. tamir edildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 07:58 | 2014-08-25 20:35 | 12.6167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 504.6667 | 0 | 0
115936 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 CELALİYE 24200 DM - 24061 GÜRÇAMLI ÇIKIŞI | Atlama kopuktu onarıldı beslendi .Normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 08:35 | 2014-08-25 09:16 | 0.68333 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 587.6667 | 0 | 0
115938 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28310_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 08:41 | 2014-08-25 13:17 | 4.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
115940 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31556 TM_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK KOFRADAN SİGORTASI ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 08:40 | 2014-08-25 10:52 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
115941 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28319_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 08:40 | 2014-08-25 11:56 | 3.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
115949 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18323_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 08:48 | 2014-08-25 10:49 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
115950 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23261 Gökçeali Eski Tren Yolu_2 | iş sırasına göre gidilecektir/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 08:50 | 2014-08-25 18:57 | 10.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.2333 | 0 | 0
115951 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8740_3 | Havai hat ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 08:13 | 2014-08-25 11:40 | 3.45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 0 | 0
115954 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8429_4 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 08:48 | 2014-08-25 10:08 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
115957 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2132_4 | YAŞUBE ARIZASI(1FAZ SÜLYE DİBİNDEN YANIK ) ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:02 | 2014-08-25 18:36 | 9.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.8333 | 0 | 0
115958 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 542 Kocasinan Merkez Mah. Kadife Sk._9 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 08:38 | 2014-08-25 12:20 | 3.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
115960 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9035 Ç.Tepe Çağdaş Sokak_1 | ekibe bildirildi.*bina yıkılıyor.şube körlenecek.servisine bildirildi.*şube körlendi.1 adet 4*16 buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:01 | 2014-08-25 13:47 | 4.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
115965 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2262_4 | DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZASI(3FAZ) tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:18 | 2014-08-25 23:22 | 14.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70.3333 | 0 | 0
115975 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3288 b.taş baraboros bulv.aygören sk_2 | Zincirli kuyu ekibine bildirildi. Yeşil- beyaz ana kablo birleşik arıza. Kablo servisi müdahale edecek. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:25 | 2014-08-25 17:50 | 8.4167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 336.6667 | 0 | 0
115977 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11316 | programlı kesintimiz mevcuttur. trafo bakım ve temizliği sebebiyle enerji kesiktir. trafo bakım ve temziliği bitmiştir. enerji verildi. enerjisiz yerimiz bulunmamaktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:11 | 2014-08-25 12:11 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
115978 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21528_4 | ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:22 | 2014-08-25 11:43 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
115979 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24326 Türkoba Köygirişi (DİREK)_5 | Abdul Hamit baran ait kepce kazı sırasında direkten yeraltı şubeyi koparmış Yer altı ekibi tarafından onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:31 | 2014-08-25 11:35 | 2.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
115980 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8222_10 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Kabloya vurmuşlar.Depar çekildi.Kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:33 | 2014-08-25 12:44 | 3.1833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 152.8 | 0 | 0
115982 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1375 TR 1_3 | GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ KABLO EKİBİNE BİLGİ İLETİLDİ KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:40 | 2014-08-25 18:42 | 9.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.2667 | 0 | 0
115985 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18622 | 18622 TM İLE 18297 TM 'DE TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR.Çalışma bitti enerji verildi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:32 | 2014-08-25 11:49 | 2.2833 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 2251.3667 | 0 | 0
115987 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - 24129 KAYHAN BERK ÇIKIŞI | kayhanberk tm yıkıldı.yatırım çalışması Yerine yeni rmu konuldu.Beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:52 | 2014-08-25 10:52 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
115992 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi | *9050 tm izole edildi.montaj ekibi yük ayırıcılı giriş - çıkış hücresi değişimi yapıyor**çalışma sona erdi.enerji verildi.ekip:aydın ünal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:42 | 2014-08-25 13:46 | 4.0667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 2395.2667 | 0 | 0
115995 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3229 b.oglu cıhangir anahtar sk_11 | ana kablo 2 faz kopuk tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:44 | 2014-08-25 19:16 | 9.5333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 381.3333 | 0 | 0
115997 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3054 ortakoy tasbasamak sk no:17 karşı_1 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi. Kofradan tamir edildi. enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:59 | 2014-08-25 10:29 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
115998 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3823 şişli mesrutiyet mh dere sk pasaj altı_1 | 400 luk kofrada sulye yanık rapor yazıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:45 | 2014-08-25 17:47 | 8.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.2333 | 0 | 0
116000 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23175 İzzettin Giriş_2 | iş sırasına göre gidilecektir/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:48 | 2014-08-25 17:48 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
116001 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21280_4 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 10:01 | 2014-08-25 11:44 | 1.7167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.1667 | 0 | 0
116002 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_8 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 08:48 | 2014-08-25 10:09 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
116003 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24370 K.gaz Sancak Motel Altı (DİREK)_6 | şube kablosu yanık onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 10:06 | 2014-08-25 14:42 | 4.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
116004 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18008_1 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 10:05 | 2014-08-25 11:37 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
116005 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_8 | aracın plakası 76 DS 285 plakalı araç diereğe vurmuştur yeraltı kablosunu patlatmitır. ekibe bildirildi. şube kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-25 10:08 | 2014-08-25 15:38 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
116007 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_9 | klamens arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 10:08 | 2014-08-25 12:08 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
116010 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31465_16 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 31465 TM DE KADEME AYARI YAPILACAK MONTAJ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ trafonun kademesini yükseltti voltajlar norma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 10:16 | 2014-08-25 13:09 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
116011 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20124_8 | 20124 DM DE SİGORTA ATIĞI ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:21 | 2014-08-25 10:51 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
116013 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29347_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 10:21 | 2014-08-25 11:28 | 1.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
116015 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 079 Merter mete Sk. Simitaş blokları_9 | Arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 10:02 | 2014-08-25 15:15 | 5.2167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 401.6833 | 0 | 0
116016 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2819 | OSOS ŞEBEKE ÇALIŞMASI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 10:26 | 2014-08-25 11:15 | 0.81667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 494.0833 | 0 | 0
116023 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24333 K.gaz Topsahası Yanı_5 | Sigorta atıktı değiştirildi beslendi.Normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:46 | 2014-08-25 10:42 | 0.93333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
116028 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1817_10 | 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 10:42 | 2014-08-25 11:25 | 0.71667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 45.8667 | 0 | 0
116031 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20124_4 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:40 | 2014-08-25 11:15 | 1.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
116036 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25015 K.KILIÇLI MERKEZ K.Kılıçlı SİLİVRİ_7 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:50 | 2014-08-25 17:42 | 7.8667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 149.4667 | 0 | 0
116038 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_4 | 1 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 10:54 | 2014-08-25 13:07 | 2.2167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.1167 | 0 | 0
116039 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25200 DEĞİRMENKÖY ESKİ ÖDM. | BİLDİRİMLİ KESİNDİ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI TAMAMLANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 09:36 | 2014-08-25 11:18 | 1.7 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 321.3 | 0 | 0
116044 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21597_6 | havai hat ekiplerine verildi..enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 11:10 | 2014-08-25 17:16 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
116047 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25196 YENİ PARSELLER Değirmenköy SİLİVRİ | BİLDRİMLİ KESİNTİ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI İŞLEMİ TAMAMLANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 11:18 | 2014-08-25 11:52 | 0.56667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 0
116053 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25598 YOLÇATI TEM YANI | PROGRAMLI KESİNTİ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI İŞLEMİ SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 11:12 | 2014-08-25 12:16 | 1.0667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 0
116055 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 11:31 | 2014-08-26 20:13 | 32.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 130.8 | 0 | 0
116062 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31130 TM_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ALPEK YANDI ALPEK ONARILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 11:38 | 2014-08-25 14:07 | 2.4833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 156.45 | 0 | 0
116063 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4184_1 | Arıza gıderılıdı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 11:37 | 2014-08-25 14:46 | 3.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
116064 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 11:42 | 2014-08-25 12:49 | 1.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
116066 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20584_1 | nöbetçi ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 11:46 | 2014-08-25 13:05 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
116067 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21780_5 | kablo ekiplerine verildi ilgilenilecektir enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 11:48 | 2014-08-25 19:39 | 7.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
116068 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3409_10 | Kablo servisi çalişma yapıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 11:41 | 2014-08-25 22:38 | 10.95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0
116069 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 12:01 | 2014-08-25 16:43 | 4.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
116070 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_5 | ekipler çalışıyor... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 11:55 | 2014-08-25 18:00 | 6.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.5833 | 0 | 0
116072 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2452 karagümrük eski ali paşa sk._14 | Y A SUBE ARIZASI 2 FAZ ATLAMALI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 12:02 | 2014-08-25 22:15 | 10.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.0833 | 0 | 0
116073 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11069_3 | ARZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 12:07 | 2014-08-25 12:59 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
116074 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18041_7 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 12:03 | 2014-08-25 15:05 | 3.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
116078 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29454_1 | Ekiplere verildi. Arıza giderildi eerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 12:09 | 2014-08-25 12:14 | 0.083333 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0.16667 | 7.75 | 0 | 0
116079 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18320 | 18320 TM İLE 18262 TM'DE TRAFO TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR.çalışma bitti enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 12:05 | 2014-08-25 15:13 | 3.1333 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 3089.4667 | 0 | 0
116081 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4316_1 | pipo ağzı değişti.4 adet a40b25 klemens kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 11:58 | 2014-08-25 13:34 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
116083 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20083_2 | Çalışma esnasında havai hat alpek koparılmış. Havai hat ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-25 12:14 | 2014-08-25 18:30 | 6.2667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 213.0667 | 0 | 0
116089 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23128 Subaşı Köyiçi_2 | iş sırasına göre gidilecektir/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 12:19 | 2014-08-25 18:10 | 5.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
116091 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4023_4 | Arıza kayıt altına alındı. Ekibe bildirildi.montaj ekibine verildi .voltaj artılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 12:17 | 2014-08-25 13:45 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
116098 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_12 | ARZA GİDERİLDİ ENERJİLİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 12:38 | 2014-08-25 13:17 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
116100 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11322 | 11322 nolu TM de Bildirimli bakım çalışması yapılmaktadır. ÇALIŞMA YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 12:42 | 2014-08-25 16:02 | 3.3333 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1666.6667 | 0 | 0
116102 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 12:43 | 2014-08-25 19:04 | 6.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0
116104 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28398_11 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 12:52 | 2014-08-25 22:55 | 10.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 0
116106 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3530 beyoğlu fındıklı tic.mes.lisesi bhçe._10 | şube 1 faz kopuk atlamalı enerjılı rapor yazıldı kablo servisi arizaya müdehale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 12:50 | 2014-08-25 15:00 | 2.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
116107 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31575 TM_4 | havai hat ekibine bilgi verildi iş sırasına göre bakılacak montaj ekibi trafonun kademesini yükseltti voltajlar norma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 12:50 | 2014-08-25 13:06 | 0.26667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
116108 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11453_5 | ARZA GİDERİLDİ ENERJİLİ ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 12:54 | 2014-08-25 14:48 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
116113 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 13:00 | 2014-08-25 19:07 | 6.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.9333 | 0 | 0
116114 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28002_12 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 13:03 | 2014-08-25 13:27 | 0.4 | 20 | 93 | 0 | 0 | 8 | 37.2 | 0 | 0
116116 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 13:06 | 2014-08-26 13:30 | 24.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 0
116118 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11568_2 | KİPLERE VERİLDİ..ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 13:16 | 2014-08-25 18:40 | 5.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
116123 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31011 TM_14 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK KABO ARIZASI TESPİT EDİLDİ 31011 TM DEN D.Ş YERİ BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 13:30 | 2014-08-25 14:33 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
116125 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11290_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI. ANA KABLO ÜZERİNDE FAZLAR NORMAL DURUMA ALINDI 3 FAZ SIRALI OLARAK ABONELERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 13:27 | 2014-08-25 18:04 | 4.6167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 295.4667 | 0 | 0
116126 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24237 Güzelce Mehmet Nişli _11 | 70'lik alpekte klemens arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 13:29 | 2014-08-25 17:52 | 4.3925 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 92.2425 | 0 | 0
116129 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25155 FUTBOL SAHASI YANI K.Seymen SİLİVRİ | PROGRAMLI KESİNTİ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI TAMAMLANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 13:43 | 2014-08-25 13:55 | 0.2 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
116132 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25020 SAYALAR MERKEZ Sayalar SİLİVRİ Direk_8 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 13:57 | 2014-08-25 17:37 | 3.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
116133 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 13:57 | 2014-08-26 11:13 | 21.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85.0667 | 0 | 0
116136 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21280_4 | Araç havai hat kablosunu kopartmış. Havai hat ekiplerimiz müdehale etmektedir. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 13:39 | 2014-08-25 15:49 | 2.1667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0
116139 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_6 | 25 mt 3*16 alpek ister 25 mt 3*16 alpek kablo çekildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 14:02 | 2014-08-25 16:54 | 2.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0
116141 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29289 TM KARABURUN GİZLİBAHÇE YANI_1 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 14:04 | 2014-08-25 14:11 | 0.11667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
116145 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_5 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 14:16 | 2014-08-25 15:02 | 0.76667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5667 | 0 | 0
116146 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25971 AYDIN UZUN(Kavaklı kavşağı) Silivri SİLİVRİ_5 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 14:16 | 2014-08-25 14:57 | 0.68333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833 | 0 | 0
116147 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 14:13 | 2014-08-25 21:43 | 7.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
116148 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25197 YENİ ÖDM. Değirmenköy SİLİVRİ_5 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 14:17 | 2014-08-25 14:51 | 0.56667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
116153 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31590 TM_11 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31590 TM DEN SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 14:23 | 2014-08-25 15:21 | 0.96667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0
116157 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2722 tr2 yeşildirek aşir efendi cd.gürün han _14 | 1 FAZ KABLO ARIZASI.ABONELERE GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 14:27 | 2014-08-25 17:19 | 2.8667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0
116158 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11633_3 | HAVAİ HAT EKİBLERİNE BİLDİRİLDİ... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 14:32 | 2014-08-25 20:24 | 5.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0
116159 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_6 | oksit arızası. Ekip arızayı aldı. enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 14:19 | 2014-08-25 17:31 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
116161 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18282_5 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 14:31 | 2014-08-25 19:33 | 5.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0
116165 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 14:45 | 2014-08-26 17:38 | 26.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 107.5333 | 0 | 0
116166 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1714 TR 1_8 | HAVAI HAT CALISMA YAPIYOR DEPAR CEKILI.ŞEBEKE ÇALIŞMASI SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 14:47 | 2014-08-25 15:24 | 0.61667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 | 0 | 0
116167 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24028 Güzelce Oliağa Sit. (DİREK)_9 | Kablo arızası vardı ölcülüp yapıldı. arızadan dolayı depar şalteri yanmış değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 14:45 | 2014-08-25 17:30 | 2.75 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 247.5 | 0 | 0
116168 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21954_7 | SOKAKTA ELEKTRİK YOK NÖBET EKIBI BAKMAKTA NH SİGORTA ATIGI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 13:52 | 2014-08-25 16:52 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
116169 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 14:53 | 2014-08-25 20:24 | 5.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.6167 | 0 | 0
116172 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 665 Tozkoparan özsü petrol arkası_4 | Binanın kofrasından kablolar yanıktı arıza giderildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 13:24 | 2014-08-25 16:25 | 3.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1333 | 0 | 0
116175 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21563_5 | havai hat ekibine bildirildi.nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 15:10 | 2014-08-25 19:25 | 4.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0
116176 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_6 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 15:12 | 2014-08-25 17:24 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
116178 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18288_4 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 15:05 | 2014-08-25 18:05 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
116179 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2305 TR 2_6 | 2 Faz yeraltı Şube Arızası. T.edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 15:18 | 2014-08-25 21:18 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
116180 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8505_5 | havai hat ekibine verildi. direkten yer altı şube arızası. direkten ayrıldı. ölçü ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 15:18 | 2014-08-25 20:06 | 4.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
116181 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4322_2 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 15:27 | 2014-08-25 15:39 | 0.19611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1767 | 0 | 0
116182 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1884_9 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 15:25 | 2014-08-25 17:24 | 1.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
116191 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9663 Nurtepe Alibey cad. Osmanpaşa Çiftliği_1 | Ekibe bildirildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerji verildi.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 15:20 | 2014-08-25 16:20 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
116192 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28365_5 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 15:33 | 2014-08-25 16:43 | 1.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
116193 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28203_13 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 15:39 | 2014-08-25 20:23 | 4.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0
116196 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4298-4287 | 4557 tm tarfo merkezıne kedı gırdıgınden gecıc olarak enerjı kesık montaj ekıbı temızlıgı yapıldıktan sonra enerjı verılecek | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 15:49 | 2014-08-25 18:28 | 2.65 | 1 | 1249 | 0 | 0 | 2.65 | 3309.85 | 0 | 0
116197 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11176_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 15:56 | 2014-08-25 17:50 | 1.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0
116200 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28180_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 15:54 | 2014-08-25 17:53 | 1.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
116201 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11125_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 16:05 | 2014-08-25 19:27 | 3.3667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0
116202 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_3 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 15:46 | 2014-08-26 10:30 | 18.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74.9333 | 0 | 0
116205 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE | TRAFODA BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 16:10 | 2014-08-25 17:36 | 1.45 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 274.05 | 0 | 0
116208 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11149_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 16:16 | 2014-08-25 20:52 | 4.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
116214 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28114_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 16:18 | 2014-08-26 21:43 | 29.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 235.3333 | 0 | 0
116216 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18240 | Programlı elektrik kesintisi. 18288 tm. ve 18240 tm.lerde Trafo Temizlik ve Bakım Çalışması Yapılmakta. Çalışma bitti. Depar normale konup trafolara elektrik verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 15:51 | 2014-08-25 18:01 | 2.1667 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 2136.3333 | 0 | 0
116217 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9663 Nurtepe Alibey cad. Osmanpaşa Çiftliği_8 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir Edildi.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 15:50 | 2014-08-25 17:08 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
116219 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071; m.ş.paşa spor sk _10 | ekibe verildi.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 16:18 | 2014-08-25 17:43 | 1.4167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0
116223 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1088 TR 2_6 | 3 FAZ ŞUBE ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ. DEPAR ÇEKİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 16:38 | 2014-08-25 23:35 | 6.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 0
116224 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 12138_7 | sokakta elektrikler yok arıza ekıbıne bıldırıldı nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 16:39 | 2014-08-25 17:39 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
116228 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_10 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. belediye ekipleri kazı çalışması esnasında kablolara zarar vermiş. Tamirat sebebiyle elektrik kesildi. Tamir edildi. Elektrik verildi. 1 ad. 3x120 ilaçlı buat, 2 ad. 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-25 16:25 | 2014-08-25 20:06 | 3.6833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 360.9667 | 0 | 0
116230 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28519_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 16:40 | 2014-08-25 23:01 | 6.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0
116231 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3823 şişli mesrutiyet mh dere sk pasaj altı | arıza nedeniyle trafo kesicisi açıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 16:49 | 2014-08-25 17:21 | 0.53333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 204.2667 | 0 | 0
116234 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28964 HARAÇÇI KARLIBAYIR BİLSAN FAB. KARŞISI_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 16:50 | 2014-08-25 21:38 | 4.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
116236 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18546_1 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 16:40 | 2014-08-25 17:51 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
116237 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2049 lalezar cami sk._1 | 2327 MERKEZ OLMADIĞINDAN YAKIN OLARAK 2049 MERKEZ YAZILMIŞTIR 2327 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ.ENERJİ, VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 16:52 | 2014-08-25 17:56 | 1.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
116242 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28390_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 17:01 | 2014-08-25 22:59 | 5.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.7333 | 0 | 0
116243 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_4 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 16:51 | 2014-08-25 20:32 | 3.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
116245 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11275_6 | SOKAKTA ELEKTRİKLER YOK ARIZA NÖBET EKIBINE BILDIRILDI nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 16:58 | 2014-08-25 17:33 | 0.58333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
116247 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9318 Gültepe Dispanser cad. Dalyan sk._9 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 15:53 | 2014-08-25 19:15 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
116248 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2288 | MERKEZ ÇOK SICAK OLDUĞUNDAN MERKEZE SOĞUTMA SİSTEMİ YAPILIYOR.TM DEN ENERJİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 17:07 | 2014-08-25 17:46 | 0.65 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 393.25 | 0 | 0
116249 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11476_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KEPÇE KABLOLARI KOPARMIŞ KABLO EKİBİNE VERİLDİ YAPILIYOR.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 17:08 | 2014-08-25 21:53 | 4.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0
116250 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 113 B.evler Kıbrıs Cad. Hazımersu İÖO altı_3 | 4*16 şube 1 faz arızalı,ekip verildi,ölçü çalışması devam ediyor(ölçü için 113 TM den 1 adet alçak gerilim deparı çekildi)arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 17:06 | 2014-08-25 19:53 | 2.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
116251 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24021 Güzelce Tatkent sit.( direk tipi)_5 | Yeraltı arızası vardı.Onarıldı.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 17:06 | 2014-08-25 19:56 | 2.8333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0
116253 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23153 Subaşı Kereste Fab._2 | ekipte/arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 16:56 | 2014-08-25 18:14 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
116254 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 742 B.evler mimar sinan cad.bilim sok.içi_2 | 4*16 şube 3 faz temiz kopuk ,ekip verildi çalışma devam ediyor. (742 TM den 1 adet alçak gerilim deparı çekildi).arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 17:10 | 2014-08-25 17:36 | 0.43333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
116264 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11650_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 17:24 | 2014-08-25 20:12 | 2.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
116265 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28311_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 17:18 | 2014-08-25 20:03 | 2.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
116269 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3331 abbasaga yıldız cad. park bahçesi_8 | ZİNCİRLİKUYU EKİBİNE VERİLDİ ag kablo 3 faz kopuk, kablo servisi çalışma yapıyor, arızaya sabah devam edilecek, tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 17:23 | 2014-08-26 16:18 | 22.9167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 916.6667 | 0 | 0
116271 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21353_5 | sokakta elektrik yok arıza ekıbıne bıldırıldı nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 17:29 | 2014-08-25 19:09 | 1.6667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
116275 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9546 eyrantepe Çelebi Mehmet sk._1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 17:08 | 2014-08-25 19:15 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
116277 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9186 Gültepe Dereboyu cad._7 | Ekibe bildirildi.kofraya 1 faz ceryan gelmiyor.kablo servisine bilgi verildi.**9186tm dp7 çekik kablo ekibi çalışıyor.**9186tm dp7 enerjili karanlıkta olan abonelere atlama ceryan verildi. karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 17:28 | 2014-08-25 22:22 | 4.9 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 289.1 | 0 | 0
116278 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 17:30 | 2014-08-25 19:30 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
116279 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18617_7 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 17:27 | 2014-08-25 18:21 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
116281 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21543_7 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 17:45 | 2014-08-25 19:10 | 1.4167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0
116286 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8646_4 | ekibe verildi. sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 17:47 | 2014-08-25 18:28 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
116289 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 17:42 | 2014-08-26 20:13 | 26.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 106.0667 | 0 | 0
116291 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11359_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 17:56 | 2014-08-25 18:23 | 0.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
116298 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28970 A.KÖY KOZLAR MEVKİİ DİREK TİPİ_1 | BUAT TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-25 17:45 | 2014-08-25 20:46 | 3.0167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 280.55 | 0 | 0
116299 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 11750_1 | EKİP ŞEBEKE ÇALIŞMASI YAPIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 18:07 | 2014-08-25 19:11 | 1.0667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0
116305 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3206 arnavutkoy bebek yolu benzinci yanı_11 | havai hat ekıbıne verıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 18:09 | 2014-08-25 22:44 | 4.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0
116306 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_1 | DİREK YIKILMIŞ 1 AD 10UK DİREK DİKİLDİ AKTARILMASI YAPILACAK KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 17:52 | 2014-08-25 21:03 | 3.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7333 | 0 | 0
116309 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28310_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 17:59 | 2014-08-25 19:50 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
116311 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4169_2 | ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 17:40 | 2014-08-25 18:29 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
116316 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 17:58 | 2014-08-25 20:16 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
116317 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 11944_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 18:32 | 2014-08-25 21:57 | 3.4167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0
116318 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25015 K.KILIÇLI MERKEZ K.Kılıçlı SİLİVRİ_2 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 18:33 | 2014-08-25 20:03 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
116319 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 18:11 | 2014-08-25 21:17 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
116320 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25748 ŞÜKRÜ ÖZYURT Yeşilce VillalarI_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 18:41 | 2014-08-25 19:49 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
116323 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 18:18 | 2014-08-26 13:29 | 19.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.7333 | 0 | 0
116324 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25268 ORTA ÇEŞME MEVKİİ Silivri SİLİVRİ_6 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 18:47 | 2014-08-25 19:50 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
116325 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 18:23 | 2014-08-26 10:29 | 16.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0
116327 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11933_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 18:49 | 2014-08-25 21:01 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
116333 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 18:27 | 2014-08-26 13:29 | 19.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.1333 | 0 | 0
116335 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 19:01 | 2014-08-25 23:00 | 3.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.8667 | 0 | 0
116336 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28268_10 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 19:03 | 2014-08-26 14:09 | 19.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 152.8 | 0 | 0
116338 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_8 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 18:32 | 2014-08-26 10:37 | 16.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.3333 | 0 | 0
116341 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3908; kaptanpaşa sınanpaşa sk, resne sk sonu_6 | havaihat ekibine verrildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 19:00 | 2014-08-25 19:58 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
116342 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11282_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 19:16 | 2014-08-25 21:26 | 2.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
116345 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 293 Güngören Gençosman Mah. Topçu Sk._6 | havaihattan alçak gerilim kablosu yanık tamiri yapıldı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 18:58 | 2014-08-25 20:46 | 1.8 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0
116346 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21598_6 | ekıpler kontrol edıyor.arıza henuz tespit edilemedı.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 19:19 | 2014-08-25 19:31 | 0.2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
116348 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 18:53 | 2014-08-26 13:28 | 18.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74.3333 | 0 | 0
116350 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_3 | Ekibe bildirildi.**9075 tm dp11 1 faz sigorta erimesi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 19:20 | 2014-08-25 21:51 | 2.5167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 148.4833 | 0 | 0
116351 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20695_2 | binanın önündeki yer altı kabloları patlıyor kıvılcım çıkartıyor arıza kablo ekıbıne bıldırıldı kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 19:24 | 2014-08-25 21:24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
116355 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 19:02 | 2014-08-26 01:36 | 6.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.2667 | 0 | 0
116358 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1061 TR 1_6 | 3 FAZ ANA KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 19:39 | 2014-08-26 02:06 | 6.45 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 412.8 | 0 | 0
116364 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4015_2 | Arıza kayıt altına alındı. Ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 19:05 | 2014-08-25 22:09 | 3.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
116365 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4015_2 | Arıza kayıt altına alındı. Ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 19:29 | 2014-08-25 21:14 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
116374 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ALİPAŞA DM > K.KILIÇLI | kesici açmış.beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 20:08 | 2014-08-25 20:44 | 0.6 | 8 | 378 | 0 | 0 | 4.8 | 226.8 | 0 | 0
116376 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_4 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 20:02 | 2014-08-26 00:55 | 4.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.5333 | 0 | 0
116377 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9377 Hürriyet. Mah. Kurşun sk._1 | Havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi. BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 20:00 | 2014-08-25 22:54 | 2.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
116378 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11631_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 20:06 | 2014-08-25 21:13 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
116380 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1623 | TM 1623 TE OG SİGORTA ATIKTI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 20:17 | 2014-08-25 22:47 | 2.5 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1612.5 | 0 | 0
116384 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_7 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 20:20 | 2014-08-25 21:58 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
116385 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 20:02 | 2014-08-25 22:52 | 2.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
116388 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8682_5 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 20:44 | 2014-08-25 22:57 | 2.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
116392 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 20:46 | 2014-08-25 22:56 | 2.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
116395 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3490 cihangir fürüzağa mh, dalgıç sk_12 | ekibe verildi. aboneyegeçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 16:37 | 2014-08-25 21:53 | 5.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.8667 | 0 | 0
116398 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_8 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 21:01 | 2014-08-26 19:00 | 21.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 175.8667 | 0 | 0
116399 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21691_5 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 21:03 | 2014-08-25 22:10 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
116401 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21172_5 | Sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 21:10 | 2014-08-25 23:36 | 2.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
116405 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4258_2 | ariza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 20:31 | 2014-08-26 00:22 | 3.85 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 134.75 | 0 | 0
116406 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_5 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 20:36 | 2014-08-26 01:30 | 4.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
116409 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_4 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 21:13 | 2014-08-25 23:52 | 2.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 246.45 | 0 | 0
116410 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 113 B.evler Kıbrıs Cad. Hazımersu İÖO altı_3 | 4*10 ŞUBE KABLOSU 1 FAZ ARIZALI,ATLAMA ENERJİ VERİLDİ,KARANLIKTA ABONE YOK, ÖLÇÜ EKİBİ OLMADIĞINDAN ÇALIŞMA SABAH DEVAM EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 20:51 | 2014-08-25 21:21 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
116411 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23448 BİNKILIÇ KANTAR_3 | ekibe verildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 21:17 | 2014-08-25 21:25 | 0.13333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
116415 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28875_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 21:22 | 2014-08-26 02:16 | 4.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
116416 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 21:09 | 2014-08-26 14:09 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0
116419 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 21:18 | 2014-08-26 02:17 | 4.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.8667 | 0 | 0
116420 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11650_3 | arıza ekibine verildiKABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜLDÜ KABLO EKİBİNE VERİLDİARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 21:27 | 2014-08-26 02:35 | 5.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0
116421 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_10 | Ekibe bildirildi.1 faz patlatıyor.sokakta kablo yanığı kokusu var.sabah ölçü yapılıp kablo arızasına mudahele edilecek.kablo servisine bilgi verildi.9077 dp 10 çekik.9644 tm denklaşe.9644 t'ye enerji verildi.arıza devam ediyor.2 adet 3*120+70 lik ialçlı buat kullanıldı.( Faik USTA )enerjı verıldı.ikinci bir arıza çıktı çalışma devam ediyor.çalışma tamamlandı enerjı verıldı faik usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 21:23 | 2014-08-26 18:53 | 21.5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1268.5 | 0 | 0
116423 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3399; haskoy keçecipiri stad sk no:30_11 | ekibe verildi. yarın sabah ekibi müdahale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 21:22 | 2014-08-26 01:19 | 3.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.65 | 0 | 0
116426 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_10 | Yer altı şube arızası için elektrik kesildi. Kablo ekibi çalışıyor. tamir edilip enerjilendi.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 21:48 | 2014-08-25 23:22 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
116431 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20251_8 | Oksit arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 21:59 | 2014-08-26 00:56 | 2.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
116432 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25202 BELEDİYE KARŞISI Değirmenköy SİLİVRİ_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 22:01 | 2014-08-25 23:00 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
116433 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3041 (10 KV) | Ekibe verildi 2 adet tm enerjisiz 3082 ve 3254 digerlerine enerji verildi enerjilendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 21:59 | 2014-08-26 00:16 | 2.2833 | 2 | 1917 | 0 | 0 | 4.5667 | 4377.15 | 0 | 0
116435 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23139 Elbasan At çiftliği_3 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 21:57 | 2014-08-25 22:47 | 0.83333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
116437 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24103 K.oba Murat Sit. RMU_3 | 1 deparda sigorta atıkdı.Değişti.Besledi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 22:17 | 2014-08-25 22:47 | 0.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
116440 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11865_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 22:13 | 2014-08-26 02:21 | 4.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
116442 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11650_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 21:35 | 2014-08-26 02:19 | 4.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.1333 | 0 | 0
116446 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1623_9 | TM 1623 DEPAR 7 VE 8 KABLO BAŞLIKLARI TAMİR EDİLDİ.DEPAR 9 DAN 3 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 22:49 | 2014-08-25 23:48 | 0.98333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 62.9333 | 0 | 0
116447 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21132_15 | Klemens arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 22:50 | 2014-08-25 23:53 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
116450 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31200 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE VERİLECEK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 22:46 | 2014-08-26 02:08 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
116452 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 22:50 | 2014-08-26 09:55 | 11.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.6667 | 0 | 0
116453 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20484_4 | arıza ekiplerine bildirildi..arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 22:48 | 2014-08-26 00:42 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
116454 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_5 | arıza ekiplere bildirildi.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 23:20 | 2014-08-26 01:10 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
116455 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20829_2 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 23:32 | 2014-08-26 01:11 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
116456 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2017 yavuz selim cd._6 | T M DE DEPAR TESPİTİ İÇİN ENERJİ KESİLMİŞTİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 01:06 | 2014-08-26 01:19 | 0.21667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
116457 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9425 Çelebi cad. İ.E.T.T. Garajı yanı_3 | gece havai hat ekipleri olmadığı için gündüz bakılacak*havai hat ekiplerine bildirildi.*tamir edildi.ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 23:56 | 2014-08-26 09:53 | 9.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0
116460 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28766_1 | 34 EM 8765 PLAKALI ARAÇ AYDINLATMA DİREĞİNİ DEVİRMİŞ .TEHLİKE ÖNLENDİ GÜNDÜZ DİREK BULUNDUĞU YERDEN ALINACAKTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-25 23:58 | 2014-08-26 01:17 | 1.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
116466 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11665_5 | ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 00:41 | 2014-08-26 01:38 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
116468 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2017 yavuz selim cd._14 | A GKABLO ARYZASI ( 1 FAZ ) ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-25 23:41 | 2014-08-26 15:11 | 15.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0
116469 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20890_8 | arıza ekiplerine bildirildi.bölgede 120 lik kablo arızası mevcut ekiplere bildirildi kablo arızası giderildi. enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 01:21 | 2014-08-26 11:21 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
116470 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 29271 | ekipler manevra yapıyor manevra bitti enerji verildi karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 01:26 | 2014-08-26 01:43 | 0.28333 | 1 | 16759 | 0 | 0 | 0.28333 | 4748.3833 | 0 | 0
116472 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 01:39 | 2014-08-26 12:31 | 10.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.0667 | 0 | 0
116473 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_6 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 01:40 | 2014-08-26 02:14 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
116474 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - 8713 FİDERİ | 8020 itm den 8713 deparı normale kondu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 01:44 | 2014-08-26 02:07 | 0.38333 | 0 | 5124 | 0 | 0 | 0 | 1964.2 | 0 | 0
116476 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21196_8 | Trın direğe çarpması sonucu direk devrilmiştir. Havai hat ekiplerimiz tarafından Direk izole edildi. Gün içinde yeni direk dikilecektir ilgili adrese. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-26 02:09 | 2014-08-26 03:58 | 1.8167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 0 | 0
116477 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | HAVALİMANI _1_FİDER_4 | ITM 1250 DEN HAVALİMANI-1 TOPRAKTAN AÇTI.EKİPLER ÇALIŞIYOR.HAVALİMANI -1 ARIZALI.DEPAR HAVALİMANI-6 TARAFINDAN BESLENDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 02:17 | 2014-08-26 02:38 | 0.35 | 13 | 10493 | 0 | 0 | 4.55 | 3672.55 | 0 | 0
116478 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18240_14 | n.mont.ekibine verildi. 18240tm'de sigorta erimesi tespit edilerek enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 02:32 | 2014-08-26 02:53 | 0.35 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
116480 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20187_6 | Sigorta arızası. Ekiplerimiz ilgilenmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 02:53 | 2014-08-26 03:07 | 0.23333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
116483 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-1 Yenibosna-1 (31028 İM) | ekiplere verildi bakılacak...EKİPLERİMİZ ARIZADAN DOLAYI MANEVRA YAPTI ŞUAN ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 02:55 | 2014-08-26 03:21 | 0.43333 | 11 | 17064 | 0 | 0 | 4.7667 | 7394.4 | 0 | 0
116491 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21887_5 | Klemens arızası vardı. Ekıip arızayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 04:49 | 2014-08-26 05:54 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
116496 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1096_9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.2 FAZ SIGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 06:39 | 2014-08-26 09:07 | 2.4667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 157.8667 | 0 | 0
116498 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24102 K.oba Kaya Sit. (DİREK)_6 | Merkezden sigorta atıktı 315 A nh ile değiştirildi. Beslendi , normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 06:55 | 2014-08-26 08:35 | 1.6667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
116499 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11650_14 | EKİPLERE VERİLDİ ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 07:01 | 2014-08-26 11:02 | 4.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.1167 | 0 | 0
116504 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4511_2 | ARIZA gıderılıd enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 07:38 | 2014-08-26 10:22 | 2.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
116505 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ 21641 BEYKOP 2 | 22548 otopia dan giriş açmıştı. Nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 07:32 | 2014-08-26 08:06 | 0.56667 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 453.3333 | 0 | 0
116506 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21400 A.kahveci DMden 20285 çık | O.G hat açtı . Nöbetçi montör ekiplerimiz kontrol etmektedir. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 07:40 | 2014-08-26 08:25 | 0.75 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 63.75 | 0 | 0
116507 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21955_7 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. DEGISTIRILDI ENERJI VERILDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 07:32 | 2014-08-26 08:18 | 0.76667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0 | 0
116509 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9051 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 07:57 | 2014-08-26 08:07 | 0.16667 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 1.1667 | 274.1667 | 0 | 0
116510 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_4 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 08:05 | 2014-08-26 08:49 | 0.73333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
116515 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3316_1 | tamir bedildiç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 08:17 | 2014-08-26 10:16 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
116516 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21903 beykop D.M den 20929 çıkışı | 21903 beykop D.M den 20929 çıkışı açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 08:20 | 2014-08-26 08:35 | 0.25 | 1 | 1199 | 0 | 0 | 0.25 | 299.75 | 0 | 0
116516 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21903 beykop D.M den 20929 çıkışı | 21903 beykop D.M den 20929 çıkışı açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 08:20 | 2014-08-26 09:26 | 1.1 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0
116518 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21955_3 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.havaı kabloda kopma meydana gelmişti.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 08:29 | 2014-08-26 14:21 | 5.8667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 205.3333 | 0 | 0
116520 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2297 vatan cd.emlak kredi blokları_2 | Şebeke çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 08:27 | 2014-08-26 10:56 | 2.4833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0
116521 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11279_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 08:16 | 2014-08-26 12:34 | 4.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0
116525 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2427_2 | 2427 TM den D2 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 08:43 | 2014-08-26 09:43 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
116526 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2323 şehremini keresteci veli sk._1 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 1 FAZ (2327 TM D1 den enerji alıyor) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 08:47 | 2014-08-26 20:07 | 11.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0
116527 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23123 Kestanelik Köyiçi_1 | ekibe bildirildi. oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 08:47 | 2014-08-26 18:25 | 9.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 0 | 0
116540 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28121_1 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 09:07 | 2014-08-26 14:09 | 5.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.2667 | 0 | 0
116541 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18622_5 | h.hat ekibine verildi.D.Y.A Şube 1 faz arızalı d. ayrıldı. ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 09:07 | 2014-08-26 12:37 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
116544 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18032 | 18032 TM-18014 TM VE 18012 TM DE TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR.Çalışmadan dolayı 18031 Tm ninde enerjisi kesildi.çalışma devam ediyor.çalışma bitti enerji verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 09:07 | 2014-08-26 13:13 | 4.1 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 4042.6 | 0 | 0
116546 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26219 YOLÇATI ÇIKIŞI Çeltik SİLİVRİ_1 | KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 09:19 | 2014-08-26 09:54 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
116547 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28449_6 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 09:19 | 2014-08-26 11:38 | 2.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 0 | 0
116552 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 09:37 | 2014-08-26 12:36 | 2.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8833 | 0 | 0
116553 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21258 | BOLGEDE BILDIRIMLI BAKIM ONARIM ÇALISMASI VARDIR..NOBETCI EKIPLER TRAFO MERKEZINDE CALISIYOR.calısma bıttı enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 09:40 | 2014-08-26 13:32 | 3.8667 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0
116556 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2243 çemberlitaş tavuk pazarı maviköşe büfe _6 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 3 FAZ enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 09:18 | 2014-08-26 11:18 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
116557 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28449_4 | İSKİ ÇALIŞMA SIRASINDA DİREKTEN YER ALTI KABLOYA VURMUŞ MAKSU İNŞAAT DİREKTEN AYRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-26 09:49 | 2014-08-26 14:11 | 4.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 0 | 0
116559 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21354_8 | sigorta atığı giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 09:55 | 2014-08-26 11:55 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
116561 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _11 | havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 09:59 | 2014-08-26 11:42 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
116563 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9186 Gültepe Dereboyu cad._7 | ekibe bildirildi.116277 nolu işle ilgili kablo arızası,9186 tm dp 7 çekik. 1 adet 3x120 ilaçlı T buat,1 adet 3x120 ilaçlı Düz buat,6 mt 3x120+70 kablo kullanılarak arıza giderildi.enerjı verıldı.Usta Ali Gök | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 09:58 | 2014-08-26 17:19 | 7.35 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 433.65 | 0 | 0
116564 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1902_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.tehlıke onlendi yer altı kablosu arıza yapmıs ekıp yonlendirildi depar cekılı.kablo arızası gıderıldı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 10:04 | 2014-08-26 11:19 | 1.25 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
116566 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29454_1 | 454 TM DE O.G SİGORTASI ATIK TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 10:12 | 2014-08-26 11:58 | 1.7667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 164.3 | 0 | 0
116571 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11881_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 10:17 | 2014-08-26 14:20 | 4.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0
116579 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2452 karagümrük eski ali paşa sk._14 | şebeke çalışması devam ediyor. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 10:44 | 2014-08-26 15:37 | 4.8833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0
116581 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20400 yakuplu D.M 21802 total çıkışı | ekıplerımız ılgılenıyor.geçici acma vardı enerjı verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 10:49 | 2014-08-26 12:43 | 1.9 | 3 | 242 | 0 | 0 | 5.7 | 459.8 | 0 | 0
116584 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1037 TR 2_11 | TRAFO MERKEZİ 1037 TRAFO 2 DEPAR 11 İN SİGORTASI ATIKTI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 11:04 | 2014-08-26 15:15 | 4.1833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 267.7333 | 0 | 0
116585 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18574_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 10:59 | 2014-08-26 12:57 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
116589 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28288_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 10:44 | 2014-08-26 14:45 | 4.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
116590 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO EKİBİ ÇALIŞMAK AMAÇLI KESTİ TEKRAR VERDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 11:10 | 2014-08-26 12:05 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
116592 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 11:35 | 2014-08-26 12:36 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
116593 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28410_5 | TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 11:40 | 2014-08-26 20:22 | 8.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0
116594 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 11:28 | 2014-08-26 14:29 | 3.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1167 | 0 | 0
116596 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11420_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 11:28 | 2014-08-26 18:50 | 7.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.5667 | 0 | 0
116600 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2235 akaray pertevniyal lisesi bahçesi_1 | 2 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 11:38 | 2014-08-26 13:38 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
116601 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24444 Tepecik Kamyon Garajı Yanı RMU_3 | Abonenin şube kablosunda yeraltı arızası vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 11:51 | 2014-08-26 19:44 | 7.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.4167 | 0 | 0
116603 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072 TRAFO 1_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 11:57 | 2014-08-26 13:16 | 1.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
116604 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2011 soganağa cami sk._15 | Abone idareye geliip Elektrik kofra bedelini kablo şefliğine ödemiş, kofranın değişmesi gerekiyor, kofra aşırı yükten yanmış. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 11:34 | 2014-08-26 12:34 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
116605 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21197_9 | klamens arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 11:59 | 2014-08-26 15:29 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
116607 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_3 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENSLER YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 12:14 | 2014-08-26 13:46 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
116609 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4063_1 | Arıza kayıt altına alındı. Ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 12:09 | 2014-08-26 12:58 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
116610 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 12:13 | 2014-08-26 15:36 | 3.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
116611 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_3 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 12:15 | 2014-08-26 15:34 | 3.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2667 | 0 | 0
116613 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 12:11 | 2014-08-26 14:29 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
116614 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_11 | ekibe bildirildi.iki adet 4*16 şube kablosu körlenecek.servisine bildirildi.2 adet 4*16 lık fermuarlı buat kullanılarak şubeler körlendi.Mahir DİLBER ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 12:19 | 2014-08-26 15:11 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
116615 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_5 | SALMAN BETON KAZI ESNASINDA YERALTI KABLOSUNU KOPARTMIŞTIR YERALTI KABLOSU TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-26 12:20 | 2014-08-26 17:09 | 4.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 0 | 0
116616 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_20 | ekibe bildirildi.( 9510 tm dp 2 ) İgdaş çalışma esnasında kabloyu yaralamış.ana kablo arızası,servisine bildirildi.1 ADET 3*120+70 LİK FERMUARLI BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.( Mahir DİLBER ) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-26 12:06 | 2014-08-26 13:58 | 1.8667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 110.1333 | 0 | 0
116617 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3530 beyoğlu fındıklı tic.mes.lisesi bhçe._8 | ekip çalışma başlattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 12:10 | 2014-08-26 18:00 | 5.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.8333 | 0 | 0
116619 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11817_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 12:31 | 2014-08-27 08:49 | 20.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 142.1 | 0 | 0
116620 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 662 güngören gençosman mah.mehmetçik sokak_1 | 4*10 SUBE KABLO ARIZALI YERI BELLI EKIP VERILDI CALISMA DEVAM EDIYOR KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ŞUBE BAGLANTISI İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 12:31 | 2014-08-26 15:09 | 2.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
116621 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_9 | 2 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 12:30 | 2014-08-26 15:57 | 3.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 65.55 | 0 | 0
116624 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20684_4 | yeraltı kablo arızası tespit edilmiştir.kablo servıslerımız çalışıyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 12:39 | 2014-08-26 19:48 | 7.15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 214.5 | 0 | 0
116629 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18597_9 | h.hat ekibine verildi.şube bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 12:43 | 2014-08-26 13:33 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
116631 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28410_10 | belediye kaldırım çalışması yaparken yeraltı kablosuna zarar vermişler YER ALTI ŞUBE ARIZASI KABLO NUN NEREYE GİTTİGİ BELLİ DEGİL EKİPLER TESPİT EDİYOR 28410 TM DEN 10 NOLU DEPAR ÇEKİK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-26 11:50 | 2014-08-26 14:02 | 2.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
116634 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2288 hobyar mh. sultanhamam yapı kredi bank. altı_3 | 2 faz birleşik kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 12:59 | 2014-08-27 08:24 | 19.4167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 0 | 0
116635 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 526 B.evler F.selim Paşa Cad. _6 | kofradan 3 adet kaide yanık ekip verildi çalışma devam ediyor kaide değişimi yapıldı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 13:04 | 2014-08-26 15:53 | 2.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0 | 0
116637 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28963_10 | 963 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 12:48 | 2014-08-26 13:39 | 0.85 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 79.05 | 0 | 0
116640 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28290_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 13:10 | 2014-08-26 14:25 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
116641 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2115 uzun çarşı cd._3 | 1 faz yeraltı şube arızası not:ınsan kalabalığı cok olduğu ıcın calısma yavaş ıslemektedır ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 13:09 | 2014-08-27 17:14 | 28.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 140.4167 | 0 | 0
116644 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 808 Kocasinan merkez mah.alp sok_4 | 4*10 şube kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 13:07 | 2014-08-27 00:24 | 11.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.2667 | 0 | 0
116646 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24002 M.Sinan Turbelco Saç Köşk_6 | Merkezden direk şubede 250 A nh sigorta atıktı değiştirildi beslendi. Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 13:32 | 2014-08-26 14:33 | 1.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0
116650 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREK EKİBİ ÇALIŞTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 13:25 | 2014-08-26 14:33 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
116653 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1375 TR 1_1 | ARIZA TESPİTI ICIN EKIPLERE BILGI VERILDI.TRAFO DENKLASE OLMS SEBEB GORULEMEDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 13:51 | 2014-08-26 14:28 | 0.61667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 | 0 | 0
116654 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11881_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO ARIZASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLMİŞTİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 13:31 | 2014-08-26 14:22 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
116655 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 13:32 | 2014-08-26 16:06 | 2.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0
116657 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_6 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 14:02 | 2014-08-26 16:00 | 1.9667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.3667 | 0 | 0
116658 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11441_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 13:57 | 2014-08-26 15:37 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
116659 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2257 kocamustafa paşa kuru sebil sk..no:39 karşısı_1 | Y.A KABLO ARIZASI (1 FAZ). ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 14:06 | 2014-08-26 21:38 | 7.5333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0
116660 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1623 | OG VE AG SIGORTALAR DEĞİŞTIRILIYOR. AG VE OG SİGORTALARI DEYİŞTİ TRAFO MERKEZİNE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 14:05 | 2014-08-26 16:48 | 2.7167 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1752.25 | 0 | 0
116662 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28702_8 | 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ TAMIR EDILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 14:10 | 2014-08-26 16:40 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
116665 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23098 ÇİFTLİKKÖY MEZARLIK YANI_4 | klemens değişti arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 14:19 | 2014-08-26 19:06 | 4.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
116666 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25089 KUMLUK-KORUKENT Gümüşyaka SİLİVRİ | PROGRAMLI KESİNTİ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI TAMAMLANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 14:24 | 2014-08-26 16:06 | 1.7 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 321.3 | 0 | 0
116667 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21456_7 | harfiyat kablosu havai hat kablolarını kopartmış havai hat ekiplerine bildirildi. Enerji verildi.1044405 nolu başvuru farklı şube arızası , 116667 nolu iş emri ile birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-26 14:25 | 2014-08-26 16:30 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
116670 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_10 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 14:33 | 2014-08-26 18:17 | 3.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
116676 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 662 güngören gençosman mah.mehmetçik sokak_9 | gençosman sardunya sok no:26 şube bağlantısı için 662 tm den bir adet alçak gerilim deparı çekildi bağlantı yapıldı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 14:26 | 2014-08-26 16:02 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
116677 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_5 | FAZLAR DÜZELTİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 14:42 | 2014-08-26 15:31 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
116678 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11813_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 14:40 | 2014-08-26 15:41 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
116680 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22875_4 | kablo ekıplerıne bıldırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 14:52 | 2014-08-26 20:06 | 5.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0
116684 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18027 | Programlı Elektrik Kesintisi. 18027 TM.'de Trafo Bakım ve Temizlik Çalışması yapılmakta. Çalışma bitti. Elektrik verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 14:55 | 2014-08-26 16:23 | 1.4667 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 1446.1333 | 0 | 0
116686 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 15:07 | 2014-08-26 17:14 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
116692 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31863_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31863 TM DEN SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 15:18 | 2014-08-26 16:02 | 0.73333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
116695 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12139_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 15:25 | 2014-08-27 04:14 | 12.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 89.7167 | 0 | 0
116706 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_2 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 15:39 | 2014-08-26 17:03 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
116707 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20684_5 | kuş direğe çarpmıştır hatta zarar vermiştir ekipler bölgeye gönderildi sigorta attırmıştır arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 15:46 | 2014-08-26 17:58 | 2.2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
116709 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_10 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 15:38 | 2014-08-26 17:52 | 2.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
116710 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11226_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 15:47 | 2014-08-26 20:28 | 4.6833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0
116711 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2384 fevzi paşa cd. verem savaş dispanseri_1 | SİGORTA ERİMESİ GİDERİLDİ 1 FAZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 15:51 | 2014-08-26 17:27 | 1.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
116713 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25022 HALLAÇLI MERKEZ Hallaçlı ÇATALCA_6 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 15:56 | 2014-08-26 18:04 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
116714 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3481_1 | elibe verildi bakılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 15:51 | 2014-08-26 16:41 | 0.83333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
116717 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11185_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 16:10 | 2014-08-26 19:24 | 3.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.6333 | 0 | 0
116718 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23234 Yalıköy Sahil Tr_3 | ekibe bildirildi alpek yapışık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 16:17 | 2014-08-26 21:22 | 5.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0
116719 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25791 TR12-25. Cad. 6. Sok. Değirmenköy yolu | PTROGRAMLI KESİNTİ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI TAMAMLANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 16:12 | 2014-08-26 17:27 | 1.25 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 236.25 | 0 | 0
116720 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24365 M.Sinan Altın Kolye_3 | konsolda oksit vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 16:18 | 2014-08-26 19:14 | 2.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
116722 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 542 Kocasinan Merkez Mah. Kadife Sk._5 | 4*10 şube kablo arızası yeri belli ekip verildi çalışma devam ediyor 542 tm den bir adet alçak gerilim deparı çekildi arıza giderildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 16:13 | 2014-08-26 21:37 | 5.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
116724 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24328 Tepecik Ceta DM _4 | kofrada 1 adet sigorta atıkdı.Değiştirildi.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 16:24 | 2014-08-26 17:10 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
116727 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22256_3 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 16:19 | 2014-08-26 19:12 | 2.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8833 | 0 | 0
116731 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_4 | 1 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 16:31 | 2014-08-26 17:11 | 0.66667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
116733 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 16:20 | 2014-08-26 20:15 | 3.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
116734 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18236_14 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 16:24 | 2014-08-26 18:05 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
116736 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2046 TR 1 daruşşafaka cd binası_8 | T.M. DEN 1 FAZ SİGORTA ATIK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 16:38 | 2014-08-26 17:08 | 0.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
116740 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29401_10 | KABLO TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-26 16:42 | 2014-08-26 20:38 | 3.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.4667 | 0 | 0
116741 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28832_8 | SUBE CEKIMI ICIN 832 TM 8 NOLU DEPAR CEKILDI SUBE KABLOSU TAMIR EDILDI İŞ BITIMI ENERJI VERILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 16:49 | 2014-08-26 18:02 | 1.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
116743 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28284_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 17:04 | 2014-08-26 21:50 | 4.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.1333 | 0 | 0
116744 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18041 | Programlı Elektrik Kesintisi. 18041 Tm.de Trafo Temizlik ve Bakım Çalışması yapılmakta. Çalışma bitti elektrik verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 16:59 | 2014-08-26 17:57 | 0.96667 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 953.1333 | 0 | 0
116745 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 16:52 | 2014-08-26 17:37 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
116746 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk | 470 TM DENKLAŞE TRAFO MERKEZİ AŞIRI ISINMADAN DOLAYI AÇMIŞTIR SOĞUMASI BEKLENİP ENERJİ VERİLECEKTİR ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 17:10 | 2014-08-26 19:50 | 2.6667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 2045.3333 | 0 | 0
116747 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1037 TR 2_9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. ANA KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLDRİLDİ. ÇEVREKİ ESNAF ENERJİNİN KESİLMESİNİ İSTEMEDİ ARIZADA GİDERİLEMEDİ TEK FAZ ÜZERİNDEN GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 17:16 | 2014-08-26 19:35 | 2.3167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 148.2667 | 0 | 0
116753 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_7 | GECİCİ ENERJİ VERİLDİ NORMAl | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 17:12 | 2014-08-26 21:12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
116755 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8519_5 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Şube arızalı,Kablo ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 17:35 | 2014-08-26 20:24 | 2.8167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 0 | 0
116756 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_3 | Arıza kayıt altına alındı. Ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 17:32 | 2014-08-26 19:05 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
116757 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1623_10 | GÜNCELLEME SAAT 19:55 TRAFO MERKEZİNDEN AG 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 17:38 | 2014-08-26 19:53 | 2.25 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
116758 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20285_4 | kablo ekiplerimiz ilgilenmektedir kablo arızası bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 17:30 | 2014-08-26 18:09 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
116759 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28014 | TRAFO DENKLANŞE ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 17:35 | 2014-08-26 18:14 | 0.65 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 605.15 | 0 | 0
116760 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_5 | Ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 17:47 | 2014-08-26 18:41 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
116764 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18225_1 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Tamir edildi. Kofra sigortası değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 17:50 | 2014-08-26 18:47 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
116766 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 780 tozkoparan gen ali rıza gürcan cad.sütaş yani | 780 tm deklanşe enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 17:55 | 2014-08-26 21:35 | 3.6667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 2812.3333 | 0 | 0
116767 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-21 Bağcılar (31004) | NÖBETCİ MONTÖRLÜĞÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.EKİP MANEVRA YAPTI FİDER RİNGİNDEN BESLENDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 18:02 | 2014-08-26 18:22 | 0.33333 | 2 | 8270 | 0 | 0 | 0.66667 | 2756.6667 | 0 | 0
116768 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Kasımpaşa AİTM TR1 | ekibe bildirildi .154/35 2 ADET 100 MWA LIK TRAFO ENERJİSİZ TEİAŞ KAYNAKLI, 3379 deparı açık digerleri enerjili | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 18:00 | 2014-08-26 22:36 | 4.6 | 0 | 27193 | 0 | 0 | 0 | 125087.8 | 0 | 0
116770 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11593_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 17:52 | 2014-08-26 21:47 | 3.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0
116771 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28525_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 18:02 | 2014-08-27 20:49 | 26.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 214.2667 | 0 | 0
116772 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11597_3 | ekıp kontrol ettı 1 faz kablo arızası atlamalı enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 18:01 | 2014-08-26 19:57 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
116773 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25016 B.KILIÇLI MERKEZ B.Kılıçlı SİLİVRİ_5 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 18:30 | 2014-08-26 19:28 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
116776 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28197_3 | TAMİR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 18:08 | 2014-08-26 18:43 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
116778 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_7 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 18:26 | 2014-08-26 21:52 | 3.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.4667 | 0 | 0
116780 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3033 şişli valikonagı cad, madolyan sk no:4_5 | ana kablo 1 faz kopuk tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 09:23 | 2014-08-26 20:30 | 11.1167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 444.6667 | 0 | 0
116782 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28511_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 18:35 | 2014-08-26 20:40 | 2.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
116783 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 18:31 | 2014-08-26 20:52 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
116784 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_2 | Ekibe bildirildi.Abonenın kofrasında voltajlar dengesız.R:240 v S:40 v T:340 v buat açılıp kontrol edilecek kablo servisine bilgi verildi.sabah ölçü yapılıp arızaya mudahele edilecek.(71 numara dahil civarda aynı sorun söz konusu*)*9504 tm dp 2 çekik.iki kablo üst üste bağlı ekip çalışıyor*tamir edildi.enerji verildi.2 adet 3*120 Y buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 16:19 | 2014-08-27 12:58 | 20.65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1218.35 | 0 | 0
116785 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1458_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİNDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 18:43 | 2014-08-26 19:32 | 0.81667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 52.2667 | 0 | 0
116786 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24103 K.oba Murat Sit. RMU_11 | 1 depar sigorta atıkdı.değiştirildi.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 18:51 | 2014-08-26 19:16 | 0.41667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
116789 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9073 K.Hane Asfaltı No:29 Karşısı_15 | Havai hat ekibine bildirildi.Abone pipa diregını yaptırıp haber verecek.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 18:56 | 2014-08-26 19:20 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
116791 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24132 S.Paşa Ayazma RMU _1 | Abonenin şubesi direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 19:04 | 2014-08-26 20:38 | 1.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
116793 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28324_8 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 19:07 | 2014-08-26 21:51 | 2.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
116795 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18619_6 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 19:09 | 2014-08-26 22:03 | 2.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
116796 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28350_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 19:12 | 2014-08-27 16:47 | 21.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 172.6667 | 0 | 0
116797 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2046 TR 2_3 | A.G. KABLO ARIZASI 3 FAZ, tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 18:37 | 2014-08-27 13:48 | 19.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 0 | 0
116799 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21580_10 | Direkten yer altı kablo arızası vardır. Kablo direkten ayrıldı. Ölçüldü arıza noktası tespit edildi. Arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 19:12 | 2014-08-27 04:50 | 9.6333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 385.3333 | 0 | 0
116800 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25185 NUR KENT BAĞLAR YOLU Silivri SİLİVRİ_4 | ABONENİN ENERJİ BAĞLANTISI YAPILMIŞTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 19:07 | 2014-08-26 20:41 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
116804 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11424_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 19:35 | 2014-08-26 20:09 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
116805 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_13 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 19:35 | 2014-08-26 22:06 | 2.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
116807 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3646_4 | ag kablo 3 faz kopuk, kablo servisi çalışma yapıyor, arızaya sabah devam edilecek, tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 16:45 | 2014-08-26 21:33 | 4.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0
116809 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9634 Coşkun Sucuk fab. yanı_4 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi. Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 19:30 | 2014-08-26 20:59 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
116810 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_4 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 19:54 | 2014-08-26 21:03 | 1.15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.85 | 0 | 0
116811 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8852_3 | Havai hat ekibine verildi*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 19:55 | 2014-08-26 20:53 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
116812 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 19:49 | 2014-08-26 20:54 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
116817 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28134_12 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak KABLO ARIZASI EKIBE BILDIRILDI tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 20:04 | 2014-08-27 00:26 | 4.3667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 406.1 | 0 | 0
116818 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 113 B.evler Kıbrıs Cad. Hazımersu İÖO altı_6 | 4*10 sube 2 faz arızalı atlama enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 20:03 | 2014-08-26 21:21 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
116819 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22087_6 | TR 22087 DEN BESLİ A.G. PANOSUNDAN TEK FAZ SİGORTA ATIKTI. SİGORTA YENİLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. KARANLIKTA ABONE YOKTUR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 20:06 | 2014-08-26 20:35 | 0.48333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
116820 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 405 Bahçelievler Soğanlı Mah. Çağatay Sk._1 | 4*10 kablo nötr arızalı ekip verildi.çalışma devam ediyor.arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 19:57 | 2014-08-27 17:42 | 21.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0
116822 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | GÖLET DM - GÖLET ENH. | ekibe bildirildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 20:11 | 2014-08-26 20:32 | 0.35 | 32 | 92 | 0 | 0 | 11.2 | 32.2 | 0 | 0
116824 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3331 abbasaga yıldız cad. park bahçesi_8 | ag kablo 3 faz kopuk | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 16:22 | 2014-08-26 21:12 | 4.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.8333 | 0 | 0
116826 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 20:30 | 2014-08-26 21:47 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
116827 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29015 A.KÖY POLİS OKULU İÇİ_5 | EKİBE VERİLDİ. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 20:21 | 2014-08-26 22:03 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
116828 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28028_10 | EKIP YÖNLENDİRİLDİ YANGINDAN DOLAYI 29028 TM DEN 10 NOLU DEPAR CEKIK M VE N BLOGLAR KARANLIK tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 20:51 | 2014-08-27 16:23 | 19.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 156.2667 | 0 | 0
116832 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_1 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 20:53 | 2014-08-26 21:46 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
116834 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21075_8 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 21:04 | 2014-08-26 21:51 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0
116836 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 21:40 | 2014-08-26 22:22 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
116837 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_7 | arıza ekiplerine bildirildi.kablo arızası mevcuttur kablo ekiplerimiz çalışmaktadır.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 21:44 | 2014-08-27 00:37 | 2.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8833 | 0 | 0
116838 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20935_6 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 21:46 | 2014-08-26 22:35 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
116839 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8210-8094 FİDERİ | nöb mont ekibine verildi.8210 itm'den 8094 deparı açtı. 8729 içinde 8094'e doğru baslık patlak akım trafosu ve kesicisi ark yemiş*depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 21:58 | 2014-08-26 23:40 | 1.7 | 3 | 430 | 0 | 0 | 5.1 | 731 | 0 | 0
116840 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_5 | tamır edıldı 20 metre 3*16 sube cekıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 21:58 | 2014-08-26 23:12 | 1.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
116841 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1884_9 | 1 FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 22:04 | 2014-08-26 23:37 | 1.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
116842 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11650_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 22:03 | 2014-08-26 23:41 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
116844 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_11 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 21:57 | 2014-08-27 00:38 | 2.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
116845 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29102 - BOLLUCA OSMANGAZİ CD. PARK KÖŞESİ_1 | 20m 3*16 alpek kablo çekilerek arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 22:26 | 2014-08-27 13:33 | 15.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.4667 | 0 | 0
116846 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | AKYOL - KARINCA | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 22:25 | 2014-08-26 22:36 | 0.18333 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.18333 | 2.0167 | 0 | 0
116847 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24203- M.Sinan Diksan Sitesi_1 | Yeraltı arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 22:30 | 2014-08-27 03:08 | 4.6333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 0 | 0
116848 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Kasımpaşa 3379 (35 KV) | ekibe verildi tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 22:34 | 2014-08-26 22:46 | 0.2 | 4 | 1919 | 0 | 0 | 0.8 | 383.8 | 0 | 0
116852 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_6 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 22:46 | 2014-08-27 00:16 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
116853 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 22:51 | 2014-08-27 00:06 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
116858 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3212_8 | ekibe verildi Şube kablosu yanmış No:12 nin tehlike arz ediyor A.G. depar çekildi depara enerji verildi geçici tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 22:54 | 2014-08-27 01:05 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
116865 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3020 beyoğlu karakurum sk. b.şahin sok köşe _10 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 22:57 | 2014-08-27 01:46 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
116869 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2323 şehremini keresteci veli sk._1 | 2327 t m den sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 23:05 | 2014-08-26 23:50 | 0.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
116872 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_4 | ekibe verildi.tm den sigorta değişti abone enerji aldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 23:24 | 2014-08-26 23:50 | 0.43333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
116873 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8210-8094 FİDERİ | 8210 itm den 8094 deparı açtı. 8795-8734 tm arası 35 kv kablo arızası depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 22:52 | 2014-08-27 00:46 | 1.9 | 3 | 430 | 0 | 0 | 5.7 | 817 | 0 | 0
116875 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3908; kaptanpaşa sınanpaşa sk, resne sk sonu_1 | kofreden fiş değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 23:41 | 2014-08-27 00:32 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
116876 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9073 K.Hane Asfaltı No:29 Karşısı_15 | gece havai hat ekibi olmadığından gündüz bakılacak.*Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.tamir edildi.*ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-26 23:46 | 2014-08-27 09:22 | 9.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
116877 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21197_8 | arıza ekiplerine bildirildi abonenin bir fazına bakılacak.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 00:18 | 2014-08-27 01:32 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
116880 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2427 aksaray cd._4 | t m de sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 00:26 | 2014-08-27 00:43 | 0.28333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
116881 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25872 GAZİTEPE YOLU ( TEM. Üst geçit yanı )G.TEPE_5 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 00:29 | 2014-08-27 00:52 | 0.38333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0
116882 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25990 OVAYENİCE KÖYÜ DM. Ovayenice ÇATALCA_4 | TRAFO ÇIKIŞ KLEMENSİ PATLAMIŞ. YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 00:30 | 2014-08-27 00:56 | 0.43333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0
116884 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - YİMAŞ ÇIKIŞI | GEÇİCİ AÇMA BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 00:34 | 2014-08-27 01:48 | 1.2333 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1.2333 | 13.5667 | 0 | 0
116885 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25127 VARNALI KARŞISI Silivri SİLİVRİ_3 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 00:37 | 2014-08-27 00:46 | 0.15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
116892 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8801-8712 FİDERİ | 8801 itm den 8712 deparı normale kondu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 00:55 | 2014-08-27 01:11 | 0.26667 | 0 | 2562 | 0 | 0 | 0 | 683.2 | 0 | 0
116896 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11399_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 01:36 | 2014-08-27 03:44 | 2.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0
116898 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2014 | 2068 t m deki çalışma için 2250 itm de manevra yapılıyor enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 02:00 | 2014-08-27 02:12 | 0.2 | 1 | 4235 | 0 | 0 | 0.2 | 847 | 0 | 0
116899 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4063_3 | arıza kayıt altına alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 02:27 | 2014-08-27 11:41 | 9.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.9333 | 0 | 0
116900 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21923_7 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip nerji verdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 02:29 | 2014-08-27 04:56 | 2.45 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0
116901 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - ATIŞALANI-IV FİDERİ | manevra yapılıyor. manevra yapıldı.ATIŞALAN ŞALT ATIŞALAN 4 FİDERİ tağdiyesi 18005 TM içerisinde 18006 hücresine taşındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 02:53 | 2014-08-27 03:04 | 0.18333 | 0 | 14790 | 0 | 0 | 0 | 2711.5 | 0 | 0
116902 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18555_12 | n.mont.ekibine verildi. sigorta erimesi tespit edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 03:28 | 2014-08-27 03:42 | 0.23333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
116903 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11562_3 | AYDINLATMA EKİPLERİNE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 03:40 | 2014-08-27 04:12 | 0.53333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
116904 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20077_24 | Sigorta atığı arızası. sigorta değiştirildi enerji verildi . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 03:38 | 2014-08-27 04:05 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
116905 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22953_6 | Sigorta atığı arızası. Arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 03:40 | 2014-08-27 04:05 | 0.41667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
116907 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 21269 HARAMİDERE DM DEN 21902 ÇIKIŞI | Beylikdüzü şalttan yeşilkent fideri toprak korumadan açtı. Nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 03:56 | 2014-08-27 04:56 | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
116912 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25871 GAZİTEPE YOLU (Lokanta karşısı) G.TEPE_3 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 04:46 | 2014-08-27 06:18 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
116914 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20077_8 | 1 adet sigorta atıktı değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 05:09 | 2014-08-27 05:32 | 0.38333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
116915 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22411_3 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 05:16 | 2014-08-27 06:20 | 1.0833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.0833 | 0 | 0
116917 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE 21269 DM 22241 ÇIKIŞI | HARAMİDERE 21269 DM den 22241 çıkışı toprak korumadan açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 05:23 | 2014-08-27 05:53 | 0.5 | 8 | 492 | 0 | 0 | 4 | 246 | 0 | 0
116922 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI_3 | ARIZA GİDERİLDİ. ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 06:11 | 2014-08-27 06:54 | 0.71667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6167 | 0 | 0
116923 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 11940_4 | NÖBETÇİ MONİTÖRLÜK EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK KONTROLLER YAPILDI ARIZA GÖRÜLEMEDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 06:53 | 2014-08-27 08:07 | 1.2333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0
116924 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25246 ORTAÇEŞME 2.Trafo Silivri SİLİVRİ_3 | TRAFODAN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 06:56 | 2014-08-27 07:16 | 0.33333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
116926 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28100_4 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 07:03 | 2014-08-27 10:08 | 3.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
116927 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-12 Sanayi-2 (H.HAT) | orta gerılımde açma oldu ekıbe verıldı mudehale edılıyor ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 06:50 | 2014-08-27 08:06 | 1.2667 | 0 | 2544 | 0 | 0 | 0 | 3222.4 | 0 | 0
116928 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21197_11 | 120 lik kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 07:02 | 2014-08-27 13:47 | 6.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0
116931 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20077_5 | Esenyurt taradından arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 06:01 | 2014-08-27 07:56 | 1.9167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.3333 | 0 | 0
116934 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24203- M.Sinan Diksan Sitesi_3 | Arsa içinde kalan 4 adet 120lik kabloda inşaat çalışmaları sırasında göçükler oluştu. İnşaat alanına dolgu yapıldıktan yeraltı ekibi tarafından kablo arızaları onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 07:41 | 2014-08-27 21:05 | 13.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 281.4 | 0 | 0
116937 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1037 TR 1_11 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BIŞLGI VERILDI.kablo servısı yonlendirildi.kablo arızası bıttı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 08:00 | 2014-08-27 11:19 | 3.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.5333 | 0 | 0
116940 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28304_4 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 08:08 | 2014-08-27 09:54 | 1.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
116941 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_6 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 08:16 | 2014-08-27 09:02 | 0.76667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5667 | 0 | 0
116942 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20608_4 | yeraltı kablo arızas tespit edildi.ekıpler calsııyor arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 08:20 | 2014-08-27 20:01 | 11.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.7333 | 0 | 0
116943 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20077_7 | TRAFODAN 400 A SİGORTA ATIĞI VARDI ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 08:22 | 2014-08-27 09:07 | 0.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
116945 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11312_15 | sigorta arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 06:22 | 2014-08-27 09:51 | 3.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
116946 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25168 MİMAR SİNAN MAH. Ayso Restourant arkası_5 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT KLEMENSLER YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 08:25 | 2014-08-27 09:33 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
116950 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1845 TR 1_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİçarıza gıderıldı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 08:29 | 2014-08-27 11:58 | 3.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.8667 | 0 | 0
116951 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28772_2 | tm den sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 08:30 | 2014-08-27 09:33 | 1.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | 0 | 0
116952 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11609_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 08:24 | 2014-08-27 13:27 | 5.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.35 | 0 | 0
116957 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3134 Beyoğlu ömer hayyam cad. no:142 karşısı _11 | havai hat ekibine bildirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 08:44 | 2014-08-27 09:26 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
116958 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_2 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 08:20 | 2014-08-27 13:55 | 5.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0
116962 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 08:52 | 2014-08-27 11:51 | 2.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8833 | 0 | 0
116967 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20054_11 | klamens arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 09:00 | 2014-08-27 15:00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
116969 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | TM | 18005 | 18005 -18029-18003 TM 'DE TRAFO TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR.çalışma bitti enerji verildi. karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 08:55 | 2014-08-27 10:57 | 2.0333 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 2004.8667 | 0 | 0
116973 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20157 HÜR SULTAN DM DEN 20236 ÇIKIŞI | 20157 HÜR SULTAN DM DEN 20236 ÇIKIŞI AÇTI. NÖBETÇİ MONTÖR EKİPLERİMİZ MÜDEHALE ETMEKTEDİR. BÖLGEYE KADEMELİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 08:57 | 2014-08-27 09:32 | 0.58333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0
116973 | 2 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20157 HÜR SULTAN DM DEN 20236 ÇIKIŞI | 20157 HÜR SULTAN DM DEN 20236 ÇIKIŞI AÇTI. NÖBETÇİ MONTÖR EKİPLERİMİZ MÜDEHALE ETMEKTEDİR. BÖLGEYE KADEMELİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 08:57 | 2014-08-27 09:55 | 0.96667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0
116973 | 3 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20157 HÜR SULTAN DM DEN 20236 ÇIKIŞI | 20157 HÜR SULTAN DM DEN 20236 ÇIKIŞI AÇTI. NÖBETÇİ MONTÖR EKİPLERİMİZ MÜDEHALE ETMEKTEDİR. BÖLGEYE KADEMELİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 08:57 | 2014-08-27 10:12 | 1.25 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0
116977 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 09:04 | 2014-08-27 13:22 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
116980 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18632_9 | h.hat ekibine verildi.abone kofrasını yaptıracağı için 18632 tm den enerji kesildi.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 09:04 | 2014-08-27 14:40 | 5.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
116981 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_7 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 09:17 | 2014-08-27 10:29 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
116985 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ VANLIOĞLU-1 | iski çalışma sırasında O.G. kabloya zarar vermiştir.hattımızda açma meydana gelmiştir kablo servıslerı ve nobetcı ekıpler bolgede kontrol edıyor.manevra yapılarak enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-27 09:23 | 2014-08-27 10:32 | 1.15 | 30 | 1170 | 0 | 0 | 34.5 | 1345.5 | 0 | 0
116986 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_5 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 09:25 | 2014-08-27 10:24 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
116988 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2427 aksaray cd._6 | 2427 TM D6 den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 09:18 | 2014-08-27 10:54 | 1.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
116990 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21952_8 | iski şark inşaat tarafından kazı çalışması yapılırken şube kablosuna zarar verılmiştir kablo servıslerıne bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-27 09:40 | 2014-08-27 13:02 | 3.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
116991 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1237_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1 FAZ SIGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 09:43 | 2014-08-27 12:18 | 2.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
116997 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8281_13 | n.montörlüğü ekibine verildi.Kofradan 1 adet kaide tamiri yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 09:43 | 2014-08-27 10:18 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
116998 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3481_1 | havai hat ekiplerine bildirildi. Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 09:54 | 2014-08-27 10:59 | 1.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
117007 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31010 TM | BAKIM ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ.ENERJİ VERİLDİ.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 10:03 | 2014-08-27 11:35 | 1.5333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 975.2 | 0 | 0
117008 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20404_5 | TRAFODAN 400 A SİGORTA ATIKDI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 09:56 | 2014-08-27 10:30 | 0.56667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
117009 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 10:01 | 2014-08-27 10:30 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
117012 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20012_9 | 120 lik kablo arızası giderildi. enerji verildi. büyükşehir belediyesine bağlı yüklenice firma işkar tarafından 120 lik kabloya vurmuştur. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-27 08:28 | 2014-08-27 11:58 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
117015 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21178_4 | havaı hat ekıplerı bolgede gereklı kontrollerı yapıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 10:18 | 2014-08-27 13:05 | 2.7833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 69.5833 | 0 | 0
117016 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2190 tr1 tatlıkuyu sk.no:25 BIG CENTER altı_10 | KOFRA İÇERSİNDEN ORTA FAZ NH 400 A. KAİDE VE KAİDEYE BAĞLI OLAN KABLO YANMIŞ, ENERJİ GEÇİRMİYOR.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 10:18 | 2014-08-27 11:48 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
117018 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28772_4 | ekiplere verildi, arıza giderildi ve enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 10:17 | 2014-08-27 10:53 | 0.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
117020 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3420 Fındıklı kazancı yokuşu_5 | Kablo servisi çalışıyor. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 10:28 | 2014-08-27 18:06 | 7.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.4333 | 0 | 0
117021 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3262; kasımpaşa deniz hast. yanı _4 | Havai hat ekibine bildirildi. Şube 3 faz kopuk. Kablo servisi müdahale edecek. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 10:30 | 2014-08-27 17:27 | 6.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.65 | 0 | 0
117026 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 260 Merter şair kutsi tecer cad. | TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI SEBEBİ ENERJİ KESİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-27 09:57 | 2014-08-27 12:06 | 2.15 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1649.05 | 0 | 0
117027 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25888 CUMHURİYET EVLERİ TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI TAMAMLANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 10:41 | 2014-08-27 11:19 | 0.63333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0
117028 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 10:34 | 2014-08-27 11:52 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
117035 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ 1 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ. NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 10:48 | 2014-08-27 11:29 | 0.68333 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 7.5167 | 10410.5833 | 0 | 0
117036 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24450-S.paşa Ortaköy Yolu TOKİ DM_4 | merkezden ag sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 10:45 | 2014-08-27 11:16 | 0.51667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
117037 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1866 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1766 DEPARI ACTI SEBEBI 1720-1907 ARASI KABLO. TEST ISTER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 10:52 | 2014-08-27 12:17 | 1.4167 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 3655 | 0 | 0
117041 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20404_2 | sigorta arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 10:44 | 2014-08-27 11:28 | 0.73333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
117042 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28772_2 | yer altı kablo arızası 772 tm den 2 nolu depar çekildi ekipler çalışıyor TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 10:56 | 2014-08-28 00:43 | 13.7833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1281.85 | 0 | 0
117043 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9382 K.hane Sularidaresi Hünkar skAksu Koop.._2 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 11:09 | 2014-08-27 11:56 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
117048 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3064 kabataş inebolu sk _12 | ekibe bildirildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 10:56 | 2014-08-27 12:10 | 1.2333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 49.3333 | 0 | 0
117050 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22014 DM - 22102 C.TOPEL ÇIKIŞI | BÖLGEDE BLDİRİMLİ YATIRIM ÇALIŞMASI YAPILMIŞTIR. ÇALIŞMA BİTMİŞTİR. ENERJİ VERİLMİŞTİR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 11:21 | 2014-08-27 13:21 | 2 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
117052 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25389 GÜMÜŞKUMSAL Y.Çanta SİLİVRİ_5 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 11:17 | 2014-08-27 12:49 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
117054 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18321_8 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 11:10 | 2014-08-27 17:18 | 6.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
117057 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21493_8 | iski yeraltı kablosuna zarar vermiştir ve aynı zamanda arıza noktasını su basmıştır bu sebeple mudehale edılemedı.çözüm bulunduktan sonra kablo onarılacak ve enerjı verılecektır.enerjı alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-27 11:16 | 2014-08-27 16:10 | 4.9 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 318.5 | 0 | 0
117058 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18257_9 | h.hat ekibine verildi.kablo arızalı.ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 11:15 | 2014-08-27 21:19 | 10.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0
117059 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1884_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.OLCU ARACI BEKLENIYOR. ŞUBE ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 11:25 | 2014-08-27 22:04 | 10.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 0
117062 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28755_3 | 28755 tm den depar çekildi ekipler çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 11:21 | 2014-08-27 12:53 | 1.5333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 142.6 | 0 | 0
117067 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3511 tarlabaşı ömerhayyam cad. _6 | Ekibe bildirildi. şube 1 faz kopuk kablo servisi arizaya müdehale edecek tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 11:31 | 2014-08-27 18:24 | 6.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.1833 | 0 | 0
117069 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 11:28 | 2014-08-27 13:15 | 1.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0
117071 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._9 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 10:57 | 2014-08-27 11:46 | 0.81667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 62.8833 | 0 | 0
117072 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11647_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI 1FAZ DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI VAR.UÇLAR AYRILDI ÖLÇÜ YAPILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 11:26 | 2014-08-27 22:37 | 11.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.2833 | 0 | 0
117073 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_5 | çalışma esnasında yer altı şube kablosu koparılmış. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-27 10:30 | 2014-08-27 21:15 | 10.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0
117074 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25795 TR16-12. Cad. Gümüşyaka SİLİVRİ | PROGRAMLI KESİNTİ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI TAMAMLANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 11:44 | 2014-08-27 13:00 | 1.2667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 239.4 | 0 | 0
117075 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8281_13 | Ekibe verildi.depar çekildi.Tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 11:47 | 2014-08-27 12:48 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
117078 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31016 TM | MONTAJ EKIBINE VERILDI BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 11:48 | 2014-08-27 13:46 | 1.9667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1250.8 | 0 | 0
117080 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 742 B.evler mimar sinan cad.bilim sok.içi_3 | 4*10 KABLO ARIZALI.EKİP VERİLDİ.ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR..arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 11:50 | 2014-08-27 16:16 | 4.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
117081 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 069 Güngören bağcılar Cad. Park Sk. | İŞLETME ÇALIŞMASI ENEJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 11:53 | 2014-08-27 13:03 | 1.1667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 894.8333 | 0 | 0
117087 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22095_5 | A.G. KABLO ARIZASI VARDI ÖLÇÜ YAPILIP ARIZA BULUNDU ONARILDI .3 metre 3x70+35 kablo kullanıldı 2 adet 3x 120 ilaçlı buat kullanıldı . karanlıkta abone yoktur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 12:04 | 2014-08-27 14:14 | 2.1667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.8333 | 0 | 0
117089 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28149 A.KÖY EYÜP SULTAN CD _3 | yeraltı arızası ekibe verildi 1 adet 4*16 ek mufu kullanılarak tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 11:53 | 2014-08-27 14:55 | 3.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
117090 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9029 Ç.Tepe Köknar Sokak_3 | H.hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 11:56 | 2014-08-27 19:28 | 7.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0
117095 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1866 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1866 DEPARI ACTI SEBEB 1907-1025 ARASINDAKI KABLO ARIZALI . DEPAR RINGINDEN BESLI KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 12:15 | 2014-08-27 13:14 | 0.98333 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 2537 | 0 | 0
117101 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11671_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 12:24 | 2014-08-27 13:13 | 0.81667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
117105 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23120 Muratbey Kök_3 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 11:32 | 2014-08-27 12:34 | 1.0333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
117106 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_2 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 12:34 | 2014-08-27 18:43 | 6.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
117107 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9484 M.köy Kaptan sk._10 | *ekibe bildirildi.,( 9484 tm dp 10 ) *kablolar açıkta,yaralı,ana kablo arızası, servisine bildirildi.9484 tm dp 10 çekik. 5 mt 3x120 kablo,2 adet 3x120 ilaçlı Y buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.Usta Cemal Yorgun | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 12:37 | 2014-08-27 15:39 | 3.0333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 178.9667 | 0 | 0
117111 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18016_5 | n.montörlüğü ekibine verildi.y.a.şube arızalı.depar çekildi kablo ekibine verildi. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ.1 ADET 3X120 İLAÇLI BUAT KULLANILDI.18061 TM SİSTEMDE KAYITLI OLMADIĞINDAN DOLAYI EN YAKIN OLAN MERKEZ 18016 TM GİRİŞ YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-27 12:33 | 2014-08-27 16:32 | 3.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0
117112 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4213_1 | arıza gıderılıd enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 12:23 | 2014-08-27 14:51 | 2.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
117113 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 103 Güngören Davutpaşa Cd Güzeller Sk. Karşısı | TRFO BAKIM ÇALIŞMASI SEBEBİ İLE ENERJİ KESİLDİ.BAKIM ÇALIŞMASI BİTTİ,ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-27 12:23 | 2014-08-27 15:17 | 2.9 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 2224.3 | 0 | 0
117114 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4288_3 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 12:23 | 2014-08-27 14:04 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
117117 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28511_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 12:36 | 2014-08-27 17:03 | 4.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0
117120 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1446 | 1140 TAN 1444 DEPARI ACTI SEBEB GORULEMEDİ ENERJİ VERILDI KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 13:01 | 2014-08-27 14:54 | 1.8833 | 1 | 1291 | 0 | 0 | 1.8833 | 2431.3833 | 0 | 0
117123 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 799 Güngören necip faz.kısakürek cad.talip sok_2 | Havai hattan faz kopuktu bağlantısı yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 13:03 | 2014-08-27 15:31 | 2.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
117124 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 13:07 | 2014-08-27 17:00 | 3.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.0667 | 0 | 0
117127 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2080 koyun baba park içi_2 | 1 Faz A.G Kablo Arızası (Akşemsettin cad. no:52 önünde zemin etüd çalışması yapılırken kabloya vurulmuş)T.Edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 13:06 | 2014-08-27 17:06 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
117128 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11042_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 13:02 | 2014-08-27 22:39 | 9.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.3167 | 0 | 0
117130 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24103 K.oba Murat Sit. RMU_2 | yeraltı kablosu kontrol eidldi normal.kofradan sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 13:12 | 2014-08-27 14:32 | 1.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
117132 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2068 kenedy cd. | 2068 tm den deplase calısması yapılacağı ıcın enerjı kesılmıstır enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-27 13:19 | 2014-08-27 23:14 | 9.9167 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 5999.5833 | 0 | 0
117133 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 13:17 | 2014-08-27 16:40 | 3.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.6833 | 0 | 0
117135 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31031A TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 31031 TM DEN 2 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ BEKLENİYOR ABONEYE BİLGİ VERİLDİ İŞ EMRİ ÇIKTISI ALINIP KABLO TEST EDİLİP ARIZASI GİDERİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 13:22 | 2014-08-27 15:36 | 2.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
117136 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_2 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 13:27 | 2014-08-27 14:08 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
117139 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28113_6 | ABONENİN KOFRASINDA KABLO YANIĞI VARDI TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 13:31 | 2014-08-27 21:29 | 7.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.7333 | 0 | 0
117141 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23480 Muratbey RMU_3 | ekipte şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 13:48 | 2014-08-27 17:16 | 3.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
117142 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22014 DM - 22102 C.TOPEL ÇIKIŞI | Bölgede Bildirimli yatırım çalışması yapılmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 13:25 | 2014-08-27 13:45 | 0.33333 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
117142 | 2 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22014 DM - 22102 C.TOPEL ÇIKIŞI | Bölgede Bildirimli yatırım çalışması yapılmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 13:25 | 2014-08-27 14:00 | 0.58333 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0
117142 | 3 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22014 DM - 22102 C.TOPEL ÇIKIŞI | Bölgede Bildirimli yatırım çalışması yapılmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 13:25 | 2014-08-27 14:30 | 1.0833 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 200.4167 | 0 | 0
117142 | 4 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22014 DM - 22102 C.TOPEL ÇIKIŞI | Bölgede Bildirimli yatırım çalışması yapılmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 13:25 | 2014-08-27 14:35 | 1.1667 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 128.3333 | 0 | 0
117142 | 5 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22014 DM - 22102 C.TOPEL ÇIKIŞI | Bölgede Bildirimli yatırım çalışması yapılmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 13:25 | 2014-08-27 14:45 | 1.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
117142 | 6 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22014 DM - 22102 C.TOPEL ÇIKIŞI | Bölgede Bildirimli yatırım çalışması yapılmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 13:25 | 2014-08-27 17:30 | 4.0833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 102.0833 | 0 | 0
117143 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 13:51 | 2014-08-27 14:28 | 0.61667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
117145 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11935_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 13:32 | 2014-08-27 19:29 | 5.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0
117148 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21707_1 | NÖBETCI EKIPLER BOLGEYE GONDERILDİ.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 14:05 | 2014-08-27 14:55 | 0.83333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
117150 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18587 | 18541 TM İLE 18565 TM 'DE TRAFO TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR.ÇALIŞMADAN DOLAYI 18587 TM İLE 18509 TM 'NİNDE ENERJİSİ KESİLDİ ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 13:59 | 2014-08-27 17:23 | 3.4 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 3352.4 | 0 | 0
117153 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31545 TM | MONTAJ EKİBİ OSOS ÇALIŞMASI YAPIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 14:11 | 2014-08-27 15:04 | 0.88333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 561.8 | 0 | 0
117154 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28329_6 | 25 mt 3x16+25 şube ister. GECE EKİBİNE ÇIKARTILDI. GECE YAPILACAKI ŞUBE ÇEKİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 14:19 | 2014-08-28 00:46 | 10.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0
117158 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_5 | 4x16 kablo arızası mevcuttur direkten izole edildi. fail belli değildir. bölgede kimse yoktur.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 14:26 | 2014-08-27 22:31 | 8.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0
117159 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 14:27 | 2014-08-28 14:12 | 23.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
117160 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | SULTANMURAT ŞALT SÖĞÜTLÜÇEŞME | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ. NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. 11445 İLE 11660 ARASI OG KABLOSUNA VURMUŞLAR.İZOLE EDİLDİ.RİNGİNDEN BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 14:19 | 2014-08-27 15:40 | 1.35 | 0 | 11764 | 0 | 0 | 0 | 15881.4 | 0 | 0
117163 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2156 laleli şair fitnat sokak_1 | Y.A KABLO ARIZASI 1 FAZ KOFRA İÇİNDE SÜLYE VE KABLO YANIK (2154 TM D=1 ÇEKİLDİ) T.EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 14:31 | 2014-08-27 15:46 | 1.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
117165 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31017 TM | MONTAJ EKİBİ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILMASI ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 14:39 | 2014-08-27 17:05 | 2.4333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1547.6 | 0 | 0
117168 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 14:39 | 2014-08-27 17:18 | 2.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
117171 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21933_8 | Sigorta atığı arızası. Ekiplerimiz ilgilenmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 14:02 | 2014-08-27 14:51 | 0.81667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
117173 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_8 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 14:39 | 2014-08-27 19:26 | 4.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
117175 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18574_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 14:42 | 2014-08-27 16:36 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
117178 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk | 470 TM DENKLAŞE TM ISINMADAN DOLAYI AÇTI SOĞUMASI BEKLENİP ENERJİ VERİLECEK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 14:59 | 2014-08-27 18:16 | 3.2833 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 2518.3167 | 0 | 0
117180 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31863 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 31863 tm trafo koruma hücresi aşırı akımdan açtı merkez soğutularak enerji alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 14:58 | 2014-08-27 16:07 | 1.15 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 731.4 | 0 | 0
117181 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20175_5 | kablo servıslerıne bıldırıldi.gereklı kontrol yapılıyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 15:07 | 2014-08-27 17:42 | 2.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
117186 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28630_1 | BELEDİYE MÜTEAHİDİ ATLI SERADA KAZI ÇALIŞMASI YAPARKEN KABLOYA ZARAR VERMİŞ.EKİP YÖNLENDİRİLDİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-27 15:09 | 2014-08-27 17:52 | 2.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 0 | 0
117187 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9028 Çağlayan Neşe Sokak_1 | Havai hat ekibine bildirildiTamir edildi.Yusuf -Orcun | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 15:02 | 2014-08-27 16:33 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
117193 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | ekibe verildi..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 15:13 | 2014-08-27 23:49 | 8.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
117196 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25797 TR18-16. Cad. 21. Sok. Gümüşyaka SİLİVRİ | PROGRAMLI KESİNTİ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI TAMAMLANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-27 15:15 | 2014-08-27 17:15 | 2 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0
117198 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25737 ERCAN TEZELLER Alibey mah. Camii yanı_4 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 15:18 | 2014-08-27 16:01 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
117200 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI HARAMİDERE-1 | HARAMİDERE 1 TOPRAK KORUMADAN AÇTI .NÖBETÇİ EKİPLER BÖLGEYE YÖNLENDİİRLDİ.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 15:14 | 2014-08-27 16:16 | 1.05 | 5 | 225 | 0 | 0 | 5.25 | 236.25 | 0 | 0
117201 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_10 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 15:16 | 2014-08-27 21:05 | 5.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0
117205 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31844_13 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILIYOR DİREKTEN ALPEK YANDI EKİPLER 50 MT 3X70 LİK ALPEK ÇEKİYOR VE DİREK ONARILIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 15:28 | 2014-08-27 19:27 | 3.9833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 250.95 | 0 | 0
117210 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21324 DM DEN 20101 HAVAİ HAT ÇIKIŞI | O.G hat açtı . Nöbetçi montör ekiplerimiz ilgilenmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 15:32 | 2014-08-27 15:57 | 0.41667 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 45.8333 | 0 | 0
117212 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28245_10 | abonenin kofrası yanık.kofra değişimi için 28245 tm 10 nolu depar çekildi. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 15:34 | 2014-08-27 21:43 | 6.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0
117216 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 15:41 | 2014-08-27 19:22 | 3.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0
117217 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31559_9 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK MERKEZDEN 3 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 15:40 | 2014-08-27 21:39 | 5.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0
117218 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_7 | ibb müteahidi murat çilesiz firması kazı çalışması yaparken yeraltı şubesini koparmış.28378 tm den 7 nolu depar çekildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-27 15:48 | 2014-08-27 19:24 | 3.6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 334.8 | 0 | 0
117219 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_5 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 15:52 | 2014-08-27 16:44 | 0.86667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0
117222 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28364_12 | YERALTI ŞUBE ARIZASI KABLO ARIZASININ TAMİRATI SAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 15:54 | 2014-08-28 18:04 | 26.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 209.3333 | 0 | 0
117223 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18240_8 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 15:46 | 2014-08-27 16:53 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
117224 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20306_5 | nöbetcı ekıplere bıldırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 15:40 | 2014-08-27 17:23 | 1.7167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.9167 | 0 | 0
117225 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20300_5 | ekıbe verıldi. kontrol edılıyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 15:44 | 2014-08-27 17:11 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
117226 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20704_9 | 1adet sigorta atıktı ve deiştirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 15:56 | 2014-08-27 16:36 | 0.66667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
117229 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE BEYKENT 2 22270 - 21428 ÇIKIŞI | Bölgede bildirimli yatırım çalışması yapılmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:00 | 2014-08-27 16:10 | 0.16667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
117229 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE BEYKENT 2 22270 - 21428 ÇIKIŞI | Bölgede bildirimli yatırım çalışması yapılmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:00 | 2014-08-27 16:25 | 0.41667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 0 | 0
117229 | 3 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE BEYKENT 2 22270 - 21428 ÇIKIŞI | Bölgede bildirimli yatırım çalışması yapılmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:00 | 2014-08-27 17:14 | 1.2333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
117232 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21562_7 | Sigorta atığı arızası. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:06 | 2014-08-27 16:28 | 0.36667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
117234 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 719 B.evler cumhurt.mah.kıbrıs cad.özler sok. | 719 TM DE TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ,ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-27 16:02 | 2014-08-27 18:06 | 2.0667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1585.1333 | 0 | 0
117236 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:14 | 2014-08-27 17:12 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
117237 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3325_6 | NÖB MONT EKİBİNE VERİLDİ havai hat ekibine verilecek Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:12 | 2014-08-27 23:11 | 6.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 279.3333 | 0 | 0
117242 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8327_3 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:29 | 2014-08-27 17:19 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
117244 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11067_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:32 | 2014-08-27 20:14 | 3.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
117249 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22757_5 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:33 | 2014-08-27 21:45 | 5.2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 0
117253 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_10 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:40 | 2014-08-27 22:54 | 6.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0
117254 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31514 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK TIR 10 LUK DİREĞE ÇARPTI ALPEKLER KOPTU DİREK YAMULDU DİREK EKİBİ MÜDAHALE EDİYOR çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:40 | 2014-08-27 22:06 | 5.4333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 342.3 | 0 | 0
117256 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 15:22 | 2014-08-27 20:42 | 5.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
117262 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20196_3 | havai hat tel kopuğu. Havai hat ekiplerimiz kontrol etmektedir. trafik lambasının kablosı kopmuştur arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 17:05 | 2014-08-27 18:33 | 1.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
117263 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 184-2 Keresteciler sitesi Fatih cad. Kayalar Sk._4 | 184 TM den sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:55 | 2014-08-27 17:20 | 0.41667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
117264 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25023 BEYCİLER MERKEZ Beyciler SİLİVRİ_8 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 17:00 | 2014-08-27 17:17 | 0.28333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0
117268 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18005_4 | n.montörlüğü ekibine verildi. depar kablosu arızalı yeri belli.depar enerjili.kablo ekibine verildi.depar çekildi kablo ekibine verildi. tamir edildi ve enerjilendi.2 mt 3x120 kablo ve 2 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:47 | 2014-08-27 23:25 | 6.6333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 650.0667 | 0 | 0
117269 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21946_4 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:59 | 2014-08-27 17:50 | 0.85 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
117270 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._10 | 183 tm DEN SİGORTA ATIKTI ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 17:09 | 2014-08-27 17:30 | 0.35 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 0 | 0
117274 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1745_8 | TM.1745_8 DEPAR ÇEKİLDİ EKİP ÇALIŞMA YAPIYOR.ALÇAK GERİLİM ŞUBE ARIZASI GİSDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 17:19 | 2014-08-27 18:03 | 0.73333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0
117275 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21294_3 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 17:18 | 2014-08-27 20:00 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
117278 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25023 BEYCİLER MERKEZ Beyciler SİLİVRİ_7 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 17:27 | 2014-08-27 18:33 | 1.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
117279 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2395 gedikpaşa cd. yeraltı yaya geçidi yanı_10 | SİGORTA ERİMESİ GİDERİLDİ 1 FAZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 17:27 | 2014-08-27 17:42 | 0.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
117282 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._12 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı,ekip verildi,2.ölçüsü yapıldı,kazı yapılDI ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 17:19 | 2014-08-28 12:53 | 19.5667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1506.6333 | 0 | 0
117283 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_4 | direkten gelen kabloda temassızlık varmış arıza okst ekıbıne bıldırıldı.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 17:38 | 2014-08-27 22:03 | 4.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
117285 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28474_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 17:41 | 2014-08-27 21:18 | 3.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
117286 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28982 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CAD. -1-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 17:36 | 2014-08-27 19:28 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
117289 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21998 | trafo arızası vardır ekiplerimiz bölgededir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 16:44 | 2014-08-27 21:39 | 4.9167 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 737.5 | 0 | 0
117290 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KAVAKLI DM>ORTAKÖY SAN | ÇETAŞ TİCARİ VASITA A.Ş. TARAFINDAN YAPILAN KAZI ESNASINDA ORTA GERİLİM KABLOYA HASAR VERİLMİŞ 25971 NOLU DM SELİMPAŞA SANAYİ DM ÜZERİNDEN ENERJİ ALINARAK MANEVRA YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-27 17:48 | 2014-08-27 18:23 | 0.58333 | 25 | 1907 | 0 | 0 | 14.5833 | 1112.4167 | 0 | 0
117291 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25125 PARKKÖY Silivri SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 17:48 | 2014-08-27 19:25 | 1.6167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 305.55 | 0 | 0
117295 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25197 YENİ ÖDM. Değirmenköy SİLİVRİ_7 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 17:50 | 2014-08-27 19:56 | 2.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0
117296 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28001_13 | GURBETOĞLU İNŞAAT KAZI ÇALIŞMASI YAPAKEN DİREKTEN YERALTI ŞUBEYİ KOPARMIŞ ŞUBE DİREKTEN AYRILDI EKİPLERE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-27 17:53 | 2014-08-27 20:59 | 3.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
117299 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 17:57 | 2014-08-27 21:18 | 3.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
117306 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18211_9 | n.montörlüğü ekibine verildi.Direk aktarması yapılıyor.enerji kesildi ekip çalışıyor. aktarma tamamlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 18:03 | 2014-08-28 03:43 | 9.6667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 947.3333 | 0 | 0
117307 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25083 YENİ ÇANTA (ALT ) Y.Çanta SİLİVRİ_3 | KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLER TARAFINDAN YER ALTI KABLOSUNA HASAR VERİLMİŞ.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.GEREKLİ TUTANAK SİSTEM İŞLETMEYE GÖNDERİLMİŞTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-27 18:05 | 2014-08-27 22:43 | 4.6333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 88.0333 | 0 | 0
117308 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3236 şişli oktay cebeci cad. _13 | ekibe verildi.TM den sigorta erimeleri enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 18:06 | 2014-08-27 18:53 | 0.78333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
117309 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_8 | ALPEK YANIKTI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 18:19 | 2014-08-27 19:03 | 0.73333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0
117312 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18227_7 | n.montörlüğü ekibine verildi..havai hat ekibine verildi. depar kablosu arızalı.ölçü ekibine verildi. ölçüldü,kablo ekibi çalışıyor tamir edildi,enerji verildi.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 18:13 | 2014-08-28 05:08 | 10.9167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1069.8333 | 0 | 0
117314 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 18:26 | 2014-08-27 20:16 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
117317 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_3 | ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 18:26 | 2014-08-27 22:07 | 3.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0
117318 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 073-2 Güngören Soğanlı Cad._2 | 4*10 ŞUBE 1 FAT ARIZALI ATLAMA ENERJİ VERİLDİ HAVAİ HATTAN KONTROL EDİLECEK.HAVAİ HATTAN BAĞLANTI YAPILDI,ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 18:33 | 2014-08-27 21:56 | 3.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0
117321 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20695_5 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 18:40 | 2014-08-27 21:19 | 2.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
117322 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_3 | havai hat ekibine verildi.depar çekildi.ekip çalışıyor*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 18:42 | 2014-08-27 20:18 | 1.6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0
117326 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18541_1 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 18:43 | 2014-08-27 23:46 | 5.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0
117329 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21066_12 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 19:06 | 2014-08-27 21:49 | 2.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0
117332 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 19:17 | 2014-08-28 11:59 | 16.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0
117336 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 19:08 | 2014-08-27 20:16 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
117342 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25027 ÇELTİK KÖYÜ SU POMPASI Çeltik SİLİVRİ_6 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENSLER YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 19:31 | 2014-08-27 19:59 | 0.46667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
117343 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_4 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 18:50 | 2014-08-27 19:40 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
117345 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2132_11 | 1 Faz Y.A Şube Arızası, tamir edilrek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 18:45 | 2014-08-28 10:15 | 15.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0
117352 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 19:28 | 2014-08-27 21:29 | 2.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0
117355 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28095_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 19:07 | 2014-08-27 20:55 | 1.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
117363 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 595 Güngören Merkez Mah. Aydede Sk._1 | 4*10 kablo 1 faz arızalı,yeri belli,kofradan fişler çekildi,toprak ayrıldı aboneye bilgi verildi,çalışma sabah devam edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 19:56 | 2014-08-27 23:43 | 3.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.2667 | 0 | 0
117364 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3292 b.taş ıhlamurdere cd caykur binası_7 | nöb mont ekibine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 19:51 | 2014-08-27 20:35 | 0.73333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
117366 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25182 ERKAYALAR PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 20:08 | 2014-08-27 20:58 | 0.83333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0
117370 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_7 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 20:13 | 2014-08-27 22:07 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
117372 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28245_10 | 2107 sok no 27 in kofra deyişimi için depar cekildi ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 20:08 | 2014-08-27 21:42 | 1.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 145.7 | 0 | 0
117375 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_1 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 20:17 | 2014-08-28 12:02 | 15.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
117376 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28286_9 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 20:33 | 2014-08-28 10:28 | 13.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 111.3333 | 0 | 0
117378 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ ..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 20:34 | 2014-08-27 23:50 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
117382 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28070_2 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 20:46 | 2014-08-28 10:19 | 13.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108.4 | 0 | 0
117384 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 20:49 | 2014-08-28 12:48 | 15.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.9333 | 0 | 0
117385 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 20:58 | 2014-08-27 21:31 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
117387 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_6 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 21:05 | 2014-08-27 21:47 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
117388 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 21:03 | 2014-08-27 22:23 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
117392 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 20:50 | 2014-08-27 22:41 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
117396 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29342 HACIMAŞLI SIVAT MAH._2 | EKIPLERE VERILDI.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 21:17 | 2014-08-28 10:28 | 13.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.7333 | 0 | 0
117397 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20095_3 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 21:09 | 2014-08-27 23:55 | 2.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0
117399 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25312 ARIBAŞ SİTESİ Semizkumlar SİLİVRİ_7 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 21:40 | 2014-08-27 23:40 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
117403 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_5 | arıza ekıbıne bıldırıldı.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 21:45 | 2014-08-27 23:42 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
117408 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28243_4 | ALPEK YANIK 28243 TM'DEN 4 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 21:57 | 2014-08-27 22:40 | 0.71667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 66.65 | 0 | 0
117409 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28577 TAŞOLUK SIVAT MAH._1 | YER ALTI ŞUBE ARIZASI ekipler calışıyor depar cekik...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 22:01 | 2014-08-29 00:40 | 26.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | 0
117410 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1903 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. VELİEFENDİ ŞALT- TM :1903 ARASI 10 KV KABLO ARIZASI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 22:02 | 2014-08-27 22:51 | 0.81667 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 2107 | 0 | 0
117413 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 21:52 | 2014-08-28 00:56 | 3.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
117423 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28760_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 22:20 | 2014-08-28 14:13 | 15.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 127.0667 | 0 | 0
117424 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3496_3 | n.montorlugu ekibine verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 22:16 | 2014-08-27 23:11 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
117425 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_6 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 22:20 | 2014-08-27 22:54 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
117428 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KAVAKLI DM>ORTAKÖY SAN | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 22:29 | 2014-08-27 22:41 | 0.2 | 25 | 1911 | 0 | 0 | 5 | 382.2 | 0 | 0
117429 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20521_9 | Tel kopuğu arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 22:27 | 2014-08-27 23:31 | 1.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
117434 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28301_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 22:34 | 2014-08-28 12:02 | 13.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 107.7333 | 0 | 0
117436 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 22:28 | 2014-08-28 00:09 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
117437 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11528_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 22:34 | 2014-08-27 23:22 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
117442 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 25873 NECATİ GÜNAY(Elbasan yolu üzeri) OVAYENİCE | TRAFO KESİCİSİ AÇMIŞ. BESLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 23:36 | 2014-08-28 00:36 | 1 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0
117448 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500-11562 | orta gerilimde açma meydana geldi ekib müdahale ediyor.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 23:43 | 2014-08-28 00:09 | 0.43333 | 0 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 1499.3333 | 0 | 0
117449 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3481_1 | ekibe bildirildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-27 23:57 | 2014-08-28 00:30 | 0.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
117456 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_10 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 00:19 | 2014-08-28 00:54 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
117458 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9653 Fideri | ekibe bildirildi.**9203tm den karanlık ihbarı alındı. yapılan kontrollerde 9454 den kesici açmış. 9203 tm ile 9549 tm karanlık herhangi bir arıza görülmedi. enerji verildi.karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 00:17 | 2014-08-28 04:48 | 4.5167 | 6 | 4134 | 0 | 0 | 27.1 | 18671.9 | 0 | 0
117459 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8210-8094 FİDERİ | 8210v itm den 8094 deparı normale kondu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 01:21 | 2014-08-28 01:33 | 0.2 | 3 | 430 | 0 | 0 | 0.6 | 86 | 0 | 0
117460 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3481_1 | A.G. kablo 1 faz toprak arıza sabah kablo ekibi çalışacak tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 01:30 | 2014-08-28 16:37 | 15.1167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 604.6667 | 0 | 0
117466 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2014 | 2250 İTM DEN 2014 TM DEPARINDA MANEVRA YAPILIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 02:14 | 2014-08-28 02:28 | 0.23333 | 1 | 4235 | 0 | 0 | 0.23333 | 988.1667 | 0 | 0
117467 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9000 Levent İ.T.M. - TRF II | 9000 levent indirici TR2 normale geçiliyor. MANEVRA YAPILIYOR**enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 02:15 | 2014-08-28 02:31 | 0.26667 | 3 | 10005 | 0 | 0 | 0.8 | 2668 | 0 | 0
117468 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Beşiktaş 3366 (10 KV) | Çağlayan şebeke leventte manevra yapıyor. MANEVRA BİTTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 02:15 | 2014-08-28 02:35 | 0.33333 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0
117470 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2317_1 | 2327 tm den 2faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 03:14 | 2014-08-28 03:54 | 0.66667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
117472 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2351 TR 1 _4 | YA ŞUBE ARIZASI'FAZ), Tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 04:06 | 2014-08-28 12:06 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
117474 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2132_8 | tmden sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 04:50 | 2014-08-28 05:13 | 0.38333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
117475 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8663_11 | nöbetçi montörlüğüne verildi.1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 04:52 | 2014-08-28 08:04 | 3.2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 153.6 | 0 | 0
117476 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9017 San. Mah. Halil Rahman Caddesi_3 | havai hat ekiplerine bildirildi.( Bekir TİTİZ ) Nötre ceryan geçiyor.fazlarda ölü ceryan var.D.Y.A. şube kablo arızası,servisine bildirildi.1 adet 4*16 ısıtmalı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 06:19 | 2014-08-28 12:54 | 6.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0
117477 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25971 AYDIN UZUN(Kavaklı kavşağı) Silivri SİLİVRİ_3 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 06:22 | 2014-08-28 07:06 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
117478 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | 9500 Silahtar İ.T.M- 9070 Fideri | 9656-9214-9080-9213-9118-9429-9069-9616 NOLU TM LERDE İNTERSOL FİRMASININ YAPACAĞI TEMİZLİK ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİ KESİLDİ. BİLDİRİMLİ ÇALIŞMADIR.çalışma bitti.enerji verildi.9238 gelişi 9616 da tadiye. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 06:36 | 2014-08-28 10:57 | 4.35 | 4 | 6196 | 0 | 0 | 17.4 | 26952.6 | 0 | 0
117479 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25581 NEBİ SOLMAZ Kavaklı Yolu Silivri SİLİVRİ_2 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 06:43 | 2014-08-28 07:17 | 0.56667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
117480 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | tamir edild | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 07:06 | 2014-08-28 08:42 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
117481 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _1 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 07:12 | 2014-08-28 08:23 | 1.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 110.05 | 0 | 0
117482 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _1 | 1 ADET 8'LİK DİREK YIKIK İZOLE EDİLDİ.dırek dıkıldı aktarma yapılıcak. aktarma tamamlandı. karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 07:36 | 2014-08-29 12:04 | 28.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 113.8667 | 0 | 0
117483 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21564_5 | arıza ekiplerine bildirildi. abonenin kablosu arızalı ölçülecek.kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 07:29 | 2014-08-28 16:29 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
117485 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28039_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 08:06 | 2014-08-29 13:40 | 29.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 236.5333 | 0 | 0
117487 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21300_2 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 08:13 | 2014-08-28 19:39 | 11.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
117488 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 AKÇANSA 24394 TM - TEPECİK ÇIKIŞI | Geçici açma bilgisayar kaynaklı arıza geç kapatılmıştır . Enerjisiz bölge bulunmamakta. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 08:14 | 2014-08-28 09:31 | 1.2836 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 827.9292 | 0 | 0
117489 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23084 Danmandıra köyiçi_4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 08:09 | 2014-08-28 10:48 | 2.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
117490 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31514 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK KABLO KOPUĞU GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 08:19 | 2014-08-28 11:29 | 3.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
117491 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23103 Ormanlı Köyü_2 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 08:21 | 2014-08-28 14:41 | 6.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
117492 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3206 arnavutkoy bebek yolu benzinci yanı_12 | havai hat ekiplerine bildiridli Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 08:05 | 2014-08-28 10:39 | 2.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
117494 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31559_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ABONENİN KAPISI KAPALI OLDUĞUNDAN DOLAYI KOFRASI TAKILAMAMIŞTIR.KOFRA TAKILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 08:30 | 2014-08-28 09:35 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
117498 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3946_5 | Ekibe bildirildi. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 08:41 | 2014-08-28 09:23 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
117500 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31525 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 08:43 | 2014-08-28 11:54 | 3.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0
117501 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1016 TR 1_9 | ARIZA TESPİTİ İÇİNEKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.tek faz ızole atlamalı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 08:46 | 2014-08-28 09:28 | 0.7 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
117502 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31031 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31031 TM DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZANIN YERİ ÇIKMADI TEKRAR ÖLÇÜ İSTENDİ ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ ..ENERJİ ALINDI C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 08:44 | 2014-08-28 17:03 | 8.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0
117505 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11476_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 08:02 | 2014-08-28 09:53 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
117509 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - SELİMPAŞA 1/0 ÇIKIŞI | Temizlik ve bakım çalışması yapıldı.Gökkuşağı tm ye kadar enerji alındı.Murat cad. Basınkent Tmye kadar enerji alındı. Gökkuşağı Tm'den Basınkent çıkışı beslendi temizlil bitti enerjisiz tm yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-28 08:57 | 2014-08-28 12:57 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0
117510 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 08:59 | 2014-08-28 13:47 | 4.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
117514 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31016 TM | 31016A TM BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR.BAKIM ÇALIŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 09:05 | 2014-08-28 11:13 | 2.1333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1356.8 | 0 | 0
117515 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20829_2 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza sırasına göre bakılmakta.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 08:53 | 2014-08-28 22:02 | 13.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.45 | 0 | 0
117522 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28026_3 | alpek yanıktı tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 09:20 | 2014-08-28 21:22 | 12.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1119.1 | 0 | 0
117524 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9458 San.mah. Taşçı sk. Cami yanı_6 | havai hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 09:24 | 2014-08-28 11:39 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
117525 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 005 Bahçelievler Basın Sitesi Kader Sk. | trafo bakım calısması yapılıyor gecıcı surelıgıne enerjı kesıldı bakım calısması bıttı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-28 09:25 | 2014-08-28 10:54 | 1.4833 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1137.7167 | 0 | 0
117526 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 113 B.evler Kıbrıs Cad. Hazımersu İÖO altı_2 | 4*10 sube kablo 1 faz arızalı arza noktasın da ınsaat calısması var molazlar kaldırılacak arıza 29.08.2014 tarıhıne kaldı atlama enerjı verıldı karanlıkda abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 09:26 | 2014-08-28 13:43 | 4.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
117530 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3005 harbiye hidayet sok _1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 09:29 | 2014-08-28 11:15 | 1.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
117531 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18553_8 | arıza tespiti için ekibe verildi. 10 mt 3x16 alpek kablo kullanılarak tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 09:28 | 2014-08-28 10:53 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
117534 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 595 Güngören Merkez Mah. Aydede Sk._3 | 4*10 sube kablo 1 faz arızalı ölçü yapıldı kazı yapıldı arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 09:33 | 2014-08-28 09:59 | 0.43333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0
117537 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21939_2 | iski şark inşaat tarafından çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar verilmiş. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-28 09:41 | 2014-08-28 13:00 | 3.3167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 0 | 0
117540 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_13 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 09:45 | 2014-08-28 12:07 | 2.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
117541 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31606_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ALPEK KABLO DÜŞMÜŞTÜ TEHLİKE GİDERİLDİ KABLO BAGLANTISI YAPILDI ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 09:43 | 2014-08-28 17:16 | 7.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0
117543 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2316 TR 2_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 09:48 | 2014-08-28 10:27 | 0.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
117546 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24203- M.Sinan Diksan Sitesi_5 | 1 Faz yeraltı arızası onarıldı depar enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 09:49 | 2014-08-28 13:36 | 3.7833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 79.45 | 0 | 0
117548 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_4 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 09:49 | 2014-08-28 11:17 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
117553 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi | 9151 tm de kesicili giriş çıkış hücresi değişimi nedeniyle enerji kesildi.bildirimli çalışmadır.( Aydın ÜNAL ) çalışma bitti.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 10:04 | 2014-08-28 14:47 | 4.7167 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 2778.1167 | 0 | 0
117556 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21178_5 | ekıplere bıldırıldi.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 10:08 | 2014-08-28 13:05 | 2.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
117557 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21174_6 | Çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar verilmiş. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-28 10:13 | 2014-08-28 14:53 | 4.6667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
117559 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4383 zekeriyaköy arıköy_3 | Arıza gidirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 10:01 | 2014-08-28 12:06 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
117560 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31041 TM_1 | NÖBETÇİ MONTORLÜĞE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKICAK.31041 TM DEN SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 10:16 | 2014-08-28 10:34 | 0.3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
117566 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28563 A.KÖY KOZLAR CENK A.Ş FAB İÇİ_3 | kazı çalışması yaparken kabloyu koparmışlaR.1 adet 3*120 lik fermuarlı buat ve 2 adet 4*16 kabloya pansuman ister.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-28 10:14 | 2014-08-28 13:16 | 3.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
117567 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4400 ( TR2) -4115 | 4400-4115 fideri üzerinde bulunan TM lerde intersol firmasınca temizlik yapılmaktadır. bakım yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-28 09:33 | 2014-08-28 17:25 | 7.8667 | 2 | 2810 | 0 | 0 | 15.7333 | 22105.3333 | 0 | 0
117568 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 10:28 | 2014-08-28 12:52 | 2.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
117569 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 10:29 | 2014-08-28 12:52 | 2.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
117571 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21618_12 | igdaş alt yapı çalısması yaparken kabloyu koparmıs. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-28 10:36 | 2014-08-28 17:22 | 6.7667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.6667 | 0 | 0
117573 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4468 | 4468 TM de RMu değişimi yapılıyor gazete ilanlı çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-28 09:13 | 2014-08-28 12:24 | 3.1833 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 993.2 | 0 | 0
117578 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_10 | Arıza gıderılıd enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 10:46 | 2014-08-28 12:55 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
117579 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2316 TR 2_1 | 3 FAZ YERALTI KABLO ARIZASI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 10:48 | 2014-08-28 16:33 | 5.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0
117580 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 10:48 | 2014-08-28 12:00 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
117582 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25761 ZEYNEL TAŞAR (Ford bayii) Silivri SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 10:52 | 2014-08-28 11:41 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
117588 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_4 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 10:57 | 2014-08-28 13:08 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
117593 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24354 Tepecik Reyhanlı Sit.Altı (DİREK)_1 | yeraltı arızası giderildi.beslendi.normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 10:57 | 2014-08-28 21:38 | 10.6833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 224.35 | 0 | 0
117596 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - CEBECİ | ekipte kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 11:03 | 2014-08-28 11:18 | 0.25 | 20 | 35 | 0 | 0 | 5 | 8.75 | 0 | 0
117599 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3713 B.oglu m.ş.paşa sivas sk no:16_3 | ekip bakıyor direkte oksit vardı gıderildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 11:06 | 2014-08-28 11:37 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
117600 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_16 | Ekibe bildirildi . Tamir edildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 11:10 | 2014-08-28 11:55 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
117605 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 126 B.evler çavuşpaşa köprü yolu Nehir Sk. | trafo bakım calısması nedenı ıle gecıcı surelıgıne enerjı kesıldı bakım calısması yapıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-28 11:25 | 2014-08-28 13:31 | 2.1 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1610.7 | 0 | 0
117611 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25724 İSKİ Karşısı Alipaşa SİLİVRİ | CAMPER KOPMUŞ.YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 11:30 | 2014-08-28 13:01 | 1.5167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 286.65 | 0 | 0
117612 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31002 TM | 31002 TM BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR.BAKIM ÇALIŞMASI BİTTİ ENERİ ALINDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 11:35 | 2014-08-28 13:49 | 2.2333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1420.4 | 0 | 0
117614 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2123 Süleymaniye cami karşısı_5 | 2 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASI tamir edilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 11:44 | 2014-08-28 21:47 | 10.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.25 | 0 | 0
117615 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24369 K.oba Bilsa_3 | Merkezden 1 depar havai hat sigorta atıktı.Değiştirildi.Beslendi , normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 11:49 | 2014-08-28 12:17 | 0.46667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
117618 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20883_7 | Yer altı kablo arızası mevcut enerji kesildi ekip çalışmakta.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 11:51 | 2014-08-28 22:01 | 10.1667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 111.8333 | 0 | 0
117620 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 11:50 | 2014-08-28 14:38 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
117623 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24339 K.gaz Blacksis Otel_4 | Kablo direkten kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 11:54 | 2014-08-28 14:01 | 2.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5833 | 0 | 0
117624 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BEYLİKDÜZÜ 21400 DMden 20274pınarkule çık | nöbetçi montorler bolgeye gonderıldi gerekli mudehale yapılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 11:55 | 2014-08-28 12:47 | 0.86667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0
117626 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11728_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 12:02 | 2014-08-28 15:12 | 3.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
117627 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9621 Fideri | 9621 deparı açtı.ekip bakıyor.yapılan kontrolde 9374 tm de patlama olduğu görüldü.9374 satış trafosu hariç deparın tamamına enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 12:12 | 2014-08-28 14:30 | 2.3 | 11 | 1387 | 0 | 0 | 25.3 | 3190.1 | 0 | 0
117628 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_4 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 12:13 | 2014-08-28 14:28 | 2.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
117630 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21172_2 | havai hat ekıplerıne bıldırıldi. gerekli çalısma yapılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 12:04 | 2014-08-28 13:10 | 1.1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
117632 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9390 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 12:14 | 2014-08-28 12:59 | 0.75 | 1 | 6193 | 0 | 0 | 0.75 | 4644.75 | 0 | 0
117633 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8836_1 | Ekibe verildi.Şebeke çalışması yapılıyor.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 12:20 | 2014-08-28 13:24 | 1.0667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
117634 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2049 lalezar cami sk._1 | 2327 TM den D1 FAZ sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 12:23 | 2014-08-28 13:20 | 0.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
117636 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11936_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 12:21 | 2014-08-29 01:37 | 13.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92.8667 | 0 | 0
117637 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 12:25 | 2014-08-28 17:34 | 5.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.05 | 0 | 0
117638 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18503_10 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 12:36 | 2014-08-28 14:20 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
117639 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1883_9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.tu kablosu koparılmıs onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 12:43 | 2014-08-28 13:36 | 0.88333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
117640 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_9 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 12:43 | 2014-08-28 14:33 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
117641 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24061 Celaliye Gür Çamlı Sit._4 | 1 faz yeraltı arızası geçici enerji verildi.Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 12:46 | 2014-08-28 14:18 | 1.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0
117642 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 12:44 | 2014-08-28 13:49 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
117643 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 12:42 | 2014-08-28 18:08 | 5.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.0333 | 0 | 0
117644 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 188-4 Keresteciler Sitesi Savaş Cd. Çınar Sok._4 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 12:50 | 2014-08-28 13:12 | 0.36667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
117645 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23272 İhsaniye Sağlık Ocağı_4 | ekipte oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 12:50 | 2014-08-28 19:58 | 7.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
117647 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20693_1 | havaı hat ekıplerı bolgeye gonderıldi. 60 metre alpek çekildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 12:43 | 2014-08-28 20:53 | 8.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
117648 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11431_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 13:08 | 2014-08-28 15:53 | 2.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
117649 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M. - 9724 Fideri | Ekibe bildirildi.İlgileniyor yapılan kontrollerde fider 15 üzerinde camper kopuğu olduğu ve fider 15- fider16 üzerinden beslenerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 13:09 | 2014-08-28 14:44 | 1.5833 | 9 | 5640 | 0 | 0 | 14.25 | 8930 | 0 | 0
117655 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25883 LİDER-16 Y.Çanta SİLİVRİ_3 | ABONE DAM DİREĞİNİ YAPTIRMIŞ BAĞLANTI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 13:24 | 2014-08-28 14:27 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
117656 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2049 lalezar cami sk._1 | A.G. KABLO ARIZASI 2 FAZ 2327 T.M. D:1 T.M. ÇIKIŞLARI SAĞLAM . TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 13:18 | 2014-08-28 19:20 | 6.0333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0
117657 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Yıldıztepe Şalt- 9390 Fideri | 9390 deparında açma oldu.ekip bakıyor.YAPILAN KONTROLDE HERHANGİ BİR ARIZAYA RASTLANMADI.DEPARIN TAMAMINA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 13:13 | 2014-08-28 15:12 | 1.9833 | 1 | 6193 | 0 | 0 | 1.9833 | 12282.7833 | 0 | 0
117658 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9211 Gültepe Galata Deresi Kavak sk._11 | ekibe bildirildi.İnşaat çalışması esnasında kabloya vurmuşlar,kablo servisine bilgi verildi.1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.Faik Usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 12:37 | 2014-08-28 18:57 | 6.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
117659 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28100_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 13:23 | 2014-08-28 22:50 | 9.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0
117660 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28002_5 | YERALTI KABLO çıkışı yanmış ekip depar çekti arıza onarımını yapıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 13:27 | 2014-08-28 16:43 | 3.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 303.8 | 0 | 0
117661 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3486_2 | Havai hat ekibine bildirildi Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 13:21 | 2014-08-28 14:12 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
117663 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22182_3 | direkte oksit arızası tamir edilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 13:34 | 2014-08-28 14:34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
117664 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4037_2 | ekipler gıderılıd enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 13:33 | 2014-08-28 14:37 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
117665 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1845 TR 2_9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.MOSE KAMERASI KABLOSUNUN ONARIMI YAPILIYOR DEPAR CEKILI.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 13:39 | 2014-08-28 17:18 | 3.65 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 0 | 0
117667 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28507_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 13:33 | 2014-08-28 23:42 | 10.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0
117668 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28364_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 13:41 | 2014-08-28 23:12 | 9.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.1333 | 0 | 0
117670 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 13:43 | 2014-08-28 17:31 | 3.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
117673 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8086_2 | Ekibe verildi.Şebeke çalışması.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 13:38 | 2014-08-28 14:49 | 1.1833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0
117674 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 516-3 Güngören Sanayi Mah. Tekin Sk._3 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı,ölçü yapıldı,kazı çalışması devam ediyor (516-3 TM'den 1 adet depar çekildi) 2. arıza çıktı,ölçüsü yapıldı.çalışma devam ediyor.Arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 13:46 | 2014-08-29 18:44 | 28.9667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2230.4333 | 0 | 0
117677 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 133 Şirinevler mahmutbey yolu 17.Sk köşesi | 133 tm bakım çalışması tahmini bitiş süresi 17:00 BİLDİRİMLİ ENERJİLENDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 13:58 | 2014-08-28 16:17 | 2.3167 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1776.8833 | 0 | 0
117678 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9549 San.mah. Bayraktar sk._2 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 14:00 | 2014-08-28 18:28 | 4.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
117680 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT 20775 MEYDAN DM DEN FATİH 1 FİDERİ | iletken tel kopuğu arızası. Havai hat ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Bölgeye 18:50 civarı enerji verildi. Enerji verildikten sonra bölgede tekrar kesinti meydana geldi. Yeni oluşan arıza 117680 nolu iş emri ile birleştirilmiş, farklı iş emri açılmamıştır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 14:04 | 2014-08-28 18:49 | 4.75 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2137.5 | 0 | 0
117682 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 588 Güngören G.Osman Mah. Geçit Sk Cami yanı_8 | havaihattan alçak gerilim çıkış kablosu yanık tamiri yapılıyor. arıza giderildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 13:55 | 2014-08-28 15:15 | 1.3333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 102.6667 | 0 | 0
117684 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18003_1 | şube bağlantısı için enerji kesildi.kablo ekibi çalışıyor.şube bağlantısı yapıldı enerji verildi.1 adet 3x120 ilaçlı buat-4x16 ısıtmalı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 14:08 | 2014-08-28 15:21 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
117686 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 12150_13 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.12150 TM DEN D.Ş KABLO ARIZASI KOFRALAR ÇEKİLDİ ARIZALI OLAN KABLO UÇLARI AYRILDI DİGER KABLOYA ENERJİ VERİLDİ KAPI KAPALI OLDUĞU YARIN SABAH ARIZALI OLAN KABLO ÖLÇÜLECEK ÖLÇÜ EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 14:15 | 2014-08-28 20:44 | 6.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0
117687 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11169_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 14:13 | 2014-08-28 22:12 | 7.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.8833 | 0 | 0
117689 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11628_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 14:21 | 2014-08-28 15:44 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
117690 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 14:19 | 2014-08-28 14:53 | 0.56667 | 15 | 1880 | 0 | 0 | 8.5 | 1065.3333 | 0 | 0
117691 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18208_3 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 14:16 | 2014-08-28 17:06 | 2.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
117693 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 14:29 | 2014-08-28 17:55 | 3.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
117695 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29257 TAŞOLUK M.AKİF ERSOY MAH. OYUNCAKCI MERKEZ_1 | depara enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 14:34 | 2014-08-28 16:45 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
117697 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31006 TM | 31006 TM DE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR...BAKIM ÇALIŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 14:36 | 2014-08-28 16:21 | 1.75 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 0
117699 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29102 - BOLLUCA OSMANGAZİ CD. PARK KÖŞESİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 14:33 | 2014-08-28 17:07 | 2.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
117701 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11943_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 14:47 | 2014-08-28 16:56 | 2.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
117706 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4468_5 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. merkezden iki faz atık enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 12:05 | 2014-08-28 16:23 | 4.3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 133.3 | 0 | 0
117707 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2852 vatan cd. tomrukçu sk.molla şeref muhtarlık _2 | A.G. KABLO ARIZASI 2 FAZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 15:11 | 2014-08-28 23:31 | 8.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
117708 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28657_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 15:15 | 2014-08-28 16:44 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
117709 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9158 Gürsel mah. Çiğ sk.-Çağlar sk. köşesi_8 | havai hat ekibine bildirildi.Kablo buatdan ayrılmış kablo servısıne bılgı verıldı.kablo direkten ayrıldı. 1 adet 4x16 duz ılaçlı buat kullanılarak arıza gıderıldı enerjı verıldı.Ali Gök | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-28 14:40 | 2014-08-28 21:13 | 6.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0
117710 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11178_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 15:13 | 2014-08-28 17:59 | 2.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0
117711 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 15:09 | 2014-08-28 16:35 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
117712 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31852_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ...OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 15:13 | 2014-08-28 17:15 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
117714 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 15:19 | 2014-08-28 17:40 | 2.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
117715 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18254_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 15:06 | 2014-08-28 16:43 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
117716 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11728_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ARIZA GİDERİKLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 15:24 | 2014-08-28 16:50 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
117718 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8163_7 | nöb mont ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 15:34 | 2014-08-28 20:38 | 5.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
117721 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11866_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 15:31 | 2014-08-28 16:31 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
117722 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_2 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 15:36 | 2014-08-28 19:44 | 4.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
117723 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_2 | TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-28 15:43 | 2014-08-28 18:52 | 3.15 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 292.95 | 0 | 0
117724 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28789 CİLİNGİR KÖYÜ KÖŞK MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 15:43 | 2014-08-28 17:47 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
117726 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28347_3 | yeraltı kablo arızası 28347 tm den 3 nolu depar çekik tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 15:35 | 2014-08-28 20:00 | 4.4167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 410.75 | 0 | 0
117729 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 15:55 | 2014-08-28 22:49 | 6.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0
117730 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2777 kumkapı balık hali_4 | monofaze şube arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 15:53 | 2014-08-28 18:18 | 2.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 0 | 0
117731 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 15:49 | 2014-08-28 21:16 | 5.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
117733 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 16:04 | 2014-08-28 23:44 | 7.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.3333 | 0 | 0
117735 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25979 AHMET ALİ ERİŞ Ortaköy SİLİVRİ_7 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 16:09 | 2014-08-28 17:58 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
117739 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4522_1 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 16:16 | 2014-08-28 17:42 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
117740 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_6 | Oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 15:31 | 2014-08-28 22:10 | 6.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
117743 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18208_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 16:25 | 2014-08-28 17:29 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
117746 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 16:39 | 2014-08-28 17:39 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
117748 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 CELALİYE 24200 DM - BASINKENT ÇIKIŞI | Programlı trafo temizligi yapıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-28 16:43 | 2014-08-28 17:58 | 1.25 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 506.25 | 0 | 0
117749 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3137_8 | kabloya vurulmuş dp.8 çekildi kablo ekibi müdahale ediyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 16:23 | 2014-08-28 19:50 | 3.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0
117750 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25150 BEYCİLER KÖYÜ yeni mahalle Beyciler SİLİVRİ_8 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 16:49 | 2014-08-28 17:30 | 0.68333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833 | 0 | 0
117751 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_1 | EMKA inşaat asfalt kazı çalışması yaparken yeraltı şubesinin izolesine zarar vermiş tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-28 16:45 | 2014-08-28 21:25 | 4.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
117753 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_10 | Havai hat ekibine verildi*tek faz oksit giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 17:07 | 2014-08-28 17:44 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
117754 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 23503 Bağşeyiş Eski tren yolu_3 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 17:06 | 2014-08-28 17:48 | 0.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
117757 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 17:07 | 2014-08-28 18:21 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
117758 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 16:53 | 2014-08-28 19:14 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
117759 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22788_1 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 15:51 | 2014-08-28 17:16 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
117761 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20708_4 | direkten tel koptu tehlike arzediyor arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı.tel kopuğu arızası giderildi tehlike ortadan kalktı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 17:15 | 2014-08-28 22:09 | 4.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
117763 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21294_3 | havai hat ekiplerine bildirildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 17:10 | 2014-08-28 18:45 | 1.5833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
117764 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_4 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. BORÇTAN KESİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 16:59 | 2014-08-28 18:30 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
117768 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1863_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE BAGLANTISI YAPILDI DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 17:23 | 2014-08-28 17:49 | 0.43333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
117769 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4473_3 | arıza kaydı alındı ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 17:19 | 2014-08-28 20:41 | 3.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
117772 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 17:26 | 2014-08-28 19:06 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
117773 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31006 TM_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ..31006 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI DEGİŞTİRİLİP C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 17:23 | 2014-08-28 19:36 | 2.2167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 139.65 | 0 | 0
117778 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18501_9 | h.hat ekibine verildi.doğru şube arızalı .yeri belli enerji kesildi kablo ekibine verildi. Tamir edildi. Elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 17:38 | 2014-08-28 22:21 | 4.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0
117779 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 17:38 | 2014-08-28 18:11 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
117780 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4112 | TRAFO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 17:27 | 2014-08-28 19:49 | 2.3667 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 738.4 | 0 | 0
117784 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3163 okmeydanı h.r.paşa mah park içi_4 | havaihat ekibine verildi..tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 17:32 | 2014-08-28 19:51 | 2.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.2167 | 0 | 0
117787 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28060_2 | ekiplere billdirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 17:52 | 2014-08-29 13:40 | 19.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 0
117788 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20768_8 | arıza gıderıldı abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:05 | 2014-08-28 18:53 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
117789 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9621 Cendere yolu İndirici ilerisi _1 | Ekibe bildirildi.Dönüşüm çalışması esnasında kabloya vurmuşlar,kablo servisine bilgi verildi. 1 adet 3x120 fermuarlı buat kullanılarak arıza giderildi.enerjısız boş kablo,Faık Usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:06 | 2014-08-28 20:32 | 2.4333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 143.5667 | 0 | 0
117790 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | 10 mt 3*16 şb cekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:04 | 2014-08-28 20:14 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
117791 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9437 Ayazma yolu Moment Seans yanı _6 | Havai hat ekıbı çalışma yapıyor,hat gerdiriyor.Vural Güven,çalışma tamamlandı enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:05 | 2014-08-28 19:17 | 1.2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0
117793 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11178_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 17:34 | 2014-08-28 22:34 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
117794 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | 20 metre 1*16 sube ister gecıcı enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:08 | 2014-08-29 11:31 | 17.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 139.0667 | 0 | 0
117795 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28302_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 17:56 | 2014-08-29 11:32 | 17.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 0
117801 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21195_5 | havai hat ekiplerine bildirildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:13 | 2014-08-28 22:59 | 4.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0
117804 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._4 | EKİBE VERİLDİ 25mt 3x35 alpek değişti yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:20 | 2014-08-28 20:36 | 2.2667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
117808 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3883 | EKİP BAKIYOR. 3883 tm de tr kesicisi açtı.tr ve ara kablosu test olacak.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:13 | 2014-08-28 20:29 | 2.2667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 868.1333 | 0 | 0
117809 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:28 | 2014-08-28 19:40 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
117810 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11811_13 | KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ KAOBLO EKİBİNE VERİLDİ.... 19:30 ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:26 | 2014-08-28 22:10 | 3.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
117811 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23505 Oklalı yeni okul_3 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:30 | 2014-08-28 19:57 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
117815 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18043_3 | n.montörlüğü ekibine verildi.elektrik mevcut.sayaçta bir sorun yok.beyaz mühür kopartılarak gevşek kablolar sıkıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:21 | 2014-08-28 19:04 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
117816 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SİLAHTAR ŞALT-21 FEDER | nöb mont ekibine verildi.depar ringinden beslendi karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:38 | 2014-08-28 19:16 | 0.63333 | 3 | 14094 | 0 | 0 | 1.9 | 8926.2 | 0 | 0
117817 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI DM>D.KÖY1(DENİZ T.) | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:42 | 2014-08-28 18:55 | 0.21667 | 15 | 194 | 0 | 0 | 3.25 | 42.0333 | 0 | 0
117819 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25155 FUTBOL SAHASI YANI K.Seymen SİLİVRİ_9 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:44 | 2014-08-28 19:02 | 0.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
117820 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11130_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:45 | 2014-08-28 20:49 | 2.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
117822 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20943_6 | kazı çalışması yapılırken yeraltı kablosu koparılmış arıza kablo ekıbıne bıldırıldı.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:50 | 2014-08-28 22:35 | 3.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
117824 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21698_4 | havai hat ekiplerine bildirildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:27 | 2014-08-28 21:37 | 3.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
117828 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21192_8 | havai hat ekiplerine bildirildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:52 | 2014-08-28 19:56 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
117829 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8082_2 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:57 | 2014-08-28 19:28 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
117830 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28364_12 | Sarıgöl hamam cd no:1-3 ün yeraltı şube arızasının tamiratı için 28364 tm den 12 nolu depar çekildi ekipler çalılıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:49 | 2014-08-28 22:23 | 3.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 331.7 | 0 | 0
117831 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18024_5 | d.y.a şube arızalı direkten ayrıldı kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:56 | 2014-08-28 19:55 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
117834 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250; kurtuluş eşref efendi sk no:40yanı_10 | ekip bakıyor.AG KABLO 3 FAZ KOPUK kablo ekibi müdahale ediyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:20 | 2014-08-29 00:30 | 6.1667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 246.6667 | 0 | 0
117835 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_4 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:58 | 2014-08-28 23:25 | 4.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
117836 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3206 arnavutkoy bebek yolu benzinci yanı_12 | hava i hat ekibine bildirildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 19:08 | 2014-08-28 23:51 | 4.7167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 188.6667 | 0 | 0
117837 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 19:08 | 2014-08-29 00:18 | 5.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
117838 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25467 GARDEN ARKASI Silivri SİLİVRİ_5 | ŞEBEKE ALPEĞİ FAZI KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 19:12 | 2014-08-28 21:54 | 2.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0
117839 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_2 | EKİPLER KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ ÖLÇÜ YAPILACAK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 19:03 | 2014-08-29 11:11 | 16.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 112.9333 | 0 | 0
117840 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 19:01 | 2014-08-28 21:50 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
117841 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ALİPAŞA AİTM>KINALI-2 | HATTA KONAN LEYLEKLER HATTIN AÇMASINA NEDEN OLDU.KESİCİ BESLENDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 19:28 | 2014-08-28 20:17 | 0.81667 | 29 | 195 | 0 | 0 | 23.6833 | 159.25 | 0 | 0
117849 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_8 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 19:44 | 2014-08-28 22:42 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
117850 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11226_11 | EKİPLER GEÇİCİ ENERJİ VERDİ SABAH KOFRASI DEĞİŞTRİCEKEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 18:58 | 2014-08-28 20:13 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
117851 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9017 San. Mah. Halil Rahman Caddesi_1 | Havai hat ekıbıne bildirildi.tamir edildi.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 19:33 | 2014-08-28 21:11 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
117852 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20891_4 | direkteki kablolardan duman çıkıyomuş arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 19:45 | 2014-08-28 22:27 | 2.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
117855 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24473-S.paşa Ortaköy yolu Ana okulu_1 | ag panoda 1 adet sigorta atıktı değiştirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 19:55 | 2014-08-28 20:55 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
117856 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4282_3 | ABONENİN VERİLEN TELEFON NUMARASINA ULAŞILAMIYO ELEKTRİKÇİSİ ENERJİ KESERSEK BU SAATTE YAPABİLECEKMİ AKTARMAYI.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 19:46 | 2014-08-28 21:16 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
117857 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-5 Metro market (31132 IDM) | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 19:52 | 2014-08-28 20:38 | 0.76667 | 1 | 5725 | 0 | 0 | 0.76667 | 4389.1667 | 0 | 0
117858 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2313 kumkapı ördekli bakkal sk._15 | y a şube arızası ( 1 faz ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 19:58 | 2014-08-28 22:08 | 2.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
117860 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 19:53 | 2014-08-29 10:08 | 14.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 99.75 | 0 | 0
117862 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28766_9 | enerjı verıldı tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 20:07 | 2014-08-29 01:36 | 5.4833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 509.95 | 0 | 0
117866 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1903 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. MANAVRADAN SONRA GELEN İHBARLARDIR. VELİEFENDİ-1903 ARASI KABLO ARIZASI BİTTİ NORMAL TAGDİYE DURUMUNA GÖRE MANAVRASI YAPILMIŞTIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 21:33 | 2014-08-28 22:07 | 0.56667 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 1462 | 0 | 0
117867 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1096_9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİNDEN 2 FAZ SİGORTA ATMIŞ DEYİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 20:26 | 2014-08-28 21:06 | 0.66667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
117868 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | sorumlu ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 20:20 | 2014-08-29 01:59 | 5.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
117874 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26230 SİLİVRİ CEZAEVİ-TR2 Alipaşa SİLİVRİ_3 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 20:35 | 2014-08-28 20:54 | 0.31667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 0 | 0
117875 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | sorumlu ekibe verild. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 20:33 | 2014-08-29 01:35 | 5.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.1333 | 0 | 0
117876 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28026 İTM KAYABAŞI | orta gerilim hattında sigorta atık.ekipler çalışıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 20:17 | 2014-08-28 20:56 | 0.65 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 27.3 | 1300 | 0 | 0
117877 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4455_7 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 20:22 | 2014-08-28 21:30 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
117879 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28306_3 | alpek yanık 28306 tm den 3 nolu depar çekik ekipler çalışıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 20:40 | 2014-08-28 22:05 | 1.4167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 131.75 | 0 | 0
117880 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28416_2 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 20:38 | 2014-08-28 22:40 | 2.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
117882 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 20:36 | 2014-08-29 03:21 | 6.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0
117884 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28015_3 | sorumlu ekibe verildi. camıde kımse yok sabah ekıbı yapıcak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 20:43 | 2014-08-29 09:41 | 12.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.8667 | 0 | 0
117886 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25202 BELEDİYE KARŞISI Değirmenköy SİLİVRİ_6 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 20:53 | 2014-08-28 21:13 | 0.33333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
117887 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 20:51 | 2014-08-29 11:32 | 14.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117.4667 | 0 | 0
117891 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_7 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 20:57 | 2014-08-28 23:15 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
117892 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31581 TM_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ .ARIZA GİDERİLDİ. C. VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 20:56 | 2014-08-28 21:49 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
117896 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9017 San. Mah. Halil Rahman Caddesi_6 | Havai hat ekibine bildirildi.depar 6 çekik havai hat ekıbı çalışıyor.** 9017 Tm Dp 6 enerjili. çalışma bitti. BAŞAR ZORLU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 20:48 | 2014-08-28 22:26 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
117897 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11620_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 21:09 | 2014-08-29 01:10 | 4.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.1167 | 0 | 0
117898 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_7 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 21:11 | 2014-08-28 22:36 | 1.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
117900 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25203 ÜST MAHALLE Değirmenköy SİLİVRİ_1 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 21:17 | 2014-08-28 22:32 | 1.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 0 | 0
117901 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11185_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 21:18 | 2014-08-29 09:01 | 11.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.0167 | 0 | 0
117903 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20492_3 | havai hat ekiplerine bildirildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 21:21 | 2014-08-28 22:29 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
117908 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11363_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 21:29 | 2014-08-29 00:57 | 3.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
117910 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11476_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 21:28 | 2014-08-29 00:05 | 2.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 0 | 0
117914 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_1 | gece havai hat ekibi olmadığı için gündüz bakılacak.*Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.*ekip:başar zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 20:55 | 2014-08-29 09:10 | 12.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
117921 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20193_4 | abonenın elektriği yok arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı.klemens arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 21:43 | 2014-08-28 22:57 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
117922 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1096_9 | TRAFO MERKEZİNDEN 2 FAZ SİGORTA ATIKTI TEKRAR BASILDI TUTTU ABONELERE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 21:42 | 2014-08-28 22:26 | 0.73333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0
117923 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28268_1 | tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 21:08 | 2014-08-29 00:53 | 3.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
117925 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _4 | ekıplere veruldu. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 21:52 | 2014-08-28 23:47 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
117926 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28757_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 21:52 | 2014-08-29 13:45 | 15.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 127.0667 | 0 | 0
117930 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 21:59 | 2014-08-29 02:14 | 4.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0
117932 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28026_8 | alpek yanık tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 21:39 | 2014-08-28 23:50 | 2.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 203.05 | 0 | 0
117934 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_1 | ekıplere veerıldı..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 22:13 | 2014-08-29 00:38 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
117935 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20829_2 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 22:15 | 2014-08-28 23:58 | 1.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0
117936 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20425_10 | bölgede kablo arızası kablocu ekiplerimiz çalışmakta.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 21:53 | 2014-08-29 01:01 | 3.1333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
117937 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23261 Gökçeali Eski Tren Yolu_3 | ekibe bildirildi.oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 22:20 | 2014-08-29 01:11 | 2.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
117939 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28306_3 | ekiplere bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 22:01 | 2014-08-28 22:35 | 0.56667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
117941 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9369 Sütlüce Bademlik Fuadiye sk. Başı_10 | gece havai hat ekibi olmadığından gündüz bakılacak.**arıza giderildi.BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 22:24 | 2014-08-29 09:44 | 11.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
117946 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23074 Akören Pomak mah._3 | ekibe bildirildi.oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 22:33 | 2014-08-29 01:11 | 2.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
117953 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 22:50 | 2014-08-29 10:05 | 11.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 0
117955 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 22:57 | 2014-08-29 09:41 | 10.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.1333 | 0 | 0
117958 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 23:15 | 2014-08-29 01:54 | 2.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
117959 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28192_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 23:17 | 2014-08-29 11:33 | 12.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98.1333 | 0 | 0
117960 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28757_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 23:25 | 2014-08-29 13:45 | 14.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 114.6667 | 0 | 0
117961 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31138 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31138 TM DEN BRANŞMAN (KAPAMA) KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ ARIZA NOKTASI TESPİT EDİLDİ TIRIN ALTINDA ÇIKTI ARAÇ SAHİBİ BULUNAMADI KAZI ÇALIŞMASI YAPILMADI ABONE ARAÇ SAHİBİNİ BULDUKTAN SONRA ARIZA GİDERİLECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 23:36 | 2014-08-29 22:31 | 22.9167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1443.75 | 0 | 0
117962 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11853_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 23:49 | 2014-08-29 00:31 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
117963 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18042_6 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 23:51 | 2014-08-29 00:44 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
117964 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_1 | 470 tM'den bir faz sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 23:49 | 2014-08-29 00:48 | 0.98333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 75.7167 | 0 | 0
117965 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18509_5 | Havai hat ekibine verildi. Alpek yanığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 23:53 | 2014-08-29 01:36 | 1.7167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 168.2333 | 0 | 0
117966 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3206 arnavutkoy bebek yolu benzinci yanı | Ekibe verildi A.G. barada cıvatalar yanık montaj ekibi toplanıyor Tm ye enerji verildi A.G. depar 8 ve 12 toprak arıza kablo ekibi sabh çalışacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-28 23:58 | 2014-08-29 03:30 | 3.5333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1353.2667 | 0 | 0
117969 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_3 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 00:11 | 2014-08-29 01:49 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
117970 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3312_12 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 00:24 | 2014-08-29 03:32 | 3.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0
117971 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28036_5 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 00:20 | 2014-08-29 21:38 | 21.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 170.4 | 0 | 0
117978 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3249_14 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 00:55 | 2014-08-29 02:23 | 1.4667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
117980 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31077 TM_7 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31077 TM DEN AKGÜL SOK HAVAİ HAT ÇIKIŞI 2 FAZ KABLO ARIZALI.ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ABONELERE 17:45 DE ENERJİ VERİLDİ FAKAT MAKİNALARIN TERS DÖNMESİ SONUCU FAZLARIN YERİ DEĞİŞDİ ABONELER ENERJİLİ ARIZA BİTTİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 00:32 | 2014-08-29 18:22 | 17.8333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1123.5 | 0 | 0
117981 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3680 b.oğlu hacıahmet mah, cinderesi _11 | Ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 00:33 | 2014-08-29 01:52 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0
117982 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 01:05 | 2014-08-29 01:54 | 0.81667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
117984 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500-11562 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 01:08 | 2014-08-29 03:19 | 2.1833 | 0 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 7554.3333 | 0 | 0
117989 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22054_3 | abonenın şubesi yanıktı.direkte şubesı ayrıldı.abone şubesı değiştirecek ve yapınca haber verecek.(4x6 lık antığron ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 00:22 | 2014-08-29 01:38 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
117990 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28364_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 01:26 | 2014-08-29 13:47 | 12.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 0 | 0
117991 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_14 | Ekibe verildi A.G. kablo 2 faz kopuk sabah kablo ekibi çalışacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 01:31 | 2014-08-29 18:12 | 16.6833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 667.3333 | 0 | 0
117998 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21910_6 | Klemens arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 02:39 | 2014-08-29 03:48 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
117999 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M.- 9556 Fideri | 9556 deparının tadiyesi 9169 dan 9409 a alınacak.** çalışma bitti tadiye 9409'da. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 02:39 | 2014-08-29 02:50 | 0.18333 | 0 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 1009.0667 | 0 | 0
118000 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25401 SÜLEYMAN ÇAKIR Fener SİLİVRİ_18 | KLEMENSLER YENİLENDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 02:55 | 2014-08-29 03:24 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
118001 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9255 İhsaniye köyü_1 | ekibe bildirildi.Yapılan kontolde damperi açık kamyon oldugu tahmin edilen araç h.h alpek kabloya takılarak 5 adet dırek ve 120 mt 3*35+1*16+50 alpek ve ayrıca diğer deparda 50 mt 3*70+1*16+95 alpek kabloya zarar vermiş.Tehlike önlenerek servisine bildirildi.50mt. 3*70+95+16 alpek çekilerek 2 abone hariç ihsaniye köyü çıkışı 9255tm. dp1-5 enerji verildi.direk dikilmesi çalışmaları devam ediyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 02:20 | 2014-08-29 13:08 | 10.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0
118006 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3206 arnavutkoy bebek yolu benzinci yanı_8 | Ekibe verildi. Dp 8 ve Dp 12 çekik. Kablolar birbirini yakmış. Kablo servisi müdahale ediyor. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 05:30 | 2014-08-29 18:13 | 12.7167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 508.6667 | 0 | 0
118007 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8643_7 | ekibe verildi.yeraltı şubeye vurdular depar çekildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 05:40 | 2014-08-29 09:19 | 3.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
118008 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2427_4 | tmden sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 05:56 | 2014-08-29 06:30 | 0.56667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
118010 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9500 Silahtar İ.T.M- 9070 Fideri | 9328, 9583, 9092, 9533, 9591, 9613, 9070 No'lu trafolarda İNTERSOL firması temizlik çalışması yapmasından dolayı enerji kesik.*çalışma sona erdi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 06:48 | 2014-08-29 10:17 | 3.4833 | 4 | 6196 | 0 | 0 | 13.9333 | 21582.7333 | 0 | 0
118011 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21593_4 | Yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 07:01 | 2014-08-29 11:10 | 4.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
118012 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 187 Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Gül Sk._2 | 3*120+70 KABLO 1 FAZ ARIZALI,EKİP VERİLDİ,ÖLÇÜSÜ YAPILDI,MALZEME GÖNDERİLDİ,ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 06:46 | 2014-08-29 18:26 | 11.6667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 898.3333 | 0 | 0
118013 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18594 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. trafo değişimi yapılıyor. trafo değişimi yapıldı,enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 07:19 | 2014-08-29 17:14 | 9.9167 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 9777.8333 | 0 | 0
118014 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31909 TM_15 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ BEŞYOL BÖLGESİNDE.ÖLÇÜ EKİBİ BEKLENİYOR.ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA YERİ TESBİT EDİLDİ.KABLO EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ KABLO EKİPLERİ ÇALSIYOR.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 07:23 | 2014-08-29 19:15 | 11.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 0
118015 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3547; fetihtepe tepe üstü sk _10 | ekibe verildi.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 07:23 | 2014-08-29 09:26 | 2.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
118016 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4323_3 | nötr oksit. tamir edildi.ç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 07:28 | 2014-08-29 09:50 | 2.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
118018 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _3 | ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 07:05 | 2014-08-29 12:24 | 5.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.2667 | 0 | 0
118019 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_3 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 07:10 | 2014-08-29 12:07 | 4.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
118022 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21404_4 | 21404 dm de sigorta atığı arızası gideirldi 400w nh sigorta kullanıldı bir adet | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 08:15 | 2014-08-29 09:09 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
118027 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20708_11 | oksit arızası. arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 08:34 | 2014-08-29 10:43 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
118028 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20095_10 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 08:38 | 2014-08-29 09:37 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
118029 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 08:37 | 2014-08-29 11:27 | 2.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
118032 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 12150_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.12150TM DEN SİGORTA ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 08:50 | 2014-08-29 11:57 | 3.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
118034 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20699_9 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 08:55 | 2014-08-29 10:44 | 1.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0
118035 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28044-Bayer Çelik | ekiplere verildi iski adına çalışan tekno kanal şirketi çalışma yaparken yer altı O.G. kablolarına zarar vermiş. 29700 dm den 29320 çıkışı izole hattın ringi olmadığından kablo tamiri yapılana kadar hat karanlıkta kalacak. yer altı ekipleri çalışıyor. enerji vgerildi karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-29 08:52 | 2014-08-29 12:43 | 3.85 | 23 | 23 | 0 | 0 | 88.55 | 88.55 | 0 | 0
118036 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24266 M.Sinan Garaj Yanı_4 | Direkten nötr kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 09:00 | 2014-08-29 11:18 | 2.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
118037 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_4 | ekiplere verildi 10 metre 3x16 alpek kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 09:00 | 2014-08-29 12:09 | 3.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
118041 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29111 KARABURUN SAHİL TAHTAKALE VİLLALAR_3 | ekiplere bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 09:03 | 2014-08-29 12:26 | 3.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
118042 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 08:56 | 2014-08-29 09:51 | 0.91667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
118045 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9196 S.tepe Nato cad. başı_5 | ekibe bildirildi.*( 9196 tm dp 5 ) 1 faz - 3 faz olmuş.fazlar birleşmiş.ana kablo arızası.servisine bildirildi.*9196 tm dp 5 çekik. 1 adet 3x120 ilaçlı duz buat kullanılarak arıza giderildi.enerjı verıldı Usta Refık Taş | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 09:00 | 2014-08-29 18:15 | 9.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 545.75 | 0 | 0
118046 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1898_14 | ARIZA TESTPİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. şube kablosu 3 faz arızalı kablo servisine bilgi verildi.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 09:13 | 2014-08-29 13:39 | 4.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
118047 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24284 Türkoba Eski Minübüs durağı altı_4 | Konsoldan nötr kopuktu onarıldı.Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 09:14 | 2014-08-29 09:56 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
118048 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25135 PAŞABAHÇE (KASAP ALİ ) Silivri SİLİVRİ_5 | YERALTI ARIZASI GİDERİLDİ ABONEYE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 09:17 | 2014-08-29 11:27 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
118049 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4040(TR2)- 4003 | 4040-4003 fiderinde temizlik çalışmaları var akşam 18.00 kadar sürecek .gazete ilanlı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-08-29 09:09 | 2014-08-29 14:01 | 4.8667 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 9110.4 | 0 | 0
118051 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25197 YENİ ÖDM. Değirmenköy SİLİVRİ_5 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 09:21 | 2014-08-29 10:03 | 0.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
118052 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-11 TEPEKENT | Temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı enerjisiz yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 09:19 | 2014-08-29 14:19 | 5 | 2 | 6237 | 0 | 0 | 10 | 31185 | 0 | 0
118053 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21933 san 1 D.M den 21869 ÇIKIŞI | San 1 D.m' den eski assab çıkışı açmıştı. Nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 09:20 | 2014-08-29 10:26 | 1.1 | 3 | 347 | 0 | 0 | 3.3 | 381.7 | 0 | 0
118058 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31606_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ BEŞYOL BÖLGESİNDE BEKLENİYOR.ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.çalışma sona erdi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 09:31 | 2014-08-29 17:57 | 8.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0
118060 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24186-Güzelce Kale Konakları_4 | Kofra kapagı kırıktı geçici onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 09:39 | 2014-08-29 11:49 | 2.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
118061 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11357 | bildirimli kesinti 11529 TM DE BAKIM ÇALIŞMASI TAHMİNİ 2 SAATÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 09:41 | 2014-08-29 13:04 | 3.3833 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 2013.0833 | 0 | 0
118062 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28822_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 09:38 | 2014-08-29 11:35 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
118063 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11812_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAKarıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 09:40 | 2014-08-29 14:02 | 4.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.5667 | 0 | 0
118064 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8211_11 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Kablo arızası depar çekildi.ekibe verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 09:43 | 2014-08-29 19:09 | 9.4333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 452.8 | 0 | 0
118066 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 405 Bahçelievler Soğanlı Mah. Çağatay Sk._5 | 4*10 ŞUBE 1 FAZ ARIZALI,ATLAMA ENERJİ VERİLDİ,KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 08:59 | 2014-08-29 11:08 | 2.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
118069 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31011 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 09:48 | 2014-08-29 15:03 | 5.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
118071 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21167_7 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 09:43 | 2014-08-29 11:14 | 1.5167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60.6667 | 0 | 0
118072 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 09:44 | 2014-08-29 14:44 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
118077 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2049 lalezar cami sk._9 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 3 FAZ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:07 | 2014-08-29 22:52 | 12.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0
118081 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28290_10 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:17 | 2014-08-29 11:48 | 1.5167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 141.05 | 0 | 0
118082 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23074 Akören Pomak mah._2 | ekipte düzeltildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:17 | 2014-08-29 11:10 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
118083 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1016 TR 1_12 | ARIZA TESTPİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE BAGLANTISI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:21 | 2014-08-29 10:32 | 0.18333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
118086 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 187 Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Gül Sk._4 | 4*16 ŞUBE 1 FAZ ARIZALI,EKİP VERİLDİ,ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR.ARIZA GİDERİLDİ,ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 08:33 | 2014-08-29 18:27 | 9.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
118088 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21965_5 | Arıza ekibe bildirildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:30 | 2014-08-29 15:15 | 4.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
118089 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23088 BİNKILIÇ JANDARMA-OKUL_3 | ekibe verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:28 | 2014-08-29 12:52 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
118092 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_4 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:31 | 2014-08-29 14:40 | 4.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
118093 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_2 | 2335 TM D2 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:33 | 2014-08-29 11:28 | 0.91667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
118096 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11070_5 | arıza ekibine verildiKEPÇE KABLOYU KOPARMIŞ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:37 | 2014-08-29 20:15 | 9.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.4333 | 0 | 0
118097 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20301_11 | klamens arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:32 | 2014-08-29 13:02 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
118098 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3034; kuledibi kule altı_2 | Ekibe bildirildi.Sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:24 | 2014-08-29 11:28 | 1.0667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
118099 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11530_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:40 | 2014-08-29 13:56 | 3.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
118100 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25038 MAVİ YELKEN İÇİ Semizkumlar SİLİVRİ_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT KLEMENSLER YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:37 | 2014-08-29 14:06 | 3.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
118101 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8444_7 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Kabloya vurmuşlar.1 faz kablo arızası,Ölçü ekibine verildi.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:39 | 2014-08-29 12:54 | 2.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
118102 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _3 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:42 | 2014-08-29 12:45 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
118103 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21153 CARREFOUR DM 22940 ÇIKIŞI | Ambarlı şalttan haramidere 1 fideri toprak korumadan açmıştı. Ekip bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:38 | 2014-08-29 11:35 | 0.95 | 1 | 599 | 0 | 0 | 0.95 | 569.05 | 0 | 0
118107 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_7 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:48 | 2014-08-29 12:08 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
118108 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3511 tarlabaşı ömerhayyam cad. | Ttrafo bakımı ve temizliği Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:39 | 2014-08-29 11:31 | 0.86667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 331.9333 | 0 | 0
118111 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21787 D.M den 20120 samet kalıp çıkışı | 21020 no' lu T.m' de giriş ve çıkış kabloları yanmıştır ve O.G hat açmıştır. Nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:54 | 2014-08-29 12:51 | 1.95 | 15 | 885 | 0 | 0 | 29.25 | 1725.75 | 0 | 0
118112 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28310_5 | 28310 TM 5 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ HAVAİ HAT YATIRIM EKİBİ BÖLGEDE ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:53 | 2014-08-29 12:42 | 1.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 168.95 | 0 | 0
118114 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500-11381 | ORTA GERİLİMDE AÇMA OLDU EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:58 | 2014-08-29 11:06 | 0.13333 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 184.5333 | 0 | 0
118118 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 11:02 | 2014-08-29 13:46 | 2.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
118119 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 11:08 | 2014-08-29 13:57 | 2.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0 | 0
118120 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28880 BOYALIK KÖY İÇİ DİREK TİPİ_3 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:46 | 2014-08-29 14:41 | 3.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
118122 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | tamiredildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 11:03 | 2014-08-29 15:17 | 4.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
118124 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4310_1 | pip ağzı nötr kablosunu alpeğe sarmışlar ,oksit yapmış 2 adet klamens kullanılarak arıza giderildi.evin icinde kaçak olup olmadığı kontrol edilerek eneji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:11 | 2014-08-29 20:01 | 9.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
118125 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28109_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 11:13 | 2014-08-29 14:11 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
118130 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4272_1 | Arıza gıderılıdı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 11:21 | 2014-08-29 11:59 | 0.63333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.6333 | 0 | 0
118132 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11431_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 11:39 | 2014-08-29 22:59 | 11.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.3333 | 0 | 0
118133 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1359 TR 1_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİDİ.ATLAMALI ENERJİ ABONEDE ENERJİ MEVJUT KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHAKE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 11:41 | 2014-08-29 13:01 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
118138 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası | Trafo Bakımı için enerji kesildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 11:47 | 2014-08-29 14:39 | 2.8667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1097.9333 | 0 | 0
118140 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11619-11368 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ.11619 İM DE DEPAR ACIK EKİP MÜDAHALE EDİYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 11:49 | 2014-08-29 12:34 | 0.75 | 0 | 10380 | 0 | 0 | 0 | 7785 | 0 | 0
118141 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21326_10 | tel kopuğu arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 10:13 | 2014-08-29 13:13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
118142 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_12 | Havai hat ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 11:49 | 2014-08-29 13:03 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
118143 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24094 S.Paşa Unfab. Mah. (DİREK)_6 | 2 faz ve nötr oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 11:52 | 2014-08-29 12:33 | 0.68333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
118146 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4006_16 | Kablo ekibi şube bağlantısı yapıyor. 4006 T.M. 16 nolu depar kısa süreliğine kesildi. arıza gıderılıd enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 12:02 | 2014-08-29 12:38 | 0.6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
118148 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28290 | 28290 TRAFO MERKEZİ DENKLAŞE OLDU TRAFODA BİR ARIZA MEYDANA GELDİ TRAFO TEST İSTER İLGİLİ EKİP BÖLGEDE ÇALIŞIYOR çalışma bitti enerji verildi karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 12:05 | 2014-08-29 15:43 | 3.6333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 3382.6333 | 0 | 0
118149 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 12:06 | 2014-08-29 13:59 | 1.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
118150 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31024 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31024 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 12:15 | 2014-08-29 14:26 | 2.1833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 137.55 | 0 | 0
118154 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 12:36 | 2014-08-29 20:47 | 8.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.2833 | 0 | 0
118160 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24427 Tepekent_3 | Aboneye ait çıkışta baks panodan 1 faz sigorta atıktı. Değiştirildi beslendi.Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 12:42 | 2014-08-29 14:16 | 1.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
118163 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9339 San.mah. Sultan Selim cad._1 | ekibe bildirildi.( 9587 tm dp 1 ) lalegül sok.humeyra sok.kesişiminde İski çalışma esnasında kabloyu yaralamış.ana kablo arızası,servisine bildirildi.9587 tm dp 1 çekik. 1 adet 3x120 fermuarlı buat,1 adet 4x16 duz ılaçlı buat,1 adet 4x16 ısıtmalı buat (refik taş)**Arıza tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-29 12:41 | 2014-08-29 22:10 | 9.4833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 559.5167 | 0 | 0
118165 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ VANLIOĞLU 2 DM 21840 ÇIKIŞI | samet kalıp önünde vanlıoğlu-2 fideri üzerinde 6 adet og kablosu birbirine yapışarak yanmıştır.kablo servisleri nöbetçi ekiplerimiz arızaya müdahale etmektedir.vanlıoğlu-1 ve vanlıoğlu -2 fideri üzerindeki aboneler komple enerjili karanlıkta yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 12:55 | 2014-08-29 14:05 | 1.1667 | 39 | 821 | 0 | 0 | 45.5 | 957.8333 | 0 | 0
118165 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ VANLIOĞLU 2 DM 21840 ÇIKIŞI | samet kalıp önünde vanlıoğlu-2 fideri üzerinde 6 adet og kablosu birbirine yapışarak yanmıştır.kablo servisleri nöbetçi ekiplerimiz arızaya müdahale etmektedir.vanlıoğlu-1 ve vanlıoğlu -2 fideri üzerindeki aboneler komple enerjili karanlıkta yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 12:55 | 2014-08-29 19:45 | 6.8333 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0
118166 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21903 beykop D.M den 21654 çıkışı | bolgeye enerjı alınmıstı tekrar nöbetcı ekıpler ılgılenmektedır.enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 12:55 | 2014-08-29 14:15 | 1.3333 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 1573.3333 | 0 | 0
118169 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22310_3 | abonenin şubesi yanmış değiştirldi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 13:01 | 2014-08-29 16:46 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
118172 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3182; piripaşa mah kuzey sk _17 | ekip bakıyor. alpek yanık tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 11:49 | 2014-08-29 15:49 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
118175 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3343 şişli maçka abdi ipekçi cd maçka otel altı_2 | ekip bakıyor Dahili tesisatları arızalı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 13:02 | 2014-08-29 14:12 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
118176 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23448 BİNKILIÇ KANTAR_3 | ekipte NÖTR OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 13:33 | 2014-08-29 18:39 | 5.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
118178 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31026 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31026 TM DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLMİŞTİR.ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR..KABLO ARIZASI SONA ERDİ ABONEDE 3 FAZ MEVCUT ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 13:37 | 2014-08-29 16:14 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
118179 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28555 BOĞAZKÖY VİLLALARI_4 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 13:59 | 2014-08-29 14:42 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
118182 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3479 şişli h.e.adıvar mh kızılcık sk_1 | Kablo servisi çalışıyor. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 14:00 | 2014-08-29 16:11 | 2.1833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 87.3333 | 0 | 0
118186 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20488_7 | 3x70.95.16 al pek kopuk du tamiri edildi kontrol edilip enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 14:06 | 2014-08-29 15:51 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
118189 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 14:08 | 2014-08-29 15:45 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
118190 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11291 | 11291 TM DE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR BİLDİRİMLİ ÇALIŞMA ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 14:10 | 2014-08-29 15:44 | 1.5667 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 932.1667 | 0 | 0
118192 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18042_6 | arıza tespiti için ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 14:10 | 2014-08-29 14:23 | 0.21667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
118193 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18033_2 | n.mont.ekibine verildi. yeraltı şube kablosu arızalı18061 tm'den depar çekilerek kablo ekibine verildi. tamir edildi ve enerjilendi.2 mt 4x16 kablo,1 adet 3x120 ilaçlı ve 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-29 14:09 | 2014-08-29 17:59 | 3.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
118195 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1875_1 | 1 FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 14:17 | 2014-08-29 19:44 | 5.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0
118199 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 405 Bahçelievler Soğanlı Mah. Çağatay Sk._3 | 4*10 ŞUBE KABLOSU NÖTR ARIZALI,EKİP VERİLDİ,ÖLÇÜSÜ YAPILDI,ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR,ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 12:40 | 2014-08-29 21:49 | 9.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0
118201 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20829_9 | Yer altı kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 11:34 | 2014-08-29 23:29 | 11.9167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 417.0833 | 0 | 0
118205 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 14:26 | 2014-08-29 16:20 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
118206 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2335 | t m deklanşe enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 14:29 | 2014-08-29 15:39 | 1.1667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 705.8333 | 0 | 0
118207 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_3 | 470 TM den sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 14:28 | 2014-08-29 15:22 | 0.9 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0
118208 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21548_6 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı bakıldı tel kopuğu giderildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 14:45 | 2014-08-29 21:45 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
118209 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4360_1 | 3 metre 3x16 kablo 8 klemens kullanıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 14:47 | 2014-08-29 18:48 | 4.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0
118210 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 14:39 | 2014-08-29 16:21 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
118215 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31838_8 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI BİTTİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 14:54 | 2014-08-29 18:43 | 3.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0
118216 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3435 | yarın yag göstergesine macun yapıştırılacak. trafo eski olduğundan bakım yapılmadı program dahilinde TR değişim yapılacak. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 14:54 | 2014-08-29 15:12 | 0.3 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 114.9 | 0 | 0
118218 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8163_7 | nöb mont ekibine verildi.enerji verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 14:55 | 2014-08-29 16:00 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
118219 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11345_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 14:59 | 2014-08-29 21:55 | 6.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
118221 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28122_8 | EKİPLER DİREK AKTARIMI YAPIYOR DEPAR ÇEKİK ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 14:57 | 2014-08-29 18:12 | 3.25 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 302.25 | 0 | 0
118222 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | sorumlu ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-29 14:57 | 2014-08-29 17:25 | 2.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
118229 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 14:57 | 2014-08-29 20:22 | 5.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0
118233 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3249_14 | Nöb. mont. ekibine bildirildi.TM den sigortalar değiştirildi.ABONE ENERJİ ALDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 14:44 | 2014-08-29 15:55 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
118235 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_9 | arıza tespiti için ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 15:21 | 2014-08-29 17:40 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
118236 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18008_6 | n.mont.ekibine verildi. binada yıkım yapılacağı ve kofrenin hurdacılar tarafından kırıldığı tespit edildi.kofre yeri açıkta olduğu için tehlike arz etmekteydi.18008tm'den 6.depar çekildi.doğru şube olduğu için karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 15:24 | 2014-08-29 16:09 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
118240 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25591 LİDER 13-14 - 4 Villa Kent arkası Y.Çanta_3 | ŞUBE NÖTRÜ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 15:28 | 2014-08-29 16:56 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
118243 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11242_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI YERALTI KABLO ARIZASI İZOLE EDİLİP KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ. BUNA SEBEP SOKAKTANDA ENERJİ KESİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 15:30 | 2014-08-29 19:16 | 3.7667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0
118245 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİBLER ŞALT | HABİBLER ŞALTTAN 154/35 KV TRAFO ÇIKIŞINDA AÇMA MEYDANA GELDİ. HABİBLER ŞALT TARAFINDAN ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONEMİZ YOK | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 15:38 | 2014-08-29 15:57 | 0.31667 | 128 | 120513 | 0 | 0 | 40.5333 | 38162.45 | 0 | 0
118248 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-11 TEPEKENT 24401 DM - 24407 ÇIKIŞI | Programlı kesinti temizlik ve bakım çalışması yapılıyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 15:41 | 2014-08-29 18:25 | 2.7333 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 2350.6667 | 0 | 0
118251 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21051_6 | oksit arızası.Ekip arızayı aldı. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 15:47 | 2014-08-29 22:47 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
118253 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 15:48 | 2014-08-29 17:24 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
118255 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 15:50 | 2014-08-30 01:25 | 9.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.6667 | 0 | 0
118256 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28835_2 | YATIRIM FİRMASI DİREK AKTARIMI YAPIYOR 28835 TM DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKİK ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 15:32 | 2014-08-29 18:05 | 2.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 237.15 | 0 | 0
118259 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28036_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 15:49 | 2014-08-29 21:27 | 5.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.0667 | 0 | 0
118260 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24301 S.Paşa İstifkent_6 | direkte 3x70 lik alpek kablo da bir faz kopuktu onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 15:57 | 2014-08-29 17:55 | 1.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0
118264 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23229 Karacaköy Giriş_3 | ekibe bildirildi alpek yapışık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 16:00 | 2014-08-29 20:28 | 4.4667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0
118265 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11290_2 | KABLO ARIZASI BITTI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 16:01 | 2014-08-30 01:21 | 9.3333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 597.3333 | 0 | 0
118266 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_7 | Ekiplere verildi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-29 15:34 | 2014-08-29 21:42 | 6.1333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 570.4 | 0 | 0
118267 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 2_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 15:57 | 2014-08-30 12:22 | 20.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 163.3333 | 0 | 0
118268 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28046_7 | MÜTEAHİT FİRMA DİREK AKTARIMI YAPIYOR.28046 TM DEN 7 NOLU DEPAR ÇEKİK ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 15:59 | 2014-08-29 18:22 | 2.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 221.65 | 0 | 0
118269 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28364_12 | SARIGÖL MH HAMAM CD NO:1-3 ÜN ŞUBE ARIZASININ TAMİRATI İÇİN 28364 TM DEN 12 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 16:07 | 2014-08-29 17:35 | 1.4667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0
118275 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28966_20 | YERALTI KABLO ARIZASI 28966 TM DEN 20 NOLU DEPAR ÇEKİK tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 16:11 | 2014-08-29 18:53 | 2.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 251.1 | 0 | 0
118276 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21532_7 | doğalgaz ekipleri kazı sırasında yeraltı kablolarını koparmışlar arıza kablo ekıbıne bıldırıldı bakıldı kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-29 16:21 | 2014-08-29 18:21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
118280 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28657_3 | gece girilemedi sabah bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 16:21 | 2014-08-30 23:01 | 30.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 245.3333 | 0 | 0
118281 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28829_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 16:24 | 2014-08-29 17:47 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
118282 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 477-1 Güngören Davutpaşa Cad. Emir Sk._1 | 477 TM den sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 16:21 | 2014-08-29 17:14 | 0.88333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
118284 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3249_14 | ekibe bildirildi. 1 faz toprak arıza kablo servisi ekip koydu. tamir edildi. enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 16:14 | 2014-08-30 00:22 | 8.1333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 325.3333 | 0 | 0
118285 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11187 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 16:28 | 2014-08-29 21:20 | 4.8667 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 2895.6667 | 0 | 0
118287 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18796_6 | arıza tespiti için ekibe verildi. 18796tm'de sigorta erimesi tespit edildi ve enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 16:34 | 2014-08-29 16:55 | 0.35 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
118288 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 15:39 | 2014-08-29 18:17 | 2.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
118290 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11591_6 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 16:27 | 2014-08-29 16:58 | 0.51667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
118292 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31598_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.1 FA SİGORTA ATIKDI.TAKILDI ABONELER ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 16:43 | 2014-08-29 18:48 | 2.0833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 131.25 | 0 | 0
118296 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4408_2 | arıza gıderılıdı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 16:45 | 2014-08-29 17:35 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
118299 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21168_4 | nöbetçi ekipler bölgede çalışmakatdır.nh sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:04 | 2014-08-29 17:32 | 0.46667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
118303 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3308 dolapdere cad no:156 yanı_6 | ekibe verildi 3308 tm AG 2 FAZ KOPUK. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 16:42 | 2014-08-29 23:53 | 7.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.2833 | 0 | 0
118306 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20803_9 | Oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. 1060764 nolu arıza kaydı farklı şube arızası. Birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:08 | 2014-08-29 19:33 | 2.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
118307 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24120 S.Paşa Araptepe Filizkent (DİREK)_9 | box panodan bir faz sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:17 | 2014-08-29 18:16 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
118308 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11963_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 16:56 | 2014-08-29 22:59 | 6.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0
118312 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekibe verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:24 | 2014-08-29 19:22 | 1.9667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 182.9 | 0 | 0
118316 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 121 B.evler Mimar Sinan cad. şirintepe İÖO yanı_4 | KABLO KÖRLEMSİ YAPILDI,ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:17 | 2014-08-29 17:36 | 0.31667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
118319 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3060/Y arnavutkoy indirici bahçesi_15 | havaihat ekibine verildi 3060 dp 15 atlama enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:29 | 2014-08-29 19:42 | 2.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
118320 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_9 | arıza gıderıldı abone enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:37 | 2014-08-29 18:13 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
118321 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9255 İhsaniye köyü_2 | EKİBE VERİLDİ DİREKLERE KAMYON ÇARPTIGINDAN ÇALIŞMA HALA DEVAM EDİYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:40 | 2014-08-30 15:44 | 22.0667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1301.9333 | 0 | 0
118324 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21910_5 | havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:49 | 2014-08-29 19:29 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
118325 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3698; mecidiyeköy mehmetçik cad. no:52 karşısı_3 | kablo ekibi şube sökümü yapıyor 3698 dp 3 enerji kesti.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:47 | 2014-08-29 19:28 | 1.6833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 67.3333 | 0 | 0
118326 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Levent GİS- 9175 Fideri | Ekibe bildirildi.9138 tm ıle 9391 tm arası kablo arızası tesbit edildi.mavı faz toprak deparın arızalı kısmı ayrılarak deparın tamamına enerjı verıldı.karanlıkta abone yok.1146-9314 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:47 | 2014-08-29 19:08 | 1.35 | 0 | 7568 | 0 | 0 | 0 | 10216.8 | 0 | 0
118327 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:48 | 2014-08-29 19:54 | 2.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
118328 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28474_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:34 | 2014-08-30 12:56 | 19.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 154.9333 | 0 | 0
118331 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11733_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ N:3 TEDE ARIZA VARDI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:40 | 2014-08-29 19:02 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
118332 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31020 TM_10 | NÖBETCİ MONTRLÜĞÜ EKİBİNE VERİLDİ BAKILACAK.YILDIRIM BEYAZIT CAD NO:222 DEKİ YANGIN NEDENİYLE 31020 TM NİN ENERJİSİ KESİLDİ 1 SAAT SONRA VERİLECEKDİR.TM'YE ENERJİ ALINDI YILDIRIM BEYAZIT CAD NO:222 YANGIN DOLAYISYLA KOFRASI CEKİLDİ.ABONELER ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:55 | 2014-08-29 18:24 | 0.48333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0
118335 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11698_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:16 | 2014-08-29 22:32 | 5.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0
118338 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28724_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:59 | 2014-08-30 09:21 | 15.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 122.9333 | 0 | 0
118341 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28319_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 18:09 | 2014-08-30 12:23 | 18.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 145.8667 | 0 | 0
118344 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29347_5 | KOFRA YANIK 29347 TM 5 NOLU DEPAR ÇEKİK. enerjı verıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 18:15 | 2014-08-29 23:14 | 4.9833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 463.45 | 0 | 0
118345 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28506_7 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 18:15 | 2014-08-29 22:54 | 4.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
118346 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | ekıplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 18:10 | 2014-08-29 18:59 | 0.81667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 75.95 | 0 | 0
118348 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18255_12 | havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 18:18 | 2014-08-29 22:13 | 3.9167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 383.8333 | 0 | 0
118349 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 093 Bahçelievler Şukufe Nihal Sk_3 | oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:54 | 2014-08-29 18:50 | 0.93333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
118351 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2373 kocamustafapaşa hacı kadın cd._3 | YATIRIM ÇALIŞMASI NEDENİ İLE ENERJİ KESİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 18:24 | 2014-08-29 20:04 | 1.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
118352 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 18:22 | 2014-08-29 21:52 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
118356 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23098 ÇİFTLİKKÖY MEZARLIK YANI_3 | EKİBE BİLDİRİLDİ nötr kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 18:32 | 2014-08-29 21:34 | 3.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
118357 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25005 OVAYENİCE MERKEZ Ovayenice ÇATALCA_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 18:35 | 2014-08-29 19:16 | 0.68333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833 | 0 | 0
118363 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24009 Tepecik Yukarı Cami Yanı RMU_8 | direkten bir faz kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 18:47 | 2014-08-29 20:32 | 1.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
118365 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_1 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Hanifi Demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 17:38 | 2014-08-29 19:28 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
118366 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1883_9 | ANA KABLO ARIZASI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 19:01 | 2014-08-29 19:48 | 0.78333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 50.1333 | 0 | 0
118367 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21601_5 | havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 18:57 | 2014-08-29 19:53 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
118369 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28506_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 19:01 | 2014-08-29 22:55 | 3.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
118370 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18617_12 | havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 19:03 | 2014-08-29 21:29 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
118373 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28319_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 19:05 | 2014-08-30 12:23 | 17.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 138.4 | 0 | 0
118377 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3274 b.taş levent sümbül sk camii sk_6 | kablo çalışma yapması için depar çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 19:15 | 2014-08-29 19:58 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
118378 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24253 S.Paşa Çeşmekent_6 | depar kablosunda bir adet 250 A sigorta atıktı değiştirildi beslendi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 19:13 | 2014-08-29 21:10 | 1.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
118381 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31909 TM_15 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.BAKILACAK.ENERJİ VERİLDİKDEN SONRA KABLODA İKİNCİ Bİ ARIZA TESBİT EDİLDİ KABLO EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 19:25 | 2014-08-29 23:19 | 3.9 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 245.7 | 0 | 0
118383 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28122_8 | direk deplasesi oldugunda yraltı şube yeni direge aktarılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 18:46 | 2014-08-29 21:50 | 3.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
118387 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_11 | havai hat ekibine verildi. Direkten yer altı şube kablosu arızalı. Direkten ayrıldı, kablo ekibine verildi. Tamir edildi. Elektrik verildi. 2 mt. 4x16 kablo, 2 ad. 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 19:34 | 2014-08-29 23:58 | 4.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
118389 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31828_11 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 19:34 | 2014-08-29 21:01 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
118393 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 19:39 | 2014-08-29 21:51 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
118394 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | yer altı şb arızası depar cekik ekip calışıyor depara gecici enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 19:37 | 2014-08-29 21:06 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
118395 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25045 VİLLA KENT Y.Çanta SİLİVRİ_3 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 19:46 | 2014-08-29 21:03 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
118396 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18796_3 | n.mont.ekibi yönlendirildi. 18796 tm'de sigorta erimesi tespit edildi ve enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 19:45 | 2014-08-29 20:01 | 0.26667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
118398 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 19:54 | 2014-08-29 21:53 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
118399 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18540_7 | havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 19:53 | 2014-08-29 20:39 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
118401 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 19:51 | 2014-08-29 20:57 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
118403 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28966_20 | 28966 tm denklanşeidi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 20:00 | 2014-08-29 21:17 | 1.2833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 119.35 | 0 | 0
118404 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 19:58 | 2014-08-29 21:54 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
118406 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 20:01 | 2014-08-29 21:53 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
118407 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 516-3 Güngören Sanayi Mah. Tekin Sk._1 | 516-3 TM'den bir faz sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 20:03 | 2014-08-29 20:44 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
118409 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3206 arnavutkoy bebek yolu benzinci yanı_13 | havaihat kbine verildi merkezden sigorta basıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 19:57 | 2014-08-29 20:26 | 0.48333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
118415 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21020 Ziylan DMden 21279AkmanDöküm çık | nöbetçi ekipler kontrolü yapacaktır.o.g hat açmıştı.arıza giderildi.hat beslendi.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 20:02 | 2014-08-29 22:02 | 2 | 28 | 72 | 0 | 0 | 56 | 144 | 0 | 0
118416 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20175_8 | oksit arızası ekiplere verildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 19:58 | 2014-08-29 22:02 | 2.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
118418 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21136_5 | kablo ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 20:13 | 2014-08-29 23:13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
118419 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4425_4 | arıza kaydı alındı ekiplere bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 19:53 | 2014-08-29 21:19 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
118420 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21018_7 | Binada komple elektrik yokmuş.arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı. oksit arızası giderlidi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 20:26 | 2014-08-29 23:26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
118421 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_10 | ekıbe verıldı bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 20:31 | 2014-08-30 12:25 | 15.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 0
118423 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20585_7 | oksit arızası ekiplere verildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 20:34 | 2014-08-29 21:42 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
118424 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_8 | oksit arızası ekiplere verildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 20:34 | 2014-08-29 21:44 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
118427 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_3 | ekıbe verıldı bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 20:36 | 2014-08-30 13:00 | 16.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 0
118430 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2775_8 | a g kablo arızası ( patlama oluyor ) t m den depar çekildi. Tehlike giderildi, enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 20:56 | 2014-08-30 10:03 | 13.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 0
118432 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28966_1 | 28966 tm denklanşe idi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 20:58 | 2014-08-29 21:16 | 0.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
118435 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_10 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 21:04 | 2014-08-29 21:17 | 0.21667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 0 | 0
118437 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31606_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE İLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.TEL KOPUĞU GİDERİLDİ ABONE ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 21:05 | 2014-08-29 21:41 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
118440 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 20:26 | 2014-08-30 13:01 | 16.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132.6667 | 0 | 0
118441 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_2 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 21:21 | 2014-08-29 22:19 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
118444 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28446 D.M-28796 Kanalboyu | hatta enerji vwerildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 21:26 | 2014-08-29 21:47 | 0.35 | 7 | 937 | 0 | 0 | 2.45 | 327.95 | 0 | 0
118446 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2373_3 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 21:33 | 2014-08-30 00:08 | 2.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0
118447 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21549_9 | Tel kopuğu arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 21:19 | 2014-08-30 01:54 | 4.5833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 183.3333 | 0 | 0
118448 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4153_9 | yapıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 21:39 | 2014-08-29 22:23 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
118449 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21102_6 | Kablo arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 20:22 | 2014-08-29 23:22 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
118450 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_4 | sorumlu ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 21:28 | 2014-08-30 00:14 | 2.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
118457 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20963_3 | havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 21:56 | 2014-08-29 22:42 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
118461 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21910_7 | sigorta arızası vardı.arıza gideerildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 21:59 | 2014-08-29 23:09 | 1.1667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
118462 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28311_4 | taqmır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 22:05 | 2014-08-29 22:57 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
118470 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 22:02 | 2014-08-29 23:01 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
118471 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3789 (35 KV) | 3789 deparı toprak arızadan açtı.3875 t.m de trafonun başlık patlak | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 22:28 | 2014-08-29 23:24 | 0.93333 | 3 | 2684 | 0 | 0 | 2.8 | 2505.0667 | 0 | 0
118473 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 22:33 | 2014-08-30 07:13 | 8.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.6667 | 0 | 0
118475 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11698_10 | EKİP BAKTI KABLO ARIZASI VAR.ÖLÇÜ YAPILMASI LAZIM.SOKAKTA PAZAR VAR TM NİN ÖNÜ KAPALI.ÇALIŞMA YAPILAMIYOR. ÖLÇÜ YAPILIYOR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ ALINACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 22:32 | 2014-08-30 16:39 | 18.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1087 | 0 | 0
118478 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _1 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 22:41 | 2014-08-30 15:48 | 17.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68.4667 | 0 | 0
118479 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28781 B.KÖY MERKZ MAH MEMBA MEVKİİ._1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 22:44 | 2014-08-30 01:40 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
118480 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21321_8 | Tel kopuğu arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 22:44 | 2014-08-29 23:37 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
118486 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 23:00 | 2014-08-30 00:59 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
118490 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11698_3 | KABLO ARIZASI VAR SABAH ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜ YAPILIYOR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLECEK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 23:34 | 2014-08-30 13:35 | 14.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 0
118491 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9029 Ç.Tepe Köknar Sokak_4 | Ekibe bildirildi.**9029 tm dp-4 iki faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 23:37 | 2014-08-30 00:28 | 0.85 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 50.15 | 0 | 0
118492 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11055_5 | EKİWBE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 23:38 | 2014-08-29 23:52 | 0.23333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
118494 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11902_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 1 FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 23:36 | 2014-08-30 08:17 | 8.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.7833 | 0 | 0
118495 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1096_9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TEK FAZ ANA KABLO ARIZALI. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 23:57 | 2014-08-30 13:04 | 13.1167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 839.4667 | 0 | 0
118496 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 23:48 | 2014-08-30 01:28 | 1.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
118497 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3875 | 3875 TM'de Trafoda Başlık patlak. Kablo Servisi Müdahale ediyor. 35 kv trafo ara kablosu başlığı patlaktı tamir edilip enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-29 23:55 | 2014-08-30 01:47 | 1.8667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 714.9333 | 0 | 0
118500 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21033_9 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 00:23 | 2014-08-30 02:25 | 2.0333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
118502 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31078 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. ALPEK KOPUKTU DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 00:29 | 2014-08-30 10:42 | 10.2167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 643.65 | 0 | 0
118504 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28853_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 00:34 | 2014-08-30 09:59 | 9.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.3333 | 0 | 0
118507 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9663 Nurtepe Alibey cad. Osmanpaşa Çiftliği_1 | Ekibe bildirildi.9663 tm dp-1 iki faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 00:45 | 2014-08-30 03:05 | 2.3333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 137.6667 | 0 | 0
118508 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2185fethi haydar cd.ibadethane sk._4 | YA ŞUBE ARIZASI(3FAZ), Tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 00:55 | 2014-08-30 14:28 | 13.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67.75 | 0 | 0
118509 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9152 San.mah. Şahinler sk._14 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.havai hat ekibine bildirildi.( Başar ZORLU ) TEHLİKE ÖNLENDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 00:57 | 2014-08-30 10:17 | 9.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
118510 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 9116 | Bakım çalışması yapılacağından 9116-9306-9110-9617-9639-9659-9452-9345-9349 tm'lerde enerji kesildi.*temizlik çalışması yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 01:04 | 2014-08-30 05:29 | 4.4167 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 2601.4167 | 0 | 0
118512 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 00:52 | 2014-08-30 13:01 | 12.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0
118514 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21094_6 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 01:39 | 2014-08-30 02:23 | 0.73333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
118515 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9167 Gürsel mah. Denizmen sk._2 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.havai hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 01:43 | 2014-08-30 08:27 | 6.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
118516 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 21370_5 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta atığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 00:05 | 2014-08-30 02:05 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
118519 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11528_10 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 02:16 | 2014-08-30 02:21 | 0.083333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
118520 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11115_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI KABLO ARIZASI YERİ BELLİ TRAFODAN DEPAR ÇEKİLP İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ENERJİ VERİLECEK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 02:09 | 2014-08-30 15:30 | 13.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0
118525 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20657_6 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 03:01 | 2014-08-30 05:36 | 2.5833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.6667 | 0 | 0
118527 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29218_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 03:18 | 2014-08-30 04:06 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
118528 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28361_7 | 28361 tm'den 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 03:27 | 2014-08-30 04:16 | 0.81667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
118529 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20213_7 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 04:04 | 2014-08-30 04:45 | 0.68333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
118533 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31017 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 05:03 | 2014-08-30 08:50 | 3.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0
118534 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20094_6 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 05:16 | 2014-08-30 05:30 | 0.23333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
118538 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 1 - 3418 (35 KV) | orta gerilim arızası var ekipler mudehale ediyor Enerji verildi 3390 satş tm dekesici arızası oluşmuş enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 06:16 | 2014-08-30 07:38 | 1.3667 | 3 | 769 | 0 | 0 | 4.1 | 1050.9667 | 0 | 0
118539 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31511 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 31511 TM DEN 2 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 06:27 | 2014-08-30 16:17 | 9.8333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 619.5 | 0 | 0
118542 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2190 TR 1_10 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 3 FAZ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 06:45 | 2014-08-31 14:45 | 32 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0
118546 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23563 Ormanlı Aim Bembasat_3 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 07:17 | 2014-08-30 09:08 | 1.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
118547 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11528_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 3 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLECEK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 02:46 | 2014-08-30 21:48 | 19.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 0 | 0
118549 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_3 | sigorta arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 07:29 | 2014-08-30 07:59 | 0.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
118551 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 2323465 Nakkaş Yassıören Yolu_4 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 07:54 | 2014-08-30 09:11 | 1.2833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
118558 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21910_8 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 06:07 | 2014-08-30 08:17 | 2.1667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 75.8333 | 0 | 0
118560 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25870 B.KILIÇLI TM. B.Kılıçlı SİLİVRİ_6 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 08:14 | 2014-08-30 08:54 | 0.66667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
118561 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28325 BOLLUCA KAVAKÇEŞME MEVKİ_2 | ekiplere verildi., | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 08:03 | 2014-08-30 10:59 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
118563 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 08:23 | 2014-08-30 12:51 | 4.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.7333 | 0 | 0
118565 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3949; b.oglu kaptanpaşa börekçi bayram 34_5 | şube 1 faz kopuk rapor yazıldı atlamalı enerjılı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 08:29 | 2014-08-30 18:55 | 10.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.0333 | 0 | 0
118568 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20704_25 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 08:33 | 2014-08-30 10:22 | 1.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8167 | 0 | 0
118569 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11635_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 08:31 | 2014-08-30 19:19 | 10.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0
118571 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_2 | TM den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 08:39 | 2014-08-30 09:42 | 1.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
118572 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3039 istiklal cad.başağası çeşme sk anadolu pasaj_18 | Ekibe bildirildi. tamır edıldı aboneler enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 08:27 | 2014-08-30 10:14 | 1.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0
118573 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ RECEP KONUŞ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 08:39 | 2014-08-30 13:20 | 4.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.7833 | 0 | 0
118574 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28360_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 08:46 | 2014-08-30 13:02 | 4.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
118575 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3249_6 | Ekibe bildirildi. aboneye gıdıldı kapıyı acan olmadı abonenın telı arandı acan olmadı kofrası kontol edılemedı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 08:34 | 2014-08-30 09:47 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
118576 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21020 ZilanDMden 21950mert çelik çıkışı | Nöbetçi ekip arızayla ilgilenmektedir. arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 08:42 | 2014-08-30 09:17 | 0.58333 | 19 | 81 | 0 | 0 | 11.0833 | 47.25 | 0 | 0
118578 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8600 - 8450 FİDERİ | ekibe verildi. 8600 den 8450 fideri açtı. 8450-8675 arası 35 kV kablo arızası. depar ringinden beslendi. karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 08:52 | 2014-08-30 09:57 | 1.1 | 2 | 5126 | 0 | 0 | 2.2 | 5638.6 | 0 | 0
118580 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8895_8 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 08:51 | 2014-08-30 11:08 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
118581 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_2 | YERALTI SUBE ARIZASI tamır edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 08:53 | 2014-08-30 16:36 | 7.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.8667 | 0 | 0
118582 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11352_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 09:03 | 2014-08-30 18:03 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
118585 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1907_8 | 2 FAZ ANA KABLO ARIZASI.ARIZA BİTTİ FAKAT 2. ARIZA ÇIKTI.EKİP ÇALIŞIYOR..ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 09:11 | 2014-08-30 15:21 | 6.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.3333 | 0 | 0
118588 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 09:16 | 2014-08-30 11:29 | 2.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
118593 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21554_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 09:30 | 2014-08-30 11:30 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
118594 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 09:27 | 2014-08-30 13:26 | 3.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.9333 | 0 | 0
118598 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28519_7 | 30mt 1x16 alpek ister. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 09:37 | 2014-08-30 19:36 | 9.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.8667 | 0 | 0
118600 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25826 M.CESME KARSISI(eski Tır Kontrol Arkası)_6 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 09:40 | 2014-08-30 11:34 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
118601 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28252_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 09:41 | 2014-08-30 13:50 | 4.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
118606 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11935 | ÇALIŞMA YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 09:43 | 2014-08-30 12:20 | 2.6167 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1556.9167 | 0 | 0
118607 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11898_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ RECEP KONUŞ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 09:41 | 2014-08-30 11:22 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
118608 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25211 ASLAR PETROL Y.Çanta SİLİVRİ_3 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 10:01 | 2014-08-30 11:08 | 1.1167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2167 | 0 | 0
118609 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11169_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 09:46 | 2014-08-30 20:59 | 11.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.5167 | 0 | 0
118610 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9663 Nurtepe Alibey cad. Osmanpaşa Çiftliği_1 | ekibe bildirildi.doğru adres Lise Sok. 9663 tm dp 1 2 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 09:47 | 2014-08-30 11:07 | 1.3333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 78.6667 | 0 | 0
118612 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20402_5 | SİGORTA ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 10:02 | 2014-08-30 10:37 | 0.58333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
118614 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 09:58 | 2014-08-30 21:03 | 11.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.5833 | 0 | 0
118615 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9458 San.mah. Taşçı sk. Cami yanı_9 | havai hat ekibine bildirildi.( Başar ZORLU ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 10:00 | 2014-08-30 10:32 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
118619 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25825 ÇAYIDERE Giriş Çayırdere SİLİVRİ_6 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 10:07 | 2014-08-30 10:45 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
118620 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 10:24 | 2014-08-30 14:13 | 3.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.5333 | 0 | 0
118624 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20812_12 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 10:35 | 2014-08-30 12:46 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0
118625 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28350_2 | YATIRIM EKİBİ BÖLGEDE DİREK DEPLASESİ ÇALIŞMASI YAPIYOR 28350 TM 2 NOLU DEPAR ÇEKİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 10:35 | 2014-08-30 13:02 | 2.45 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 227.85 | 0 | 0
118627 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11218_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. 2 FAZ ŞUBE ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 10:36 | 2014-08-31 00:09 | 13.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108.4 | 0 | 0
118629 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21354_8 | ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.kablosu arızalı. arıza sırasına göre bakılacak.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 10:35 | 2014-08-30 18:38 | 8.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0
118631 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 10:41 | 2014-08-30 12:54 | 2.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
118632 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8354_3 | ekibe verildi.şube arızası.depar çekildi. kablo ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 10:41 | 2014-08-30 14:20 | 3.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
118633 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18042_13 | arıza tespiti için ekibe verildi. şube kablosuna vurulduğu tespit edildi.kablo ekibi yönlendirildi. tamir edildi.1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı.şube körlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-30 10:40 | 2014-08-30 12:37 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
118635 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28963_3 | YERALTI KABLO ARIZASI 28963 TM DEN 4 / 6 / 8 / 14 NOLU DEPARLAR ÇEKİLDİ YERALTI KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 10:44 | 2014-08-30 15:47 | 5.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 469.65 | 0 | 0
118637 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23536 Subaşı Hakemler Sit. (Aslan Akgül)_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 10:50 | 2014-08-30 11:55 | 1.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
118638 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2127 Mahkeme altı sk._11 | Şebeke çalışması devam ediyor.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 10:41 | 2014-08-30 15:52 | 5.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0
118642 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 10:02 | 2014-08-30 21:17 | 11.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
118645 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3060/Y arnavutkoy indirici bahçesi_5 | ana kablo arızası var ekıbler çalışıyor.Arıza bulundu ekler yapılıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 10:55 | 2014-08-30 16:20 | 5.4167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 216.6667 | 0 | 0
118648 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2373 kocamustafapaşa hacı kadın cd._4 | TM den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 11:06 | 2014-08-30 12:16 | 1.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
118649 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25452 Üst Trafo Y.Çanta SİLİVRİ_4 | HATTAKİ ALPEKLERE TEMAS EDEN AĞAÇLAR KESİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 11:10 | 2014-08-30 11:20 | 0.18333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 | 0 | 0
118650 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 11:15 | 2014-08-30 21:53 | 10.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.5333 | 0 | 0
118651 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9663 Nurtepe Alibey cad. Osmanpaşa Çiftliği_1 | ekibe bildirildi.9663 tm dp 1 2 ADET SİGORTA ERİMESİ. DEPAR 1 DEKİ ŞUBE KABLOSU DEPAR 3' e AKTARILACAĞI İÇİN DP 1-2-3-4 çekik.dp1'deki kablo DP 3'E AKTARILDI.BÜTÜN DEPARLARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 11:22 | 2014-08-30 14:08 | 2.7667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 163.2333 | 0 | 0
118652 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2243 TR 1_3 | 2243 TM D3 den 1 Faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 11:24 | 2014-08-30 14:09 | 2.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0
118657 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 073-2 Güngören Soğanlı Cad._6 | HAVAİHATTAN OKSİT ARIZASI NÖTR KLEMENSLENDİ ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 11:30 | 2014-08-30 12:47 | 1.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
118665 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28085_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 11:25 | 2014-08-30 13:01 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
118666 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3274 b.taş levent sümbül sk camii sk_7 | 3274 TM dp 7 kablo ekibi çalışma yapıyor .tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 11:51 | 2014-08-30 13:52 | 2.0167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0
118667 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_4 | EKİPLERE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 11:52 | 2014-08-30 17:07 | 5.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0
118668 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28800-SARBAK FİDERİ | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 11:40 | 2014-08-30 13:15 | 1.58 | 24 | 11184 | 0 | 0 | 37.92 | 17670.72 | 0 | 0
118670 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 9384 M.köy Konyalı Camii yanı | ekibe bildirildi.4*16 şube kablosu körleneceği için 9384 tm denklaşe edildi.ekip çalışıyor.şube körlendi.9384 tm'ye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 11:53 | 2014-08-30 12:17 | 0.4 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 0 | 0
118676 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2139 tr1 vezneciler İ.Ü FEN FAKÜLTESİ içi_4 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 1 FAZ atlama enerji verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 11:58 | 2014-08-30 13:43 | 1.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
118684 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11732_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 12:22 | 2014-08-30 21:01 | 8.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.55 | 0 | 0
118686 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 698-Cumhuriyet mah Mesut sok.yanı_3 | 4*10 kablo arızası yeri belli arıza giderildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 11:55 | 2014-08-30 15:05 | 3.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
118689 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18213_5 | arıza tespiti için ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 12:28 | 2014-08-30 17:52 | 5.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
118690 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11071 | TRAFO EKİPLERİ BAKIM ÇALIŞMASI YAPIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 12:31 | 2014-08-30 14:22 | 1.85 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1100.75 | 0 | 0
118693 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_1 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 12:05 | 2014-08-30 14:23 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
118694 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11610_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 12:38 | 2014-08-30 19:11 | 6.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.85 | 0 | 0
118698 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20937_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 12:29 | 2014-08-30 14:44 | 2.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
118700 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4418_2 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 12:49 | 2014-08-30 18:08 | 5.3167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 164.8167 | 0 | 0
118702 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4237_8 | arıza gıderılıd enerjı vewrılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 11:29 | 2014-08-30 14:15 | 2.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
118704 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4006_4 | arıza gıderılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 11:08 | 2014-08-30 14:19 | 3.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7333 | 0 | 0
118706 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4485_2 | arıza gıderılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 10:51 | 2014-08-30 14:35 | 3.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
118707 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21047_9 | kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 12:50 | 2014-08-30 19:14 | 6.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
118708 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28852_3 | KOFRA SİGORTASI ATIK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 12:42 | 2014-08-30 14:56 | 2.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
118709 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11431_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ RECEP KONUŞ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 12:54 | 2014-08-30 14:38 | 1.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
118710 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_6 | 2335 TM D6 den 1 Faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 12:50 | 2014-08-30 14:33 | 1.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0
118711 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9010 K.Hane Hasdal Cad. Huzur Blokları_9 | havai hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 12:44 | 2014-08-30 13:55 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
118712 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11274_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 12:57 | 2014-08-30 18:36 | 5.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | 0 | 0
118713 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23083 Gümüşpınar köyü_3 | ekıbe bıldırıldı. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 13:00 | 2014-08-30 15:24 | 2.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
118714 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1937_1 | ŞUBE SÖKÜMÜ OLDUGUNDAN DOLAYI DEPARIN ENERJİSİ KESİLDİ. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 13:03 | 2014-08-30 14:04 | 1.0167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 | 0 | 0
118715 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8039_5 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 13:01 | 2014-08-30 14:48 | 1.7833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 0
118716 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28731_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 13:03 | 2014-08-30 20:40 | 7.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.9333 | 0 | 0
118719 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20557_3 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 13:11 | 2014-08-30 16:07 | 2.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
118721 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11358_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ RECEP KONUŞ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 13:12 | 2014-08-30 14:25 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
118723 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28503_1 | tamır eedıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 13:14 | 2014-08-30 22:43 | 9.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.8667 | 0 | 0
118726 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3232 (10 KV) | trafo bakım çalışmaları devam etmektedir.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 13:23 | 2014-08-30 17:51 | 4.4667 | 0 | 2298 | 0 | 0 | 0 | 10264.4 | 0 | 0
118729 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20122_6 | havai hat tel kopuğu vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 13:31 | 2014-08-30 15:52 | 2.35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
118733 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28029_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 13:34 | 2014-08-30 20:25 | 6.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0
118735 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9152 San.mah. Şahinler sk._1 | havai hat ekibine bildirildi.doğru adres Dekan Sok.no:16 ( Bekir TİTİZ ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 13:37 | 2014-08-30 14:37 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
118737 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18617_11 | n.mont.ekibine verildi. 18617TM'DEN 2 ADET SİGORTA ERİMESİ TESPİT EDİLEREK ENERJİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 13:53 | 2014-08-30 14:50 | 0.95 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 0 | 0
118741 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20994_4 | arıza ekiplerine bildirildi. kabloya vurmuşlar kablo ekibi ilgilenmekte.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 14:03 | 2014-08-30 17:39 | 3.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
118744 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 195 İBB Güngören kesik et deposu_1 | Nöbetçi montörlüğü ekipleri müdahale ediyo Abonenın sayaç mühürleri sökülmüş müdahale edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 13:52 | 2014-08-30 14:57 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
118745 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 13:52 | 2014-08-30 15:04 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
118747 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21933_4 | tel kopuğu vardır havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 14:12 | 2014-08-30 15:07 | 0.91667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0
118750 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31025 TM_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ...KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 14:10 | 2014-08-30 21:37 | 7.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0
118753 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9068 Sanayi Mah. Yamaç Sokak | ekibe bildirildi.**9068tm DENKLANŞE TRAFODA KADEME AYRAI YAPILIYOR.**arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 13:45 | 2014-08-30 16:50 | 3.0833 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1816.0833 | 0 | 0
118756 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31138 TM_5 | KAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ KONTROL EDİLDİ 31135 TM DEN DEPARI ÇEKİLİ YERALTI KAPAMA ARIZASI TESPİT EDİLDİ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 14:30 | 2014-08-30 15:49 | 1.3167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 82.95 | 0 | 0
118757 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23015 Belediye su deposu_1 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 14:41 | 2014-08-30 18:02 | 3.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
118758 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 666 Tozkoparan Özsu Petrol arkası_1 | Nöbetçi montörlüğü ekipleri müdahale ediyo voltaj ölçüldü normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 13:11 | 2014-08-30 14:47 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
118759 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20913_8 | havai hat ekiplerine verildi...arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 14:15 | 2014-08-30 19:18 | 5.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0
118762 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 14:40 | 2014-08-30 21:02 | 6.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.5667 | 0 | 0
118763 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 14:41 | 2014-08-30 19:13 | 4.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
118765 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28031_8 | YATIRIM ÇALIŞMA YAPIYOR.28031 TM 8 NOLU DEPAR ÇEKİK. çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 14:29 | 2014-08-30 15:32 | 1.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | 0 | 0
118766 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_27 | Sigorta atığı arızası. Ekiplerimiz ilgilenmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 13:32 | 2014-08-30 15:43 | 2.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
118768 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_3 | h.hat ekiplerine bildirildi.**9086tm dp3 çekik kablolar yanmış kablo ekibine bildirildi.**9086tm dp3 enerjili kablo ekibi çalışıyor.**arıza giderildi. 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. arıza giderildi. sakarya sok no 20 karşısındaki direğin dibi çürümüş 1 adet 8 lik A tipi direk ister servisine bildirildi.VURAL GÜVEN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 14:49 | 2014-08-30 19:03 | 4.2333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 249.7667 | 0 | 0
118769 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11329_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 14:47 | 2014-08-30 21:04 | 6.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.9833 | 0 | 0
118770 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 14:49 | 2014-08-30 22:26 | 7.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.3167 | 0 | 0
118772 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8671_1 | nöb mont ekibine verild*isube koparılmış*depar cekildi.kablo ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 14:53 | 2014-08-30 19:50 | 4.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
118775 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18617 | n.mont.ekibine verildi.trafoda A.G tarafında kaideler değiştiriliyor.ekipler çalışıyor.kaideler değiştirildi.enerji verildi.karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 15:01 | 2014-08-30 18:01 | 3 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 2958 | 0 | 0
118776 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31019 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ...oksit yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 14:57 | 2014-08-30 15:48 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
118777 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_12 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 14:58 | 2014-08-30 22:44 | 7.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.1333 | 0 | 0
118781 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_3 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi.HANİFİ DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 15:07 | 2014-08-30 15:50 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
118783 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 15:08 | 2014-08-30 16:03 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
118788 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_5 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 15:24 | 2014-08-30 16:42 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
118790 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20146_7 | havai hat ekibine verildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 15:25 | 2014-08-30 19:27 | 4.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0
118795 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 15:27 | 2014-08-31 15:25 | 23.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 191.7333 | 0 | 0
118796 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22165_3 | direkte oksitlenme vardı.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 15:31 | 2014-08-30 16:42 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
118800 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_4 | 30 METRE 1*16 SUBE ISTER tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 15:34 | 2014-08-31 16:55 | 25.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 202.8 | 0 | 0
118804 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 122 B.evler M.kemal paşa cad. Akasya Sk._4 | HAVAİHATTAN KABLO ATMİRİ YAPILDI ENERJİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 15:40 | 2014-08-30 17:09 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
118805 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28414_6 | 34 AC 0235 PLAKALI İTFAİYE ARACI BOĞAZİÇİ CADDESİNDE 2 ADET DİREK DEVİRMİŞ. HAT NO:47 KARŞISINDAN İZOLE EDİLDİ 2 ADET DİREK İSTER NO:42 İÇİN 40 MT 1X16 ŞUBE İSTER NO:44 İÇİN 16 MT 3X16 ŞUBE İSTER NO:43 İÇİN 25 MT 3X16 ŞUBE İSTER 80 MT 3X70 LİK ALPEK İSTER EKİPLER BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ DİREKLER DİKİLDİ. ALPEKLER ÇEKİLDİ. 28414 TM'DEN 6 NOLU DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-30 15:43 | 2014-08-31 03:06 | 11.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1058.65 | 0 | 0
118807 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23186 Çanakça Köyü Benzinlik yanı_4 | KABLO KOPUKTU (TAMİR EDİLDİ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 15:45 | 2014-08-30 17:59 | 2.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
118808 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24039 K.gaz Ticaret Lisesi RMU_7 | 3 faz oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 15:50 | 2014-08-30 16:55 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
118809 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9348 Çeliktepe Akarsu cad._14 | 9348tm dp14 çekik şube bağlantısı yapılıyor**enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 15:48 | 2014-08-30 16:46 | 0.96667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 57.0333 | 0 | 0
118810 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8043_9 | nöb mont ekibine verildi.sube arızası tespit edildi.ölçü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 15:43 | 2014-08-30 22:43 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
118811 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11431_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 15:44 | 2014-08-30 22:26 | 6.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0
118814 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekibe bildirildi..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 16:00 | 2014-08-30 18:41 | 2.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
118815 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9167 Gürsel mah. Denizmen sk._2 | h.hat ekiplerine bildirildi.**tehlike önlendi. çevrem sok no11 pipa demiri yaptıracak. haber verecek. HANİFİ DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 15:56 | 2014-08-30 16:59 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
118816 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28414_3 | TAMIR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 15:57 | 2014-08-30 22:46 | 6.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.5333 | 0 | 0
118817 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20034_6 | havai hatta camper kopuğu vardır.arıza havai hat ekibine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 15:55 | 2014-08-30 17:47 | 1.8667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
118818 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11933 | TRAFO EKİBİ ÇALIŞMA YAPIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 16:05 | 2014-08-30 17:56 | 1.85 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1100.75 | 0 | 0
118823 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20894_7 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 16:15 | 2014-08-30 22:25 | 6.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
118824 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2373 kocamustafapaşa hacı kadın cd._4 | t mde sigorta erimesi enerji verildi.( 2 faz ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 16:16 | 2014-08-30 16:58 | 0.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
118826 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28359_9 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 16:12 | 2014-08-30 17:43 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
118827 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | tamır edıldı 30metre alpek cekıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 16:22 | 2014-08-30 18:47 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
118828 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20498_7 | yer altı kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 16:25 | 2014-08-30 19:28 | 3.05 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 0 | 0
118830 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 16:27 | 2014-08-30 19:21 | 2.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
118834 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9458 San.mah. Taşçı sk. Cami yanı_11 | ekibe bildirildi.**9458tm dp11 çekik inşaat çalışması esnasında kabloyu koparmışlar. kablo servisine bildirildi.**9458tm dp11 enerjili kablo ekibi çalışıyor.**arıza giderildi. 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 15:59 | 2014-08-30 20:02 | 4.05 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 238.95 | 0 | 0
118835 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28095_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 16:35 | 2014-08-30 19:52 | 3.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.2667 | 0 | 0
118840 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28313_15 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 16:40 | 2014-08-31 13:05 | 20.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 163.3333 | 0 | 0
118843 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21479_6 | nöbetçi ekiplere bildirildi.sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 16:46 | 2014-08-30 18:12 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
118846 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _7 | h.hat ekiplerine bildirildi.**sokakta pazar olduğu için adrese bakılamadı. aboneye bilgi verildi. pazar kalktıktan sonra adrese bakılacak.** atlama ceyran verildi. 60 metre alpek ister gündüz ekipleri değiştirecek. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 16:37 | 2014-08-30 22:03 | 5.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0
118847 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24420 Tepekent_7 | Kablo arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 16:57 | 2014-08-30 17:45 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
118848 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8682_6 | Havai hat ekibine verildi*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-08-30 16:55 | 2014-08-30 18:38 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
118851 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 16:44 | 2014-08-31 10:06 | 17.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 138.9333 | 0 | 0
118852 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 16:59 | 2014-08-30 22:24 | 5.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.9167 | 0 | 0
118854 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31852_13 | EKİP İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.KABLO ARIZASI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR..enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 17:03 | 2014-08-30 23:19 | 6.2694 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 394.975 | 0 | 0
118855 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4288_5 | Direk ekibi yarın halledecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 16:37 | 2014-08-30 17:07 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
118857 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3916 n.taşı süleyman nazif sk okul yanı_8 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 17:04 | 2014-08-30 18:13 | 1.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
118858 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21032_7 | havai hat ekibine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 17:15 | 2014-08-30 19:36 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
118859 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_4 | havai hat ekibine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 17:18 | 2014-08-30 19:31 | 2.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
118864 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25020 SAYALAR MERKEZ Sayalar SİLİVRİ Direk_5 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENSLER YENİENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 17:33 | 2014-08-30 19:02 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
118865 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31451 TM_12 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILIYOR...ALPEK YERDEYDİ GERDİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 17:30 | 2014-08-30 18:35 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
118869 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_3 | t m den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 17:52 | 2014-08-30 19:59 | 2.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0
118873 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_2 | şube kablosu değişti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 17:42 | 2014-08-30 18:20 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
118874 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3053 beşiktaş serencebey yokusu sahil tarafı_2 | Zincirlikuyu ekibine verildi sube 1 faz kopuk atlamalı enerji | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 17:51 | 2014-08-30 18:23 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
118875 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_5 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 17:52 | 2014-08-30 19:20 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
118876 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28519_1 | YILDIZTABYA ALİBEYKÖY CD NO:160 ÖNÜ 10 LUK DİREK DEVRİLMEK ÜZERE OLDUĞUNDAN HAT İZOLE EDİLDİ DİREK DİKİMİ İÇİN EKİP YÖNLENDİRİLDİ DİREK AKTARILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 17:58 | 2014-08-31 04:42 | 10.7333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 998.2 | 0 | 0
118878 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 18:07 | 2014-08-31 19:22 | 25.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0
118881 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31025 TM_3 | EKİPLEREE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK...BİNA YIKIMINDAN DOLAYI ENERJİSİ KESİKDİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 18:13 | 2014-08-30 21:20 | 3.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
118882 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11902_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 18:12 | 2014-08-30 22:20 | 4.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
118883 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_1 | ekibe verildi..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 18:04 | 2014-08-30 18:51 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
118884 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8354_4 | nöb mont ekibine verildi.kofra yanöıs kablo ekibine verildi.depar çekildi ekip çalışıyor*taqmir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 18:09 | 2014-08-30 22:41 | 4.5333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 0 | 0
118887 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._1 | EKİPTE ŞUBE KABLOSU YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 18:14 | 2014-08-30 19:20 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
118890 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28365_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 18:31 | 2014-08-31 13:04 | 18.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 0
118892 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 18:39 | 2014-08-31 15:25 | 20.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 166.1333 | 0 | 0
118897 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3060/E a.köy beyazgül cad. lojman altı _1 | havaihat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 18:39 | 2014-08-30 20:51 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
118900 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23089 İnceğiz M. Kavlu_3 | KABLO ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 18:54 | 2014-08-30 19:25 | 0.51667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
118901 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9144 K.hane Hasdal Tübitak siteleri yanı_11 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 18:46 | 2014-08-30 20:03 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
118902 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23093 Akalan köyiçi_4 | EKİBE VERİLDİ KABLO ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 18:56 | 2014-08-30 19:44 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
118906 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2005 TR 1 Atatürk bulvarı tekel genel müd. bahçesi_4 | y a şube arızası 1 faz atlama enerji verildi. KARANLIKDA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 19:08 | 2014-08-30 20:36 | 1.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
118909 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3030 istiklal cad. kumbaracı başı yokusu _1 | nöb mont ekibine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 18:53 | 2014-08-30 19:59 | 1.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
118910 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28562_1 | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 19:07 | 2014-08-31 19:23 | 24.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 194.1333 | 0 | 0
118911 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28306_2 | EKİPLERE VERİLDİ BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 19:04 | 2014-08-31 10:03 | 14.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 119.8667 | 0 | 0
118918 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9029 Ç.Tepe Köknar Sokak_4 | ekibe bildirildi.**9029tm dp4 1 faz sigorta erimesi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 19:17 | 2014-08-30 20:44 | 1.45 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 85.55 | 0 | 0
118920 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21498_3 | nöbetçi ekiplere bildirildi.nh sigorta atığı vardı.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 19:30 | 2014-08-30 20:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
118931 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9212 Yahya Kemal Kıvrım sok._2 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. VURAL GÜVEN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 19:39 | 2014-08-30 20:01 | 0.36667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
118932 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9154 Kağıthane girne cad. sonu_3 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. HANİFİ DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 19:52 | 2014-08-30 20:45 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
118933 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_1 | ekıbe verıldı...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 19:50 | 2014-08-30 20:36 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
118936 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası _5 | nöb mont ebine verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 19:15 | 2014-08-30 20:18 | 1.05 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
118937 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4015_9 | Arıza kayıt altına alındı. Ekiplere bildiridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 19:58 | 2014-08-30 20:38 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
118938 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23234 Yalıköy Sahil Tr_4 | ekipte a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 20:02 | 2014-08-30 20:53 | 0.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
118939 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4483_1 | 3 adet klamens kullanıldı arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 20:01 | 2014-08-30 21:47 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
118940 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28038 A.KÖY 259 SK İÇİ_1 | ekıbe verıldı..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 20:06 | 2014-08-30 21:55 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
118941 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28267 TAŞOLUK SAĞLIK OCAĞI_1 | ekıbe evrıldı..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 20:08 | 2014-08-30 21:11 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
118942 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25015 K.KILIÇLI MERKEZ K.Kılıçlı SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 20:03 | 2014-08-30 20:59 | 0.93333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 0
118943 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekıbe verıldı..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 20:10 | 2014-08-30 21:16 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
118947 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekıbe verıldı...TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 20:15 | 2014-08-30 21:16 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
118948 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT KLEMENSLER YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 20:22 | 2014-08-30 21:48 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
118950 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 20:25 | 2014-08-30 21:51 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
118951 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28827_6 | ekiplere bildirildi yer altı şube arızası.1 faz binaya gitmiyor. hastası olduğu için diğer fazdan beslendi. geçici enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 20:31 | 2014-08-31 20:46 | 24.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0
118953 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3373 şişli n.taşı dutluk içi sk no:22 _2 | havaihat ekibine verildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 20:10 | 2014-08-30 23:25 | 3.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
118954 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21918 basket D.M den 22794 çıkışı | orta gerilim hattımız açmıştı.nöbetçi ekiplerimiz hattı beslediler .enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 20:35 | 2014-08-30 21:27 | 0.86667 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 1083.3333 | 0 | 0
118955 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28724_8 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak ilgili adresin hattının tamiri için 28724 tm den 8 nolu depar çekildi ekip çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 19:14 | 2014-08-31 10:05 | 14.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 0
118959 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3819 B.oglu Küçükpiyale değirmen sk pasaj içi _1 | ekibe bildirildi. KOFRADAN GARDİ YANMIŞ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 20:20 | 2014-08-30 22:10 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
118960 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8034_7 | Havai hat ekibine verildi*sube kablosu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 20:55 | 2014-08-30 22:07 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
118962 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25743 MUSTAFA ANGIN Mimar Sinan mah._5 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 20:56 | 2014-08-30 21:49 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
118969 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23047 Akyol TM_4 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 20:58 | 2014-08-30 21:35 | 0.61667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
118971 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20326_4 | arıza kablo ekibine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 21:00 | 2014-08-30 23:11 | 2.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0
118972 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | EKIBE VERILDI tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 21:22 | 2014-08-31 04:43 | 7.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
118973 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25149 PARKKÖY 1 GİRİŞ Silivri SİLİVRİ_5 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 21:22 | 2014-08-30 22:16 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
118975 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28786 TAŞOLUK CANGALÇEŞME -1-_3 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 21:36 | 2014-08-31 01:00 | 3.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 316.2 | 0 | 0
118976 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekıplere verıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 21:38 | 2014-08-31 01:20 | 3.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
118977 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 22794_13 | Yer altı kablo arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 21:35 | 2014-08-31 01:55 | 4.3333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
118978 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_3 | 3x70 lık alpekte kopuk vardı.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 21:39 | 2014-08-30 23:03 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
118983 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8599_5 | nöb mont ekibine verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 21:50 | 2014-08-30 22:15 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
118985 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11532_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KAPAMADAN 2FAZ KABLO ARIZASI VAR.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ SABAH KABLOCULAR YAPACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 21:53 | 2014-08-31 00:22 | 2.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3833 | 0 | 0
118987 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3039 istiklal cad.başağası çeşme sk anadolu pasaj_18 | EKİBE BİLDİRİLDİ ŞUBE 3 FAZ KOPUK SABAH Kablo servisi müdahale ediyor.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 22:10 | 2014-08-31 20:37 | 22.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0
118988 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21955 san 2 | orta gerilim hat açmıştır.nöbetçi ekiplerimiz bölgeye yönlendirildi.ekiplerimiz hattı besledi.karanlıkta yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 22:03 | 2014-08-30 23:08 | 1.0833 | 62 | 13 | 0 | 0 | 67.1667 | 14.0833 | 0 | 0
118989 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_12 | klamens arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 22:15 | 2014-08-31 03:15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
118990 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 22:16 | 2014-08-31 13:01 | 14.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0
118991 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20519_9 | Tek faz nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 19:30 | 2014-08-31 01:31 | 6.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 0 | 0
118992 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 22:16 | 2014-08-31 02:25 | 4.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0
118993 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28414_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 22:25 | 2014-08-31 15:29 | 17.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 136.5333 | 0 | 0
118994 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9516 Nurtepe mah._1 | ekibine bildirildi.**tehlike önlendi. 8 lik direkister servisine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 22:20 | 2014-08-30 23:05 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
118995 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18560_10 | h.hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 22:24 | 2014-08-31 00:45 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
118996 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 22:33 | 2014-08-31 13:03 | 14.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0
118998 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 22:41 | 2014-08-31 01:19 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
119000 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası _5 | Ekibe verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 22:44 | 2014-08-30 23:36 | 0.86667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0
119001 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8628_4 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 22:59 | 2014-08-31 00:20 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
119002 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23548 Çanakça Top Sahası Yanı_1 | ekipte.oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 22:51 | 2014-08-31 00:30 | 1.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
119003 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11607_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 22:45 | 2014-08-31 01:54 | 3.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
119004 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11577_11 | ANA KABLO 2 FAZ ARIZALI.EKİP ÇALIŞIYOR KAPILAR AÇTIRILAMADIĞINDAN ÖLÇÜ YAPILAMADI.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 22:59 | 2014-08-31 16:53 | 17.9 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1145.6 | 0 | 0
119008 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI DİREKTEN YERALTI NÖTÜR ARIZASI VAR.SABAH UÇLAR AYRILIP ÖLÇÜ YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 23:31 | 2014-08-31 00:40 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
119010 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_10 | Sigorta atığı arızası. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 23:32 | 2014-08-31 00:32 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
119012 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24148 S.Paşa PTT Binası_4 | şube kablsu direkten 1 faz kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-30 23:58 | 2014-08-31 01:22 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
119014 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2373_3 | tmden sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 00:09 | 2014-08-31 00:31 | 0.36667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
119016 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_13 | oksit arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 00:22 | 2014-08-31 02:42 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
119019 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Levent GİS- 9175 Fideri | 118326 iş emri no'lu arıza giderildiğinden.9175 deparı normale geçiliyor.*9175 deparı normale geçildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 00:42 | 2014-08-31 00:45 | 0.066667 | 0 | 7568 | 0 | 0 | 0 | 504.5333 | 0 | 0
119020 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11868_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 00:49 | 2014-08-31 02:00 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
119023 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20336_8 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 01:06 | 2014-08-31 01:53 | 0.78333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
119025 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2373_4 | AG KABLO ARIZASI(1FAZ), Tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 01:26 | 2014-08-31 14:21 | 12.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0
119026 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8086_7 | nöbetçi montörlüğüne verildi.3 faz kablo arızalı depar çekildi. kofra yerleri kapalı olduğundan ölçü yapılamadı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 01:30 | 2014-08-31 10:36 | 9.1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 0
119027 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_3 | Arıza kayıt altına alındı. Ekiplere bildiridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 01:30 | 2014-08-31 02:16 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
119032 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25033 HALLAÇLI KÖYÜ yeni mahalle Hallaçlı ÇATALCA_4 | ŞUBE ALPEĞİ FAZI KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 02:18 | 2014-08-31 03:15 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
119033 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8073_1 | nöbetçi montörlüğüne verildi.1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 02:18 | 2014-08-31 02:35 | 0.28333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
119034 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21200 İ.M den 21147 çıkışı | 21200 Üniversite İndirici Merkezden 21147 çıkışı açmıştı. Nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 02:24 | 2014-08-31 04:12 | 1.8 | 1 | 699 | 0 | 0 | 1.8 | 1258.2 | 0 | 0
119035 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_13 | havai hat ekibi olmadığından tarın bakılacakTamir edildi.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 03:05 | 2014-08-31 11:22 | 8.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0
119036 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 22794_5 | Bölgede tekrarlayan kablo arızası tespiti yapıldı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 03:09 | 2014-08-31 05:43 | 2.5667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
119037 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1159 | TM 1159 DENKLAŞE OLDU.SEBEP GÖRÜLEMEDİ.GEÇİCİ AÇMA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 03:20 | 2014-08-31 03:59 | 0.65 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 419.25 | 0 | 0
119038 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3367 (35 KV) | Kasımpaşa AITM saat- 4:00 da sıfırlanacağından manevra yapılıyor Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 03:25 | 2014-08-31 03:37 | 0.2 | 5 | 8431 | 0 | 0 | 1 | 1686.2 | 0 | 0
119039 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28414_2 | ABONENİN PİPA DİREĞİ KIRIK. YAPTIRMASI GEREKİYOR 31-37-39 numaralı binalar için şube ister şubeler çekildi no:39 pipo demirini yaptırmadığı için enerji verilemedi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 03:28 | 2014-08-31 18:03 | 14.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 116.6667 | 0 | 0
119041 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Kasımpaşa AİTM TR2 | KASIMPAŞA İNDİRİCİDE SIFIRLAMA YAPILIYOR TEİAŞTA KENDİ TARAFLARINDA ÇALIŞMA YAPILIYOR Enerji verildi Kasımpaşa giste 2 adet 154/35 kv trafo enerjisizdi verildi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 03:52 | 2014-08-31 09:00 | 5.1333 | 0 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 15728.5333 | 0 | 0
119042 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8200 - 28051 FİDERİ | 8200 itm den 28051 deparı 8713 deparı üzerine alındı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 03:50 | 2014-08-31 04:01 | 0.18333 | 1 | 3417 | 0 | 0 | 0.18333 | 626.45 | 0 | 0
119043 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18551_7 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 04:17 | 2014-08-31 05:04 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
119044 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1159 | TM 1159 DENKLAŞE OLDU. TM 1159 DEPAR 1 DEN ARIZA GELDİĞİNDEN DOLAYI TRAFOYU AÇTIRIYOR.TRAFOYA ENERJİ VERİLDİ.DEPAR 1 ÇEKİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 04:24 | 2014-08-31 05:00 | 0.6 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0
119047 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31137 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 23 ve 25 önünde alpek yanığı mevcut kuaförün önündeki direkte ALPEK ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 04:38 | 2014-08-31 09:19 | 4.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0
119049 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1159_1 | kablo arızası bıttı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 05:00 | 2014-09-01 00:03 | 19.05 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1219.2 | 0 | 0
119050 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20519_4 | Kablo arızası vardır. Arıza kablo ekibine bildirildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 05:04 | 2014-08-31 16:07 | 11.05 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 276.25 | 0 | 0
119051 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25125 PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_4 | SEHVEN YAPILMIŞ OLAN AÇIKLAMA DOĞRUSU İLE DÜZELTİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 05:17 | 2014-08-31 05:57 | 0.66667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
119052 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20095_3 | yer altı şube kablo arızası vardır.ölçüldü.arıza yeri bulundu.kablo ekipleri çalışmaktadır.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 05:30 | 2014-08-31 16:06 | 10.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
119053 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28200 İTM 28203 | DEPAR AÇIK EKİPLER BAKIYOR 203 - 095 tm ler arası kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 05:42 | 2014-08-31 12:26 | 6.7333 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 18806.2 | 0 | 0
119055 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28414_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 06:06 | 2014-08-31 15:01 | 8.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.3333 | 0 | 0
119056 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29353 BOLLUCA BATTALGAZİ CAD. DİREK TİPİ _3 | ekibe verildi. olçü yapıldı kablo ekibi çalışıyor TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 06:50 | 2014-08-31 19:03 | 12.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.8667 | 0 | 0
119058 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1907_10 | TM DEN KABLO ARIZALI KABLO SERVİSİNE VERİLDİ ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR... 3x120+70 KABLO YANIK 47 METRE KABLO GÖNDERİLDİ.BUATLARI YAPILIYOR ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 07:28 | 2014-08-31 17:25 | 9.95 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 636.8 | 0 | 0
119059 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 22794_6 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 07:24 | 2014-08-31 09:18 | 1.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
119060 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18288_10 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. 18288TM'de AG tarafında kaideler yanık.montaj ekibi çalışıyor kaideler değiştirildi ve enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 07:53 | 2014-08-31 09:52 | 1.9833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 194.3667 | 0 | 0
119061 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28042_1 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 08:11 | 2014-08-31 15:30 | 7.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.5333 | 0 | 0
119062 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11902_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ RECEP KONUŞ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 08:20 | 2014-08-31 10:40 | 2.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
119063 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28058-gop işl._7 | GOP İşletmenin deparıyla ilgili. gop işletme ekibi çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 08:21 | 2014-08-31 11:39 | 3.3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 0
119065 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 08:43 | 2014-08-31 13:14 | 4.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.0667 | 0 | 0
119069 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 073 Güngören Soğanlı Cad._2 | atlama enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 08:53 | 2014-08-31 10:39 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
119070 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26219 YOLÇATI ÇIKIŞI Çeltik SİLİVRİ_3 | ŞUBE ALPEĞİ FAZI KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 09:00 | 2014-08-31 10:56 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
119074 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8735_5 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 09:15 | 2014-08-31 10:58 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
119075 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25323 ALTINORAK TATİL SİTESİ GİRİŞ SEMİZKUMLAR_7 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 09:23 | 2014-08-31 13:52 | 4.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 0 | 0
119077 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25024 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (GİRİŞ ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_7 | ALPEK İZOLE EDİLDİ.ŞUANDA NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 09:29 | 2014-08-31 12:06 | 2.6167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.7167 | 0 | 0
119078 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18214_7 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 09:28 | 2014-08-31 14:22 | 4.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
119079 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 18300 - 18279 FİDERİ | n.mont. ekibine verildi. 18300itm'den 18228 ve 18323 fideri enerjilendi.çalışma sürüyor. 18279tm ve 18256 tm enerjilendi. fiderler enerjilendi,karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 09:32 | 2014-08-31 10:51 | 1.3167 | 0 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 2596.4667 | 0 | 0
119081 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 22794_8 | direkten yer altı kablo arızası vardı.direkten bağlandı.kablo arızası giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 09:22 | 2014-08-31 10:31 | 1.15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
119082 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2153_4 | AG KABLO ARIZASI 2 FAZ BİRLEŞİK, ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 09:33 | 2014-08-31 12:28 | 2.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
119083 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29015 A.KÖY POLİS OKULU İÇİ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 09:33 | 2014-08-31 13:18 | 3.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
119084 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11936_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ RECEP KONUŞ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 09:33 | 2014-08-31 10:50 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
119085 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ RECEP KONUŞ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 09:37 | 2014-08-31 10:40 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
119087 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18237_4 | arıza tespiti için ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 09:51 | 2014-08-31 13:05 | 3.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
119088 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_4 | direk arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 09:55 | 2014-08-31 12:28 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
119090 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3825 | temizlik çalışması yapışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 09:40 | 2014-08-31 11:32 | 1.8667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 714.9333 | 0 | 0
119091 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9117 Oto San. Aytekin Sokak | Bakım çalışması yapılacağından 9117 tm de enerji kesildi.çalışma tamamlandı.enerji verildi.Montaj | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 10:00 | 2014-08-31 12:32 | 2.5333 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1492.1333 | 0 | 0
119096 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28026_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 09:16 | 2014-08-31 19:21 | 10.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0
119097 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 10:09 | 2014-08-31 10:59 | 0.83333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
119098 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21023_6 | kablo arızası vardır.arıza kablo ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 09:44 | 2014-08-31 18:00 | 8.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
119099 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası _6 | sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 09:45 | 2014-08-31 10:21 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
119100 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18601_10 | havai hat ekibine verildi. 20 mt 3x16 alpek kablo kullanıldı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 10:22 | 2014-08-31 11:53 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
119102 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24057 S.Paşa Güneşkent RMU_1 | kofrafa 1 faz sigorta atıktı değiştirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 10:25 | 2014-08-31 11:49 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
119104 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2139 TR 2_4 | YA ŞUBE ARIZASI 1 FAZ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 10:29 | 2014-08-31 15:19 | 4.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1667 | 0 | 0
119106 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-6 Sanayi-1(31903) | NÖBETÇİ MONTORLÜĞE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.31903 TM DEN ENERJİ KESİK EKİPLER ÇALIŞIYOR.CAMAPER KOPUĞU VE İZOLATÖR ARIZASI GİDERİLDİ 13:05DE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 10:21 | 2014-08-31 13:33 | 3.2 | 17 | 2561 | 0 | 0 | 54.4 | 8195.2 | 0 | 0
119107 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ RECEP KONUŞ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 10:35 | 2014-08-31 14:25 | 3.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 0 | 0
119108 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28680 TAŞOLUK MALAZGİRT İLK.OKULU_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 10:32 | 2014-08-31 13:19 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
119109 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4332 pelikan park evleri_1 | direkten 1 faz kopmus onarılarak enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 10:40 | 2014-08-31 11:50 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
119110 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2071 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 10:44 | 2014-08-31 10:54 | 0.16667 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 403.3333 | 0 | 0
119113 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3053 beşiktaş serencebey yokusu sahil tarafı_2 | kablo ekibi çalısıyor. amir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 10:51 | 2014-08-31 13:29 | 2.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
119117 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3245 Feriköy kuyulubag sk no:59_13 | nöb mont ekibine verildi ag 2 faz kopuk. Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 10:24 | 2014-08-31 20:56 | 10.5333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 421.3333 | 0 | 0
119118 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_4 | nöb mont ekibne n:65 şube 3 faz kopuk tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 10:56 | 2014-08-31 20:35 | 9.65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0
119119 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2399 tr2 fatih P.T.T. santrali_7 | 3 FAZ YERALTI KABLO ARIZASI SU KAÇAĞI OLDUĞUNDAN ARIZAYA MÜDAHELE EDİLEMİYOR İSKİ BEKLENİYOR. iski tamiratı yaptı çalışma devam ediyor.tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 10:58 | 2014-08-31 21:57 | 10.9833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 0
119120 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21563_8 | arıza oksıt ekıbıne bıldırldı oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 11:22 | 2014-08-31 13:22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
119123 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24282 Türkoba Fırın Yanı_1 | Kabloda notr kopuktu onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 11:21 | 2014-08-31 12:57 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
119129 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_16 | havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 11:36 | 2014-08-31 12:45 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
119133 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | BOTAŞ AİTM>BOTAŞ-1 | AYIRICI ARIZA VAR.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 11:42 | 2014-08-31 12:12 | 0.5 | 144 | 3051 | 0 | 0 | 72 | 1525.5 | 0 | 0
119134 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23073 Akören Gacal mah._2 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 11:39 | 2014-08-31 13:25 | 1.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
119136 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18701_2 | arıza tespiti için ekibe verildi. alpek yanığı tespit edilerek 18701tm'den 2.depar çekildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 11:46 | 2014-08-31 12:35 | 0.81667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 80.0333 | 0 | 0
119137 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_7 | bınada enerjı yok arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı.direkten yer altı sube kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 11:47 | 2014-08-31 21:02 | 9.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
119138 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28095_8 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 11:39 | 2014-08-31 13:08 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
119139 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28201_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 11:44 | 2014-08-31 13:23 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
119142 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3286 b.oğlu bülbül mh muhtarlık arkası _5 | nöb mont ekibine verildi ag kablo 2 faz toprak.tamir edildi.Kabloda 2nci arıza çıktı.Arıza tespit edilemediğinden arızaya sabah müdahale edilecek tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 11:38 | 2014-09-01 13:22 | 25.7333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1029.3333 | 0 | 0
119143 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9188 San.amh. Gümüşhane cad. Mezarlık_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 11:57 | 2014-08-31 14:59 | 3.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
119144 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28414_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 11:55 | 2014-08-31 14:32 | 2.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 0 | 0
119146 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_5 | havai hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 12:02 | 2014-08-31 13:14 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
119148 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8034_4 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 12:12 | 2014-08-31 13:57 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
119149 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20253_15 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 12:16 | 2014-08-31 21:28 | 9.2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 404.8 | 0 | 0
119150 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Levent GİS- 9175 Fideri | Ekibe bildirildi.levent GIs ile 9175 tm Arası mavı faz toprak kablo arızası tesbıt edıldı.deparın arızalı kısmı ayrılarak deparın tamamına enerjı verıldı. 1146-9314 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 12:16 | 2014-08-31 13:29 | 1.2167 | 0 | 7568 | 0 | 0 | 0 | 9207.7333 | 0 | 0
119151 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4039_3 | arıza gıderılıdı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 12:17 | 2014-08-31 14:22 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
119153 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3107 | temizlik ve bakım çalışması. bakım çalışması bitti. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 12:16 | 2014-08-31 13:54 | 1.6333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 625.5667 | 0 | 0
119158 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_6 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 12:24 | 2014-08-31 13:19 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
119159 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8735_7 | 8735 TM Şebeke Çalışması.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 12:37 | 2014-08-31 13:23 | 0.76667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
119161 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11853_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO ARIZASI ÖLÇÜ İSTER. SİGORTA TAKILDI SABAH ÖLÇÜ YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 12:25 | 2014-09-01 01:23 | 12.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90.7667 | 0 | 0
119163 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4079_2 | arıza gıderılıdı enerjı verıuld | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 12:47 | 2014-08-31 14:22 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
119167 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 543 Güngören Sanayi Mah. Malazgirt cd._2 | 2 adet 4*10 kablo belediye çalışması sırasında koparılmış,yeri belli,çalışma devam ediyor (543 TM'den 1 adet depar çekildi)arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 12:55 | 2014-08-31 14:18 | 1.3833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 106.5167 | 0 | 0
119170 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 12:58 | 2014-08-31 14:38 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
119171 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 3430; şişli darulacaze cad, fulya sk _3 | havaihat ekine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 12:48 | 2014-08-31 14:20 | 1.5333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 61.3333 | 0 | 0
119172 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31828_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 13:08 | 2014-08-31 14:36 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
119175 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9376 Seyrantepe Çam sk. | Bakım çalışması nedeniyle 9376 tm nın enerjısı kesıldi.Çalışma tamamlandı,enerji verildi.Montaj | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 13:07 | 2014-08-31 14:28 | 1.35 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 795.15 | 0 | 0
119180 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3422 Elmadağ nalbant sok _9 | nöb mnot ekibine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 13:17 | 2014-08-31 15:03 | 1.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
119181 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3845 | nöb mnot ekibne verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 13:09 | 2014-08-31 14:47 | 1.6333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 625.5667 | 0 | 0
119183 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3299 h.ahmet kurtoglu yokusu mabel yanı_7 | ekibe verildi şube 3 faz kopuk kablo servisi mudahale edecek tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 13:21 | 2014-08-31 20:18 | 6.95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0
119185 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_12 | n.mont.ekibi yönlendirildi. yeraltı şube kablosu arızalı.kablo ekibi yönlendirildi.TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. 2 ADET 4X16 İLAÇLI -1 ADET 4X16 ISITMALI BUAT-2 METRE 4X16 KABLO KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-31 13:37 | 2014-08-31 16:18 | 2.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
119186 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 195 İBB Güngören kesik et deposu_1 | binanın sayaçları sökük,tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 13:09 | 2014-08-31 14:54 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
119190 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24052 Celaliye Elmalık (DİREK)_8 | 2 ihbarda aynı. Yeraltı arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 13:48 | 2014-08-31 18:25 | 4.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.0833 | 0 | 0
119194 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 13:54 | 2014-08-31 19:58 | 6.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.4667 | 0 | 0
119196 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 13:46 | 2014-08-31 14:33 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
119203 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_7 | Havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. VURAL GÜVEN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 13:33 | 2014-08-31 16:21 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
119206 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3562 | Trafo bakım ve temizlik çalışması enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 14:03 | 2014-08-31 15:45 | 1.7 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 651.1 | 0 | 0
119208 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24044 K.oba Serdar Sit. (DİREK)_8 | Direkten 1 faz kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 14:16 | 2014-08-31 17:29 | 3.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0833 | 0 | 0
119209 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 14:15 | 2014-08-31 17:36 | 3.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
119216 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8226_4 | 8226 TM Şebeke Çalışması.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 14:22 | 2014-08-31 14:34 | 0.2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
119219 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN UÇLAR AYRILDI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 14:35 | 2014-08-31 20:09 | 5.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.9667 | 0 | 0
119224 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | ekıplere verıldı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 14:52 | 2014-08-31 16:52 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
119225 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2023 TR 1 sofular simitçi sakir sk._4 | y a şube arızası ( 3 faz ) çalışma için t m den depar çekidi.tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 14:55 | 2014-08-31 21:55 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
119226 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 3410 Zincirlikuyu D.M. - 9157 Fideri | Ekibe bildirildi.yatırım çalışması esnasında levent gıs ile 9184 tm arası kabloyu yaralamışlar.kablo servisine bilgi verildi.** tamir edildi. 3 adet 1x240 lık buat, 3 mt 1x240 lık kablo kullanıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 14:39 | 2014-08-31 18:40 | 4.0167 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 2679.1167 | 0 | 0
119227 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2145 unkapanı yeni hayat sok._4 | y a şube arızası ( nötr ).Çalışma nedeniyle 2145 TM den depar 4'ün enerjisi kesildi. c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 15:04 | 2014-09-01 10:49 | 19.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 0 | 0
119230 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21032_8 | havai hat ekibine bildirldi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 15:02 | 2014-08-31 15:35 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
119232 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9601 M.Köy Selahattin Pınar Cd._4 | ekibe bildirildi.** 1 adet 160lık kofra ister. servisine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 14:59 | 2014-08-31 19:33 | 4.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0
119234 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25903 S.S. BELEDİYE KONUTLARI-7 Silivri SİLİVRİ_3 | ŞUBE FAZI KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 15:20 | 2014-08-31 16:50 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
119236 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 185 Keresteciler Sitesi Zafer Cad. Kayacık SK._1 | sigorta atık enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 15:03 | 2014-08-31 16:59 | 1.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
119237 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31821_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KONTROL EDİLDİ KABLO ARIZASI TEBİT EDİLDİ.31821 TM DEN DEPAR 5 HAVAİ HAT CIKIŞ KABLOSU ARIZALI.ÖLÇÜ EKİBİ VE KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.6. sk içinde kablonun temiz yeri bulundu yanık devam ediyor sokak sakinleri binada hasta oldugu gerekcesiyle iş makinasını calısmasına müsade etmiyolar kazı calısması sabah devam edecek gerekli cıktı alınarak iş emri kapatıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 15:31 | 2014-09-01 01:34 | 10.05 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 633.15 | 0 | 0
119240 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8200 - TRAFO II FİDERİ | nöb mont ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 15:33 | 2014-08-31 15:37 | 0.066667 | 0 | 3843 | 0 | 0 | 0 | 256.2 | 0 | 0
119241 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28577 TAŞOLUK SIVAT MAH._6 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 15:33 | 2014-08-31 18:00 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
119242 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28390_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 15:17 | 2014-08-31 23:12 | 7.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.3333 | 0 | 0
119243 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 20775 MEYDAN DM DEN 22954 GARDEN CİTY ÇIKIŞI | o.g hattımız aşırı akımdan açmıştır .Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 15:33 | 2014-08-31 16:24 | 0.85 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 382.5 | 0 | 0
119245 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.Tamirt edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 15:24 | 2014-09-01 10:04 | 18.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 149.3333 | 0 | 0
119250 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 15:42 | 2014-08-31 18:02 | 2.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
119251 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20485_7 | oksit ekipleri gerekli kontrolü yapacaktır.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 15:43 | 2014-08-31 17:30 | 1.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0
119253 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28108_11 | yer altı kablo arızası 28108 tm den 11 nolu depar çekik TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 15:48 | 2014-09-01 01:59 | 10.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 947.05 | 0 | 0
119254 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11144_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 15:51 | 2014-08-31 21:24 | 5.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 0 | 0
119255 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22035_3 | abonenın kofrasında siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 15:55 | 2014-08-31 16:37 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
119256 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28622_3 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 15:59 | 2014-09-01 10:05 | 18.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 144.8 | 0 | 0
119258 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21047_9 | yer altı kablo arızası vardır.arıza kablo ekiplerine bildirildi.ekipler bölgede çalışmaktadır enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 16:06 | 2014-09-01 00:10 | 8.0667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 354.9333 | 0 | 0
119259 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20095_13 | yer altı kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 16:02 | 2014-08-31 21:22 | 5.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
119265 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 16:18 | 2014-08-31 19:10 | 2.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
119267 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9029 Ç.Tepe Köknar Sokak_1 | havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. VURAL GÜVEN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 16:23 | 2014-08-31 17:11 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
119269 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635) DEN DİASA( 22845) ÇIKIŞI | bölgede enerji yoktur nöbetçi ekiplerine bildirildi.fatih sanayiden diasa çıkışımız aşırı akımdan açmıştır ekiplerimiz enerji vermiştir enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 16:23 | 2014-08-31 17:13 | 0.83333 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 416.6667 | 0 | 0
119271 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21618_6 | havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 16:31 | 2014-08-31 17:05 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
119273 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21940_6 | havai hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 16:37 | 2014-08-31 19:23 | 2.7667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0
119274 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21696_9 | nöbetçi ekiplere bildirildi.ekiplerimiz bölgeye yönlendirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 16:35 | 2014-08-31 18:13 | 1.6333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
119276 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28414_5 | ekipler no:31 ve 37 nin kablo bağlantısının yapılması için depar çekti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 16:16 | 2014-08-31 18:01 | 1.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 162.75 | 0 | 0
119277 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23228 Doktorçeşme_4 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 16:41 | 2014-08-31 18:15 | 1.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
119278 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 403 Kocasinan Merkez Mah. Hürriyet Cad._1 | bakım çalışmasından dolayı geçici olarak enerji kesildi,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 16:43 | 2014-08-31 17:00 | 0.28333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 0
119281 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18578_16 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 16:54 | 2014-08-31 18:28 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
119286 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_12 | ekibe verildi.şube kablosu arızalı kablo ekibine verildi.depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi.2 mt 4*16 kablo- 1adet 3x120 ilaçlı buat 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-08-31 16:59 | 2014-08-31 20:41 | 3.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
119288 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28600 DM 8604 FİDERİ | nöb mont ekibine verildi.28600 den 28766 acık gop ekibi müdahale ediyor.b.paşa ait 8060 8043 8052 trm'ler karanlıkta*enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 17:12 | 2014-08-31 18:51 | 1.65 | 0 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 2400.75 | 0 | 0
119289 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21698_8 | hava hat ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 17:10 | 2014-08-31 17:51 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
119292 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | SİLAHTAR ŞALT 28766 | SİLAHTAR ŞALTTAN 28766 DEPARI AÇTI SEBEP:GEÇİCİ AÇMA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 17:11 | 2014-08-31 18:22 | 1.1833 | 2 | 10243 | 0 | 0 | 2.3667 | 12120.8833 | 0 | 0
119293 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11071_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 17:13 | 2014-08-31 18:02 | 0.81667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
119295 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3668_11 | ekip bakacak aboneye geciçi enerji verildi adonenın tesisatinda arıza var bilgi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 17:09 | 2014-08-31 18:31 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
119296 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2373 | t m de osos çalışması için enerji kesildi.çaılşma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 17:21 | 2014-08-31 18:40 | 1.3167 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 796.5833 | 0 | 0
119299 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3364 mecidiyeköy metro girişi_4 | Havai hat ekibi verildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 17:30 | 2014-08-31 18:27 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
119300 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25467 GARDEN ARKASI Silivri SİLİVRİ_5 | ABONE ARIZASINI GİDERMİŞ.DİREKTEN BAĞLANTISI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 17:48 | 2014-08-31 18:35 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
119301 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_1 | ekıplere verıldı..YER ALTI ARIZASI EKIP CALISIYO..TAMIR EDILDI. TUTANAK TUTULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 17:49 | 2014-08-31 20:02 | 2.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
119306 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31015 TM_7 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.DUMLUPINAR NO :18 HARİÇ GERİ KALAN ABONELER ENERJİLİ.DUMLUPINAR NO :18 ABONENİN ARIZASI BULUNDU KABLO KAPAMA ARIZASI ASVALT KESME MAKİNASINI MAHALLELİ ÇALIŞTIRTMADI YARIN ERKENDEN NO:18 İN ARIZASI YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 17:53 | 2014-08-31 22:06 | 4.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
119307 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_1 | ekıplere verıldı..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 17:55 | 2014-08-31 20:07 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
119308 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31611_14 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KARATAY SOK NO:7 KABLOSU KOPTUGUNDAN ENERJİSİZ ABONE KENDİSİ YAPTIRIP KURUMA BİLGİ VERECEK.DİĞER TÜM ABONELER ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 17:54 | 2014-08-31 19:48 | 1.9 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0
119310 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9012 Gültepe Y.Kemal mah. Güneşli sk._3 | havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. ENGİN KARA. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 17:32 | 2014-08-31 19:20 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
119311 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR MESA-NUROL FİDERİ | arıza ekiplerine bildirildi.bahçeşehir şalttan mesanur evleri aşırı akımdan açmıştır ekiplerimiz enerji vermiştir enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 17:58 | 2014-08-31 18:30 | 0.53333 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0
119312 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 185 Keresteciler Sitesi Zafer Cad. Kayacık SK._1 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı,binalar kapalı olduğundan dolayı çalışma sabah devam edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 17:59 | 2014-08-31 20:11 | 2.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
119314 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | ekıplere verıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 18:03 | 2014-08-31 22:38 | 4.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
119317 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9456 Okmeydanı Aslangazi cad. Taşkıran sk._6 | havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. VURAL GÜVEN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 17:58 | 2014-08-31 19:10 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
119319 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_6 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 18:08 | 2014-08-31 18:42 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
119320 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_5 | yer altı kablo arızası vardır.kablo ekipleri bölgede çalışmktadır.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 18:25 | 2014-08-31 20:35 | 2.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
119323 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | SİLAHTAR ŞALT 28766 | 8058 trafo merkezi içinde başlık patlak deparın ringi arızalı olduğundan dolayı 9 adet trafoya enerji verilemedi ekipler çalışıyor çalışma bitti enerji verildi karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 18:23 | 2014-08-31 21:08 | 2.75 | 2 | 10243 | 0 | 0 | 5.5 | 28168.25 | 0 | 0
119324 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18555_11 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 18:47 | 2014-08-31 20:07 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
119325 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28414_9 | 22 metre 1*16 şube ister TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 18:14 | 2014-09-01 18:43 | 24.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 195.8667 | 0 | 0
119329 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22095_3 | abonenın kofrasında siğortası atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 18:58 | 2014-08-31 20:03 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
119330 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29102 - BOLLUCA OSMANGAZİ CD. PARK KÖŞESİ_4 | EKIBE VERILDI..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 18:38 | 2014-08-31 20:08 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
119333 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | EKIBE VERILDI tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 18:48 | 2014-08-31 22:38 | 3.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
119334 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28058_10 | arızaya g.o.p ekibi bakmaktadır*28058 trm'de baslık patlak ekip çalışıyor*enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 18:56 | 2014-08-31 21:10 | 2.2333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1074.2333 | 0 | 0
119338 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 19:02 | 2014-08-31 20:08 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
119341 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28325 BOLLUCA KAVAKÇEŞME MEVKİ_1 | EKIBE VERILDI..TAMIRE EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 19:07 | 2014-08-31 19:41 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
119343 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9118 Sütlüce Minia Türk Karşısı_4 | havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi. VURAL GÜVEN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 19:09 | 2014-08-31 20:03 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
119344 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11352_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 19:11 | 2014-08-31 21:42 | 2.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6167 | 0 | 0
119345 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28011_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 18:41 | 2014-08-31 22:08 | 3.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
119347 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3020 beyoğlu karakurum sk. b.şahin sok köşe _8 | budak sokak 2 numara 3 faz kopuk rapor yazıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 18:34 | 2014-09-01 15:13 | 20.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 144.55 | 0 | 0
119350 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_4 | EKIBE VERILDI. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 19:37 | 2014-08-31 21:40 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
119353 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI | KUŞ ÇARPILMASI SONUCU 1 AD O.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 19:36 | 2014-08-31 19:56 | 0.33333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
119355 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28511_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 19:52 | 2014-09-01 02:00 | 6.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 | 0 | 0
119356 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11735_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 19:47 | 2014-08-31 20:38 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
119360 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28110_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 19:58 | 2014-09-01 02:18 | 6.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 0 | 0
119363 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 20:04 | 2014-09-01 11:49 | 15.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
119365 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20879_7 | oksit arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 20:01 | 2014-08-31 21:23 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
119366 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25871 GAZİTEPE YOLU (Lokanta karşısı) G.TEPE | KUŞ ÇARPILMASI SONUCU KESİ AÇMIŞ.BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 20:11 | 2014-08-31 20:31 | 0.33333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
119373 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9152 San.mah. Şahinler sk._14 | havai hat ekibine bildirildi.**tehlike önlendi. VURAL GÜVEN.** kabloda patlama olmuş. kablo direkten ayrıldı. kablo ekibine bildirildi.** inşaatın kablosu yarın gündüz tamir edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 20:27 | 2014-08-31 21:38 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
119374 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 20:18 | 2014-09-01 02:18 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
119376 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_3 | EKIPLERE VERILDI tami,r edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 20:22 | 2014-09-01 01:53 | 5.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.0667 | 0 | 0
119379 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25834 ÜSTÜN MAKİNE Kadıköy yolu Gazitepe SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 20:54 | 2014-08-31 21:22 | 0.46667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
119380 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24394 Tepecik Akcansa DM _7 | yeraltı arızası vardı gecıcı enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 20:53 | 2014-08-31 22:11 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
119381 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21980_4 | nöbetçi ekipler kontrol edecektir.sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 20:50 | 2014-08-31 22:34 | 1.7333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0
119383 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 21:05 | 2014-09-01 00:08 | 3.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0
119386 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28827_4 | yeraltı şube arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 20:56 | 2014-09-01 12:36 | 15.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 125.3333 | 0 | 0
119391 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 20:24 | 2014-09-01 10:32 | 14.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.5333 | 0 | 0
119396 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8210-8065 FİDERİ | nöb mont ekibine verildi.8210'dan 8065 deparı açtı*8065-8662 arası kabloya vurulmuş* depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 21:30 | 2014-08-31 22:27 | 0.95 | 2 | 2991 | 0 | 0 | 1.9 | 2841.45 | 0 | 0
119397 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_1 | EKİBE VERİLDİ Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 21:32 | 2014-09-01 00:15 | 2.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0
119399 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20521_7 | oksit arızsı ekiplere verildi.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 21:41 | 2014-08-31 22:50 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
119401 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 21:28 | 2014-09-01 10:35 | 13.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104.9333 | 0 | 0
119404 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 22:02 | 2014-08-31 23:52 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
119410 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_9 | Ekiplere verildi arızanın tamir edilebilmesi için 28181 tm 9 nolu depar çekik. ekip çalışıyor. çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 22:15 | 2014-08-31 22:41 | 0.43333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
119412 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8100-TOPKAPI II | nöb mont ekibine verildi.8100-8010 arası Topkapı 1 fideri arızalı.Sağmalcılar şalt üzerinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 22:11 | 2014-09-01 00:37 | 2.4333 | 8 | 11110 | 0 | 0 | 19.4667 | 27034.3333 | 0 | 0
119414 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20080_8 | nöbetçi ekiplere bildirildi.sigorta arızsı vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 22:09 | 2014-08-31 22:41 | 0.53333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
119417 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18003_12 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 22:46 | 2014-09-01 00:16 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
119422 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28110_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 23:16 | 2014-09-01 02:20 | 3.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
119424 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22180_6 | binanın kofra sigortası atmış yenilendi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 23:26 | 2014-09-01 00:15 | 0.83333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
119427 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11115_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 23:48 | 2014-09-01 01:17 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
119428 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20861_3 | Sigorta arızası. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-08-31 23:43 | 2014-09-01 00:03 | 0.33333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0