## Eylül 2014
KOD NO | KADEME(2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL - İLÇE (3A-3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) | YER DETAYI |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10A)=(9D)X(8)
119434 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26026 ABDULLAH IŞIK(Karasinan yolu)KURFALLI_5 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 00:40 | 2014-09-01 01:00 | 0.33333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
119435 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25800 GÜMÜŞYAKA ÖDM. Gümüşyaka SİLİVRİ_5 | ŞUBE KABOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 00:44 | 2014-09-01 01:52 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
119436 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28506_7 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 00:55 | 2014-09-01 08:11 | 7.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.1333 | 0 | 0
119438 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Levent GİS- 9175 Fideri | 119150 nolu işle ilgili ihbardır,LEVENT GİS ile 9175 arası arıza tamamlandı normale geçilmesi için manevra çalışması yapılıyor. Manevra çalışması tamamlanıp saat 01:05'de normale geçildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 00:59 | 2014-09-01 01:12 | 0.21667 | 0 | 7568 | 0 | 0 | 0 | 1639.7333 | 0 | 0
119440 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18235_3 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 01:21 | 2014-09-01 01:34 | 0.21667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
119443 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700 İTM TR3 | 28700 İTM'DE TRAFO 3 İZOLE EDİLDİ. TRAFO 3'ÜN YÜKÜ TRAFO 1 VE 2'YE AKTARILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 01:39 | 2014-09-01 01:57 | 0.3 | 0 | 12103 | 0 | 0 | 0 | 3630.9 | 0 | 0
119446 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28108_11 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 01:58 | 2014-09-01 14:29 | 12.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.1333 | 0 | 0
119449 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8200 - 28051 FİDERİ | Nöb.Mont.Ekibine verildi.8200 itm'den 28051 deparı normale kondu. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 02:16 | 2014-09-01 02:35 | 0.31667 | 1 | 3417 | 0 | 0 | 0.31667 | 1082.05 | 0 | 0
119450 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_5 | 2 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 02:25 | 2014-09-01 02:55 | 0.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
119451 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8200 - 8422 FİDERİ | 8200 itm'den 8422 deparı normale kondu. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 02:24 | 2014-09-01 02:33 | 0.15 | 0 | 3843 | 0 | 0 | 0 | 576.45 | 0 | 0
119456 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Zincirlikuyu 3527( 35 kV ) | ekiplere bildirildi. Tamir edildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 02:50 | 2014-09-01 04:40 | 1.8333 | 1 | 4597 | 0 | 0 | 1.8333 | 8427.8333 | 0 | 0
119457 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31821_5 | kablo arızası mevcuttur dün gece ekibimizi mahalle sakinleri çalıştırmadı bu yüzden arıza yapılamadı şimdi ise ekipler orada arızayı gideriyorlar...ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 03:10 | 2014-09-01 14:28 | 11.3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 711.9 | 0 | 0
119458 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25005 OVAYENİCE MERKEZ Ovayenice ÇATALCA_4 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 03:10 | 2014-09-01 04:25 | 1.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 0 | 0
119459 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_5 | ANA ŞALTER ATMIŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 03:12 | 2014-09-01 04:27 | 1.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 0 | 0
119461 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18629_3 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 03:14 | 2014-09-01 04:04 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
119462 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 780 tozkoparan gen ali rıza gürcan cad.sütaş yani_9 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 03:27 | 2014-09-01 04:38 | 1.1833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 91.1167 | 0 | 0
119464 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25912 KADIKÖY (Ortaköy-Elbasan çıkışı)KADIKÖY_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 04:03 | 2014-09-01 04:29 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
119470 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_5 | SİGORTA ERİMESİ GİDERİLDİ 1 FAZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 07:07 | 2014-09-01 08:44 | 1.6167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0
119471 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11927_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ RECEP KONUŞ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 07:14 | 2014-09-01 09:18 | 2.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
119472 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20036_11 | Sigorta arızası. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 07:24 | 2014-09-01 09:23 | 1.9833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.5833 | 0 | 0
119474 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25582 ATİLLA BİLİCİ Flamingo yolu Kavaklı SİLİVRİ | 25582 DEN TRAFO KESİCİSİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 07:33 | 2014-09-01 08:33 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
119475 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11864_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ RECEP KONUŞ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 07:34 | 2014-09-01 09:20 | 1.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
119477 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11476_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLECEK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 07:40 | 2014-09-01 13:16 | 5.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
119478 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21078_8 | bölgede yeraltı kablo arızası vardır akblo servıslerımız çalısmaktadır.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 07:46 | 2014-09-01 09:56 | 2.1667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 75.8333 | 0 | 0
119481 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29291_5 | Ekiplere verildi, Arıza tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 07:51 | 2014-09-01 09:11 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
119483 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8086_7 | ekibe verildi.3 faz birleşik kablo arızası* ölçü ekibi çalışıyor*ölçüldü*kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 07:59 | 2014-09-01 16:06 | 8.1167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 389.6 | 0 | 0
119484 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8740_3 | nöb mont ekibine verildi.8740 trm denklase edildi.ekip çalışıyor.Arıza giderildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 08:01 | 2014-09-01 10:25 | 2.4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0
119491 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9029 Ç.Tepe Köknar Sokak_4 | Ekibe bildirildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerji verildi.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 07:49 | 2014-09-01 10:11 | 2.3667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 139.6333 | 0 | 0
119492 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 185 Keresteciler Sitesi Zafer Cad. Kayacık SK._3 | 185 tTM den SİGORTA ATIKTI ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 08:19 | 2014-09-01 10:48 | 2.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
119493 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11732_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ RECEP KONUŞ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 08:28 | 2014-09-01 10:43 | 2.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
119497 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 08:32 | 2014-09-01 13:59 | 5.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
119499 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1883_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU 2 FAZ İZOLE ARIZALI. KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. ARIZA BİTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 08:37 | 2014-09-01 14:39 | 6.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.2667 | 0 | 0
119504 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21147_4 | abone yanlış adres bılgısı vermiş oldugu için arıza tespiti henüz yapılmıştır kablo arızası vardır servıslerımız ölçümlerini yaptı arıza bolgesini tespit etti ve gerekli çalısmaya baslamıstır. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 08:41 | 2014-09-01 17:26 | 8.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
119505 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11479_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ RECEP KONUŞ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 08:45 | 2014-09-01 09:29 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
119506 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31001 TM | şebeke bakım çalışmasından dolayı elekrik kesilmiştir...ekip çalışmayı bitirdi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 08:45 | 2014-09-01 10:47 | 2.0333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1293.2 | 0 | 0
119509 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1907_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 08:54 | 2014-09-01 13:52 | 4.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.7333 | 0 | 0
119510 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2153_4 | TM den 1 faz sigorta erimesi .Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 08:58 | 2014-09-01 10:00 | 1.0333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
119512 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25033 HALLAÇLI KÖYÜ yeni mahalle Hallaçlı ÇATALCA_2 | ŞEBEKE ALPEĞİNİN 1 FAZI KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 09:03 | 2014-09-01 10:34 | 1.5167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 | 0 | 0
119516 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 09:14 | 2014-09-01 14:43 | 5.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0
119518 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_10 | Arıza sorumlu ekibe bildildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 09:18 | 2014-09-01 14:28 | 5.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
119519 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 485 Şirinevler M. Akif Cd. 2. Sk._1 | TM'den bir faz sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 09:09 | 2014-09-01 16:44 | 7.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.6667 | 0 | 0
119522 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9054 Kemerburgaz Dispanser Caddesi_4 | ekibe verildi.**kablo arızası ekip çalışıyor.arıza giderildi, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 08:50 | 2014-09-01 14:57 | 6.1167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 360.8833 | 0 | 0
119523 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25518 AKBULUT COUNTRY Cambaztepe Y.Çanta SİLİVRİ_7 | ALÇAK GERİLİM YERALTI KABLOSUNA HASAR VERİLMİŞ. ARIZA GİDERİLİP ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-01 09:23 | 2014-09-01 11:17 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
119524 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BG-126-808 | BAHÇELİEVLER GİS 126-133-058-622-808 DEPARI AŞIRI AKIM,TOPRAKTAN AÇTI,DEPAR KARANLIKTA ,NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ EKİPLERİ ARIZAYA MÜDEHALE EDİYOR 126 ile 133 TM ARASI ÖLÇÜ YAPILDI.NOT:808 TM DEN YENİ BESLEDĞİMİZ YENİBOSNA İŞLETMEYE AİT 31012 HÜCRESİ PATLADIĞINDAN DOLAYI GÜNGÖREN İŞLETMAYE AİT 4TM KARANLIKTA ENERJİ 1 SAATLİK BİR SÜRE ZARFINDA VERİLECEKTİR,ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 09:27 | 2014-09-01 17:43 | 8.2667 | 0 | 2301 | 0 | 0 | 0 | 19021.6 | 0 | 0
119531 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3530 beyoğlu fındıklı tic.mes.lisesi bhçe._9 | Ekibe bildirildi.ŞUBE 3 FAZ KOPUK Kablo ekibi müdahale edecek tamir edildi aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 09:02 | 2014-09-01 18:09 | 9.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.8167 | 0 | 0
119533 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-11 Sefaköy (H.HAT) | ekibe verildi ekip kontrol ediyor..fider açmamıştır sadece yük düşümü mevcuttur...beşyol ekibi kontrol etti kuşkonması mevcuttur birazdan enerji verilicek....ulusoy a kabinden açan kesici kapatılarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 09:44 | 2014-09-01 13:02 | 3.3 | 42 | 3858 | 0 | 0 | 138.6 | 12731.4 | 0 | 0
119537 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28519_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 10:09 | 2014-09-01 10:49 | 0.66667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
119541 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3649 cıhangir firüzağa mah, ağahamam sk camii | trafo bakım çalışması tr.1 için iş bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 10:03 | 2014-09-01 11:31 | 1.4667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 561.7333 | 0 | 0
119544 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28280_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 10:17 | 2014-09-01 11:42 | 1.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
119547 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21450BÜYÜKŞEHİR DM DEN 21956 ÇIKIŞI | o.g hat açtı . Ekiplerimiz müdehale etmektedir. bolgeye enerjı alındı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 10:21 | 2014-09-01 10:56 | 0.58333 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 198.3333 | 0 | 0
119548 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21290emboyD.Mden 21877altınmarkakakao çık | o.g hat açtı . Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 10:22 | 2014-09-01 10:57 | 0.58333 | 15 | 1085 | 0 | 0 | 8.75 | 632.9167 | 0 | 0
119552 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_12 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. kablo buattan cikarilmis. yeri belli. kablo ekibine verildi. tamir edildi. enerji verildi. 1 adet 3x120 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 10:25 | 2014-09-01 12:05 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
119553 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_5 | Çalışma esnasında şube kablosu kopartılmış. Havai hat ekiplerimiz ilgilenmektedir. cadde uzerı aynı abonedır enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-01 10:29 | 2014-09-01 11:47 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
119557 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2718 fatih itfaiye müdürlüğü içi | OSOS Bağlantı çalışması için enerji kesildi.Çalışma bitirilerek enerji verildi.Karanlıkta yerimiz yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 10:44 | 2014-09-01 10:56 | 0.2 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0
119563 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4031_2 | ekıpler gerklı kontrollerı yapıp musterıye bılgı verılecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 10:54 | 2014-09-01 11:19 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
119568 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21423_7 | havı hat ekıplerımız bolgede gereklı kontrollerı yapıyor.havaıhatta patlama olmustu onarım yapıldı cakmaklı koy ıcıne enerjı alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 11:15 | 2014-09-01 14:01 | 2.7667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0
119569 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20189_8 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 11:15 | 2014-09-01 15:20 | 4.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
119572 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_1 | ekip bakıyor.enerji vrildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 11:18 | 2014-09-01 11:40 | 0.36667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
119573 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11346_15 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ RECEP KONUŞ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 11:24 | 2014-09-01 11:44 | 0.33333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
119574 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21948_5 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi.verılen adresler aynıdır enerjı alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 11:29 | 2014-09-01 15:20 | 3.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
119575 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11371_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ RECEP KONUŞ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 11:25 | 2014-09-01 13:51 | 2.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0333 | 0 | 0
119577 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 20223 DM DEN TRAFO ÇIKIŞI | o.g hat açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 11:26 | 2014-09-01 11:51 | 0.41667 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 270.8333 | 0 | 0
119577 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 20223 DM DEN TRAFO ÇIKIŞI | o.g hat açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 11:26 | 2014-09-01 12:11 | 0.75 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 0
119577 | 3 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 20223 DM DEN TRAFO ÇIKIŞI | o.g hat açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 11:26 | 2014-09-01 14:21 | 2.9167 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 189.5833 | 0 | 0
119579 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31012 TM | trafoda hücre patlaması mevcut ekipler çalışıyor...31005 VE 31026 TM ENERJİLENDİ 31012 TM DE HÜCRE DEĞİŞİMİ VAR 2 SAAT SÜRECEK..ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 11:12 | 2014-09-01 17:44 | 6.5333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 4155.2 | 0 | 0
119580 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3037; perşembe pazarı, demiroren altı _17 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 11:28 | 2014-09-01 12:15 | 0.78333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
119581 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4195_3 | arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 11:31 | 2014-09-01 11:54 | 0.38333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
119582 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9319 M.köy Bıldırcın sk._16 | Ekibe bildirildi.kofra kapağı yok.kablo servisine bildirildi.1 adet kofra kullanılarak.kofra değiştirildi.Faik Usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 11:39 | 2014-09-01 13:48 | 2.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
119583 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8896_11 | nöb mont ekibine verildi.şube kablosu patlamış*8896 depar 11 cekildi.kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 11:36 | 2014-09-01 19:04 | 7.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
119585 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3033 şişli valikonagı cad, madolyan sk no:4_10 | şube 1 faz kopuk rapor yazıldı ariza yolun ortasında cıktı yol kapatılamadığından arizaya gece müdehale edilecek aboneler geçici enerjili karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 11:40 | 2014-09-01 14:07 | 2.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
119588 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21648_5 | nöbetcı ekıpler bolgeye gonderıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 11:43 | 2014-09-01 13:43 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
119591 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_2 | çalısma sırasında yeraltı kabloya zarar verılmıstır kablo servıslerımız kontrol edıyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-01 11:52 | 2014-09-01 18:04 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
119592 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11115_8 | KABLO AARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 11:44 | 2014-09-01 19:31 | 7.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.4833 | 0 | 0
119595 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 195 İBB Güngören kesik et deposu_1 | havai hattan bağlantı yapıldı,aboneye bilgi verild,elektrikçi çağırıp sayaları taktırcak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 11:53 | 2014-09-01 15:40 | 3.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.2667 | 0 | 0
119599 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9327 Çağlayan Hamam sk. | Bakım çalışması nedeniyle 9327 tm nın enerjisi kesildi.Montaj Ekibi .Çalışma tamamlandı,enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 11:58 | 2014-09-01 13:29 | 1.5167 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 893.3167 | 0 | 0
119600 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ RECEP KONUŞ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 11:56 | 2014-09-01 13:53 | 1.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
119602 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23071 İnceğiz Köyü_3 | ekibe bildirildi/yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 12:06 | 2014-09-01 15:45 | 3.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
119605 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 12:10 | 2014-09-01 14:34 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
119606 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25236 2. TRAFO Okul Yanı Kurfallı SİLİVRİ_5 | ŞEBEKE ALPEĞİ FAZI KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 12:14 | 2014-09-01 13:37 | 1.3833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.2833 | 0 | 0
119607 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2015 hüsambey sk. | osos çalışması için enerji kesildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 12:17 | 2014-09-01 12:39 | 0.36667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 221.8333 | 0 | 0
119608 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | yeraltı kablo arzası TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 12:19 | 2014-09-01 20:21 | 8.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
119609 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21047_9 | kablo arızası bulunmaktadır kablo servıslerımız calısıyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 12:20 | 2014-09-01 18:01 | 5.6833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 284.1667 | 0 | 0
119610 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 12:22 | 2014-09-01 12:58 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
119613 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3649 cıhangir firüzağa mah, ağahamam sk camii | trafo bakımı yapılıyor, bakım bitti enerjı verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 12:22 | 2014-09-01 13:46 | 1.4 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 536.2 | 0 | 0
119616 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11096_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ RECEP KONUŞ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 12:19 | 2014-09-01 13:54 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
119617 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8897_4 | 8897 trm izole edildi*ölçü panosu takılıyor*enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 12:35 | 2014-09-01 13:35 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
119618 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28862_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 12:28 | 2014-09-01 21:48 | 9.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.6667 | 0 | 0
119619 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25901 S.S. BELEDİYE KONUTLARI-5 Silivri SİLİVRİ_4 | ÇALIŞMA YAPARKEN KENDİ ŞUBELERİNE GİDEN YERALTI KABLOSUNA VURMUŞLAR .ARIZA YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-01 12:50 | 2014-09-01 14:58 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
119621 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21973_5 | nöbetcı ekıplerımızbolgede gereklı mudehaleyı yapıyor.nh atıgı vardı tespit yapıldı enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 12:53 | 2014-09-01 15:13 | 2.3333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 79.3333 | 0 | 0
119622 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_14 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 13:00 | 2014-09-01 13:38 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
119624 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12477_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 13:05 | 2014-09-01 17:13 | 4.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
119627 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25094 H.ALİ ÖZTAŞ SELİMPAŞA Ortaköy SİLİVRİ_8 | şube alpeği kopmuş.eklendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 13:14 | 2014-09-01 15:07 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
119628 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_8 | bölgede yatırım çalışıyor yeni t.m. nin devreye alınması iş bitimi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 13:21 | 2014-09-01 14:23 | 1.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | 0 | 0
119629 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24284 Türkoba Eski Minübüs durağı altı_8 | 1 faz sigorta atıktı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 13:23 | 2014-09-01 14:04 | 0.68333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
119630 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21195_17 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 13:24 | 2014-09-01 20:32 | 7.1333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 313.8667 | 0 | 0
119636 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2207 arpa emin yok.dr.nazırbey sk._3 | 3x40 kofre içinde kablolar yanmış abone kofrede oynama yapmış tm den depar çekili tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 13:47 | 2014-09-01 16:27 | 2.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
119637 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9029 Ç.Tepe Köknar Sokak_4 | Ekibe bildirildi.Orta faz sigorta patlatıyor kablo arızası tesbıt edildi,kablo servisine bilgi verildi.**ölçü yapılıyor. kablo ekibi çalışıyor.( Ali GÖK ) 1 ADET 3*120+7 LİK Y BUAT.1 ADET 3*120+70 LİK DÜZ BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 13:28 | 2014-09-01 23:21 | 9.8833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 583.1167 | 0 | 0
119641 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_14 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. igdas calisma yaparken kabloya vurmus. yeri belli depar cekildi. kablo ekibine verildi. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ.1 ADET 4X16 İLAÇLI BUAT KULLANILDI . | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-01 14:01 | 2014-09-01 15:47 | 1.7667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 173.1333 | 0 | 0
119645 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23600 Subaşın KÖK DM_3 | ekibe bildirildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 14:16 | 2014-09-01 14:44 | 0.46667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
119646 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11144_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 14:06 | 2014-09-01 21:43 | 7.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.3167 | 0 | 0
119647 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 13:56 | 2014-09-01 16:59 | 3.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0
119652 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11577_11 | KABLO ARIZASI BITTI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 14:25 | 2014-09-02 02:00 | 11.5833 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 3347.5833 | 0 | 0
119652 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11577_11 | KABLO ARIZASI BITTI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 14:25 | 2014-09-01 16:05 | 1.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
119652 | 2 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11577_11 | KABLO ARIZASI BITTI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 14:25 | 2014-09-01 16:48 | 2.3833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.1333 | 0 | 0
119653 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8603_8 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 14:31 | 2014-09-01 16:27 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
119658 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31137 TM_5 | EKİBE VERİLDİ..nötr kopuktu klemens takıldı enerjili durum normal... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 14:29 | 2014-09-01 16:28 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
119660 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 9088 Sütlüce Karaağaç Cad.Askerlik Şubesi | 9088 tm DENKLANŞE MONTAJ EKİBİ BAKIM ÇALIŞMASI YAPIYOR.**çalışma tamamlandı. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 14:42 | 2014-09-01 15:33 | 0.85 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 500.65 | 0 | 0
119661 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_12 | 20 METRE 3X16+25 ŞUBE İSTER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 14:36 | 2014-09-02 02:20 | 11.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.8667 | 0 | 0
119662 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28777 BOLLUCA KALDIRIM BAŞI MEVKİİ_6 | ekiplere verildi. arac abonenın sube kablosunu koparmıs. abonenın pıposu uygun olmadıgından ve abone evde oturmadıgı uzere dırekten ızole edıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 14:41 | 2014-09-01 16:03 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
119664 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2809 kadırga cinci meydanı temizlik işleri_9 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 14:46 | 2014-09-01 19:02 | 4.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0
119668 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18568_4 | hava-i hat ekibine verildi.n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 14:54 | 2014-09-01 18:03 | 3.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
119669 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28408_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 14:48 | 2014-09-01 18:44 | 3.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.4667 | 0 | 0
119671 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28350_1 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 14:52 | 2014-09-02 10:10 | 19.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 154.4 | 0 | 0
119672 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28076_4 | 28076 tm 4 nolu depar kaide yanık ekipler çalışıyor kaide değiştirildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 14:57 | 2014-09-01 18:22 | 3.4167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 317.75 | 0 | 0
119673 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20857_5 | dükkanda enerji yok arıza ekıbıne bıldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 14:54 | 2014-09-01 20:39 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
119675 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21172_2 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 14:59 | 2014-09-01 18:11 | 3.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
119676 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20508_12 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 14:54 | 2014-09-01 22:44 | 7.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
119678 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21541_15 | çalışma esnasında komşu binanın kablosuna zarar verilmiş. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-01 15:10 | 2014-09-01 20:35 | 5.4167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 216.6667 | 0 | 0
119680 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_5 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 15:12 | 2014-09-01 16:47 | 1.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 147.25 | 0 | 0
119681 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3134 Beyoğlu ömer hayyam cad. no:142 karşısı _7 | ekibe verildi şube 2 faz birleşik arıza GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ SABAH DEVAM EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 14:51 | 2014-09-01 23:16 | 8.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.9167 | 0 | 0
119682 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25879 AHMET ÖZEL (Kadıköy Ortaköy yolu üzeri)K.KÖY_4 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 15:05 | 2014-09-01 16:02 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
119684 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_2 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı.arıza giderildi enerji verildii | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 15:20 | 2014-09-01 21:13 | 5.8833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 0
119687 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_9 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 15:24 | 2014-09-01 20:45 | 5.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0
119690 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21933 san 1 D.M den 20312 çıkışı | O.G Hat açtı .Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 15:31 | 2014-09-01 15:47 | 0.26667 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
119690 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21933 san 1 D.M den 20312 çıkışı | O.G Hat açtı .Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 15:31 | 2014-09-01 16:46 | 1.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
119691 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20286_7 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 15:31 | 2014-09-01 21:11 | 5.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
119692 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 15:17 | 2014-09-01 21:25 | 6.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0
119693 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 15:09 | 2014-09-01 21:58 | 6.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.7167 | 0 | 0
119694 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11733_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 15:30 | 2014-09-01 22:40 | 7.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.1667 | 0 | 0
119696 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_1 | 20MT 1X16 ALPEK ÇEKİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 15:40 | 2014-09-02 13:09 | 21.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 171.8667 | 0 | 0
119702 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_5 | EKİPLER BAKTI ARAÇ GİRMEDİĞİ İÇİN SABAH MERDİVEN GÖTÜRÜLÜP YAPILACAGINI SÖYLEDİLER... ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 15:41 | 2014-09-02 08:35 | 16.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 118.3 | 0 | 0
119708 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_7 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 15:48 | 2014-09-01 17:53 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
119709 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31025 TM_3 | KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR KABLO ARIZASI ..KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 15:49 | 2014-09-01 16:35 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
119710 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 15:43 | 2014-09-01 21:23 | 5.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.6667 | 0 | 0
119712 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11188_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 15:53 | 2014-09-01 16:56 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
119713 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9545 Seyrantepe Çalışkan sk. Muhtarlık yanı_11 | ekibe bildirildi.**yatırım mütahiti ELİT inşaat çalışma esnasında kabloyu koparmış. 9614tm dp4 çekik kablo servisine bildirildi.**arıza giderildi. 2 adet 35 lik ilaçlı 1 adet fermuarlı buat kullanıldı.(CEMAL USTA) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-01 15:56 | 2014-09-01 18:07 | 2.1833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 128.8167 | 0 | 0
119714 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_10 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 15:57 | 2014-09-01 16:54 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
119715 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29291_5 | Y.D.Ş.ARIZASI 29291 TM'DEN 5 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 15:50 | 2014-09-02 14:00 | 22.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 177.3333 | 0 | 0
119717 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28474_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 16:01 | 2014-09-01 19:45 | 3.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
119719 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 16:06 | 2014-09-01 21:08 | 5.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.1333 | 0 | 0
119720 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 16:07 | 2014-09-01 17:30 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
119721 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3229 b.oglu cıhangir anahtar sk_16 | ekibe verildi şube 1 faz kopuk atlama enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 15:14 | 2014-09-01 17:23 | 2.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
119722 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20678_7 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 16:11 | 2014-09-01 21:01 | 4.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
119723 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2017 yavuz selim cd._13 | y a şube arızası ( 2 faz ) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 16:16 | 2014-09-01 23:09 | 6.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.4167 | 0 | 0
119728 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 718 B.evler cum.mah.ç.hançer cad.9.sok _1 | 2 adet 4*10 kablo belediye ekipleri çalışması sırasında koparılmış,yeri belli ekip verildi,kazı çalışması devam ediyor,malzeme gönderildi(718 TM'den 1 adet depar çekildi)arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 16:23 | 2014-09-01 23:55 | 7.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.2667 | 0 | 0
119729 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4362_1 | kablo cekildi. gecici olarak enerji verildi yarın direkler dikilip hat aktarılacak su an enerjisiz bolge bulunmamaktadır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 16:20 | 2014-09-01 20:37 | 4.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0
119730 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21780_14 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 16:19 | 2014-09-01 23:12 | 6.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.7667 | 0 | 0
119737 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 16:42 | 2014-09-02 02:21 | 9.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.55 | 0 | 0
119740 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11878_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 16:40 | 2014-09-01 18:18 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
119743 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11731_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 16:59 | 2014-09-02 02:22 | 9.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.6833 | 0 | 0
119744 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31831_1 | EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR...YANAN KABLONUN YERİ BELLİ KABLOCULAR YÖNLENDİRİLDİ...ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 16:58 | 2014-09-01 20:35 | 3.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
119745 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3554; piyalepaşa meskenler sk no:12 yanı _1 | h.hat ekibine verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 16:55 | 2014-09-01 18:37 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
119747 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 17:02 | 2014-09-01 18:26 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
119748 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Levent 3588 (35 KV) | ekibe verildi enerji verildi çağlayan şebeke çalışma yaptı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 17:04 | 2014-09-01 17:11 | 0.11667 | 4 | 922 | 0 | 0 | 0.46667 | 107.5667 | 0 | 0
119749 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18021_12 | şube bağlantısı yapılıyor.şube bağlantısı yapıldı enerji verildi. 1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 17:06 | 2014-09-01 17:17 | 0.18333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
119750 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21294_3 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza gideridli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 16:51 | 2014-09-01 19:39 | 2.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
119752 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11978_6 | kapı kapalı olduğu için bakılamadı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 17:09 | 2014-09-01 20:11 | 3.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0
119753 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_10 | arıza giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 17:12 | 2014-09-01 22:22 | 5.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
119755 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3454, 4.levent meşeli sk ganyan bayii yanı_2 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 17:06 | 2014-09-01 17:20 | 0.23333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
119756 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 193 Güngören Bağcılar Cad. Soğanlı Cad. köşesi_1 | kablo servisinin çalışmasından dolayı geçici olarak enerji kesildi,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 17:17 | 2014-09-01 17:38 | 0.35 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 0 | 0
119757 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28474_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 17:24 | 2014-09-01 19:10 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
119758 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21970_3 | oksit arızası. ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 17:17 | 2014-09-01 19:28 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0
119760 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21039_5 | kablo ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 17:21 | 2014-09-01 22:10 | 4.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8167 | 0 | 0
119761 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29388 HARAÇÇI ARAÇ MUAYENE İSTASYONU_1 | BI FAZ DUSUK GUNDUZ BAKILCAK tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 17:21 | 2014-09-02 10:09 | 16.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0
119762 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22967_4 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 17:27 | 2014-09-01 19:55 | 2.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
119771 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9053 Göktürk Yolu Burgaz Mevkii_1 | Ekibe verildi**kablo servisi çalışıyor. Arıza giderilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 17:43 | 2014-09-01 22:54 | 5.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0
119778 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29310_4 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRILDI tamir edildi. direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 17:52 | 2014-09-02 16:45 | 22.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 183.0667 | 0 | 0
119779 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11532_5 | ARIZAGİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 17:50 | 2014-09-01 19:33 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
119780 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20536_9 | ABONENİ ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 17:17 | 2014-09-01 18:58 | 1.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0
119781 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21093_6 | Sigorta arızası. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 17:22 | 2014-09-01 18:29 | 1.1167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
119782 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11581-ŞANTİYELER | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 17:49 | 2014-09-01 18:27 | 0.63333 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.5333 | 2.5333 | 0 | 0
119789 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2400 TR 2 | osos çalışması için enerji kesildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 18:04 | 2014-09-01 19:07 | 1.05 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 635.25 | 0 | 0
119790 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20080_3 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 17:48 | 2014-09-01 18:57 | 1.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
119791 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2153 | t m de trafoda yağ eksikliği var.trafo ekipleri çağrıldı.trafo yağbakımı yapılarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 18:03 | 2014-09-01 21:31 | 3.4667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 2097.3333 | 0 | 0
119792 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18530_12 | şube bağlantısı yapıldı enerji verildi.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. 18631 Tm sistemde kayıtlı olmadığından dolayı en yakın olan merkez 18530 tm sisteme giriş yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 18:01 | 2014-09-01 18:08 | 0.11667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
119795 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2438 silivri kapı meşeli mescit sk._11 | y a şube arızası ( 1 faz ) atlama enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 18:06 | 2014-09-01 20:17 | 2.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9167 | 0 | 0
119797 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12176_4 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 18:18 | 2014-09-01 19:36 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
119798 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24415 Tepekent_5 | Kofrada sigorta dipliği yanıktı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 18:18 | 2014-09-01 19:05 | 0.78333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
119800 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31599_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK...TEHLİKE ÖNLENDİ ŞUBE SÖKÜLDÜ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 18:18 | 2014-09-01 20:35 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
119801 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 18:16 | 2014-09-01 19:47 | 1.5167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 141.05 | 0 | 0
119804 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28828_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 18:35 | 2014-09-02 13:04 | 18.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 147.8667 | 0 | 0
119806 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | SULTANMURAT ŞALT İNÖNÜ | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 18:24 | 2014-09-01 20:00 | 1.6 | 3 | 6231 | 0 | 0 | 4.8 | 9969.6 | 0 | 0
119807 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25635 GAZİTEPE DM. Gazitepe SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 18:39 | 2014-09-01 19:19 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
119808 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 113 B.evler Kıbrıs Cad. Hazımersu İÖO altı_1 | kablo servisinin çalışmasından dolayı geçici olarak enerji kesildi,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 18:41 | 2014-09-01 19:25 | 0.73333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 56.4667 | 0 | 0
119809 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-11 Sefaköy (H.HAT) | EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR..11955 TM DE İZALATÖRLERDEN ARK DOLAŞTIĞI İÇİN HATTI AÇTIRMIŞ.11955 TM HARİÇ GERİ KALAN YERLER ENERJİLİ.11955 TM DE İZALATÖRLER TEMİZLENDİKTEN SONRA ENERJİ VERİLEEKTİR... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 18:22 | 2014-09-01 19:25 | 1.05 | 42 | 3858 | 0 | 0 | 44.1 | 4050.9 | 0 | 0
119811 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28295_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 18:46 | 2014-09-02 14:02 | 19.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 154.1333 | 0 | 0
119812 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11815_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 18:44 | 2014-09-01 20:57 | 2.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
119814 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28282_8 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 28282 TM 8 NOLU DEPAR ÇEKİK EKİP ÇALIŞIYOR. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 19:01 | 2014-09-02 09:43 | 14.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0
119815 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_15 | şube kablosu konsolun üstüne alındı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 19:03 | 2014-09-01 22:03 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
119816 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_8 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 18:29 | 2014-09-01 22:20 | 3.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
119817 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11597_6 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 18:39 | 2014-09-01 19:39 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
119819 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28108_11 | Y.Y.Ş.ARIZASI 28108 TM'DEN 11 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 19:13 | 2014-09-01 22:14 | 3.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1333 | 0 | 0
119821 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_8 | arıza ekiplerine bildirildi arıza gideirldi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 19:13 | 2014-09-01 22:43 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
119822 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20508_1 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 18:44 | 2014-09-01 20:02 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
119825 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2400 TR 1 | t m de osos çalışması nedeniyle enerji kesildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 19:14 | 2014-09-01 20:08 | 0.9 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 544.5 | 0 | 0
119828 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20058_4 | Yer altı Kablo arızası vardır. ekip arızayı giderdi. enerji verildi. Arıza yoğunluğundan Sistemden geç kapatılmış. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 18:47 | 2014-09-01 23:49 | 5.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.2667 | 0 | 0
119831 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18209_11 | ŞUBE BAĞLANTISI YAPILIYOR.18209 TM DEN 11 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ.şube bağlantısı yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 19:22 | 2014-09-01 19:39 | 0.28333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
119832 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28342_11 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 19:33 | 2014-09-02 12:24 | 16.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.8 | 0 | 0
119833 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25456 2. TRAFO Çeltik SİLİVRİ_3 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 19:40 | 2014-09-01 20:42 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
119835 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18625_1 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 19:41 | 2014-09-01 21:19 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
119838 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1845 TR 1_10 | 1 FAZ ŞUBE KABLOSU ARIZASI.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 19:50 | 2014-09-01 21:44 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
119840 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_12 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 19:49 | 2014-09-01 20:49 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
119843 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3378 gayrettepe süleyman bey sk başı_4 | kablo servisi çalişma yapıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 19:56 | 2014-09-01 20:21 | 0.41667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
119845 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8896_11 | Kablo ekibine verildi.Kofradan fazlar değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 19:56 | 2014-09-01 21:05 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
119846 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29388 HARAÇÇI ARAÇ MUAYENE İSTASYONU_1 | tamir eedildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 20:02 | 2014-09-02 10:05 | 14.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0
119847 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3033 şişli valikonagı cad, madolyan sk no:4_3 | Kablo servisi çalışma yapıyor ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 20:09 | 2014-09-01 23:16 | 3.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 0
119848 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8386_2 | havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 20:08 | 2014-09-01 21:59 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
119851 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_14 | EKİPLER BAKTI SOKAKTA COK ARAC OLDUGUNU SOYLEDİLER SABAH 15 METRE 3X16 ALPEK CEKİLECEGİNİ GECİCİ ENERJİ VERİLDİGİNİ SÖYLEDİLER ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 20:00 | 2014-09-02 08:33 | 12.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87.85 | 0 | 0
119860 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-8 Halkalı Kağıt (H.HAT) | EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR..31783 TM İLE 31885 TM ARASI KABLO ARIZALI..FİDERİN RİNGİ OLMADIĞI İÇİN.KABLO ARIZASI GİDERİLDİKTEN SONRA ENERJİ VERİLECEK..31885(C1)-31136(C1)-31712(C1)-31526(c2) TM LER KARANLIKTA KABLO ÖLÇÜLECEK...ÖLCÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ..KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 20:22 | 2014-09-02 00:13 | 3.85 | 4 | 11452 | 0 | 0 | 15.4 | 44090.2 | 0 | 0
119861 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_14 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 20:27 | 2014-09-01 22:21 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
119862 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_7 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 20:32 | 2014-09-02 00:07 | 3.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0
119863 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11630-11226 | ORTA GERİLİMDE AÇMA VAR EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR..ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 20:29 | 2014-09-02 00:13 | 3.7333 | 0 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 7750.4 | 0 | 0
119864 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4079_6 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 20:32 | 2014-09-01 21:42 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
119865 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_16 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderild | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 20:35 | 2014-09-01 21:50 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
119866 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28500_13 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 20:19 | 2014-09-02 12:13 | 15.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 0
119867 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28474_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 20:46 | 2014-09-02 20:02 | 23.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 186.1333 | 0 | 0
119868 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9382 K.hane Sularidaresi Hünkar skAksu Koop.._4 | h.hat ekiplerine bildirildi.**inşaat kapalı olduğu için kofraya bakılamadı yarın gündüz bakılacak.Tamir edildi.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 20:49 | 2014-09-02 11:25 | 14.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0
119869 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4463_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 20:46 | 2014-09-01 22:28 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
119871 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21048_7 | Oksit arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 20:47 | 2014-09-01 23:30 | 2.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0
119873 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 20:43 | 2014-09-02 02:25 | 5.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0
119884 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_11 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 21:02 | 2014-09-01 22:38 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
119885 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20251_3 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 21:18 | 2014-09-01 22:53 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
119887 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31545 TM | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..31545 TM KESİCİSİ ACIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 21:21 | 2014-09-01 23:04 | 1.7167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1091.8 | 0 | 0
119888 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25395 VİLLAKENT ( İLAVE ) Y.Çanta SİLİVRİ_3 | KOFRA AYAĞI GEVŞEMİŞ SIKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 21:33 | 2014-09-01 22:18 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
119889 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3006 n.taşi abdi ipekçi cad. _10 | ekiplere bildirildi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 21:01 | 2014-09-01 22:36 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
119890 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20301_12 | klamesn arızası giderildi enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 21:34 | 2014-09-01 23:19 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
119893 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8628_1 | havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 21:37 | 2014-09-01 22:37 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
119894 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25872 GAZİTEPE YOLU ( TEM. Üst geçit yanı )G.TEPE_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 21:40 | 2014-09-01 21:53 | 0.21667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0
119895 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 21:37 | 2014-09-01 21:56 | 0.31667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
119897 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25873 NECATİ GÜNAY(Elbasan yolu üzeri) OVAYENİCE_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 21:40 | 2014-09-01 21:55 | 0.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
119898 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25964 AHMET KIZILYAZI (Bağlar mevkii)KADIKÖY_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 21:43 | 2014-09-01 21:57 | 0.23333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
119899 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 21:40 | 2014-09-02 02:25 | 4.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
119900 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2153_4 | a.g kablo arızası(1 faz) ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 21:43 | 2014-09-02 10:23 | 12.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0
119901 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28862_9 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 18:38 | 2014-09-01 21:52 | 3.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
119902 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335_4 | tmden sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 21:43 | 2014-09-01 22:58 | 1.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
119904 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20521_2 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 21:46 | 2014-09-01 23:15 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0
119905 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25506 GRANLAND Çiftlik Evleri Fener SİLİVRİ_4 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 21:59 | 2014-09-01 22:43 | 0.73333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
119911 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_3 | Klemens arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 19:41 | 2014-09-02 02:45 | 7.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
119913 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26026 ABDULLAH IŞIK(Karasinan yolu)KURFALLI_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 22:36 | 2014-09-01 22:43 | 0.11667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
119919 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11265_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI KAPAMADAN 3FAZ ARIZALI ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜ MÜSAİT OLMADIĞI İÇİN KABLO EKİPLERİ ÇALIŞMAYA BAŞLADILAR KAPAMAYA KADAR KAZILACAK KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 22:27 | 2014-09-02 15:12 | 16.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 117.25 | 0 | 0
119926 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 23:36 | 2014-09-02 01:09 | 1.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
119929 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3134 Beyoğlu ömer hayyam cad. no:142 karşısı _1 | Ekipe bildirildi.kablo servisi çalışma yapacak amir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 23:54 | 2014-09-02 14:50 | 14.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 104.5333 | 0 | 0
119931 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_7 | Oksit arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-01 23:36 | 2014-09-02 00:59 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
119933 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31783 | 31783 TM İLE 31885 TM ARASI JKABLO ARIZASI.ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ.KABLOCUAR ÇALIŞIYOR...ARIZANIN YERİ CIKMADI GECE ÖLÇÜ ARACI OLMADIGINDAN DOLAYI DARBE VERİLEMEDİ ARIZA SABAH ÖLÇÜLÜP YAPILACAK İŞ EMRİNİN CIKTISI ALINARAK EKİPLERE VERİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 00:26 | 2014-09-02 03:07 | 2.6833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1706.6 | 0 | 0
119934 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8507_10 | Havai hat ekibine verildi.2 faz oksit arızası tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 00:30 | 2014-09-02 01:08 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
119935 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 CELALİYE 24200 DM - K.OBA MARİN 1/0 ÇIKIŞI | 24369 K.Oba bilsa TM'den marin çıkışı açtı . Hatta başlık kopuk onarıldı.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 00:36 | 2014-09-02 01:26 | 0.83333 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 341.6667 | 0 | 0
119936 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28201_1 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 00:43 | 2014-09-02 00:52 | 0.15 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0
119937 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28058-gop işl._3 | Ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 00:47 | 2014-09-02 01:11 | 0.4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
119939 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_8 | çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 00:40 | 2014-09-02 01:37 | 0.95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 88.35 | 0 | 0
119940 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21286_6 | Klemens arızası vardı ekip arıxayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 01:10 | 2014-09-02 03:16 | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
119941 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700 İTM TR2 | 28700 İTMDE EKİBİMİZ MANEVRA ÇALIŞMASI YAPACAKTIR KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEKTİR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 01:18 | 2014-09-02 01:43 | 0.41667 | 2 | 13967 | 0 | 0 | 0.83333 | 5819.5833 | 0 | 0
119944 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1174 | SEBEKE CALISMASI 1400 İTM TR-4 ÜN YÜKÜ TR 1 E AKTARILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 01:57 | 2014-09-02 02:26 | 0.48333 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 1247 | 0 | 0
119945 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Zincirlikuyu 3527( 35 kV ) | 3410-3527 kablosuna enerji veriliyor Enerji Verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 02:05 | 2014-09-02 02:25 | 0.33333 | 1 | 4597 | 0 | 0 | 0.33333 | 1532.3333 | 0 | 0
119948 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_3 | 15 MT3X16 ALPEK BAĞLANDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 02:54 | 2014-09-02 09:44 | 6.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0
119952 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31526 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31526 TM DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.kablo arızası giderildi 2 adet 3*12+70 tm çıkış kabloları arızalıydı arıza giderildi...ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 03:45 | 2014-09-02 16:00 | 12.25 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 771.75 | 0 | 0
119954 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21286_14 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 05:28 | 2014-09-02 11:16 | 5.8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 255.2 | 0 | 0
119957 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21999 san 3 D.M | 21999 San 3 Fideri aşırı akımdan açmıştı. Nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 06:44 | 2014-09-02 07:39 | 0.91667 | 68 | 532 | 0 | 0 | 62.3333 | 487.6667 | 0 | 0
119958 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21078_9 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 06:59 | 2014-09-02 17:42 | 10.7167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 471.5333 | 0 | 0
119962 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28414_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 07:36 | 2014-09-02 09:28 | 1.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
119965 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21300_10 | bolgede yeraltı kablo arızası vardır kablo servıslerımız calsııyor.arıza bıttı enerjı erıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 07:49 | 2014-09-02 10:35 | 2.7667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 121.7333 | 0 | 0
119966 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20701_2 | sigorta arızası onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 07:48 | 2014-09-02 08:08 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
119968 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28709_2 | havai hatta kablolar yanık 28709 tm den 2 nolu depar çekik 100 mt 3x70 lik alpek ister ekiplere bildirildi.ALPEK YANIĞI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 07:57 | 2014-09-02 10:36 | 2.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 246.45 | 0 | 0
119969 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20701_1 | sigorta arıza onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 07:55 | 2014-09-02 17:55 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
119970 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4200_1 | arıza montaj ekıbıne verıldı ılgılenılıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 08:04 | 2014-09-02 08:49 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
119974 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11577_11 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.BİNANIN KOFRESİNDEN SİGORTA ATIKTI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 08:22 | 2014-09-02 09:25 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
119975 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_4 | Ekibe bildirildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.ceryan verildi.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 08:09 | 2014-09-02 11:53 | 3.7333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 220.2667 | 0 | 0
119977 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3015 cıhangir guneşli sok ile susam sok koşe _6 | nöb mont ekibine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 07:49 | 2014-09-02 09:17 | 1.4667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
119979 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31140 TM | 31140 TM 31570 TM VE 31007 TM (TR-1 ,TR-2 ) LER BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN DOLAYI BİLDİRİMLİ OLARAK ENERJİ KESİLMİŞTİR.BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BİTİİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 08:35 | 2014-09-02 12:59 | 4.4 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2798.4 | 0 | 0
119980 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24135 S.paşa Ortaköy Yolu S.paşa Konakları (DİREK)_8 | Deparda 1 faz sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 08:38 | 2014-09-02 09:46 | 1.1333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
119983 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25028 YOLÇATI MERKEZ Yolçatı SİLİVRİ_4 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 08:41 | 2014-09-02 09:21 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
119990 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29388 HARAÇÇI ARAÇ MUAYENE İSTASYONU_1 | 1 faz sigorta atıktı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 08:56 | 2014-09-02 09:20 | 0.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
119991 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1831_7 | ANA KABLO 1 FAZ İZOLE KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 09:05 | 2014-09-02 18:43 | 9.6333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 616.5333 | 0 | 0
119998 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11169_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 09:21 | 2014-09-02 11:43 | 2.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 0 | 0
119999 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25155 FUTBOL SAHASI YANI K.Seymen SİLİVRİ_2 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 09:25 | 2014-09-02 11:26 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
120000 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_1 | 100 mt alpek ister.100 mt alpek çekildi.29102 tm den 2 nolu depara enerji verildi.karanlıkta kalan yerimiz yok sistem dışsal kapamayı kabul etmediğinden iş içsel olarak kapatılmıştır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 09:19 | 2014-09-02 13:58 | 4.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 432.45 | 0 | 0
120003 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18016_12 | hava-i hat ekibine verildi. kablo arizasi. ölcü ekibine verildi. tamir edildi. enerji verildi. 1 adet 3x120 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 09:36 | 2014-09-02 14:27 | 4.85 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 475.3 | 0 | 0
120007 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3257 | 3257 tm trafo bakımı bakım bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 09:37 | 2014-09-02 10:55 | 1.3 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 497.9 | 0 | 0
120011 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4291_2 | sıgorta arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 09:35 | 2014-09-02 10:37 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
120012 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11070_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİPLER KONTROL ETTİ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ARIZANIN YERİ BELLİ HAT İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 09:48 | 2014-09-02 17:57 | 8.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.05 | 0 | 0
120018 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1023 TR 1_16 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 10:15 | 2014-09-02 17:23 | 7.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.0667 | 0 | 0
120020 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4435_4 | o bolgede oyle bır calısmamız yoktur tehlıkelı bır durum yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 10:08 | 2014-09-02 10:39 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
120021 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | direkten yeraltı şube arzası iski adına çalışma yapan yatırım mütahiti hakan inş.kabloya zarar vermiş..tamir edilip enerji verildi. sistem dışsal kapamayı kabul etmediğinden içsel olarak kapatılmıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 10:30 | 2014-09-02 13:29 | 2.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0
120022 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21999 dan 21300 çıkışı | san3 dm den 21300 kablo arızası vardı onarım yapıldı. Bolgeye enerjı alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 10:38 | 2014-09-02 12:05 | 1.45 | 3 | 622 | 0 | 0 | 4.35 | 901.9 | 0 | 0
120023 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21095_6 | Çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar verilmiş. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-02 10:37 | 2014-09-02 15:47 | 5.1667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 160.1667 | 0 | 0
120024 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11187_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 10:41 | 2014-09-02 14:20 | 3.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0
120025 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_5 | Oksit arızası. Oksit ekibi arızayı giderdi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 10:35 | 2014-09-02 16:52 | 6.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2833 | 0 | 0
120026 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18210_9 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 10:42 | 2014-09-02 11:56 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
120027 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_5 | çalışma esnasında yer altı şube kablosu kopartılmış. kablo ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Enerji verildi. 1078610 nolu başvuru farklı şube arızası.120027 nolu iş emri ile birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-02 10:51 | 2014-09-02 16:49 | 5.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0
120028 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 10:48 | 2014-09-02 11:52 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
120029 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9199 Gültepe Karahan sk. altı | Bakım çalışması nedeniyle 9199 tm denklanşe edildi.montaj ekıbı.Çalışma tamamlandı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 10:34 | 2014-09-02 12:25 | 1.85 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1089.65 | 0 | 0
120030 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2149 yedikule ışkırlar sok muhtarlık yanı_4 | A.G. KABLO ARIZASI İSKİ MÜT. KABLOYA ZARAR MERMİŞ. DEPAR TESPİTİ YAPILAMADI T.M. DEKLANŞE EDİLDİ. deklanşeye enrerji verildi d:4 çekildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-02 10:49 | 2014-09-02 14:26 | 3.6167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0
120035 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3229 b.oglu cıhangir anahtar sk_6 | kablo arızalı ekip çalışıyor tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 10:54 | 2014-09-02 14:23 | 3.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0 | 0
120039 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20240 çuhadaroğlu D.M 21325 çıkışı | nöbetci montorlerımız bolgeye gonderıldi.mudehale edılıyor.geçici acma vardı enerjı alındı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 11:04 | 2014-09-02 13:15 | 2.1833 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 2576.3333 | 0 | 0
120040 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18227_8 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. kazi calisma yaparken okulun dogru sube kablosuna vurmus. yeri belli. depar cekili. kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi. 1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-02 11:11 | 2014-09-02 16:42 | 5.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0
120041 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28282_1 | 28282 TM DENKLANŞE EDİLDİ .DEPAR TESPİTİ YAPILIYOR. DEPAR TESPİTİ YAPILDI 28282 TM YE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 11:17 | 2014-09-02 12:01 | 0.73333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0
120042 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1770_2 | ŞUBE KABLOSU 2 FAZ ARIZALI KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. ÖLÇÜ YAPILDI.KAZI ÇALIŞMASI YAPILIYOR ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 10:31 | 2014-09-02 18:58 | 8.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0
120043 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28029_5 | YATIRIM ÇALIŞMA YAPIYOR. 28029 TM 5 NOLU DEPAR ÇEKİK. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 11:21 | 2014-09-02 12:12 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
120045 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20431_7 | kablo servıslerımız bolgeye gonderıldi. gereklı kontrolu yapılmaktadır.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-02 11:23 | 2014-09-02 13:23 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
120046 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Yıldıztepe 3257 (35 KV) | n.montorlugu ekibine verildi,yıldıztepe i.m den 3257 fideri acık, ekipler mudehale ediyor, Yıldıztepe-3257 TM arası kablo arızalı ringinden beslendi.12.25 te her tarafa enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 11:26 | 2014-09-02 12:38 | 1.2 | 0 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 3676.8 | 0 | 0
120048 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 11:26 | 2014-09-02 16:24 | 4.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.7667 | 0 | 0
120050 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4323_1 | 4 ADET KLEMENS KULLANILDI ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 11:28 | 2014-09-02 14:59 | 3.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0
120052 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22137_8 | abonenin şube bağlantısında oksit vardı. bağlantı klemenslendi. oksit arızası onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 11:33 | 2014-09-02 12:12 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
120053 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11530_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 11:36 | 2014-09-02 15:59 | 4.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.6833 | 0 | 0
120058 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28092_3 | alpek yanık. tamiratı için depar çekik. ekip çalışıyor. alpek tamiratı yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 11:45 | 2014-09-02 14:14 | 2.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
120060 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4053_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. p.t.m servisine dün yönlendirilmiş saat yanık değişim yapılmış | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 00:24 | 2014-09-02 12:25 | 12.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.0667 | 0 | 0
120061 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31618_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK...OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 11:50 | 2014-09-02 13:53 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
120062 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_8 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 11:43 | 2014-09-02 12:53 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
120064 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 431 Merter D100 Karayolu Shell Benzin ist. karşısı_6 | 431 tm den bir adet alçak gerilim deparı çekildi kofra değişimi yapılıyor arıza giderildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 11:10 | 2014-09-02 13:26 | 2.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
120067 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9455 Seyrantepe Hanedar İnşaat_7 | Ekibe bildirildi.9455 tm dp 7 , 1 faz kopuk.kablo servisine bildirildi.**Arıza tamir edildi.(2 adet 120'lik ilaçlı buat kullanıldı)(Ali gök) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 11:31 | 2014-09-02 21:08 | 9.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 0 | 0
120073 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22012_4 | Havai hat alpek tel kopuğu arızası. Arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 12:08 | 2014-09-02 12:52 | 0.73333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
120074 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22012_3 | Sigorta atığı. Ekiplerimiz ilgilenmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 12:09 | 2014-09-02 12:52 | 0.71667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
120075 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2438 silivri kapı meşeli mescit sk._10 | EKİPLER ÇALIŞMA YAPIYOR. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 12:10 | 2014-09-02 13:27 | 1.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
120076 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9072 İBB Bşk Mesken Müd. Konutları | ekibe bildirildi.9072 tm denklanşe olmuştu.çıkışlar enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 12:08 | 2014-09-02 14:23 | 2.25 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1325.25 | 0 | 0
120079 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8415_6 | ekibe verildi. şube arızası. depar çekili. ekip çalışıyor..Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 12:18 | 2014-09-02 17:20 | 5.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.1333 | 0 | 0
120080 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3090_9 | su borusunu patlatmışlar bina içinde şube kablosu koparılmış kablo servisi ekip gönderiliyor.. Tamir edildi. Enerjisiz abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 12:14 | 2014-09-02 15:19 | 3.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0
120082 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1092_3 | ana kablo arızası bıttı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 12:25 | 2014-09-02 19:05 | 6.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
120083 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2005 TR 1 Atatürk bulvarı tekel genel müd. bahçesi_4 | y.a şube arızası enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 12:27 | 2014-09-02 13:27 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
120084 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31328 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31328 TM DEN SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 12:29 | 2014-09-02 13:03 | 0.56667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
120085 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | YAKUPLU 20080alkent2001D.Mden 20558Biraderler çık | bolgede kablo arızamız vardı enerjı verıldi. gelen ıhbarlar degerlendırılıyor ekıplerımız hat uzerınde kontrol yapıyor.gecıcı acma vardı enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 12:30 | 2014-09-02 13:51 | 1.35 | 2 | 583 | 0 | 0 | 2.7 | 787.05 | 0 | 0
120088 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11233_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 12:41 | 2014-09-02 12:49 | 0.13333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
120089 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 12:51 | 2014-09-02 22:45 | 9.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
120090 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Maslak Şalt- 4482 | geçiçi açma elektrik verildi . | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 12:45 | 2014-09-02 12:59 | 0.23333 | 2 | 2498 | 0 | 0 | 0.46667 | 582.8667 | 0 | 0
120091 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2016 TR 2_1 | Y.A. ŞUBE ARIZASI 3 FAZ. İNŞAAT ÇALIŞMASI SIRASINDA NO:16 NIN ŞUBE KABLOSU BUATTAN ÇEKTİRİLMİŞ..Tamir Edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 12:56 | 2014-09-02 13:56 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
120092 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25025 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (PTT ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_3 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 13:00 | 2014-09-02 14:51 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
120096 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Yıldıztepe 3257 (35 KV) | trafo bakım çalışması için enerji kesildi enerji verildi bakım bitti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 13:00 | 2014-09-02 13:17 | 0.28333 | 0 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 868.1333 | 0 | 0
120099 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3071; m.ş.paşa spor sk _10 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 13:01 | 2014-09-02 13:32 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
120100 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3662 beşiktaş ortabahçe cd b.çarsı önü_9 | z.kuyu ekibine verildi.şube 2 faz kopuk.kablo servisi ekip koyacak. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 12:56 | 2014-09-02 20:24 | 7.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.2667 | 0 | 0
120101 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21020 Ziylan DMden 21279AkmanDöküm çık | vanlıoglu 1 hattında yuk düşümü olmustur arıza tespti edilemedı nöbetcı ekıplerımız bolgededır.haliç 20250 dm gecıcı acma vardı enerjı verıldi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 13:19 | 2014-09-02 14:11 | 0.86667 | 28 | 617 | 0 | 0 | 24.2667 | 534.7333 | 0 | 0
120102 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2132_2 | 3X100A. DÖKÜM KOFRA İÇİNDE 1 FAZ KAİDE YANIK. SERVİSE GÖNDERİLDİ.T.EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 13:23 | 2014-09-02 15:23 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
120103 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11187_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 13:16 | 2014-09-02 14:54 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
120104 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31007 TM | NÖBETÇİ MONİTRÖLÜK NEZARETİNDE 31007 TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 13:17 | 2014-09-02 13:53 | 0.6 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 381.6 | 0 | 0
120106 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31821_7 | ekibe verildi...GELEN İHBARDA FAZLAR TERS DİYE BELİRTİLMİŞTİ EKİP ENERJİYİ KESİP FAZLARI DÜZELTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 13:16 | 2014-09-02 14:30 | 1.2333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0
120109 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28282_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 12:47 | 2014-09-02 21:09 | 8.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.9333 | 0 | 0
120110 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28330_9 | YATIRIM EKİBİ DİREK AKTARIMI YAPIYOR. 28330 TM'DEN 9 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. direk aktarıldı. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 13:32 | 2014-09-02 16:48 | 3.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 303.8 | 0 | 0
120113 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28628_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 13:40 | 2014-09-02 16:50 | 3.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
120114 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2335 | kesici açması trafoya enerji verildi d-4 1 faz sigorta erimesi gideirildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 13:50 | 2014-09-02 14:47 | 0.95 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 574.75 | 0 | 0
120115 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3420 Fındıklı kazancı yokuşu | trafo bakım temizlik ekip çalışmasını bitirdi enerjisiz abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 13:45 | 2014-09-02 15:54 | 2.15 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 823.45 | 0 | 0
120117 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3554; piyalepaşa meskenler sk no:12 yanı _1 | havaihat ekibine verilecek..Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 13:47 | 2014-09-02 15:33 | 1.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
120124 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 14:09 | 2014-09-02 21:36 | 7.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.15 | 0 | 0
120126 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18027_4 | sube baglantisi. baglandi. 1 adet 3x120 ilacli buat 2 adet 4x16 isitmali buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 14:08 | 2014-09-02 14:46 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
120127 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31009 TM | 31009 VE 31159 TM BAKIM ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİLMİŞTİR...BAKIM ÇALIŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 14:09 | 2014-09-02 16:35 | 2.4333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1547.6 | 0 | 0
120129 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 20600 kıraç iski D.M den 21791 çıkışı | o.g hat açtı. ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 14:16 | 2014-09-02 14:51 | 0.58333 | 15 | 835 | 0 | 0 | 8.75 | 487.0833 | 0 | 0
120129 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 20600 kıraç iski D.M den 21791 çıkışı | o.g hat açtı. ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 14:16 | 2014-09-02 15:58 | 1.7 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 195.5 | 0 | 0
120131 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18257_10 | nöbetci montörlügü ekibine verildi.D.Şube şiğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 14:19 | 2014-09-02 16:24 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
120134 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_5 | Binanın bir kısmında elektrik yokmuş arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı.oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 14:26 | 2014-09-02 19:31 | 5.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0
120135 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23191 Karacaköy Yukarı Mh._3 | ekibe bildirildi/yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 14:20 | 2014-09-02 18:13 | 3.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7667 | 0 | 0
120136 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8213_2 | Ekibe verildi.Kofrada nötr yanıktı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 14:29 | 2014-09-02 17:48 | 3.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2667 | 0 | 0
120138 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29347_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 14:27 | 2014-09-03 12:39 | 22.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 0 | 0
120139 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20175_3 | havı hat ekıplerı mudehale edıyor oksıt arızası vardır arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 14:35 | 2014-09-02 18:42 | 4.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0
120140 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9000 Levent İndirici_6 | 9000 tm önünde kabloya vurmuşlar.kablo servisine bildirildi.**Arıza tamamlanıp enerjilendi.(2adet 4x16 buat kullanıldı)(burhan telli) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 14:39 | 2014-09-02 21:51 | 7.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
120141 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9072 İBB Bşk Mesken Müd. Konutları | Ekibe bildirildi.**yapılan kontrolde 9072 tm2nin denklaşe olduğu görüldüdp-6 hariç enerji verildi,karanlık yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 14:34 | 2014-09-02 16:14 | 1.6667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 981.6667 | 0 | 0
120143 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28406_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 14:38 | 2014-09-02 19:07 | 4.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.8667 | 0 | 0
120146 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_5 | hava-i hat ekibine verildi.alpek yanığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 14:47 | 2014-09-02 16:26 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
120148 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31516 TM_6 | ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 14:52 | 2014-09-02 17:33 | 2.6833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 169.05 | 0 | 0
120151 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20346_1 | bölgede yeraltı kablo arızası tespiti yapılmıştır kablo servıslerımız gereklı ölçümü yaptı çalısma devam edıyor. kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 14:56 | 2014-09-02 20:16 | 5.3333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0
120152 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3364 mecidiyeköy metro girişi_5 | ekibe verildi. Bizden arıza bulunmamaktadır. Kendi kofralarına baktıracaklar. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 14:57 | 2014-09-02 16:09 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
120153 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8786_5 | ekibe verildi.Şube arızası Depar çekildi kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 15:01 | 2014-09-02 17:55 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
120155 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11597_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.enerji verldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 15:10 | 2014-09-02 19:18 | 4.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0
120156 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4031_3 | arıza kayda alındı ekıplerımız kontorol edıp gereklı bılgı musterıye verecelk | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 15:00 | 2014-09-02 15:13 | 0.21667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
120157 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_3 | YER ALTI ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 15:11 | 2014-09-02 17:38 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
120158 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 15:08 | 2014-09-02 16:49 | 1.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
120159 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28364_12 | mobese kamerasının arızası için 364 tm'den 12 nolu depar çekildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 15:18 | 2014-09-02 15:54 | 0.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
120162 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9569 G.Tepe Kiler Altı | 9569 tm bakım çalışması nedeniyle denkleşe edildi.**Çalışma bitirilip merkeze enerji verildi. (montaj=AydınÜNAL) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 14:56 | 2014-09-02 16:03 | 1.1167 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 657.7167 | 0 | 0
120170 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11580-11591 | EKİBE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 15:34 | 2014-09-02 18:38 | 3.0667 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 2122.1333 | 0 | 0
120171 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20294_4 | tır havai hat kablolarını kopartmış. Havai hat ekiplerimiz bölgede müdehale etmektedir. ekiplerimiz müdahale etmiştir havai hat kabloları bağlanmıştır enerji verilmiştir | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-02 15:59 | 2014-09-02 20:03 | 4.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.4667 | 0 | 0
120172 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2718 | t m aşırı akımdan açmış.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 15:56 | 2014-09-02 16:42 | 0.76667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 463.8333 | 0 | 0
120175 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22256_5 | 3x70 lık alpekte kopuk vardı.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 16:15 | 2014-09-02 18:31 | 2.2667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
120180 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | ORTA GERİLİMDE AÇMA OLDU EKİB YÖNLENDİRİLDİ.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 16:22 | 2014-09-02 17:49 | 1.45 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 8.7 | 25093.7 | 0 | 0
120182 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31010 TM | 31010 31838 31551 TM LERİN BAKIM ÇALIŞMASINDNA DOLAYI ENERJİ KESİLDİ.çalışma bitti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 16:15 | 2014-09-02 20:04 | 3.8167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2427.4 | 0 | 0
120188 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11265_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK enerjji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 16:33 | 2014-09-02 17:05 | 0.53333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
120191 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_6 | ekıplere verıldı. 15 mt 3*16 kablo kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 16:38 | 2014-09-02 20:43 | 4.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
120192 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 16:30 | 2014-09-03 01:07 | 8.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.9333 | 0 | 0
120193 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28244_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 16:32 | 2014-09-03 12:47 | 20.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0
120194 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28528_1 | Y.D.Ş.ARIZASI 28528 TM TRF 1'DEN 1 NOLU DEPAR ENERJİLİ. tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 16:34 | 2014-09-02 20:56 | 4.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 0 | 0
120199 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9072 İBB Bşk Mesken Müd. Konutları | Ekibe bildirildi.**9072 tm denklaşe oldu,merkeze enerji verildi,merkez çıkşları normal.(montaj=muğarrem Gözalan) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 16:15 | 2014-09-02 17:49 | 1.5667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 922.7667 | 0 | 0
120202 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21496_4 | nöbetçi ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 16:43 | 2014-09-02 19:11 | 2.4667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
120204 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9399 Otosnayi Barbaros cad._3 | Ekibe bildirildi.*9399 tm dp-3 çekik, Yatırım mütahidi çalışma sırasında 1 tane 120'lik,1 tanede 3x35+16 kabloya vurmuşlar,120'lik kablo dp-3'de alıyor,35'lik kablonun deparı belli deil.3*35/16 LIK KABLO,İPTAL KABLO. Servisine bildirildi.2 adet 3*120+70 lik düz buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi.( Kemal KILIÇ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 16:53 | 2014-09-02 23:58 | 7.0833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 417.9167 | 0 | 0
120205 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 540 B.evler Meltem, Sevil Sk. M.K.Paşa İÖO_18 | direkten oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 16:29 | 2014-09-02 18:24 | 1.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
120206 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1927_11 | TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 17:08 | 2014-09-02 18:04 | 0.93333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 59.7333 | 0 | 0
120214 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28637 TAŞOLUK KÖY İÇİ MERKEZ_5 | aktarma yapıldı enerji veridldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 17:27 | 2014-09-03 02:24 | 8.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0
120216 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28398_6 | YAKARIZASI 28398 TM'DEN 6 VE 9 NOLU DEPARLAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR YERİ BELLİ tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 17:22 | 2014-09-02 19:25 | 2.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 190.65 | 0 | 0
120218 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31821_7 | fazlar ters dönüyor ihbarı gelince fazlar değiştirildi durum normal enerji normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 17:12 | 2014-09-02 20:32 | 3.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
120220 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_5 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 17:32 | 2014-09-02 22:52 | 5.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
120222 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3422 Elmadağ nalbant sok _9 | ekibe verildi sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 17:01 | 2014-09-02 17:56 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
120223 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 20250 D.M den 20338 çıkışı | o.g kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedir. o.g kablo arızası bitti Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 17:39 | 2014-09-02 18:24 | 0.75 | 2 | 178 | 0 | 0 | 1.5 | 133.5 | 0 | 0
120223 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 20250 D.M den 20338 çıkışı | o.g kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedir. o.g kablo arızası bitti Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 17:39 | 2014-09-02 19:57 | 2.3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0
120224 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_6 | ekıplere verıldı. abonenın pıposu yerınden cıkmıs. dırekten ızole edıldı evde kımse olmadıgından dolayı bılgı verılemedı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 17:41 | 2014-09-02 18:04 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
120225 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21078_9 | ekiplerimiz ilgilenmektedir direkten yeraltı kablo arızası vardır direkten bağlantı yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 17:38 | 2014-09-02 19:24 | 1.7667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 77.7333 | 0 | 0
120227 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 17:43 | 2014-09-02 21:01 | 3.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
120228 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8228_10 | Ekibe verildi.Nötr arızası kablo ekibine verildi.depar çekildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 17:40 | 2014-09-02 21:01 | 3.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
120232 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9072 İBB Bşk Mesken Müd. Konutları | Ekibe bildirildi.**9072 tm denklaşe oldu,enerji verildii.(montaj=muğarrem Gözalan) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 17:59 | 2014-09-02 19:13 | 1.2333 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 726.4333 | 0 | 0
120233 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | ekıplere verıldı tamir edidldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 18:13 | 2014-09-03 02:24 | 8.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.7333 | 0 | 0
120234 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28898_7 | H.HAT ALPEK YANIK 28898 TM'DEN 7 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 18:10 | 2014-09-02 21:34 | 3.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 316.2 | 0 | 0
120237 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21197_8 | abone direkten binaya gelen yeraltı kablosunun patladığını bildirmekte kablocu ekiplere bildirildi.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 18:14 | 2014-09-02 21:14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
120239 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23015 Belediye su deposu_2 | ekipte/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 16:44 | 2014-09-02 19:11 | 2.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
120240 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 24007 Ovayenice S.S Fatih Muhasebeciler (DİREK)_3 | kofrada sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 18:00 | 2014-09-02 18:51 | 0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
120242 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_6 | yeraltı ekıplere calısıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-02 18:18 | 2014-09-02 19:48 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
120246 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18011_8 | şube bağlantısı yapılıyor.şube bağlantısı yapıldı. enerji verildi. 1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 18:20 | 2014-09-02 18:47 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
120248 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31611_1 | ekibe verildi..oksit arızası arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 18:15 | 2014-09-02 20:36 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
120251 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2051 narlı kapı cd._1 | a.g kablo arızası tehlike nedeniyle tm den depar çekildi t.edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 18:26 | 2014-09-02 21:51 | 3.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.0833 | 0 | 0
120256 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3056; n.taşı hacımansur sk no:65 yanı | n.montorlugu ekibine verildi, 3056 tm trafo kesicisi acıktı kapatıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 18:35 | 2014-09-02 19:52 | 1.2833 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 491.5167 | 0 | 0
120258 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18227_7 | n.montörlüğü ekibine verildi.y.a.şube Nötr arızalı.nötr kofradan ayrıldı.kablo ekibine verildi.depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi.1 adet 3x240 ilaçlı buat kullanılarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 18:35 | 2014-09-03 05:01 | 10.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 0
120259 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_13 | H.hat ekibine bildirildi.**Doğru adres balcı sokakdır,arıza tamir edildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 18:39 | 2014-09-02 20:09 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
120260 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 18:44 | 2014-09-03 12:48 | 18.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 144.5333 | 0 | 0
120262 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20425_6 | direkten kablo yere düşmüş havai hat ekiplerine bildirildi.havai hat ekipleri müdahale etmiştir yere düşen kablo bağlanıştır enerji verilmiştir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 18:49 | 2014-09-02 20:50 | 2.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0
120263 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11291_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 18:55 | 2014-09-02 20:23 | 1.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
120265 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1927_12 | ANA KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 19:05 | 2014-09-02 21:20 | 2.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
120267 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12177_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 19:12 | 2014-09-02 21:39 | 2.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
120269 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11856_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 19:19 | 2014-09-03 00:48 | 5.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.3833 | 0 | 0
120271 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_6 | oksit arızası tamir edildi 3 adet bakırlı klemens kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 19:22 | 2014-09-02 20:13 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
120272 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8043_2 | ekibe verildi.Şube arızası kablo ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 17:34 | 2014-09-03 00:43 | 7.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
120273 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31094 TM_4 | borçtan dolayı elektriği kesilmişti tekrardan enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 19:28 | 2014-09-02 20:27 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
120274 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | SİLAHTAR ŞALT | silahtar şalttın kendisine ait 154/35 trafosu açmış (TEİAŞ AÇMASI) Gaziosmanpaşa depar çıkışları enerjili | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 19:37 | 2014-09-02 20:49 | 1.2 | 4 | 36313 | 0 | 0 | 4.8 | 43575.6 | 0 | 0
120275 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9500 Silahtar İ.T.M- 9070 Fideri | 9500 silahtarda TEİAŞ'ın 154/33 trafosu açdı,teiaş ekipleri bakıyor.*Silahtar çıkışlarına enerji verildi,karanlık yer yok. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 19:30 | 2014-09-02 20:58 | 1.4667 | 4 | 6196 | 0 | 0 | 5.8667 | 9087.4667 | 0 | 0
120276 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SİLAHTAR ŞALTTAN-20 FİDER | Silahtar şalt'tan 154 girişi açtı 21 fideri 35 kv kablo arızası.8801 itm'den Trafo 2 8833 Topkapı şalt üzerinden c.verildi.Trafo 1 20 fideri üzerine alındı.Karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 19:36 | 2014-09-02 21:19 | 1.7167 | 3 | 35499 | 0 | 0 | 5.15 | 60939.95 | 0 | 0
120281 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31009 TM | 31159 TM DE HÜÇRE PATLADI EKİPLER ÇALISIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ ALINACAK. MONTAJ CALIŞMALARI TAMAMLANDI ENERJİ ALINDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 19:50 | 2014-09-02 23:33 | 3.7167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2363.8 | 0 | 0
120282 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3159_2 | ekibe verildi şalter yanık montaj servisi müdahale edecek şalter değişti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 19:26 | 2014-09-02 21:47 | 2.35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
120283 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3064 kabataş inebolu sk _5 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 19:21 | 2014-09-02 20:59 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
120285 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18028_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 20:20 | 2014-09-02 21:26 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
120286 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11191_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 20:26 | 2014-09-02 23:58 | 3.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.7333 | 0 | 0
120288 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_7 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 20:51 | 2014-09-03 12:51 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0
120289 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22967_3 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 20:30 | 2014-09-02 21:53 | 1.3833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0
120291 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_12 | klamens arızası gideirldi. enerji mevcuttur. faz arızası gideirlidi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 20:39 | 2014-09-02 22:09 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
120292 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9072 İBB Bşk Mesken Müd. Konutları | Ekibe bildirildi.*9072 tm denklaşe oldu,enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 20:46 | 2014-09-02 21:13 | 0.45 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 265.05 | 0 | 0
120298 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 20:41 | 2014-09-02 22:21 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
120299 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2226 vatan cd.özel vatan hast.içi_2 | Şebeke çalışamsı nedenyle t m den depar çekildi. ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 21:17 | 2014-09-03 01:03 | 3.7667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0
120301 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_5 | h.hat ekibine verildi.TAMİR EDİLDİ . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 21:20 | 2014-09-02 21:53 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
120302 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1704_2 | 1 FAZ ANAKABLO ARIZALI KABLO SERVİSİ ARIZA NOKTASINDA ÇALIŞIYOR. ÖLÇÜ YAPILDI.KAZI YAPILIYOR ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 21:33 | 2014-09-03 17:58 | 20.4167 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1796.6667 | 0 | 0
120302 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1704_2 | 1 FAZ ANAKABLO ARIZALI KABLO SERVİSİ ARIZA NOKTASINDA ÇALIŞIYOR. ÖLÇÜ YAPILDI.KAZI YAPILIYOR ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 21:33 | 2014-09-02 21:43 | 0.16667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
120303 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_1 | H.hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ ) Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 21:39 | 2014-09-02 22:11 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
120305 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11106_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 21:47 | 2014-09-02 22:33 | 0.76667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
120307 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 21:53 | 2014-09-02 22:32 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
120314 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9194 Kemerburgaz cad. P.T.T. Arkası _3 | havai hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ ) Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 22:12 | 2014-09-02 22:56 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
120315 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 23335 Bahşayiş Köyü_2 | ekipte/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 22:14 | 2014-09-02 22:50 | 0.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
120316 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29292 TM TAŞOLUK YENER ZARF FAB. İÇİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 22:23 | 2014-09-03 02:22 | 3.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.9333 | 0 | 0
120319 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M. - Ağaçlı E.N.H. Fideri | ekibe verildi.Ağaçlı köyünden patlama ihbarı alındı.ekip patlamanın olduğu adrese yönlendirildi.Aşağı Ağaçlı köyünde 12 evler civarında bir patlama olmuş ve yüksek gerilim telleri kopmuş.Seksiyoner direğinden kopuık taraf ayrılarak !2 evler tarafı hariç Ağaçlı köyüne ve odayeri köyüne 9270 kilsan tm den saat 23:40da enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 22:25 | 2014-09-03 00:02 | 1.6167 | 11 | 940 | 0 | 0 | 17.7833 | 1519.6667 | 0 | 0
120321 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31812_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.alpek değişti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 22:29 | 2014-09-02 23:55 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
120322 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20693_1 | nöbetçi ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 22:32 | 2014-09-02 23:07 | 0.58333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
120328 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18589_9 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi.5 mt 3x16 alpek kablo kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 22:53 | 2014-09-03 00:27 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
120329 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_5 | Ekiplere verildi en kısa sürede bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 22:55 | 2014-09-03 10:37 | 11.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0
120332 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11163_6 | 1 FAZ ANA KABLO ARIZASI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. ARIZA GİDERİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 22:53 | 2014-09-03 13:29 | 14.6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 934.4 | 0 | 0
120334 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22849_2 | sigorta arızası giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 22:39 | 2014-09-03 01:07 | 2.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
120335 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M. - Akpınar E.N.H. | Ekibe verildi.Geçici açma.saat 22:50de enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 22:25 | 2014-09-02 23:14 | 0.81667 | 19 | 940 | 0 | 0 | 15.5167 | 767.6667 | 0 | 0
120336 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3056; n.taşı hacımansur sk no:65 yanı _9 | ekiplere bildirildi şube 3 faz kopuk sabah kazı çalışması yapılacak kablo ekipleri çalışmaya başladı. Abonelere geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 22:32 | 2014-09-03 19:39 | 21.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 147.8167 | 0 | 0
120337 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20124_3 | SİGORTA ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 23:12 | 2014-09-02 23:39 | 0.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
120343 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_2 | Direkten yeraltı şube arızası direkten ayrıldı TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 23:34 | 2014-09-03 14:48 | 15.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.8667 | 0 | 0
120344 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 23:44 | 2014-09-03 00:18 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
120348 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_9 | klamens arızası gideirlidi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-02 23:48 | 2014-09-03 03:03 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
120352 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO ARIZASI VAR SABAH ÖLÇÜ YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 00:32 | 2014-09-03 02:14 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
120357 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BG-126-808 | manevra çalışması sırasında tm-126 da kesici patlaması sonucunda arıza uzmıştır tm-126 hariç depara enerj verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 01:23 | 2014-09-03 03:48 | 2.4167 | 0 | 2301 | 0 | 0 | 0 | 5560.75 | 0 | 0
120360 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4300 -4524 | 4300 tm den ve 4390 tm den depar açmış. enerji verildiç | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 02:20 | 2014-09-03 03:09 | 0.81667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 278.4833 | 0 | 0
120367 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3009 ferikoy ergenekon cad. tatlıcılar iş hanı _1 | ekiplere bildirildi. KONTROL EDİLDİ. ABONENİN KOFRASI YANIK.TEHLİKE ÖNLENDİ. RAPOR YAZILDI . SABAH KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDECEK.. TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 03:33 | 2014-09-03 13:17 | 9.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.1333 | 0 | 0
120370 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23123 Kestanelik Köyiçi_3 | sigorta atık yapıldı.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 03:39 | 2014-09-03 04:07 | 0.46667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
120371 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | 70 mt 3x70+1x16+95 mm2 alpek kablo kullanıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 03:45 | 2014-09-03 06:58 | 3.2167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 299.15 | 0 | 0
120378 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_4 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 04:04 | 2014-09-03 12:47 | 8.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.7333 | 0 | 0
120381 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4020 dağıtım merkezi | Aşiri nemden açma yapıyor sababak enerji veirlecek | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 04:42 | 2014-09-03 07:24 | 2.7 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 920.7 | 0 | 0
120383 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21342_5 | bölgede yeraltı kablo arızası tespiti yapıldı ölçüm yapılıdıktan sonra ekıp konulacaktır.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 08:49 | 2014-09-03 15:29 | 6.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
120386 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 126 B.evler çavuşpaşa köprü yolu Nehir Sk. | 126 TM de hücre patlak çalışma devam ediyor. arıza giderildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 04:00 | 2014-09-03 09:31 | 5.5167 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 4231.2833 | 0 | 0
120389 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31017 TM_6 | nöbetçi monitörlük ekiplerine bilgi verildi bakılacak merkezden 1 faz sigorta arızası tespit edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 05:48 | 2014-09-03 06:03 | 0.25 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
120390 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9425 Çelebi cad. İ.E.T.T. Garajı yanı_3 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.** 1 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerji verildi.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 05:57 | 2014-09-03 09:36 | 3.65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 215.35 | 0 | 0
120392 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20124_5 | SİGORTA ARIZASI. SİGORTA ATIĞI ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 06:35 | 2014-09-03 07:20 | 0.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
120394 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11817_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 06:42 | 2014-09-03 11:20 | 4.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.4333 | 0 | 0
120396 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_13 | A.G SİGORTA ERİMESİ GİDERİLDİ 1 FAZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 07:13 | 2014-09-03 08:13 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
120397 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21280_6 | bina önündeki direk şase yapıyormuş oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 07:16 | 2014-09-03 15:16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
120398 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ORMANLI - KARACAKÖY GİRİŞ ENH. | kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 07:20 | 2014-09-03 08:51 | 1.5167 | 7 | 37 | 0 | 0 | 10.6167 | 56.1167 | 0 | 0
120402 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20513_2 | ana hatta kopuk tepit edıldı tamir edıldı enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 07:20 | 2014-09-03 08:40 | 1.3333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
120404 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2281 beyazıt turanlı sk._11 | A.G. KABLO ARIZASI ZEMİN ETÜT FİRMASI KABLOYA ZARAR VERMİŞ T.M. DEN DEPAR ÇEKİLDİ. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-03 07:59 | 2014-09-03 11:11 | 3.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0
120405 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11598_13 | KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ YAPILACAK.T.U KABLO ARIZASI ÖLÇÜSÜ YAPILIYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 08:02 | 2014-09-03 09:15 | 1.2167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0
120407 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4323_2 | arıza giderildi enerji verildi. klemens arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 08:05 | 2014-09-03 13:39 | 5.5578 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.3467 | 0 | 0
120409 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 08:13 | 2014-09-03 12:51 | 4.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.0667 | 0 | 0
120411 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 08:15 | 2014-09-03 12:01 | 3.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.3667 | 0 | 0
120415 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1021_1 | ANA KABLO 2 FAZ İZOLE KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. ARIZA NOKTASINDA OLCUNUN GOSTERDIGI NOKTADA ARIZA CIKMAMIS TEKRAR OLCÜ YAPILDI EKİP ÇALIŞIYOR. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 08:29 | 2014-09-03 22:29 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0
120418 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._5 | H.hat ekibine bildirildi.**Tehlike önlenip arıza giderildi.(hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 08:08 | 2014-09-03 10:11 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
120419 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28119_2 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 08:37 | 2014-09-03 12:38 | 4.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
120420 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | Ekibe verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 11:15 | 2014-09-03 13:01 | 1.7667 | 41 | 2115 | 0 | 0 | 72.4333 | 3736.5 | 0 | 0
120423 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_9 | 1 direk arası orta gerilim iletkeni yerdeydi tamir vedilip hatta enerji verildi karanlıkta kalan yerimiz yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 08:40 | 2014-09-03 10:33 | 1.8833 | 17 | 93 | 0 | 0 | 32.0167 | 175.15 | 0 | 0
120427 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1927_12 | arıza bıttı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 09:05 | 2014-09-03 10:12 | 1.1167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2167 | 0 | 0
120427 | 2 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1927_12 | arıza bıttı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 09:05 | 2014-09-03 12:47 | 3.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | 0
120427 | 3 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1927_12 | arıza bıttı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 09:05 | 2014-09-03 16:05 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
120429 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31012 TM | NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİNCE BAKIM ÇALIŞASI İÇİN ENERJİ KESİLDİbakım çalışması sonaerdi t.m. ye enerji alındı NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 09:10 | 2014-09-03 10:49 | 1.65 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1049.4 | 0 | 0
120430 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1866 | T.M. 1866-TM 1818 A- TM 1720- TM 1907 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR.BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-03 09:17 | 2014-09-03 12:07 | 2.8333 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 7310 | 0 | 0
120431 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KARASİNAN DM>FENER | ORTA GERİLİM HATTA TEMAS EDEN AĞAÇLARIN KESİMİ YAPILIYOR. ÇALIŞMA BİTTİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 09:22 | 2014-09-03 09:50 | 0.46667 | 19 | 286 | 0 | 0 | 8.8667 | 133.4667 | 0 | 0
120434 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. İZOLE EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 09:31 | 2014-09-03 10:59 | 1.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
120437 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 2323465 Nakkaş Yassıören Yolu_3 | ekibe bildirildi kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 09:35 | 2014-09-03 14:34 | 4.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 0 | 0
120440 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24099 Güzelce Aydınlar Cad. Fruko (DİREK)_8 | Kofrada nötr arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 09:44 | 2014-09-03 11:10 | 1.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
120441 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29026_6 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 09:42 | 2014-09-03 12:40 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
120442 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18629_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 10:00 | 2014-09-03 11:08 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
120443 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20718_5 | arıza ekiplerine bildirildi.klemens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 08:50 | 2014-09-03 12:50 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
120444 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | YENİMAHALLE 1271 | KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA YENİMAHALLE 1271 FİDERİNİN KABLOSUNU YARALAMIŞLAR VELİEFENDİ ŞALTTAN 1271 FİDERİ AÇTI FİDER RİNGİNDEN BESLANDİ KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 10:06 | 2014-09-03 10:29 | 0.4 | 2 | 10480 | 0 | 0 | 0.8 | 4192 | 0 | 0
120447 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22056_22 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 10:08 | 2014-09-03 13:14 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
120448 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18629_9 | direkte ateş-havai hat ekibi yönlendirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 10:10 | 2014-09-03 10:58 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
120449 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8869_3 | 8669 TM Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 10:14 | 2014-09-03 10:50 | 0.6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
120450 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2204 topkapı tatlıpınar cd.vatan lisesi yanı | osos bağlantısı için enerji kesildi. çalışma bitirilerek enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 10:12 | 2014-09-03 11:06 | 0.9 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 544.5 | 0 | 0
120451 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3025 beyoğlu ağa camii | bakım çalışması için enerji kesildi.tr 1 ve 2 ye enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 10:13 | 2014-09-03 11:35 | 1.3667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 523.4333 | 0 | 0
120453 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9425 Çelebi cad. İ.E.T.T. Garajı yanı_3 | Ekibe bildirildi.*9425 tm dp-3 birfaz toprak D.Y.A,kablo arızası servisine bildirildi,kablo direkden ayrıldı.(Vural güven) Arıza tamamlanıp kablo direkden bağlandı.(120'lik 2 adet ilaçlı buat kullanıldı)(Mehmet gölek) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 10:20 | 2014-09-03 17:46 | 7.4333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 438.5667 | 0 | 0
120455 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31606_13 | h.hat ekibi yönlendirildi işemri sırasına göre kontrol edilecek.20 METRE 3*16*25 ALPEK KABLO YANIKTI DEĞİŞTİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 10:34 | 2014-09-03 11:36 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
120456 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1092_3 | ŞUBENİN KOFRESİNDEN SİGORTASI ATIKTI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 10:33 | 2014-09-03 11:52 | 1.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
120457 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18012_1 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 10:29 | 2014-09-03 11:43 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
120458 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 10:36 | 2014-09-03 11:55 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
120461 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18256_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 10:37 | 2014-09-03 11:17 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
120462 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11622_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TELEKOM KUTUSU KABLO ARIZASI VAR YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 10:34 | 2014-09-03 19:19 | 8.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0
120463 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11591_6 | ARIZA EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 10:44 | 2014-09-03 12:01 | 1.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
120466 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_1 | abonenin şubesi toplandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 11:01 | 2014-09-03 13:10 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
120468 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700 İTM 28775 | 28700 itm den 28775 deparı açtı sebep:geçici açma enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 10:50 | 2014-09-03 12:41 | 1.85 | 7 | 1869 | 0 | 0 | 12.95 | 3457.65 | 0 | 0
120469 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3206 arnavutkoy bebek yolu benzinci yanı_1 | kablo servısı calısma yapıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 10:49 | 2014-09-03 11:53 | 1.0667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
120471 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_7 | HAVAİ HATTA ALPEK YANIKTI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 11:10 | 2014-09-03 14:55 | 3.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
120472 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21910_4 | nöbetcı ekıplermız bolgeye gonderıldı kesıntı sebebı henuz belırlenemedıçkontrol yapılıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 11:08 | 2014-09-03 13:18 | 2.1667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 75.8333 | 0 | 0
120474 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9663 Nurtepe Alibey cad. Osmanpaşa Çiftliği_8 | H.hat ekibine bildirildi.**CBS'ye 9663 tm dp-8 D.Y.A şube,inşaat çalışması sırasında kabloyu direk dibinde kopartmış,kablo direkden ayrıldı,servisine bildirildi. **Arıza tamamlanıp şube direkden bağlandı.(2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı)(faik koyun) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-03 11:02 | 2014-09-03 17:49 | 6.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0
120475 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21170_6 | arıza kiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 11:13 | 2014-09-03 14:13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
120477 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31025 TM | N.MONTORLÜK EKİPLERİNCE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ENERJİ KESİLDİ.BAKIM EKİBİ ÇALIŞIYOR TAHMİNİ 14.30 .15:00 ENERJİ ALINACAK .zafer mahallesitarhan -ışıldar-samanyolu-kale-yadigar-bahar-tekke-mühürdar-eflatun-BAHÇELİEVLER HÜRRİYET MAH.ŞAHİN-SÖĞÜT-PINAR-CEYLAN-YİĞİT-PAPATYA-OKUL-DUMLUPINAR-BAKIRCILAbakım çalışması bitti enerji verildi.R-SAKARYA GÖKMEN-DERYA-PALANDÖKEN-ÜÇEVLER CAD AHMET YESEVİ CAD.MAHMUTBEY CAD.BU SOKAKLAR T.M. BAKIM ÇALIŞMASINDAN DOLYAI ENERJİ KESİK.İLANLI VEPROĞLAMLA KESİNTİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 11:13 | 2014-09-03 14:09 | 2.9333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1865.6 | 0 | 0
120479 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25238 SANAYİ SİTESİ 1 Silivri SİLİVRİ_4 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 11:26 | 2014-09-03 12:42 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
120481 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TAMİR EDİLDİ KENDİ DAHİLİ ARIZASIDA VAR KENDİSİ YAPACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 11:27 | 2014-09-03 12:36 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
120482 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ HASBAHÇE 20993 ÇIKIŞI | BEYLİKDÜZÜ Şalttan HASBAHÇE 20993 Fideri toprak korumadan açtı. Ekiplerimiz kontrol etmektedir.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 11:20 | 2014-09-03 11:55 | 0.58333 | 1 | 1049 | 0 | 0 | 0.58333 | 611.9167 | 0 | 0
120485 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2227_6 | A.G. KABLO ARIZASI (1FAZ) trafik yoğunluğundan dolayı arızanın tamiri yavaş ilerlemekte. T EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 11:33 | 2014-09-03 22:01 | 10.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0
120486 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21178_12 | Belediye çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar vermiş.Kablo ekiplerimiz kontrol etmektedir. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-03 11:32 | 2014-09-03 18:08 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
120491 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25038 MAVİ YELKEN İÇİ Semizkumlar SİLİVRİ_4 | ABONE EVDE YOK ALPEĞİ BAŞKASI TARAFINDAN TOPLANMIŞ. GELİNCE TEKRAR BİLDİRECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 11:45 | 2014-09-03 13:55 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
120493 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 11:47 | 2014-09-03 18:13 | 6.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.0333 | 0 | 0
120494 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 9110 M.Köy İzzetpaşa Cad. Bira İşçileri | 9110 tm'bakım çalışması nedeniyle denklaşe edildi.**Çalışma bitirilip enerji verildi.(montaj=Aydın ünal) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 11:27 | 2014-09-03 12:46 | 1.3167 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 775.5167 | 0 | 0
120497 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9072 İBB Bşk Mesken Müd. Konutları | 9072 tm denklaşe oldu ekibe kontrol ediyor.**Arızaya rastlanmadı enerji verildi.(İlhan sönmez) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 11:42 | 2014-09-03 12:16 | 0.56667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 333.7667 | 0 | 0
120498 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23123 Kestanelik Köyiçi_1 | ekibe bildirildi. ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 11:52 | 2014-09-03 12:29 | 0.61667 | 17 | 212 | 0 | 0 | 10.4833 | 130.7333 | 0 | 0
120499 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 11:52 | 2014-09-03 13:14 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
120502 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18506_6 | h.hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 12:02 | 2014-09-03 12:50 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
120505 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11624 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 11:39 | 2014-09-03 12:29 | 0.83333 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 495.8333 | 0 | 0
120506 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11728_1 | EKİBE VERİLDİ GEÇİYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 12:09 | 2014-09-03 14:34 | 2.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0
120510 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18236_3 | n.montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 12:20 | 2014-09-03 13:15 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
120511 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9199 Gültepe Karahan sk. altı_6 | Ekibe bildirildi.**cbs'ye göre 9199 tm dp-6 bina yıkılıyor şubesi körlenecek servisine bildirildi.binada oturan abone olduğundan yarın gündüz şubesi körlenecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 12:16 | 2014-09-03 22:03 | 9.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 0 | 0
120517 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18523_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 12:27 | 2014-09-03 14:32 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
120518 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20942_8 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 12:31 | 2014-09-03 21:47 | 9.2667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 185.3333 | 0 | 0
120519 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8895_18 | şube arızası depar çekildi kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 12:25 | 2014-09-03 18:37 | 6.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
120520 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_1 | ekiplere veildi. yerlatı arızası tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 12:24 | 2014-09-03 16:16 | 3.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
120521 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20499_2 | havai hat alpek arızası. Ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmış. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 09:05 | 2014-09-03 16:10 | 7.0833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 311.6667 | 0 | 0
120522 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3490 cihangir fürüzağa mh, dalgıç sk | trafo bakımı yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 12:36 | 2014-09-03 13:51 | 1.25 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 478.75 | 0 | 0
120523 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9072 İBB Bşk Mesken Müd. Konutları | Ekibe bildirildi**9072 tm denklaşe,enerji verildi.(ilhan sönmez) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 12:29 | 2014-09-03 13:04 | 0.58333 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 343.5833 | 0 | 0
120524 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25372 CEMAL DAĞEZEN Yeni çeşme yolu G.YAKA_3 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENS VURULDU. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 12:32 | 2014-09-03 13:50 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
120525 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31024 TM_7 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ KONTROL EDİLECEK.15 metre3*70 alpek yanıktı değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 12:37 | 2014-09-03 14:25 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
120526 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 516-1 Güngören Sanayi Mah. Tekin Sk._2 | merkezden sigorta atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 12:27 | 2014-09-03 12:54 | 0.45 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
120528 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_2 | Arıza kayıt altına alındı.yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 12:27 | 2014-09-03 13:15 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
120529 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28408_7 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 12:39 | 2014-09-03 14:47 | 2.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
120533 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - KUMBURGAZ 2 ÇIKIŞI | hat kontrol edildi.Geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 12:45 | 2014-09-03 13:10 | 0.41667 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
120533 | 2 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - KUMBURGAZ 2 ÇIKIŞI | hat kontrol edildi.Geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 12:45 | 2014-09-03 13:45 | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
120535 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM FENERTEPE | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 12:49 | 2014-09-03 13:51 | 1.02 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 20.4 | 2244 | 0 | 0
120538 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25456 2. TRAFO Çeltik SİLİVRİ_5 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 13:08 | 2014-09-03 14:22 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
120539 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31828_6 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ İŞSIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.ABONENİN ŞUBESİ YANIKTI 3*16 ALPEK ÇEKİLİP YENİLENDİ ENERJİLİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 13:07 | 2014-09-03 18:21 | 5.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0
120541 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 22540 DM DEN 20570 ÖZALP ÇIKIŞI | iston dm ile Özalp dm arası yeraltı arızası 4m tranşe boyu 1.5 m genişlik 1.5 m derinlik 2 adet fermuarlı buat 2 adet 240 lık ek mufu kulanıldı enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 13:13 | 2014-09-03 14:53 | 1.6667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 83.3333 | 0 | 0
120541 | 2 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 22540 DM DEN 20570 ÖZALP ÇIKIŞI | iston dm ile Özalp dm arası yeraltı arızası 4m tranşe boyu 1.5 m genişlik 1.5 m derinlik 2 adet fermuarlı buat 2 adet 240 lık ek mufu kulanıldı enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 13:13 | 2014-09-03 16:53 | 3.6667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0
120541 | 3 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 22540 DM DEN 20570 ÖZALP ÇIKIŞI | iston dm ile Özalp dm arası yeraltı arızası 4m tranşe boyu 1.5 m genişlik 1.5 m derinlik 2 adet fermuarlı buat 2 adet 240 lık ek mufu kulanıldı enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 13:13 | 2014-09-03 18:07 | 4.9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
120543 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20624_5 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 13:20 | 2014-09-03 16:20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
120546 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20519_15 | alpekler kopmuştur ekiplerimiz yeni alpek çekmektedir. alpek çekildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 12:50 | 2014-09-03 18:48 | 5.9667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 119.3333 | 0 | 0
120548 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3206 arnavutkoy bebek yolu benzinci yanı_9 | kablo ekibi çalışma yapıyor enerji kesti. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 13:26 | 2014-09-03 16:57 | 3.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.6167 | 0 | 0
120550 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21517_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 13:36 | 2014-09-03 15:36 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
120555 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8851_21 | Havai hat ekibine verildi.DYA şube arızası kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 13:44 | 2014-09-03 17:17 | 3.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
120562 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21755_2 | notr oksıt arızası vardır ekıpler kontrol edıyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 13:57 | 2014-09-03 18:01 | 4.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
120563 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18508_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 13:41 | 2014-09-03 17:27 | 3.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
120564 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3210_4 | ekıb verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 13:35 | 2014-09-03 15:58 | 2.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
120565 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 9617 Kuştepe Abide Blokları | 9617 tm'de bakım çalışması yapılacağından enerji kesildi.**Çalışma bitirilip enerji verildi.(montaj=Aydın ünal) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 13:56 | 2014-09-03 15:05 | 1.15 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 677.35 | 0 | 0
120566 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21915_10 | havaı hat ekıplerı kontrol edıyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 14:00 | 2014-09-03 19:09 | 5.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0
120567 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20287_9 | alpek kopuğu arızası giderildi. bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 13:53 | 2014-09-03 22:53 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0
120569 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11359_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 13:59 | 2014-09-03 22:26 | 8.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.15 | 0 | 0
120570 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11347_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 14:03 | 2014-09-03 22:26 | 8.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.6833 | 0 | 0
120577 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1720/1907 | TM.1854 DE ŞEBEKE TRAFOTEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-03 14:17 | 2014-09-03 15:17 | 1 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0
120582 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9072 İBB Bşk Mesken Müd. Konutları | Ekibe bildirildi.**9072 denklaşe oldu enerji verildi.(ilhan sönmez) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 14:20 | 2014-09-03 15:05 | 0.75 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 441.75 | 0 | 0
120583 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28398_11 | havai hatta alpek yanıktı.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 14:23 | 2014-09-03 19:57 | 5.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 517.7 | 0 | 0
120584 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28319_5 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 14:25 | 2014-09-03 18:45 | 4.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0
120587 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2153_11 | ÇALIŞMA ESNASINDA KABLOYA VURMUŞLAR EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-03 14:30 | 2014-09-03 16:40 | 2.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
120589 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 188-4 Keresteciler Sitesi Savaş Cd. Çınar Sok._1 | kablo servisinin çalışmasından dolayı geçici olarak enerji kesildi,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 14:25 | 2014-09-03 15:18 | 0.88333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
120590 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BAHÇELİEVLER GİS Radar (31021) | n.montorlükğü ekipleri yönlendirildi kontrol edilecek.31477-31016-31138-31025 GECİCİ AÇMA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 14:16 | 2014-09-03 15:20 | 1.0667 | 0 | 4452 | 0 | 0 | 0 | 4748.8 | 0 | 0
120592 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23477 İzzettin C.Özatilla_2 | ekibe verildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 14:32 | 2014-09-03 15:05 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
120594 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23103 Ormanlı Köyü_1 | ekibe bildirildi/arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 14:44 | 2014-09-03 16:30 | 1.7667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
120596 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11041_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 14:48 | 2014-09-03 16:08 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
120597 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3507 | TRAFO BAKIMI İÇİN ENERJİ KESİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 14:46 | 2014-09-03 17:03 | 2.2833 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 874.5167 | 0 | 0
120598 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 14:51 | 2014-09-03 23:09 | 8.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0
120601 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 21844 MİMSAN D.M. 21187 ÇIKIŞI | O.G hattımız açmıştır ekipler ilgilenmekte.og hattımıza enerji verilmiştir enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 14:59 | 2014-09-03 16:45 | 1.7667 | 1 | 499 | 0 | 0 | 1.7667 | 881.5667 | 0 | 0
120602 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21955 san2 DMden 21988 zeynelplastik çık | O.G Camper kopuğu. Ekiplerimiz ilgilenmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 14:58 | 2014-09-03 15:23 | 0.41667 | 25 | 105 | 0 | 0 | 10.4167 | 43.75 | 0 | 0
120602 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21955 san2 DMden 21988 zeynelplastik çık | O.G Camper kopuğu. Ekiplerimiz ilgilenmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 14:58 | 2014-09-03 16:43 | 1.75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 131.25 | 0 | 0
120604 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11528_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 15:02 | 2014-09-03 20:00 | 4.9667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0
120605 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20538_3 | havaı hat servısımıze bıldırıldi iş sırasına gore bolgeye gececeklerdır. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 14:59 | 2014-09-03 19:12 | 4.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2167 | 0 | 0
120606 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE KAVAKLI 3/0 FABRİKALAR FD. | 22300 den fabrıkalara çıkış açtı.hattı kontrol edildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 15:01 | 2014-09-03 16:02 | 1.0167 | 15 | 61 | 0 | 0 | 15.25 | 62.0167 | 0 | 0
120608 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28880 BOYALIK KÖY İÇİ DİREK TİPİ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 13:12 | 2014-09-03 19:11 | 5.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
120609 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29211 TAŞOLUK PEYNİRHANE MEVKİİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 14:44 | 2014-09-03 19:08 | 4.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
120613 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11288-11283 | orta gerılımde açma oldu ekıbe verıldı mudehale edılıyor ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 15:14 | 2014-09-03 16:59 | 1.75 | 2 | 4846 | 0 | 0 | 3.5 | 8480.5 | 0 | 0
120614 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28894_1 | YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 15:21 | 2014-09-03 17:33 | 2.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
120615 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11507_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 15:04 | 2014-09-03 17:50 | 2.7667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0
120621 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 15:24 | 2014-09-04 11:43 | 20.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 162.5333 | 0 | 0
120622 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9072 İBB Bşk Mesken Müd. Konutları | Ekibe bildirildi.**9072 tm denklaşe olmuş,enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 15:24 | 2014-09-03 16:20 | 0.93333 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 549.7333 | 0 | 0
120623 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_5 | ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 15:26 | 2014-09-03 17:01 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
120624 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2148 beyazıt İ.Ü.HUKU FAK.içi_5 | DOĞRU ŞUBE ARIZASI (TÜNEL ÇALIŞMASINDA KABLOYA VURMUŞLAR T.M DEN DEPAR ÇEKİLDİ T.EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-03 15:34 | 2014-09-03 22:10 | 6.6167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0
120626 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1931_2 | 1 FAZ SİGORTA ATIKTI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 15:33 | 2014-09-03 16:40 | 1.1167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 71.4667 | 0 | 0
120627 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21496_5 | nöbetçi ekibe bildirildi.ekiplerimiz hattı kontrol etmektedir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 15:34 | 2014-09-03 17:22 | 1.8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
120629 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31021 TM | 31021-31094-31015 TRAFO MERKEZLERİ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 15:35 | 2014-09-03 17:35 | 2 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 0 | 0
120631 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9382 K.hane Sularidaresi Hünkar skAksu Koop.._2 | H.hat ekibine bildirildi.**CBS kaydına göre 9382 tm dp-2 D.Y.A şube kablo yanmış,şube direkden ayrıldı. Arıza tamir edilip şube direkden bağlandı.(Ali gök) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 15:48 | 2014-09-03 20:28 | 4.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
120634 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28397_11 | HAVAİ HATTA ALPEK YANIKTI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 15:00 | 2014-09-04 09:13 | 18.2167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1694.15 | 0 | 0
120635 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9391 San.mah. Yunus Emre cad._12 | Ekibe bildirildi.*Yatırım mütahiti çalışma sırasında kabloya vurmuş,kablo arızası servisine bildirildi.(İlhan sönmez) 9391 tm dp-12 arıza nedeniyle çekildi.**Depara enerji verildi,arıza devam ediyor,ekip çalışıyor. Arıza tamir edilip enerji verildi.(2 adet 4x16 buat kullanıldı.)(refik taş.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-03 15:52 | 2014-09-03 20:31 | 4.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
120637 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20688_7 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 15:57 | 2014-09-03 21:01 | 5.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
120639 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28828_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 16:01 | 2014-09-04 11:50 | 19.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 158.5333 | 0 | 0
120641 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11115_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 15:54 | 2014-09-03 19:34 | 3.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
120643 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31863 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILACAK..ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 16:04 | 2014-09-03 18:17 | 2.2167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1409.8 | 0 | 0
120644 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2173_10 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 16:09 | 2014-09-03 16:59 | 0.83333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
120646 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 15:37 | 2014-09-03 22:28 | 6.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 0 | 0
120648 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_3 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 16:16 | 2014-09-03 21:16 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
120649 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9158 Gürsel mah. Çiğ sk.-Çağlar sk. köşesi_8 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 16:10 | 2014-09-03 17:33 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
120650 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 16:07 | 2014-09-03 16:22 | 0.25 | 7 | 1568 | 0 | 0 | 1.75 | 392 | 0 | 0
120651 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4042_9 | arıza kaydı alındı ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 16:03 | 2014-09-03 21:45 | 5.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
120657 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25395 VİLLAKENT ( İLAVE ) Y.Çanta SİLİVRİ_3 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 16:26 | 2014-09-03 17:17 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
120658 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25049 PEHLİVAN TRAFO Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 16:26 | 2014-09-03 17:17 | 0.85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 0
120659 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28577 TAŞOLUK SIVAT MAH._4 | ekıbe verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 16:26 | 2014-09-03 19:56 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
120661 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 16:30 | 2014-09-03 17:30 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
120662 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 9423 PROFİLO altı | *9423 tm'de bakım çalışması nedeniyle enerji kesildi.**Çalışma bitirilip enerji verildi(montaj=Mehmet akyol) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 16:38 | 2014-09-03 18:53 | 2.25 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1325.25 | 0 | 0
120663 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_6 | Havai hat ekibine verildi.Kofradan sigortalar çekilerek tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 16:38 | 2014-09-03 17:49 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
120664 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8507_7 | Ekibe verildi.İnşaat çalışması sırasında 3X35 'lik şebeke kablosuna vurmuş.Depar çekilerek kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-03 16:27 | 2014-09-03 21:59 | 5.5333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 265.6 | 0 | 0
120665 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20080_3 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 16:39 | 2014-09-03 17:13 | 0.56667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
120666 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2185fethi haydar cd.ibadethane sk._11 | KOFRE İÇİ KAİDE YANIK MONTAJ EKİBİNE VERİLDİ kofra içindeki kaide değiştirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 16:54 | 2014-09-03 19:58 | 3.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
120667 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21888_3 | nöbetçi ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 16:27 | 2014-09-03 17:37 | 1.1667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
120669 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11622_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 16:32 | 2014-09-03 19:06 | 2.5667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0
120675 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18323_3 | h.hat ekibine verildi.direk aktarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 16:53 | 2014-09-03 17:52 | 0.98333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 96.3667 | 0 | 0
120677 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8826_12 | Nöb.mont. ekibe verildi.İski çalışma sırasında 120 'lik kabloya vurmuş.depar çekildi kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-03 16:55 | 2014-09-03 19:52 | 2.95 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 0
120679 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 16:56 | 2014-09-03 18:52 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
120681 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21461_8 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 16:52 | 2014-09-03 19:21 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0
120683 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20508_1 | kablo arızası vardır ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 17:09 | 2014-09-03 20:39 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
120685 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 17:10 | 2014-09-04 11:50 | 18.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 149.3333 | 0 | 0
120686 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25485 KINALI ÇİFTLİK EVLERİ Y.Çanta SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 17:19 | 2014-09-03 17:53 | 0.56667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
120687 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4325_1 | ariza gıderıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 17:20 | 2014-09-03 18:30 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
120689 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20153_8 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 17:18 | 2014-09-03 18:42 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
120692 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11326_5 | arıza ekiplerine bildirildi kontrol edilecek.sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 17:13 | 2014-09-03 18:57 | 1.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
120693 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_5 | n.montörlüğü ekibine verildi.belediye tarafından kabloya vuruldu.depar kablosu arızalı .depar çekildi. kablo ekibine verildi. tamir edildi.1 adet 3x120 fermuarlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-03 17:24 | 2014-09-03 22:30 | 5.1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 499.8 | 0 | 0
120698 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_2 | ekibe verildi. tamır edılıp enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 17:32 | 2014-09-03 20:49 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
120699 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 28519 | EKİPLER TRAFODA ÖLÇÜM YAPIYORLAR ....GÜVENLİK AÇISINDAN 28519 TM DENKLANŞE EDİLDİ çalışma bitti enerji verildi karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 17:20 | 2014-09-03 20:27 | 3.1167 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2901.6167 | 0 | 0
120702 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23211 Elbasan Köyü Mezarlık Yanı_1 | ekipte/yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 17:32 | 2014-09-03 21:02 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
120703 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21946_9 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza devam ediyor arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 17:41 | 2014-09-03 18:37 | 0.93333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
120704 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20166_4 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 17:42 | 2014-09-03 18:03 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
120705 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 17:39 | 2014-09-03 18:53 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
120712 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M. - Fider 14 (Kemer) | Ekibe verildi.yapılan kontrolde 9245 dm ile 9485 arası 34,5v yeraltı kablo arızası olduğundan 9485 dm den 14 fider cıkışları 13 fider üzerinden manevra yapılarak enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 17:58 | 2014-09-03 19:58 | 2 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 14 | 3290 | 0 | 0
120714 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28746_4 | direkten yeraltı şube arızası direkten ayrık TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 17:18 | 2014-09-04 09:52 | 16.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132.5333 | 0 | 0
120717 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- 9007 Fideri | 9007 fideri toprakdan açdı ekip kontrol ediyor.**Yapılan kontrolde ALİBEYKÖY ŞALT- 9007 arası kablo arızalı görüldü,arızalı kısım ayrılarak saat20:10 enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 17:56 | 2014-09-03 19:21 | 1.42 | 1 | 6193 | 0 | 0 | 1.42 | 8794.06 | 0 | 0
120718 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT 20292 DEN 20293 FİDERİ | O.G kablo arızası Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 17:56 | 2014-09-03 18:51 | 0.91667 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0
120718 | 2 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT 20292 DEN 20293 FİDERİ | O.G kablo arızası Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 17:56 | 2014-09-03 19:41 | 1.75 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0
120718 | 3 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT 20292 DEN 20293 FİDERİ | O.G kablo arızası Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 17:56 | 2014-09-03 22:13 | 4.2833 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1927.5 | 0 | 0
120721 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3292 b.taş ıhlamurdere cd caykur binası_8 | EKİBE VERİLDİ TM ÖNÜNDE KABLO YANIK DEPAR 8 ÇEKİK KABLO MÜDAHALE EDİYOR.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 17:56 | 2014-09-04 00:24 | 6.4667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 258.6667 | 0 | 0
120728 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20488_11 | sigorta arızası. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 18:23 | 2014-09-03 18:48 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
120729 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3548_1 | EKİBE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 18:25 | 2014-09-03 19:07 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
120730 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1092_9 | TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 09:12 | 2014-09-03 18:36 | 9.4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 601.6 | 0 | 0
120731 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BAHÇELİEVLER GİS Yenibosna Merkez (31843) | EKİPLERE BİLDİRİLDİ KONTROL EDİLİYOR..TRAFOLARA BAKILARAK KADEMELİ OLARAK ENERJİLENDİRİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 18:29 | 2014-09-03 20:06 | 1.6167 | 2 | 5726 | 0 | 0 | 3.2333 | 9257.0333 | 0 | 0
120732 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11622_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 17:05 | 2014-09-03 19:18 | 2.2167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0
120734 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1902_9 | ANAKABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİNE VERİLDİ.EJIP CALISIYOR .ARIZA BITTI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 18:34 | 2014-09-03 21:34 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
120737 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1845 TR 1_10 | KABLO SERVİSİNE VERİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI.KAZI YAPILIYOR MALZME TEMİNİ YAPILDI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 18:36 | 2014-09-04 18:51 | 24.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0
120739 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 18:43 | 2014-09-03 20:45 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
120741 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11507_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 18:39 | 2014-09-03 19:16 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
120752 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 19:07 | 2014-09-04 04:06 | 8.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 0 | 0
120753 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20336_1 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 19:08 | 2014-09-03 21:00 | 1.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
120754 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28555 BOĞAZKÖY VİLLALARI_2 | YER ALTI ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 18:36 | 2014-09-04 23:25 | 28.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 230.5333 | 0 | 0
120757 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28324_1 | 20 MT 1X16+25 ŞUBE İSTER tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 19:12 | 2014-09-04 18:29 | 23.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 186.2667 | 0 | 0
120759 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31602_2 | ABONENİN KABLOSU YANMIŞ KABLONUN YERİ BELLİ KABLOCULAR ÇALIŞIYOR...31602 TM DEN ENERJİ VERİLDİ C MEVCUT.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 19:22 | 2014-09-04 01:15 | 5.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0
120760 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21178_12 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 19:27 | 2014-09-03 21:03 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
120761 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11354_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 19:31 | 2014-09-04 01:33 | 6.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.2333 | 0 | 0
120764 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 19:34 | 2014-09-04 09:25 | 13.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0
120767 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31094 TM_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILIYOR..DİREKTEN YERALTI 2 FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜLECEK ÖLÇÜ BEKLENİYOR...GECİCİ ATLAMALI ENERJİ VERİLDİ YARIN ÖLÇÜLÜP KABLO ARIZASI GİDERİLECEK.İŞİN ÇIKTISI ALINDI.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 19:36 | 2014-09-03 20:59 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
120768 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_12 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 19:35 | 2014-09-03 20:31 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
120775 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18606_3 | h.hat ekibine verildi. alpek arızası tespit edildi ve giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 19:49 | 2014-09-03 21:07 | 1.3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 0 | 0
120777 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 19:46 | 2014-09-03 22:26 | 2.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
120779 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11622_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 19:52 | 2014-09-03 20:41 | 0.81667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
120784 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_12 | kablo arızası tespit edildi ekiplere verildi.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 19:45 | 2014-09-04 01:31 | 5.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 0 | 0
120786 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24400 TM - 24400 BATIKÖY 2 ÇIKIŞI | Geçici açama beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 19:57 | 2014-09-03 20:27 | 0.5 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0
120787 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2204_1 | AG KABLO ARIZASI(3FAZ), Kabloda 1. arıza giderildi.,KABLODA 2. ARIZA ÇIKTI, 1 faz kablo arızası devam ediyor.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 19:57 | 2014-09-04 16:34 | 20.6167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 0 | 0
120788 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2123 Süleymaniye cami karşısı_9 | YA ŞUBE ARIZASI(3FAZ )(KOFRE NO 55TE OLUP İŞYERİ KAPALI OLDUĞUNDAN ARIZA YARIN YAPILACAKTIR) BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU BÖLGEYİ ZİYARET ETTİĞİNDEN ÇALIŞMAYA İZİN VERİLMİYOR TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 19:57 | 2014-09-05 22:34 | 50.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 253.0833 | 0 | 0
120792 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - 24151 ÇIKIŞI | Hat gezildi Geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 19:56 | 2014-09-03 20:56 | 1 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
120797 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI>G.YAKA SAHİL | ŞİDDETLİ YAĞMURDAN DOLAYI KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 20:04 | 2014-09-03 21:15 | 1.1833 | 2 | 726 | 0 | 0 | 2.3667 | 859.1 | 0 | 0
120800 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22087_3 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 20:24 | 2014-09-03 20:54 | 0.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
120801 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25268 ORTA ÇEŞME MEVKİİ Silivri SİLİVRİ_3 | ŞUBE KABLOSU YANMIŞ 10MT 1X16 ALPEK DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 20:27 | 2014-09-03 21:00 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
120803 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_2 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 20:28 | 2014-09-03 20:51 | 0.38333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 35.65 | 0 | 0
120804 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21158_5 | ekipleirmiz bölgededir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 20:29 | 2014-09-03 20:45 | 0.26667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
120805 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26090 HAYRİYE HACIALİOĞLU B.KILIÇLI_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 20:33 | 2014-09-03 21:02 | 0.48333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 0 | 0
120807 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28198_2 | bizim taraftaki arıza giderildi abonenin iç tesisatındaki arızası devam ediyor bilgi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 20:33 | 2014-09-03 23:12 | 2.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
120809 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-1 AKÇANSA 24394 TM - TÜRKOBA ÇIKIŞI | Hat gezildi beslendi geçici açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 20:15 | 2014-09-03 21:34 | 1.3167 | 2 | 250 | 0 | 0 | 2.6333 | 329.1667 | 0 | 0
120810 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9616 Sütlüce Dereiçi_5 | Ekibe bildirildi.**Tamir edildi.(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 20:07 | 2014-09-03 21:48 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
120812 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25150 BEYCİLER KÖYÜ yeni mahalle Beyciler SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 20:39 | 2014-09-03 21:26 | 0.78333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.8833 | 0 | 0
120814 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9516 Nurtepe mah._14 | H.hat ekibine bildirldi.karanlıkta yer yok.hat yarın gündüz gerdirilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 20:11 | 2014-09-03 22:51 | 2.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
120821 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_2 | havai hat ekibine verildi.Alpek kopuktu tehlike önlendi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 20:37 | 2014-09-03 21:28 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
120823 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 126 B.evler çavuşpaşa köprü yolu Nehir Sk._1 | 4*10 kablo 3 faz temiz kopuk.ölçüldü.malzeme gönderildi.kazı yapılıyor.çalışm devam ediyor.,çalışma bitti enerji verildi karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 20:50 | 2014-09-04 21:25 | 24.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 196.6667 | 0 | 0
120827 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - MİMARSİNAN ÇIKIŞI | Og tel kopuğu kopuğu onarıldı.hat beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 20:51 | 2014-09-03 22:21 | 1.5 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 0
120829 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-KARABURUN | ekipler müdahale ediyor. gecıcı acma enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 20:52 | 2014-09-03 21:54 | 1.0333 | 5 | 2000 | 0 | 0 | 5.1667 | 2066.6667 | 0 | 0
120831 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_2 | ekipte/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 20:54 | 2014-09-03 23:14 | 2.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
120837 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11851_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 18:49 | 2014-09-03 21:58 | 3.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0
120838 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3808 Osmanbey şair nigar sk _9 | kablo servisi çalışma yapıyor kabloda 2.arıza çıktı kapalı yerler olduğundan dolayı ölçü yapılamıyor arızaya 04.09.2014 sabahı müdahale edilecek aboneler gecici enerjili karanlıkta abone yok, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 20:50 | 2014-09-04 20:53 | 24.05 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0
120842 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23126 Dağyenice Köy_2 | ekipte/yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 21:08 | 2014-09-03 21:59 | 0.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
120843 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2351 TR 2_7 | A.G KABLO ARIZASI 1 FAZ, arızalı olan hatta ait kofraların bulunduğu yerler kapalı olduğu için, yeraltı kazısı yapılamadı,arıza noktası tespit edilemedi, gündüz gözüyle arıza tamiri yapılacak.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 21:27 | 2014-09-04 22:01 | 24.5667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1474 | 0 | 0
120847 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_5 | H.hat ekibine bildirildi.yarın gündüz şubesi bağlanacak.** 20 mt 1x16 alpek çekildi. VURAL GÜVEN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 21:37 | 2014-09-04 15:31 | 17.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 107.4 | 0 | 0
120849 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31570 TM_5 | ekiplere verildi..enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 21:43 | 2014-09-03 22:21 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
120851 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25020 SAYALAR MERKEZ Sayalar SİLİVRİ Direk | CAMPER KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 21:49 | 2014-09-03 22:43 | 0.9 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 170.1 | 0 | 0
120859 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_2 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 22:13 | 2014-09-04 00:32 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
120860 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23126 Dağyenice Köy_2 | ekipte/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 22:13 | 2014-09-03 23:15 | 1.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
120862 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25786 TR7-40. Cad. 14 sok. Gümüşyaka SİLİVRİ_2 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 22:18 | 2014-09-03 23:43 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
120865 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | TAV2 | TV2 FİDERİ AÇTI.GEÇİCİ AÇMA.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 22:23 | 2014-09-03 22:42 | 0.31667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0
120866 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _3 | gece havai hat ekibi olmadığından yarın gündüz tamir edilecek.**Tamir edildi.(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 22:16 | 2014-09-04 17:05 | 18.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 112.9 | 0 | 0
120867 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20080_10 | nöbetçi ekiplere verildi.sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 22:20 | 2014-09-03 23:54 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
120870 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28414_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 22:24 | 2014-09-04 09:52 | 11.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 91.7333 | 0 | 0
120872 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_6 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 22:28 | 2014-09-04 03:22 | 4.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
120873 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28403_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 22:27 | 2014-09-04 15:13 | 16.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.1333 | 0 | 0
120874 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21078_12 | havai hat ekiplerine bildiirldi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 22:35 | 2014-09-03 23:16 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
120875 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4390 - GÜMÜŞDERE | 4325 tm den çiftealan hattına yıldırım düşmüş. depar 4390 tm den beslendi.çftre alan hattı kontrol edilecek. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 22:35 | 2014-09-03 23:28 | 0.88333 | 5 | 1028 | 0 | 0 | 4.4167 | 908.0667 | 0 | 0
120878 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20036_5 | havai hat ekiplerine bildiirldi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 22:41 | 2014-09-03 23:31 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
120880 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18509_6 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 22:43 | 2014-09-04 02:59 | 4.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
120881 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25051 KAPTANLAR Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 22:43 | 2014-09-03 23:45 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
120882 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ 1 | ORTA GERILIMDE ACMA OLDU EKIBE VERILDI MUDEHALE EDILIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 22:44 | 2014-09-04 00:25 | 1.6833 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 18.5167 | 25645.5833 | 0 | 0
120884 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_14 | EKIBE VERILDI MUDEHALE EDILIYOR ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 22:47 | 2014-09-04 01:33 | 2.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0
120887 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18509_4 | havai hat ekibine verildi. alpek arızası tespit edilerek tamir edildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 22:50 | 2014-09-04 02:52 | 4.0333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 395.2667 | 0 | 0
120889 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 2323465 Nakkaş Yassıören Yolu_1 | ekipte/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 22:42 | 2014-09-03 23:20 | 0.63333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
120891 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18210_9 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 22:55 | 2014-09-04 05:11 | 6.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
120894 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31443 TM_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..ABONENİN SUBESİ BAGLANDI ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 22:58 | 2014-09-04 02:04 | 3.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
120897 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_5 | EKIBE VERILDI MUDEHALE EDILIYOR. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 22:55 | 2014-09-04 00:55 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
120898 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25016 B.KILIÇLI MERKEZ B.Kılıçlı SİLİVRİ_5 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 22:58 | 2014-09-04 01:38 | 2.6667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 0 | 0
120899 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18501_4 | havai hat ekibine verildi. alpek arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 23:00 | 2014-09-04 01:10 | 2.1667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 212.3333 | 0 | 0
120900 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25999 HAMİT ERKAN NEVZAT ÖZKAN Çayırdere SİLİVRİ_4 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 22:58 | 2014-09-04 00:34 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
120902 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28191_7 | BÖLGEDE ALPEK YANIK EKİP DEPAR ÇEKTİ ARIZA TAMİRATI YAPILIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 23:00 | 2014-09-04 01:41 | 2.6833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 249.55 | 0 | 0
120905 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 23:06 | 2014-09-04 01:34 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
120910 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 23:00 | 2014-09-04 01:47 | 2.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0
120911 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28001_4 | Ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 23:06 | 2014-09-03 23:53 | 0.78 | 42 | 93 | 0 | 0 | 32.76 | 72.54 | 0 | 0
120912 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 4040(TR2)-4488 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK. 4040 dan 4488 fideri açtı enerji verildi tuttu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 23:19 | 2014-09-04 00:27 | 1.1333 | 5 | 629 | 0 | 0 | 5.6667 | 712.8667 | 0 | 0
120915 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4522_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK. yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 23:21 | 2014-09-04 00:28 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
120917 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28319_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tamır edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 23:20 | 2014-09-04 16:31 | 17.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 137.4667 | 0 | 0
120918 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 23:22 | 2014-09-04 02:23 | 3.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1167 | 0 | 0
120919 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_6 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 23:32 | 2014-09-04 01:52 | 2.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
120920 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28402_1 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 23:34 | 2014-09-04 02:33 | 2.9833 | 5 | 93 | 0 | 0 | 14.9167 | 277.45 | 0 | 0
120921 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11339_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 23:26 | 2014-09-04 01:36 | 2.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
120923 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28327 A.KÖY BOLU KERESTE ALTI_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 23:36 | 2014-09-04 04:13 | 4.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4667 | 0 | 0
120924 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1927_12 | SUBE KABLOSI ONARILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 23:50 | 2014-09-04 03:58 | 4.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0
120926 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_12 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 23:56 | 2014-09-04 03:57 | 4.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0
120928 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 23:41 | 2014-09-04 01:54 | 2.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
120929 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4330_1 | arıza giderildi. 1 adet 25 amper 35 kv sigorta kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 00:07 | 2014-09-04 01:57 | 1.8333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 64.1667 | 0 | 0
120931 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4323_1 | arıza giderildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 00:06 | 2014-09-04 08:37 | 8.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0
120934 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18273_12 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 00:19 | 2014-09-04 02:56 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
120937 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11149_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-03 23:49 | 2014-09-04 01:39 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
120941 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2194 | 2101 - 2194 Arası 10 KV. Kabloya yeraltı kazı çalışması yaparken vizyon inşaat tarafından vurulmuş, depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-04 00:05 | 2014-09-04 00:47 | 0.7 | 0 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 3388 | 0 | 0
120942 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21813_11 | kablo ekiplerine bildirildi.ekiplerimiz bölgeye yönlendirildi.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 00:27 | 2014-09-04 01:27 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
120943 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2423 kocamustafapaşa sebzeci sk. meyvacı çıkmazı_5 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 1 FAZ(Abone kofrasından 1 faz köprü yapılarak geçici olarak enerji verildi.) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 00:26 | 2014-09-04 01:56 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
120944 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | ÇOBANÇEŞME DM 28302 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 00:28 | 2014-09-04 03:52 | 3.4 | 0 | 3724 | 0 | 0 | 0 | 12661.6 | 0 | 0
120945 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25029 SİLİVRİ SEYMEN MERKEZ K.Seymen SİLİVRİ_4 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 00:35 | 2014-09-04 01:58 | 1.3833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.2833 | 0 | 0
120946 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_10 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 00:36 | 2014-09-04 01:55 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
120947 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18323_1 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 00:37 | 2014-09-04 05:17 | 4.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
120948 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_4 | 2 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 00:38 | 2014-09-04 02:01 | 1.3833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.2833 | 0 | 0
120950 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-1 Yenibosna-1 (31028 İM) | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK 31863 TM DE TRAFO KORUMA HÜCRESİ AŞIRI AKIMDAN AÇTI TEKRAR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 00:44 | 2014-09-04 05:56 | 5.2 | 11 | 17064 | 0 | 0 | 57.2 | 88732.8 | 0 | 0
120951 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4375_1 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 00:42 | 2014-09-04 08:36 | 7.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0
120953 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Şişli 3360 (35 KV) | ekiplere bildirildi 3441 tm de trafo hücresi patlamış tm tam izole depara enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 00:45 | 2014-09-04 02:24 | 1.65 | 10 | 1925 | 0 | 0 | 16.5 | 3176.25 | 0 | 0
120955 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25028 YOLÇATI MERKEZ Yolçatı SİLİVRİ_5 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENSLER YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 00:44 | 2014-09-04 02:03 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
120956 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_5 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 00:55 | 2014-09-04 02:08 | 1.2167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.1167 | 0 | 0
120957 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25024 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (GİRİŞ ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_4 | ŞEBEKE ALPEĞİKOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 00:45 | 2014-09-04 02:09 | 1.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
120959 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22803_6 | klemens arızası giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 00:58 | 2014-09-04 01:46 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
120960 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_1 | 15 METRE 3X16 ŞUBE ÇEKİLECEK ABONEYE ŞUBE ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 00:41 | 2014-09-04 09:20 | 8.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0
120961 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25021 ÇAYIRDERE MERKEZ Çayırdere SİLİVRİ Direk_8 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 00:59 | 2014-09-04 02:11 | 1.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
120963 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_6 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 00:59 | 2014-09-04 05:18 | 4.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
120965 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21404_8 | KLEMENS ARIZASI GİDERİLDİ 2 ADET KLEMENS KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 01:03 | 2014-09-04 01:23 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
120966 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_14 | ekibe bildirildi. 9038 tm dp 14 1 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 00:36 | 2014-09-04 01:19 | 0.71667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 42.2833 | 0 | 0
120967 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_11 | şube yanığı arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 01:04 | 2014-09-04 04:38 | 3.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0
120968 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20609_4 | OKSİT ARIZASI GİDEİRKLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 01:06 | 2014-09-04 01:31 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0
120970 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_16 | yer altı şube kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 01:08 | 2014-09-04 06:29 | 5.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 0 | 0
120971 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18028_12 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 01:11 | 2014-09-04 05:51 | 4.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
120977 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21999 dan 21545 çıkışı | 21999 dan 21545 çıkışı AŞIRI AKIMDAN AÇTI NÖBETÇİ EKİPLER BÖLGEYE GÖNDERİLDİ.BÖLGEYE KADEMELİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 01:19 | 2014-09-04 01:34 | 0.25 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
120977 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21999 dan 21545 çıkışı | 21999 dan 21545 çıkışı AŞIRI AKIMDAN AÇTI NÖBETÇİ EKİPLER BÖLGEYE GÖNDERİLDİ.BÖLGEYE KADEMELİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 01:19 | 2014-09-04 02:39 | 1.3333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
120980 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_5 | yeraltı şube kablosu arızalı.18061 tm'den 4.depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi.1 adet 3x240 ilaçlı buat,1 adet 4x16 ilaçlı buat,4 mt 4x16 kablo kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 01:23 | 2014-09-04 04:52 | 3.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
120982 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11163_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.1 FAZ SIGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLEREK ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 01:28 | 2014-09-04 03:00 | 1.5333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 98.1333 | 0 | 0
120991 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28695_6 | EKIBE BILDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 02:05 | 2014-09-04 02:40 | 0.58333 | 2 | 93 | 0 | 0 | 1.1667 | 54.25 | 0 | 0
120992 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8905_11 | Havai hat ekibine verildi.Vatan sok.No:3 inşaat şantiyesinin şubesi yanık.Direkten izole edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 02:09 | 2014-09-04 03:20 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
120995 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 02:21 | 2014-09-04 07:29 | 5.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0
120996 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | Ekibe bildirildi.yapılan kontrolde 9250 gülenev deparı açık oldugu tespit edildi ve 9408 tm den 9537 cıkışı açık enerji verildi arızaya rastlanmadı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 02:18 | 2014-09-04 03:01 | 0.71667 | 41 | 2115 | 0 | 0 | 29.3833 | 1515.75 | 0 | 0
120997 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 02:16 | 2014-09-04 02:31 | 0.25 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 1.75 | 411.25 | 0 | 0
120998 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20921_10 | oksit arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 01:59 | 2014-09-04 04:37 | 2.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
121006 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21311_7 | ekiplere bildirildi en kısa sürede tamir edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 02:26 | 2014-09-04 04:31 | 2.0833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0
121008 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21404_3 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 02:11 | 2014-09-04 04:11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
121010 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21306_7 | nöbetçi ekiplere bildirildi.ekiplerimiz bölgeye yönlendiirildi.NH SİGORTA ARIZASI VARDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 01:20 | 2014-09-04 04:12 | 2.8667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
121013 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21760_10 | NH SİGORTA ARIZASI VARDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 02:46 | 2014-09-04 04:08 | 1.3667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
121014 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3441 | n.montorlugu ekibine verildi, 3441 tm de hucre patlak, montaj ekibi mudehale ediyor, hucre tedarik edilecek, hucre tedarik edildi, değiştirildi, enerjı verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 02:51 | 2014-09-04 20:45 | 17.9 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 6855.7 | 0 | 0
121015 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21999_8 | NH SİGORTA ARIZASI VARDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 02:47 | 2014-09-04 03:58 | 1.1833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.5833 | 0 | 0
121018 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29111 KARABURUN SAHİL TAHTAKALE VİLLALAR_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 03:03 | 2014-09-04 04:43 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
121019 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635)21634 RİNG ÇIKIŞI | o.g hat açtı. Ekiplerimiz müdehale yapmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 03:42 | 2014-09-04 04:22 | 0.66667 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 253.3333 | 0 | 0
121021 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11163_6 | 1 FAZ SIGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLEREK ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 04:28 | 2014-09-04 05:52 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
121022 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9445 Büyükdere cad. No:2 yanı_1 | ekibe bildirildi yapılan kontırolde herhangi bir arıza tespit edilemedi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 04:29 | 2014-09-04 08:02 | 3.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0
121028 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 2323465 Nakkaş Yassıören Yolu_4 | a.ğ sigorta atık yapıldı...... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 05:19 | 2014-09-04 06:10 | 0.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
121029 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22022_7 | trafodan sigorta atıktı yenilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 05:32 | 2014-09-04 06:11 | 0.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
121030 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_3 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 05:42 | 2014-09-04 06:59 | 1.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
121031 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_5 | oksit ekioplerine bildirildi. tel kopuğu giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 05:56 | 2014-09-04 09:36 | 3.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
121032 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9647 Fideri | 10 KV.'dan 35 KV.'a dönüşüm çalışması nedeniyle boxa alma işlemi yapıldığından 9647 ve 9177 tm'lerin enerjisi kesildi.çalışma bitti.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 05:54 | 2014-09-04 08:04 | 2.1833 | 0 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 2912.5667 | 0 | 0
121033 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE TR 21156 DM - 21400 | Beykent 1 21156 tm 21400 dm arası o.g kablo arızalı. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 05:56 | 2014-09-04 06:53 | 0.95 | 49 | 251 | 0 | 0 | 46.55 | 238.45 | 0 | 0
121034 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18516_10 | havai hat ekibine verildi.alpek yanığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 06:06 | 2014-09-04 11:14 | 5.1333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 503.0667 | 0 | 0
121037 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1720/1907 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI . ORTA GERİLİM DE DEPAR AÇTI SEBEB 1720 TM İLE 1907 TM ARASI 10 KW KABLO ARIZALI DEPAR RINGINDEN BESLI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 06:10 | 2014-09-04 08:07 | 1.95 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1257.75 | 0 | 0
121038 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11163_6 | TM 11163 TEN 6 NOLU DEPARIN SİGORTASI ATIKTI ENERJİ VERİLDİ.ABONELERLE İLETİŞİM SAĞLANDI ENERJİ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 06:16 | 2014-09-04 12:04 | 5.8 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 371.2 | 0 | 0
121041 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22022_6 | 22022 den besli AG. KABLO ARIZALIYDI ÖLCÜ YAPILIP ARIZA YERİ BULUNDU. BİR ADET 3X120+70 Y BUAT KULLANILDI. ARIZA ONARILDI. KARANLIKTA ABONE YOKTUR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 06:25 | 2014-09-04 12:35 | 6.1667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 135.6667 | 0 | 0
121042 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | 10 mt 3x70 alpek kablo kullanıldı.enerji verildi .karanlıkta kalan yerimiz yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 05:30 | 2014-09-04 11:21 | 5.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
121043 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12177_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 06:35 | 2014-09-04 09:07 | 2.5333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0
121044 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28002_2 | ALPEK KABLO KOPUK BÖLGEDE DİREK DİKİLİP ALPEK KABLOLAR ÇEKİLECEK EKİP YÖNLENDİRİLDİ ONARIM ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTEDİR ALPEK ÇEKİLİP ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 06:27 | 2014-09-05 13:12 | 30.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2859.75 | 0 | 0
121045 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21485_4 | havai hat ekiplerine bildiirldi enerjı verıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 06:56 | 2014-09-04 10:14 | 3.3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 108.9 | 0 | 0
121050 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 07:26 | 2014-09-04 08:35 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
121051 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1458_5 | ANA KABLO ARIZALI KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ..ÖLÇÜ YAPILDI.KAZI YAPILIYOR. KABLO BUATLARI BAĞLANIYOR. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ.FAKAT 3. ARIZA ÇIKTI.EKİP ÇALIŞIYOR ARIZA BİTTİ ERNERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 07:27 | 2014-09-04 19:05 | 11.6333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 744.5333 | 0 | 0
121052 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 07:29 | 2014-09-04 13:12 | 5.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.0167 | 0 | 0
121053 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8770_4 | Ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 07:34 | 2014-09-04 10:07 | 2.55 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 0
121054 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31546 TM_3 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ İŞSIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.oksit temizlendi elektrik verildi.normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 07:35 | 2014-09-04 09:41 | 2.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
121055 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25378 K.ÇELTİK Çeltik SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 07:40 | 2014-09-04 09:03 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
121056 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 07:41 | 2014-09-04 08:26 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
121058 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 07:43 | 2014-09-04 12:06 | 4.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.6833 | 0 | 0
121061 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 28366 | 28366 DEPARINDAN 28423 DEPARI AÇTI SEBEP:GEÇİCİ AÇMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 07:41 | 2014-09-04 09:09 | 1.4667 | 20 | 8299 | 0 | 0 | 29.3333 | 12171.8667 | 0 | 0
121063 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31028 İM (31531) DEPARI | N.MONTORLÜĞÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ KONTROL EDİLECEK.kontrol edildi 31097 t.m. nin 10 kva izalatör karanlıkta abone sayısı.3 c1 (satış) ve campir kopuğu.31861.31862 t.m. depar kesicileri yağlı aşırı darbe görmüş yerlerine 10kva gazlı kesiciler takılacak tahmini bitiş saati19:57..HATTA ENERJİ ALIND KARANLIKTA SADECE 3 ADET C1 ABONEMİZ BULUNMAKTADIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 07:46 | 2014-09-04 19:58 | 12.2 | 0 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 23277.6 | 0 | 0
121066 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR 22120 DM - 22412 ÇIKIŞI | Bölgede O.G kablo arızası bulunmaktadır. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 07:16 | 2014-09-04 08:01 | 0.75 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
121066 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR 22120 DM - 22412 ÇIKIŞI | Bölgede O.G kablo arızası bulunmaktadır. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 07:16 | 2014-09-04 13:56 | 6.6667 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 506.6667 | 0 | 0
121068 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4482_5 | ARIZA havaı hat enerjı kersıldı calısılması ıcın calısma bıtıtnce haber verecekler | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 07:59 | 2014-09-04 11:54 | 3.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
121073 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21300_4 | nöbetçi ekiplere bildiirldi.nh atıgı vardı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 08:01 | 2014-09-04 09:48 | 1.7833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 78.4667 | 0 | 0
121074 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20517_16 | bolgede yeraltı kablo arızası tespiti yapıldı kablo servıslerımız ölçümlerını yapıyor çalışılıyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 07:45 | 2014-09-04 17:07 | 9.3667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 412.1333 | 0 | 0
121079 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21039_19 | kablo ekiplerine bildirildi.gerekli kontroller yapılacaktır ekiplerimiz ölçü yapacaktır. Ölçü yapıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-04 08:12 | 2014-09-04 18:24 | 10.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
121080 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31477 TM_2 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ İŞSIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.kablo arızası tespit edildi.ölçü ekibi bekleniyor.ÖLÇÜ YAPILDI KABLOCULAR ÇALIŞIYOR...ARIZA GİDERİLDİ HAVAİ HAT ÇIKIŞI BAGLANIP ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 08:15 | 2014-09-04 18:24 | 10.15 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 639.45 | 0 | 0
121081 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29350 A.KÖY AB BİNASI İÇİ_2 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 08:01 | 2014-09-04 08:37 | 0.6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0
121082 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1720/1907 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.TM 1720 DE TRF 1 İN KABLO BAŞLIĞI PATLAKTI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 08:20 | 2014-09-04 10:46 | 2.4333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1569.5 | 0 | 0
121083 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25781 TR2-28. Cad. 31. Sok. Gümüşyaka SİLİVRİ_8 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 08:20 | 2014-09-04 10:03 | 1.7167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.6167 | 0 | 0
121088 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21567_6 | arıza ekiplerine bildirildi.nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 08:13 | 2014-09-04 09:38 | 1.4167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0
121092 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_5 | dırekten yeraltı kablo arızası vardı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 08:30 | 2014-09-04 12:35 | 4.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
121098 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20946_2 | arıza ekiplerine bildirildi.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 08:53 | 2014-09-04 16:40 | 7.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5667 | 0 | 0
121099 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20762 DM DEN ÇEKMECE ET H.HAT ÇIKIŞI | iletken tel kopuğu. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 08:33 | 2014-09-04 09:23 | 0.83333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
121100 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARUIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 08:54 | 2014-09-04 11:23 | 2.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3833 | 0 | 0
121102 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31869_5 | h.hat ekibi yönlendirildi işsırasına göre kontrol edilecek.kontrol edildi kofraya su geliyor.kofradan sigortalar çekildi tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 08:53 | 2014-09-04 10:25 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
121103 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN YER ALTI KABLO ARIZASI UÇLAR AYRILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 08:17 | 2014-09-04 12:15 | 3.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.7667 | 0 | 0
121105 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25155 FUTBOL SAHASI YANI K.Seymen SİLİVRİ_6 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 09:01 | 2014-09-04 09:32 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
121108 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18510_4 | h.hat ekibine verildi.SİĞORTA ATIĞI TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 08:36 | 2014-09-04 09:30 | 0.9 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0
121109 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK DİREKTEN YER ALTI UÇLAR AYRILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 08:56 | 2014-09-04 12:37 | 3.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.7833 | 0 | 0
121112 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18545 | 18545 TM'DE TRAFO DEĞİŞİMİ YAPILIYOR. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-04 09:01 | 2014-09-04 20:45 | 11.7333 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 11569.0667 | 0 | 0
121116 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KAVAKLI>KATMERUN | HATTA PROGRAMLI KESİNTİ VAR.TESİS(YATIRIM) ÇALIŞMASI YAPILIDI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-04 09:07 | 2014-09-04 14:07 | 5 | 17 | 99 | 0 | 0 | 85 | 495 | 0 | 0
121118 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1349/1052 | .TM 1052-1053-1001-1349 A-1807 -1251-1111-1687-1086 ENERJİ ALDI .TM 1781-1165-1230 DA KESİNTİ DEVAM EDİYOR. TM 1781-1165-1230 ENERJİ ALDI KARANLIKTA YER YOK DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 09:18 | 2014-09-04 10:32 | 1.2333 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 5180 | 0 | 0
121118 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1349/1052 | .TM 1052-1053-1001-1349 A-1807 -1251-1111-1687-1086 ENERJİ ALDI .TM 1781-1165-1230 DA KESİNTİ DEVAM EDİYOR. TM 1781-1165-1230 ENERJİ ALDI KARANLIKTA YER YOK DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 09:18 | 2014-09-04 10:32 | 1.2333 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 5180 | 0 | 0
121119 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28001_4 | Ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 06:43 | 2014-09-04 07:19 | 0.61 | 42 | 93 | 0 | 0 | 25.62 | 56.73 | 0 | 0
121120 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9509 Örnektepe E5 üstü Yayla damı sk._4 | h.hat ekiplerine bildirildi.** tamir edildi. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 09:13 | 2014-09-04 13:01 | 3.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
121121 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31534 TM_4 | h.hat ekibi yönlendirildi işsırasına göre bakılacak.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ 2 FAZLA ENERJİLİ ÖLÇÜ YAPILACAK...KABLO ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLOCULARA TESLİM EDİLDİ...NOT:ABONEYE ENERJİ VERİLECEGİ ZAMAN İÇERİDEN KOFRA SİGORTALARI BASILACAK ABONENİN KAPISI KİLİTLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 09:24 | 2014-09-05 00:55 | 15.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 0 | 0
121123 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9382 K.hane Sularidaresi Hünkar skAksu Koop.._2 | h.hat ekiplerine bildirildi.** kofradan düzeltildi. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 09:16 | 2014-09-04 14:28 | 5.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
121124 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 09:27 | 2014-09-04 12:25 | 2.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
121125 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 21404 DM DEN KÖYLER ÇIKIŞI | o.g hat açtı. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 09:24 | 2014-09-04 10:20 | 0.93333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
121127 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21518_7 | ekıplere bıldırıldi. kontrol yapılıyor.onarım yapıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 09:35 | 2014-09-04 10:39 | 1.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
121132 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11574_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 09:22 | 2014-09-04 11:48 | 2.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0333 | 0 | 0
121133 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3447 | temizlik bakım çalışması enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 09:43 | 2014-09-04 11:26 | 1.7167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 657.4833 | 0 | 0
121136 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | tair edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 09:52 | 2014-09-04 13:54 | 4.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
121140 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21990_7 | igdaş çalışma sırasında kablolara zarar vermiş kablo ekıbıne bıldırıldı.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-04 10:07 | 2014-09-04 19:42 | 9.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.6667 | 0 | 0
121144 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4333_1 | arıza kaydı alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 09:36 | 2014-09-04 14:00 | 4.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
121145 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20515_3 | DİREK YIKILMIŞ.HAVAİ HAT EKİPLERİMİZ ÇALIŞMA YAPMAKTA.teni direk dikildi havai hat kabloları bağlandı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 10:14 | 2014-09-04 17:50 | 7.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0
121146 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 4325 | arıza tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 10:02 | 2014-09-04 12:33 | 2.5167 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 858.1833 | 0 | 0
121148 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_3 | İGDAŞ KAZI ÇALIŞMASI YAPARKEN YERALTI ŞUBESİNİ KOPARMIŞ 28755 TM DEN 3 NOLU DEPAR ÇEKİK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-04 10:16 | 2014-09-04 15:03 | 4.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
121149 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28378_1 | İBB KALDIRIM ÇALIŞMASI YAPARKEN YERALTI KABLOSUNA ZARAR VERMİŞ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-04 10:21 | 2014-09-04 13:43 | 3.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0
121150 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9146 Gürsel mah. 28 Nisan cad. cami arkası_4 | havai hat ekibine bildirildi.** arıza giderildi. tehlike önlendi. VURAL GÜVEN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 10:19 | 2014-09-04 12:53 | 2.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
121151 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25203 ÜST MAHALLE Değirmenköy SİLİVRİ_3 | YILDIRIM ÇARPMASINDAN DOLAYI TERMİK ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 10:23 | 2014-09-04 11:05 | 0.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
121152 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26184 KORU MEVKİİ (Beyciler yolu)ÇAYIRDERE_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 10:24 | 2014-09-04 12:09 | 1.75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
121153 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4185_7 | arıza gıderılıd enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 09:46 | 2014-09-04 11:56 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
121156 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9003 G.Tepe Sarıgöl Cad. Ahenk Sokak. | trafo bakım calısması nedeni ile 9003 denklanşe edildi.** çalışma bitti. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 10:20 | 2014-09-04 11:57 | 1.6167 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 952.2167 | 0 | 0
121158 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11744_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLOYA VURMUŞLAR TRAFODAN İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 10:13 | 2014-09-04 16:13 | 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
121159 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | ekiplere verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 10:19 | 2014-09-04 15:09 | 4.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
121160 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25025 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (PTT ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_5 | ŞEBEKE ALPEĞİ FAZI KOPMUŞ.EKLENDİ.HATTA ENERJİ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 10:29 | 2014-09-04 11:55 | 1.4333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.2333 | 0 | 0
121164 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31844_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ÖLÇÜ YAPILDI KABLOCULARA TESLİM EDİLDİ KABLOCULAR ÇALIŞIYOR.KOBLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 10:44 | 2014-09-04 23:01 | 12.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 0 | 0
121166 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8039_2 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 10:47 | 2014-09-04 11:40 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
121170 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | HADIMKÖY 20096 FATİH ÜNİVERSİTESİ DM DEN 20884 ÇIKIŞI | o.g hat açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 11:04 | 2014-09-04 12:49 | 1.75 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0
121171 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2008 TR 1 murat molla cd. hastane karsısı_14 | t m de o s o s çalışması nedeniyle enerji kesildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 11:06 | 2014-09-04 11:42 | 0.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
121178 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.BİNA TARAFINDAN KLEMENS ATILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 11:08 | 2014-09-04 18:15 | 7.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.8167 | 0 | 0
121179 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11282_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 11:10 | 2014-09-04 12:58 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
121181 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31891_5 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ İŞSIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.OKSİT TEMİZLENDİ ENERJİ VERİLDİ. NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 11:11 | 2014-09-04 14:31 | 3.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
121182 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 23503 Bağşeyiş Eski tren yolu_3 | ekibe bildirildi 1 adet a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 11:16 | 2014-09-04 14:38 | 3.3667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
121186 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 11:21 | 2014-09-04 13:33 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
121187 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21342 | 21342 tm'de kesıcı arzıası vardır montaj servıslerımız trafo merkezınde calısmaktadır takrıben 13:00 da enerjı verılecektır.arıza bitti enerjı alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 11:21 | 2014-09-04 13:21 | 2 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0
121189 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21586_4 | elektrik direğinden gelen kablo kopmuş arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre müdahale edilecektir tel kopuğu giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 11:26 | 2014-09-04 15:26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
121191 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24255 Türkoba Ortabayır Tokatlılar Mah. (DİREK)_8 | nötr kopuğu vardı arıza onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 11:29 | 2014-09-04 14:18 | 2.8186 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0931 | 0 | 0
121193 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 11:06 | 2014-09-04 13:54 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
121195 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1692 TR 1_5 | TM 1692 TRAFO 1' DEPAR 5' ANA KABLO ARIZALI KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. TM 1692 DEPAR 5 ENERJİSİ KESİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI. MALZEME TEMİNİ YAPILDI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 09:54 | 2014-09-04 16:44 | 6.8333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 116.1667 | 0 | 0
121195 | 2 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1692 TR 1_5 | TM 1692 TRAFO 1' DEPAR 5' ANA KABLO ARIZALI KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. TM 1692 DEPAR 5 ENERJİSİ KESİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI. MALZEME TEMİNİ YAPILDI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 09:54 | 2014-09-04 19:20 | 9.4333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 301.8667 | 0 | 0
121195 | 3 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1692 TR 1_5 | TM 1692 TRAFO 1' DEPAR 5' ANA KABLO ARIZALI KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. TM 1692 DEPAR 5 ENERJİSİ KESİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI. MALZEME TEMİNİ YAPILDI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 09:54 | 2014-09-04 20:24 | 10.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0
121196 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2008 TR 2 | t m de osos çalişması nedeni ile enerji kesildi.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 11:40 | 2014-09-04 12:36 | 0.93333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 564.6667 | 0 | 0
121198 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ORMANLI - KARACAKÖY GİRİŞ ENH. | izalatör değişimi yapılıyor.enerji kesildi arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 11:44 | 2014-09-04 12:22 | 0.63333 | 7 | 37 | 0 | 0 | 4.4333 | 23.4333 | 0 | 0
121199 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4229_2 | arıza gıderılıdı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 11:33 | 2014-09-04 13:23 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
121202 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3547; fetihtepe tepe üstü sk | trafo bakım çalışması enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 11:39 | 2014-09-04 14:32 | 2.8833 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1104.3167 | 0 | 0
121203 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3100 Gümüşsuyu cad. i.t.ü bahçesi _11 | doğru şube 2 faz kopuk.kablo servsi ekip koydu.arıza bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 11:12 | 2014-09-04 17:09 | 5.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.65 | 0 | 0
121204 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28211_2 | 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 10:29 | 2014-09-04 12:36 | 2.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
121205 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28011_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 10:30 | 2014-09-04 15:09 | 4.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
121207 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2173 laleli sait efendi sokak_10 | t m den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:02 | 2014-09-04 13:10 | 1.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
121208 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8768_3 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:02 | 2014-09-04 12:18 | 0.26667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
121209 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11695_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ÇIKIŞ DİREGİNDEN 1 FAZ KOPUKTU TAMIR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 11:59 | 2014-09-04 19:08 | 7.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0
121212 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20554_5 | kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:04 | 2014-09-04 21:45 | 9.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.4167 | 0 | 0
121213 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8799_5 | havai hat ekibine verildi.alpek gerildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:01 | 2014-09-04 12:58 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
121214 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak TMAIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 11:40 | 2014-09-04 21:43 | 10.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 0
121217 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18041_4 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 11:56 | 2014-09-04 12:57 | 1.0167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 99.6333 | 0 | 0
121218 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28337_7 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:12 | 2014-09-04 13:16 | 1.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
121221 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 8100 629-522 | bakım çalışması için için enerji kesilmiştir.çalışma bitti enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-04 12:08 | 2014-09-04 18:16 | 6.1333 | 1 | 7671 | 0 | 0 | 6.1333 | 47048.8 | 0 | 0
121222 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:12 | 2014-09-04 13:38 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
121223 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4226_5 | ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:10 | 2014-09-04 13:34 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
121224 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8506_3 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:14 | 2014-09-04 13:03 | 0.81667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
121225 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11635_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ŞÜBE DEĞİŞTİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:04 | 2014-09-04 17:38 | 5.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.9667 | 0 | 0
121226 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23124 Çanakça Köyiçi_4 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:22 | 2014-09-04 14:15 | 1.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7667 | 0 | 0
121228 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | ekiplere verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 11:56 | 2014-09-04 15:08 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
121229 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18280_3 | şube bağlantısı yapılıyor.şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:21 | 2014-09-04 13:25 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
121230 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11042_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:23 | 2014-09-04 16:28 | 4.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0 | 0
121231 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25039 MAVİ YELKEN GİRİŞ Semizkumlar SİLİVRİ | TRAFO KESİCİSİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:38 | 2014-09-04 13:03 | 0.41667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
121232 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9174 Gültepe T.paşa cad. Nurdoğan sk. | 9174 TM de bakım çalışması yapıldığı için denklanşe edildi.** bakım çalışması tamamlandı. 9174 TM enerjili. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:26 | 2014-09-04 14:02 | 1.6 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 942.4 | 0 | 0
121239 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 29458_2 | enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:34 | 2014-09-04 13:19 | 0.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 69.75 | 0 | 0
121240 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:40 | 2014-09-04 14:52 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
121242 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28503_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:49 | 2014-09-04 21:44 | 8.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.3333 | 0 | 0
121243 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31863_5 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ İŞSIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEKÇ.TEL KOPUKTU BAĞLANDI.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:52 | 2014-09-04 15:44 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
121245 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28222_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:56 | 2014-09-04 22:22 | 9.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.4667 | 0 | 0
121246 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:48 | 2014-09-04 13:53 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
121247 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 788-A B.evler M.kemal paşa cad. soğanlı muh.yanı_3 | 4*10 kablo arızalı.yeri belli çalışma devam ediyor,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:58 | 2014-09-04 14:20 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
121249 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11485 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 13:02 | 2014-09-04 13:23 | 0.35 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 208.25 | 0 | 0
121254 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25177 BELEDİYE SU KUYUSU Beyciler SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALĞEĞİ KOPUKTU.ALPEK ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 13:16 | 2014-09-04 15:43 | 2.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.55 | 0 | 0
121257 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1244 | TM 1244 TE ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAPMAKTADIR. BAKIM ÇALIŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-04 13:17 | 2014-09-04 15:57 | 2.6667 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 2565.3333 | 0 | 0
121264 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28223_12 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 13:24 | 2014-09-04 14:26 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
121267 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 511 Güngören Güneştepe Mah. Yarışçı Sk._1 | TM'den sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:53 | 2014-09-04 13:54 | 1.0167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 78.2833 | 0 | 0
121268 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11149_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ OKSİT ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 13:21 | 2014-09-04 22:40 | 9.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.2167 | 0 | 0
121269 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28744_9 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 13:22 | 2014-09-04 19:16 | 5.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0
121270 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28451_1 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRIK YERİ BELLİ TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 13:31 | 2014-09-04 20:06 | 6.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.6667 | 0 | 0
121273 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1008 | TM 1008 DE ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR. BAKIM ÇALIŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-04 13:30 | 2014-09-04 15:57 | 2.45 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 2452.45 | 0 | 0
121274 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.DİREKTEN YERALTI 3 FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLECEK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 13:17 | 2014-09-05 12:09 | 22.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 160.0667 | 0 | 0
121277 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1176 | TM 1176 DA ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR. BAKIM ÇALIŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-04 13:36 | 2014-09-04 15:57 | 2.35 | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 | 2183.15 | 0 | 0
121278 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21999_3 | akcaburgaz 112 sokak yeraltı kablosuna calısma esnasında vurulmuştur.kablo servsı kontrol edıyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-04 13:34 | 2014-09-04 17:13 | 3.65 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 160.6 | 0 | 0
121279 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4330 | enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 13:39 | 2014-09-04 15:06 | 1.45 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 494.45 | 0 | 0
121280 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1158 | TM 1158 DE ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-04 13:18 | 2014-09-04 15:55 | 2.6167 | 0 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 2805.0667 | 0 | 0
121281 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18259_6 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 13:29 | 2014-09-04 19:46 | 6.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0
121283 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1083 | TM 1083 DE ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR BAKIM BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-04 13:18 | 2014-09-04 15:52 | 2.5667 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 1534.8667 | 0 | 0
121286 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29342 HACIMAŞLI SIVAT MAH._1 | ekiplere verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 13:30 | 2014-09-04 20:38 | 7.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.5333 | 0 | 0
121288 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-1 Yenibosna-1 (31028 İM) | N.MONTÖRLÜĞÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ KONTROL EDİLİYOR.DEPARA ENERJİ VERİLDİ SADECE 31818 TM YE DOGRU MEGERLE ÖLÇÜ YAPILACAK BU MERKEZ KARANLIKTA İŞ EMRİ KAPATILARAK GELEN İHBARLARA GÖRE SADECE 1 MERKEZ İÇİN İŞ EMRİ AÇILACAKTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 13:45 | 2014-09-04 16:04 | 2.3167 | 11 | 17064 | 0 | 0 | 25.4833 | 39531.6 | 0 | 0
121289 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23103 Ormanlı Köyü_4 | ekibe bildirildi/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 13:51 | 2014-09-04 19:38 | 5.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5667 | 0 | 0
121290 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 684 Güngören güneştepe mah. lale sok._1 | Havai hat çıkış şubesi 1 faz yanık,arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 13:53 | 2014-09-04 14:04 | 0.18333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
121292 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25130 SESAN KARŞISI Silivri SİLİVRİ_5 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 13:56 | 2014-09-04 14:47 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
121293 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | belediyeye ait A.ALT yatırım mütahidi çalışma sırasında yeraltı şube kablosuna zarar vermiş 28216 tm den 8 nolu depar çekik yeraltı çalışması bitti 1 adet 120 lik y buvat 1 4*16 ısı büşüşmeli buvat 1 adet 4*16 düz buvat 1adet 120 lik buvat kullanıldi iş bitimi depara enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-04 13:44 | 2014-09-04 17:13 | 3.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
121295 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3325_9 | havaihat ekibine verildi 3325 tm den enerji kesildi alpek tamiri için | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 13:58 | 2014-09-04 17:45 | 3.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.4833 | 0 | 0
121298 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21094_4 | oksıt arızası havaı hat ekıplerı kontrol edıyorç. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 13:53 | 2014-09-04 18:03 | 4.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
121301 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3042; hasköy şabanderesi sk no:18 yanı | bakım çalişması yapılıyor bakım bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 14:13 | 2014-09-04 15:40 | 1.45 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 555.35 | 0 | 0
121303 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZAGİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 14:17 | 2014-09-04 22:38 | 8.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.45 | 0 | 0
121304 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18041_4 | n.montörlüğü ekibine verildi.Depar kablosu arızalı ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibine verildi. tamir edildi. enerji verildi. 2 metre 3x120 kablo 1 adet 3x120 ilacli buat 1 adet 3x120 isitmali buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 14:10 | 2014-09-04 21:41 | 7.5167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 736.6333 | 0 | 0
121305 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 14:21 | 2014-09-04 18:47 | 4.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 | 0 | 0
121306 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3480; karakoy perşembe pazarı arap camii bahçe_1 | Ekibe verildi şube kablosu koparılmış tamir için ekip gönderiliyor enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 14:06 | 2014-09-04 18:56 | 4.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.8333 | 0 | 0
121307 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_11 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 14:11 | 2014-09-05 11:23 | 21.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 169.6 | 0 | 0
121309 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21354_5 | Binaya direkten elektrik gelmiyormuş arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı.oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 14:32 | 2014-09-04 20:02 | 5.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
121315 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11652_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KABLO ARIZASI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.YERİ BELLİ.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 14:43 | 2014-09-04 18:18 | 3.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0
121318 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28222_6 | EKİBE BİLDİRİLDİ ARIZA TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 14:41 | 2014-09-04 16:13 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
121319 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11636_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 14:30 | 2014-09-04 16:53 | 2.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
121320 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11916_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 14:40 | 2014-09-04 19:51 | 5.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.2833 | 0 | 0
121322 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_9 | h.hat ekibine verildi.D.Y.A Şube arızalı direkten ayrıldı.yeri belli kablo ekibine verildi.tamir edildi.2 metre 4x16 kablo- 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 14:40 | 2014-09-04 20:05 | 5.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
121324 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8222_4 | Ekibe verildi.No:11 'den itibaren küçük rakamlara doğru kablo arızası depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 14:59 | 2014-09-04 21:15 | 6.2667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 300.8 | 0 | 0
121327 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4185_3 | Arıza kayıt altına alındı ekiplere bildiridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 15:00 | 2014-09-04 16:45 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
121329 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8505_4 | havai hat ekibine verildi.DYA Şube arızası direkten ayrıldı.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 15:09 | 2014-09-04 22:02 | 6.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0
121330 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9197 Gültepe Ulu sk. | 9197 Tm denklanşe bakım çalışması yapıyor.**Çalışma bitirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 15:10 | 2014-09-04 16:20 | 1.1667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 687.1667 | 0 | 0
121331 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 14:47 | 2014-09-04 19:10 | 4.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5333 | 0 | 0
121332 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22310_3 | direkten abonenın subesın klemens değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 15:19 | 2014-09-04 18:07 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
121335 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28311_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 15:05 | 2014-09-04 18:55 | 3.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
121336 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4331_4 | 3 adet kılemens degıstırıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 15:21 | 2014-09-04 16:46 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
121338 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31088 TM_5 | ekibe verildi..BELEDİYE ÇALIŞMA YAPARKEN OKULUN KABLOSUNU YARALAMIŞ KENDİ ELEKTRİKÇİLERİ ARIZAYI GİDERDİLER ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 15:16 | 2014-09-04 17:18 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
121339 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28107_2 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 15:24 | 2014-09-04 16:52 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
121340 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23503 Bağşeyiş Eski tren yolu_2 | ekibe bildirildi/arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 15:16 | 2014-09-04 17:20 | 2.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
121341 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2431_5 | YA ŞUBE ARIZASI(NÖRT KOFREYE ENERJİ GEÇİRİYOR TM DEN DEPAR ÇEKİK)3X400AMP DÖKÜM KOFRE DEĞİŞİMİNİ ABONE YARIN YAPICAK KONTROL SONUCU ENERJİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 15:24 | 2014-09-05 11:45 | 20.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 101.75 | 0 | 0
121342 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8663_7 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 15:22 | 2014-09-04 17:25 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
121343 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25013 BEKİRLİ MERKEZ Bekirli SİLİVRİ_7 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 15:30 | 2014-09-04 16:07 | 0.61667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0
121346 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24015 M.Sinan Ceylan Çiftliği (DİREK)_4 | şube kablosunda 1 faz oksit onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 15:33 | 2014-09-04 17:10 | 1.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0
121349 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28398_9 | 28398 TM DENKLAŞE KABLO BAĞLANTISI YAPILIYOR enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 15:25 | 2014-09-04 16:15 | 0.83333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0
121350 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18629_4 | h.hat ekibine verildi.alpek tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 15:34 | 2014-09-04 16:21 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
121352 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_6 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 15:29 | 2014-09-04 16:12 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
121354 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3924 b.taş ihlamurdere cd imamzade sk_16 | kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 15:34 | 2014-09-04 21:25 | 5.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 0
121358 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11372_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.DİREK DİKİLİP ALPEKLERE ENERJİ ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 15:52 | 2014-09-04 19:11 | 3.3167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0
121359 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 15:57 | 2014-09-05 01:21 | 9.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0
121361 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1713 TR 1_10 | 1 FAZ ŞUBE KABLOSU ARIZASI.KABLO SERVİSİNE VERİLDİ.ARIZA SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 14:54 | 2014-09-04 21:45 | 6.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0
121364 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9339 San.mah. Sultan Selim cad._3 | Ekibe bildirildi.**9339 tm dp-3 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 15:39 | 2014-09-04 16:26 | 0.78333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 46.2167 | 0 | 0
121375 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24336 Celaliye Murat Cad._5 | şube kablosunda 1 faz kopuk onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 16:27 | 2014-09-04 20:40 | 4.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.0833 | 0 | 0
121376 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 294 Güngören Koray Sk. Soğuk hava deposu Karşısı_1 | havai hat şune tamiri yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 16:04 | 2014-09-04 18:13 | 2.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
121380 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9120 Çağlayan Vatan Caddesi Sonu_6 | H.hat ekibine bildirildi.*Tamir edildi.(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 16:31 | 2014-09-04 18:24 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
121382 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28508_1 | ekibe bildirildi TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 16:40 | 2014-09-04 21:50 | 5.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
121384 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 16:42 | 2014-09-04 23:46 | 7.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.4667 | 0 | 0
121386 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11097_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KLEMENS TAKILDI ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 16:44 | 2014-09-04 20:50 | 4.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0
121388 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2227_6 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI(DEPAR TESPİTİ)ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 16:46 | 2014-09-04 16:56 | 0.16667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
121390 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9689 Göktürk Efrazim Kaya İnşaat_4 | ekibe verildi.9689t.m. dp.4 çekik3faz temiz kopuk kablo arızası ekip çalışıyor.Kullanılan malzeme:120lik 3 metre kablo, 2 adet buat.saat 02:05 te enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 16:50 | 2014-09-05 02:11 | 9.35 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 551.65 | 0 | 0
121391 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4031_7 | Arıza kayıt altına alındı ekiplere bildiridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 16:14 | 2014-09-04 17:34 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
121397 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25033 HALLAÇLI KÖYÜ yeni mahalle Hallaçlı ÇATALCA_2 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:02 | 2014-09-04 18:05 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
121402 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20572_2 | Havai hat alpek arızası. Havai hat ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 12:41 | 2014-09-04 20:48 | 8.1167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 243.5 | 0 | 0
121404 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8896_11 | Ekibe verildi.kablo arızası depar çekildi.ölçüldü.Kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:03 | 2014-09-05 02:13 | 9.1667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0
121405 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23083 Gümüşpınar köyü_3 | ekipte/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:05 | 2014-09-04 22:23 | 5.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
121406 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4229_3 | Arıza gıderılıdı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:07 | 2014-09-04 18:09 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
121407 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24160 Güzelce Vilpa_4 | yeraltı arızası onarıldı direkten bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:13 | 2014-09-04 19:52 | 2.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 0
121408 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20668_6 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:17 | 2014-09-04 18:18 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
121410 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_8 | kablo sarkığı arızası giderildi. tekrardan gerildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:20 | 2014-09-05 01:05 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0
121411 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24264 M.Sinan Belediye Yanı_5 | şube kablosunda nötr kopuk onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:21 | 2014-09-04 18:56 | 1.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
121413 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20517_16 | bölgeye enerji verildi ancak tekrar arıza çıktı ekipler bölgededir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:18 | 2014-09-04 19:40 | 2.3667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 104.1333 | 0 | 0
121414 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 837 Güngören Atatürk Cad. Tümet Sk. içi_1 | 837TM'den sigorta atık,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 16:24 | 2014-09-04 18:56 | 2.5333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 195.0667 | 0 | 0
121418 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21999_4 | kablo arızası devam etmektedir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:21 | 2014-09-04 19:28 | 2.1167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 93.1333 | 0 | 0
121420 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8854_2 | Ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:23 | 2014-09-04 17:54 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
121423 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25456 2. TRAFO Çeltik SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:29 | 2014-09-04 17:56 | 0.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
121425 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23112 Nakkaş köyiçi_1 | EKİPTE/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:15 | 2014-09-04 18:37 | 1.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
121427 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28862_2 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:34 | 2014-09-05 05:16 | 11.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0
121428 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31863 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK...TM SICAKTAN KESİCİ AÇTIRMIŞTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:26 | 2014-09-04 18:17 | 0.85 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 540.6 | 0 | 0
121429 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:19 | 2014-09-04 20:39 | 3.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
121430 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_4 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:20 | 2014-09-04 22:03 | 4.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8667 | 0 | 0
121431 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25107 DÖRTLER SİTESİ PARKKÖY Silivri SİLİVRİ _2 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:40 | 2014-09-04 18:01 | 0.35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
121432 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_4 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:25 | 2014-09-04 20:02 | 2.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4667 | 0 | 0
121433 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ | O.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:42 | 2014-09-04 18:32 | 0.83333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0
121434 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:00 | 2014-09-04 19:18 | 2.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 213.9 | 0 | 0
121435 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_7 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:38 | 2014-09-04 19:21 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
121436 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31094 TM_11 | 120767 NOLU İŞ EMRİYLE AYNI İŞTİR HAVA MUHALEFETİNİN VERMİŞ OLDUGU ARIZA YOĞUNLUGUNDAN DOLAYI EKİPLER YOĞUN ÇALIŞMAKTADIR AYRIYETTEN ÖLÇÜ ARACININ ARIZALI OLMASI SEBEBİYLEDE ENERJİSİ OLMAYAN TM MERKEZ VE HAVAİ HAT ÇIKIŞLARINA ÖNCELİK VERİLMEKTEDİR BU ABONENİN ATLAMALI OLARAK ENERJİSİ MEVCUTTUR YARIN SABAH ÖLÇÜLECEK ARIZASI GİDERİLECEK İŞ EMRİ ÇIKTISI MEVCUTTUR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:27 | 2014-09-04 17:48 | 0.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
121441 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28451_1 | ekibe bildirildi TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:55 | 2014-09-04 19:32 | 1.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
121443 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9101 Çaylayan Zuhal İlköğretim Okulu İçi_7 | Ekibe bildiriildi.**9101 tm dp-7 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 16:33 | 2014-09-04 18:16 | 1.7167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 101.2833 | 0 | 0
121445 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3976_10 | ekip bakacak ag kablo 1 faz kopuk geçici enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 17:46 | 2014-09-04 20:18 | 2.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
121446 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31017 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK...EKİP KONTROL ETTİ HARFİYAT ALIRKEN DİREKTEN YERALTI KABLOSUNU KOPARMIŞLAR DİREKTEN UÇLARI AYRIK İŞ KABLOCULARA TESLİM EDİLDİ...enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 18:15 | 2014-09-04 22:28 | 4.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
121450 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21108_1 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 18:17 | 2014-09-04 20:11 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
121451 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8218_8 | Havai hat şube baglandı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 18:22 | 2014-09-04 18:23 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
121452 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 18:21 | 2014-09-04 21:48 | 3.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
121458 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28430 A.KÖY 586 SK.İÇİ TELEKOM BİNA TİPİ_3 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 18:24 | 2014-09-05 12:22 | 17.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0
121459 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24427 Tepekent_5 | kofradan sigorta atığığ onarıldı.bizden normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 18:29 | 2014-09-04 19:15 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
121460 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 18:30 | 2014-09-04 21:07 | 2.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4667 | 0 | 0
121462 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_3 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 18:17 | 2014-09-05 03:06 | 8.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.2667 | 0 | 0
121463 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 4017_5 | Arıza gıderılıdı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 18:19 | 2014-09-04 19:51 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
121466 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21548_3 | kablo ekipleirmiz bölgede ölçü yapacaktır arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 18:27 | 2014-09-05 01:17 | 6.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
121467 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28532_7 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 19:05 | 2014-09-05 14:40 | 19.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 156.6667 | 0 | 0
121469 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3249_14 | ekip bakıyor A.G kablo 2 faz toprak ariza kablo servisi arizaya müdehale edecek.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 19:04 | 2014-09-04 23:53 | 4.8167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 192.6667 | 0 | 0
121470 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23094 Kalfa Köy_2 | ekipte/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 19:06 | 2014-09-04 20:59 | 1.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7667 | 0 | 0
121473 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_4 | SUBENIN BIR FAZI KOPUKTU ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 19:09 | 2014-09-04 20:35 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
121475 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20857_9 | sigorta arızası gideirldi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 19:27 | 2014-09-04 22:37 | 3.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0
121476 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25871 GAZİTEPE YOLU (Lokanta karşısı) G.TEPE_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 19:32 | 2014-09-04 20:55 | 1.3833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.2833 | 0 | 0
121481 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_3 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 19:42 | 2014-09-04 23:05 | 3.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
121482 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21975_6 | enerji verildi tutmadı kablo arızası devam ediyor arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 19:42 | 2014-09-04 21:32 | 1.8333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
121483 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11042_4 | DİREKTEN YER ALTI 2 FAZ ARIZALI DİREKTEN UÇLAR AYRIK 1 FAZDAN ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 19:46 | 2014-09-04 23:49 | 4.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0
121485 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20990_8 | arıza ekiplerine bildirildi.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 19:55 | 2014-09-04 21:15 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
121486 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21196_11 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 19:47 | 2014-09-04 23:47 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
121490 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20585_4 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 20:01 | 2014-09-04 22:28 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
121492 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31028 İM (31531) DEPARI | EKİP KONTROL EDİYOR...ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 20:07 | 2014-09-04 21:48 | 1.6833 | 0 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 3211.8 | 0 | 0
121496 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18024_4 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 20:15 | 2014-09-04 21:49 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
121499 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9473 Cendereyolu Propen_2 | Ekibe bildirildi.*9473 tm dp-3 d.ş enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 19:51 | 2014-09-04 21:17 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
121500 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 799 Güngören necip faz.kısakürek cad.talip sok_1 | direktan 1 faz yanık,tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 20:33 | 2014-09-04 21:50 | 1.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
121501 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21868_11 | havai hat ekiplerine verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 20:13 | 2014-09-04 21:47 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
121502 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25091 DENİZKENT- YEŞİLKENT Semizkumlar SİLİVRİ_4 | KOFRA ÇIKIŞ KABLOSU YANMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 20:35 | 2014-09-04 21:48 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
121503 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_7 | ekibe verildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 20:18 | 2014-09-05 12:21 | 16.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0
121505 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR 22120 DM - 22128 ÇIKIŞI | İletken teli kopuktu,tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 20:39 | 2014-09-04 21:11 | 0.53333 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 426.6667 | 0 | 0
121505 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR 22120 DM - 22128 ÇIKIŞI | İletken teli kopuktu,tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 20:39 | 2014-09-04 21:59 | 1.3333 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0
121506 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_16 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 20:28 | 2014-09-04 23:44 | 3.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
121511 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335_3 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 20:50 | 2014-09-04 21:15 | 0.41667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
121512 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22165_4 | direkten ayrıldı şube geçici olarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 20:48 | 2014-09-04 23:58 | 3.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
121514 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _3 | H.hat kibine bildirildi.**Tamir edildi.(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 20:58 | 2014-09-04 21:52 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
121516 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24013 M.Sinan Kenan Kereste Fab. (DİREK)_3 | 70 lik alpekte 1 faz ve nötr kopuk onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 21:03 | 2014-09-04 23:23 | 2.3333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
121517 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25052 KORU YANI Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 21:16 | 2014-09-04 22:34 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
121518 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21197_16 | şube kablo arızası gideirldi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 21:17 | 2014-09-05 02:57 | 5.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
121520 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12205_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ İZOLE EDİLDİ KABLO EKİPLERİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 21:05 | 2014-09-05 18:15 | 21.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 148.1667 | 0 | 0
121523 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2149_4 | AG KABLO ARIZASI(2FAZ)TAMİR EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 21:22 | 2014-09-05 14:34 | 17.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 0
121524 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31477 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİİŞ SIRASINA GÖRE BAKILICAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 21:33 | 2014-09-04 22:29 | 0.93333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
121525 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25225 ALTINORAK SAHİL Semizkumlar SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 21:38 | 2014-09-04 21:57 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
121528 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22840_4 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 21:34 | 2014-09-04 23:49 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
121531 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_4 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 21:36 | 2014-09-04 22:50 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
121533 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_3 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 21:47 | 2014-09-05 03:07 | 5.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
121534 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29213 TAYAKADIN-3-_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 21:47 | 2014-09-05 10:00 | 12.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.8667 | 0 | 0
121535 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ 5 NOLU DEPAR 1 ADET KAIDE YANIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 21:41 | 2014-09-04 22:16 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
121536 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21193_4 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 21:53 | 2014-09-04 23:06 | 1.2167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.3333 | 0 | 0
121540 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11096_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZASI GİDERİLDİ OKSİT ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 21:54 | 2014-09-04 22:38 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
121541 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_4 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 22:06 | 2014-09-04 22:36 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
121542 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 21:53 | 2014-09-05 01:21 | 3.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
121543 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8699_5 | havai hat ekibine verildi.Direkten şube nötr arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 22:04 | 2014-09-04 22:51 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
121545 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25083 YENİ ÇANTA (ALT ) Y.Çanta SİLİVRİ_4 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 22:12 | 2014-09-04 23:06 | 0.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
121547 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18546_1 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 22:13 | 2014-09-04 22:49 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
121550 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18546_2 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 22:17 | 2014-09-04 22:34 | 0.28333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
121557 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 22:43 | 2014-09-05 05:17 | 6.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.5333 | 0 | 0
121561 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8768_4 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.3 faz şube arızası,Ölçü ekibine verildi.Kofra yeri açtırıldığında müdahale edilecek.ölçüldü. ekip çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 22:50 | 2014-09-05 12:19 | 13.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.9333 | 0 | 0
121562 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31101_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31101 TM DE TEL KOPUKLUĞU EKİPLER ÇALIŞIYOR TEL KOPUĞU ONARILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 22:43 | 2014-09-05 00:54 | 2.1833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 137.55 | 0 | 0
121563 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18546_3 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 22:53 | 2014-09-05 00:20 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
121566 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25581 NEBİ SOLMAZ Kavaklı Yolu Silivri SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 22:59 | 2014-09-04 23:47 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
121568 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M.- 9491 Fideri | Ekibe verildi.9689t.m. de kablo arızası sırasında 9689 tm ile 9682 arasında AG kablosu OG kablosuna zarar verdiği tespit edildi.ekipler çalışıyor.yara buatı yapılarak arıza giderildi.enerji verildi.( Hasan GÜRECİ ) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 23:05 | 2014-09-05 00:14 | 1.15 | 1 | 1562 | 0 | 0 | 1.15 | 1796.3 | 0 | 0
121570 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9310 İzzetpaşa Ayazma cad._9 | ekibe bildirildi.9310 tm dp 9 1 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 23:15 | 2014-09-05 00:51 | 1.6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 0
121574 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11416_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 23:25 | 2014-09-05 03:25 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
121581 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18546_5 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 11:02 | 2014-09-05 01:50 | 14.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 0
121584 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_9 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 00:12 | 2014-09-05 01:20 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
121585 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18009_1 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 00:14 | 2014-09-05 03:09 | 2.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
121587 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11661_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KAPAMADAN 3 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ YAPILMAYA BAŞLANDI ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 | 2014-09-05 22:22 | 22.3667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1342 | 0 | 0
121593 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21638_11 | ekipler ilgilenmektedir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 00:31 | 2014-09-05 00:50 | 0.31667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
121594 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21184 DM DEN 20951 ÇIKIŞI | O.G hat açtı ekiplerimiz müdehale etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 00:33 | 2014-09-05 01:26 | 0.88333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
121595 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_7 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 00:03 | 2014-09-05 01:04 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
121603 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20054_12 | sigorta arızası giderildi. çevreye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 00:40 | 2014-09-05 01:24 | 0.73333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
121606 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2699 | 2699 FİDERİNDE AÇMA OLDU-Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 00:58 | 2014-09-05 01:38 | 0.66667 | 1 | 2420 | 0 | 0 | 0.66667 | 1613.3333 | 0 | 0
121608 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_10 | 11880 TM DEPAR 10 VE 12 İZOLE EDİLDİ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 00:54 | 2014-09-05 01:28 | 0.56667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
121609 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21474_3 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 00:29 | 2014-09-05 02:05 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
121611 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- 9007 Fideri | EKİBE BİLDİRİLDİ.9007 DEPARI 9019 GELİŞİ 9094 TE TADİYE KALACAK ŞEKİLDE GEREKLİ MANEVRA YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 01:17 | 2014-09-05 01:34 | 0.28333 | 1 | 6193 | 0 | 0 | 0.28333 | 1754.6833 | 0 | 0
121616 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18017_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 01:41 | 2014-09-05 02:44 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
121619 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_5 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 02:01 | 2014-09-05 02:32 | 0.51667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0
121620 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR 22120 DM - 22412 ÇIKIŞI | o.g hat açtı. ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 01:58 | 2014-09-05 02:28 | 0.5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
121626 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11163_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TRAFO MERKEZİNDEN BİR FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 02:41 | 2014-09-05 03:22 | 0.68333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 0 | 0
121628 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21200 İ.M den 21548 çıkışı | o.g hat açtı. nöbetçi ekiplere verildi ilgilenilecek arıza giderildi.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 03:04 | 2014-09-05 03:33 | 0.48333 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 96.6667 | 0 | 0
121630 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_2 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 00:18 | 2014-09-05 12:21 | 12.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0
121633 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Yıldıztepe 3257 | Y.TEPE-3257 KABLOSUNA ENERJİ VERİLİYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 03:06 | 2014-09-05 03:36 | 0.5 | 1 | 3227 | 0 | 0 | 0.5 | 1613.5 | 0 | 0
121636 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4063_4 | arıza kayıt altına alındı.ekiplere nverildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 03:29 | 2014-09-05 04:05 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
121637 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11163_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. 1 FAZ ANA KABLO ARIZASI. KABLO SERVISI CALISMAKTA .KABLO ARIZASI BITTI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 03:36 | 2014-09-05 18:14 | 14.6333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 936.5333 | 0 | 0
121638 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20124_7 | 20124 DM DE SİGORTA ATIĞI ARIZASI GİDEİRLDİ. BİR ADET 400W NH BIÇAKLI SİGORTA KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 05:10 | 2014-09-05 05:58 | 0.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
121639 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11359_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 05:13 | 2014-09-05 09:22 | 4.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0
121642 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_5 | ekiplere verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 05:41 | 2014-09-05 12:21 | 6.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
121643 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28828_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 05:55 | 2014-09-05 13:41 | 7.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.1333 | 0 | 0
121644 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2078 piyerloti cd. dağhan sk._11 | 2078 TM D11 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 06:06 | 2014-09-05 06:31 | 0.41667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
121645 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21479_4 | nöbetçi ekibe verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 05:20 | 2014-09-05 07:03 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0
121646 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_4 | 1 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 06:11 | 2014-09-05 06:59 | 0.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
121647 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR 22120 DM - 22128 ÇIKIŞI | atirus 2 fideri açtı hat tekrar beslendi enerjisiz yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 06:25 | 2014-09-05 07:05 | 0.66667 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
121648 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 23112 Nakkaş köyiçi_3 | AG sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 06:52 | 2014-09-05 09:03 | 2.1833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0
121649 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3793_1 | EKİP GÖNDERİLDİ. AG 1 faz kopuk. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 06:35 | 2014-09-05 15:02 | 8.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0
121653 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _2 | havai hat ekiplerine bildirildi. Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 07:05 | 2014-09-05 10:31 | 3.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.0333 | 0 | 0
121656 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21999 dan 21545 çıkışı | O.G camper kopuğu. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 07:40 | 2014-09-05 08:25 | 0.75 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 0
121656 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21999 dan 21545 çıkışı | O.G camper kopuğu. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 07:40 | 2014-09-05 10:27 | 2.7833 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 189.2667 | 0 | 0
121657 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9310 İzzetpaşa Ayazma cad._9 | ekibe bildirildi.**arıza giderildi. 9310tm dp9 1 faz sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 07:42 | 2014-09-05 09:30 | 1.8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 0 | 0
121658 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9689 Göktürk Efrazim Kaya İnşaat_1 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 07:34 | 2014-09-05 09:53 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
121660 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25150 BEYCİLER KÖYÜ yeni mahalle Beyciler SİLİVRİ_6 | TERMİK ŞALTER DÜŞMÜŞŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 08:01 | 2014-09-05 09:07 | 1.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
121662 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2102 sucu baki sk._9 | y a şube arızası ( 1 faz )ATLAMA C VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 08:07 | 2014-09-05 15:07 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
121663 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28254_7 | HAVAİ HATTA ALPEK YANIKTI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 08:04 | 2014-09-05 11:12 | 3.1333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 291.4 | 0 | 0
121665 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_9 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 08:17 | 2014-09-05 10:06 | 1.8167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.5167 | 0 | 0
121670 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28254_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 18:13 | 2014-09-05 13:42 | 19.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 155.8667 | 0 | 0
121671 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 08:22 | 2014-09-05 20:51 | 12.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.8667 | 0 | 0
121673 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31477 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.FAZ SIRASI DEĞİŞKLİĞİ GERCEKLEŞDİ.ABONENIN MAKİNALARININ TERS DÖNME SORUNU CÖZÜLDÜ ABONELER ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 08:32 | 2014-09-05 10:03 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
121675 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1458_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 08:39 | 2014-09-05 09:15 | 0.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
121676 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KAVAKLI>KATMERUN | HATTA PROGRAMLI ÇALIŞMA VAR.YATIRIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR. ÇALIMA BİTTİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-05 08:40 | 2014-09-05 14:40 | 6 | 17 | 99 | 0 | 0 | 102 | 594 | 0 | 0
121677 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4063_1 | Arıza kayıt altına alındı ekiplere bildiridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 08:38 | 2014-09-05 17:14 | 8.6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 266.6 | 0 | 0
121680 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31534 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.KABLO ARIZALI 31534 TM DEN DOĞRU ŞUBE 2(3*120+70)ÖLÇÜ YAPILICAK ÖLÇÜ EKİBİ VE KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 08:43 | 2014-09-05 21:32 | 12.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76.9 | 0 | 0
121681 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR 22120 DM - 22126 ÇIKIŞI | orta gerilim hat geçici açtı. hat beslendi. karanlıkta abone yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 08:45 | 2014-09-05 09:02 | 0.28333 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 226.6667 | 0 | 0
121681 | 2 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR 22120 DM - 22126 ÇIKIŞI | orta gerilim hat geçici açtı. hat beslendi. karanlıkta abone yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 08:45 | 2014-09-05 09:11 | 0.43333 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 73.6667 | 0 | 0
121683 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4224_1 | Arıza kayıt altına alındı ekiplere bildiridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 08:44 | 2014-09-05 10:51 | 2.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
121685 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21542_6 | kamyon çarpmış arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı tel kopuğu giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-05 09:00 | 2014-09-05 10:40 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
121688 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3249_14 | KABLOYA GEÇİCİ ENERJİ VERİLMİŞTİ EKİP ÇALIŞIYOR. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 09:08 | 2014-09-05 13:53 | 4.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
121692 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2117 ayanupri sk. | t m de trf bakımı yapılıyor ewnerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 09:11 | 2014-09-05 10:46 | 1.5833 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 957.9167 | 0 | 0
121696 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28451_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 09:14 | 2014-09-05 10:49 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
121697 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_12 | t m de sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 09:15 | 2014-09-05 09:48 | 0.55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
121699 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_6 | ekıplere verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 09:19 | 2014-09-05 12:21 | 3.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
121700 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9051 TM | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 09:20 | 2014-09-05 09:25 | 0.083333 | 3 | 449 | 0 | 0 | 0.25 | 37.4167 | 0 | 0
121702 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3056; n.taşı hacımansur sk no:65 yanı _9 | KABLO TAMİR EKİBİ GÖNDERİLDİ. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 09:21 | 2014-09-05 13:49 | 4.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.2667 | 0 | 0
121703 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1062/1039 | 1843-1213-1923-1901 trafo merkezlerinde bakım çalışması yapılıyor.ÇALIŞMA SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-05 09:17 | 2014-09-05 11:19 | 2.0333 | 4 | 4519 | 0 | 0 | 8.1333 | 9188.6333 | 0 | 0
121704 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_5 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 09:25 | 2014-09-05 11:44 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
121705 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8896_11 | ekibe verildi. kablo arızası. kablo ekibine verildi. yeri belli.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 09:22 | 2014-09-05 13:12 | 3.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
121712 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9120 Çağlayan Vatan Caddesi Sonu_6 | h.hat ekiplerine bildirildi.** 8 lik A tipi direk ister. servisine bildirildi. HAKAN KAYA. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 09:31 | 2014-09-05 10:18 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
121715 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 050-663-082 | Bakım çalışması nedeniyle enerji kesildi.çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-05 09:39 | 2014-09-05 12:28 | 2.8167 | 0 | 4602 | 0 | 0 | 0 | 12962.3 | 0 | 0
121717 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18020_3 | havai hat ekibine verildi. kabloda kopuk tespit edildi ve tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 09:40 | 2014-09-05 10:22 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
121718 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1692 TR 1_5 | .TM.1692 TR-1 DP 5 İN TM DEN 2 FAZ SİGORTASI ATIKTI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 09:46 | 2014-09-05 10:46 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
121720 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._4 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 09:37 | 2014-09-05 11:37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
121721 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21896_5 | çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar verilmiş. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-05 09:49 | 2014-09-05 12:50 | 3.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
121722 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18328_22 | n.mont.ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 09:50 | 2014-09-05 14:51 | 5.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0
121725 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28532_6 | ATLI İNŞAAT KALDIRIM ÇALIŞMASI YAPARKEN KABLOYA ZARAR VERMİŞ. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-05 09:26 | 2014-09-05 20:15 | 10.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.5333 | 0 | 0
121732 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2351 TR 2_3 | doğru şube arızası ( vuruk )tehlike nedeniyle t m den 3 ve 6 nolu deparlar çekildi. T EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-05 10:12 | 2014-09-05 13:12 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
121733 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4331 | kopru insaatında calısma yaparken kendi O.G hatlarına vurmuslar 4331 tm den enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-05 10:13 | 2014-09-05 11:02 | 0.81667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 278.4833 | 0 | 0
121738 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2009 hacı kadın cd._5 | y a şube arızası ( 3 faz )VURUK TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-05 10:24 | 2014-09-05 14:54 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
121743 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2303 TR 1_3 | y a şube arızası ( 3 faz ) vuruk t m den depar çekildi.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-05 10:38 | 2014-09-05 15:05 | 4.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 0 | 0
121745 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28026 İTM 28528 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-04 16:05 | 2014-09-04 17:05 | 1.01 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 42.42 | 2020 | 0 | 0
121746 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4213_1 | Arıza kayıt altına alındı ekiplere bildiridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 10:49 | 2014-09-05 12:32 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
121747 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31591 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31591 TM DEN DİREKTEN YER ALTI KABLO ARIZASI KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ARIZASI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 10:55 | 2014-09-05 18:35 | 7.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
121749 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9179 Çeliktepe Aybey sk._1 | havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. VURAL GÜVEN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 10:51 | 2014-09-05 12:16 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
121750 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20278_8 | çalışma sırasında kepçe yer altı şube kablosuna zarar vermiştir.kablo ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-05 10:53 | 2014-09-05 19:03 | 8.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
121751 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28474_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 10:18 | 2014-09-05 20:19 | 10.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.1333 | 0 | 0
121752 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25785 TR6-40. Cad. Bağkent mevkii_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 11:05 | 2014-09-05 13:24 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
121753 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 9051 Bahçeköy Yolu Kemerburgaz Dağıtım | 9051 TM bakım çalışmasından dolayı denklanşe edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 11:01 | 2014-09-05 11:44 | 0.71667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 422.1167 | 0 | 0
121754 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 696 Güngören gençosman mah.ayazma cad. | OSOS çalışması nedeniyle enerji kesildi.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 11:14 | 2014-09-05 12:29 | 1.25 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 958.75 | 0 | 0
121755 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20478_11 | yer altı şube kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 11:15 | 2014-09-05 19:41 | 8.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 0
121757 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR 22313 - 22425 ÇIKIŞI | 22313 ile 22425 arası orta gerilim kablosu arızalıydı.kablo arızası onarıldı. karanlıkta abonemiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 11:17 | 2014-09-05 12:54 | 1.6167 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 258.6667 | 0 | 0
121760 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2052 sulukule niyazi misri sk. tuna apt. a blok | t m de trf bakım çalışması yapılıyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 11:22 | 2014-09-05 13:13 | 1.85 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1119.25 | 0 | 0
121764 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28378_1 | İBB KALDIRIM ÇALIŞMASI YAPARKEN YERALTI KABLOSUNA ZARAR VERMİŞ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-05 11:12 | 2014-09-05 14:43 | 3.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.1333 | 0 | 0
121768 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 11:10 | 2014-09-05 20:52 | 9.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0
121769 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28300_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 11:38 | 2014-09-05 14:26 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
121771 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3607 (35 KV) | ekıb arızaya müdahale edıyor 3072 tmde O.G. gözde patlama olmuş montaj ekibi çalışacakTm tam izole ediliyor depara enerji verildi 3072 tm tam izole | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 11:25 | 2014-09-05 13:19 | 1.9 | 2 | 1151 | 0 | 0 | 3.8 | 2186.9 | 0 | 0
121772 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1692 TR 1_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ANA KABLO 2 FAZ İZOLE KABLO EKIBI CALISIYOR. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 11:47 | 2014-09-05 20:53 | 9.1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 582.4 | 0 | 0
121773 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18796_5 | n.mont.ekibi yönlendirildi. alçak gerilim tarafında kablo yükleri ayrılıyor.çalışma sürüyor. çalışma tamamlandı,enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 11:46 | 2014-09-05 15:03 | 3.2833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 321.7667 | 0 | 0
121774 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 11:38 | 2014-09-05 14:40 | 3.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
121775 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28755_2 | BÜLTEN BAĞLANTISI İÇİN KISA BİR SÜRELİĞİNE ENERJİ KESİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 11:46 | 2014-09-05 12:19 | 0.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 51.15 | 0 | 0
121777 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2718 | t m de trafoya yağ ilavesi yapılıyor enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 11:53 | 2014-09-05 12:14 | 0.35 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 211.75 | 0 | 0
121779 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1713 TR 2_10 | 1 FAZ ŞUBE ARIZASI. KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ÖLÇÜ YAPILIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLİDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 11:53 | 2014-09-06 08:58 | 21.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.0833 | 0 | 0
121780 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20743_6 | arıza ekiplerine bildirildi. kablo arızası giderldi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-05 11:53 | 2014-09-05 17:23 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
121783 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9516 Nurtepe mah._11 | ekibe bildirildi.** sümerler inşaat 4x16 kabloyu sıyırmış, 120 lik kablonunda izolesini sıyırmış.** 9516 Tm Dp 11 çekik kablo ekibi çalışıyor.** 9516 Tm Dp 11 enerjili. 1 adet 4x16 ısıtmalı buat, 1 adet 3x120 lik fermuarlı buat kullanıldı. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-05 11:51 | 2014-09-05 14:30 | 2.65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 156.35 | 0 | 0
121784 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9477 Oto Sanayi Barbaros cad. No:32 yanı_16 | ekibe bildirildi.** 9477 TM Dp 16 1 faz sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 11:58 | 2014-09-05 13:27 | 1.4833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 87.5167 | 0 | 0
121785 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_1 | 470 tM'den bir faz sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 11:22 | 2014-09-05 14:50 | 3.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
121790 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | silahtar şalttan 28776 fideri (gop) | GOP işletme Fideri Açık. GOP işletme ekibi çalışıyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 12:07 | 2014-09-05 13:20 | 1.2167 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 1039.0333 | 0 | 0
121791 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | SİLAHTAR ŞALT 28766 | SİLAHTAR ŞALLTAN 28766 DEPARI AÇTI SEBEP:28214 TM İLE 8060 TM ARASI KABLO ARIZALI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ FAKAT 28214 TM DEN 8060 TM YE DOĞRU HÜCRE ARIZALI OLDUĞUNDAN DOLAYI 28214 TM YE ENERJİ ALINAMADI 28214 TM HARİÇ DİĞER BÜTÜN ABONELER ENERJİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 12:06 | 2014-09-05 14:35 | 2.4833 | 2 | 10243 | 0 | 0 | 4.9667 | 25436.7833 | 0 | 0
121794 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 853 Şirinevler ÇAvuşpaşa Cad. Serkan Sk._1 | 4*10 kablo 3 faz arızalı,yeri belli,ekip verildi,çalışma devam ediyor,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 12:19 | 2014-09-05 19:09 | 6.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.6667 | 0 | 0
121798 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18015_12 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE KABLOSU ARIZALI.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR tamir edildi.1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-05 12:32 | 2014-09-05 13:42 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
121806 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22123_9 | 22123 den A.G. panodan ag. sıgortası atıktı yenilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 12:53 | 2014-09-05 13:18 | 0.41667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
121807 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3428 Okmeydanı eser sok._8 | Havai hat ekiplerine bildirildi. alpek yanık 3428 dp 8 çekik çalışılıyor, alpek tamir edidli, enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 12:41 | 2014-09-05 13:49 | 1.1333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
121809 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_8 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 13:02 | 2014-09-05 14:07 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
121812 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 13:02 | 2014-09-05 23:23 | 10.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 0
121818 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 13:33 | 2014-09-05 20:50 | 7.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.2667 | 0 | 0
121819 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2018 korucu sk. | T.M. DE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR.ÇALIŞMA BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 13:32 | 2014-09-05 15:21 | 1.8167 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1099.0833 | 0 | 0
121822 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._1 | havai hat ekibine bildirildi.** tehlike önlendi. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 13:26 | 2014-09-05 14:27 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
121823 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3072; galatasaray mesuriyet cad. turzm müd | 3072 TM Arızadan dolayı tam izole. TM YE ENERJİ VERİLDİ ÇIKIŞLARI SAĞLAM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 13:42 | 2014-09-05 17:32 | 3.8333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1468.1667 | 0 | 0
121828 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 13:50 | 2014-09-05 22:34 | 8.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.1333 | 0 | 0
121829 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31028 İM (31531) DEPARI | N.MONTORLÜĞÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ KONTROL EDİLECEK.31029*31515*31770*31505*31845 TM YE ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTURKESİNTİ NEVİ:31845 TM DE AKIM TRAFOLARI PATLAKTI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 13:59 | 2014-09-05 15:42 | 1.7167 | 0 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 3275.4 | 0 | 0
121830 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11679_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 13:16 | 2014-09-05 22:35 | 9.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.2167 | 0 | 0
121831 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 8100-546-842 | Tm bakım çalışması,işletme çalışması,çalışma bitti enerji verildi karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-05 14:02 | 2014-09-05 17:35 | 3.55 | 0 | 3835 | 0 | 0 | 0 | 13614.25 | 0 | 0
121833 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28402_6 | 28402 tm'den 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 13:30 | 2014-09-05 16:59 | 3.4833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 323.95 | 0 | 0
121837 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3967 çıksalın ahiretlık sk, tokaç sk köşesi_10 | A.G kablo 3 faz kopuk, kablo servisi arızaya mudehale ediyor, tamir edildi, enerjı verildi, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 14:06 | 2014-09-05 19:36 | 5.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
121839 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3422 Elmadağ nalbant sok _11 | a g kablo 2 faz kopuk.tamir edidli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 12:58 | 2014-09-05 22:35 | 9.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.3167 | 0 | 0
121846 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 9689 Göktürk Efrazim Kaya İnşaat | ekip trafo bakım revizyon çalışması yapmakta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 14:35 | 2014-09-05 17:33 | 2.9667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1747.3667 | 0 | 0
121852 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20077_29 | Sigorta atığı arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 14:50 | 2014-09-05 15:10 | 0.33333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
121853 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28214 | 28214 TM İÇİNDE HÜCRE PATLAK. EKİPLER ÇALIŞIYOR HÜCRE TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 14:47 | 2014-09-05 17:36 | 2.8167 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2622.3167 | 0 | 0
121855 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_11 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 14:30 | 2014-09-05 16:36 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
121857 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8505_1 | havai hat ekibine verildi.Tehlike önlendi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 14:57 | 2014-09-05 16:54 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
121858 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21032_6 | Nöbetçi ekiplere .nh sigorta arızası vardı.arıza gierildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 14:52 | 2014-09-05 16:05 | 1.2167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48.6667 | 0 | 0
121863 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25990 OVAYENİCE KÖYÜ DM. Ovayenice ÇATALCA_6 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 15:08 | 2014-09-05 17:17 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
121874 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21519_4 | direkten yer altı kablo arızası vardır.ölçülecek kablo ekiplerine bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 15:21 | 2014-09-06 00:51 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
121876 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24049 K.oba Türk Ticaret RMU_3 | Yeraltı arızası var.test araçı ile arıza tespit edilip onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 15:22 | 2014-09-05 23:02 | 7.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
121881 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22182_7 | arıza ekiplerine bildirildi. abonenin kablosu klemensten kopmuş klemens takıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 15:33 | 2014-09-05 17:33 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
121883 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ŞUBESİ KOPMUŞTU YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 15:29 | 2014-09-05 16:45 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
121884 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3808 Osmanbey şair nigar sk _9 | ekibe verildi. TM DEN SİGORTA ERİMESİ ABONE ENRJİ ALDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 15:26 | 2014-09-05 16:22 | 0.93333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
121887 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_5 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 15:34 | 2014-09-05 18:47 | 3.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8667 | 0 | 0
121888 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11544_5 | SÖKÜMLERİ YAPILDI. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 15:38 | 2014-09-05 15:40 | 0.033333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0
121889 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3057 a.koy kuruçeşme cad, kolej bahçesi_1 | zıncırlı kuyu ekibine verildi, 3057/5 sıgorta değişti, aboneler enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 15:32 | 2014-09-05 16:58 | 1.4333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 57.3333 | 0 | 0
121891 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2718 fatih itfaiye müdürlüğü içi | TM DENKLANŞE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 15:41 | 2014-09-05 16:10 | 0.48333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 292.4167 | 0 | 0
121892 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11096_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 15:25 | 2014-09-05 18:04 | 2.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0
121897 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3490 cihangir fürüzağa mh, dalgıç sk_12 | ekıbe verıldı şube 3 faz kopuk kABLO EKİBİ MDAHALE EDECEK, 18:45 te enerjı kesildi, kablo servisi arızaya mudehale ediyor tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 15:40 | 2014-09-05 21:24 | 5.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.1333 | 0 | 0
121899 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20146_4 | havai hat ekibne bildirildi.direk arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 15:43 | 2014-09-05 18:11 | 2.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
121901 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20780_6 | NÖBETÇİ EKİPLERE VERİLDİ.TEKRARDAN KONTROLÜ YAPILACAKTIR.NH SİGORTA ARIZASI VARDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 15:46 | 2014-09-05 16:46 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
121902 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21094_5 | arıza ekiplerine bildirildi.abonenin şubesi kopmuş bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 15:56 | 2014-09-05 18:56 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
121904 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11933_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. OKSİİT ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 15:50 | 2014-09-05 18:04 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
121908 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1062 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1062 deparı actı sebeb gorulemedı enerjı verıldı karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 16:00 | 2014-09-05 17:13 | 1.2167 | 5 | 5165 | 0 | 0 | 6.0833 | 6284.0833 | 0 | 0
121911 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21404_5 | arıza ihbarı bilgisi ekibe verildi.sigota arızası tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 16:04 | 2014-09-05 16:34 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
121913 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18253_1 | n.mont.ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 16:07 | 2014-09-05 16:50 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
121914 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRIK T5AMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 16:05 | 2014-09-06 14:49 | 22.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 181.8667 | 0 | 0
121920 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20436_5 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta atığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 15:15 | 2014-09-05 17:15 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
121921 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28561_1 | İSKİ ÇALIŞMA YAPARKEN KABLOYU KOPARMIŞ. DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI D.AYRILDI. YERİ BELLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 16:23 | 2014-09-05 21:25 | 5.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.2667 | 0 | 0
121928 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 16:40 | 2014-09-05 19:50 | 3.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
121932 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 059 Şirinevler Akgün Cad._1 | 4*16 kablo arızalı,yeri belli çalışma devam ediyor (059 TM'den bir adet depar çekildi),çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 16:20 | 2014-09-05 20:52 | 4.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.2667 | 0 | 0
121934 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8534_1 | Ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 15:47 | 2014-09-05 16:49 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
121936 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3322 etiler tepecik yolu cevher sk köşesi_1 | KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 16:14 | 2014-09-05 22:31 | 6.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.9833 | 0 | 0
121940 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_1 | havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 16:47 | 2014-09-05 18:06 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
121941 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2153_14 | YA ŞUBE ARIZASI(3FAZ)TMDEN DEPAR ÇEKİK.T.EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 16:48 | 2014-09-05 18:32 | 1.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
121942 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8229_9 | Ekibe verildi.Şube arızası depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 16:46 | 2014-09-05 21:05 | 4.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
121943 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20687_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 16:52 | 2014-09-05 21:22 | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
121949 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31863 | havai hat ekibine verildi iş yogunlugu sırasına göre bakılıcak...31863 TM DEN KESİCİ ACMISTI ENERJİ ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 17:00 | 2014-09-05 17:59 | 0.98333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 625.4 | 0 | 0
121951 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28451_11 | YER ALTI ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 17:07 | 2014-09-06 14:11 | 21.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 168.5333 | 0 | 0
121957 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28885 BALABAN KÖY DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 16:49 | 2014-09-05 18:50 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
121958 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20774_5 | arıza ekiplerine bildirildi.klemens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 17:22 | 2014-09-05 19:37 | 2.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
121959 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8034_2 | Şube arızası.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 17:23 | 2014-09-05 17:28 | 0.083333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
121960 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11632_15 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR. BAKILDI KABLO ARIZASI VAR 11632 TM DEN İZOLE EDİLDİP KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 17:22 | 2014-09-05 21:17 | 3.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
121961 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31450 TM_4 | havai hat ekibi iş sırasına göre bakacak..KLEMENSİ DEGİŞTİRİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 17:23 | 2014-09-05 18:36 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
121962 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 17:26 | 2014-09-05 22:36 | 5.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
121963 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28741_5 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. YERİ BELLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 17:29 | 2014-09-05 21:26 | 3.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
121966 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18625_7 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 17:36 | 2014-09-05 18:05 | 0.48333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
121968 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21175_7 | oksit arızası ekiplere verildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 17:34 | 2014-09-05 22:03 | 4.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 0
121977 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak c verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 17:44 | 2014-09-05 20:48 | 3.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
121979 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25283 AHMET AYDOĞAN Kavaklı SİLİVRİ_2 | TERMİK ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 17:50 | 2014-09-05 18:07 | 0.28333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0
121982 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4063_4 | 4063 tm den havai hat çıkış kablolarına enerji verildi karanlıkta yerimiz yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 17:30 | 2014-09-05 19:01 | 1.5167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 47.0167 | 0 | 0
121987 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2102 sucu baki sk._9 | y.a şube arızası (1faz) ATLAMA C VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:03 | 2014-09-05 19:03 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
121990 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4016_4 | Arıza gıderılıdı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:06 | 2014-09-05 21:51 | 3.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
121991 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1707_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1 FAZ SIGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:05 | 2014-09-05 19:58 | 1.8833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 120.5333 | 0 | 0
121992 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11042_4 | ENERJİ VERMEK İÇİN EKİBE VERİLMİŞ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:07 | 2014-09-05 22:24 | 4.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.9833 | 0 | 0
121993 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8629_2 | havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 17:56 | 2014-09-05 19:54 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
121996 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24187-Celaliye Belediye Binası Karşısı (DİREK)_4 | şube kablosunda 1 fa z kpouk onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:08 | 2014-09-05 19:34 | 1.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
122000 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1845 TR 2_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1 FAZ KABLO ARIZALI ATLAMALI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 15:25 | 2014-09-05 20:59 | 5.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.5333 | 0 | 0
122002 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21453_9 | nöbetçi ekiplerimiz kontrol etti nh sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:14 | 2014-09-05 18:39 | 0.41667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
122005 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28201_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:24 | 2014-09-06 11:11 | 16.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.2667 | 0 | 0
122007 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25045 VİLLA KENT Y.Çanta SİLİVRİ_2 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:27 | 2014-09-05 21:25 | 2.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
122008 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8029_17 | Ekibe verildi.Dogru şube kablo arızası ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:07 | 2014-09-06 02:53 | 8.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.0667 | 0 | 0
122009 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2136_3 | ABONENİN KOFRASI VE KOLONLARI YUKTEN DOLAYI YANMIŞ İŞLETMEYE GELEREK BEDELİNİ ÖDEMESİ GEREKMEKTEDİR. ABONEYE BİLGİ VERİLDİ. TMDEN DEPAR ÇEKİLDİ TAMİR EDİLİYOR TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:26 | 2014-09-05 19:26 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
122011 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9007 K.Hane Hasdal Cad. İSKİ Lojman içi_4 | Ekibe bildirildi.**9007 tm dp-4 kofraya 3 faz gelmiyor,kablo arızası servisine bildirildi.yarın gündüz tamir edilecek.ekip çalışıyor. **Arıza tamamlanıp enerji verildi.(2 adetr 4x16 ilaçlı buat ile 1 adet 35'lik ısıtmalı buat kullanıldı.(cemal yorgun) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 17:51 | 2014-09-06 21:56 | 28.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 168.5 | 0 | 0
122013 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:27 | 2014-09-06 02:28 | 8.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.1167 | 0 | 0
122014 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9147 azeteciler Yazarlar sk. No:17 Tan-Tur_10 | Ekibe bildirildi.**9147 tm dp-10 torunlar inş. çevre düzenlemesi sırasında kabloya vurmuş,servisine bildirildi.( Mahir DİLBER ) 2 ADET 3*120+70 LİK İLAÇLI BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:25 | 2014-09-05 23:16 | 4.85 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 286.15 | 0 | 0
122015 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1845 TR 2_12 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1 FAZ SUBE ARIZALI ATLAMALI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:32 | 2014-09-05 21:01 | 2.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
122016 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11932_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. NÖTÜR OKSİT ARIZASI GİDEİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:29 | 2014-09-05 20:57 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
122017 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28817 TAŞOLUK CANGALÇEŞME -2-_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 17:50 | 2014-09-05 19:26 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
122019 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28681 A.KÖY ANAFARTALAR İLK.OKULU YANI _2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:17 | 2014-09-05 19:28 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
122020 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8453_10 | Şube bağlandı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:40 | 2014-09-05 18:41 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
122021 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11644_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ENERJİ VERİLDİ.BÜLTEN BAĞLANDI.ESAT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:35 | 2014-09-05 19:09 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
122023 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:41 | 2014-09-06 01:00 | 6.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.2167 | 0 | 0
122024 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21280_4 | havai hatta alpekte yapışma vardı.ve tel kopuğu vardı.arıza giderildi.eneri verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:43 | 2014-09-05 23:11 | 4.4667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 196.5333 | 0 | 0
122025 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2362 sultanahmet ticaret hane sk._2 | A G KABLO ARIZASI 2 FAZ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR BİNALAR KAPALI OLDUĞUNDAN ARIZAYA 06.09.2014 SABAH BAŞLANACAKTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:44 | 2014-09-05 20:44 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
122028 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8229_6 | Şube bağlandı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:51 | 2014-09-05 18:52 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
122029 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 188-4 Keresteciler Sitesi Savaş Cd. Çınar Sok._1 | TM'den sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:52 | 2014-09-05 20:27 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
122033 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25794 TR15-6.Cad. 4.Sok. Demirbilek Sitesi G.YAKA_2 | DAM DİREĞİNDEN KLEMENSLER YENİLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 19:07 | 2014-09-05 22:08 | 3.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 0 | 0
122036 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _2 | EKİPBEVERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 19:06 | 2014-09-05 20:14 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
122040 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_3 | EKİPBE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 19:10 | 2014-09-05 20:04 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
122046 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4288_3 | Arıza gıderılıdı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 19:21 | 2014-09-05 21:29 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
122050 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4063_4 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 19:37 | 2014-09-05 19:48 | 0.18333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
122052 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4232_5 | Arıza kayıt altına alındı ekiplere bildiridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 19:39 | 2014-09-05 21:09 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
122056 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28123_1 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 19:51 | 2014-09-05 21:27 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
122058 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11108_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 19:58 | 2014-09-06 02:48 | 6.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.8333 | 0 | 0
122060 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8230_11 | Şube baglandı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 20:04 | 2014-09-05 20:06 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
122061 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 19:48 | 2014-09-05 21:05 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
122062 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._2 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 19:48 | 2014-09-05 21:04 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
122063 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_3 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 20:01 | 2014-09-05 21:02 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
122065 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28339_10 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 20:16 | 2014-09-06 10:03 | 13.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110.2667 | 0 | 0
122070 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_11 | ekıibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 20:24 | 2014-09-06 14:30 | 18.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 144.8 | 0 | 0
122071 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8029_17 | ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 18:58 | 2014-09-05 20:33 | 1.5833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
122072 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20338_1 | havai hat ekiplerine bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 20:32 | 2014-09-05 23:43 | 3.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1833 | 0 | 0
122075 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 851 B.Evler Talatpaşa Cd. İskender Fahrettin Sk._1 | Direkten 1 faz şube yanık ,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 20:36 | 2014-09-05 21:50 | 1.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
122080 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 524 Bahçelievler Elvan Sk._1 | direkten faz kopuktu enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 20:51 | 2014-09-06 00:55 | 4.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.5333 | 0 | 0
122081 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1692 TR 1_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 20:40 | 2014-09-05 20:56 | 0.26667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
122082 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8602_3 | Alpek kopuktu.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 20:55 | 2014-09-05 20:58 | 0.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
122084 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 20:58 | 2014-09-06 02:28 | 5.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
122085 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2313 kumkapı ördekli bakkal sk._15 | EKİBE VERİLDİ (Y A ŞUBE ARIZASI 1 FAZ . TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 21:01 | 2014-09-06 01:01 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
122086 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_2 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 21:03 | 2014-09-05 23:27 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
122087 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4190_2 | arıza gorulmedı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 20:36 | 2014-09-05 21:50 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
122089 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._3 | EKİBE VERİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 21:08 | 2014-09-05 21:50 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
122090 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25034 ERCİYES KENT Semizkumlar SİLİVRİ_3 | KLEMENSLER YENİLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 21:20 | 2014-09-05 22:49 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
122094 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072_1 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 21:27 | 2014-09-05 23:19 | 1.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
122096 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9308 Gültepe Akıcı sk._6 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 21:38 | 2014-09-05 22:59 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
122100 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 740 B.evler çavuş pa.cad.kaan sok bağlar okulu_2 | 3*120+70 kablo arızalı.ölçü yapıldı kazı çalışması devam ediyor ikinci arıza çıktı ölçü yapıldı.malzeme gonderıldı.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 21:34 | 2014-09-06 16:30 | 18.9333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1457.8667 | 0 | 0
122106 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21990_7 | şube kablo arızası gideirldi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 21:49 | 2014-09-06 02:29 | 4.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
122111 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31559_6 | havai hat ekibi iş sırasına göre bakacak iski kabloya vurdu kablo ekibi yönlendirildi arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 22:11 | 2014-09-06 01:23 | 3.2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 0
122112 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28368_5 | YER ALTI ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 22:16 | 2014-09-06 11:53 | 13.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108.9333 | 0 | 0
122118 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_3 | 28378 TM 4 NOLU DEPAR 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 22:38 | 2014-09-05 23:28 | 0.83333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0
122120 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21695_3 | kablo ekiplerine bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 22:36 | 2014-09-06 00:51 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
122122 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11661_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 22:48 | 2014-09-06 02:01 | 3.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.5167 | 0 | 0
122128 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9310 İzzetpaşa Ayazma cad._9 | ekibe bildirildi.( Cbs'ye göre 9310 tm dp 9 olabilir. ) kofraya 3 faz gelmiyor.yarın gündüz tamir edilecek.ekip çalışıyor.9310 tm dp 9 çekik.2 adet 4*16 ilaçlı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi.( Refik TAŞ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 23:08 | 2014-09-06 12:40 | 13.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0
122129 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11149_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 23:17 | 2014-09-06 02:44 | 3.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
122133 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22315_6 | Abone yeni kablo almış bağlantısı yapılıp enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 23:37 | 2014-09-06 00:57 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
122134 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28114_3 | DİREKTEN YER ALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRIK TAMİR EDİLDİ. DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-05 23:40 | 2014-09-06 17:06 | 17.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 139.4667 | 0 | 0
122138 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_4 | 28378 TM 4 NOLU DEPAR SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 00:07 | 2014-09-06 00:48 | 0.68333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 63.55 | 0 | 0
122139 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 00:08 | 2014-09-06 02:31 | 2.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
122143 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3057 a.koy kuruçeşme cad, kolej bahçesi_5 | ekibe bildirildi ANA KABLO 1 FAZ TOPRAK ARIZA ABONE TARAFI 2 FAZ KOPUK RAPOR YAZILDI KAPALI YERLER OLDUĞUNDAN DOLAYI ÖLÇÜ YAPILAMIYOR ARIZAYA SABAH MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 00:17 | 2014-09-06 18:23 | 18.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0
122144 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31419A_4 | NÖBETÇİ MONİTÖRLÜK EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK MERKEZDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 00:32 | 2014-09-06 00:57 | 0.41667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
122145 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - BAYRAMPAŞA I FİDERİ | Bayrampaşa şalt yük aktarması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 00:30 | 2014-09-06 00:48 | 0.31667 | 0 | 6902 | 0 | 0 | 0 | 2185.6333 | 0 | 0
122146 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28178_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 00:49 | 2014-09-06 13:33 | 12.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.8667 | 0 | 0
122147 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21396_1 | ekipler ilgilenmektedir sigorta atığı vardı enerji veridli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 00:45 | 2014-09-06 01:00 | 0.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
122148 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_2 | merkezden sigorta atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 00:47 | 2014-09-06 01:12 | 0.41667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0
122150 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9116 Fideri | İntersol firmasının yapacağı trafo temizliği çalışması nedeniyle 9103,9279,9123,9535,9643 tm'lerde enerji kesildi.Bildirimli çalışmadır.çalışma bitti.enerji verildi.9378 de tadiye. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 01:05 | 2014-09-06 04:55 | 3.8333 | 2 | 6670 | 0 | 0 | 7.6667 | 25568.3333 | 0 | 0
122152 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21396_8 | ekiplerimiz bölgededir sigorta arızası vardı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 01:24 | 2014-09-06 01:56 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
122153 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18279_4 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. bir faz sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 02:02 | 2014-09-06 02:38 | 0.6 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
122155 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT - BAYRAMPAŞA I FİDERİ | Bayrampaşa şalt yük aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 02:14 | 2014-09-06 02:40 | 0.43333 | 0 | 6902 | 0 | 0 | 0 | 2990.8667 | 0 | 0
122156 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11952_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 1 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ İSTER. ÖLÇÜ ARACI BEKLENİLİYOR. ÖLÇÜLDÜ ARIZA YERİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 02:49 | 2014-09-06 22:39 | 19.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 138.8333 | 0 | 0
122157 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11218_3 | ANA KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ÖLÇÜ YAPILDI.KAZI YAPILIYOR.MALZEME TEMİNİ YAPILDI.arıza bıttı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 03:42 | 2014-09-06 15:08 | 11.4333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 731.7333 | 0 | 0
122162 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_1 | 20 metre 3x16 şube ister ekip tamir ediyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 04:52 | 2014-09-06 08:01 | 3.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
122166 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3209_17 | ekiplere bildirildi.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 05:59 | 2014-09-06 07:22 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
122168 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | BOTAŞ AİTM>BOTAŞ-1 | BİLDİRİMLİ KESİNTİ TRAFO BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-06 06:09 | 2014-09-06 07:09 | 1 | 144 | 3051 | 0 | 0 | 144 | 3051 | 0 | 0
122169 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20942_11 | sigorta arızası mevcut. arıza giderildi enerji verildi . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 06:23 | 2014-09-06 10:13 | 3.8333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.3333 | 0 | 0
122170 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KARASİNAN DM>GAZİTEPE | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 06:24 | 2014-09-06 06:41 | 0.28333 | 40 | 562 | 0 | 0 | 11.3333 | 159.2333 | 0 | 0
122171 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25105 TUĞKENT BİZİMKÖY Silivri SİLİVRİ_5 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 06:23 | 2014-09-06 06:41 | 0.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
122172 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_3 | YERALTI KABLO ARIZASI 28378 TM 4 NOLU DEPAR ÇEKİK TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 06:06 | 2014-09-06 14:38 | 8.5333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 793.6 | 0 | 0
122175 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2123 Süleymaniye cami karşısı_5 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 1 FAZ ekıbler calısma ya devam etmektedir aboneler problem çıkardığından çalışmaya yarın devam edilecek tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 05:58 | 2014-09-07 18:58 | 37 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2220 | 0 | 0
122176 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26160 D0ĞA ÇİFTLİK EVLERİ KAVAKLI_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 07:11 | 2014-09-06 10:14 | 3.05 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57.95 | 0 | 0
122177 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_8 | T.M. den SİGORTA ATIK ENERJİ VERİLDİ (1 FAZ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 07:11 | 2014-09-06 08:41 | 1.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
122178 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4358 çağla 2 mah | 4657 tm içerisinden dumanlar çıkıyor Ring tem ayrılarak bölgeye enerji verildi sadece İnanlar inşaat trafosunda enerji yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 07:18 | 2014-09-06 09:01 | 1.7167 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 585.3833 | 0 | 0
122181 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21738_12 | yer altı şube kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 07:07 | 2014-09-06 13:49 | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
122183 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21108 YAKUPLU KÖK DM DEN 22213 ÇIKIŞI | o.ga hat açtı. ekiplerimiz ilgilenmektedir arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 07:22 | 2014-09-06 08:14 | 0.86667 | 2 | 678 | 0 | 0 | 1.7333 | 587.6 | 0 | 0
122187 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3209_17 | dogru şube tm tarafı 1 faz toprak abone tarafı 3 faz kopuk rapor yazıldı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 07:55 | 2014-09-06 15:36 | 7.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.7833 | 0 | 0
122188 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8415_7 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Doğru şube arızası,ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 07:44 | 2014-09-06 17:18 | 9.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
122189 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_2 | Havai hat ekibine verildi.tel kopuğu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 07:48 | 2014-09-06 09:51 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
122191 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9105 S.Tepe Banat fırça fab. İçi_8 | ekibe bildirildi.( 9105 tm dp 8 ) 2 faz birleşmiş.iki kablo üst üste bağlıydı,3*35/16 lık kablo depardan ayrıldı,servisine bildirildi. **Arıza tamamlanıp depara enerji verildi.(2 adet 35'lik ilölı buat kullanıldı)(Faik koyun) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 07:50 | 2014-09-06 21:25 | 13.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0
122192 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_4 | ekıbe verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 08:01 | 2014-09-06 11:31 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
122196 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ _3 | EKİPTE/ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 08:12 | 2014-09-06 09:28 | 1.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
122197 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1698 | TM 1698 MUAVELE KESİCİSİ AÇİK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 08:13 | 2014-09-06 09:15 | 1.0333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 666.5 | 0 | 0
122198 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25083 YENİ ÇANTA (ALT ) Y.Çanta SİLİVRİ_3 | 10 MT 1X16 ALPEK DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 08:19 | 2014-09-06 11:52 | 3.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
122200 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2102 sucu baki sk._9 | A.G KABLO ARIZASI 1 FAZTAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 08:25 | 2014-09-06 17:16 | 8.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0
122206 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 428 Şirinevler Barbaros Cad. _6 | 428 tm den iki faz sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 08:17 | 2014-09-06 10:15 | 1.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
122212 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25162 DOĞAN TEPE ALT TRAFO TEM YANI ORTAKÖY_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 08:49 | 2014-09-06 11:32 | 2.7167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.6167 | 0 | 0
122213 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_9 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 08:45 | 2014-09-06 11:23 | 2.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
122214 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2362 sultanahmet ticaret hane sk._2 | A.G. KABLO ARIZASI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 08:57 | 2014-09-06 15:42 | 6.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0
122215 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3845 | trafo temızlık calısması yapılıyor, enerjı verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 08:52 | 2014-09-06 10:42 | 1.8333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 702.1667 | 0 | 0
122220 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11070_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI 11070TM DEN İZOLE EDİLDİ D.Ş OKULUN KABLOSU DUMAN ÇIKIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.KABLO EKİBİ ESAT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 09:09 | 2014-09-06 16:25 | 7.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.8667 | 0 | 0
122225 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KAVAKLI>KATMERUN | BİLDİRMLİ KESİNTİ TESİS ÇALIŞMASI YAPILIYOR. ÇALIŞMA BİTTİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-06 09:18 | 2014-09-06 16:42 | 7.4167 | 17 | 99 | 0 | 0 | 126.0833 | 734.25 | 0 | 0
122226 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekıplere verıldı..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 09:27 | 2014-09-06 14:00 | 4.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
122228 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28339_10 | ALPEK YANIK DEPAR ÇEKİK EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 09:07 | 2014-09-06 10:05 | 0.96667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 0 | 0
122229 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23103 Ormanlı Köyü_1 | ekipte/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 09:30 | 2014-09-06 09:55 | 0.41667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
122232 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3939; arnavutkoy yolu otluk beli cad | Trafo bakımı ve temizliği yapılyor. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 09:33 | 2014-09-06 11:29 | 1.9333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 740.4667 | 0 | 0
122233 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2014 kutlu gün sk. | TRAFA BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİ İLE ENERJİ KESİLDİ. . Trafo bakım çalışması bitirilerek bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 09:37 | 2014-09-06 10:37 | 1 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0
122234 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25196 YENİ PARSELLER Değirmenköy SİLİVRİ_3 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 09:36 | 2014-09-06 10:12 | 0.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
122237 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1851_8 | 2 FAZ ANAKABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİNE VERİLDİ.KABLO SERVISI CALISIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 09:44 | 2014-09-06 22:28 | 12.7333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 814.9333 | 0 | 0
122239 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI > UYUMKENT | BİLDİMLİ KESİNTİ.TRAFO GENEL BAKIM TEMİZLİĞİ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-06 09:43 | 2014-09-06 11:10 | 1.45 | 11 | 7386 | 0 | 0 | 15.95 | 10709.7 | 0 | 0
122240 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28167_5 | YER ALTI ŞUBE ARIZASI 28167 TM'DEN 5 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. E.E.ASFALTI CAD. NO:637 NUMARANIN KAPISI KAPALI OLDUĞUNDAN KOFRASI BASILAMADI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 09:30 | 2014-09-06 19:54 | 10.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0
122245 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21192_4 | kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji veridi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 09:49 | 2014-09-06 14:53 | 5.0667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0
122246 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11697_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 09:50 | 2014-09-06 10:55 | 1.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
122249 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 09:56 | 2014-09-06 12:30 | 2.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
122250 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22852_7 | Ekiplerimiz arıza üzerine bölgeye çıkmıştır.TM de 1 ad. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 10:00 | 2014-09-06 10:25 | 0.41667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
122252 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29209 İMRAHOR KÖY BARBAROS CD. DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 10:03 | 2014-09-06 11:31 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
122253 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25187 KINALI ESENDORUK VİLLALARI Y.Çanta SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 10:05 | 2014-09-06 12:09 | 2.0667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.2667 | 0 | 0
122254 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21933 san 1 D.M den 20312 çıkışı | o.g hat açtı. nöbetçi ekiplerimiz bölgede çalışma yapmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 10:11 | 2014-09-06 10:28 | 0.28333 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
122257 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23213 Kestanelik su Deposu_2 | ekipte/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 10:06 | 2014-09-06 11:28 | 1.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
122259 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28398_7 | YER ALTI DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZASI 28398 TM DEN 7 NOLU DEPAR ÇEKİK. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 10:16 | 2014-09-06 17:08 | 6.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.9333 | 0 | 0
122261 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_2 | ekipteıYAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 10:21 | 2014-09-06 14:00 | 3.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
122262 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_5 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 10:24 | 2014-09-06 11:30 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
122264 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3222_1 | Kablo servisi çalışıyor. Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 10:12 | 2014-09-06 10:32 | 0.33333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
122265 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25118 FATİH MAHALLESİ Silivri SİLİVRİ_2 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 10:32 | 2014-09-06 11:03 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
122268 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28215_4 | DİREK DEPLASESİ İÇİN DEPAR ÇEKİLDİ MÜTEAHİT FİRMA ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 10:25 | 2014-09-06 12:39 | 2.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 207.7 | 0 | 0
122271 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4103_1 | Arıza kayıt altına alındı ekiplere bildiridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 10:42 | 2014-09-06 13:11 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
122274 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21404_6 | ihbar üzerine ekibe bilgi verildi sigorta atığı arızası tamir edildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 10:49 | 2014-09-06 10:59 | 0.16667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
122275 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11108_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 10:49 | 2014-09-06 12:32 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
122276 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11866_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO EKİBİ ÇALIŞTI.ESAT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 10:51 | 2014-09-06 11:50 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
122279 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25010 FENER KÖYÜ (Havuz yanı) Fener SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 10:55 | 2014-09-06 12:26 | 1.5167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 | 0 | 0
122281 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8029_7 | 8029 TM Şebeke Çalışması.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 10:56 | 2014-09-06 11:08 | 0.2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
122282 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28201_5 | ARIZA TAMİRATI İÇİN DEPAR ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 10:42 | 2014-09-06 11:12 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
122285 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 630 Güngören G.Tepe Mah. Yeşiltepe Cad._5 | 4*10 kablo arızası yeri belli ekip verildi çalışma devam ediyor arıza giderildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 10:57 | 2014-09-06 13:16 | 2.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 0 | 0
122286 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 656 B.evler kale yapı koop._6 | binanın kofası degişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 10:44 | 2014-09-06 17:00 | 6.2667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 482.5333 | 0 | 0
122288 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 10:49 | 2014-09-06 22:50 | 12.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96.1333 | 0 | 0
122291 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 10:51 | 2014-09-06 19:40 | 8.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.5333 | 0 | 0
122292 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28398_6 | EKİPLERE VERİLDİ . ARIZA TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 10:55 | 2014-09-06 14:23 | 3.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
122295 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28398_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 11:05 | 2014-09-06 18:57 | 7.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.9333 | 0 | 0
122297 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 11:19 | 2014-09-06 11:59 | 0.66667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
122298 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11416_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 11:20 | 2014-09-06 14:56 | 3.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
122299 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9101 Çaylayan Zuhal İlköğretim Okulu İçi_7 | havai hat ekibi Enis sok.no:30'da direk dikeceği için tehlikeli bir duruma sebebiyet vermemek için 9101 tm dp 7 yi çekti.( Hakan KAYA )Direk dikildi,enerji verildi.aktarması yapılacak.servisine bildirildi.karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 11:05 | 2014-09-06 13:38 | 2.55 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 150.45 | 0 | 0
122300 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25287 MARMARA UYUM KENT Y.Çanta SİLİVRİ | BİLDİMLİ KESİNTİ.TRAFO GENEL BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-06 11:24 | 2014-09-06 14:09 | 2.75 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 519.75 | 0 | 0
122301 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 11:22 | 2014-09-06 18:31 | 7.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0
122305 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2314 | Trafo bakım çalışması yapılmaktadır. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 11:35 | 2014-09-06 13:35 | 2 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0
122306 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 11:29 | 2014-09-06 13:50 | 2.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
122307 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | ekibe bildirildi. 1 faz sigorta arızası giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 10:48 | 2014-09-06 13:06 | 2.3 | 41 | 1880 | 0 | 0 | 94.3 | 4324 | 0 | 0
122311 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8029_6 | 8029 TM Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 11:37 | 2014-09-06 12:05 | 0.46667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
122312 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3830 | Trafo bakımı ve temizliği yapılıyor. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 11:24 | 2014-09-06 12:23 | 0.98333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 376.6167 | 0 | 0
122314 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18576_5 | h.hat ekibine verildi.tehlike önlendi. 8 'lik A tipi yeni direk ister. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-06 11:44 | 2014-09-06 12:40 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
122315 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28368_5 | 122112 NOLU İŞİN TAMİRATI İÇİN 28368 TM DEN 5 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 11:31 | 2014-09-06 11:51 | 0.33333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
122316 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 059 Şirinevler Akgün Cad. | şebeke çalıması enerjilendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 11:39 | 2014-09-06 11:53 | 0.23333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 178.9667 | 0 | 0
122318 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9526 K.hane Güllüoğlu_7 | havai hat ekibine bildirildi.( Hakan KAYA ) Tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 11:47 | 2014-09-06 12:17 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
122320 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21321_5 | oksit arızası ekiplere verildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 11:52 | 2014-09-06 12:53 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
122323 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24254 M.sinan Seilm Usta_8 | 1 depar sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 11:54 | 2014-09-06 12:41 | 0.78333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
122327 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3525; yaymeydanı mahmutağa yokusu bası_4 | Havai hat ekiplerine bildirildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 12:01 | 2014-09-06 12:45 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
122328 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28451_11 | 121951 NOLU İŞİN TAMİRATI İÇİN 28451 TM DEN 11 NOLU DEPAR ÇEKİK ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 11:21 | 2014-09-06 14:21 | 3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0
122330 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9617 Kuştepe Abide Blokları _2 | havai hat ekibine bildirildi.arıza giderildi.hat gerdirildi.(başar zorlu) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 12:09 | 2014-09-06 18:13 | 6.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
122331 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3124 kasımpaşa bahriye cad. balıkçılar çarşısı_6 | Ekipler çalışıyor. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 12:11 | 2014-09-06 13:19 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
122332 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11598_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI KABLO ARIZASI VAR YAPILIYOR BUNUN İÇİN SOKAKTANDA ENERJİ KESİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ KABLO EKİBİ ESAT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 12:10 | 2014-09-06 13:50 | 1.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
122333 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 11:59 | 2014-09-07 00:37 | 12.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 88.4333 | 0 | 0
122334 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_5 | Arıza kayıt altına alındı ekiplere bildiridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 12:10 | 2014-09-06 13:13 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
122335 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2131 TR 2_13 | Y.A. ŞUBE ARIZASI 2 FAZ. T. EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 12:17 | 2014-09-07 16:22 | 28.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 140.4167 | 0 | 0
122338 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18208_3 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 12:10 | 2014-09-06 12:47 | 0.61667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 60.4333 | 0 | 0
122340 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3929 | TRAFO BAKIMI VE TEMİZLİĞİ YAPILIYOR.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 12:15 | 2014-09-06 15:59 | 3.7333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1429.8667 | 0 | 0
122343 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_7 | ekıplere verıldı.tamiredildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 11:54 | 2014-09-06 13:21 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
122345 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 14 Kemer | kemerburgaz ekiplerine bildirildi.Alibeyköy şalt fider 14 açtı.enerji verildi.( Hasan GÜRECİ ) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 12:08 | 2014-09-06 13:14 | 1.1 | 41 | 4724 | 0 | 0 | 45.1 | 5196.4 | 0 | 0
122347 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28398_4 | 28398 tm den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 11:20 | 2014-09-06 12:39 | 1.3167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 122.45 | 0 | 0
122353 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3134 Beyoğlu ömer hayyam cad. no:142 karşısı _11 | Ekibe bildirildi. A.G.Kablo 1 faz kopuk enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 12:36 | 2014-09-06 22:07 | 9.5167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 380.6667 | 0 | 0
122355 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 28346 | HABİBLER ŞALTTAN 28346 DEPARI AÇTI SEBEP:28252 TM İÇİNDE TRAFO HÜCRESİ ARIZALI 28252 TM İZOL EDİLDİ DEPAR BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 12:31 | 2014-09-06 13:25 | 0.9 | 0 | 16758 | 0 | 0 | 0 | 15082.2 | 0 | 0
122360 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22165_3 | direkte abonenın subesı klemens değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 12:48 | 2014-09-06 14:26 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
122361 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28420_2 | YAKARIZASI 28420 TM TRAFO 2 DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 12:04 | 2014-09-07 18:09 | 30.0833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2797.75 | 0 | 0
122362 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18597_6 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 12:40 | 2014-09-06 14:30 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
122363 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20499_9 | direkten yer altı kablo arızası vardı.direkten bağlandı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 12:59 | 2014-09-06 17:29 | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
122364 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18574_10 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 12:49 | 2014-09-06 18:36 | 5.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0
122365 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_9 | h.hat ekibine verildi.D.Y.A şube arızalı.direkten ayrılması h.hat ekibine verildi.direkten ayrıldı kablo ekibine verildi. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ.2 METRE 4X16 KABLO-2 ADET 4X16 İLAÇLI BUAT KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-06 12:50 | 2014-09-06 16:48 | 3.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
122366 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11329_8 | 3 FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİNE VERİLDİ.KABLO ARIZASI BITTI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 08:47 | 2014-09-06 21:29 | 12.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 0 | 0
122367 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4086_3 | Arıza kayıt altına alındı ekiplere bildiridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 12:59 | 2014-09-06 13:44 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
122368 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22032_3 | trafodan bir fazı siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 13:05 | 2014-09-06 14:03 | 0.96667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
122369 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18237_3 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 13:03 | 2014-09-06 16:04 | 3.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
122372 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_10 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 13:11 | 2014-09-06 18:32 | 5.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0
122373 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 12:53 | 2014-09-06 14:42 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
122375 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2403 şehremini günaydın sk._7 | Y.A. ŞUBE ARIZASI BİNA ÖNÜNDE KABLO PATLAMA YAPIYOR T.M. DEN DEPAR ÇEKİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 13:15 | 2014-09-06 17:09 | 3.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
122377 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2023 TR 2_4 | AHMEDİYE CAD. NO:28 ŞUBE BAĞLANTISI İÇİN ENERJİ KESİLDİ. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 13:17 | 2014-09-06 14:13 | 0.93333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
122381 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11151_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 13:26 | 2014-09-06 16:18 | 2.8667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0
122389 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11355-h.hat çıkışı | OG HATTINDA ARIZA VAR NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 13:28 | 2014-09-06 14:26 | 0.96 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6.72 | 6.72 | 0 | 0
122390 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 13:22 | 2014-09-06 14:56 | 1.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
122391 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4026_3 | Arıza gıderılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 13:39 | 2014-09-06 18:39 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
122392 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25255 GARDEN ARKASI 2.Trafo Silivri SİLİVRİ_3 | TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 13:25 | 2014-09-06 14:12 | 0.78333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.8833 | 0 | 0
122393 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28874_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 12:59 | 2014-09-06 22:52 | 9.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.0667 | 0 | 0
122396 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11572_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 13:50 | 2014-09-06 14:58 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
122397 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - SELİMPAŞA 1/0 ÇIKIŞI | 24252'den 24362 çıkışına selim hafriyata ait kepçe kazı yaparken vurmuş hat 24200 dm ringinden beslendi.Enerjisiz bölge yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-06 13:53 | 2014-09-06 14:53 | 1 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0
122398 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28844 TERKOZ KUMLUK MEVKİİ DİREK TİPİ_2 | ekıbe verıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 13:59 | 2014-09-06 18:00 | 4.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0667 | 0 | 0
122400 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_7 | oksit arızası ekiplere bildirildi.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 13:52 | 2014-09-06 19:59 | 6.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1167 | 0 | 0
122402 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2131 TR 2 | BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ENERJİ KESİLDİ.enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 14:05 | 2014-09-06 15:57 | 1.8667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1129.3333 | 0 | 0
122404 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_3 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 14:13 | 2014-09-06 15:47 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
122405 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._12 | havai hat ekibine bildirildi.1 adet 8'lik direk ister.servisine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 14:12 | 2014-09-06 20:04 | 5.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
122406 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2042 kesme kaya cd._3 | AG KABLOARIZASI(ÇUKUR İÇİNDE BUATTA PATLAMA OLMUŞ TMDEN DEPAR ÇEKİK) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 14:17 | 2014-09-06 19:35 | 5.3167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0
122408 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21692_6 | oksit arızası ekiplere verildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 14:16 | 2014-09-06 14:56 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
122412 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28252 | 28252 TM TAM İZOLE SEBEP:28252 TM İÇİNDE 28282 YE DOĞRU KESİCİ PATLAK MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR. KESİCİ KAPAMA YAPMIYOR. EKİPLER ÇALIŞIYOR DEPARA ENERJİ VERİLDİ. 2 ARIZAYI ÇIKARDI. 28252 TM İÇİNDE KESİCİ İLE TRAFO ARASI KABLO ARIZALI. AYRICA 28122 GELİŞ GÜCRESİNDE KABLO BAŞLIKLARI BARADAN KESMİŞ. 28252 tm 28282 deparı üzerinden beslendi. 28252 tm içinde 28122 depar hücresi patlak. 28252 ile 28122 tm arası izole. karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 13:27 | 2014-09-07 00:15 | 10.8 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 10054.8 | 0 | 0
122414 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4019_3 | Arıza gıdrılıdı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 14:06 | 2014-09-06 18:18 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
122416 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4435_3 | Arıza gıderılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 14:04 | 2014-09-06 18:19 | 4.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
122418 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11652_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI 120 LİK ÖKABLOYA ZARAR VERMİŞLER.YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ.ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 13:59 | 2014-09-06 19:10 | 5.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0
122419 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21541_13 | direkten yer altı kablo arızası vardır.direkten ayrıldı.kablo ekipleri çalışmakatdır.KABLO ARIZASI BİTTİ DİREKTEN BAĞALNDI.ENERJİ VERİLDİ no:3 ile no:13 aynı şube | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 14:26 | 2014-09-06 19:01 | 4.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
122424 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4086_2 | Arıza kayıt altına alındı ekiplere bildiridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 14:32 | 2014-09-06 17:13 | 2.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
122425 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20890_6 | arıza kablo ekiplerine bildirildi bölgede 120'lik kablo arızası mevcuttur ekiplerimiz çalışmaktadır. kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 14:40 | 2014-09-06 17:55 | 3.25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 81.25 | 0 | 0
122427 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11949_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK OKSİT ARIZAS GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 14:08 | 2014-09-06 16:43 | 2.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0
122428 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M. - Fider 14 (Kemer) | ekibe bildirildi.*9245'fider 14'de camper kopuk,9485'de manevra yapılarak fider 13 üzerinden beslendi,karanlık yer yok.(Şevket selim er) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 14:25 | 2014-09-06 16:07 | 1.7 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 11.9 | 2796.5 | 0 | 0
122430 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28880 BOYALIK KÖY İÇİ DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 14:28 | 2014-09-07 12:36 | 22.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88.5333 | 0 | 0
122431 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_7 | oksit ekiplerine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 14:35 | 2014-09-06 17:56 | 3.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
122432 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 1 - 3504 (35 KV) | zincirlikuyu ekibine verildi 3911tm 3817tm 3602 tm dışında depar enerjili 3911 satış girdi çıktı test edilecek depar enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 14:43 | 2014-09-06 19:51 | 5.1333 | 5 | 2303 | 0 | 0 | 25.6667 | 11822.0667 | 0 | 0
122436 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20498_16 | alpek yanığı. havai hat ekiplerimiz kontrol etmektedir. Bölgeye enerji verildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 13:57 | 2014-09-06 16:59 | 3.0333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
122437 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4316_1 | tamir edildi.ç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 14:54 | 2014-09-06 16:09 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
122438 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11574_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 14:45 | 2014-09-06 18:53 | 4.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
122440 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11180_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 14:55 | 2014-09-06 16:17 | 1.3667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0
122441 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11129_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 1FAZ KOPUKTU ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 14:55 | 2014-09-06 18:57 | 4.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.2333 | 0 | 0
122442 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_7 | yer altı şube arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 13:41 | 2014-09-07 19:34 | 29.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 239.0667 | 0 | 0
122443 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3124 kasımpaşa bahriye cad. balıkçılar çarşısı_6 | yeraltına alma çalışmasında kabloya vurulmuş kablo ekibi müdahale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 14:32 | 2014-09-06 17:23 | 2.85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0
122444 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28396_2 | YAKARIZASI 28396 TM'DEN 12 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. DEPARDA 2 ADET KABLO VAR ARIZALI OLAN AYRIK.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 13:46 | 2014-09-07 01:24 | 11.6333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1081.9 | 0 | 0
122458 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 13:55 | 2014-09-06 23:10 | 9.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
122460 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_1 | tamir edildi.ç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 15:25 | 2014-09-06 17:04 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
122461 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21170_6 | nöbetçi ekiplerimiz bölgedeler nh sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 15:24 | 2014-09-06 16:47 | 1.3833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0
122462 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28844 TERKOZ KUMLUK MEVKİİ DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 15:27 | 2014-09-06 18:01 | 2.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
122464 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21910_5 | havai hat ekipleri hatta tarama yapacaktır.tel kopuğu VARDI.ONARILDI.AYRICA TRAFODAN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI..ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 15:25 | 2014-09-06 19:55 | 4.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
122467 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 25000(SİLİVRİ)>FORD | BİLDİRİMLİ KESİNTİ TRAFO GENEL BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILIYOR. ÇALIŞMA BİTTİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-06 15:37 | 2014-09-06 18:07 | 2.5 | 0 | 7183 | 0 | 0 | 0 | 17957.5 | 0 | 0
122468 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9477 Oto Sanayi Barbaros cad. No:32 yanı_1 | Ekibe bildirildi.**9477 tr-1 A panosu dp-1 çekik,yatırım ekibi çalışma sırasında kabloyu koparmış,servisine bildirildi.Ölçü yapılması gerekiyor mahal kapalı olduğu için sabah müdahele edilecek.2 3*120+70 lik ilaçlı 2 ade 3*120+70 lik fermuarlı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi.( Murat AYDEMİR ) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-06 15:08 | 2014-09-07 15:58 | 24.8333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1465.1667 | 0 | 0
122469 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11580-11591 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ.BAKILIYOR. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 15:27 | 2014-09-06 17:54 | 2.45 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 1695.4 | 0 | 0
122472 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3299 h.ahmet kurtoglu yokusu mabel yanı_12 | havaihat ekibine verild,A.G.kablo bir faz kopuk.kablo servisi ekip koyacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 15:36 | 2014-09-06 18:43 | 3.1167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 124.6667 | 0 | 0
122473 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_4 | ekibe vrildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 15:46 | 2014-09-06 18:03 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
122478 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28963_10 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 14:01 | 2014-09-06 20:32 | 6.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.1333 | 0 | 0
122483 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20035_5 | nöbetçi ekiplerimiz bölgedeler.nh sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 15:59 | 2014-09-06 16:17 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
122484 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22908_9 | havai hat ekiplerimiz bölgedeler. trafodan 1 faz sigorta atığı vardı.değiştirildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 15:57 | 2014-09-06 18:07 | 2.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
122487 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 1FAZ KOPUKTU YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 16:05 | 2014-09-06 17:48 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
122489 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_10 | şube kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-06 16:09 | 2014-09-06 23:09 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
122490 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_7 | H.hat ekibine bildirildi.**Arıza tamir edildi.(başar zorlu) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 15:58 | 2014-09-06 18:37 | 2.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
122494 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9310 İzzetpaşa Ayazma cad._9 | Ekibe bildirildi.**9310 tm dp-9 çekik,yeraltında patlama oluyor,kablo arızası servisine bildirildi. 8 mt 4x16 kablo,1 adet 3x120 T buat,1 adet 4x16 ilaçlı duz buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.Faik Usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 16:08 | 2014-09-06 22:41 | 6.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0
122496 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_9 | havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 16:13 | 2014-09-06 17:29 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
122498 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28398_5 | YAK ARIZASI 28398 TM'DEN 5 NOLU DEPAR ÇEKİK. BİNA KAPALI OLDUĞUNDAN DOLAYI ENERJİ VERİLEMEDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 15:33 | 2014-09-07 17:26 | 25.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 207.0667 | 0 | 0
122500 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28268_2 | ekiplere bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 15:32 | 2014-09-07 13:17 | 21.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0
122501 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | 9485'fider 13 çıkışları açdı ekip kontrol ediyor.**Yapılan kontrolde arızaya rastlanmadı enerji verildi.(Şevket selim er) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 16:12 | 2014-09-06 16:45 | 0.55 | 41 | 1880 | 0 | 0 | 22.55 | 1034 | 0 | 0
122506 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31557 TM_3 | havai hat ekipleri iş sırasına göre bakacak ...direkten yeraltı kablo arızası tespit edildi ölçü arabası müsait olmadıgı için iş emri çıktısı alınarak iş emri kapatılmıştır...araç müsait oldugu zaman ölçülerek arızası giderilecektir aboneye atlamalı elektrik verilmiştir abone karanlıkta değildir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 16:29 | 2014-09-06 18:51 | 2.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
122510 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25508 GÜNEŞ EVLER YAPI KOOP. Sarıbekirler | BİLDİRİMLİ KESİNTİ. ÇALIŞMA BİTTİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-06 16:32 | 2014-09-06 18:44 | 2.2 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 415.8 | 0 | 0
122512 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21084_5 | havai hat ekibine verildi.ilgili adres g.pala kutlu sk tır.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 16:14 | 2014-09-06 18:44 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
122516 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | SİLAHTAR İTM 28358 | SİLAHTAR ŞALTTAN 28358 DEPARI AÇTI EKİPLER ÇALIŞIYOR SEBEBİ: SİLAHTAR ŞALT İLE 28358 TM ARASI ARIZALI. DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 16:38 | 2014-09-06 18:20 | 1.7 | 0 | 3724 | 0 | 0 | 0 | 6330.8 | 0 | 0
122519 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31909 TM_18 | havai hat ekipleri iş sırasına göre bakacak...ekip kontrol etti kablo kopuktu tamiri yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 16:45 | 2014-09-06 18:05 | 1.3333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
122520 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - 9052 Fideri | Ekibe bildirildi,kontrol ediliyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 16:01 | 2014-09-06 17:59 | 1.97 | 15 | 1880 | 0 | 0 | 29.55 | 3703.6 | 0 | 0
122521 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1936 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.BESYOL 4 DEPARI ACTI SEBEBİ ARASTIRILIYOR.YARITIRIM FIRMASI CALISMA YAPARKEN OG KABLOSUNA VURMUS DEPAR RINGINDEN BESLENMEYE CALISILIYOR. 11010 YENIBOSNA SALT ARASI 34.5 KABLO ARIZALI DEPAR RINGINDEN BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-06 16:50 | 2014-09-06 18:27 | 1.6167 | 2 | 5162 | 0 | 0 | 3.2333 | 8345.2333 | 0 | 0
122524 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 16:56 | 2014-09-06 18:55 | 1.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
122527 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25872 GAZİTEPE YOLU ( TEM. Üst geçit yanı )G.TEPE_2 | FAZI KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 17:05 | 2014-09-06 18:27 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
122532 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 16:59 | 2014-09-06 18:42 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
122537 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21111_7 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 17:19 | 2014-09-06 18:49 | 1.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
122540 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23213 Kestanelik su Deposu_4 | ekipte arıza gidirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 17:20 | 2014-09-06 19:00 | 1.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
122541 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Hasköy 3211 (35 KV) | nöb mont ekibine verildi 3211 deparı hariç diğer deparlar enerjili tüm trafolar enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 17:04 | 2014-09-06 20:01 | 2.95 | 0 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 4519.4 | 0 | 0
122544 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9556 Fideri | 9556 fiderinde açma oldu,ekip kontrol ediyor.**Yapılan kontrolde 9556 deparında 9307 tm'de TR-1 paketinde patlama olmuş,9307 tm hariç depara saat 19:15'de enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 17:18 | 2014-09-06 19:21 | 2.05 | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0 | 10938.8 | 0 | 0
122549 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28167_5 | 28167 TM DENKLAŞE İDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 17:10 | 2014-09-06 18:12 | 1.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | 0 | 0
122550 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9317 Fideri | Orta gerilimde açma oldu ekip kontrol ediyor.*Yapılan kontrolde 9317 deparında 9318-9505 arası yeşil faz toprak görüldü,arızalı kısım ayrılarak saat 20:20'de depara enerji verildi. Karanlık yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 17:20 | 2014-09-06 20:32 | 3.2 | 0 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 17612.8 | 0 | 0
122553 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18012_9 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 17:42 | 2014-09-06 18:26 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
122557 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4376_1 | arıza giderildi. kolon alan bir abone geçici enerjili.ç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 17:16 | 2014-09-07 20:03 | 26.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 160.7 | 0 | 0
122559 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28092_1 | 25 mt 3x16 ister...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 17:57 | 2014-09-07 10:24 | 16.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0
122563 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25165 SARAÇOĞLU SİTESİ Parkköy Silivri SİLİVRİ_2 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 18:14 | 2014-09-06 18:47 | 0.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
122565 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3845_1 | zincirlikuyu ekibine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 17:58 | 2014-09-06 20:11 | 2.2167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 88.6667 | 0 | 0
122566 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25467 GARDEN ARKASI Silivri SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 18:15 | 2014-09-06 18:48 | 0.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
122568 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29252 TM HARAÇÇI GÖRGÜLÜ KOLTUK YANI_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 18:21 | 2014-09-06 19:25 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
122569 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21168_5 | arıza ekiplerine bildirildi.abonenin kablosu kopmuş bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 18:24 | 2014-09-06 20:54 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
122578 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_11 | işletme çlaşması enerjiverildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 18:22 | 2014-09-06 19:09 | 0.78333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 60.3167 | 0 | 0
122580 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28563 A.KÖY KOZLAR CENK A.Ş FAB İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 18:37 | 2014-09-06 22:34 | 3.95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 367.35 | 0 | 0
122581 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23191 Karacaköy Yukarı Mh._3 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 18:39 | 2014-09-06 20:58 | 2.3167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0
122582 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 18:35 | 2014-09-06 20:34 | 1.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 0 | 0
122585 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28337_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 18:45 | 2014-09-06 20:31 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
122586 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21031_5 | YER ALTI ŞUBE KABLO ARIZASI VARDIR.ÖLÇÜLDÜ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 18:52 | 2014-09-07 01:13 | 6.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
122590 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_10 | şube kablo arızası gideirldi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-06 18:56 | 2014-09-07 01:56 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
122591 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2132_2 | y.a şube arızası 3 faz. T.EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 16:09 | 2014-09-07 16:22 | 24.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 121.0833 | 0 | 0
122592 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11187_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 19:03 | 2014-09-06 20:57 | 1.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0
122593 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28380_3 | Ekiplere verildi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 18:56 | 2014-09-07 20:46 | 25.8333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2402.5 | 0 | 0
122595 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_1 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 19:06 | 2014-09-06 21:28 | 2.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
122601 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9307 Çağlayan Vatan cad. | Ekibe bildirildi.**9307'de TR-1 paketinde patlama oldu,servisine bildirildi.**TR-1 gözü iptal edilerek TR-1 kablosu 9134 gelişine bağlanarak saat 20:50 enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 19:11 | 2014-09-06 20:55 | 1.7333 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1020.9333 | 0 | 0
122606 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 19:37 | 2014-09-06 21:26 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
122607 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk | TM-470 Yıkılıp yerine köşk trafo konulacak programlı kesinti çalışma bitti.enerji erildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-06 19:13 | 2014-09-07 21:58 | 26.75 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 20517.25 | 0 | 0
122608 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_1 | ekibe verildi..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 19:40 | 2014-09-07 10:47 | 15.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.4667 | 0 | 0
122609 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20122_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİ VE NÖBETÇİ EKİPLER BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ.GENEL VOLTAJ SIKINTISI OLDUĞU BELİRTİLMEKTE EKİPLER KONTROL EDCEKTİR.BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ.VOLTAJLAR NORMALE DÖNDÜ.VOLTAJ SIKINTISI DEVAM EDERSE YENİ GELEN İHBARLAR BUNA GÖR DEĞERLENDİRELCEKTİR.BÖLGE ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 17:58 | 2014-09-06 20:35 | 2.6167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 104.6667 | 0 | 0
122612 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18513_4 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 19:50 | 2014-09-06 21:24 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
122618 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11615_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI 2FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜ BİTTİ.ARIZALI YER KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ.ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 19:57 | 2014-09-07 17:53 | 21.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 153.5333 | 0 | 0
122619 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_7 | oksit arızası giderildi enerji mevcuttur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 19:46 | 2014-09-06 23:01 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
122622 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25989 HÜSEYİN YAĞCIOĞLU(Gölet mevkii)SAYALAR_4 | DİREKTEN FAZI KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 19:56 | 2014-09-06 20:44 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
122624 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335_7 | tmden sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 20:06 | 2014-09-06 20:35 | 0.48333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
122626 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4151_2 | arıza gıderılıd enrjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 19:57 | 2014-09-06 21:39 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
122627 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24095 S.Paşa Eski Karakol Arkası (DİREK)_4 | kofrada sigorta dipliği gevşekti onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 20:09 | 2014-09-06 21:01 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
122629 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_7 | oksit arızası ekiplere verildi ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 20:16 | 2014-09-06 22:58 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
122631 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8152_6 | ekibe verildi*2 faz kablo arızası.kofra yerleri kapalı olduğundan sabah bakılacak. ölçü ekibine verildi.Kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 20:22 | 2014-09-07 19:53 | 23.5167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1128.8 | 0 | 0
122632 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | abonenin şube kablosu yanmış 8 mt 3x16 şube çekildi.tamir edilldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 20:16 | 2014-09-06 23:21 | 3.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
122634 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28118_11 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 20:25 | 2014-09-07 13:18 | 16.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 135.0667 | 0 | 0
122635 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28784 TAŞOLUK ÇAMLIK BİLAL ÜZÜM CD DİREK TİPİ _1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 20:17 | 2014-09-06 22:29 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
122637 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11652_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI KAPAMADAN 1FAZ KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ İSTER.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ SABAH ÖLÇÜ YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 20:26 | 2014-09-06 21:35 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
122640 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28046_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 20:40 | 2014-09-06 21:51 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
122642 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 20:32 | 2014-09-07 00:09 | 3.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
122647 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI SOKAKTA DÜĞÜN VAR GİRİLEMİYOR KALKTIKTAN SONRA BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 20:53 | 2014-09-07 01:35 | 4.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0
122648 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28075 DURSUN KÖY KARAMAN KÖPRÜ MEVKİİ_1 | Ekibe verildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 20:31 | 2014-09-07 10:47 | 14.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.0667 | 0 | 0
122649 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4164_8 | Arıza gıderılıd enrjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 19:48 | 2014-09-06 22:38 | 2.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
122651 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22843_7 | NÖBETÇİ EKİBE BİLDİİRİLDİ. NH SİGORTA ARIZASI VARDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 20:43 | 2014-09-06 21:47 | 1.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
122652 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31848_10 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31848 TM DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ARIZANIN YERİ BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ARIZASI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 21:01 | 2014-09-07 01:08 | 4.1167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 259.35 | 0 | 0
122653 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_3 | Havai hat ekibine verildi.Oksit tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 21:03 | 2014-09-06 22:11 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
122654 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9053 Göktürk Yolu Burgaz Mevkii_1 | Direkten yer altı şube bir faz kopuk atlama ceryan verildi. Kablo sevisine bilği verildi.arıza giderildi .tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 21:00 | 2014-09-07 17:29 | 20.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 122.9 | 0 | 0
122657 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | Camper kopuğu tamir edilerek saat:00:30da enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 20:04 | 2014-09-07 00:51 | 4.78 | 41 | 2115 | 0 | 0 | 195.98 | 10109.7 | 0 | 0
122659 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 14 Kemer | ekıbe bıldırıldı 925 gırısınde bır edet gecıt ızalatoru patlagı bunlundu tamır edıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 15:10 | 2014-09-06 18:22 | 3.2 | 41 | 4724 | 0 | 0 | 131.2 | 15116.8 | 0 | 0
122660 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 512 Güngören G.O.P Cad. Arkın Sk. köşesi_1 | merkezden sigorta atıktı.enerjiledi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 21:05 | 2014-09-06 22:12 | 1.1167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 85.9833 | 0 | 0
122661 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18617_9 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 21:20 | 2014-09-06 22:20 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
122662 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | kablonun seyimi alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 21:19 | 2014-09-07 01:53 | 4.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
122664 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 405 Bahçelievler Soğanlı Mah. Çağatay Sk._2 | sigort takıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 20:31 | 2014-09-06 22:29 | 1.9667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 151.4333 | 0 | 0
122665 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 14 Kemer | bır adet camper kopugu tamır edıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 15:04 | 2014-09-06 18:28 | 3.4 | 41 | 4724 | 0 | 0 | 139.4 | 16061.6 | 0 | 0
122667 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28191_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 21:23 | 2014-09-06 22:46 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
122669 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11428_11 | 3 FAZ ANA KABLO ARIZASI.ÖLÇÜ YAPILDI.KAZI YAPILIYOR.MALZEME TEMİNİ YAPILDI. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 21:39 | 2014-09-07 12:36 | 14.95 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 956.8 | 0 | 0
122670 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_11 | havai hat şube tel kopuğu arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 21:45 | 2014-09-07 01:58 | 4.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2167 | 0 | 0
122673 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3262; kasımpaşa deniz hast. yanı | ekibe verildi kesici açıktı kapatıldı, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 21:05 | 2014-09-06 22:10 | 1.0833 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 414.9167 | 0 | 0
122680 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 22:03 | 2014-09-06 23:48 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
122681 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 22:04 | 2014-09-07 13:29 | 15.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 123.3333 | 0 | 0
122682 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 28346 | HABİBLER ŞALTTAN 28346 DEPARI AÇTI. SEBEBİ: 28252 TM İÇİNDE KESİCİ İLE TRAFO ARASI KABLO ARIZALI. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. 28252 TM TAM İZOLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 22:05 | 2014-09-06 22:46 | 0.68333 | 0 | 16758 | 0 | 0 | 0 | 11451.3 | 0 | 0
122685 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_7 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 22:14 | 2014-09-07 00:10 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
122688 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28898_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 22:09 | 2014-09-06 22:54 | 0.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
122689 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 428 Şirinevler Barbaros Cad. _2 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı.ekip verildi, ölçüsü yapıldı.arıza gideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 22:26 | 2014-09-07 21:39 | 23.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 185.7333 | 0 | 0
122692 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_11 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 22:33 | 2014-09-07 00:34 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
122693 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-8 Halkalı Kağıt (H.HAT) | NÖB.MONTÖRLÜK EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.EKİP FİDERİ KONTROL EDİLDİ MEGER İLE TEST EDİLDİ ARIZA NEDENİ BELLİ DEĞİL FİDERDE ARIZA GÖRÜLMEDİ KONTROLLÜ Bİ ŞEKİLDE FİDERE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 22:35 | 2014-09-07 00:22 | 1.7833 | 4 | 11452 | 0 | 0 | 7.1333 | 20422.7333 | 0 | 0
122696 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23015 Belediye su deposu_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 22:24 | 2014-09-06 23:13 | 0.81667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
122697 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8072_10 | ekibe verildi.*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-06 22:49 | 2014-09-06 23:49 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
122701 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28756_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 23:10 | 2014-09-07 13:17 | 14.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112.9333 | 0 | 0
122702 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9634 Coşkun Sucuk fab. yanı_3 | Gece havi hat ekibi olmadığından sabah bakılacak.**arıza giderildi. HAKAN KAYA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 22:44 | 2014-09-07 10:32 | 11.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0
122708 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_15 | şube kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-06 23:52 | 2014-09-07 04:52 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
122709 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11952_12 | KABLO ARIZASI DEVAM EDİYOR. ÖLÇÜSÜ YAPILDI KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ.ÇALIŞIYORLAR. ARIZA BİTTİ ENERJİ ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 23:54 | 2014-09-07 17:35 | 17.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 123.7833 | 0 | 0
122716 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11507-11811 | ORTA GERİLİM ARIZASI MEYDANA GELDİ EKİPLERE VERİLDİ 11507 ile 11811 ARASI KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 00:09 | 2014-09-07 00:56 | 0.78333 | 1 | 2077 | 0 | 0 | 0.78333 | 1626.9833 | 0 | 0
122718 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 00:28 | 2014-09-07 03:12 | 2.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
122721 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23116 Kızılcaali Köyü_3 | ekibe bildirildi kontaktörün ayagı yanık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 00:48 | 2014-09-07 03:13 | 2.4167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
122722 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli GİS- 9383 Fideri | İntersol firmasının yapacağı trafo temizliği çalışması nedeniyle 9378,9598,9267,9222,9384 tm'lerde enerji kesildi.Bildirimli çalışmadır.**çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 00:55 | 2014-09-07 05:28 | 4.55 | 2 | 6194 | 0 | 0 | 9.1 | 28182.7 | 0 | 0
122726 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18552_1 | havai hat ekibine verildi tamır edıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 01:42 | 2014-09-07 03:09 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
122728 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3491 (35 KV) | manevra çalışması manevra bitti her taraf enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 02:11 | 2014-09-07 02:25 | 0.23333 | 7 | 2305 | 0 | 0 | 1.6333 | 537.8333 | 0 | 0
122731 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8415_7 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 02:27 | 2014-09-07 07:49 | 5.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
122732 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21277_6 | nöbetçi ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 02:38 | 2014-09-07 07:09 | 4.5167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.1667 | 0 | 0
122738 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11520_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. NO:14 DEN SONRA 3 FAZ KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜSÜ BİTTİ.ARIZA KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ.ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 03:32 | 2014-09-07 14:55 | 11.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.6833 | 0 | 0
122739 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31511 TM_1 | NÖB.MONTORLUK EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİYOR.YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ KOFRADAN SİGORTA ÇEKİLDİ ABONE PANOYU YAPINCA 186 YA İHBAR VERECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 04:15 | 2014-09-07 05:08 | 0.88333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 55.65 | 0 | 0
122743 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28396_12 | Ekiplere verildi. arıza giderildi ve enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 05:35 | 2014-09-07 12:55 | 7.3333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0
122744 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT AMBARLI ŞALT FATİH 1-2 FİDERİ | bölgede bildirimli teiaş çalışma yapmaktadır takriben 13:30da enerji verilecektir.bölgeye enerji verildi karanlıkta yerimiz yoktur | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-07 05:58 | 2014-09-07 12:31 | 6.55 | 19 | 7981 | 0 | 0 | 124.45 | 52275.55 | 0 | 0
122745 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI > UYUMKENT | TRAFODA BAKIM ÇALIŞMASI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 05:52 | 2014-09-07 11:55 | 6.05 | 11 | 7386 | 0 | 0 | 66.55 | 44685.3 | 0 | 0
122746 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21000 İ.M den 21600 ÇIKIŞI | Ambarlı şaltta trafo A-B-D çalışma vardır takriben 14 :00 da enerji verilecektir.AMBARLI ŞATTAKİ TEİAŞIN YAPMIŞ OLDUĞU TÜM FİDERLER ENERJİLİDİR.KARANLIKTA KALAN ABONEMİZ YOKTUR | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-07 05:58 | 2014-09-07 12:38 | 6.6667 | 1 | 19999 | 0 | 0 | 6.6667 | 133326.6667 | 0 | 0
122749 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24105 S.Paşa Acarlar Sit._4 | Ekibe bildrildi Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 06:46 | 2014-09-07 07:21 | 0.58333 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 352.3333 | 0 | 0
122752 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3090_1 | ekibe verildi, A.g kablo 3 faz kopuk, pazar gunu iş yerleri kapalı oldugu için ölçü yapılamadı, pazartesi sabahı kablo servisi arızaya mudehale edecek, saat 10:00 da kablo servisi arızaya mudehale ediyor, tamir edidli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 07:22 | 2014-09-08 21:02 | 37.6667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1506.6667 | 0 | 0
122753 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | ekiplere verildi. gecıcı acma enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 07:34 | 2014-09-07 09:13 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
122754 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | ekıbe verıldıtamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 08:19 | 2014-09-07 08:41 | 0.36667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0
122755 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_3 | ekıbe verıldı..enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 08:19 | 2014-09-07 08:42 | 0.38333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 35.65 | 0 | 0
122757 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18041_4 | n.montörlüğü ekibine verildi.depar kablosu 2 faz temiz kopuk.depar enerjili ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibine verildi depar enerjisiz. tamir edildi ve enerjilendi.1 adet 3x120 ilaçlı ve 1 adet 3x120 ısıtmalı buat,3 metre de 3x120 kablo kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 08:25 | 2014-09-07 16:05 | 7.6667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 751.3333 | 0 | 0
122758 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2463 | 2463 TM DE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 08:35 | 2014-09-07 09:35 | 1 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0
122760 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28982 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CAD. -1-_5 | ekıplere verıldı. arıza giderildi ve enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 08:45 | 2014-09-07 09:14 | 0.48333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 44.95 | 0 | 0
122762 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31025 TM_11 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK....H.HAT ÇIKIŞI 2 FAZ KABLO ARIZASI.ÖLÇÜLECEK ÖLÇÜ BEKLENİYOR...ÖLÇÜ YAPILDI. ARIZA YERİ TESPİT EDİLDİ.KABLO EKİBİNE ARIZA YERİNE YÖNLENDİRİLDİ.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 08:46 | 2014-09-07 17:08 | 8.3667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 527.1 | 0 | 0
122763 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31077 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILACAK...BİR FAZ SİGORTA ATIGI.YENİSİ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 08:46 | 2014-09-07 09:16 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
122767 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ALİPAŞA AİTM>KARASİNAN-1 | BALIK ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 09:06 | 2014-09-07 11:11 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
122768 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31465_4 | KABLO ARIZASI KABLONUN YERİ BELLİ KABLOCULAR ÇALIŞIYOR...KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 09:29 | 2014-09-07 11:53 | 2.4 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 0
122769 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_8 | yeraltı kablo arızası. yerı bellı. yeraltı ekıplere beklenıyor...EKIPLER CALISIYO.TAMİREDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 09:27 | 2014-09-07 14:58 | 5.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.0667 | 0 | 0
122770 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 09:28 | 2014-09-07 12:38 | 3.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
122771 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 09:31 | 2014-09-07 12:41 | 3.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
122773 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1161 TR 1 | TM 1161 TR 2 DE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİ İLE ENERJİSİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-07 09:24 | 2014-09-07 11:20 | 1.9333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1247 | 0 | 0
122775 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11451_4 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 09:37 | 2014-09-07 11:11 | 1.5667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
122776 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3491 fulya mehmetçik cd avrupa hst | TRAFO BAKIM ÇALİŞMASI aboneler enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-07 09:44 | 2014-09-07 11:10 | 1.4333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 548.9667 | 0 | 0
122777 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 2 - 3204 (35 KV) | TRAFO BAKIM ÇALİŞMASI için manevra yapılıyor 3204 3040 3312 3637 3186 34.5 KV TMLERDE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR. aboneler enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 09:45 | 2014-09-07 13:52 | 4.1167 | 1 | 4214 | 0 | 0 | 4.1167 | 17347.6333 | 0 | 0
122778 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11701_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ŞUBESİ BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 09:44 | 2014-09-07 11:52 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
122779 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8801-8789 FİDERİ | ekibe verildi. 8801 itm den 8789 fideri açtı. 8789 - 8798 arası 10 kV kablo arızası. depar ringinden beslendi. karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 09:42 | 2014-09-07 11:32 | 1.8333 | 0 | 2989 | 0 | 0 | 0 | 5479.8333 | 0 | 0
122780 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11529_14 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI KAPAMADAN NÖTÜR ARIZASI VAR ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜ YAPILIYOR BUNA SEBEP SOKAKTAN ENERJİ KESİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLECEK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 09:46 | 2014-09-08 00:14 | 14.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0
122782 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 9235 Ağaçlı köyü Afet evleri | ekibe verildi.Yapılan konrollerde ağaçlı 12 evlerde 1 adet sigorta atığı tespit edildi. Sigorta takılıp enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 10:05 | 2014-09-07 10:27 | 0.37917 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 223.3292 | 0 | 0
122783 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9116 İzzetpaşa Çiftliği Hemşire Okulu_5 | ekibe bildirildi.**9116tm dp5 1 faz sigorta erimesi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 09:59 | 2014-09-07 10:39 | 0.66667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
122784 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2002 kadırga meydan sk. _15 | monofaz şube arızası t.edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 10:08 | 2014-09-07 14:14 | 4.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
122785 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28026 İTM 28528 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 10:08 | 2014-09-07 10:57 | 0.82 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 34.44 | 1640 | 0 | 0
122786 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 536 Merter Alpınar Sk. | TM 536 yük ayırıcı arızalı ,montaj servisinin çalışması devam ediyor,arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 10:12 | 2014-09-07 11:15 | 1.05 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 805.35 | 0 | 0
122787 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ BAYDEMİRLER | o.g hat açmıştı.ekiplerimiz hattı beslediler.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 10:24 | 2014-09-07 10:55 | 0.51667 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0.51667 | 76.9833 | 0 | 0
122789 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21061_7 | Çalışma esnasında şueb kablosuna zarar veriliş. yer altı kablo arızası vardır.kablo ekipleri çalışıyor.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-07 10:24 | 2014-09-07 14:07 | 3.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7167 | 0 | 0
122792 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2013 şehül islam hayri efendi cd. iş bankası altı | t m de trf bakımı yapılıyor.çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 10:35 | 2014-09-07 12:46 | 2.1833 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1320.9167 | 0 | 0
122793 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25737 ERCAN TEZELLER Alibey mah. Camii yanı | BİLDİRİMLİ KESİNTİ YATIRIM PROGRAMI ÇALIŞMASI YAĞLI TİP TRAFONUN KURU TİP TRAFO İLE DEĞİŞİMİ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-07 10:34 | 2014-09-07 15:21 | 4.7833 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 904.05 | 0 | 0
122794 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11532_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI 1FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ ÖLÇÜ YAPILACAK.ARAÇ BEKLENİLİYOR. ÖLÇÜ YAPILIYOR.BUNA SEBEP SOKAKTAN ENERJİ KESİLDİ. ARIZA TESPİT EDİLDİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 10:35 | 2014-09-07 19:02 | 8.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0
122795 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28252_1 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 10:34 | 2014-09-07 11:35 | 1.0167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 94.55 | 0 | 0
122799 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28853_3 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 10:11 | 2014-09-07 19:29 | 9.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0
122800 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20099_7 | direkten yer altı kablo arızası vardır.direkten ayrıldı.kablo ekiplerine bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 10:49 | 2014-09-07 18:14 | 7.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0
122801 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | Vanlıoğlu-2 21164 Detay Gıda dan 21020 Zillan çıkışı | Teiaş açması.yeşilkent - vanlıoğlu-2 ve san-3 fiderleri etkilenmektedir.enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 10:49 | 2014-09-07 11:07 | 0.3 | 50 | 4950 | 0 | 0 | 15 | 1485 | 0 | 0
122802 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1161 TR 1 | TM 1161 TR1 BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİ İLE ENERJİSİ KESİLDİ. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-07 10:56 | 2014-09-07 12:36 | 1.6667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 0
122803 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11652_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO EKİBİ KESTİ KABLO BAĞLANDI ESAT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 10:55 | 2014-09-07 12:42 | 1.7833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0
122805 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28396_12 | EKİPLERE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 10:35 | 2014-09-07 12:55 | 2.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
122808 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31828_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK...OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 11:10 | 2014-09-07 14:42 | 3.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
122809 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9116 İzzetpaşa Çiftliği Hemşire Okulu_5 | ekibe bildirildi.**arıza giderildi 9116tm dp5 1 faz sigorta erimesi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 10:51 | 2014-09-07 11:35 | 0.73333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 43.2667 | 0 | 0
122810 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9073 K.Hane Asfaltı No:29 Karşısı_5 | h.hat ekiplerine bildirildi.** 1 adet 8lik A tipi direk ister. servisine bildirildi. ERBİL KOÇ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 11:00 | 2014-09-07 12:29 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
122811 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8210-8358 FİDERİ | ekibe verildi. 8210 dan 8358 fideri açtı. geçici arıza enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 11:20 | 2014-09-07 15:27 | 4.1167 | 3 | 1284 | 0 | 0 | 12.35 | 5285.8 | 0 | 0
122813 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25013 BEKİRLİ MERKEZ Bekirli SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 11:20 | 2014-09-07 11:49 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
122814 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_2 | ekibe verildi..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 11:23 | 2014-09-07 14:31 | 3.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
122818 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22846_11 | iski çalışma yaparken direkten yer altı kabloya zarar vermiştir.direkten ayrıldı.kablo ekiplerine bildiirldi.arıza giderrildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 11:27 | 2014-09-07 17:37 | 6.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
122819 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4161_4 | Arıza kayıt altına alındı ekiplere bildiridli.direkten oksit arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 11:35 | 2014-09-07 12:21 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
122820 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2085 meydan sk._3 | y.a şube arızası 2 faz(ÖLÇÜ YAPILIP ARIZA YERİ TESPİT EDİLDİ ANCAK ESNAF İZİN VERMEDİ ARIZA YARIN YAPILICAK) tamır edıldı enerrjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 11:38 | 2014-09-08 13:18 | 25.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 128.3333 | 0 | 0
122822 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9662 M.köy Lati Lokum sk. Özdemir blokları_9 | h.hat ekiplerine bildirildi. arıza giderildi. HAKAN KAYA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 10:25 | 2014-09-07 11:49 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
122823 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21541_10 | nh sigorta atığı vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 12:11 | 2014-09-07 14:05 | 1.9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
122824 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11534_6 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 11:51 | 2014-09-07 12:13 | 0.36667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
122826 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31025 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILIYOR...ABONENİN 15 METRE 4*16 ALPEĞİ YANIKTI.DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA MEVCUT YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 11:55 | 2014-09-07 13:12 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
122828 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 11:57 | 2014-09-07 13:00 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
122829 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28748 TERKOZ SU BİRLİĞİ DİREK TİPİ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 12:00 | 2014-09-07 12:23 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
122830 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23015 Belediye su deposu_2 | ekipte/yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 11:54 | 2014-09-07 13:08 | 1.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
122831 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9096 San. Mah. Şenkardeşler Sokak_7 | ekibe bildirildi.** 9096 Tm Tr 2 Dp 7. abonenın kofraya 2 faz gelmiyor. kablo ekibine bildirildi.dp 7 çekik.1 ADET 4*16 ISITMALI BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.( Cemal YORGUN ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 12:02 | 2014-09-07 20:44 | 8.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0
122832 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_3 | ekibe verildi..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 12:02 | 2014-09-07 14:32 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
122835 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1165_10 | TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATKTI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 12:09 | 2014-09-07 13:55 | 1.7667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 113.0667 | 0 | 0
122836 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11615_1 | KABLO ARIZASI VAR.ATLAMA ENERJİ VERİLMİŞTİ KOPMUŞ.ÖLÇÜ YAPILMASI LAZIM.ÖLÇÜ ARACI BEKLENİLİYOR. Y.KEMAL SOKAĞI BESLEYEN KABLO İLE AYNIYDI Y.KEMAL SOKAKTAKİ ARIZA GİDERİLİNCE BU ARIZADA GİDERİLDİ.ENERJİ ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 11:56 | 2014-09-07 18:42 | 6.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.3667 | 0 | 0
122838 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23451 Danamandra Eki Cami_1 | ekipte/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 12:13 | 2014-09-07 15:30 | 3.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5667 | 0 | 0
122840 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31016 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK...EKİP KONTROL ETTİ OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 12:17 | 2014-09-07 15:18 | 3.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
122842 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 12:18 | 2014-09-07 14:32 | 2.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
122843 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9028 Çağlayan Neşe Sokak_1 | havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. ERBİL KOÇ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 12:11 | 2014-09-07 14:06 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
122844 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25724 İSKİ Karşısı Alipaşa SİLİVRİ | İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 12:17 | 2014-09-07 14:50 | 2.55 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 481.95 | 0 | 0
122846 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18024_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 12:18 | 2014-09-07 14:01 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
122847 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 838 B.Evler Çoçuk Esirgeme Kurumu içi _6 | alpek tamir eidli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 12:26 | 2014-09-07 15:52 | 3.4333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 264.3667 | 0 | 0
122848 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24417 Tepekent_8 | 3 ihbarda aynı aboneye ait site yonetımı kapı numarasını yalnıs vermiş abonede kendısı arayıp düzeltmiş. 2 adet sigorta atıktı onarıldı.enerjisi mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 12:35 | 2014-09-07 15:34 | 2.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.9167 | 0 | 0
122850 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635) DEN DİASA( 22845) ÇIKIŞI | bölgemizde og hattımız açmıştır ekiplerimiz bölgeye eneji vermiştir enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 12:36 | 2014-09-07 13:56 | 1.3333 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 666.6667 | 0 | 0
122853 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31526 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 31526 TM DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ARIZA NOKTASI BELLİ. KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 12:40 | 2014-09-07 22:50 | 10.1667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 640.5 | 0 | 0
122855 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28252_1 | ORTA GERİLİM KESİNTİSİ İLE İLGİLİ ABONELER İLE GÖRÜŞÜLDÜ ENERJİLERİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-06 14:34 | 2014-09-06 21:50 | 7.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 675.8 | 0 | 0
122856 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_7 | tm den 1 faz sigorta erimesi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 12:41 | 2014-09-07 14:05 | 1.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
122859 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31551 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31551 TM DEN YERALTI KAPAMA KABLO ARIZASI KABLONUN YERİ BELLİ KABLOCULAR ÇALIŞIYOR..kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 12:45 | 2014-09-07 17:10 | 4.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0
122862 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25972 S.S. ECEM OBA YAPI K.(Kum ocakları)Y.ÇANTA | BİLDİRİMLİ KESİNTİ TRAFO GENEL BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 12:49 | 2014-09-07 15:01 | 2.2 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 415.8 | 0 | 0
122863 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 12:50 | 2014-09-07 19:29 | 6.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.55 | 0 | 0
122865 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21200 İ.M den 21548 çıkışı | 21000 i.m 21548 kolu açmıştı.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 12:38 | 2014-09-07 14:15 | 1.6167 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2910 | 0 | 0
122870 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11868_14 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 12:57 | 2014-09-07 14:01 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
122872 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI FİRUZKÖY | orta gerilim hat açmıştı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 13:04 | 2014-09-07 16:47 | 3.7167 | 16 | 964 | 0 | 0 | 59.4667 | 3582.8667 | 0 | 0
122873 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 542 Kocasinan Merkez Mah. Kadife Sk._9 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 12:48 | 2014-09-08 00:23 | 11.5833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 891.9167 | 0 | 0
122877 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 13:18 | 2014-09-07 22:49 | 9.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.1333 | 0 | 0
122882 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 26100 SİLİVRİ SANAYİ DM.-1 | BİLDİRİMLİ KESİNTİ TRAFO GENEL BAKIM VE TEMİZLİĞ YAPILIYOR. ÇALIŞMA BİTTİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 13:26 | 2014-09-07 18:28 | 5.0333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 951.3 | 0 | 0
122885 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 13:28 | 2014-09-07 20:19 | 6.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0
122892 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9219 Çeliktepe Büyükdere cad. Benzinci yanı_4 | ekibe bildirildi.** kofra ayağı sıkılarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 13:51 | 2014-09-07 14:12 | 0.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
122893 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_3 | ekıbe verıldı.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 13:51 | 2014-09-07 18:28 | 4.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4667 | 0 | 0
122894 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_3 | Havai hat ekibine verildi.Direkten yer altı şube arızası,direkten ayrıldı.Kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Direkten bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 13:53 | 2014-09-07 15:50 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
122895 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11144_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI.:N:30 ÖNÜNDE 120LİK KABLO VE BUATI AÇIĞA ÇIKMIŞ ARABALAR ÜSTÜNDEN GEÇİYOR. KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ BAKILIYOR. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 13:56 | 2014-09-07 13:57 | 0.016667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 0 | 0
122897 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3095; tophane ali hoca aralıgı no:14 yanı_3 | aboneler enerjili sıgorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 13:57 | 2014-09-07 14:44 | 0.78333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
122898 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2374 | 2374 tm de çalışma yapılacağından manevra yapıldı 2374 tm hariç diğer tm lere enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 13:55 | 2014-09-07 14:04 | 0.15 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 0 | 0
122901 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 2 - 3204 (35 KV) | trafo bakım çalişması yapılıyor 3597-3795-3857-3178 Tm ler tam izole .enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 14:00 | 2014-09-07 16:35 | 2.5833 | 1 | 4214 | 0 | 0 | 2.5833 | 10886.1667 | 0 | 0
122903 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23073 Akören Gacal mah._3 | ekipte Yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 14:02 | 2014-09-07 19:47 | 5.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
122906 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_3 | ekıbe verıldı.tAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 14:09 | 2014-09-07 14:58 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
122917 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28201_3 | alpek yanık tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 14:38 | 2014-09-07 21:13 | 6.6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 613.8 | 0 | 0
122918 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2374 mahmutpaşa kürkçü han | 2374 tm de bakım çalışması yapılıyor.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-07 14:29 | 2014-09-07 15:37 | 1.1333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 685.6667 | 0 | 0
122920 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11574_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 14:33 | 2014-09-07 15:54 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
122922 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21571_6 | arıza ekiplerine bildirildi. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 14:32 | 2014-09-07 17:02 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
122923 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | 40 mt 3*16 ister.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 14:32 | 2014-09-07 20:32 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
122925 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KAVAKLI DM>OTOBANYANI | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 14:38 | 2014-09-07 15:51 | 1.2167 | 20 | 135 | 0 | 0 | 24.3333 | 164.25 | 0 | 0
122926 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ 1 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ.NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 14:40 | 2014-09-07 15:42 | 1.04 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 11.44 | 15844.4 | 0 | 0
122931 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11661_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 14:48 | 2014-09-07 16:25 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
122934 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KABAAĞAÇ DM>B.SİNEKLİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 14:43 | 2014-09-07 15:36 | 0.88333 | 7 | 120 | 0 | 0 | 6.1833 | 106 | 0 | 0
122936 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 14:53 | 2014-09-07 22:38 | 7.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
122937 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25037 YALI KENT Semizkumlar SİLİVRİ_2 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 14:47 | 2014-09-07 15:39 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
122938 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_7 | havai hat ekibine verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 15:00 | 2014-09-07 17:23 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
122940 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_1 | EKİBE VERİLDİ.TAMİRN EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 15:07 | 2014-09-07 18:28 | 3.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
122942 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_3 | EKİBE VERİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 15:12 | 2014-09-07 20:32 | 5.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
122943 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1443_1 | TM 1443 ÜN ENERJİSİ YENİ TM 1623 MERKEZ BAĞLANTISI NEDENİ İLE KESİLDİ.enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 15:17 | 2014-09-07 16:00 | 0.71667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 45.8667 | 0 | 0
122947 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25460 AKKARTON Manevra Merkezi ÖDM. | BİLDİRİMLİ KESİNTİ TRAFO BAKIM TEMİZLİĞİ YAPILIYOR. ÇALIŞMA BİTTİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 15:15 | 2014-09-07 17:15 | 2 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0
122948 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29228_2 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 15:17 | 2014-09-07 16:51 | 1.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
122949 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ VANLIOĞLU 2 DM 21840 ÇIKIŞI | camper kopuğu vardır ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır..arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 15:23 | 2014-09-07 18:30 | 3.1167 | 39 | 461 | 0 | 0 | 121.55 | 1436.7833 | 0 | 0
122950 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31007 TM_3 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLİCEK...arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 15:15 | 2014-09-07 16:55 | 1.6667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
122953 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22846_10 | havai hat ekipleri kontrol etti.nh sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 15:36 | 2014-09-07 17:06 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
122955 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21300_7 | nh sigorta atıgı vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 15:34 | 2014-09-07 17:46 | 2.2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
122957 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | B.ÇAVUŞLU DM>BEYCİLER | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 13:30 | 2014-09-07 14:30 | 1 | 52 | 287 | 0 | 0 | 52 | 287 | 0 | 0
122958 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 15:46 | 2014-09-07 22:54 | 7.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.0667 | 0 | 0
122959 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23094 Kalfa Köy_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 15:46 | 2014-09-07 21:25 | 5.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
122966 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 15:32 | 2014-09-07 20:03 | 4.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.6167 | 0 | 0
122975 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_3 | Ekibe bildirildi tamir edildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 16:12 | 2014-09-07 18:27 | 2.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
122980 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28703_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 16:17 | 2014-09-08 11:43 | 19.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 155.4667 | 0 | 0
122983 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21000 İ.M den 21600 ÇIKIŞI | o.g hat açmıştı.ekiplerimiz hattı besledi.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 16:18 | 2014-09-07 16:42 | 0.4 | 1 | 949 | 0 | 0 | 0.4 | 379.6 | 0 | 0
122984 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT AMBARLI ŞALT FATİH 1-2 FİDERİ | AMBARLI ŞALTTA YAPILAN ÇALIŞMA NEDENİYLE 5DK. ENERJİ KESİLDİ. ÇALIŞMA BİTTİ. HATTA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ BULUNMAMAKTADIR. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 16:29 | 2014-09-07 16:34 | 0.083333 | 19 | 7981 | 0 | 0 | 1.5833 | 665.0833 | 0 | 0
122985 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21175_10 | oksit arızası ekiplere bildiirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 16:12 | 2014-09-07 23:16 | 7.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
122989 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28874_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 16:40 | 2014-09-07 22:53 | 6.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.7333 | 0 | 0
122992 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9035 Ç.Tepe Çağdaş Sokak_8 | havai hat ekibine bildirildi.alpek değiştirilerek tamir edildi.( Başar ZORLU ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 16:34 | 2014-09-07 19:00 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
122995 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28109_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 16:47 | 2014-09-07 23:05 | 6.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
123001 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_2 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 17:10 | 2014-09-07 23:42 | 6.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
123002 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20517_8 | direkten yeraltı kablo arızası vardır ekiplerimiz ilgilenmektedir.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 17:08 | 2014-09-08 00:08 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
123004 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18008_12 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 17:17 | 2014-09-07 18:19 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
123006 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21277_6 | kablo ekiplerine bildirildi ilgilenilmektedir kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 17:21 | 2014-09-08 02:35 | 9.2333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 406.2667 | 0 | 0
123009 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28396_2 | SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 17:31 | 2014-09-07 18:34 | 1.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | 0 | 0
123011 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3206 arnavutkoy bebek yolu benzinci yanı_4 | h.hat ekibine bildirildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 17:16 | 2014-09-07 19:39 | 2.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
123016 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2082 Namık Kemal cd._3 | y.a sube arızası(kofre bası yanık)2082 tm den depar 3 cekık TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 17:43 | 2014-09-07 20:20 | 2.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0833 | 0 | 0
123018 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_3 | EKIPLERE VERİLDİ.TAMİR EDİLD. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 17:41 | 2014-09-07 20:34 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
123019 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28790 DURSUN KÖY KÖY İÇİ DİREK TİPİ_3 | EKIPLERE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 17:51 | 2014-09-07 20:35 | 2.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
123026 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31598_8 | havai hat ekibine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 17:56 | 2014-09-07 18:28 | 0.53333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
123029 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11615_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 17:53 | 2014-09-07 20:04 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
123030 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_25 | YERALTI KABLO ARIZASI. Tamir edildi.1 ad. 3x120+70 buat. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 18:12 | 2014-09-07 22:06 | 3.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 362.7 | 0 | 0
123031 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9146 Gürsel mah. 28 Nisan cad. cami arkası_1 | havai hat ekibine bildirildi.TRAMİR EDİLDİ. BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 18:14 | 2014-09-07 22:17 | 4.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
123032 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2227 fatih akşemseddin cd.hüsrevpaşa sk.no:58_6 | a.g kablo ARIZASI (3 FAZ) AYRICA KOFRE 3X25 OLUP DEĞİŞİMİ GEREKMEKTEDİR ABONEYE BİLGİ VERİLDİ Arıza çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 18:04 | 2014-09-07 23:04 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
123034 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24329 Tepecik Belediye Yanı Okul_6 | Direkten 1 faz oksit onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 18:26 | 2014-09-07 19:28 | 1.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
123035 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-KARABURUN | 28400 dm den karaburun hattı açık .ekipler çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 18:25 | 2014-09-07 20:18 | 1.8833 | 5 | 2000 | 0 | 0 | 9.4167 | 3766.6667 | 0 | 0
123037 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28252 | 28252 TM DENKLAŞE EDİLDİ KABLO EKİBİ TRAFODA ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 18:27 | 2014-09-07 21:34 | 3.1167 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2901.6167 | 0 | 0
123047 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21020 ziylan | o.g hat açtı. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 18:39 | 2014-09-07 19:48 | 1.15 | 29 | 591 | 0 | 0 | 33.35 | 679.65 | 0 | 0
123048 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29209 İMRAHOR KÖY BARBAROS CD. DİREK TİPİ_5 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 18:40 | 2014-09-07 22:01 | 3.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
123050 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18270_1 | havai hat ekibine verildi. alpek yanığı tespit edilerek tamir edildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 18:47 | 2014-09-07 20:25 | 1.6333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 160.0667 | 0 | 0
123054 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 18:58 | 2014-09-07 22:41 | 3.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.7333 | 0 | 0
123055 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 18:57 | 2014-09-07 19:30 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
123058 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_2 | Arıza sorumlu ekibe bildirilkdi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 18:45 | 2014-09-07 22:01 | 3.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
123063 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21095_3 | oksit arızası. Ekip arızayı aldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 19:18 | 2014-09-07 19:56 | 0.63333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
123068 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20090_3 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 19:31 | 2014-09-07 21:16 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
123070 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_1 | havai hat ekibine bildirildi.( Başar ZORLU ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 19:26 | 2014-09-07 21:14 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
123071 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_1 | havai hat ekibine bildirildi.DİREKTEN TAMİR EDİLDİ. BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 19:24 | 2014-09-07 22:15 | 2.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
123073 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_2 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 19:28 | 2014-09-07 22:04 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
123076 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | yeraltı şube arzası. . yerlti arızası giderildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 22:16 | 2014-09-09 17:45 | 43.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 173.9333 | 0 | 0
123077 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20099_9 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 19:51 | 2014-09-07 21:14 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
123079 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9486 Göktürk köyü Göktürk cad._1 | ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 19:52 | 2014-09-07 23:28 | 3.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
123080 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28752_9 | yer altı kablo arızası 9 nolu depardan kablo ayrıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 19:48 | 2014-09-08 17:12 | 21.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1990.2 | 0 | 0
123081 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25871 GAZİTEPE YOLU (Lokanta karşısı) G.TEPE_3 | KOFRA AYAĞI GEVŞEMİŞ. SIKILDI. KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 20:02 | 2014-09-07 22:57 | 2.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
123083 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21331_3 | havait ekiplerimiz bölgededir arıza için deparlar çekilmiştir.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 19:53 | 2014-09-07 22:56 | 3.05 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 76.25 | 0 | 0
123084 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28406_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 20:02 | 2014-09-08 11:43 | 15.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 125.4667 | 0 | 0
123085 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1250_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.sebeke calısması yapılıyor .calısma bıttı enerjı verıldı karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 20:09 | 2014-09-07 20:30 | 0.35 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
123087 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_1 | havai hat ekibine bildirildi.TAMİR EDİLDİ. BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 20:17 | 2014-09-07 22:20 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
123088 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2150 TR 1_8 | TMDEN SİGORTA ERİİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 20:20 | 2014-09-07 20:53 | 0.55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
123090 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1832 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI. ARIZALANAN TRAFONUN İZALASYON TESTİ VE ÖLÇÜMLERİ YAPILARAK KONTROL EDİLDİ TRAFOYA YAĞ İLAVE EDİLDİ ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 20:29 | 2014-09-08 00:23 | 3.9 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 2515.5 | 0 | 0
123092 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25798 TR19-24. Cad. Lider-16 girisi G.YAKA_3 | FAZ YAPIŞMIŞ. AYRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 20:37 | 2014-09-07 22:56 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
123094 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_1 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 20:44 | 2014-09-07 21:55 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
123095 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 20:44 | 2014-09-08 02:13 | 5.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
123097 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 548 Şirinevler Saray Cd. Dereyolu Cad. köşesi_1 | direkten faz kopuktu bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 20:24 | 2014-09-07 22:39 | 2.25 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 173.25 | 0 | 0
123100 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21572_7 | arıza ekiplerine bildirildi.tek kopuğu mevcut enerji kesıldı tel kopuğu giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 21:00 | 2014-09-07 22:00 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
123101 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_1 | direkten yer altı şube arızası direkten ayrıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 14:28 | 2014-09-08 01:17 | 10.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.5333 | 0 | 0
123107 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3057 a.koy kuruçeşme cad, kolej bahçesi_5 | ekibe verildi.AG KABLO 3 FAZ KOPUK KABLO EKİBİ KONULMAYA ÇALIŞILIYOR AG KABLO 3 FAZ ARIZALİ EKİP BULUNMAYA ÇALIŞIYOR üstten kablo atılarak aboneye geçici olarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 21:11 | 2014-09-08 07:15 | 10.0667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 402.6667 | 0 | 0
123108 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4283_2 | arıza gıderılıdı enerjı verıolıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 21:19 | 2014-09-07 22:00 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
123109 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 733 gün sanayi mah.kale sok_9 | işletme çalışası enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 20:49 | 2014-09-07 22:03 | 1.2333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 94.9667 | 0 | 0
123113 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4310_2 | tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 21:33 | 2014-09-07 21:39 | 0.1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
123118 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 512 Güngören G.O.P Cad. Arkın Sk. köşesi_2 | merkezden sigorta atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 21:51 | 2014-09-07 23:45 | 1.9 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 146.3 | 0 | 0
123119 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9063 Kemerburgaz Fındıksuyu Davutpaşa _1 | ekibe bildirildi.nötr kopuk tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 22:06 | 2014-09-08 20:54 | 22.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 0 | 0
123124 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 21:54 | 2014-09-08 02:52 | 4.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.7667 | 0 | 0
123125 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24268 K.gaz M.Marmara 4 (DİREK)_3 | Yeraltı arızası var geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 22:10 | 2014-09-07 23:21 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
123126 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_5 | Gece havai hat ekibi olmadığından sabah bakılacak.**Tamir edildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 21:55 | 2014-09-08 12:25 | 14.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0
123127 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11528_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 22:17 | 2014-09-08 00:59 | 2.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
123132 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23098 ÇİFTLİKKÖY MEZARLIK YANI_3 | ekipte şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 22:29 | 2014-09-08 01:03 | 2.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
123135 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2427 aksaray cd._10 | 2427 TM den D10 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 22:36 | 2014-09-07 23:51 | 1.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
123136 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24048 K.oba Işıklar (DİREK)_2 | Panodan 1 faz sigorta atıktı takıldı beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 22:37 | 2014-09-07 23:15 | 0.63333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
123140 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25020 SAYALAR MERKEZ Sayalar SİLİVRİ Direk_7 | 12 METRE 1X16 ALPEK DEĞİŞTİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 22:42 | 2014-09-08 00:21 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
123141 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28046_5 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 21:53 | 2014-09-08 02:15 | 4.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 0 | 0
123146 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 22:54 | 2014-09-08 00:41 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
123148 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 22:40 | 2014-09-08 01:49 | 3.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
123151 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31577 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.notroksit arıza giderildi elektrik verildi.normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 23:00 | 2014-09-08 01:29 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
123152 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_4 | yer altı kablo arızası depar çekik kofrada 2 faz bir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 22:28 | 2014-09-09 15:52 | 41.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3850.2 | 0 | 0
123154 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 23:36 | 2014-09-08 01:34 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
123158 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_2 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 23:54 | 2014-09-08 00:53 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
123159 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28042_2 | yer altı şube arızası tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 23:57 | 2014-09-08 14:57 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
123161 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _5 | Gece havai hat ekibi olmadığından sabah bakılacak.**Tamir edildi.(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-07 23:27 | 2014-09-08 09:55 | 10.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0
123162 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9377 Hürriyet. Mah. Kurşun sk._2 | Ekibe bildirildi.1 Faz sigorta erimesi tamir edildi enerji verildi.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 00:02 | 2014-09-08 00:26 | 0.4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
123163 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1832_10 | ANA KABLO 3 FAZ İZOLE GECE KAPILAR KAPALI VE ÖLÇÜ YAPILAMADIĞINDAN DOLAYI SABAH KABLO EKİBİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK. ÖLÇÜ YAPILDI.KAZI ÇALIŞMASI YAPILIYOR MALZEME TEMİNİ YAPILDI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 00:27 | 2014-09-08 12:29 | 12.0333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 770.1333 | 0 | 0
123164 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20240 çuhadaroğlu D.M 21325 çıkışı | o.g hat açtı. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 00:28 | 2014-09-08 01:01 | 0.55 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0
123165 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8300 - 8774 FİDERİ | nöb mont ekibine verildi.8530-8884 arası 35 kv kablo arızası tespit edildi*depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 00:36 | 2014-09-08 01:32 | 0.93333 | 0 | 4270 | 0 | 0 | 0 | 3985.3333 | 0 | 0
123166 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli GİS- 9383 Fideri | İntersol firması tarafından yapılacak olan Trafo temzılıgı nedeniyle 9383,9492,9532,9362 ve 9319 Tm lerın enerjileri kesildi.Bildirimli çalışma, çalışma tamamlnadı enerjı verıldı.269 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 00:55 | 2014-09-08 04:55 | 4 | 2 | 6194 | 0 | 0 | 8 | 24776 | 0 | 0
123167 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24102 K.oba Kaya Sit. (DİREK)_2 | A.g. panoda bir deparda iki adet sisgort atıktı, değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 01:04 | 2014-09-08 02:20 | 1.2667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
123168 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1781/1165 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.TM 1165 TE GEÇİCİ AÇMA SEBEBİ İLE ENERJİ KESİNTİSİ OLUŞTU GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 01:11 | 2014-09-08 02:02 | 0.85 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 548.25 | 0 | 0
123169 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 512 Güngören G.O.P Cad. Arkın Sk. köşesi_2 | merkezden sigorta atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 01:20 | 2014-09-08 01:52 | 0.53333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0
123170 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 11577 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.TM 11577 DE GEÇİCİ AÇMADAN DOLAYI ENERJİ KESİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 01:23 | 2014-09-08 01:39 | 0.26667 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0
123172 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - 8713 FİDERİ | ekibe verildi.8703-8790 arası izole edildi. karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 01:39 | 2014-09-08 01:59 | 0.33333 | 0 | 5124 | 0 | 0 | 0 | 1708 | 0 | 0
123174 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 13 Kilsan | EKİBE VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 01:11 | 2014-09-08 02:09 | 0.96667 | 96 | 2103 | 0 | 0 | 92.8 | 2032.9 | 0 | 0
123178 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2335 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 01:58 | 2014-09-08 02:32 | 0.56667 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 1714.1667 | 0 | 0
123179 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 20940 DERE D.M 22287 ÇIKIŞI | O.g hat açtı ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 01:59 | 2014-09-08 02:12 | 0.21667 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 147.3333 | 0 | 0
123181 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 20775 MEYDAN DM DEN FATİH 1 FİDERİ | O.G Hat açtı . Nöbetçi montör ekiplerimiz kontrol etmektedir. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 02:20 | 2014-09-08 03:05 | 0.75 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
123184 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700 İTM TR1 | 28700 İTM DEN BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE TR1 İZOLE EDİLİP TR2 ÜZERİNE ALINIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 02:35 | 2014-09-08 03:37 | 1.0333 | 0 | 15827 | 0 | 0 | 0 | 16354.5667 | 0 | 0
123186 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_1 | EKİPLERE VERİLDİ GÜN İÇİNDE BAKILACAK tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 02:51 | 2014-09-08 13:05 | 10.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.8667 | 0 | 0
123188 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Şişli 3491 (35 KV) | og manevra yapılıyor, manevra bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 02:51 | 2014-09-08 03:06 | 0.25 | 7 | 2305 | 0 | 0 | 1.75 | 576.25 | 0 | 0
123192 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21537_4 | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 04:20 | 2014-09-08 04:40 | 0.33333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
123194 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21290 emboyD.Mden 20407dermo çıkışı | o.g hat açtı. nöbetçi ekiplere verildi ilgilenilecek arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 05:20 | 2014-09-08 06:51 | 1.5167 | 19 | 106 | 0 | 0 | 28.8167 | 160.7667 | 0 | 0
123196 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31815 NOLU TM_13 | h.hat ekibi yönlendirildi işsırasına göre kontrol edilecek.TEHLİKE ÖNLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 05:46 | 2014-09-08 08:55 | 3.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
123197 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_12 | hava-i hat ekibine verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 05:48 | 2014-09-08 09:35 | 3.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0
123198 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ALİPAŞA DM > FENER | PROGRAMLI KESİNTİ TRAFO GENEL BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 06:00 | 2014-09-08 08:56 | 2.9333 | 81 | 1280 | 0 | 0 | 237.6 | 3754.6667 | 0 | 0
123199 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 28346 | ekiplere verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 06:01 | 2014-09-08 07:44 | 1.7167 | 0 | 16758 | 0 | 0 | 0 | 28767.9 | 0 | 0
123201 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21175_10 | Direkten yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi.Enerji verildi. 186 armakom servisinde arıza olduğundan dolayı geç kapatılmıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 06:16 | 2014-09-08 10:46 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
123202 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500 - 11069 | OG HATTINDA ARIZA VAR EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 06:27 | 2014-09-08 11:06 | 4.65 | 0 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 8314.2 | 0 | 0
123205 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11580-11591 | EKİPLERE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 06:35 | 2014-09-08 09:43 | 3.1333 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 2168.2667 | 0 | 0
123206 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 06:38 | 2014-09-08 13:38 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
123210 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11132-KONTİ MURATDERE | n.montorlüğü ekipleri yönlendirildi işsırasına göre kontrol edilecek.EKİPLER KONTROL ETTİ ULUSOY A KABİNDEN HAVAİ HAT ÇIKIŞ ACIKDI.KONTROL EDİLDİ DEREBOYU CAD NO 46 PEUGEOT'DA ÖZEL HATTA İZALATÖR PATLAKDI.AYIRICI ACILDI ABONEYE BİLGİ VERİLDİ.ABONE KENDİSİ YAPTIRACAKDIR.DİĞER BÜTÜN ABONELER ENERJİLİDİR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 06:35 | 2014-09-08 08:36 | 2.0167 | 1 | 2769 | 0 | 0 | 2.0167 | 5584.15 | 0 | 0
123214 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 16 Kemer Country 2 | ekibe bildirildi**Şalltan fider 15 ve 16 açık. Fider 15'e 1 faz gelmiyor. Fider 16 toprak açtı tutmuyor. Manevra yapılarak fider 15 ve 16 tersten beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 06:42 | 2014-09-08 09:45 | 3.05 | 0 | 5352 | 0 | 0 | 0 | 16323.6 | 0 | 0
123217 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 07:08 | 2014-09-08 07:42 | 0.56667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
123219 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28802 D.M-28446 | ekibe verildi. gecıcı acma enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 07:08 | 2014-09-08 08:55 | 1.7833 | 19 | 10249 | 0 | 0 | 33.8833 | 18277.3833 | 0 | 0
123222 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_1 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 07:17 | 2014-09-08 07:36 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
123225 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21290 emboy D.M den 21933 çıkışı | o.g hat açtı. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 07:21 | 2014-09-08 09:06 | 1.75 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 227.5 | 0 | 0
123229 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 512 Güngören G.O.P Cad. Arkın Sk. köşesi_2 | sigorta atıkdı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 07:38 | 2014-09-08 09:18 | 1.6667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 128.3333 | 0 | 0
123232 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20095_6 | Yer altı kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 07:45 | 2014-09-08 17:06 | 9.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 84.15 | 0 | 0
123237 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28252 | 28252 TM'DE KESİCİ PATLAK KESİCİ DEĞİŞİMİ YAPILIYOR. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 07:49 | 2014-09-08 16:15 | 8.4333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 7851.4333 | 0 | 0
123239 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._5 | Havai hat ekibine bildirildi.**D.Y.A kofraya 3 faz gelmiyor,kablo arızası servisine bildirildi,kablo direkden ayrıldı. Arıza tamir edilip şube direkden bağlandı.(1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı)(Mehmet gölek) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 07:40 | 2014-09-08 13:41 | 6.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0
123240 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3661 Şişli Darulacaze cad. nadide sk bası _17 | hava i hat ekibine bildirildi, 3661 dp 17 sıgorta değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 07:44 | 2014-09-08 09:38 | 1.9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
123243 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3008 harbiye radyo evi altı _12 | ekibe bildirildi.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 07:53 | 2014-09-08 09:13 | 1.3333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
123245 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21486_7 | nh sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 07:52 | 2014-09-08 09:42 | 1.8333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
123247 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22309_4 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:05 | 2014-09-08 10:29 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
123248 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _4 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:11 | 2014-09-08 09:55 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
123250 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31815 NOLU TM_13 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.TEHLİKE ÖNLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:06 | 2014-09-08 08:56 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
123251 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11282_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 11282 TM ÇIKIŞ DİREĞİNDE KABLO KOPUKTU YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:15 | 2014-09-08 10:26 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
123252 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | TAŞOLUK ŞALT | teiaş hattına yıldırım dustu.. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 07:43 | 2014-09-08 08:30 | 0.78333 | 0 | 115230 | 0 | 0 | 0 | 90263.5 | 0 | 0
123254 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_12 | kamyon havai hat kablosunu koparmış.arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı.havai hat kablosu bağlandı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:13 | 2014-09-08 09:53 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
123256 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9206 K.hane ESKAN sitesi içi_9 | Ekibe bildirildi.**9206 tm dp-9 kofraya 1 faz ceyran gelmiyor,kablo arızası servisine bildirildi.( Mahir DİLBER ) 1 ADET 3*120+70 LİL Y BUAT,1 ADET 4*16 LIK ISITMALI BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:13 | 2014-09-08 16:31 | 8.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0
123258 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8429_12 | Ekibe verildi.D.şube arızası ölçü ekibine verildi.Depar çekildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:15 | 2014-09-08 20:12 | 11.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 0
123260 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_9 | t m den sigotra erimesi enerjiverildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:22 | 2014-09-08 09:20 | 0.96667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
123261 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1458_4 | 2 FAZ SİGORTA ATIKTI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:25 | 2014-09-08 09:06 | 0.68333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 0 | 0
123267 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28026_3 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 07:19 | 2014-09-08 13:35 | 6.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.1333 | 0 | 0
123269 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23021 Gökçeali top sahası yanı_2 | ekipte/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:18 | 2014-09-08 09:07 | 0.81667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
123271 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23535 İnceğiz Tren Yolu Ark(Yaşar Başkaya)_2 | ekipte/yapaıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:24 | 2014-09-08 09:07 | 0.71667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
123272 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_5 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:27 | 2014-09-08 10:07 | 1.6667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0
123275 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_8 | yeraltı doğru şube kablo arızası 28243 tm den 8 nolu depar çekik.tAMİR NEDİLDİ. BİNA KAPALI OLDUĞUNDAN DEPARA ENERJİ VERİLEMEDİ. tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:28 | 2014-09-09 11:24 | 26.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 215.4667 | 0 | 0
123277 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM GAZİKENT-2 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:24 | 2014-09-08 11:15 | 2.85 | 26 | 1000 | 0 | 0 | 74.1 | 2850 | 0 | 0
123278 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11815_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI,11815 TM 2FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ ÖLÇÜ YAPILACAK.ARAÇ BEKLENİLİYOR. DİREKTEN UÇLAR AYRILDI ÖLÇÜ YAPILIYOR. KABLO ARIZASI ÇIKMADI ENERJİ VERİLDİ TUTTU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:37 | 2014-09-08 13:38 | 5.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0
123282 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1845 TR 2_4 | 2 FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİNE VERİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI.KAZI YAPILIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ ANA KABLO ARIZA YAPTI.ANA KABLO ARIZASI GİDERİLDİ TEKRAR 2. BİR ANA KABLO ARIZASI ÇIKTI EKİP ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:35 | 2014-09-08 10:10 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
123284 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31797_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ABONENIN SUBESİ KOPUKDU BAAGLANDI ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:38 | 2014-09-08 11:10 | 2.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
123286 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31799_11 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ABONENIN SUBESİ KPUKDU DÜZELTİLDİ ABONEYE ENERJİ ERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:42 | 2014-09-08 10:12 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
123287 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29388 HARAÇÇI ARAÇ MUAYENE İSTASYONU_5 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:37 | 2014-09-08 10:55 | 2.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 213.9 | 0 | 0
123288 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3454, 4.levent meşeli sk ganyan bayii yanı_12 | ekibe verildi sigırta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:45 | 2014-09-08 09:59 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
123289 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28516_4 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI 2 KABLO ÜSTÜSTE BAĞLI.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:45 | 2014-09-09 00:02 | 15.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 122.2667 | 0 | 0
123292 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9377 Fideri | Ekibe bildirildi,kontrol ediliyor.**Yapılan kontrolde 9220-9377 arası 9377 gözünde 10 kv başlık patlak olduğu görüldü,servisine bildirildi ekip çalışıyor.BAŞLIK TAMİR EDİLDİ.9647 TM HARİÇ ENERJİ VERİLDİ.( Kemal KILIÇ ) TR2 AÇTIĞINDAN TR1 ÜZERİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:40 | 2014-09-08 13:13 | 4.55 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 3034.85 | 0 | 0
123293 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1809_5 | 2 FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİNE VERİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:53 | 2014-09-08 13:07 | 4.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0
123295 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4099_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:48 | 2014-09-08 13:22 | 4.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
123300 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:49 | 2014-09-08 12:01 | 3.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
123301 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:56 | 2014-09-08 14:58 | 6.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.2667 | 0 | 0
123302 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_5 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:58 | 2014-09-08 09:20 | 0.36667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0
123307 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4191_1 | Arıza kayıt altına alındı ekiplere bildiridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:01 | 2014-09-08 10:58 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
123308 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3835_14 | ekiplere bildirildi. alpek yanık. hava i hat ekibi çalışma yapıyor, tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:58 | 2014-09-08 10:48 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
123310 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4192_8 | Arıza kayıt altına alındı ekiplere bildiridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:05 | 2014-09-08 11:47 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
123311 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25091 DENİZKENT- YEŞİLKENT Semizkumlar SİLİVRİ_2 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:18 | 2014-09-08 09:57 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
123314 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11357_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 08:56 | 2014-09-08 13:40 | 4.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.1333 | 0 | 0
123319 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1052 | YENİ KURULAN TM 1054 ' E KADEME AYARI YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:26 | 2014-09-08 11:30 | 2.0667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 0 | 0
123322 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:25 | 2014-09-08 14:33 | 5.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 0 | 0
123324 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ | EKIPLERE VERILDI. 28446 tm de 536 tm dogru hucre patlak. montaj ekıplerı calısıyor ARIZALI HÜCRE AYRILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:28 | 2014-09-08 13:55 | 4.45 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 4138.5 | 0 | 0
123325 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8121_1 | Ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:17 | 2014-09-08 09:44 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
123326 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11732_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:17 | 2014-09-09 02:17 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0
123331 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31590 TM_11 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK DİREKTEN YERALTI 3 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ ARIZA NOKTASI TESPİT EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ İŞ KAPAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:36 | 2014-09-08 17:29 | 7.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0
123333 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 669 G.gören ali ruhi bozkır sok.ufuk cad. köşesi_1 | Kablo servisine bilgi verildi,çalışma devam ediyor,kablo izole edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:39 | 2014-09-08 12:00 | 2.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
123335 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31848_13 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ 31848 TM DEPAR 13- 14 DOĞRU ŞUBE (3*120+70) YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.kablo arıza bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:39 | 2014-09-08 13:56 | 4.2833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 269.85 | 0 | 0
123337 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18227_7 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:40 | 2014-09-08 11:14 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
123344 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:53 | 2014-09-08 13:43 | 3.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 0 | 0
123345 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21262_8 | okist arızası ekiplere verildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:43 | 2014-09-08 10:46 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
123347 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25912 KADIKÖY (Ortaköy-Elbasan çıkışı)KADIKÖY | BİLDİRİMLİ KESİNTİ.TRAFO GENEL BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:56 | 2014-09-08 14:33 | 4.6167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 872.55 | 0 | 0
123348 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Hürriyet Tepesi 3453 (10 KV) | ÇAGLAYAN BÖLGESİNDE 10 KV. ORTA GERİLİMDE ARIZA ÇIKMIŞ EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR, enerjı verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:50 | 2014-09-08 10:57 | 1.1167 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 877.7 | 0 | 0
123350 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29336 TAŞOLUK MİLTEN KONUTLARI_4 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:03 | 2014-09-08 10:35 | 1.5333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 142.6 | 0 | 0
123351 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 512 Güngören G.O.P Cad. Arkın Sk. köşesi_2 | sigorta atıkdı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:51 | 2014-09-08 11:34 | 1.7167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 132.1833 | 0 | 0
123352 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_12 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:49 | 2014-09-08 13:44 | 3.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
123353 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22316 DM - 22317 ÇIKIŞI | o.g hat açtı.hat kontrol edildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:04 | 2014-09-08 10:29 | 0.41667 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 333.3333 | 0 | 0
123353 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL 22316 DM - 22317 ÇIKIŞI | o.g hat açtı.hat kontrol edildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:04 | 2014-09-08 11:07 | 1.05 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0
123355 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 8530 | Ekibe verildi.8530 Trm AG buşingden yağ kaçırmış.Ekipler çalışıyor.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:59 | 2014-09-08 16:14 | 6.25 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 3006.25 | 0 | 0
123356 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_6 | h.hat ekibine verildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:59 | 2014-09-08 10:40 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
123357 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2425 kocamustafapaşa altımermer cd. tiyatro yanı _4 | Taşdelen sok.no:1 kofre değişimi için c kesildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:04 | 2014-09-08 10:52 | 0.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
123358 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2392 TR 1_4 | y.a şube arızası 1 faz arıza noktasının olduğu yerde abonenın malzamelerı olduğu ıcın abone malzemelerı kaldırdıktan sonra arızaya müdahale edilecek arıza sahıbı ıle gorusuldu. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:06 | 2014-09-08 13:36 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
123359 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28857_4 | DOGRU ADRES NAZENİN SOKAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 09:57 | 2014-09-08 16:53 | 6.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.4667 | 0 | 0
123362 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:01 | 2014-09-08 13:46 | 3.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
123365 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 2 - 3204 (35 KV) | Temizlik çalışması yapılıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:13 | 2014-09-08 11:58 | 1.75 | 1 | 4214 | 0 | 0 | 1.75 | 7374.5 | 0 | 0
123367 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3661 Şişli Darulacaze cad. nadide sk bası _17 | EKİBE VERİLDİ..AG. KABLO PATLAMA YAPIYOR.ENERJİ KESİLDİ. Kablo ekibi çalışacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:14 | 2014-09-08 15:45 | 5.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.6167 | 0 | 0
123372 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28450_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:23 | 2014-09-08 11:38 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
123373 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24048 K.oba Işıklar (DİREK)_3 | kofrada sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:23 | 2014-09-08 11:11 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
123374 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4020-4300 | 4700tm ile 4300tm arasında kablo arızası var.4360tm zekeriya köy uzeinden tersten enerji verildi.elektriksiz bolge bulunmamktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 07:45 | 2014-09-08 10:30 | 2.75 | 0 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 15941.75 | 0 | 0
123376 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18020_3 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:20 | 2014-09-08 11:43 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
123378 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | TM | 25990 OVAYENİCE KÖYÜ DM. Ovayenice ÇATALCA | BİLDİRİMLİ KESİNTİ TRAFO BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:10 | 2014-09-08 13:17 | 3.1167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 589.05 | 0 | 0
123382 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4345 | ekıb gonderıldı.O.G havai hat arızalı,ring hattından beslendı.enerjısız bölgemız yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:34 | 2014-09-08 17:02 | 6.4667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 2205.1333 | 0 | 0
123386 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8415_23 | Ekibe verildi.Kablo arızası ölçüldü.kablo ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:38 | 2014-09-08 20:44 | 10.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
123387 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_3 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:45 | 2014-09-08 12:23 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
123389 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_4 | ekipler arızanın kaynağını araştırıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:47 | 2014-09-08 11:12 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0
123391 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _5 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:48 | 2014-09-08 12:23 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
123392 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_24 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:45 | 2014-09-08 11:38 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
123395 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21108_8 | kablo arızası varı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:59 | 2014-09-08 15:30 | 4.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 0 | 0
123396 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20584_14 | fazın biri gelmiyor arıza oksit ekibine bildirildi.oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:48 | 2014-09-08 11:33 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
123397 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - fider 14 (Kemer) | arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 11:01 | 2014-09-08 15:36 | 4.57 | 3 | 470 | 0 | 0 | 13.71 | 2147.9 | 0 | 0
123398 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3008 harbiye radyo evi altı _12 | n.montorlugu ekibine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 11:01 | 2014-09-08 11:36 | 0.58333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
123402 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_2 | ekipte/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 11:06 | 2014-09-08 12:11 | 1.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
123404 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-11 Sefaköy (H.HAT) | NÖB. MONTÖTORLÜK EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.11380 TM DE AKIM TRAFOSU PATLADIĞINDAN KESİNTİ YAŞANMISDIR AKIM TRAFOLARI İPTAL EDİLİP DİREKLENDİ.ULUSOY-B KABİNDEN ENERJİ VERİLDİ.HAT ENERJİLİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:44 | 2014-09-08 12:36 | 1.8667 | 42 | 3858 | 0 | 0 | 78.4 | 7201.6 | 0 | 0
123409 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21196_3 | havai hat ekiiplerine bildiirldi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 11:34 | 2014-09-08 14:37 | 3.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
123410 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 821 Soğanlı bahçe yolu Koop. blokları altı_6 | 821 tm 6 depar kaide yanık,montaj servisi bilgi verildi,çalışma devam ediyor,arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 11:32 | 2014-09-08 12:58 | 1.4333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 110.3667 | 0 | 0
123412 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_2 | sigorta atıkdı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 11:18 | 2014-09-08 12:00 | 0.7 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0
123414 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8152_10 | Ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 11:34 | 2014-09-08 13:10 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
123416 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18324_5 | n.montörlüğü ekibine verildi.A.G Trafo TMŞ'si arızası giderildi enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 11:37 | 2014-09-08 12:54 | 1.2833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 125.7667 | 0 | 0
123417 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20095_14 | nöbetçi ekiplere bildrildi.nh sigorta arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:39 | 2014-09-08 11:55 | 1.2667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
123418 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_4 | Arıza gıderrılıdı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 11:48 | 2014-09-08 15:35 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
123421 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 1 - 3421 (35 KV) | Temizlik çalışması yapılıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 11:54 | 2014-09-08 15:29 | 3.5833 | 1 | 2299 | 0 | 0 | 3.5833 | 8238.0833 | 0 | 0
123426 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Hürriyet Tepesi 3453 (10 KV) | Çağlayan işletme müdahale ediyor Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 11:58 | 2014-09-08 12:39 | 0.68333 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 537.1 | 0 | 0
123429 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24268 K.gaz M.Marmara 4 (DİREK)_3 | Yeraltı arızası vardı onarılıp direkten bağlandi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 12:11 | 2014-09-08 14:46 | 2.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 | 0
123431 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 1 - 3183 (35 KV) | ekibe verildi enerjilendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 12:11 | 2014-09-08 15:03 | 2.8667 | 1 | 4214 | 0 | 0 | 2.8667 | 12080.1333 | 0 | 0
123441 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_11 | oksit arızası gididerildi. nötr hattı normaldir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 12:37 | 2014-09-08 18:07 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
123442 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11933_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 12:34 | 2014-09-08 14:33 | 1.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 0 | 0
123444 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 12:34 | 2014-09-08 14:33 | 1.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 0 | 0
123445 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20252_6 | Direk arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 12:46 | 2014-09-08 16:36 | 3.8333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
123446 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11265_12 | EKİBE VERİLDİ.BAKILIYOR. EKİP BAKTI SOKAKTA KABLOYA VURMUŞLAR.YERİ BELLİ İZOLE EDİLİP KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ,ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 12:38 | 2014-09-08 16:18 | 3.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
123451 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 12:44 | 2014-09-08 15:10 | 2.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
123452 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9647 Fideri | Ekibe bildirildi.*yapılan kontrolde 9220-9647 arası kablo arızalı tesT edilecek servisine bildirildi.ETST EDİLDİ KABLO SAĞLAM ENERJİ VERİLDİ.TR1 ÜZERİNDEN BESLENDİ.TR2 AKIM TRAFOLARI TEST EDİLECEK.KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 12:45 | 2014-09-08 16:52 | 4.12 | 0 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 5496.08 | 0 | 0
123457 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 13:06 | 2014-09-08 22:45 | 9.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 0
123458 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28122_2 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 13:03 | 2014-09-08 22:47 | 9.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.8667 | 0 | 0
123459 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 512 Güngören G.O.P Cad. Arkın Sk. köşesi_2 | 3*120+70 KABLO 2 FAZ ARIZALI,EKİP VERİLDİ,ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR.ARIZA GİDERİLDİ,ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 13:05 | 2014-09-09 | 10.9167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 840.5833 | 0 | 0
123460 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3518; arnavutkoy adalı fettah sk_2 | hava i hat ekibine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 13:07 | 2014-09-08 14:32 | 1.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
123462 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4020 - ESKİ KİLYOS ENH | ariza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 10:54 | 2014-09-08 13:20 | 2.4333 | 0 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 14106.0333 | 0 | 0
123464 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3789 şişli kıragı sk ergenekon cad. _1 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 13:09 | 2014-09-08 13:50 | 0.68333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
123466 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 13:14 | 2014-09-08 14:34 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
123467 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_3 | 470 TM den sigorta atıktı,enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 13:21 | 2014-09-08 13:39 | 0.3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
123469 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11631_9 | SOKAK İÇİNDE KABLOYA VURMUŞLAR YERİ BELLİ. İZOLE EDİLİP KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 13:25 | 2014-09-08 14:28 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
123471 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 13:40 | 2014-09-08 14:20 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
123472 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9537 Göktürk köyü İDE İş Merkezi_1 | yer altı ekibi bekleniyor kablo arızası.gecici enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 13:07 | 2014-09-08 19:37 | 6.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
123474 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1139_2 | ŞUBE KABLO ARIZASI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-08 13:49 | 2014-09-08 14:14 | 0.41667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
123476 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23083 Gümüşpınar köyü_1 | ekipte.faz kopuk yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 13:48 | 2014-09-08 17:56 | 4.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
123479 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8650 | Ekibe verildi.8020 itm'den 8713 deparından dolayı .(Rami 1,2,3 sağmacılar şalt'tan açtı) 8650 trm'de patlama meydana gelmiş.8650 Trm 'de trafo 2 'nin kesici arkasında akım trafoları patlak 1 adet başlık patlak.ekipler çalışıyor.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 13:16 | 2014-09-08 17:52 | 4.6 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 2212.6 | 0 | 0
123483 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21474_7 | Kompakt şalter atmıştı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 13:51 | 2014-09-08 17:07 | 3.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
123485 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20921_7 | 25 metre sube kablousu çekildi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 14:08 | 2014-09-08 16:28 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
123486 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18021_7 | h.hat ekibine verildi. yeraltı şube arızalı,kablo ekibine verildi.depar çekildi. ekip çalışıyor. tamir edildi ve enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 14:00 | 2014-09-08 20:58 | 6.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
123488 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18007_11 | y.a.şube arızalı yeri belli depar çekildi kablo ekibine verildi. tamir edildi.4 metre 3x120 kablo 2 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 14:13 | 2014-09-08 18:43 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
123490 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21461_2 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 14:17 | 2014-09-08 21:25 | 7.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
123491 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 14:14 | 2014-09-08 22:00 | 7.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.3667 | 0 | 0
123493 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18614_3 | h.hat ekibine verildi.d.y.a şube arızalı yeri belli.direkten ayrıldı kablo ekibine verildi. tamir edildi.1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 14:19 | 2014-09-08 17:29 | 3.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
123494 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29289 TM KARABURUN GİZLİBAHÇE YANI_1 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 14:26 | 2014-09-08 20:40 | 6.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
123496 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22301_8 | kofradan 1 adet sigorta atıktı yenilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 14:32 | 2014-09-08 15:59 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
123501 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29263 TM HARAÇÇI 1025 SK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 14:39 | 2014-09-08 18:27 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
123502 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_7 | şube kablo arızası giderildi. enerji verildi. zapıt tutuldu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-08 14:39 | 2014-09-08 17:39 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
123503 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21092 DM DEN TRAFO ÇIKIŞI | o.g hat açtı .Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 14:42 | 2014-09-08 15:37 | 0.91667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
123504 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 14:43 | 2014-09-09 00:24 | 9.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.7333 | 0 | 0
123506 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18257_13 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 14:36 | 2014-09-08 19:12 | 4.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
123507 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31607 GÜNEŞLİ MERKEZ MAHALLE EVREN_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 15 MT 1x16 ALPEK ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 14:49 | 2014-09-08 16:02 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
123508 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28223_3 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 14:48 | 2014-09-08 23:16 | 8.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.7333 | 0 | 0
123509 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 14:49 | 2014-09-08 22:22 | 7.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0
123513 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 15:01 | 2014-09-08 19:20 | 4.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.2167 | 0 | 0
123515 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_3 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 14:54 | 2014-09-08 17:28 | 2.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
123516 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3965 b.oglu kaptanpaşa mh yay sk bloklar _2 | havaihat ekibine verildi.şube 1 faz kopukatlama enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 14:55 | 2014-09-08 18:15 | 3.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
123523 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28874_2 | ALPEK YANIK TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 15:15 | 2014-09-08 17:02 | 1.7833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 165.85 | 0 | 0
123526 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_5 | havai hat ekibine verildi.şube 2 faz kopuk.kablo servisi ekip koyacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 16:18 | 2014-09-08 23:26 | 7.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.9333 | 0 | 0
123527 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31133 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 3 FAZ KAPAMADAN ARZALI ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ..31133 TM DEN DEPAR 3 ÇEKİLDİ YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 15:22 | 2014-09-08 22:13 | 6.85 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 431.55 | 0 | 0
123528 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_5 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 15:15 | 2014-09-08 17:20 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
123530 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3302 gayrettepe vefa bey sk ilçe emniyet binası_1 | zzincirli kuyu ekibine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 14:57 | 2014-09-08 18:53 | 3.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0
123532 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 15:25 | 2014-09-08 19:21 | 3.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0
123535 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_9 | sigorta atık eneilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 14:58 | 2014-09-08 16:56 | 1.9667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 151.4333 | 0 | 0
123537 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3183 b.taş etiler nispetiye cd akmerkez karşı | orta gerilkim arızası nadeniyle kesici acmış | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 15:28 | 2014-09-08 15:38 | 0.16667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 63.8333 | 0 | 0
123539 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | ARIZA ABONENİN İÇ TESİSATINDA ABONEYE BİLGİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 15:35 | 2014-09-08 21:18 | 5.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
123543 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28857_3 | DOGRU ADRES NAZENİN SOKAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 15:35 | 2014-09-08 16:51 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
123544 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29227_2 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 15:38 | 2014-09-08 23:04 | 7.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.4667 | 0 | 0
123545 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4090_9 | Arıza gıderılıd enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 15:34 | 2014-09-08 16:46 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
123549 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21979_8 | Yeraltı kablo arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 15:45 | 2014-09-08 20:18 | 4.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
123557 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 16:00 | 2014-09-08 19:22 | 3.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.5667 | 0 | 0
123561 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_3 | ?KİB? V?RİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 16:04 | 2014-09-08 17:28 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
123563 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21594_7 | Direkten yer altı şube kablo arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 16:12 | 2014-09-08 17:14 | 1.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
123565 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11574_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 16:15 | 2014-09-08 19:21 | 3.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
123566 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11371_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 16:18 | 2014-09-08 20:26 | 4.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
123568 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3453; şişli palazoğlu sk _1 | ekibe verildi çağlayan 3453 deparını açtı çağlayan şb. enerji verdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 16:06 | 2014-09-08 17:18 | 1.2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
123569 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11070_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 16:21 | 2014-09-08 19:23 | 3.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0
123571 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3238_1 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 16:14 | 2014-09-08 17:17 | 1.05 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
123572 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_2 | Arıza gıderılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 16:16 | 2014-09-08 17:52 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
123580 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11265_12 | TEKRAR HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKI 1FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ÖLÇÜ YAPILACAK,ARAÇ BEKLENİLİYOR. ARIZAYA ÖLÇÜ YAPILIYOR. ÖLÇÜ BİTTİ ARIZA KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 16:42 | 2014-09-09 02:24 | 9.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0
123581 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_2 | ekibe bildirildi.( 9075 tm dp 2 ) yatırım ekibi çalışma esnasında kabloya vurmuş.ana kablo arızası,servisine bildirildi.( Başar ZORLU ) ( Refik TAŞ ) 1 ADET 3*120+70 LİK İLAÇLI BUAT,3 ADET 3*120+70 LİK FERMUARLI BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-08 16:45 | 2014-09-08 18:56 | 2.1833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 128.8167 | 0 | 0
123583 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21192_7 | Tel kopuğu arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 16:40 | 2014-09-08 19:01 | 2.35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.25 | 0 | 0
123584 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4020 - ESKİ KİLYOS ENH | ekıb gonderıldı.4300 tm O.G havai hattı arızalı.tüm deparlar 4351/1 den beslendı.enerjısız bölgemız yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 14:17 | 2014-09-08 16:59 | 2.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0
123585 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28784 TAŞOLUK ÇAMLIK BİLAL ÜZÜM CD DİREK TİPİ _2 | ?kib? v?rildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 16:47 | 2014-09-08 20:03 | 3.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
123586 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _1 | şube 3 faz kopuk. kablo servisi ekip koydu.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 15:04 | 2014-09-08 20:22 | 5.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0
123588 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4275_5 | arıza giderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 15:47 | 2014-09-08 17:25 | 1.6333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 57.1667 | 0 | 0
123589 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23401 Abdurrahman Yalçın Çakıl Mezarlık Yanı_4 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 16:54 | 2014-09-08 19:57 | 3.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
123590 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | ?kib? v?rildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 16:55 | 2014-09-08 18:09 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
123592 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_24 | kalmens arızası gideirlidi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 17:00 | 2014-09-08 20:20 | 3.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
123593 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20930_11 | oksit arızası giderildi .enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 16:51 | 2014-09-08 21:11 | 4.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
123595 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28474_7 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 17:07 | 2014-09-08 22:14 | 5.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.9333 | 0 | 0
123598 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk | 470 tm yanık trafo trafo atölyesinden trafo getitilip trafo değişimi yapılacak Trafo değişimi yapıldı,enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 16:54 | 2014-09-09 02:50 | 9.9333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 7618.8667 | 0 | 0
123601 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31015 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 17:08 | 2014-09-08 21:18 | 4.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
123603 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3557; arnavutkoy sekbanlar sk ile yaprak sk köşe_12 | ekibe bilirildi.İSKİ kabloyu koparmış.kablo servisi ekip koydu.dp. 12 çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 17:15 | 2014-09-08 20:09 | 2.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
123604 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1016 TR 1_8 | TAMİR EDİLDİ .ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 17:22 | 2014-09-08 20:45 | 3.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0
123607 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 17:23 | 2014-09-08 22:00 | 4.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.3167 | 0 | 0
123608 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23436 Dağyenice Kasım Kolcuoğlu_3 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 17:21 | 2014-09-08 18:02 | 0.68333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
123612 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4345 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 17:20 | 2014-09-08 21:36 | 4.2667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1454.9333 | 0 | 0
123615 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28002_13 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 17:30 | 2014-09-08 18:28 | 0.96667 | 20 | 93 | 0 | 0 | 19.3333 | 89.9 | 0 | 0
123617 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_1 | Ekiplere verildi gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 17:33 | 2014-09-08 23:09 | 5.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
123623 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2373_3 | şebeke çalışmasından dolayı enerji kesildi.(küçük ek tesisler müteahhiti bağlantı yapıyor.)çalışma bitirilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 17:39 | 2014-09-08 19:02 | 1.3833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0
123624 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3832 Taksim abdulhakhamit cad. muhtarlık yanı _23 | ekibe bildirildi.3832 tr3 dp 3 enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 17:31 | 2014-09-08 18:03 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
123625 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_6 | oksit arızası vardı havai hat ekibi arızıyı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 17:51 | 2014-09-08 20:36 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
123627 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8404_3 | Ekibe verildi.Şebeke çalışması.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 17:24 | 2014-09-08 20:24 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
123628 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8503_11 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Şube arızası,depar çekildi.Ekibe verildi.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 17:29 | 2014-09-08 20:50 | 3.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
123631 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ.( Başar ZORLU ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 17:53 | 2014-09-08 19:15 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
123635 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3420 Fındıklı kazancı yokuşu_3 | nöb mont ekibine verildi.şube kablosu patlama yapıyor dp.3 çekildi. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 18:09 | 2014-09-08 23:43 | 5.5667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 222.6667 | 0 | 0
123638 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9134 Çağlayan Park Sokak_6 | ekibe bildirildi.( Cbs'ye göre 9134 tm A panosu dp 6 olabilir.) (merkez çıkışları 3*120+70 lik) 3 faz kopuk.3*35/16 lık D.Ş. kablo arızası,servisine bildirildi.ölçü ister.yarın gündüz tamir edilecek. Arıza tamamlanıp enerji verildi.(1 adet 35'lik ilaçlı buat kullanıldı)(burhan telli) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 17:21 | 2014-09-09 13:39 | 20.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 0
123639 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 192 Güngören Merkez Mah. Park ve bahçeler Müd. içi_9 | havai hat direğinden nötr kopuktu yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 12:52 | 2014-09-08 21:51 | 8.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0
123641 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_10 | oksit arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 18:37 | 2014-09-08 20:52 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
123642 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24176-K.Gaz Gişeler Yanı Kıyı Koop._8 | Yeraltı arızası var geçici atlama verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 18:39 | 2014-09-08 19:16 | 0.61667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
123643 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21473_7 | Yer altı kablo arızası tespiti yapıldı. Arıza noktası belli fakat adres fabrika olduğu için abonenin isteği üzerine geçici enerji verildi. Arızaya yarın müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 18:36 | 2014-09-08 19:18 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
123646 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_4 | Ekiplere verildi gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 18:50 | 2014-09-08 21:04 | 2.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
123651 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_5 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 18:57 | 2014-09-08 22:21 | 3.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
123654 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28050 DM 28360 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 18:55 | 2014-09-08 20:17 | 1.3667 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 57.4 | 2733.3333 | 0 | 0
123655 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8851_7 | Havai hat ekibine verildi.Abonenin direkten şubesi ayrıldı.elektrikçiye kofrasını yaptırınca tekrar bildircek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 18:59 | 2014-09-08 20:28 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
123656 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | Ekibe verildi.Geçici açma.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 18:15 | 2014-09-08 19:09 | 0.9 | 41 | 1880 | 0 | 0 | 36.9 | 1692 | 0 | 0
123658 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 19:01 | 2014-09-08 20:19 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
123660 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4168_4 | arıza gıderılıd enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 18:52 | 2014-09-08 20:07 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
123662 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4389_2 | 1 faz arızalı kofradan atlama verildi gündüz ölçü yapılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 19:13 | 2014-09-08 21:28 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
123665 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 18:45 | 2014-09-08 20:01 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
123667 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18007_11 | n.mont.ekibine verildi. depar kablosu arızalı,kablo ekibine verildi. depar cekildi. kablo ekibi calisiyor. tamir edildi. enerji verildi. 2 adet 3x120 ilacli buat 2 adet 4x16 ilacli buat 2 metre 4x16 kablo kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 19:26 | 2014-09-09 02:10 | 6.7333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 659.8667 | 0 | 0
123668 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9043 Çağlayan Limon Sokak_12 | havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 19:16 | 2014-09-08 22:15 | 2.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0
123669 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1668_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.KONTROL EDİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ KOFREDEN SİGORTASI ATIKTI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 19:30 | 2014-09-08 22:23 | 2.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 0 | 0
123670 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3832 Taksim abdulhakhamit cad. muhtarlık yanı _15 | ekibe bildirildi. dp 5- 6 -7- 8 -9- 17- 18- 19- 20 kablolar arızalı.kablo servisi ekip koydu. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 19:20 | 2014-09-09 08:58 | 13.6333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 545.3333 | 0 | 0
123671 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28114_4 | Ekiplere verildi gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 19:36 | 2014-09-08 23:59 | 4.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.0667 | 0 | 0
123672 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28026 İTM GAZİKENT-2 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 18:38 | 2014-09-08 19:49 | 1.17 | 26 | 1000 | 0 | 0 | 30.42 | 1170 | 0 | 0
123673 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_7 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 19:40 | 2014-09-08 22:42 | 3.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
123674 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21887_8 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 19:42 | 2014-09-08 22:06 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
123680 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11574_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 19:44 | 2014-09-09 02:17 | 6.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.85 | 0 | 0
123681 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28361_10 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 19:51 | 2014-09-09 10:33 | 14.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0
123682 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_3 | oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 19:57 | 2014-09-08 23:47 | 3.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
123683 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9327 Çağlayan Hamam sk._4 | ekibe bildirildi.( 9327 tm dp 4 ) kofralara 3 faz gelmiyor.ana kablo arızası,servisine bildirildi.ölçü ister.9327 tm dp 4 çekik. 3 mt 3x120+70 kablo,1 adet 3x120 ilaçlı Y buat,1 adet 3x120 ilaçlı duz buat,3 mt 4x16 kablo kullanılarak arıaz gıderıldı.nereye gıttıgı bellı olmayan 4x16 şube kablosu körlenerek enerjı verıldı.Refık Usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 17:33 | 2014-09-09 03:18 | 9.75 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 575.25 | 0 | 0
123684 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11697_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 20:01 | 2014-09-09 02:21 | 6.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 0 | 0
123689 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_11 | kalmens arızası giderildi. nötr hattı normaldir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 20:18 | 2014-09-08 21:33 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
123692 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_3 | havai hat ekibine bildirildi.hat,ağaçların arasında kaldığı için gece müdahale edilemedi.yarın gündüz 15 m.1*16 apak çekilecek.( Başar ZORLU ) Şube çekilip enerji verildi.(Erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 19:37 | 2014-09-09 09:29 | 13.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0
123693 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9377 Hürriyet. Mah. Kurşun sk._2 | ekibe bildirildi. 9377 tm dp 2 1 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 20:18 | 2014-09-08 21:18 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
123697 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8219_1 | Havai hat ekibine verildi*kaide yanık-tamir edildi*enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 20:29 | 2014-09-08 23:57 | 3.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
123699 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28406_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 20:19 | 2014-09-09 13:08 | 16.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.5333 | 0 | 0
123700 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KESTANELİK DM - ÇANAKÇA RMU | 9410029tesisat nolu mutlular gönen hayvan enteğre çiftliği .o.ğ fiziki baglantısı yapıldı 20;30 .enerji kesildi 21; 00enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 20:33 | 2014-09-08 21:10 | 0.61667 | 17 | 212 | 0 | 0 | 10.4833 | 130.7333 | 0 | 0
123703 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23480 Muratbey RMU_4 | oksit yapıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 20:32 | 2014-09-08 22:03 | 1.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
123704 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11184_14 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 20:38 | 2014-09-09 02:21 | 5.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.0167 | 0 | 0
123706 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11345_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 20:36 | 2014-09-09 01:06 | 4.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
123709 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8085_5 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 20:44 | 2014-09-08 21:38 | 0.9 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
123711 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 20:49 | 2014-09-09 02:24 | 5.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.0833 | 0 | 0
123713 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24168 Mimaroba_7 | Kofrada 2 adet sigorta atıktı değiştirildi.Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 20:50 | 2014-09-08 22:06 | 1.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
123714 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._3 | 3*120+70 kablo arızalı.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 20:38 | 2014-09-09 11:41 | 15.05 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1158.85 | 0 | 0
123715 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1687 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TM 1687_TM1086 ARASI KABLOSU TEST İSTER . DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 20:58 | 2014-09-08 23:28 | 2.5 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1612.5 | 0 | 0
123716 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 21:01 | 2014-09-09 02:19 | 5.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0
123718 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4154_2 | Arıza kayıt altına alındı ekiplere bildiridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 20:49 | 2014-09-08 23:34 | 2.75 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 85.25 | 0 | 0
123720 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21342_4 | Direkten yer altı şube kablo arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 21:30 | 2014-09-09 00:05 | 2.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
123726 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_5 | 3x16 ALPEK ÇEKİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 21:40 | 2014-09-09 01:08 | 3.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
123727 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4006_7 | Arıza kayıt altına alındı ekiplere bildiridli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 21:39 | 2014-09-08 21:58 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
123729 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3190; beyoglu hacıahmet karakol sk _1 | Havai hat ekiplerine bildirildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 20:15 | 2014-09-08 23:06 | 2.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
123730 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8629_12 | Havai hat ekibine verildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 22:06 | 2014-09-09 00:10 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
123731 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28546_2 | Ekiplere verildi gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 22:12 | 2014-09-09 11:17 | 13.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104.6667 | 0 | 0
123732 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28600 İTM 28390 | 28600 itm den 28390 deparı açtı ekipler arızaya müdahale ediyor bölgeye enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 22:14 | 2014-09-08 22:31 | 0.28333 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 791.35 | 0 | 0
123734 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8798_2 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Gaziosmanpaşa şebeke çalışmasından dolayı enerji kesik.Gaziosmanpaşa şebeke enerji verdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 22:14 | 2014-09-08 22:49 | 0.58333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
123735 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21887_3 | Oksit arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 22:20 | 2014-09-09 00:25 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
123736 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8600 - 8450 FİDERİ | Nöb.Mont.Ekibine verildi.8450 8675 arası 35 kv kablo arızası tespit edildi. depar ringinden beslendi karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 22:26 | 2014-09-08 23:41 | 1.25 | 2 | 5126 | 0 | 0 | 2.5 | 6407.5 | 0 | 0
123739 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21081_8 | Alpek yanığı vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 22:37 | 2014-09-08 23:38 | 1.0167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.3333 | 0 | 0
123742 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31073 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.nötr oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 22:48 | 2014-09-09 10:28 | 11.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
123743 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9377 Hürriyet. Mah. Kurşun sk._2 | Ekibe bildirildi.*9377 tm dp-2 bir faz sigorta patlatıyor kablo arızası tesbıt edıldı,sabah ölçü yapılacak.1 adet 4*16 lık ısıtmalı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi.( Faik USTA ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 22:41 | 2014-09-09 16:17 | 17.6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1038.4 | 0 | 0
123744 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21277_3 | Klemens arızası vardı habai hat ekibi arızayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 23:32 | 2014-09-09 01:18 | 1.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
123746 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_5 | Gece havai hat ekibi olmadığından sabah bakılacak.**Tamir edildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 23:27 | 2014-09-09 09:14 | 9.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 0 | 0
123748 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1707_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TM 1707 DE 4 NOLU DEPARIN SİGORTASI ATIKTI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 23:35 | 2014-09-09 00:17 | 0.7 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
123749 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4211_3 | arıza ekiplere bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 23:48 | 2014-09-09 01:09 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
123751 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3175_1 | Ekibe bildirildi. Şube 1 faz kopuk sabah ekip çalışacak.tamır edıldı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-08 23:49 | 2014-09-09 15:23 | 15.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 108.9667 | 0 | 0
123753 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 00:06 | 2014-09-09 02:20 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
123754 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1461_9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU 1 FAZ ARIZALI GEÇİCİ ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 00:11 | 2014-09-09 00:53 | 0.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
123757 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28360_2 | YAKARIZASI 28360 TM'DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLERE VERİLDİ. DEPAR ÜZERİNDE 2 KABLO VAR. ARIZALI OLAN AYRIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 00:26 | 2014-09-09 18:37 | 18.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1691.05 | 0 | 0
123758 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28327 A.KÖY BOLU KERESTE ALTI_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 00:18 | 2014-09-09 02:34 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
123759 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12314_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 00:29 | 2014-09-09 01:09 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
123760 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18526_2 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 00:27 | 2014-09-09 02:27 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
123762 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 719 B.evler cumhurt.mah.kıbrıs cad.özler sok._4 | 719 TM den sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 01:02 | 2014-09-09 02:01 | 0.98333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 75.7167 | 0 | 0
123763 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24245 Tepecik STFA Yaşar İpek Contry _7 | Kofradan 1 adet sigorta atıkdı.Değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 01:09 | 2014-09-09 01:50 | 0.68333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
123764 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1668_4 | .ANA KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 01:16 | 2014-09-09 03:21 | 2.0833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 133.3333 | 0 | 0
123767 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 1 - 3183 (35 KV) | Manevra yapılıyor Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 01:19 | 2014-09-09 01:46 | 0.45 | 1 | 4214 | 0 | 0 | 0.45 | 1896.3 | 0 | 0
123768 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2719 ATATÜRK bulvarı işçi sigortaları_1 | A.G. KABLO ARIZASI 3 FAZ T.M. DEN DEPAR ÇEKİLDİ NO:16 NIN ÖNÜNDE PATLAMA OLMUŞ. tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 01:51 | 2014-09-09 22:30 | 20.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1239 | 0 | 0
123772 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8300 - 8336 FİDERİ | 8300'den 8336 arası depar açtı* 8645-8646 arası 35 kv kablo arızası tespit edildi.* depar ringinden beslendi. karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 02:29 | 2014-09-09 03:21 | 0.86667 | 1 | 3844 | 0 | 0 | 0.86667 | 3331.4667 | 0 | 0
123774 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_8 | sube bağlandı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 02:46 | 2014-09-09 02:47 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
123775 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_8 | sube baglandı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 02:47 | 2014-09-09 02:47 | 1.76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0
123776 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 719 B.evler cumhurt.mah.kıbrıs cad.özler sok._2 | 4*10 ŞUBE 3 FAZ ARIZALI,ekibe verildi.ölçü yapılıyorarıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 02:33 | 2014-09-09 19:08 | 16.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132.6667 | 0 | 0
123778 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28073 TRAFO 2_6 | YAKARIZASI 28073 TM'DEN TRF2 'DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. H.HAT ÇIKIŞI AYRILDI. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 00:12 | 2014-09-09 19:54 | 19.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1832.1 | 0 | 0
123779 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 733 gün sanayi mah.kale sok_11 | 733 TM DEN BİR FAZ SİGORTA ATIK ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 03:23 | 2014-09-09 04:03 | 0.66667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
123781 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8428_13 | nöb mont ekibine verildi.kofradan sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 03:36 | 2014-09-09 04:06 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
123785 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3876 b.oglu halıcıoglu sıvacı ahmet sk_7 | ekibe bildirildi. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 05:22 | 2014-09-09 06:10 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
123786 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3008 harbiye radyo evi altı _12 | Ekibe bildirildi. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 05:23 | 2014-09-09 06:00 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
123788 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24245 Tepecik STFA Yaşar İpek Contry _5 | Kofradan sigorta atıkdı.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 06:05 | 2014-09-09 07:29 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
123789 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 06:32 | 2014-09-09 07:32 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
123790 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22025 - 22086 V.KARANİ ÇIKIŞI | o.g hat açtı. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 06:24 | 2014-09-09 06:34 | 0.16667 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0 | 0
123791 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 06:48 | 2014-09-09 13:10 | 6.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.9333 | 0 | 0
123792 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22309_3 | 1 adet 3x120 lık buat kullanılarak arıza yapıldı.enerji verildi.(uzunluk :2 metre ,derinlık :60 cm,genişlik :60 cm)zemin kilittaş | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 07:07 | 2014-09-09 11:45 | 4.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0
123793 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11147_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ŞUBESİ KOPUKTU BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 07:12 | 2014-09-09 17:06 | 9.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0
123794 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21980_4 | ekiplerimiz kontrol etti kablo arızası tespit edilmiştir kablo ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 07:09 | 2014-09-09 13:22 | 6.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2167 | 0 | 0
123797 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 07:16 | 2014-09-09 08:51 | 1.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 147.25 | 0 | 0
123798 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8429_12 | Ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 07:27 | 2014-09-09 11:25 | 3.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
123799 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 510 Güngören Doğanbey Cad. Emine Pars Sk. Köşesi_2 | 3*120+70 2 faz arızalı,direkten ayrıldı,ölçüsü yapıldı.MALZEME GÖNDERİLDİ.,çalışma devam ediyorBağlantı yapıldı,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 07:30 | 2014-09-09 13:48 | 6.3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 485.1 | 0 | 0
123800 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29350 A.KÖY AB BİNASI İÇİ_1 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 07:19 | 2014-09-09 08:01 | 0.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0
123801 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8847_4 | Ekibe verildi.D.şube arızası ölçü ekibine verildi.Ölçüldü kablo ekibine verildi.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 07:34 | 2014-09-09 19:03 | 11.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.9333 | 0 | 0
123802 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25039 MAVİ YELKEN GİRİŞ Semizkumlar SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 07:33 | 2014-09-09 08:16 | 0.71667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6167 | 0 | 0
123803 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3008 harbiye radyo evi altı _12 | ekıbe verıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 07:02 | 2014-09-09 08:58 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
123804 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2810 kumkapı şarapnel sk._11 | tabur sokak no:4 teki yangın nedeniyle 2810 tmde depar 11 çekilmiştir.kofranın olduğu yer su dolduğundan binanın sayaç panosu ve tesisatları yanıktır. no:4 de kofradan fişler çekildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-09 07:34 | 2014-09-09 09:12 | 1.6333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
123805 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3876 b.oglu halıcıoglu sıvacı ahmet sk_7 | ekıbe verıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 07:09 | 2014-09-09 08:57 | 1.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
123807 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1883_9 | 1 FAZ SİGORTA ATIKTI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 07:43 | 2014-09-09 08:29 | 0.76667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 | 0 | 0
123810 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Levent GİS- 9175 Fideri | Orta gerilimde açma oldu ekip kontrol ediyor.** Yapılan kontrolde levenT GİS-9175 arası yeşil faz toprak görüldü,arızalı kısım ayrılarak 9096 üzerinden saaqt 08:45 de beslenddi karanlık yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 07:34 | 2014-09-09 08:48 | 1.2333 | 0 | 7568 | 0 | 0 | 0 | 9333.8667 | 0 | 0
123811 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8085_5 | Ekibe verildi.D.şube arızası.Ölçüldü kablo ekibine verildi.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 07:50 | 2014-09-09 19:25 | 11.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.3333 | 0 | 0
123812 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4040(TR3)-4044 | Arıza kayıt altına alındı ekiplere bildiridli. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 07:50 | 2014-09-09 10:37 | 2.7833 | 5 | 1565 | 0 | 0 | 13.9167 | 4355.9167 | 0 | 0
123813 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21342_5 | Direkten yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo direkten ayrıldı. Ölçü yapılacak. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 08:06 | 2014-09-09 13:14 | 5.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
123814 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_6 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 08:06 | 2014-09-09 10:11 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
123815 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_10 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 07:56 | 2014-09-09 12:32 | 4.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
123816 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_1 | ekibe bildirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 07:45 | 2014-09-09 09:12 | 1.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
123819 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335_8 | tm den 1 faz sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 08:26 | 2014-09-09 09:41 | 1.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
123820 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21286_4 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 08:26 | 2014-09-09 16:16 | 7.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
123821 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_10 | n.montörlüğü ekibine verildi.y.a.şube arızalı.kablo ekibine verildi.depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi.2 adet 4x16 ısıtmalı buat-1 adet 3x120 ilaçlı buat-m etre 4x16 kablo kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 08:17 | 2014-09-09 14:32 | 6.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
123824 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23139 Elbasan At çiftliği_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 08:32 | 2014-09-09 09:14 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
123825 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21990_11 | abone kablonun koptuğunu bildirdi ekip bakıyor.direkten yer altı kablo arızası mevcut ekiplerimiz çalışmakta.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-09 08:39 | 2014-09-09 11:43 | 3.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
123826 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI İSKİ ARITMA | nöbetçi ekiplere verildi ilgilenilecek camper kopuğu vardı arıza giderildi enerji verildi.. geç enerji verilmesini nedeni iski arıtmada güvenlikler ekiplerimizi bekletmiştir | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 08:40 | 2014-09-09 10:25 | 1.75 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1.75 | 173.25 | 0 | 0
123827 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1458_4 | 1458 DP 4 SİGORTA ATIK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 08:45 | 2014-09-09 09:26 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
123828 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11661_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 08:40 | 2014-09-09 13:34 | 4.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0
123829 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8524_6 | Ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 08:40 | 2014-09-09 09:14 | 0.56667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
123831 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_1 | ekibe verildi. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 08:40 | 2014-09-09 10:01 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
123836 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M. - Fider 14 (Kemer) | Şalttan fider 14 açdı ekip kontrol ediyor.9245 tm den 14 fider cıkış actı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 08:04 | 2014-09-09 09:14 | 1.1667 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 8.1667 | 1919.1667 | 0 | 0
123837 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18007_3 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 08:53 | 2014-09-09 09:44 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
123838 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_25 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:04 | 2014-09-09 09:20 | 0.26667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
123839 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:03 | 2014-09-09 13:15 | 4.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
123841 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22840_3 | okist arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:16 | 2014-09-09 13:14 | 3.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
123845 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29325_9 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:18 | 2014-09-09 13:14 | 3.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.4667 | 0 | 0
123846 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_1 | oksit arızası ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:22 | 2014-09-09 15:35 | 6.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2167 | 0 | 0
123847 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28748 TERKOZ SU BİRLİĞİ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:22 | 2014-09-09 11:36 | 2.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
123849 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11120_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:13 | 2014-09-09 10:09 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
123850 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4211_10 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI TRAFO MERKEZİNDEN ANA KABLO ARIZASI TAMİR EDİLİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:28 | 2014-09-09 13:36 | 4.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
123854 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9119 Çağlayan Taşocağı Caddesi_14 | Ekibe bildirildi.**9119 tm dp-14 iki faz birleşmiş,kablo arızası servisine bildirildi.2 adet 3*120+70 lik düz buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. ( Mehmet GÖREK ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:17 | 2014-09-09 22:07 | 12.8333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 757.1667 | 0 | 0
123855 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25205 SU POMPASI ( Taş köprü yanı )D.KÖY_2 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:41 | 2014-09-09 11:04 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
123856 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 1047_9 | ŞUBE KABLOSU 3 FAZ ARIZALI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ ABONE İLE GÖRÜŞÜLDÜ ARIZASI SABAH GİDERİLECEK BİLGİSİ İLETİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:27 | 2014-09-09 22:42 | 13.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0
123858 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9366 K.hane AS 2000 arkası Ya ğmur sk._4 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:20 | 2014-09-09 10:19 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
123859 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24277 Celaliye Erhan Yükselen (pembe konaklar)_3 | şuba kablosunda nötr kopuk onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:43 | 2014-09-09 10:42 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
123860 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9028 Çağlayan Neşe Sokak_5 | h.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:26 | 2014-09-09 10:18 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
123861 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2373 kocamustafapaşa hacı kadın cd._3 | kofradan fişler çekildi nötr ayrıldı arıza devam ediyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:48 | 2014-09-09 12:48 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
123863 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21939_7 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:49 | 2014-09-09 12:19 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
123867 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28026_3 | 18 mt 3x16 şube ister | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:50 | 2014-09-09 16:51 | 7.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.1333 | 0 | 0
123869 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11732_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:37 | 2014-09-09 14:47 | 5.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0
123871 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 20775 MEYDAN DM DEN 22984 ESENYURT DEVLET HAS. ARKA ÇIKIŞI | bölgede enerji yok nöbet ekibine bildirildi.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-09 10:00 | 2014-09-09 11:35 | 1.5833 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 791.6667 | 0 | 0
123872 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9537 Göktürk köyü İDE İş Merkezi_1 | kablo arzası ekip çalışıyor.kabloservisi arıza bulamadı montaj servisi 1 adet kaide değiştirerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 09:58 | 2014-09-09 17:30 | 7.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0
123876 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28378_11 | Ekiplere verildi, Arıza giderildi . enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 10:04 | 2014-09-09 11:50 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
123878 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18218_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 10:00 | 2014-09-09 13:29 | 3.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
123883 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28254_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 10:17 | 2014-09-09 11:22 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
123885 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24327 türkoba Aslanbaba Cad. (DİREK)_3 | kofrada sigorta atrığı onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 10:15 | 2014-09-09 11:41 | 1.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
123888 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28822_2 | Ekiplere Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 10:19 | 2014-09-09 23:22 | 13.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 0
123889 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31838_8 | ekibe verildi...hafriyat alırken 3*120 lik kabloya vurmuşlar arıza yeri belli kabloculara teslim edildi...kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 10:07 | 2014-09-09 12:46 | 2.65 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 166.95 | 0 | 0
123893 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2335 | ekibe verildi.TM DENKLANŞE İDİ. C VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 10:34 | 2014-09-09 11:36 | 1.0333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 625.1667 | 0 | 0
123899 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18034_6 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 10:43 | 2014-09-09 12:00 | 1.2833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 125.7667 | 0 | 0
123900 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18522_5 | trafoya ölçü panosu takılıyor.pano takıldı.enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 10:49 | 2014-09-09 12:29 | 1.6667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 163.3333 | 0 | 0
123901 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28396_2 | yakarızası 28396 TM'DEN 12 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 10:51 | 2014-09-10 03:23 | 16.5333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1537.6 | 0 | 0
123903 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11184_14 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 70LİK ALPEĞİN NÖTÜRÜ KOPUKTU YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 10:59 | 2014-09-09 17:47 | 6.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0
123906 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21193_3 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 10:42 | 2014-09-09 14:49 | 4.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0
123912 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11978_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 11:02 | 2014-09-09 13:32 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
123913 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 25000(SİLİVRİ)> BALSU | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 11:27 | 2014-09-09 11:40 | 0.21667 | 110 | 4989 | 0 | 0 | 23.8333 | 1080.95 | 0 | 0
123914 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 23451 Danamandra Eki Cami_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 11:30 | 2014-09-09 13:51 | 2.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0
123916 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3394 Ferikoy dere sk setüstü_10 | Açıklamalar:binaya borçtan dolayı kesme için giden personel kofrada soruna neden oldu binada tek faz elektirk yok esnaf olması nedeniyle maduriyet bildiyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 11:30 | 2014-09-09 13:58 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
123917 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9219 Çeliktepe Büyükdere cad. Benzinci yanı_7 | Ekibe bildirildi.**CBSY'ye göre 9068 tm dp-5 doğru şb,iski ekipleri çalışma sırasında kabloyu yaralamışlar.** 9219 Tm Dp 7 enerjili. arıza giderildi. 1 adet 3x120 fermuarlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-09 11:29 | 2014-09-09 12:57 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
123919 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk | Tm servis harici.1 gün önce yeni takılan trafo arıza yaptı tm karanlıkta.TRAFO DEĞİŞTİ.ENERJİNEDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 11:30 | 2014-09-09 20:38 | 9.1333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 7005.2667 | 0 | 0
123920 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1845 TR 2_4 | ŞUBE KABLOSU TEK FAZ ARIZALI.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 11:40 | 2014-09-09 12:49 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
123923 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18009_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 11:34 | 2014-09-09 12:54 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
123930 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28822_1 | Ekiplere Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 11:51 | 2014-09-09 23:21 | 11.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
123931 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28360_2 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 11:54 | 2014-09-09 13:04 | 1.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
123934 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20253_16 | 120 lik ag kablo arızası. Arıza giderildi. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 10:44 | 2014-09-09 17:29 | 6.75 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 364.5 | 0 | 0
123937 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1623_9 | TM 1623 DEPAR 9 DA ÇALIŞMA YAPILIYOR.ÇALIIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 12:11 | 2014-09-09 13:57 | 1.7667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 113.0667 | 0 | 0
123938 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_1 | havai hat ekibine verilidi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 12:08 | 2014-09-09 14:09 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
123940 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_3 | Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 12:14 | 2014-09-09 16:49 | 4.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
123941 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8851_2 | Havai hat ekibine verildi.Abone tarafından arıza giderilmiş.İşletme olarak şantiye şubesi bağlı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 12:10 | 2014-09-09 14:42 | 2.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
123942 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23126 Dağyenice Köy_1 | Ekibe Bildirildi. Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 12:23 | 2014-09-09 12:53 | 0.5 | 12 | 117 | 0 | 0 | 6 | 58.5 | 0 | 0
123944 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25508 GÜNEŞ EVLER YAPI KOOP. Sarıbekirler_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 12:27 | 2014-09-09 13:06 | 0.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
123945 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18020_10 | enerji kesildi direk aktarılıyor. aktarıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 12:04 | 2014-09-09 12:45 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
123946 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28716_2 | H.HAT ALPEK YANIK 28716 TM'DEN 4 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 12:29 | 2014-09-09 15:28 | 2.9833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 277.45 | 0 | 0
123947 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8768_1 | Şube söküldü. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 12:30 | 2014-09-09 12:31 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
123948 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_10 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 12:28 | 2014-09-09 14:26 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
123949 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11042_3 | EKIP KONTROL ETTI 2 FAZ KABLO ARIZASI VAR OLCU YAPILACAK. ARIZAYA ÖLÇÜ YAPILIYOR.ARIZA KENDİNİ BELLİ ETMİYOR,630/APER SİGORTA TAKILDI DEPAR ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 12:29 | 2014-09-09 18:05 | 5.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0
123951 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9146 Gürsel mah. 28 Nisan cad. cami arkası_4 | havai hat ekibine bildirildi. ** kofraya 1 faz gelmiyor. kablo ekibine bildirildi.şube direkten ayrıldı.( Hakan KAYA ) 2 ADET 4*16 İLAÇLI BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ŞUBE DİREKTEN BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 12:35 | 2014-09-09 21:29 | 8.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 0
123955 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3081; haskoy cad. ile toygar sk köşesi_3 | şube sökümü nedeniyle 7 adet depar çekildi.bina yıkılmış.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 12:34 | 2014-09-09 16:41 | 4.1167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 164.6667 | 0 | 0
123956 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31130 TM_4 | havai hat ekibine verildi iş sırasına göre bakılıcak...pipodan kablosu kopuktu yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 12:31 | 2014-09-09 14:13 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
123959 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ÖRCÜNLÜ - NAKKAŞ | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 12:45 | 2014-09-09 13:50 | 1.0833 | 8 | 83 | 0 | 0 | 8.6667 | 89.9167 | 0 | 0
123960 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18521_5 | trafoya ölçü panosu takılıyor.pano takıldı enerji verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 12:47 | 2014-09-09 13:27 | 0.66667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 65.3333 | 0 | 0
123961 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25445 ÖZGÜN KENT (Cambaztepe)Y.ÇANTA_4 | FAZI KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 13:26 | 2014-09-09 14:30 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
123968 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 13:05 | 2014-09-09 17:48 | 4.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.0167 | 0 | 0
123971 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23436 Dağyenice Kasım Kolcuoğlu_2 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 13:17 | 2014-09-09 14:23 | 1.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
123974 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22119_2 | trafoda siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 13:19 | 2014-09-09 13:45 | 0.43333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
123975 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 502 Güngören Bağlar Cd. Razaki Sk. karşısı_9 | tm-kaide girişinde kablo yanık çalışma devam ediyor ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 12:52 | 2014-09-10 01:30 | 12.6333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 972.7667 | 0 | 0
123976 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9211 Gültepe Galata Deresi Kavak sk._12 | Ekibe bildirildi.**9211 tm dp-12 kofrada 1 faz yanmış ayrıca 1 adet 100'lük kofra ile kofra kapağı değişecek,kablo arızası servisine bildirildi.9211 tm dp 12 çekik.1 adet 100 lük kofra kapağı ,3 adet 100 lük kaide ve 3 adet 100 lük NH sigorta kulanıldı.arıza giderildi.enerji verildi.( Mahir DİLBER ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 13:02 | 2014-09-09 19:31 | 6.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0
123977 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25162 DOĞAN TEPE ALT TRAFO TEM YANI ORTAKÖY_3 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 13:25 | 2014-09-09 15:14 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
123978 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9014 K.Hane Girne Cad. Keşif Sokak Başı_7 | H.hat ekbine bildirildi.**tamir edildi.(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 13:10 | 2014-09-09 14:13 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
123988 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11265_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI KABLO ARIZASI VAR YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR. BUNA SEBEP SOKAKTAN ENERJİ KESİLMİŞ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 13:44 | 2014-09-09 19:53 | 6.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.05 | 0 | 0
123989 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_2 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 12:31 | 2014-09-09 14:33 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
123992 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11326_15 | şube kablo arızası giderildi karakola enerji verildi. fail bulunamadı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-09 13:59 | 2014-09-09 18:29 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
123996 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8026 eyüp çövenci yokuşu_1 | Şube söküldü | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 14:10 | 2014-09-09 14:11 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
123998 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18545_12 | n.montörlüğü ekibine verildi. doğru şube kablosu arızalı,kablo ekibine verildi. tamir edildi.2 metre 3x120 kablo ve 2 adet 3x120 ısıtmalı buat kullanıldı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-09 13:56 | 2014-09-09 19:36 | 5.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
123999 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21526_2 | kablo ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 13:58 | 2014-09-09 15:37 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
124000 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 14:16 | 2014-09-09 18:18 | 4.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
124001 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21562_4 | direkte yeraltında birbirine bağlı kablolarda kopma arıza ekiplerine bildirildi bakıldı kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 13:29 | 2014-09-09 22:29 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
124002 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11530_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI VAR.YERİ BELLİ,DİREKTEN UÇLAR ARILIP KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 14:13 | 2014-09-09 20:44 | 6.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.6167 | 0 | 0
124003 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23074 Akören Pomak mah._5 | ekibe bildirildi.şube teli kopuk değişti . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 14:14 | 2014-09-09 17:56 | 3.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
124004 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18518_4 | trafoya ölçü panosu takılıyor.enerji verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 14:02 | 2014-09-09 14:32 | 0.5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
124006 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3302 gayrettepe vefa bey sk ilçe emniyet binası_1 | z.kuyu ekibine verildi.TAMIR EDILDI.ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 14:01 | 2014-09-09 18:43 | 4.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0
124008 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_8 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI DEPARI ÇEKİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 14:22 | 2014-09-09 20:27 | 6.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.6667 | 0 | 0
124010 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_9 | ekibe verildi.MONOFAZE ŞUBE KOPUK Tamir edildi enerjisiz abıne yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 14:24 | 2014-09-09 23:36 | 9.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0
124011 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_6 | y.a.şube arızalı yeri belli.depar çekildi.kablo ekibie verildi. tamir edildi.1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-09 14:29 | 2014-09-09 15:33 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
124012 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4411_3 | arıza kayda alındı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 14:33 | 2014-09-09 16:54 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
124013 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4211_2 | arıza kayda alınıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 14:37 | 2014-09-09 15:12 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
124015 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_6 | Direkten yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo direkten ayrıldı. Arıza kablo ekibine bildirildi. Ölçü yapılacak.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 14:28 | 2014-09-09 23:08 | 8.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
124022 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9146 Gürsel mah. 28 Nisan cad. cami arkası_5 | H.hat ekibine bildirildi.( Hakan KAYA ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 12:38 | 2014-09-09 16:20 | 3.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
124023 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25008 ALİPAŞA MERKEZ Alipaşa SİLİVRİ_8 | İSKİ KABLOYA HASAR VERMİŞ ADRESE GİDİLDİ.KENDİ SU BORULARINDA PATLAK OLDUĞU GÖRÜLDÜ.KENDİ ARIZALARINI YARINA KADAR GİDERİP BİLGİ VERECEKLER. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-09 14:42 | 2014-09-09 16:53 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
124026 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3833 beşiktaş etiler akay sk başı_13 | ekip bakacak.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 14:33 | 2014-09-09 16:42 | 2.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
124028 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9307 Çağlayan Vatan cad. _4 | Ekibe bildirildi.( 9307 tm tr2 dp 4 ) kofra yanmış.1 adet 100 lük kofra ister.servisine bildirildi.dp 4 çekik.1 ADET 100 LİK KOFRA VE 3 ADET 100 LÜK NH SİGORTA KULLANILARAK ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.( BURKAY TELLİ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 14:46 | 2014-09-09 19:53 | 5.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0
124029 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21647_4 | kablo ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-09 14:48 | 2014-09-09 16:09 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
124031 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1623_6 | TM 1623 6 NOLU DEPAR ŞEBEKE ÇALIŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 14:56 | 2014-09-09 15:42 | 0.76667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 | 0 | 0
124038 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_1 | Ekiplere verildi gün içinde bakılacaktır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 14:46 | 2014-09-09 23:24 | 8.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.0667 | 0 | 0
124039 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_12 | havai hat ekibine verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 15:13 | 2014-09-09 17:14 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
124041 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3230_4 | ekiplere bıldırıldı.A.G. kablo 3 faz kopuk.kablo servisi ekip koyacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 14:59 | 2014-09-09 23:07 | 8.1333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 325.3333 | 0 | 0
124042 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1720_1 | KOFRA DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERİLMİŞTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 15:24 | 2014-09-09 19:34 | 4.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
124044 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4037_11 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE EKİPLER MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 15:20 | 2014-09-09 16:34 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
124045 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-12 BATIKÖY 1 24240 DM - 24302 YEŞİL YAMAÇ ÇIKIŞI | O.G. Yer altı kablosuna atlas inş. ait kepçe vurmuş. 2 adet buat ile kablo arızası onarıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-09 15:27 | 2014-09-09 18:07 | 2.6667 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 5160 | 0 | 0
124049 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28029_2 | Ekiplere verildi gün içinde bakılacaktır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 15:25 | 2014-09-09 22:40 | 7.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
124051 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28095_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 15:22 | 2014-09-10 10:17 | 18.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151.3333 | 0 | 0
124052 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_3 | iski çalışma esnasında kabloyu koparmış. direkten izolesi yapıldı kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-09 15:35 | 2014-09-09 22:35 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
124060 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21513_9 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Nöbetçi montörlüğü ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 15:46 | 2014-09-09 16:35 | 0.81667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
124061 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_6 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 15:33 | 2014-09-09 16:54 | 1.35 | 16 | 93 | 0 | 0 | 21.6 | 125.55 | 0 | 0
124068 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1831_18 | calişma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 16:02 | 2014-09-09 21:43 | 5.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0
124069 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20124_7 | sigorta arızası. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 15:49 | 2014-09-09 16:24 | 0.58333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
124072 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4010_3 | arıza gıderılıdı enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 16:05 | 2014-09-09 17:42 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
124073 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_13 | 3x16 şube arıza giderildi fail bilgisi eklenmiştir. gereken zapıt tutulmuştur. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-09 16:09 | 2014-09-09 17:49 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
124075 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20301_12 | 3x16 şube yanığı arızası gideirldi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 16:04 | 2014-09-09 20:34 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
124076 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28418_2 | Arızalı kablo ayrıldı sağlam kablo baraya bağlanıp enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 15:32 | 2014-09-10 20:21 | 28.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2679.95 | 0 | 0
124080 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1623_4 | 1623 TM DE SEBEKE CALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 16:17 | 2014-09-09 17:12 | 0.91667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
124082 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9613 Silatar İmrahor Cad._1 | havai hat ekibine bildirildi.( Hakan KAYA ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 15:58 | 2014-09-09 17:34 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
124083 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31419 TM_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK YÜKLENİCİ FİRMA KAZI YAPARKEN KABLOYA VURDU EKİPLER DİREKTEN UÇLARI AYIRDI KABLOYU ONARIYORLAR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 16:21 | 2014-09-09 19:22 | 3.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
124085 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_6 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI 28243 TM 6 NOLU DEPAR ÇEKİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 15:20 | 2014-09-09 22:42 | 7.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.9333 | 0 | 0
124086 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4010_2 | arıza gıderılıd enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 16:34 | 2014-09-09 17:27 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
124088 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11728_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 16:32 | 2014-09-09 23:53 | 7.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0
124093 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3946_3 | ekibe bildirildi.A.G. kablo 1 faz kopuk.kablo servisi çalışma yapıyor, 9.9.2014 saat 21:00 da enerjı verildi, 2.arıza cıktı sabah devam edilecek, kablo servisi calışma yapıyor, kablo da baska arıza var çalışma devam ediyor, tamir edildi, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 15:20 | 2014-09-11 15:34 | 48.2333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1929.3333 | 0 | 0
124095 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 760 Kocasinan mer.mah.konak.sok himmetoğlo koop_6 | 3*25+16 KABLO ARIZALI.MALZEME GÖNDERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 16:31 | 2014-09-09 22:38 | 6.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.9333 | 0 | 0
124098 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20921_11 | klamens arızası gideirildi fazlar normaldir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 16:47 | 2014-09-09 19:09 | 2.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
124099 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18576_6 | havai hat ekibine verildi. 10mt 3x16 kablo kullanıldı.tamir edildi ve enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 16:50 | 2014-09-09 19:12 | 2.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
124100 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_2 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 16:54 | 2014-09-10 15:10 | 22.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 178.1333 | 0 | 0
124101 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8207_1 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 16:55 | 2014-09-09 18:31 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
124102 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_12 | havai hat ekibine verildi. yeraltı şube kablosu arızalı,kablo ekibine verildi. tamir edildi,enerji verildi.1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-09 16:56 | 2014-09-09 17:38 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
124103 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_14 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 16:58 | 2014-09-09 20:07 | 3.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
124104 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_5 | Klemens arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 16:54 | 2014-09-09 19:36 | 2.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
124105 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2017 | Şebeke çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 16:52 | 2014-09-09 17:04 | 0.2 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0
124106 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_8 | Yeraltı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 16:58 | 2014-09-09 19:08 | 2.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
124107 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21930_8 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 16:42 | 2014-09-09 20:21 | 3.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0
124110 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 17:07 | 2014-09-09 18:18 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
124112 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9047 M.Köy Dereboyu Cad. Marmara Sitesi_2 | ekibe bildirildi.( Cbs'ye göre 9047 tm dp 7 olabilir ) 3 faz kopuk.şube kablo arızası,servisine bildirildi.kablo derınde olduğundan sabah kepçe ile çalışılacak.9047 tm dp 7 çekik.2 adet 4*16 ilaçlı buat,1 adet 3*120+70 lik fermuarlı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 16:58 | 2014-09-10 17:25 | 24.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 146.7 | 0 | 0
124113 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11885_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 17:14 | 2014-09-09 19:53 | 2.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0
124115 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12117_21 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR. KABLO EKİPLERİ BAĞLANTI YAPTI ENERJİ VERİLDİ.ESAT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 17:15 | 2014-09-09 17:59 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
124117 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21998_7 | Kablo yola değecek kadar sehim almıştı havai hat ekibi gerdirme işlenini yaptı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 17:16 | 2014-09-09 18:39 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
124122 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28169_2 | Ekiplere verildi gün içinde bakılacaktır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 17:22 | 2014-09-09 21:02 | 3.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
124125 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3718_3 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 17:19 | 2014-09-09 17:42 | 0.38333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
124126 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1845 TR 2_4 | 2 FAZ SUBE KABLO arızası bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 17:40 | 2014-09-09 22:03 | 4.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.0667 | 0 | 0
124127 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11574_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 17:30 | 2014-09-09 22:15 | 4.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
124129 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_7 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 17:45 | 2014-09-09 20:08 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
124131 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24168 Mimaroba_9 | Termik düşüktü beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 17:48 | 2014-09-09 18:27 | 0.65 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
124138 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_2 | Ekiplere verildi gün içinde bakılacaktır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 18:03 | 2014-09-10 15:08 | 21.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 168.6667 | 0 | 0
124139 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_7 | Alpek kablo yanıktı tamir edilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 18:03 | 2014-09-09 19:48 | 1.75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
124145 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11436_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 70LİK NÖTÜR KOPUKTU YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 18:06 | 2014-09-09 20:46 | 2.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
124147 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_3 | Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 18:09 | 2014-09-09 21:24 | 3.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
124148 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3373 şişli n.taşı dutluk içi sk no:22 _6 | H.HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ. Direkten yeraltı şube 3 faz kopuk, sabah kablo servisi arızaya mudehale edecek, arıza gıderildi enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 18:12 | 2014-09-09 20:58 | 2.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0
124152 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22180_6 | Trafodan sigorta atıktı yenildi.Enerjili normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 18:31 | 2014-09-09 19:23 | 0.86667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
124154 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18015_2 | havai hat ekibine verildi. direkten yeraltı şube kablosu arızalı,kablo ekibine verildi. tamir edildi,direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-09 18:38 | 2014-09-09 21:27 | 2.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
124155 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18209_1 | n.mont.ekibine verildi. yeraltı şube kablosu arızalı.18209 tm'den depar çekilerek kablo ekibine verildi. tamir edildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-09 18:42 | 2014-09-09 21:31 | 2.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
124158 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2085 meydan sk._3 | 4x10 mm2 lik NKBA YERALTI KABLOSU TAMAMEN ÖZELLİĞİNİ YİTİRMİŞ, NÖTÜR YETERSİZ GELİYOR, yeraltı şube kablosunun tamamen değiştirilmesi gerekiyor.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 18:32 | 2014-09-09 21:32 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
124159 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI KABLO ARIZASI VAR YERİ BELLİ İZOLE EDİLDİ,KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. BUNA SEBEP SOKAKTA ENERJİ KESİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 18:46 | 2014-09-09 23:53 | 5.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.8167 | 0 | 0
124163 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11817_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 2FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 18:58 | 2014-09-09 22:24 | 3.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.0333 | 0 | 0
124166 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4505_1 | 4505 tm A.G bara ilavesı ıcın kısa suırelı enerjı kesıntısı yapılmıstır.calısma bıttı enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 18:59 | 2014-09-09 20:00 | 1.0167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.5833 | 0 | 0
124169 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18617_9 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 19:16 | 2014-09-10 00:27 | 5.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0
124180 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 19:58 | 2014-09-09 21:54 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
124182 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28254_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 20:04 | 2014-09-10 11:00 | 14.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 119.4667 | 0 | 0
124185 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_14 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 20:10 | 2014-09-09 21:50 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
124189 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 20:15 | 2014-09-09 22:03 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
124190 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28107_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 20:26 | 2014-09-10 01:11 | 4.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
124192 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23077 İhsaniye köyiçi_5 | OKSİT YAPILDI........ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 20:16 | 2014-09-09 20:41 | 0.41667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
124195 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18273_12 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 20:41 | 2014-09-09 22:27 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
124197 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28085_1 | BÖLGEDE ALPEKLER YANIK DEPAR ÇEKİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 20:42 | 2014-09-09 22:32 | 1.8333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 170.5 | 0 | 0
124199 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3071; m.ş.paşa spor sk _5 | Havai hat ekiplerine bildirildi. . Geceki olaylar nedeniyle arızaya müdahale edilemedi. sabah ekibi müdahale edecek. t.edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 19:57 | 2014-09-10 09:40 | 13.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 96.0167 | 0 | 0
124200 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25025 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (PTT ) B.Çavuşlu SİLİVRİ_5 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENSLER YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 21:12 | 2014-09-09 22:17 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
124202 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18042_6 | n.mont.ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 21:13 | 2014-09-09 22:22 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
124204 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_12 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. dogru sube 1 faz sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 21:16 | 2014-09-10 01:20 | 4.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
124205 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31954_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31954 TM DEN SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 22:35 | 2014-09-10 01:33 | 2.9667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 186.9 | 0 | 0
124208 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28254_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 21:32 | 2014-09-10 12:44 | 15.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 0
124209 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28060_3 | Ekiplere verildi gün içinde bakılacaktır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 21:36 | 2014-09-10 15:08 | 17.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 140.2667 | 0 | 0
124213 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2246 nuruosmaniye cd.mengene sk.milliyet matbaası _10 | T.M. DEN 1 FAZ SİGORTA ATIK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 22:01 | 2014-09-09 23:31 | 1.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
124215 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21084_8 | Klemens arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 22:09 | 2014-09-09 22:50 | 0.68333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
124216 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2313 kumkapı ördekli bakkal sk._16 | A.G. YERALTI KABLOSUNDA PATLAMA OLUYORDU 2313 TM den D16 ve T.U. deparı çekildi.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 22:14 | 2014-09-10 13:49 | 15.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0
124218 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM 28968 | 28026 TM DEN 28968 DEPARI AÇTI SEBEP:28246 TM İLE 29041 TM ARASI KABLO ARIZALI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 22:18 | 2014-09-09 22:49 | 0.52 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 1452.36 | 0 | 0
124221 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 22:35 | 2014-09-10 00:22 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
124223 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28073 TRAFO 1_3 | EKİP GÖNDERİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 17:21 | 2014-09-09 23:25 | 6.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 564.2 | 0 | 0
124224 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28516_6 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI 516 TM'DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİK. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 22:19 | 2014-09-10 14:20 | 16.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128.1333 | 0 | 0
124226 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29224 TRAFO 1_2 | Ekiplere verildi gün içinde bakılacaktır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 22:55 | 2014-09-10 15:09 | 16.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 129.8667 | 0 | 0
124227 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4101_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE EKİPLER MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 22:55 | 2014-09-10 00:48 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
124232 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28073 TRAFO 1_6 | YER ALTI KABLO ARIZASI 28073 TM DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 22:25 | 2014-09-10 19:08 | 20.7167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1926.65 | 0 | 0
124233 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4400 TR2-4369 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINdı ekipler çıktı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 23:37 | 2014-09-10 00:58 | 1.35 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 842.4 | 0 | 0
124235 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT SPOT DM 20286 HALI SAHA ÇIKIŞI | o.g hat açtı. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 23:49 | 2014-09-10 00:27 | 0.63333 | 1 | 559 | 0 | 0 | 0.63333 | 354.0333 | 0 | 0
124236 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28815_10 | EKİPLERE VERİLİD. ARIZA TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 23:50 | 2014-09-10 10:55 | 11.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.6667 | 0 | 0
124241 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28396_12 | 123901 no.lu iş emri ile mükerer arıza. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 11:21 | 2014-09-10 00:58 | 13.6167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1266.35 | 0 | 0
124243 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 00:29 | 2014-09-10 02:07 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
124244 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31587 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31587 TM DEN SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-09 21:30 | 2014-09-10 01:36 | 4.1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 258.3 | 0 | 0
124245 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 00:47 | 2014-09-10 01:21 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
124246 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18240_10 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 00:47 | 2014-09-10 02:58 | 2.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
124247 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT ESENKENT 20000 DM 20016 RİNG ÇIKIŞI | o.g hat açtı .Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 00:56 | 2014-09-10 01:25 | 0.48333 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0
124249 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Levent GİS- 9175 Fideri | Ekıbe bildirildi.enerjı verıldı, | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 01:09 | 2014-09-10 01:17 | 0.13333 | 0 | 7568 | 0 | 0 | 0 | 1009.0667 | 0 | 0
124250 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3060/E a.köy beyazgül cad. lojman altı _1 | Hava i hat ekibine bildirildi. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 00:59 | 2014-09-10 01:47 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
124251 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28815_6 | EKİPLERE VERİLDİ. ARIZA TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 01:03 | 2014-09-10 10:56 | 9.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.0667 | 0 | 0
124252 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28396_12 | YER ALTI KABLO ARIZASI 28396 TM 12 NOLU DEPAR ÜZERİNDE ARIZALI KABLO BARADAN AYRIK KABLO BARAYA BAĞLANDI. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 00:17 | 2014-09-10 13:21 | 13.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1215.2 | 0 | 0
124253 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4065_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE EKİPLER MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 01:13 | 2014-09-10 02:18 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
124256 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31094 TM_11 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ATLAMALI ENERJİLENDİRİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ BEKLENİYOR ÖLÇÜLECEK İŞİN ÇIKTISI ALINDI.ÖLÇÜ EKİPLERİ BİLGİLENDİRİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 01:21 | 2014-09-10 11:25 | 10.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0
124257 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9317 Fideri | Ekibe bildirildi.enerjı verıldı.1146-9314 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 01:26 | 2014-09-10 02:03 | 0.61667 | 0 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 3394.1333 | 0 | 0
124262 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M. - TRF III Fideri | Ekibe bildirildi.İski mütahiti kentsel inşaat firması çalışanları çalışma esnasında cendere III kablosuna vurmuş.arızalı kısım ayrılarak enerjı verıldı,karanlıkta abone yok.1146-9314 | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-10 01:54 | 2014-09-10 02:55 | 1.0167 | 9 | 9338 | 0 | 0 | 9.15 | 9493.6333 | 0 | 0
124263 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24057 S.Paşa Güneşkent RMU_5 | Kofrada Sigorta kahidesi gevşikti.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 02:13 | 2014-09-10 02:56 | 0.71667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
124267 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 20223 DM DEN TRAFO ÇIKIŞI | o.g hat açtı . Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 03:10 | 2014-09-10 03:36 | 0.43333 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 121.3333 | 0 | 0
124268 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_3 | Ekiplere verildi. Arıza giderildi Kabloya enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 01:42 | 2014-09-10 09:37 | 7.9167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 736.25 | 0 | 0
124270 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22025_6 | 22025 den besli A.G panosundan bir adet sigorta atıktı yenilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 04:30 | 2014-09-10 04:40 | 0.16667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
124272 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | MASLAK ŞALT - 4540 | ARIZA KAYIT ALTINA alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 04:56 | 2014-09-10 07:10 | 2.2333 | 0 | 3744 | 0 | 0 | 0 | 8361.6 | 0 | 0
124275 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28817 TAŞOLUK CANGALÇEŞME -2-_1 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 05:41 | 2014-09-10 06:30 | 0.81667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 75.95 | 0 | 0
124278 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KARASİNAN DM>FENER ESKİ HAT | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENSDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 06:22 | 2014-09-10 06:58 | 0.6 | 11 | 956 | 0 | 0 | 6.6 | 573.6 | 0 | 0
124281 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_1 | ekıbe verıldı, 3207/3 sıgorta değişti aboneler enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 06:38 | 2014-09-10 07:19 | 0.68333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
124285 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4- | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 07:40 | 2014-09-10 11:04 | 3.4 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 3162 | 0 | 0
124286 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21999 dan 20193 çıkışı | O.G hat açtı. ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler. arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 06:51 | 2014-09-10 09:28 | 2.6167 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 282.6 | 0 | 0
124288 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21474_4 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 07:43 | 2014-09-10 10:02 | 2.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3167 | 0 | 0
124289 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2313_15 | YA ŞUBE ARIZASI(DUBALARIN BESLEDİĞİ PANOYA ENERJİ GEÇİYOR TMDEN DEPAR ÇEKİK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 07:49 | 2014-09-10 16:35 | 8.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.8333 | 0 | 0
124290 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_2 | 3*120+70 2 adet paralel kablo arızalı.ölçüsü yapıldı,malzeme göderildi.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 07:37 | 2014-09-10 15:10 | 7.55 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 581.35 | 0 | 0
124291 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2707_10 | şebeke çalışması yapılıyor.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 07:54 | 2014-09-10 09:04 | 1.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
124293 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25008 ALİPAŞA MERKEZ Alipaşa SİLİVRİ_2 | İSKİ YERALTI KABLOSUNA VE SU BORUSUNA HASAR VERDİĞİNDEN DOLAYI KABLO SU İÇİNDE OLDUĞUNDAN MÜDAHALE EDİLEMEDİ.İSKİNİN SUYU TAHLİYE ETMESİ BEKLENİYOR. KABLO ARIZASI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-10 07:56 | 2014-09-10 12:32 | 4.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
124294 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2202 eminönü meydanı yeni cami önü_5 | 3 Faz A.G Kablo Arızası (Depar 5 ve Depar 9 TM den patlatıyor)YOĞUNLUKTAN DOLAYI ARIZAYA AKŞAM 19:00 DAN SONRA YAPILACAKTIRTMDEN DEPARLAR ÇEKİKTİR.Çalışma bitirilerek çekilen deparlara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 07:57 | 2014-09-10 19:52 | 11.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0
124295 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_12 | doğru şube kablosu arızalı enerji kesildi. ölçüldü . kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. enerji verildi.4 metre 3x120 kablo-2 adet 3x120 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 07:58 | 2014-09-10 14:19 | 6.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0
124296 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25381 HÜSEYİN ŞAHİN Fener SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 08:03 | 2014-09-10 08:42 | 0.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
124297 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11652_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.11652 TM DEPAR 9 HAVAİ HAT ÇIKIŞ KABLOSU 2 FAZ ARIZALI DİREKTEN UÇLAR AYRILDI ÖLÇÜ BEKLENİYOR.ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR. İKİNCİ BİR ARIZA DAHA ÇIKTI ÖLÇÜ YAPILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 08:05 | 2014-09-10 20:46 | 12.6833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 761 | 0 | 0
124298 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3300 beyoglu fındıklı akbank altı_5 | ekibe bildirildi tmmden sigorta değiştirildi abone enerji aldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 07:28 | 2014-09-10 09:39 | 2.1833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 87.3333 | 0 | 0
124300 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22168_3 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 08:14 | 2014-09-10 08:36 | 0.36667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
124301 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3001 şişli camii _5 | ekibe bildirildi kofreden tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 08:08 | 2014-09-10 09:31 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
124302 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_1 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 08:05 | 2014-09-10 22:47 | 14.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0
124304 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28246_11 | YAKARIZASI 28246 TM'DEN 11 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 07:59 | 2014-09-12 22:21 | 62.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 498.9333 | 0 | 0
124305 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21264_5 | Yeraltı kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 08:15 | 2014-09-10 17:00 | 8.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
124306 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_3 | Ekibe verildi AG KABLO 1 FAZ TOPRAK ARIZA Kablo servisi müdahale ediyor.TM den sigorta değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 08:29 | 2014-09-10 10:27 | 1.9667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 78.6667 | 0 | 0
124307 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18279_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 08:28 | 2014-09-10 10:29 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
124308 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.DİREKTEN YERALTI 1 FAZ KABLO ARIZASI DİREKTEN UCLARI AYRILDI ÖLÇÜ BEKLENİYOR ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 08:38 | 2014-09-10 14:06 | 5.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
124311 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1829 TR 2_4 | 3 FAZ ŞUBE ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI.KAZI YAPILIYOR ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 08:44 | 2014-09-10 14:51 | 6.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.9333 | 0 | 0
124312 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4330_2 | ekıpler kontrol ettı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 08:48 | 2014-09-10 15:05 | 6.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0
124313 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_7 | EKİBE VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 08:46 | 2014-09-10 09:21 | 0.58333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
124314 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1927_11 | 1 FAZ ŞUBE ARIZASI KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 08:51 | 2014-09-10 22:29 | 13.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 109.0667 | 0 | 0
124315 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_2 | ekibe verildi.TM den sigorta değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 08:50 | 2014-09-10 09:31 | 0.68333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
124317 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_3 | ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 08:47 | 2014-09-10 09:42 | 0.91667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0
124320 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18213_5 | n.montörlüğü ekibine verildi. şube arızalı.yeri belli .havai hat ekibine verildi direkten ayrılacak.direkten ayrıldı kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi.1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-10 08:57 | 2014-09-10 18:16 | 9.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 0
124321 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9074 N.Tepe Özerler Sokak Uhud Cami Yanı_1 | H.hat ekibine bildirildi.*tehlike önlendi.1 adet A tipi 8 lik direk ister. servisine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 09:00 | 2014-09-10 10:39 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
124322 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28311_2 | YAKARIZASI 28311 TM'DEN 5 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 08:43 | 2014-09-10 15:03 | 6.3333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0
124323 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3568_5 | ekibe verildi.kofreden fiş değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 09:02 | 2014-09-10 10:05 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
124324 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21423 | 21423 nolu tm Bildirimli bakım çalışması vardır. çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-10 09:10 | 2014-09-10 12:07 | 2.95 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 442.5 | 0 | 0
124325 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_6 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 09:03 | 2014-09-10 09:48 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
124330 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28300_3 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 09:22 | 2014-09-11 13:02 | 27.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 221.3333 | 0 | 0
124332 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | SU DEPOSU DM - 1 NOLU SUBAŞI ÇIKIŞI | ekipte izalatör değişti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 09:23 | 2014-09-10 09:58 | 0.58333 | 13 | 133 | 0 | 0 | 7.5833 | 77.5833 | 0 | 0
124333 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2134 TR 1 | TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-10 09:24 | 2014-09-10 11:36 | 2.2 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 0 | 0
124334 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3442 n.taşı sezaisezer sk amerikan hst_7 | ekibe verildi. kıvanç sk.no.14 teki şube kablosu arızası ile ilgili ekip çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 09:09 | 2014-09-10 11:06 | 1.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
124335 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8643_3 | Ekibe verildi.Kablo arızası ölçüldü.Depar çekildi kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 09:28 | 2014-09-10 20:12 | 10.7333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 515.2 | 0 | 0
124336 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9221 zincirli kuyu kore şehitleri._12 | Ekibe bildirildi.**fazlar değiştirilip sorun giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 09:30 | 2014-09-10 12:44 | 3.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
124340 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28700 İTM 28072 | INTERSOL TRAFO EKİBİ BİLDİRİMLİ ÇALIŞMA YAPIYOR. 28700 İTM'DEN 072,797,893,007 DEPARLARI KESİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-10 09:42 | 2014-09-10 17:32 | 7.8333 | 0 | 4655 | 0 | 0 | 0 | 36464.1667 | 0 | 0
124342 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31174 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILIYOR...GECİCİ OLARAK ATLAMALI ENERJİ VERİLDİ.KABLO ÖLÇÜLMESİ GEREKİYORDU ÖLÇÜ ARACIMIZ ARIZALI.ÖLÇÜ ARACI YAPILDIGI ZAMAN YAPILACAK...İŞİN ÇIKTISI ALINDI ÖLÇÜ EKİBİNE BİLDİRİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 09:46 | 2014-09-10 11:23 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
124347 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28350_1 | Ekiplere Verildi Gün İçinde Bakılacak tamır edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 10:04 | 2014-09-10 11:42 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
124348 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1349 TR 1 | TM 1349 TRF 1 BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİİLE ENERJİSİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-10 10:10 | 2014-09-10 12:53 | 2.7167 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1752.25 | 0 | 0
124350 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1047_9 | DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ÖLÇÜ YAPILIIDI. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 10:16 | 2014-09-10 13:05 | 2.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0 | 0
124353 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11708_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 10:22 | 2014-09-10 12:39 | 2.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0
124357 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | BİLDİRİMLİ KESİNTİ .BİTİŞ SÜRESİ 18.00 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-10 10:27 | 2014-09-10 11:26 | 0.98333 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 4.9167 | 4768.1833 | 0 | 0
124358 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9105 S.Tepe Banat fırça fab. İçi_8 | Ekibe bildirildi.*9105 tm dp-8 bir faz (yeşil faz)temiz kopuk,kablo arızası servisine bildirildi.9105 tm dp 12 çekik.2 adet 3*70/35 lik ilaçlı buat,1 adet 3*120+70 lik ilaçlı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi.( Burkay TELLİ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 10:26 | 2014-09-10 20:43 | 10.2833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 606.7167 | 0 | 0
124359 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4021_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE EKİPLER MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 10:30 | 2014-09-10 12:43 | 2.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
124362 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2438 silivri kapı meşeli mescit sk._10 | y.a sube arızası(2 faz)tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 10:35 | 2014-09-10 13:25 | 2.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0
124364 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE TR 22427 SANİCA 3 - 20889 SANİCA 2 | 22427 ile 20889 açtı.hattı kontrol edildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 10:36 | 2014-09-10 13:02 | 2.4333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 0 | 0
124365 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3401; okmeydanı piyalepaşa bulvarı yanyol _1 | hava i hat ekibine bildirildi tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 10:41 | 2014-09-10 13:51 | 3.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
124366 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11640_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ 1 FAZ KOPUKTU TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 10:49 | 2014-09-10 12:20 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
124368 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11876_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KAPAMDAN 3 FAZ ARIZALI ÖLÇÜ YAPILIYOR.ÖLÇÜ YAPILDI YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ.ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLECEK,ENERJİ VERMEK İÇİN EKİBE VERİLDİ.BAKILACAK. İKİNCİ BİR ARIZA DAHA ÇIKTI ÖLÇÜ ARACI BEKLENİLİYOR ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 10:52 | 2014-09-12 07:23 | 44.5167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2671 | 0 | 0
124369 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29210 İMRAHOR TÜL FAB.YANI_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 10:55 | 2014-09-10 11:16 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
124370 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20944_3 | çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar verilmiş. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-10 10:58 | 2014-09-10 15:25 | 4.45 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 191.35 | 0 | 0
124372 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_2 | Ekiplere Verildi Gün İçinde Bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 11:00 | 2014-09-10 15:10 | 4.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
124373 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 11:03 | 2014-09-10 15:47 | 4.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.1333 | 0 | 0
124374 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1581 | TM 1581 KESİCİ DEĞİŞİYOR.ENERJİ KESİLDİ KESİCİ DEĞİŞTİ ENERJİ VEİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 11:03 | 2014-09-10 13:29 | 2.4333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1569.5 | 0 | 0
124377 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3479 şişli h.e.adıvar mh kızılcık sk_4 | belediye kazı esnasında şube kablosunun 1 fazını kopartmış kablo tamir ekibi gönderiliyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 10:45 | 2014-09-10 13:42 | 2.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
124383 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18574_10 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 11:18 | 2014-09-10 14:45 | 3.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
124384 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22032_4 | kablo arızası giderildi enerji verildi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 11:27 | 2014-09-10 13:52 | 2.4167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.25 | 0 | 0
124384 | 2 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22032_4 | kablo arızası giderildi enerji verildi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 11:27 | 2014-09-10 17:27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
124386 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 588 Güngören G.Osman Mah. Geçit Sk Cami yanı_9 | alpek tami eidli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 11:26 | 2014-09-10 14:21 | 2.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
124389 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18042_6 | y.a.şube arızalı depar çekildi kablo ekibi çalışıyor., tamir edildi enerji verildi.4 metrre 4x16 kablo-1 adet 4x16 ısıtmalı buat-1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 11:31 | 2014-09-10 12:41 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
124391 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18279_12 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 11:36 | 2014-09-10 13:14 | 1.6333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 160.0667 | 0 | 0
124392 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2021 akbıyık degirmen sk._4 | kofre değişimi yapılarak enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 11:41 | 2014-09-10 12:48 | 1.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0
124393 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24204-M.Sinan Hünkartepe Mahallesi_3 | Termik düşüktü beslndi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 11:44 | 2014-09-10 12:59 | 1.25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
124394 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18606_5 | ekip yönlendirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 11:42 | 2014-09-10 11:52 | 0.16667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
124396 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2134 TR 2 | TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ENERJİ KESİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 11:49 | 2014-09-10 14:20 | 2.5167 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1522.5833 | 0 | 0
124399 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28202_2 | H.HAT ALPEK YANIK 28202 TM'DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 11:55 | 2014-09-10 14:10 | 2.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
124400 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25182 ERKAYALAR PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 11:48 | 2014-09-10 15:25 | 3.6167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68.7167 | 0 | 0
124401 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KESTANELİK DM - ÇANAKÇA RMU | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 12:02 | 2014-09-10 12:41 | 0.65 | 17 | 212 | 0 | 0 | 11.05 | 137.8 | 0 | 0
124402 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4020 dağıtım merkezi | kablobaslıgı sökumu nedenıyle enerjı kesıldı.hatta enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 10:36 | 2014-09-10 12:17 | 1.6833 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 574.0167 | 0 | 0
124404 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 12:05 | 2014-09-10 13:14 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
124406 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_3 | 28378 tm'den 4 nolu depar 2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 12:10 | 2014-09-10 13:11 | 1.0167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 94.55 | 0 | 0
124408 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9613 Silatar İmrahor Cad._1 | H.hat ekibine bildirldi.**Tamir edildi.(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 12:03 | 2014-09-10 13:03 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
124409 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21401 | 21401 TM'de bakım çalışması vardır ekipler ilgilenmektedir.. çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-10 12:05 | 2014-09-10 13:41 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
124412 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 12:14 | 2014-09-10 13:26 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
124416 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 642-3 Keresteciler Sitesi Kayalar Sok._2 | sigorta atıkdı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 12:26 | 2014-09-10 13:37 | 1.1833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 91.1167 | 0 | 0
124417 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9437 Ayazma yolu Moment Seans yanı _8 | H.hat ekibine bildirildi.*Tamir edildi.(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 12:29 | 2014-09-10 13:35 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
124419 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11611_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 12:36 | 2014-09-10 21:14 | 8.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.4333 | 0 | 0
124420 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4428_6 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE EKİPLER MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 12:36 | 2014-09-10 14:57 | 2.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
124421 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335_9 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 12:43 | 2014-09-10 13:33 | 0.83333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
124423 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25170 SEYFETTİN MEMİŞ Silivri SİLİVRİ_2 | A.G SİGORTA ALTLIĞI YANMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 12:41 | 2014-09-10 13:19 | 0.63333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 0 | 0
124425 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1461_9 | 2 FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİNE VERİLDİ.GEÇİCİ ENERJİ ATLAMALI OLARAK VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 12:50 | 2014-09-10 21:49 | 8.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0
124426 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1349 TR 2 | TM 1349 TRF 2 BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-10 12:55 | 2014-09-10 15:03 | 2.1333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1376 | 0 | 0
124429 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2322_6 | AG KABLO ARIZASI(2FAZ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 13:00 | 2014-09-10 21:00 | 8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
124432 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3389_1 | ekibe bildirildi sube 1 faz kopuk atlama enerji verildi. rapor yazıldı kablo servisine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 12:56 | 2014-09-10 14:57 | 2.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0
124433 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8506_9 | havai hat ekibine verildi.oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 13:01 | 2014-09-10 14:16 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
124437 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9491 Ravza Konut Yapı Koop._1 | Kepçe kabloya vurdu. Kablo servisi bekleniyor. kablo servisi arızayı tamir ederek abonelere enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 13:17 | 2014-09-10 21:57 | 8.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
124440 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİNE TEMASTA BULUNAN AĞAÇ DALLARI BUDANDI.ALPEK ARIZASI GİDERİDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 13:26 | 2014-09-10 17:04 | 3.6333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69.0333 | 0 | 0
124441 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18014_4 | depar kablo arızası tamir edildi. 60 metre 3x120 kablo- 2 adet 3x120 ek mufu kullanıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-10 13:24 | 2014-09-10 13:31 | 0.11667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
124442 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9621 Fideri | 9621 deparında açma oldu ekip kontrol ediyor.yapılan kontrolde Evyap-9780 arası 3 faz toprak arızalı görüldü.arıza kısım ayrılarak deparın tamamına enerji verildi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 13:11 | 2014-09-10 15:22 | 2.1833 | 11 | 1387 | 0 | 0 | 24.0167 | 3028.2833 | 0 | 0
124443 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3949; b.oglu kaptanpaşa börekçi bayram 34_2 | kablo servisi çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 13:21 | 2014-09-10 14:19 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
124444 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18298_14 | depar kablosu arızalı. Enerji kesildi kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi. 1adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-10 13:32 | 2014-09-10 18:30 | 4.9667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 486.7333 | 0 | 0
124447 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28134_7 | TURKTELEKOM MÜTEAHHİTİ AKÇADAG İNŞAAT ÇALIŞMA YAPARKEN KABLOYA VURMUŞ. 28134 TM'DEN DEPAR ÇEKİLDİ.YERİ BELLİ. 2. ARIZA ÇIKTI 1 FAZ PATLATIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-10 13:32 | 2014-09-11 20:36 | 31.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 248.5333 | 0 | 0
124449 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24204-M.Sinan Hünkartepe Mahallesi_4 | fazlar normal kofrada sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 13:38 | 2014-09-10 15:12 | 1.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
124450 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_2 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 13:39 | 2014-09-10 14:54 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
124451 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_5 | BELEDİYE KALDIRIM METEAHİTİ KABLOYA VURMUŞ YERALTI KABLO ARIZASI 28378 TM 4 NOLU DEPAR EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA ÖLÇÜ YAPILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-10 13:41 | 2014-09-10 21:04 | 7.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 686.65 | 0 | 0
124453 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25044 GÜMÜŞKENT SİTESİ Y.Çanta SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 13:38 | 2014-09-10 14:06 | 0.46667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
124454 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_6 | ekibe bildirildi.oksit yapıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 13:19 | 2014-09-10 18:20 | 5.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
124456 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9073 K.Hane Asfaltı No:29 Karşısı_5 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 13:41 | 2014-09-10 14:17 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
124457 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21482_5 | Yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi.Enerji verildi. Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmış. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 08:38 | 2014-09-10 16:35 | 7.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0
124460 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 14:02 | 2014-09-11 01:27 | 11.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.9167 | 0 | 0
124463 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28116_8 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI 28116 TM 8 NOLU DEPAR ÇEKİK TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 13:43 | 2014-09-11 10:36 | 20.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 167.0667 | 0 | 0
124465 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4215_7 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE EKİPLER MÜDAHALE EDECEKTİR. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 14:04 | 2014-09-10 15:35 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
124471 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21192_4 | Klemens arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 14:26 | 2014-09-10 17:28 | 3.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
124474 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20599_16 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 13:14 | 2014-09-10 16:45 | 3.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 0
124475 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9616 Sütlüce Dereiçi_1 | Ekibe bildirildi.İski çalışma esnasında kabloyu yaralamış.yara buatı ister.servisine bildirildi. 1 adet120 lık ısıtmalı buat kullanılarak kablo tamır edildi.Refık Usta | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-10 14:33 | 2014-09-11 07:06 | 16.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 0
124476 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE EKİPLER MÜDAHALE EDECEKTİR.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 14:27 | 2014-09-10 17:29 | 3.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
124477 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25897 TURGAY YÜKSEL OVAYENİCE ÇAYALCA_3 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 15:06 | 2014-09-10 15:23 | 0.28333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
124478 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20054_13 | kalmens arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 14:55 | 2014-09-10 16:55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
124479 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28300_4 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 14:31 | 2014-09-11 17:41 | 27.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 217.3333 | 0 | 0
124480 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4425_3 | derek yerı degışımı yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 14:45 | 2014-09-10 15:08 | 0.38333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
124481 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3661 Şişli Darulacaze cad. nadide sk bası _1 | nöb mot ekibine vrildi AG kablo 1faz kopuk Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 14:43 | 2014-09-10 23:43 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
124482 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11644_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 14:58 | 2014-09-10 20:17 | 5.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0
124486 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2387 tr1 fındıkzade millet cd. | 2387 tm de trafo bakımı yapılmaktadır. çalışma biterek enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 14:54 | 2014-09-10 16:16 | 1.3667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 826.8333 | 0 | 0
124491 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_11 | klamens arızası giderildi . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 15:15 | 2014-09-10 18:30 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
124492 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20644_8 | kalmens arızası gideirlidi enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 15:15 | 2014-09-10 18:30 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
124504 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2076 soğanağa cami sk._5 | ekıbe verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 15:40 | 2014-09-10 18:21 | 2.6833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0
124505 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11813_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ŞUBESİ BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 15:41 | 2014-09-10 20:17 | 4.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
124512 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_1 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 15:33 | 2014-09-10 22:49 | 7.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.1333 | 0 | 0
124513 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1105 | TM 1105 İZOLE DURUMDA KABLO ARIZASI VAR KABLO EKİBİ CALİŞİYOR.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-10 15:50 | 2014-09-11 00:55 | 9.1 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 5869.5 | 0 | 0
124517 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25182 ERKAYALAR PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ FAZI KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 15:58 | 2014-09-10 18:23 | 2.4167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.9167 | 0 | 0
124518 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20440_5 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Nöbetçi montörlüğü ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 15:55 | 2014-09-10 18:01 | 2.1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
124519 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ BEKO 20100 BİZİMKENT ÇIKIŞI | 21371 Beko D.M' den 20100 bizimken çıkışı açmıştı. Nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 16:01 | 2014-09-10 17:21 | 1.3333 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 933.3333 | 0 | 0
124520 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 15:53 | 2014-09-10 20:18 | 4.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 0 | 0
124523 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28181_6 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 16:08 | 2014-09-11 00:10 | 8.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 747.1 | 0 | 0
124526 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24324 K.oba Zeytinsuyu (DİREK)_9 | Alpekte nötr kopuktu onarıldı.Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 16:09 | 2014-09-10 17:48 | 1.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
124527 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1111 | TM 1111 DE BAKIM CALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONEMİS YOKTUR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-10 16:10 | 2014-09-10 17:22 | 1.2 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0
124529 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_8 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 16:16 | 2014-09-10 16:47 | 0.51667 | 26 | 93 | 0 | 0 | 13.4333 | 48.05 | 0 | 0
124530 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_5 | havai hat ekibine bildirildi.( Hakan KAYA ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 16:14 | 2014-09-10 18:19 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
124531 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9366 K.hane AS 2000 arkası Ya ğmur sk._2 | havai hat ekibine bildirildi.hat yarın gündüz gerdirilecek.karanlıkta yer yok.( HAkan KAYA ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 16:18 | 2014-09-10 18:26 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
124532 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1736 | TM 1736 VELİEFENDİ ARASI KABLO ARASI KABLO ARIZASI DEPAR RİNGİNDEN BESLENEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 16:10 | 2014-09-10 18:08 | 1.9667 | 1 | 4516 | 0 | 0 | 1.9667 | 8881.4667 | 0 | 0
124533 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21939_6 | 21939 no' lu T.M' de kaide arızalı geçici olarak bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 16:22 | 2014-09-10 17:10 | 0.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
124536 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_3 | ekibe verildi yer altı kablo arızası 2 adet 3*120 lik buvar kullanılarak tamir edilmiş enerji verilmiştir normal | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-10 16:45 | 2014-09-11 02:50 | 10.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0
124538 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23096 Başak köy_4 | şube kablosu lopuk yapıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 16:47 | 2014-09-10 17:32 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
124539 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28311_5 | HAVAİ HAT ÇIKIŞI YERALTI KABLO ARIZASI DEPAR 28311 TM 10 NOLU DEPARDAN 2098 SOKAKLAR ÜZERİNDEN GEÇİCİ OLARAK BESLENDİ.KARANLIKTA ABONEMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 16:09 | 2014-09-12 01:39 | 33.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3115.5 | 0 | 0
124541 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9553 Cendereyolu DANONE | ekibe bildirildi.9553 satış çıkışı açıktı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 16:36 | 2014-09-10 18:27 | 1.8453 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1086.8686 | 0 | 0
124542 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9124 K.Hane Havuzlar Caddesi_3 | ekibe bildirildi.( 9124 tm dp 3 ) 1 faz temiz kopuk.D.Ş. kablo arızası,servisine bildirildi.2 adet 3*120+70 lik ilaçlı buat,2 adet 3*120+70 lik fermuarlı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi.( Cemal YORGUN ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 16:41 | 2014-09-11 17:56 | 25.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 151.5 | 0 | 0
124551 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21939_13 | Tekrarlayan tek faz arızası vardı. 21939 no' lu T.M' de kaide arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi kaideyi değiştirerek bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 17:11 | 2014-09-10 22:51 | 5.6667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 198.3333 | 0 | 0
124556 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4550_2 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 16:26 | 2014-09-10 17:28 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
124557 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8753_4 | Ekibe verildi.kablo arızası ölçü ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 17:22 | 2014-09-10 23:31 | 6.15 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 295.2 | 0 | 0
124559 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4030_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE EKİPLER MÜDAHALE EDECEKTİR. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 17:23 | 2014-09-10 19:58 | 2.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
124560 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20963_7 | Yeraltı kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 17:29 | 2014-09-10 21:53 | 4.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
124561 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18247_10 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 17:33 | 2014-09-10 19:30 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
124562 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 11759_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ABONENİN KENDİ PANOSUNDA KAİDELER VE SİGORTALAR YANMIŞTI.KENDİLERİ ARIZASINI GİDERDİ.ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 17:37 | 2014-09-10 22:23 | 4.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
124563 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28295_3 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI YERİ BELLİ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 17:09 | 2014-09-10 22:46 | 5.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.9333 | 0 | 0
124566 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28114_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 17:01 | 2014-09-11 17:18 | 24.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 194.2667 | 0 | 0
124568 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_3 | DYA Şube baglandı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 17:55 | 2014-09-10 17:57 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
124572 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_6 | kablonun izolesi sıyrık pansuman yapıldı..1 adet 3x120 fermuarlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 17:56 | 2014-09-10 18:05 | 0.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
124574 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 17:50 | 2014-09-10 19:00 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
124576 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18254_2 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 18:05 | 2014-09-10 21:16 | 3.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0
124577 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ BEKO | Beko D.M' den çıkış açmıştı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 18:05 | 2014-09-10 18:54 | 0.81667 | 1 | 599 | 0 | 0 | 0.81667 | 489.1833 | 0 | 0
124578 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4149_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE EKİPLER MÜDAHALE EDECEKTİR. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 17:58 | 2014-09-10 18:17 | 0.31667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0
124580 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 642-3 Keresteciler Sitesi Kayalar Sok._9 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı ölçüsü .yapıldı.ekiplere teslim edildi arızagiderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 17:29 | 2014-09-11 15:18 | 21.8167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1679.8833 | 0 | 0
124581 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1201/1565 | TM 1159 DENKLAŞE OLMUŞ SEBEP GÖRÜLMEDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 18:12 | 2014-09-10 19:21 | 1.15 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 2225.25 | 0 | 0
124586 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 18:26 | 2014-09-11 12:40 | 18.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 145.8667 | 0 | 0
124588 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3389_3 | kablo servii sube arızasına mudehale ediyor, tm den dp çekti, arıza giderildi, enerjı verildi, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 18:24 | 2014-09-10 19:44 | 1.3333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
124589 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28815_10 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 18:05 | 2014-09-10 19:06 | 1.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
124591 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29263 TM HARAÇÇI 1025 SK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 18:31 | 2014-09-10 19:36 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
124592 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11120_4 | ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI 20 M ALPEK KABLO CEKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 18:35 | 2014-09-11 09:37 | 15.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 105.2333 | 0 | 0
124593 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_6 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 17:51 | 2014-09-10 19:29 | 1.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
124594 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_12 | tek faz kopmuş arıza giderildi. fail bulunamadı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-10 18:34 | 2014-09-10 19:34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
124595 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21178_19 | sigorta atığı arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 18:37 | 2014-09-10 21:36 | 2.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.8333 | 0 | 0
124597 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9030 S.Tepe Barbaros Caddesi_10 | ekibe bildirildi.işyeri,kapı kapalı,aboneyle telefon görüşmesi yapıldı,yarın gündüz bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 18:27 | 2014-09-10 20:22 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
124600 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 18:38 | 2014-09-11 01:26 | 6.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0
124603 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 18:52 | 2014-09-10 20:12 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
124605 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18601_9 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 18:51 | 2014-09-10 21:17 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
124610 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20440_9 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 18:46 | 2014-09-10 20:12 | 1.4333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
124614 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4309_2 | klemens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 19:07 | 2014-09-10 19:35 | 0.46667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
124622 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 19:37 | 2014-09-11 14:46 | 19.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 153.2 | 0 | 0
124624 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_11 | havai hat ekibine bildirildi.9075 TM DP 11 1 ADET SİGORTA ERİMESİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 19:06 | 2014-09-10 20:50 | 1.7333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 102.2667 | 0 | 0
124626 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28522_12 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 19:43 | 2014-09-11 03:02 | 7.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.5333 | 0 | 0
124627 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28815_10 | YER ALTI KABLO ARIZASI 28815 TM DEN 10 NOLU DEPAR CEKİK TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 19:43 | 2014-09-12 00:39 | 28.9333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2690.8 | 0 | 0
124628 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_3 | 20 MT 1X16 ŞUBE İSTER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 19:43 | 2014-09-10 21:23 | 1.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
124629 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_12 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 19:43 | 2014-09-10 21:51 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
124630 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20284_3 | sigorta arızası. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 19:53 | 2014-09-10 22:53 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
124632 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_12 | ekibe bildirildi. 9077 tm tr-1 dp 12 1 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 19:52 | 2014-09-10 21:09 | 1.2833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 75.7167 | 0 | 0
124635 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28214_2 | YERALTI ŞUBE ARIZASI tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 19:58 | 2014-09-11 22:53 | 26.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 215.3333 | 0 | 0
124637 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28107_5 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 20:07 | 2014-09-11 03:02 | 6.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.3333 | 0 | 0
124638 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28411_1 | abonenin kofresi yanıktı. Abone kofresini tamir ettirmiş. Direkten yeraltı sube sube bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 20:09 | 2014-09-11 01:25 | 5.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.1333 | 0 | 0
124639 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_15 | Klemens arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 20:05 | 2014-09-10 21:30 | 1.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
124643 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28715_6 | Y.Y.Ş.ARIZASI 28715 TM TRF2 DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 20:23 | 2014-09-11 22:27 | 26.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 208.5333 | 0 | 0
124644 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1883_1 | 3 FAZ ANA KABLOSU İZOLE KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BINA KAPILAR ACTIRLAMADIGINDAN ÖLÇÜ YAPİLAMADI SABAH DEVAM EDİLECEK CALİŞMAYA.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.MALZEME GİTTİ EKİPLER ÇALISIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 20:25 | 2014-09-11 13:56 | 17.5142 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1120.9067 | 0 | 0
124645 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28011_6 | EKİPLERE VERİLDİ. ARIZA TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 20:14 | 2014-09-11 10:27 | 14.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113.7333 | 0 | 0
124646 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8604_4 | Havai hat ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 20:17 | 2014-09-10 21:26 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
124648 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11472_5 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 20:28 | 2014-09-10 21:34 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
124649 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_6 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 20:44 | 2014-09-10 21:13 | 0.48333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 0 | 0
124650 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4389_3 | ekıb gonderıldı.kck dan sıgorta atmıs arıza gıdeırldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 20:46 | 2014-09-10 21:10 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
124651 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21500 İM 21178 ÇIKIŞI | Bölgedeki sigorta atığı arızasını gidermek için trafo başından enerji kesilmişti. Kesici yük altında kapama yapmadığından 21178 kolu açılarak yüksüz olarak beslendi. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 20:45 | 2014-09-10 21:40 | 0.91667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 320.8333 | 0 | 0
124653 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._9 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 20:11 | 2014-09-10 20:59 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
124656 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20521_6 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 20:38 | 2014-09-10 22:02 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
124657 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2387 tr1 fındıkzade millet cd._14 | 3 FAZ YERALTI KABLO ARIZASI tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 20:58 | 2014-09-11 15:07 | 18.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 0 | 0
124659 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 20:53 | 2014-09-11 11:46 | 14.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 119.0667 | 0 | 0
124663 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9185 fevzi çak.cad.öztek içi_4 | havai hat ekibine bildirildi.gece araç giremediğinden yarın gündüz tamir edilecek.**Tamir edildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 20:52 | 2014-09-11 11:55 | 15.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0
124668 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25583 Fener D.M. Boşnak Kemal_4 | 2 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 21:43 | 2014-09-10 22:09 | 0.43333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0
124669 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28757_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 21:21 | 2014-09-11 17:18 | 19.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 0
124670 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9105 S.Tepe Banat fırça fab. İçi_8 | ekibe bildiirldi.( 9105 tm dp 8 ) 124358 nolu işle ilgili.enerji verildikten sonra 2.bir arıza çıktı.yarın gündüz ölçü yapılarak tamir edilecek.ekip çalışıyor.( Faik Usta ) 3 adet 3*35/16 lık ilaçlı buat,1 adet 100 lük kofra kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 21:42 | 2014-09-11 16:27 | 18.75 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1106.25 | 0 | 0
124674 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11652_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 22:09 | 2014-09-11 00:17 | 2.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0
124675 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3064 kabataş inebolu sk _1 | ekibe verildi, a g kablo 2 faz toprak arızalı depar 5 ve 7 çekildi, arızaya sabah müdahale edılecek. kablo servisi arızaya mudehale ediyor, tamir edidli, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 22:00 | 2014-09-11 16:28 | 18.4667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 738.6667 | 0 | 0
124676 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_7 | 35 MT 3X16 ŞUBE İSTER 35 mt 3*16 alpek çekildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 22:20 | 2014-09-11 11:07 | 12.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.1333 | 0 | 0
124680 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11631_12 | EKIP KONTROL ETTI KABLO ARIZASI VAR OLCU YAPILACAK ÖLÇÜ ARACI BEKLENİYOR ÖLÇÜ GELDİ ÖLÇÜYE HAZIRLANIYOR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 22:36 | 2014-09-11 20:12 | 21.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0
124682 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_10 | havai hat ekibine verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 22:47 | 2014-09-11 00:04 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
124684 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 22:52 | 2014-09-11 14:49 | 15.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 0 | 0
124692 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4571_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE EKİPLER MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 23:43 | 2014-09-11 01:02 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
124697 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4037_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE EKİPLER MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-10 20:09 | 2014-09-11 00:11 | 4.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
124699 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 00:03 | 2014-09-11 14:53 | 14.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118.6667 | 0 | 0
124701 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11354_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 00:31 | 2014-09-11 02:27 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
124702 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28181_6 | YER ALTI KABLO ARIZASI 28181 TM'DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. H.HAT ÇIKIŞI AYRILDI. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 00:12 | 2014-09-12 00:09 | 23.95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2227.35 | 0 | 0
124703 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21990_12 | Akşamdan beri elektrikler kesik ekibe bildirldi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 00:30 | 2014-09-11 08:25 | 7.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
124704 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_10 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 00:31 | 2014-09-11 02:10 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
124708 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8600 - 8450 FİDERİ | 8450-8675 arası normale kondu. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 01:12 | 2014-09-11 01:34 | 0.36667 | 2 | 5126 | 0 | 0 | 0.73333 | 1879.5333 | 0 | 0
124710 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11019_3 | ekıp kontrol ettı 1 faz kablo arızası atlamalı enerjılı sabah yapılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 01:23 | 2014-09-11 01:58 | 0.58333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
124715 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR 11321 D.M. 11320 FİDERİ | o.g kablo arızası. Kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 02:04 | 2014-09-11 02:24 | 0.33333 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 126.6667 | 0 | 0
124717 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | TAŞOLUK ŞALT | 02 10 DA TAŞOLUK ŞALTTAN KAYNAKLI TÜM FİDERLERDE ENERJİ KESİLMİŞTİR 03 30 DA TEİAŞ TARAFINDAN TÜM FİDERLERE ENERJİ ALINMIŞTIR NORMAL | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 02:11 | 2014-09-11 03:58 | 1.7833 | 0 | 115230 | 0 | 0 | 0 | 205493.5 | 0 | 0
124721 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 050-595-224 | 696 -799 DEPARI TOPRAKTAN AÇTI,ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.ESENLER ŞEBEKEYE AİT 18597-18066 TM LER TEST EDİLDİKTEN SONRA ENERJİLENECEK.GÜNGÖREN İŞLETMENİN KARANLIKTA TM YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 04:06 | 2014-09-11 06:03 | 1.95 | 0 | 1534 | 0 | 0 | 0 | 2991.3 | 0 | 0
124722 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_1 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 04:10 | 2014-09-11 04:40 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
124725 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_13 | Binada komple elektrik yokmuş.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 04:54 | 2014-09-11 08:29 | 3.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
124727 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR ESENKENT-2 | o.g kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 05:49 | 2014-09-11 08:48 | 2.9833 | 6 | 1194 | 0 | 0 | 17.9 | 3562.1 | 0 | 0
124728 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SİLAHTAR ŞALT 28755 | DEPAR AÇTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ silahtar şalttan 28755 deparı açtı sebep 28825 tm ile 28746 tm arası arızalı...depar rıngınden beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 06:14 | 2014-09-11 08:38 | 2.4 | 0 | 11172 | 0 | 0 | 0 | 26812.8 | 0 | 0
124729 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25203 ÜST MAHALLE Değirmenköy SİLİVRİ_8 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 06:27 | 2014-09-11 07:06 | 0.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
124730 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Maslak Şalt- 4159(İski) | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE EKİPLER MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 06:28 | 2014-09-11 07:54 | 1.4333 | 8 | 944 | 0 | 0 | 11.4667 | 1353.0667 | 0 | 0
124734 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_1 | Ekibe bildirildi. 3207 tm depar 3 yeşil mavi sigorta değişimi yapıldı aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 06:44 | 2014-09-11 07:25 | 0.68333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
124735 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21990_18 | direkte patlama olmuş, ekibe verildi.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 07:34 | 2014-09-11 09:54 | 2.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
124737 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2166 fatih kıztaşı sultan hastanesi_4 | Ag kablo arızası 3 faz.. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 07:20 | 2014-09-11 16:40 | 9.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0
124738 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2035 türk ocağı cd. cumhuriyet gazetesi yanı_1 | TM DEN 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ C VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 07:26 | 2014-09-11 08:07 | 0.68333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
124739 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9485 Göktürk Köyü Cumhuriyet Cad.Dağıtım Merkez_1 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 07:24 | 2014-09-11 08:23 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
124741 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8753_4 | Ekibe verildi.Kablo arızası ölçüldü.Depar çekildi.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 07:56 | 2014-09-11 15:59 | 8.05 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 0 | 0
124743 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28291_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 07:58 | 2014-09-11 10:09 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
124744 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_12 | Ekibe bildirildi.**9077 tm dp-12 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 07:57 | 2014-09-11 09:59 | 2.0333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 119.9667 | 0 | 0
124745 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9334 A-Başak konutları B-Başak konutları_8 | H.hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi. BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 08:05 | 2014-09-11 10:41 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
124748 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9366 K.hane AS 2000 arkası Ya ğmur sk._2 | H.hat ekibine bildirildi.9336 tm d-2 çekik,h.hat çalışıyor.**Arıza tamir edilip enerji verildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 08:13 | 2014-09-11 10:15 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
124749 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500-35/10KW TRAFO1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 08:10 | 2014-09-11 08:46 | 0.6 | 0 | 11072 | 0 | 0 | 0 | 6643.2 | 0 | 0
124754 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1716/A_13 | ŞUBE KABLOSU TEK FAZ ARIZALI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 08:31 | 2014-09-11 13:31 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
124756 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_4 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 08:38 | 2014-09-11 09:42 | 1.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0
124757 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_6 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 08:34 | 2014-09-11 10:16 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
124759 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza gideridi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 08:39 | 2014-09-11 10:20 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
124760 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 20358 | Bölgede Bildirimli bakım çalışması yapılmaktadır. Çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-11 08:40 | 2014-09-11 11:41 | 3.0333 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0
124761 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_2 | h.hat ekibine verildi. ekibine verildi.y.a.şube 1 faz arızalı.kablo ekibine verildi.depar çekildi kablo ekibi çalışıyor. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ.1 ADET 3X120 İLAÇLI BUAT-1 ADET 4X16 İLAÇLI BUAT KULLANILDI . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 08:40 | 2014-09-11 16:04 | 7.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0
124763 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_12 | Tm den 1 faz sigorta erimesi c.verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 08:32 | 2014-09-11 09:36 | 1.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
124764 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2104 cemal nadir sk._26 | Y.A ŞUBE ARIZASI NO 10 ÖNÜNDE PATLAMA OLMUŞ TM DEN DEPAR ÇEKİLİ.TAMİR EDİLEREK C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 08:38 | 2014-09-11 14:38 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
124765 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3165_4 | ekibe verildi. şube 2 faz kopuk kablo ekibi müdahale ediyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 08:37 | 2014-09-11 16:34 | 7.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.65 | 0 | 0
124766 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _2 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 08:19 | 2014-09-11 10:14 | 1.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
124767 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20829_6 | Oksit arızası vardır. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 08:46 | 2014-09-11 11:34 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
124769 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25776 CEVİZLİ ÇİFTLİK KENT B.Sinekli SİLİVRİ_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 08:55 | 2014-09-11 09:12 | 0.28333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
124774 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20790_8 | Tel kopuğu vardır. Arıza havai hat ekibine bildirildi..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 09:02 | 2014-09-11 10:41 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
124775 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 681 Güngören gençosman mah.manolya sok._2 | Alpek kopuk .alpek bağlandı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 08:58 | 2014-09-11 12:16 | 3.3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 254.1 | 0 | 0
124776 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22789_5 | arıza ekiplerine bildirildi kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 09:02 | 2014-09-11 12:42 | 3.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
124778 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24204-M.Sinan Hünkartepe Mahallesi_4 | havai hat 70 lik alpek kopuğu onarıldı.beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 09:08 | 2014-09-11 12:06 | 2.9667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 0
124782 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20943_6 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 08:46 | 2014-09-11 12:55 | 4.15 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 182.6 | 0 | 0
124783 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072_2 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 09:09 | 2014-09-12 01:02 | 15.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 127.0667 | 0 | 0
124784 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 09:14 | 2014-09-11 10:55 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
124785 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28149 A.KÖY EYÜP SULTAN CD _5 | YERALTI KABLO ARZASI 28149 TM DEN 5 NOLU DEPAR ÇEKİK.KABLO ARIZASI BİTTİ.28149 TM DEN 5 NOLU DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-11 08:48 | 2014-09-11 23:42 | 14.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0
124787 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28380_7 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASFALT ÇALIŞMASI SIRASINDA KABLOYA VURMUŞ. D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. YERİ BELLİ. TAMİR EDİLDİ. DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-11 09:25 | 2014-09-11 12:30 | 3.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
124788 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28417_8 | YAKARIZASI 28417 TM'DEN 8 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 09:26 | 2014-09-12 01:41 | 16.25 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1511.25 | 0 | 0
124791 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2225 fındıkzade tugut özal bulvarı sami paşa sk. | 2225 TMDE TRAFO BAKIMI ÇALIŞMASI.ÇALIŞMA BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 09:29 | 2014-09-11 10:49 | 1.3333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 806.6667 | 0 | 0
124795 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4039_1 | bölgedehavai hat çalışması yapılıyor.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 09:34 | 2014-09-11 11:48 | 2.2333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 69.2333 | 0 | 0
124797 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 126 B.evler çavuşpaşa köprü yolu Nehir Sk. | merkez enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 08:03 | 2014-09-11 13:37 | 5.5667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 4269.6333 | 0 | 0
124800 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700 İTM 28516 | INTERSOL FİRMASININ BİLDİRİMLİ TRAFO ÇALIŞMALARI İÇİN 28700 İTM'DEN 815-516-175-822 DEPARLARININ ENERJİSİ KESİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-11 09:43 | 2014-09-11 17:10 | 7.45 | 0 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 13871.9 | 0 | 0
124801 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1707_8 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.NÖTÜR ARIZALIYDI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 09:43 | 2014-09-11 17:17 | 7.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.5333 | 0 | 0
124803 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1729 TR 1 | TRAFODA BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-11 09:42 | 2014-09-11 12:17 | 2.5833 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1666.25 | 0 | 0
124805 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4021_8 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE EKİPLER MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 09:51 | 2014-09-11 10:25 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
124806 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_3 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 09:45 | 2014-09-11 13:32 | 3.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.2667 | 0 | 0
124813 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24255 Türkoba Ortabayır Tokatlılar Mah. (DİREK)_4 | termik düşüktü beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 10:02 | 2014-09-11 11:04 | 1.0333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
124815 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29214_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 10:08 | 2014-09-11 12:43 | 2.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
124816 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23075 Kabakça İstasyon mah._3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 10:01 | 2014-09-11 12:25 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
124817 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23274 Kestanelik Dörtyol_2 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 10:08 | 2014-09-11 13:32 | 3.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
124822 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 498 Haznedar Posta Cad. Gelincik Sk._1 | 4*16 kablo kopuk. yeri belli.ekiplerearıza giderild | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 10:15 | 2014-09-11 21:05 | 10.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.6667 | 0 | 0
124824 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21999_8 | nh sigorta atığı vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 10:18 | 2014-09-11 11:08 | 0.83333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
124827 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18005_1 | atm'nin şube kablosu arızalı-ölçü ekibine verildi.kofra yerleri açtırılamadığından dolayı müdahale edilemiyor.depar çekildi .ölçü ekibi çalışıyor.ölçüldü kablo ekibine verildi. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ.1 ADET 3X120 İLAÇLI BUAT-1 ADET 4X16 İLAÇLI BUAT KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 10:00 | 2014-09-11 20:34 | 10.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0
124830 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28268_7 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALDIRIM ÇALIŞMASI SIRASINDA KABLOYA VURMUŞ. YAKARIZASI 28268 TM'DEN 7 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. YERİ BELLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-11 10:34 | 2014-09-11 16:22 | 5.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 539.4 | 0 | 0
124831 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 10:35 | 2014-09-11 12:16 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
124834 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_4 | ŞEBEKE ALPEĞİ ARIZASI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 10:47 | 2014-09-11 12:32 | 1.75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
124835 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18576_3 | direk aktarması yapılıyor.h.hat ekibi çalışıyor.aktarma yapıldı 40 metre 3x16 alpek kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 10:49 | 2014-09-11 13:19 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
124839 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_12 | ekibe bildirildi.**9077 tm tr-1 dp-12 bir faz kopuk,kablo arızası servisine bildirildi.9077 tm tr-1 denklaşe.enerji verildi.arıza devam ediyor.9077 tm denklaşe.2 adet 3*70/35 lik buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi.( Burkay TELLİ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 10:57 | 2014-09-11 20:03 | 9.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0
124841 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_2 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 10:57 | 2014-09-11 14:22 | 3.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
124844 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 11:07 | 2014-09-11 23:21 | 12.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97.8667 | 0 | 0
124849 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11634_11 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 10:28 | 2014-09-11 19:26 | 8.9667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0
124854 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31481 TM_2 | havai hat ekibi yönlendirildi...kapamadan kablo arızası atlamalı enerjili abone de elektrik mevcuttur önceki iş emri numarası 123724 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 11:34 | 2014-09-11 12:20 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
124855 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28450_6 | 28450 tm'den 1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 11:40 | 2014-09-11 13:32 | 1.8667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 0
124856 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 11:40 | 2014-09-11 14:56 | 3.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
124857 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21263_6 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 11:39 | 2014-09-11 12:53 | 1.2333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
124860 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28419_2 | YERALTI KABLO ARIZASI 2 FAZ PATLATIYOR 28419 TM 2 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ KAPALI KOFRALAR OLDUĞUNDAN DOLAYI ÖLÇÜ YAPILAMADI SABAH EKİPLERİ ÖLÇÜ YAPIP TAMİRATI YAPACAKLAR tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 11:46 | 2014-09-12 14:15 | 26.4833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2462.95 | 0 | 0
124862 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20415 | 22261 nolu TM de hücre patlağı meydana gelmiştir. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 11:59 | 2014-09-11 22:29 | 10.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 0 | 0
124863 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3252 şişli halide edip adıvar mh tanyolu sk_5 | ekibe verildi.inşaat çalışmasında AG KABLOYU KOPARTMIŞLAR kablo tamir ekibi gönderilecek.tamır edıldı.enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 11:52 | 2014-09-11 17:06 | 5.25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
124866 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4020 - ESKİ KİLYOS ENH | arıza yerı tesbıt edıldı ölçü yapılacak.hatta enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 09:24 | 2014-09-11 13:58 | 4.5667 | 0 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 26472.9667 | 0 | 0
124869 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3548_3 | ekibe verildi. T.EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 11:52 | 2014-09-11 14:46 | 2.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
124870 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1157/1883 | ITM 1140 DEN 1883 DEPARI AÇTI.TM 1025-1173 ARASI KABLO TEST İSTER. DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 12:10 | 2014-09-11 12:55 | 0.75 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0
124878 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8454_14 | Ekibe verildi.İski çalışma sırasında şube kablosunu kopartmış.Depar çekildi Kablo ekibine verildi.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-11 12:21 | 2014-09-11 17:13 | 4.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
124879 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_11 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE EKİPLER MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 12:29 | 2014-09-11 14:04 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
124880 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk | Trafo termikten açtı.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 12:30 | 2014-09-11 12:56 | 0.43333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 332.3667 | 0 | 0
124881 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24302 M.Sinan Yeşilyamaç_5 | Atlas inşaat firmasına ait kepçe kazı yaparken 120'lik yeraltı kablosunu koparmış 2 adet 120'lik buat ve 1 metre 120'lik yeraltı kablosu ile onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-11 12:28 | 2014-09-11 13:50 | 1.3606 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.5717 | 0 | 0
124882 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2019 halıcılar cd. | 2019 tm de trafoya bakım yapılmaktadır.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 12:37 | 2014-09-11 14:22 | 1.75 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1058.75 | 0 | 0
124884 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18513_6 | trafoya ölçü panosu takılıyor.enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 12:36 | 2014-09-11 13:03 | 0.45 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
124885 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24204-M.Sinan Hünkartepe Mahallesi_5 | termik düşüktü beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 12:36 | 2014-09-11 13:15 | 0.65 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
124889 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-12 BATIKÖY 1 24161 TM - DENİZGÖREN ÇIKIŞI | geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 13:06 | 2014-09-11 13:40 | 0.56667 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 1059.6667 | 0 | 0
124890 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400-8110 FİDERİ | Nöb mont. ekibine verildi.8400 İtm'den 8110 deparı açtı.35 kv kabloya vurmuşlar depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-11 13:07 | 2014-09-11 14:59 | 1.8667 | 5 | 3421 | 0 | 0 | 9.3333 | 6385.8667 | 0 | 0
124894 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 13:15 | 2014-09-11 14:50 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
124895 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24319 M.Sinan Beytullah Mertoğlu_5 | panodan ag sigorta atığı onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 13:09 | 2014-09-11 14:01 | 0.86667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
124897 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24160 Güzelce Vilpa | Programlı Trafo Bakım Onarım Çalışması yapldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-11 13:20 | 2014-09-11 19:32 | 6.2167 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1336.5833 | 0 | 0
124899 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18578_16 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 13:30 | 2014-09-11 14:39 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
124900 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11472_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 13:11 | 2014-09-11 14:18 | 1.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0
124904 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20588 | başlık arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 13:12 | 2014-09-11 17:12 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
124905 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28267 TAŞOLUK SAĞLIK OCAĞI_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 13:49 | 2014-09-11 14:21 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
124908 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28130 DM 28003 | 28130 EDM'DEN 28003 ÇIKIŞI AÇIK EKİP GÖNDERİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİYOR EKİP BÖLGEDE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 13:51 | 2014-09-11 16:24 | 2.55 | 0 | 7448 | 0 | 0 | 0 | 18992.4 | 0 | 0
124911 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 13:55 | 2014-09-11 19:00 | 5.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.5833 | 0 | 0
124913 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23128 Subaşı Köyiçi_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 09:35 | 2014-09-11 15:06 | 5.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0333 | 0 | 0
124915 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9048 Arıcılar Tem Yolu_2 | H.hat ekibine bildirildi.( Vural Güven ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 13:06 | 2014-09-11 18:23 | 5.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0
124917 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 14:05 | 2014-09-11 18:47 | 4.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0
124919 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28715_6 | 124643 NOLU ŞUBE ARIZASININ TAMİRATI İÇİN 28715 TM'DEN TR2 DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 14:10 | 2014-09-11 22:23 | 8.2167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 764.15 | 0 | 0
124920 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8100-MALTEPE I | Ekibe verildi.8100 DM Maltepe 1,2 fideri açtı.Geçiçi açma enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 13:04 | 2014-09-11 14:29 | 1.4167 | 6 | 5557 | 0 | 0 | 8.5 | 7872.4167 | 0 | 0
124922 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11492_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KAPAMADAN 3 FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ ARACI BEKLENİYOR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 14:17 | 2014-09-12 11:23 | 21.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 147.7 | 0 | 0
124925 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 12:07 | 2014-09-11 20:09 | 8.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.2333 | 0 | 0
124930 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 093 Bahçelievler Şukufe Nihal Sk_9 | 3*50+70 kablo arızalı.ejkip verildei.çalışma devam ediyor.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 13:31 | 2014-09-11 18:22 | 4.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0
124931 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1461_10 | ŞUBE KABLOSU ARIZALI EKİP ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 14:23 | 2014-09-11 15:26 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
124933 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18007_11 | n.montörlüğü ekibine verildi.y.a.şube arızalı kablo ekibine verildi.depar çekildi kablo ekibi çalışıyor. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ.1 ADET 4X16 İLAÇLI BUAT KULLANILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-11 14:12 | 2014-09-11 15:55 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
124934 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9222 M.köy Kervangeçmez sk._1 | ekibe bildirildi.**9222tm dp1 kaide yanık montaj servisine bildirildi.9222 tm denklaşe edildi.1 adet 400 lük kaide değiştirildi.9222 tm'ye enerji verildi.( Aydın ÜNAL ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 14:13 | 2014-09-11 16:09 | 1.9333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 114.0667 | 0 | 0
124935 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18576_7 | trafoya ölçü panosu takılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 14:18 | 2014-09-11 14:43 | 0.41667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 40.8333 | 0 | 0
124937 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4231_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE EKİPLER MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 14:19 | 2014-09-11 16:55 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
124938 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4425_1 | oksit tamir edildi.ç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 14:38 | 2014-09-11 18:06 | 3.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
124941 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 091-1 Bahçelievler Kıbrıs parkı yanı_3 | 4*10 şube 3 faz arızalı.ekip verildi.çalışma deva ediyor.Arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 14:32 | 2014-09-11 21:38 | 7.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0
124945 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | Yatırım çalışması nedeniyle depar çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 14:51 | 2014-09-11 17:38 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
124946 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk | trfo denklaşe idi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 14:41 | 2014-09-11 15:46 | 1.0833 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 830.9167 | 0 | 0
124947 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18557_6 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 14:51 | 2014-09-11 18:32 | 3.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
124948 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 527 Güngören Yeşilyurt Sk. Balkan Sk._4 | 4*10 şube 3 faz arızalı. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 13:46 | 2014-09-12 00:03 | 10.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.2667 | 0 | 0
124949 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21780_5 | Tek faz kablo arızası tespiti yapıldı kablo ekibi tarafından atlamalı olarak geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 14:57 | 2014-09-11 19:29 | 4.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
124955 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11145_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 15:13 | 2014-09-11 21:43 | 6.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
124959 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2226 | TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 15:25 | 2014-09-11 16:19 | 0.9 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 544.5 | 0 | 0
124960 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | ESENYURT 11312 BAHÇEŞEHİR DM ARDIÇEVLERİ FİDERİ | Çalışma esnasında o.g kablosuna zarar verilmiş. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-11 15:27 | 2014-09-11 18:24 | 2.95 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1032.5 | 0 | 0
124963 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1742 | TRAFO MERKEZİNDE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİSİ KESİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ TRAFO MERKEZİNE . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-11 15:30 | 2014-09-11 18:19 | 2.8167 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1816.75 | 0 | 0
124965 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4353 g.koza çitlenbik mah_7 | ekıb gonderıldı.iski kazı calısması yaparken sube kablosuna zarar vermıs.arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 15:39 | 2014-09-11 22:12 | 6.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0
124967 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_12 | h.hat ekibine verildi.y.a.şube arızalı.yeri belli depar çekildi kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi.1 adet 3x120 ilaçlı buat - 1adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-11 15:26 | 2014-09-11 18:45 | 3.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0
124973 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31851_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLMİŞTİR.ARIZA NOKTASI İKİ BİNANIN ARASINDA KALDIĞINDAN DOLAYI ARIZAYA MÜDAHALE EDİLEMEDİ.KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. YENİ TRANŞE KAZILARAK ARIZA GİDERİLECEK.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 15:46 | 2014-09-11 19:56 | 4.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
124974 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _2 | havaihat ekibine verildi tamir edildi enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 15:44 | 2014-09-11 16:52 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
124975 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8905_2 | Ekibe verildi.Şube arızası depar çekildi kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 15:52 | 2014-09-11 18:20 | 2.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
124978 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11218_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. 1 FAZ ANA KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 15:42 | 2014-09-12 00:14 | 8.5333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 546.1333 | 0 | 0
124979 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 15:56 | 2014-09-11 18:32 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
124980 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 15:49 | 2014-09-11 17:06 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
124985 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18629_9 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 15:58 | 2014-09-11 20:55 | 4.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0
124986 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21159_8 | Sigorta atığı arızası. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 16:06 | 2014-09-11 16:36 | 0.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
124987 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28311_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 16:09 | 2014-09-11 23:25 | 7.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.1333 | 0 | 0
124988 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9041 Kağıthane Girne Cad. Armağan Sokak_3 | havai hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 15:58 | 2014-09-11 18:27 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
124990 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8829_1 | Ekibe verildi.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 16:16 | 2014-09-11 20:21 | 4.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
124991 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18516_10 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 16:17 | 2014-09-11 20:04 | 3.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0
124993 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9526 K.hane Güllüoğlu_1 | havai hat ekibine bildirildi.( Vural GÜVEN ) Çalışma esnasında kabloya vurmuşlar.D.Y.A şube kablo arızası,direkten ayrıldı,servisine bildirildi.1 adet 4*16 ilaçlı,1 adet 4*16 ısıtmalı buat kullanıldı.arıza giderildi.direkten bağlanarak ENERJİ VERİLDİ. ( Mehmet GÖREK ) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-11 16:12 | 2014-09-11 18:04 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
124994 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25018 B.SİNEKLİ MERKEZ B.Sinekli SİLİVRİ_6 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 16:19 | 2014-09-11 17:15 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
124996 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 16:20 | 2014-09-11 22:12 | 5.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
124998 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21197_12 | sigorta atığı giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 16:07 | 2014-09-11 19:07 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
124999 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_8 | şube kopuğu arızası giderildi. enerji mevcuttur. fail bulunamadı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-11 16:21 | 2014-09-11 20:31 | 4.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
125000 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9101 Çaylayan Zuhal İlköğretim Okulu İçi_5 | havai hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 16:16 | 2014-09-11 20:05 | 3.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0
125002 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9119 Çağlayan Taşocağı Caddesi_4 | ekibe bildirildi.( 9119 tm dp 12 ) 2 faz kopuk.şube kablo arızası,servisine bildirildi.9119 tm dp 12 çekik.( Mahir DİLBER ) 1 ADET 3*120+70 LİK Y BUAT,1 ADET 4*16 ISITMALI BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 16:23 | 2014-09-11 21:33 | 5.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
125003 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28416_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-11 16:11 | 2014-09-11 19:13 | 3.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
125004 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 126 B.evler çavuşpaşa köprü yolu Nehir Sk._4 | 3*120+70 kablo 2faz arızalı .ölçüsü yapıldı.kazısı yapılıyor.ekipler arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 15:08 | 2014-09-12 14:47 | 23.65 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1821.05 | 0 | 0
125010 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21918 DM den 21843 Colins Çıkışı | O.G hat açmıştı nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 16:48 | 2014-09-11 17:51 | 1.05 | 9 | 441 | 0 | 0 | 9.45 | 463.05 | 0 | 0
125012 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 16:51 | 2014-09-11 19:33 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
125013 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28086_1 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI MAKSUN İNŞAAT TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-11 15:53 | 2014-09-12 03:23 | 11.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
125018 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18214_3 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 16:55 | 2014-09-11 20:05 | 3.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
125026 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 17:17 | 2014-09-12 01:27 | 8.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.3333 | 0 | 0
125028 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 17:22 | 2014-09-11 23:25 | 6.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0
125029 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 195 İBB Güngören kesik et deposu_9 | aktaran sok.no:11 arızası için enerji kesildi. arıza giderildi enerjilendi voltaj 220 olarak görüldü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 17:00 | 2014-09-12 00:32 | 7.5333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 580.0667 | 0 | 0
125032 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25297 S.S. ÖZYÖREM YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ_5 | İSKİ ECE TAŞ İNSAAT FİRMASI YERALTI ŞUBE KABLOSUNA ZARAR VERMİŞ YERALTI ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-11 17:29 | 2014-09-11 21:50 | 4.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
125035 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-12 BATIKÖY 1 24240 DM - 24302 YEŞİL YAMAÇ ÇIKIŞI | Atlas inşaat firmasına ait kepçe kazı yaparken 95 lik kabloya vurmuş 2 adet fermuarlı koruma buatı atıldı.Enerji mevcut. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-11 17:45 | 2014-09-11 18:07 | 0.36667 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 709.5 | 0 | 0
125037 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8863_1 | Şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 17:51 | 2014-09-11 17:52 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
125038 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8863_1 | Şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 17:54 | 2014-09-11 17:55 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
125039 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8222_2 | Şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 17:56 | 2014-09-11 17:57 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
125040 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8805_1 | Şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 17:58 | 2014-09-11 17:59 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
125041 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 17:53 | 2014-09-11 18:33 | 0.66667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
125043 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4345_1 | ilgili yere ait şikayet konusu olan enerji kesimi 4300 tm. ile 4700 tm arasında vuku bulan 35 kw arızanın ölçümü için iş emniyetinden dolayı kesilmiş işem bitince tekrar ver,lm,ştir.ç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 11:22 | 2014-09-11 18:03 | 6.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0
125044 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_9 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 17:52 | 2014-09-11 18:07 | 0.25 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
125045 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_16 | EKİPLERE VERİLDİ KABLO ARIZASI YERİ BELLİ DİREKTEN UÇLAR AYRILDI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 17:58 | 2014-09-12 00:34 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
125046 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8826_1 | Şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 18:03 | 2014-09-11 18:04 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
125047 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 18:01 | 2014-09-11 20:12 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
125048 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8228_2 | Şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 18:05 | 2014-09-11 18:07 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
125050 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8228_2 | Şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 18:07 | 2014-09-11 18:08 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
125056 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21655_13 | Yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 18:07 | 2014-09-11 22:04 | 3.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0
125057 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9318 Gültepe Dispanser cad. Dalyan sk._4 | havai hat ekibi hat aktarması nedeniyle 9318 tm dp 4'ü çekti.( Hanifi DEMİR ) çalışma bitt.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 17:56 | 2014-09-11 19:30 | 1.5667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 92.4333 | 0 | 0
125058 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_1 | havai hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 18:04 | 2014-09-11 20:12 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
125064 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_2 | Havai hat ekibine verildi.Alpek kopuktu.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 18:23 | 2014-09-11 19:31 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
125065 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20943_8 | kalmesna arızası gideirldi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 18:26 | 2014-09-11 22:36 | 4.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
125067 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25013 BEKİRLİ MERKEZ Bekirli SİLİVRİ_2 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 18:40 | 2014-09-11 19:19 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
125069 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11936_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 3 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ ARACI BEKLENİYOR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ.İKİNCİ BİR ARIZA DAHA ÇIKTI TEKRAR ÖLÇÜLDÜ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ.ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 18:36 | 2014-09-12 15:46 | 21.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 148.1667 | 0 | 0
125076 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24063 S.Paşa Sporkent Sit. RMU_9 | Kofradan 1 adet sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 18:49 | 2014-09-11 19:16 | 0.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
125077 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28815_9 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 18:28 | 2014-09-12 03:27 | 8.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0
125081 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23118 Örcünlü köyü_4 | a.ğ siğorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 19:01 | 2014-09-11 20:49 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
125082 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8121_1 | Ekibe verildi.Şartel atıktı.kaldırıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 19:02 | 2014-09-11 19:11 | 0.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
125083 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28116_8 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI PARALEL KABLO 28116 TM 8 NOLU DEPAR ÇEKİK TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 19:06 | 2014-09-12 15:16 | 20.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 161.3333 | 0 | 0
125091 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1461_9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. 3 FAZ ŞUBE ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 19:30 | 2014-09-12 01:25 | 5.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.3333 | 0 | 0
125092 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28268_5 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 28268 TM DEN 2 VE 7 NOLU DEPARLAR ÇEKİK VE TU DEPARI ÇEKİLDİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 19:23 | 2014-09-12 03:21 | 7.9667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 740.9 | 0 | 0
125095 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23083 Gümüşpınar köyü_3 | abonenin kendi arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 19:34 | 2014-09-11 19:43 | 0.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
125097 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11110_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 19:31 | 2014-09-11 22:05 | 2.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
125098 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 19:39 | 2014-09-11 20:34 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
125100 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 19:22 | 2014-09-12 01:12 | 5.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0
125105 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28008_4 | YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİRATI İÇİN DEPAR ÇEKİLDİ EKİP BÖLGEDE ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 19:53 | 2014-09-11 22:37 | 2.7333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 254.2 | 0 | 0
125107 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1458_5 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİNDEN SİGORTA ATIKTI DEYİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 20:05 | 2014-09-11 21:59 | 1.9 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 0
125108 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 20:03 | 2014-09-11 22:46 | 2.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 0 | 0
125110 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9534 M.köy Çil sk._11 | EKİBE BİLDİRİLDİ.2651670 tesisat nolu sayaç borçtan kesikmiş,abone sayacı açmaya çalışırken kofradan sigorta attırmış.borçtan kesik olan abone hariç diğerlerine enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 19:42 | 2014-09-11 21:09 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
125114 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_7 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 20:36 | 2014-09-11 22:03 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
125119 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18041_4 | havaı hat ekıbıne verıldı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 20:20 | 2014-09-11 23:58 | 3.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
125120 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28618_1 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 20:14 | 2014-09-12 12:40 | 16.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 131.4667 | 0 | 0
125123 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25225 ALTINORAK SAHİL Semizkumlar SİLİVRİ_6 | DAM DİREĞİNDEN ŞUBE KABLOSU OKSİT YAPMIŞ KLEMENSLER YENİLENDİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 20:44 | 2014-09-11 21:39 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
125124 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1707_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE NÖTÜRÜ KOPMUŞ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 20:42 | 2014-09-11 23:18 | 2.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
125127 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11119_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 20:45 | 2014-09-12 00:56 | 4.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.2833 | 0 | 0
125130 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 20:51 | 2014-09-12 03:28 | 6.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.4667 | 0 | 0
125132 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18540_4 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 21:00 | 2014-09-11 22:08 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
125133 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_6 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 20:56 | 2014-09-12 01:38 | 4.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0
125134 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_13 | enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 21:20 | 2014-09-11 21:47 | 0.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
125135 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18323_3 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 21:35 | 2014-09-11 22:25 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
125140 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28311_1 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 21:59 | 2014-09-12 03:24 | 5.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0
125143 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3422 Elmadağ nalbant sok _9 | ekıbe verıldı Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 20:52 | 2014-09-11 22:24 | 1.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
125145 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4455_12 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE EKİPLER MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 22:09 | 2014-09-11 23:28 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
125147 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 18:39 | 2014-09-12 03:26 | 8.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.1333 | 0 | 0
125149 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29222_1 | 25 MT 3X16+25 ŞUBE İSTER tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 22:38 | 2014-09-12 12:44 | 14.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 0
125151 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11605_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 23:00 | 2014-09-12 00:47 | 1.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0
125152 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9063 Kemerburgaz Fındıksuyu Davutpaşa _3 | ekibe bildirildi yapılan kontrolde herhangi bir arıza görülmedi gecici acma enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 23:05 | 2014-09-11 23:17 | 0.205 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 12.095 | 0 | 0
125153 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_4 | Gece havai hat ekibi olmadığından sabah bakılacak.**Tamir edildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 22:52 | 2014-09-12 09:17 | 10.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0
125156 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28827_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 22:59 | 2014-09-12 12:40 | 13.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 109.4667 | 0 | 0
125157 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28898_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 23:06 | 2014-09-12 01:11 | 2.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
125158 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28511_1 | 25 MT 3X16+25 ŞUBE İSTER tamır edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 22:54 | 2014-09-12 09:46 | 10.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.9333 | 0 | 0
125159 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18531_5 | Binaya fazın biri gelmiyormuş havaı hat ekıbıne verıldı. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-11 23:20 | 2014-09-12 00:51 | 1.5167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 148.6333 | 0 | 0
125163 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31873_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK...oksit arızası giderildi abone enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 00:10 | 2014-09-12 10:17 | 10.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0
125167 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28546_1 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 00:27 | 2014-09-12 10:05 | 9.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.0667 | 0 | 0
125175 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20338_9 | ekplere bildirildi ilgilenmektedirler.kablo arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 02:00 | 2014-09-12 04:26 | 2.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 0
125177 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 126 B.evler çavuşpaşa köprü yolu Nehir Sk. | 126 TM değişimi yapılan hücre devreye alınıyor manevrası yapılıyor çalışma bitti karanlıkta abonemiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 01:55 | 2014-09-12 02:19 | 0.4 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 306.8 | 0 | 0
125182 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400-8110 FİDERİ | Nöb.Mont.Ekibine verildi.8829-8124 arası 35 kv kablo arızası depar ringinden beslendi.karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 02:36 | 2014-09-12 03:17 | 0.68333 | 5 | 3421 | 0 | 0 | 3.4167 | 2337.6833 | 0 | 0
125183 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT ESENKENT 20000 DM 20010 RİNG ÇIKIŞI | o.g hat açtı . Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 02:41 | 2014-09-12 02:46 | 0.083333 | 1 | 319 | 0 | 0 | 0.083333 | 26.5833 | 0 | 0
125186 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | TAŞOLUK ŞALT | 02:30 DA TAŞOLUK ŞALTTAN TÜM FİDER ENERJİSİ KESİLMİŞTİR.02:40 DA TEİAŞ TARAFINDAN TÜM FİDERLERE ENERJİ ALINMIŞTIR | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 02:32 | 2014-09-12 03:02 | 0.5 | 0 | 115230 | 0 | 0 | 0 | 57615 | 0 | 0
125189 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - 8753 FİDERİ | Nöb.Mont.Ekibine verildi.8020-8753 arası 10 kv kablo arızası.kabloya vurmuşlar.depar ringinden beslendi.karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-12 03:23 | 2014-09-12 04:36 | 1.2167 | 0 | 1708 | 0 | 0 | 0 | 2078.0667 | 0 | 0
125192 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8124_1 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 04:41 | 2014-09-12 05:31 | 0.83333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
125193 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8152_7 | Ekibe verildi.Kablo arızası depar çekildi.yeri belli kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 05:24 | 2014-09-12 16:11 | 10.7833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 517.6 | 0 | 0
125196 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1458_5 | ANA KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 07:18 | 2014-09-12 08:11 | 0.88333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56.5333 | 0 | 0
125197 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23118 Örcünlü köyü_3 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 07:22 | 2014-09-12 10:50 | 3.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
125198 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8753_4 | ekibe verildi.Kablo arızası.Kablo ekibine verildi.İlgili arıza 12.09.2014 Saat 18:44'de tamir edildi.Genel arıza olup Armakom 186 sistemi olmadığından girilemeyip dolayı bu saatte kapatılmıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 07:46 | 2014-09-12 21:41 | 13.9167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0
125199 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24015 M.Sinan Ceylan Çiftliği (DİREK)_4 | panoda ag sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 07:49 | 2014-09-12 08:33 | 0.73333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
125201 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28473_9 | DİREKTEN YER ALTI ŞUBE ARIZASI tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 07:51 | 2014-09-13 21:35 | 37.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 301.8667 | 0 | 0
125203 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25399 SÜLEYMAN ÇAKIR Fener SİLİVRİ_5 | TERMİK MANYETİK ŞALTER DÜŞMÜŞ. KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 08:05 | 2014-09-12 08:40 | 0.58333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
125204 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28008_4 | yerlatı şube arızası .. 28008 tm'den 4 nolu depar çekik. ekipler çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 08:04 | 2014-09-12 14:56 | 6.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.9333 | 0 | 0
125205 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28110_2 | 15 metre 3*16 şube ister geçici enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 08:07 | 2014-09-12 22:30 | 14.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 115.0667 | 0 | 0
125206 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 08:09 | 2014-09-12 10:32 | 2.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
125207 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2375 laleli koca ragıp paşa cd._5 | tm den 2 faz sigorta erimesi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 08:14 | 2014-09-12 08:48 | 0.56667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
125210 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM 28968 | 28026 dan 28968 deparı açıktı enerjı verıldı sebep geçici açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 08:26 | 2014-09-12 10:01 | 1.5833 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 4422.25 | 0 | 0
125213 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18630_9 | havai hat ekibine verildi. yeraltı şube kablosu 1 faz arızalı,kablo ekibine verildi. tamir edildi.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 08:39 | 2014-09-12 17:13 | 8.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 0 | 0
125216 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2041 küçük langa cd._1 | YA ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 08:45 | 2014-09-12 10:05 | 1.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
125218 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9708 Göktürk Çeşme Başı_5 | ekıbe bıldırıldı.YAPILAN KONTROLDE 9729 TM DEN DP:5 1 FAZ YERALTI KABLO ARIZASI.SERVİSİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 07:23 | 2014-09-13 14:32 | 31.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 186.9 | 0 | 0
125221 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12476_7 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR. EKİP BAKTI 3FAZ KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ,ÖLÇÜ YAPILACAK.ÖLÇÜ ARACI BEKLENİLİYOR. ÖLÇÜ YAPILIYOR. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBNİNE VERİLDİ ÖLÇÜLEN YERDE ÇIKMADI TEKRAR ÖLÇÜ İSTER MAHAL KAPALI ÖLÇÜ YAPILAMADI.ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA YERİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 08:34 | 2014-09-13 16:46 | 32.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 0 | 0
125222 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31442 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ...20 m 3*16 alpek yanıktı değiştirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 08:47 | 2014-09-12 11:15 | 2.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
125224 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23360 Sanayi Çarşısı KÖK. _3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 08:58 | 2014-09-12 10:20 | 1.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
125225 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28311_10 | ekibe bildirildi.arıza giderilid ve enerji verilidi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 09:05 | 2014-09-12 10:01 | 0.93333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
125226 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28287_1 | abone kofrasını yaptırıp haber vericek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 09:07 | 2014-09-12 12:33 | 3.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.4667 | 0 | 0
125228 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28700 İTM 28701 | orta gerilim deparımız açtı onarım çalışması devam etmektedir | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 09:14 | 2014-09-12 10:24 | 1.1667 | 6 | 6523 | 0 | 0 | 7 | 7610.1667 | 0 | 0
125230 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22014 DM 22018 SAHİL FD. | 22104-22106-22188-22189-22033-22177-22308 no' lu T.M lerde bildirimli bakım onarım çalışması yapılmıştı. Çalışma bitti tüm trafolar enerjili. Karanlıkta abonemiz kalmamıştır.Sistem gittiği için arıza geç kapatıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-12 09:16 | 2014-09-12 10:32 | 1.2667 | 2 | 248 | 0 | 0 | 2.5333 | 314.1333 | 0 | 0
125230 | 2 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22014 DM 22018 SAHİL FD. | 22104-22106-22188-22189-22033-22177-22308 no' lu T.M lerde bildirimli bakım onarım çalışması yapılmıştı. Çalışma bitti tüm trafolar enerjili. Karanlıkta abonemiz kalmamıştır.Sistem gittiği için arıza geç kapatıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-12 09:16 | 2014-09-12 10:40 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
125230 | 3 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22014 DM 22018 SAHİL FD. | 22104-22106-22188-22189-22033-22177-22308 no' lu T.M lerde bildirimli bakım onarım çalışması yapılmıştı. Çalışma bitti tüm trafolar enerjili. Karanlıkta abonemiz kalmamıştır.Sistem gittiği için arıza geç kapatıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-12 09:16 | 2014-09-12 11:11 | 1.9167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 191.6667 | 0 | 0
125230 | 4 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22014 DM 22018 SAHİL FD. | 22104-22106-22188-22189-22033-22177-22308 no' lu T.M lerde bildirimli bakım onarım çalışması yapılmıştı. Çalışma bitti tüm trafolar enerjili. Karanlıkta abonemiz kalmamıştır.Sistem gittiği için arıza geç kapatıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-12 09:16 | 2014-09-12 11:31 | 2.25 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
125231 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31000 TM_12 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ...15 metre 3*16 alpek yanıktı değiştirildi abone enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 09:21 | 2014-09-12 10:17 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
125232 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2022 hekim oğlu ali paşa cd. | 2022 T.M.BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ENERJİ KESİLDİ.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 09:22 | 2014-09-12 11:03 | 1.6833 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1018.4167 | 0 | 0
125234 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1851_10 | 1 faz sube arızası geçici enerji atlam olarak verildi kablo ekibin bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 09:34 | 2014-09-12 11:09 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
125237 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 09:42 | 2014-09-12 11:11 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
125238 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1829 TR 1 | 1829 TRAFO 1 DE SEBEKE CALİŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-12 09:46 | 2014-09-12 11:38 | 1.8667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 0 | 0
125240 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23077 İhsaniye köyiçi_3 | ekipte3 kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 09:47 | 2014-09-12 11:23 | 1.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
125244 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 540 B.evler Meltem, Sevil Sk. M.K.Paşa İÖO_4 | 4*10 şube kablosu 2 faz arızalı ölçüsü yapıldı kazı çalışması devam ediyor .arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 10:07 | 2014-09-13 02:03 | 15.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 127.4667 | 0 | 0
125245 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31568 TM | osos panosu yanmış bu sebepten dolayı enerji kesilmiştir osos panosu demontaj ve montajı yapılmaktadır...osos panosu yanıktı aydınlatma sayacı patlamıştı değiştirildi tm ye enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 09:38 | 2014-09-12 11:04 | 1.4333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 911.6 | 0 | 0
125246 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18506_2 | ölçü panosu montajı yapılıyor montaj yapıldı,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 10:15 | 2014-09-12 11:23 | 1.1333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 111.0667 | 0 | 0
125250 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23071 İnceğiz Köyü_3 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 10:20 | 2014-09-12 12:03 | 1.7167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
125253 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2235 akaray pertevniyal lisesi bahçesi_1 | şebeke çalışması çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 10:22 | 2014-09-12 10:42 | 0.33333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
125254 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700 İTM 28413 | trafo firmasının çalışması için bildirimli olarak 28700 itm den 28413 deparı kesildi ayrıca 535 tm den 032 tm ye doğru elektrik kesildi bakım çalışması devam etmektedir | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-12 10:20 | 2014-09-12 12:07 | 1.78 | 2 | 3726 | 0 | 0 | 3.56 | 6632.28 | 0 | 0
125256 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28403_1 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 10:26 | 2014-09-12 12:19 | 1.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
125258 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25581 NEBİ SOLMAZ Kavaklı Yolu Silivri SİLİVRİ_2 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 10:28 | 2014-09-12 10:59 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
125260 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3394 Ferikoy dere sk setüstü_8 | hava i hat ekibine verildi. alpek yanmış tamir ediliyor Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 10:31 | 2014-09-12 12:20 | 1.8167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 72.6667 | 0 | 0
125262 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24250 Güzelce Güzeloba Pembe Konaklar_3 | alpek şube kablsonda 1 faz kopuk onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 10:34 | 2014-09-12 12:51 | 2.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4167 | 0 | 0
125263 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28311_10 | ekiplere verilidi. arıza giderildi, enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 10:32 | 2014-09-12 11:12 | 0.66667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
125264 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21828_10 | yer altı şube kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 10:42 | 2014-09-12 13:36 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
125265 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28695_9 | alpek yanık ekiplere arızayı gideriyor 695 tmden 9 nolu depar cekık ekıpler celısıyor tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 10:33 | 2014-09-12 13:40 | 3.1167 | 6 | 93 | 0 | 0 | 18.7 | 289.85 | 0 | 0
125267 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_2 | direkten yeraltı şube arızası direkten ayrık ..onarım çalışması devam etmektedir tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 10:52 | 2014-09-12 22:27 | 11.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92.6667 | 0 | 0
125275 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28786 TAŞOLUK CANGALÇEŞME -1-_4 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 11:06 | 2014-09-12 12:24 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
125278 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28311_2 | yeraltı kablo arızası arıza devam ettiğinden dolayı 2096 sokak 28311 tm 10 nolu depar üzerinden geçici olarak beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 10:35 | 2014-09-12 22:58 | 12.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1151.65 | 0 | 0
125279 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28222_5 | 28222 tm den 5 nolu depar çekik onarım çalışması devam etmektedir tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 11:10 | 2014-09-12 22:14 | 11.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1029.2 | 0 | 0
125280 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28330_4 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 11:12 | 2014-09-12 15:18 | 4.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
125281 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8310_2 | Havai hat ekibine verildi.oksit tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 11:13 | 2014-09-12 13:08 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
125282 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21555_3 | arıza ekiplerine bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 11:18 | 2014-09-12 15:20 | 4.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0
125284 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20536_17 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 11:23 | 2014-09-12 12:23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
125285 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11196_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 11:01 | 2014-09-12 16:45 | 5.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
125286 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 11:04 | 2014-09-12 16:57 | 5.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.1833 | 0 | 0
125288 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3189 kazım orbay cad. bomanti indirici karşısı _11 | ekibe verildi. Şube 1 faz kopuk geçici enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 11:29 | 2014-09-12 12:47 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
125289 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._4 | Ekibe bildirildi.*9312 tm dp-4 çekik,yatırım mütahiti (elit mühendislik) çalışma sırasında T.U kablosuna vurmuş,kablo arızası servisine bildirildi. Arıza tamir edilip depara enerji verildi.(1 adet 4x16 buat kullanıldı)(faik koyun) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-12 11:25 | 2014-09-12 13:28 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
125290 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18019_9 | ekibe verildi. yeraltı şube kablosu arızası giderildi.2 metre 4x16 kablo,2 adet 4x16 ilaçlı buat ve 1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 11:41 | 2014-09-12 11:48 | 0.11667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
125291 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21092_3 | sigorta arızası giderildi enerji veridi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 11:44 | 2014-09-12 12:14 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
125293 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9007 K.Hane Hasdal Cad. İSKİ Lojman içi_4 | Ekibe bildirildi.**9007 tm dp-4 Karayolları ekipleri çalışma sırasında kabloya vurmuş,kablo depardan ayrıldı.servisine bildirildi.şubesi dp 4 ten dp 3 ebağlandı.arıza giderildi.enerji verildi.1 adet 4*16 ısıtmalı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi. ( Mahir DİLBER ) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-12 11:19 | 2014-09-12 20:24 | 9.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0
125294 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20134_7 | arıza ekiplerine bildirldi oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 11:50 | 2014-09-12 15:38 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
125295 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28109_1 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 11:51 | 2014-09-12 12:34 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
125296 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4316_12 | enerji verilmiştir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 11:43 | 2014-09-12 12:48 | 1.0833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37.9167 | 0 | 0
125297 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9531 Gültepe girişi PHİLİPS altı_8 | Ekibe bildirildi.**9531 tm dp-8 çalışma esnasında kabloyu delmişler 3 faz kopuk,kablo arızası servisine bildirildi.1 adet 4*16 ısıtmalı buat,1 adet 4*16 fermuarlı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi.( Mahir DİLBER ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 11:45 | 2014-09-12 19:29 | 7.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
125299 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2077 Vidinli Teyfik Paşa sk. (Mozaik otel) | 2077 TM DE TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR.ÇALIŞMA BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 12:00 | 2014-09-12 14:50 | 2.8333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1714.1667 | 0 | 0
125301 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1829 TR 2 | 1829 trafo 2 bakım calişması BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-12 12:00 | 2014-09-12 13:20 | 1.3333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0
125304 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_10 | 28397 tm den 10 nolu depar çekik alpek yanık tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 12:03 | 2014-09-12 14:33 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
125305 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3100 Gümüşsuyu cad. i.t.ü bahçesi _1 | Ekibe verildi şube 2 faz kopuk kablo ekibi çalışacak tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 11:58 | 2014-09-12 21:51 | 9.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.1833 | 0 | 0
125308 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21195_8 | Kazı sırasında yer altı kablosuna zarar verilmiş kablo ekib arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-12 12:22 | 2014-09-12 17:37 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
125313 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE EKİPLER MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 12:37 | 2014-09-12 15:20 | 2.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
125319 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28417_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 12:40 | 2014-09-12 22:29 | 9.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.5333 | 0 | 0
125320 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 133 Şirinevler mahmutbey yolu 17.Sk köşesi_2 | binanın kofrasından sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 12:41 | 2014-09-12 22:14 | 9.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.4 | 0 | 0
125324 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9346 Okmeydanı Aslangazi cad. Cami karşısı_9 | 9346 tm dp-9 çekik,h.hat ekibi çalışıyor.**Çalışma bitirilip depara enerji verildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 12:55 | 2014-09-12 13:10 | 0.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0
125326 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18587_4 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi ve direkten bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 13:00 | 2014-09-12 13:59 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
125330 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_7 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 13:08 | 2014-09-12 14:28 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
125333 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 13:03 | 2014-09-12 16:59 | 3.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.65 | 0 | 0
125335 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 510 Güngören Doğanbey Cad. Emine Pars Sk. Köşesi_2 | alpek tamiratı yapıldı,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 13:19 | 2014-09-12 16:24 | 3.0833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 237.4167 | 0 | 0
125336 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9339 San.mah. Sultan Selim cad._3 | Ekibe bildirildi.**9339 tm dp-3 yatırım mütahiti çalışma sırasında buat kırmış,servisine bildirildi.2 ADET 3*120+70 LİŞK FERMUARLI BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.( Refik TAŞ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-12 13:23 | 2014-09-12 17:14 | 3.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
125339 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1159 | ANA KABLO ARIZASI KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO GEÇİCİ AÇMA YAPTI HERHAN GİBİR SEBEB GÖRÜLEMEDİ. TRAFOYA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 13:24 | 2014-09-12 15:19 | 1.9167 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1236.25 | 0 | 0
125342 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | BAHÇEŞEHİR ŞATLT DM DEN VODO-FONE FİDERİ | arıza ekipleir bölgeye yönlendirildi bahçeşehir şalttan vodafon fiderine çalışma esnasında kablosuna vurulmuştur gerekli manevralar yapılarak enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-12 13:28 | 2014-09-12 14:50 | 1.3667 | 10 | 990 | 0 | 0 | 13.6667 | 1353 | 0 | 0
125343 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_2 | Havai hat ekibine verildi direkte oksit yapmış. tamr edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 13:31 | 2014-09-12 17:03 | 3.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.7333 | 0 | 0
125344 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31834_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 13:33 | 2014-09-12 21:46 | 8.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0
125348 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4357 turunç 1 mah_9 | iski çalısması sırasın abonenın şube kablosuna kepçe vurmuş 1.ad ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 13:42 | 2014-09-12 16:37 | 2.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
125350 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4006_12 | ARIZA GİDERİLDİ DAM DİREĞİ AKTARILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 13:22 | 2014-09-12 16:14 | 2.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
125358 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9463 Hürriyet mah. Yurt sk._10 | Ekibe bildirildi.**Çalışmas sırasında 1 tane 4x10 iptal kablo ile 2 tane iptal TU kablosuna vurmuşlar,servisine bildirildi.3 adet ısıtmalı buat kullanıldı.şubeler körlendi.( Faik USTA ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 14:06 | 2014-09-12 15:23 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
125360 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 13:57 | 2014-09-12 22:04 | 8.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.8167 | 0 | 0
125365 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 14:01 | 2014-09-12 14:34 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
125367 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_12 | şube kopuğu arızası giderildi. fail bilgileri işlenmiştir. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-12 14:22 | 2014-09-12 17:32 | 3.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
125370 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28325 BOLLUCA KAVAKÇEŞME MEVKİ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 14:22 | 2014-09-12 18:03 | 3.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0
125373 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28223_12 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 14:32 | 2014-09-12 22:30 | 7.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.7333 | 0 | 0
125377 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11580-11591 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 14:28 | 2014-09-12 15:54 | 1.4333 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 991.8667 | 0 | 0
125379 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28451_2 | İSKİ ÇALIŞMA SIRASINDA 2 ADET 8 LİK DİREĞİ DEVİRMİŞ 2 ADET 8 LİK DİREK İSTER 40 METRE 3X70+95 ALPEK İSTER HAVAİ HAT İZOLE tamir edildi". | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-12 14:46 | 2014-09-13 14:08 | 23.3667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2173.1 | 0 | 0
125381 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31557 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ARIZA ÖLÇÜLDÜ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 14:48 | 2014-09-12 21:44 | 6.9333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 0
125382 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 20775 MEYDAN DM DEN BARİŞLİFE ÇIKIŞI | O.G Kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 14:53 | 2014-09-12 15:38 | 0.75 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0
125382 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 20775 MEYDAN DM DEN BARİŞLİFE ÇIKIŞI | O.G Kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 14:53 | 2014-09-12 17:55 | 3.0333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0
125386 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1142 TR 1 | TRAFO BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE TRAFONUN ENERJİSİ KESİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJ İ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-12 15:03 | 2014-09-12 16:26 | 1.3833 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 892.25 | 0 | 0
125388 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24260 K.gaz M.Marmara 3 (DİREK)_4 | yerlatı arızası vardı noarıldı.186 Sistemdeki arızadan sistemeize geç kapatılmıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 15:11 | 2014-09-13 14:01 | 22.8269 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 114.1347 | 0 | 0
125391 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2119 fener yaldızcı sk. | trafo bakım çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 15:18 | 2014-09-12 16:36 | 1.3 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 786.5 | 0 | 0
125394 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 15:33 | 2014-09-12 17:59 | 2.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
125396 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1159_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. ANA KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 15:38 | 2014-09-12 17:25 | 1.7833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 114.1333 | 0 | 0
125401 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11708_8 | ABONE KABLO ATTIRIP BİZİ ARAYACAK BUATLARI YAPILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 15:32 | 2014-09-12 22:50 | 7.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0
125405 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20963_7 | Oksit arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 15:49 | 2014-09-12 18:09 | 2.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
125406 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28251_2 | YER ALTI ŞUBE ARIZASI DEPAR ENERJİLİ EKİPLERE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 15:51 | 2014-09-13 19:22 | 27.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 220.1333 | 0 | 0
125407 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28455 B.KÖY SANAYİ BÖLGESİ BİNA TİPİ_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 15:33 | 2014-09-12 18:02 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
125408 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2102 sucu baki sk._4 | Şebeke çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 15:53 | 2014-09-12 17:04 | 1.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
125409 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1023 TR 1_2 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. ANA KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 15:59 | 2014-09-12 18:03 | 2.0667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 132.2667 | 0 | 0
125412 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18578_7 | havai hat ekibine verildi. tamir edild,direkten bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 16:04 | 2014-09-12 17:25 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
125413 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31419 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31419 TM DEN ENERJİ KESİLDİ.DEPAR TESPİT EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 16:09 | 2014-09-12 16:38 | 0.48333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0
125415 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23127 Oklalı Köy_5 | oksit yapıldı... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 16:10 | 2014-09-12 16:44 | 0.56667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
125416 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11573_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 16:14 | 2014-09-12 23:16 | 7.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.2333 | 0 | 0
125417 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28001_4 | 1383 SK İLE 1389 SOKAK KÖŞESİ ARAÇ DİREĞİ DEVİRMİŞ 1 ADET 8 LİK DİREK İSTER HAVAİ HAT İZOLE NO 27 KARANLIK ARAÇ PLAKASI ALINAMADI .tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-12 16:07 | 2014-09-13 17:39 | 25.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 204.2667 | 0 | 0
125418 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_4 | ekiplere verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 16:18 | 2014-09-13 19:59 | 27.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 221.4667 | 0 | 0
125420 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8534_1 | Ekibe verildi.AG Şartel atıktı kaldırıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 16:21 | 2014-09-12 17:13 | 0.86667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
125425 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 28200_4 | Ekibe verildi.D.şube kablo arızası ölçü ekibine verildi.ölçüldü.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 16:25 | 2014-09-12 21:53 | 5.4667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 262.4 | 0 | 0
125427 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 16:29 | 2014-09-12 22:03 | 5.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.9667 | 0 | 0
125428 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Zincirlikuyu 3496 (10 KV) | ekip bakıyor. Vuku muhtemel arıza. fider kontrol edilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 16:27 | 2014-09-12 17:54 | 1.45 | 1 | 384 | 0 | 0 | 1.45 | 556.8 | 0 | 0
125429 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1142 TR 2 | ONARIM BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE TR.2 ENERJİSİ KESİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR. ÇALIŞMA BİTTİ TRAFO MERKEZİNE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-12 16:37 | 2014-09-12 17:49 | 1.2 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0
125430 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28111_2 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 16:27 | 2014-09-12 22:35 | 6.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 | 0 | 0
125431 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3368_1 | hava i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 16:38 | 2014-09-12 23:17 | 6.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.55 | 0 | 0
125433 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28177_9 | alpek yanık 28177 tm 9 nolu depar çekik. ekip çalışıor. alpek yanığı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 07:42 | 2014-09-14 01:12 | 17.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
125434 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21077_9 | Havai hat tel kopuğu arızası. Havai hat ekibi arızayı giderdi. Sistem gittiği için arıza geç kapatıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 16:43 | 2014-09-12 18:28 | 1.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
125435 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23103 Ormanlı Köyü_5 | oksit yapıldı .clk sistem arızası nedeni ile kapatılamadı.saat 17;00 da arıza giderildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 16:48 | 2014-09-12 21:39 | 4.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
125437 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 16:50 | 2014-09-12 22:53 | 6.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0
125440 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20077_5 | 20077 DM DE NH SİGORTA ATIĞI ARIZASI GİDERLDİ. İKİ ADET 400W NH SİGORTA KULLANMILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 17:02 | 2014-09-12 17:57 | 0.91667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
125441 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4275_1 | abonelere enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 17:02 | 2014-09-12 17:17 | 0.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
125442 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21167_8 | Yeraltı şube kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 17:00 | 2014-09-12 17:55 | 0.91667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
125447 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28300_2 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 17:15 | 2014-09-12 22:33 | 5.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
125449 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_4 | 2 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 17:26 | 2014-09-12 17:57 | 0.51667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0
125450 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 485 Şirinevler M. Akif Cd. 2. Sk._2 | 4*10 2 faz arızalı,ekip verildi,ölçü yapıldı,kazı çalışması devam ediyor.arıza kazılan yerden çıkmadı çalışma sabaha kaldı.atlama enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 17:12 | 2014-09-13 01:57 | 8.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
125451 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21938_7 | Yer altı şube kablo arızası vardı kablo ekibi arızayı giderdi. Sistem gittiği için arıza geç kapatıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 17:26 | 2014-09-12 20:02 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
125454 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28395_8 | Yeraltı doğru şube arızası 395 tm den 8 nolu depar çekik.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 17:21 | 2014-09-13 20:36 | 27.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0
125456 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1851_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. ANA KABLO ARIZASI EKİP ÇALIŞIYOR . ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 17:42 | 2014-09-12 21:55 | 4.2167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 269.8667 | 0 | 0
125457 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_4 | 470 TM DEN SİGORTA ATIKTI,ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 17:37 | 2014-09-12 23:27 | 5.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0
125460 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18597_1 | n.mont.ekibine verildi. tamir edildi. ilgili arıza 12.09.2014 19:00'da tamir edilmiş olup sistemdeki sorun nedeniye geç kapatılmıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 17:47 | 2014-09-13 13:10 | 19.3833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1899.5667 | 0 | 0
125464 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18033_11 | n.mont.ekibine verildi. yeraltı şube kablosu arızalı,18032tm'den depar çekildi.tamir edildi.ilgili arıza 12.9.2014 22:41 tarihinde giderilmiş olup sistemdeki sorun nedeniyle zamanında kapatılamamıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 17:52 | 2014-09-13 14:09 | 20.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 121.7 | 0 | 0
125465 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _6 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 17:48 | 2014-09-12 22:07 | 4.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
125466 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8643_2 | Şube bağlantısı yapılıyor depar çekildi.Şube bağlandı.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 17:50 | 2014-09-12 18:03 | 0.21667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
125469 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9055 Kemerburgaz İstanbul Caddesi_2 | ekibe bildirildi. 9055 TM 2 faz ve nötr kablosu kopuğu kopuk olduğu tespit edildi ve tamir edildi.Saat 17:55 ta enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 17:51 | 2014-09-12 18:10 | 0.31667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | 0
125471 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28313_4 | EKİPLERE VERİLDİ.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 18:08 | 2014-09-13 17:54 | 23.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 190.1333 | 0 | 0
125476 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9384 M.köy Konyalı Camii yanı_2 | ekibe bildirildi.( Cbs'ye göre 9384 tm dp 3 olabilir. ) kaldırımın altında patlama olmuş,açılıp bakılacak.ana kablo arızası,servisine bildirildi.9384 tm dp 3 çekik.** 9384 Tm Dp 3 enerjili. 2 adet 3x120 lik ısıtmalı buat. 4 mt 3x120 lik kablo kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 18:19 | 2014-09-13 | 5.6833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 335.3167 | 0 | 0
125482 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9348 Çeliktepe Akarsu cad._1 | ekibe bildirildi.( Cbs'ye göre 9348 tm dp 1 olabilir ) 1 faz patlatıyor.ana kablo arızası,servisine bildirildi.** 9348 Tm de kablo ayırmak için denklanşe edildi sonra tekrar enerji verildi. 11 mt 3x120 kablo,20 mt 4x16 kablo,4 adet 3x120 ilaçlı T buat,6 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 20:26 | 2014-09-13 20:28 | 24.0333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1417.9667 | 0 | 0
125486 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 21:14 | 2014-09-12 22:15 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
125487 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Kasımpaşa 3850 (35 KV) | orta gerilim arızası var kablo servisi çalışma yapıyor, fiderin ringi olmadıgı için ringinden beslenemiyor, fider de satış trafosu var, tamir edili, enerjı verild,, | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 19:46 | 2014-09-12 22:53 | 3.1167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.2333 | 6.2333 | 0 | 0
125488 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 18:28 | 2014-09-12 22:04 | 3.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
125491 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3291 G.tepe Fahri gizden sk no:13 bahçesi _1 | Ekibe bildirildi. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 18:43 | 2014-09-12 23:09 | 4.4333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 177.3333 | 0 | 0
125493 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3372 (35 KV) | 3372 tm nin izolesi için manevra yapılıyor, enerjı verild, | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 18:37 | 2014-09-12 21:50 | 3.2167 | 3 | 2305 | 0 | 0 | 9.65 | 7414.4167 | 0 | 0
125495 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11010-11041 | ORTA GERİLİM AÇMASI VAR EKİPLERE VERİLDİ MÜDAHALE EDİLİYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 19:28 | 2014-09-12 22:33 | 3.0833 | 0 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 6401 | 0 | 0
125498 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25156 GÜZEL ANADOLU SİTESİ Semizkumlar SİLİVRİ_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 19:21 | 2014-09-12 22:41 | 3.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
125500 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28268_15 | YER ALTI ŞUBE TAMİRATI İÇİN 28268 TM DEN 2 VE 7 NOLU DEPARLAR ÇEKİLDİ EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 18:27 | 2014-09-12 23:35 | 5.1333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 477.4 | 0 | 0
125505 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 160 Bahçelievler D.hüseyin Paşa C.hurmalı Sk._5 | 4*10 ŞUBE KABLOSU 1 FAZ ARIZALI,ATLAMA ENERJİ VERİLDİ,KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 20:26 | 2014-09-12 23:26 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
125507 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28180 | YANGINDAN DOLAYI 28180 TM DEKLAŞE EDİLDİ BÖLGEDE BÜYÜK YANDIN OLDUGUNDAN DOLAYI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-12 16:35 | 2014-09-13 03:01 | 10.4333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 9713.4333 | 0 | 0
125510 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29289 TM KARABURUN GİZLİBAHÇE YANI_3 | ekıplere verıldı. 1 faz sıgortası erımesı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 20:58 | 2014-09-13 00:02 | 3.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 285.2 | 0 | 0
125511 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20072_7 | Yer altı kablo arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 19:32 | 2014-09-12 22:52 | 3.35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.25 | 0 | 0
125516 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4090_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE EKİPLER MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 19:31 | 2014-09-12 23:08 | 3.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
125522 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28105_10 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 21:56 | 2014-09-13 02:05 | 4.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
125529 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 22:14 | 2014-09-13 01:09 | 2.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
125531 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28010_1 | alpek yanıktı tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 18:33 | 2014-09-12 22:24 | 3.85 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 358.05 | 0 | 0
125533 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11359_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 18:35 | 2014-09-13 01:40 | 7.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.5833 | 0 | 0
125534 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2335 tahtakale yeni valide han | 2335 TM denklanşe idi enerji verildi. (21:15) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 20:25 | 2014-09-12 21:15 | 0.83333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 504.1667 | 0 | 0
125536 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_2 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 22:28 | 2014-09-13 02:05 | 3.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
125537 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28255_7 | YER ALTI KABLO ARIZASI 2 FAZ ENERJİLİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 22:29 | 2014-09-13 19:24 | 20.9167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1945.25 | 0 | 0
125545 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 19:19 | 2014-09-13 14:14 | 18.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151.3333 | 0 | 0
125548 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8036 sağmalcılar bkm_4 | Şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 22:56 | 2014-09-12 22:57 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
125551 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11115_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 22:44 | 2014-09-12 23:32 | 0.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
125552 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8221_12 | Şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 22:59 | 2014-09-12 23:00 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
125553 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4407 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞA GÖRE EKİPLER MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 22:34 | 2014-09-13 01:11 | 2.6167 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 816.4 | 0 | 0
125555 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._5 | gece havai hat ekibi olmadığından gündüz bakılacak.**Tehlike önlendi.(başar zorlu) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 23:14 | 2014-09-13 12:35 | 13.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 0 | 0
125556 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9463 Hürriyet mah. Yurt sk._9 | ekibe bildirildi.** 9463 tm dp-8 çekik funda sk no 3 ve samyeli sok no 2 nin kofralarına 2 faz gelmiyor. atlama ceyran verildi. kablo ekibine bildirildi. **Arıza tamir edilip enerji verildi.(2 adet 70'lik buat kullanıldı)(faik koyun) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 23:06 | 2014-09-13 14:32 | 15.4333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 910.5667 | 0 | 0
125557 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22094_6 | İlgili adreste yer altı kablo arızası tespiti yapıldı kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. karanlıkta abonemiz kalmamıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 18:33 | 2014-09-13 00:22 | 5.8167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 98.8833 | 0 | 0
125559 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 28200_9 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.D.Şube arızası.Ölçü ekibine verildi.tamir edildi.Genel arıza olup Armakom 186 sistemi olmadığından girilemeyip dolayı bu saatte kapatılmıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 23:11 | 2014-09-13 13:14 | 14.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0
125563 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3291 G.tepe Fahri gizden sk no:13 bahçesi _9 | a g kablo 2 faz kopuk ekıbler sabahmudahale edecek kablo ekibi çalışıyor ölçü istendi.ölçü noktasında ekip çalışıyor. Geçici enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 23:54 | 2014-09-13 21:38 | 21.7333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 869.3333 | 0 | 0
125565 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11475_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 00:08 | 2014-09-13 03:35 | 3.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
125567 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8025 gop eyüp yolu çay bahçesi_3 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 00:09 | 2014-09-13 01:15 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
125568 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29289 TM KARABURUN GİZLİBAHÇE YANI_5 | ekıplere verıldı. tamır edukdu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 00:11 | 2014-09-13 01:39 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
125571 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 193 Güngören Bağcılar Cad. Soğanlı Cad. köşesi_4 | KOFRA İÇİNDEN 1 ADET 120 LİK KAİDE YANIK,ATLAMA ENERJİ VERİLDİ,KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 00:17 | 2014-09-13 02:01 | 1.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
125580 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2070 35/10 Tr2 | 2070 i t m de gündüz trf bakımı yapılacağı için manevra yapılıyor.trf 2 izole edildi.2303 t m ve 2268 t m deparı hariç enerji verildi.2303tm deparı 2030 itmden beslendi 2268 tm deparı 8210 itm den beslendimanevra bitti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 01:42 | 2014-09-13 02:34 | 0.86667 | 0 | 15125 | 0 | 0 | 0 | 13108.3333 | 0 | 0
125583 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_5 | ekiplere verildi arıa giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 01:59 | 2014-09-13 02:10 | 0.18333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 0
125586 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700 İTM 28888 | 28700 İTM DEN 28888 DEPARI AÇTI SEBEP:28339 TM İLE 28290 TM ARASI KABLO ARIZALI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 02:18 | 2014-09-13 04:58 | 2.6667 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 7448 | 0 | 0
125590 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9211 Gültepe Galata Deresi Kavak sk._10 | ekibe bildirildi.** 9211 Tm denklanşe edildi.** İstanbul yol bakım calısması kabloya vurmuş tehlike önlendi. enerji verildi. 9211 Tm Dp 10 dan kablo ayrıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-13 03:12 | 2014-09-13 04:43 | 1.5167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 89.4833 | 0 | 0
125592 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8753_4 | Nöb.Mpnt.Ekibine verildi.Kablo arızası.Ekibe verildi.tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 03:34 | 2014-09-13 06:07 | 2.55 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 0
125593 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21947_8 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 05:45 | 2014-09-13 06:39 | 0.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
125595 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31000 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.BAKILACAK....15 m 3*16 alpek değiştirildi enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 06:07 | 2014-09-13 10:05 | 3.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
125596 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9211 Gültepe Galata Deresi Kavak sk._10 | 9211tm dp10 dan kablo ayrıldı. belediye yol çakışması esnasında kabloya vurmuş**Arıza tamir edilip enerji verildi.(2 adet 120'lik ilaçlı buat kullanıldı)(cemal yorgun) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-13 06:28 | 2014-09-13 14:09 | 7.6833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 453.3167 | 0 | 0
125599 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1599 | 1275 TM GEÇİCİ ACMA OLDU ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONEMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 06:46 | 2014-09-13 08:01 | 1.25 | 0 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0
125600 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_7 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRILDI.. İLGİLİ BİRİME AKTARILDI.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 07:24 | 2014-09-13 14:24 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
125603 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_7 | tamir edildi SİSTEMDEN DIŞSAL OLARAK KAPATILAMADIĞINDAN İÇSEL OLARAK KAPATOLMIŞTIR KULLANILAN MALZEMELER = 3 MT 3*120+70 LİK YERALTI KABLO 2 AD 120 LİK FERMUARLI BUAT 2 AD 120 LİK İLAÇLI BUAT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 07:01 | 2014-09-13 19:11 | 12.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1131.5 | 0 | 0
125605 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_6 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 07:53 | 2014-09-13 14:59 | 7.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
125606 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_4 | direkten yer altı şube arızası.tamier edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 08:00 | 2014-09-13 14:26 | 6.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.4667 | 0 | 0
125608 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_2 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 08:06 | 2014-09-13 10:01 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
125609 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2375_5 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 08:09 | 2014-09-13 09:20 | 1.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
125610 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_5 | ekiplere bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 08:00 | 2014-09-13 14:18 | 6.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
125611 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9120 Çağlayan Vatan Caddesi Sonu_5 | H.hat ekibine bildirildi.*Tehlike önlenip arıza giderildi.(bekir titiz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 08:02 | 2014-09-13 09:15 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
125612 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_4 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. Sistem gittiği için arıza geç kapatıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 08:03 | 2014-09-13 10:08 | 2.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
125616 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - fider 14 (Kemer) | Ekibe bildirildi.*9485'den 9270 14 fider açdı,arızaya rastlanmadı enerji verildi.(şevket selim er) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 08:15 | 2014-09-13 10:01 | 1.7667 | 3 | 470 | 0 | 0 | 5.3 | 830.3333 | 0 | 0
125618 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21473_6 | sigorta arızası. ekiplerimiz tarafından arıza giderildi. 1139557 nolu başvuru farklı şube arızası. 125618 nolu iş emri ile birleştirilmiş. Sistem gittiği için arıza geç kapatılmıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 08:29 | 2014-09-13 10:39 | 2.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
125619 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | DAVUTPAŞA ŞALT-8100 FİDERİ | Ekibe verildi.8400 İtm'den davutpaşa 1,2 girişleri açıktı.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 08:29 | 2014-09-13 10:08 | 1.65 | 32 | 80884 | 0 | 0 | 52.8 | 133458.6 | 0 | 0
125620 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25211 ASLAR PETROL Y.Çanta SİLİVRİ_4 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 08:23 | 2014-09-13 10:01 | 1.6333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 | 0 | 0
125621 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8428_1 | Ekibe verildi.kablo arızası ölçü ekibine verildi ölçüldü.Depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 08:37 | 2014-09-13 20:04 | 11.45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 549.6 | 0 | 0
125622 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11456_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.12455 TM DEPAR 8 İKİ FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜ BEKLENİYOR ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA YERİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ EKİPLERİ ÇALIŞIYORLAR. TEKRAR ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ ARACI GELİNCE ÖLÇÜLECEK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 2.Cİ ARIZA ÇIKTI ÖLÇÜ İSTER.ÖLÇÜ ARACI BEKLENİLİYOR. ARAÇ GELDİ ÖLÇÜYE BAŞLANILDI. ÖLÇÜ YAPILDI,ARIZA YERİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLECEK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 08:34 | 2014-09-14 22:42 | 38.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 266.9333 | 0 | 0
125623 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28622_5 | ekibe bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 08:39 | 2014-09-13 14:19 | 5.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
125626 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9077 Çağlayan Yayla Sokak_12 | Ekibe bidirildi.**9077 tm tr-1 dp-12,kofraya 3 faz gelmiyor,kabloyu depardan ayırmak için tm denklaşe edildi.*Kablo depardan ayrılarak tm'ye enerji verildi. 1 adet 3x120 ilaçlı düz buat,2 adet 3x120 fermuarlı buat kullanılarak arıza giderildi.enerj, verildi.Kemal usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 08:29 | 2014-09-13 19:42 | 11.2167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 661.7833 | 0 | 0
125630 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | Ekibe bildirildi.**9712 deparında açma oldu yapılan kontrolde arızaya rastlamadı enerji verildi.(şevket selim er) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 08:43 | 2014-09-13 09:59 | 1.2667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 | 0 | 0
125639 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9099 Fideri | 9099 deparı toprakdan açıdı kontrol ediliyor.**Yapılan kontrolde 9190-9099 arasında iski mütahiti kanal çalışması yaparken 10 kv kabloya vurduğu tespit edildi. 9099 deparında 9086-9016-9023-9015-9786 tm'ler karanlık.**servisine bildirildi.Tamir edildi,enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-13 08:56 | 2014-09-13 13:40 | 4.72 | 0 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 9742.08 | 0 | 0
125640 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21645_7 | arıza ekibine bildirildi. kablo arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 09:05 | 2014-09-13 18:05 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
125642 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2166 | TRAFO BAKIMI İÇİN ENERJİ KESİLDİ enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 09:19 | 2014-09-13 11:19 | 2 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0
125643 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28311_10 | 28311 tm'den 10 nolu depar 2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 09:15 | 2014-09-13 10:12 | 0.95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 88.35 | 0 | 0
125648 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 22540 DM DEN 20570 ÖZALP ÇIKIŞI | 22540 D.M' den 20570 çıkışı açmıştı. Nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 09:25 | 2014-09-13 10:32 | 1.1167 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 446.6667 | 0 | 0
125650 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 485 Şirinevler M. Akif Cd. 2. Sk._1 | 4*10 sube kablo arızalı ekıp verıldı,malzeme gönderildi arıza giderildi,enerji verildi,arıza için a.g depar çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 09:43 | 2014-09-13 15:09 | 5.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.4667 | 0 | 0
125654 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21077_10 | Kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. Sistem gittiği için arıza geç kapatıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 09:57 | 2014-09-13 12:12 | 2.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
125655 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 8832 | 8832 bakım çalışmasından dolayı enerjisiz.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-13 09:20 | 2014-09-13 14:12 | 4.8667 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 2340.8667 | 0 | 0
125656 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21601_8 | Direkten yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 09:52 | 2014-09-13 13:52 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
125657 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28417_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 09:52 | 2014-09-13 19:35 | 9.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.7333 | 0 | 0
125659 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20199_4 | Tel kopuğu vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. Sistem gittiği için arıza geç kapatıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 10:09 | 2014-09-13 10:49 | 0.66667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
125663 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1883_9 | TM DEN SİGORTA ATMİŞ DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 10:23 | 2014-09-13 12:35 | 2.2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 0
125665 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3189 kazım orbay cad. bomanti indirici karşısı _1 | şube 1 faz kopuk kablo servisi çalışma yapıyor. olcu yapıldı arıza noktasında araç var kazı çalışması yapılamadı, atlama enerjılı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 10:28 | 2014-09-13 12:56 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
125666 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12177_7 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİMVERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 10:22 | 2014-09-13 12:29 | 2.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0
125667 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28311_5 | 28311 tm'den 2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 10:06 | 2014-09-13 12:30 | 2.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 0 | 0
125668 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28177_1 | 10 mt 3x 16 alpek ister. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 10:24 | 2014-09-14 04:04 | 17.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 141.3333 | 0 | 0
125670 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2360 TR 1 | 2360 tm trafo 1 de bakım calısması olduğu ıcın enerjı kesılmıstır enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 11:32 | 2014-09-13 13:15 | 1.7167 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1038.5833 | 0 | 0
125672 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11723_2 | SÜBE KABLASI ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 12:05 | 2014-09-13 14:13 | 2.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
125673 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11577_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN YER ALTI UÇLAR AYRILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 10:48 | 2014-09-13 20:35 | 9.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.4833 | 0 | 0
125675 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1845 TR 1 | 1845 TM DE BAKİM CALİŞMASI YAPİLMAK TA EKİPLER CALİŞİYOR. BAKIM ÇALIŞMASI BİTTİ TRAFOYA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-13 12:07 | 2014-09-13 15:06 | 2.9833 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1924.25 | 0 | 0
125676 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 11:25 | 2014-09-13 13:57 | 2.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
125677 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21269 HARAMİDERE DM DEN 21902 ÇIKIŞI | O.G hat açmıştı nöbetçi montör ekiplerimiz kontrol etmektedir.Enerji verildi. 12:20 civarı bölgeye enerji verildi. Sistem olmadığından dolayı arıza geç kapatılmıştır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 11:17 | 2014-09-13 12:21 | 1.0667 | 0 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 1313.0667 | 0 | 0
125678 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22315_4 | trafo merkezinden sigorta atmış yenilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 10:27 | 2014-09-13 12:37 | 2.1667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
125680 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28519_6 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 12:15 | 2014-09-13 21:16 | 9.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.1333 | 0 | 0
125681 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21975_8 | Yeraltı kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. Sistem gittiği için arıza geç kapatıldı.1139938,1139882,1139853 nolu başvurular farklı şube arızası.125681 nolu iş emri ile birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-13 10:35 | 2014-09-13 13:00 | 2.4167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 84.5833 | 0 | 0
125682 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_4 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 11:54 | 2014-09-13 22:50 | 10.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.4667 | 0 | 0
125684 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 11:50 | 2014-09-13 23:21 | 11.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92.1333 | 0 | 0
125685 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 11:48 | 2014-09-13 23:22 | 11.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92.5333 | 0 | 0
125688 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 12:49 | 2014-09-13 21:42 | 8.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.1833 | 0 | 0
125694 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422 Elmadağ nalbant sok _9 | ekibe verildi., 3422/9 sıgorta değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 11:55 | 2014-09-13 13:15 | 1.3333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
125698 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8503_8 | havai hat ekibine verildi.Alpek kopuktu.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 11:52 | 2014-09-13 14:56 | 3.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
125699 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 11:50 | 2014-09-14 13:20 | 25.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0
125700 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9211 Gültepe Galata Deresi Kavak sk._9 | Ekibe bildirildi.**9211 tm dp-9 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 10:15 | 2014-09-13 13:59 | 3.7333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 220.2667 | 0 | 0
125701 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11475_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 13:06 | 2014-09-13 14:05 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
125709 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28050 DM 28360 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 13:13 | 2014-09-13 14:27 | 1.2333 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 51.8 | 2466.6667 | 0 | 0
125715 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18007_11 | n.mont.ekibine verildi. tamir edildi.ilgili arıza 12.9.2014 21:30 tarihinde giderilmiş olup sistemde sorun olması nedeniyle zamanında kapatılamamıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 18:39 | 2014-09-13 14:03 | 19.4 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1901.2 | 0 | 0
125716 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11916_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 13:19 | 2014-09-13 19:39 | 6.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 0 | 0
125717 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9007 K.Hane Hasdal Cad. İSKİ Lojman içi_3 | Ekibe bildirildi.*9907n tm dp-3 çekik,karayolları çalışma sırasında kabloya vurmuş,servisine bildirildi. 1 adet 4x16 ısı büzüşmeli buat kullanılarak arıza gıderıldı.enerji verıldı.Mahir Usta | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-13 10:40 | 2014-09-13 18:30 | 7.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
125718 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11120_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 13:30 | 2014-09-13 18:27 | 4.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
125720 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24057 S.Paşa Güneşkent RMU_3 | 186 Sistemdeki arızadan sistemeize geç düşmüştür.Arıziya geç müdahale edilmiştir.panoda ag sigorta atığı onarıldı. 00-08 ekibi arızayı onarmıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 19:44 | 2014-09-13 01:09 | 5.4167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 113.75 | 0 | 0
125722 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_5 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi.ilgili arıza 12.9.2014 23:20 tarihinde tamir edilmiş olup sistemdeki sorun nedeniyle kapatılamamıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 20:36 | 2014-09-13 14:07 | 17.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 105.1 | 0 | 0
125733 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31512 TM | 31512-31073-31884-31162 TM LERDE BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILMASI YAPILACAGINDAN BU MERKEZLER İZOLE EDİLİP EKİPLERE HAZIR HALE GETİRİLMİŞTİR.31512-31073-31884-31162 TM LERDE BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BİTİRİLMESİ SONUCU BU MERKEZLERE BAĞCILAR GİS TEN ENERJİ ALINMIŞTIR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-13 10:30 | 2014-09-13 14:22 | 3.8667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2459.2 | 0 | 0
125734 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24235 M.sinan Kar-Elyaf_4 | AG panoda AG sigortalar diplikeri ve kablolar yanık onarıldı. beslendi.saat 12:30 enerji verildi.186 Sistemdeki arızadan sistemeize geç düşmüştür.Arıziya geç müdahale edilmiştir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 19:48 | 2014-09-13 14:17 | 18.4833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 388.15 | 0 | 0
125735 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20513_6 | Sigorta arızası. abonelerin elektirik saat 12 gibi verildi 186 sistemden kaynaklı genel arıza nedeniyle sistemden geç kapatılmıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 11:04 | 2014-09-13 12:01 | 0.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
125736 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18028_3 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 13:33 | 2014-09-13 15:51 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
125739 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21044_12 | yeraltı şube kablo arızası vardır.ekibe bildirildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-13 14:08 | 2014-09-13 20:21 | 6.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2167 | 0 | 0
125740 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22308_12 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 14:15 | 2014-09-13 17:55 | 3.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
125745 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23077 İhsaniye köyiçi_5 | .yapıldı.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 14:14 | 2014-09-13 16:15 | 2.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0
125747 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 14:17 | 2014-09-13 19:40 | 5.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.6833 | 0 | 0
125748 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18040_4 | n.mont.ekibine verildi. tamir edildi. 13:45'te arıza giderilmiş olup sistemdeki sorun nedeniyle kapatılamamıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 13:38 | 2014-09-13 14:23 | 0.75 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
125751 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2023 TR 1 sofular simitçi sakir sk. | 2023 tm de bakım calısması olduğu ıcın enerjı kesılmıstır enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 13:38 | 2014-09-13 15:07 | 1.4833 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 897.4167 | 0 | 0
125753 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 28200_3 | ekibe verildi.2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 13:56 | 2014-09-13 16:42 | 2.7667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 0 | 0
125754 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2057 TR 1 siyavuş paşa sk_6 | a.g kablo arızası(3 faz), tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 13:48 | 2014-09-13 21:19 | 7.5167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0
125757 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9073 K.Hane Asfaltı No:29 Karşısı_4 | H.hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Vural Güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 13:34 | 2014-09-13 15:21 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
125758 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2360 TR 1 | 2360 tm de bakım calısması olduğu ıcın enerjı kesılmıstır enerjı verılmıstır | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 13:18 | 2014-09-13 14:28 | 1.1667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 705.8333 | 0 | 0
125759 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18018_10 | n.mont.ekibine verildi. yeraltı şube kablosu arızalı,kablo ekibine verildi. depar cekildi. kablo ekibi calisiyor: tamir edildi. enerji verildi. 3 metre 4x16 kablo 1 adet 3x120 ilacli buat 2 adet 4x16 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-13 13:54 | 2014-09-13 17:43 | 3.8167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 374.0333 | 0 | 0
125760 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31884 | 31072-31443 TM LERDE BAKIM VE TEMİZLİK CALIŞMASI YAPILACAGINDAN BU MERKEZLER İZOLE EDİLDİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR.BELİRTİLEN MERKEZLERDE BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BİTMİŞTİR.MERKEZLERE ENERJİ ALINDI KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-13 12:44 | 2014-09-13 17:18 | 4.5667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2904.4 | 0 | 0
125761 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 509 Güngören G. Tepe Mah. Kuzgun Sk._4 | alpek tamiratı yapıldı,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 14:20 | 2014-09-13 15:38 | 1.3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 0 | 0
125766 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11492_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. NÖTR ARIZASI VAR KABLO EKİBİNE BİLDİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 14:27 | 2014-09-13 18:37 | 4.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0
125769 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3325 | ekibe verildi herhangi bir problem görülmedi | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 14:22 | 2014-09-13 14:22 | 11.8 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 4519.4 | 0 | 0
125770 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28757_10 | yeraltı kablo arızası 757 tm den 10 nolu depar çwekik tamie edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 14:09 | 2014-09-13 21:08 | 6.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.8667 | 0 | 0
125774 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21269 DM DEN 21270 ÇIKIŞI | O.g hat açtı.Nöbetçi montör ekiplerimiz kontrol etmektedir. ekipler hattı besledi.karanlıkta yerimiz yoktur.sistemden kaynaklanan sıkıntı yüzünden arızalar geç kapatılmıştır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 10:14 | 2014-09-13 14:30 | 4.2667 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 16213.3333 | 0 | 0
125777 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8663_3 | havai hat ekibine verildi.Nötr kopuktu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 14:04 | 2014-09-13 17:41 | 3.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
125780 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18246_7 | n.mont.ekibine verildi. binanin kofrasi yanmis. degistirmek icin depar cekildi. kofra degistirildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 14:54 | 2014-09-13 19:03 | 4.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
125781 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ MAHMUTBEY 2 31463 FİDERİ | BAĞCILAR GİS TEN KEMERBURGAZ 1 FİDERİ TOPRAK KORUMADAN AÇTI.VELİEFENDİ GİS TEN TABLOCU ALINIP BAĞCILAR GİS E GEÇİLECEK.NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.BAĞCILAR GİS TEN KEMERBURGAZ 1 FİDERİNDE GEÇİÇİ AÇMA MEYDANA GELMİŞTİ.BAĞCILAR GİS TEN KEMERBURGAZ 1 FİDERİNE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 14:48 | 2014-09-13 17:36 | 2.8 | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 3981.6 | 0 | 0
125782 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24296 K.oba Aymakent_5 | ALPEK AĞAÇLARIN ARASINDA KALDIĞINDAN AĞAÇ DALLARI KESİLDİ.ALPEK KABLO KOPUKTU.ONARILDI.BESLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 12:56 | 2014-09-13 19:29 | 6.55 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 137.55 | 0 | 0
125785 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1742_2 | ARIZA TESBİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. 3 FAZ ŞUBE ARIZASI DEPAR ÇEKİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR. ŞUBE ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 14:56 | 2014-09-13 15:35 | 0.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
125788 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21584_11 | oksit arızası gideirldi .enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:00 | 2014-09-13 19:20 | 4.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
125789 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_13 | oksit arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 14:15 | 2014-09-13 20:15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
125792 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-13 İstoç DM | BAĞCILAR GİS TEN İSTOÇ OTOMARKET FİDERİ TOPRAK KORUMADAN AÇTI.VELİEFENDİ GİS TEN TABLOCU ALINIP BAĞCILAR GİS E GEÇİLECEK.NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.İSTOÇ FİDERİ 12150 DM MERKEZ İLE BAĞCILAR GİS ARASI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ARIZA YERİ BELLİ.KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.EKİPLER HATTA MANEVRA ÇALIŞMASI YAPMAKTADIR.11750 TM DEN RİNG BESLEMESİNDEN İSTOÇ OTOMARKET FİDERİNE ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 14:53 | 2014-09-13 17:38 | 2.75 | 1 | 4453 | 0 | 0 | 2.75 | 12245.75 | 0 | 0
125793 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 402 Şirinevler Fetih Cad. Zeki müren Sk._3 | 4*10 3 faz arızalı,ekip verildi,ölçüsü yapıldı,,kazı çalışması devam ediyo,arıza giderildi,enerji verildi,arıza için a.g depar çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 13:20 | 2014-09-14 14:32 | 25.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 0
125794 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8667 | 8400 itm'den 8667 deparı enerji kesildi.8667-8730-8772-8766-8411 Trm'ler bakım çalışması yapılıyor.8667 deparına c.verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-13 14:55 | 2014-09-13 18:11 | 3.2667 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1571.2667 | 0 | 0
125796 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21993_3 | Havai hat alpek arızası. Arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:05 | 2014-09-13 18:23 | 3.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0
125800 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4384 doğa evleri_1 | kablo arızası giderildi abonelere enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:09 | 2014-09-14 01:31 | 10.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 0
125801 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24235 M.sinan Kar-Elyaf_3 | panoda ag sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:05 | 2014-09-13 15:51 | 0.76667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
125802 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18008_12 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:14 | 2014-09-13 17:11 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
125803 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 527 Güngören Yeşilyurt Sk. Balkan Sk._4 | 3*120+70 1 faz arızalı,ekip verildi,ölçüsü yapıldı,kazı yapılıyor,,çalışma devam ediyor.Arıza giderildi ,enerji verildi,ikinci arıza çıktı ölçü ekibi olmadığından çalışma sabah devam edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:17 | 2014-09-14 04:12 | 12.9167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 994.5833 | 0 | 0
125805 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8753_3 | Şube kablosu vuruk.Depar çekildi kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:10 | 2014-09-13 15:57 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
125806 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23126 Dağyenice Köy_5 | ekipte.abonenin antiğron kablosu arızalı yaptıracak... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:16 | 2014-09-13 18:47 | 3.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0333 | 0 | 0
125807 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3971_1 | ekibe verildi kofreden tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 14:19 | 2014-09-13 16:48 | 2.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3833 | 0 | 0
125808 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1023 TR 1_2 | ARIZA TESBİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. 2 FAZ SİGORTA ATIKTI DEYİŞTİRİLİP ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:23 | 2014-09-13 16:17 | 0.9 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
125810 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_3 | 2335 TM D3 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:23 | 2014-09-13 16:51 | 1.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
125811 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3229 b.oglu cıhangir anahtar sk_8 | ekibe verildi şube 1 faz kopuk atlama enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 14:59 | 2014-09-13 15:57 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
125812 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9144 K.hane Hasdal Tübitak siteleri yanı_1 | Ekibe bildirildi.Adres hamıdıye Ensar sok 2 havai hat ekıbıne bıldırıldı.arıza abonenın ıc tesısatında cıktı kendı yaptıracak.Kemal Usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 14:49 | 2014-09-13 21:20 | 6.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0
125815 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20124_13 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ 2 ADET A.40 LIK KLEMENS KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:25 | 2014-09-13 16:58 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
125817 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28605_5 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:29 | 2014-09-14 10:20 | 18.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150.8 | 0 | 0
125819 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21999_10 | nöbetçi ekiplere bildirildi. sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 14:53 | 2014-09-13 17:08 | 2.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 0 | 0
125821 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28963_4 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:38 | 2014-09-13 20:17 | 4.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
125824 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9211 Gültepe Galata Deresi Kavak sk._9 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:17 | 2014-09-13 17:05 | 1.8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 0 | 0
125827 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS f-6 Yavuz (31591) | BAĞCILAR GİS TEN YAVUZ FİDERİ AÇTI.NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.BAĞCILAR GİS TEN 31476 TM YE KADAR YAVUZ FİDERİNE ENERJİ ALINDI.HATTIN DEVAMINDA ÇALIŞMA DEVAM ETMEKTEDİR.31476 TM İLE 31909 TM ARASI OG KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.KABLO ARIZASININ YERİ BELLİ.KABLO EKİPLERİ ARIZA YERİNE YÖNLENDİRİLDİ.EKİPLER HATTA MANEVRA ÇALIŞMASI YAPMAKTADIR.TESPİT EDİLEN KABLO ARIZASI SONUCUNDA RİNG BESLEMESİNDEN YAVUZ FİDERİNE ENERJİ ALINDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 11:40 | 2014-09-13 17:13 | 5.55 | 0 | 8904 | 0 | 0 | 0 | 49417.2 | 0 | 0
125828 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1349 TR 1_4 | ARIZA TESBİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİNDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI DEYİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:45 | 2014-09-13 16:51 | 1.1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0
125829 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_9 | Havai hat ekibine verildi.Alpek yanıktı degiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:34 | 2014-09-13 19:40 | 4.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
125830 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25025 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (PTT ) B.Çavuşlu SİLİVRİ | 186 KOORDİNASYON MERKEZİ SİSTEM ARIZASI NEDENİ İLE ARIZA İHBARI YÖNETMENLİĞİMİZE GEÇ DÜŞMÜŞTÜR.BU NEDEN İLE ARIZAYA GECİKMELİ MÜDAHALE EDİLMİŞTİR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 11:15 | 2014-09-13 14:15 | 3 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0
125833 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25871 GAZİTEPE YOLU (Lokanta karşısı) G.TEPE_2 | GEÇİCİ SİSTEM ARIZASINDAN DOLAYI İŞ EMRİ GEÇ DÜŞMÜŞTÜR.BAKILDI.DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 12:45 | 2014-09-13 17:20 | 4.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
125834 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_3 | GEÇİCİ SİSTEM ARIZASINDAN DOLAYI İŞ EMRİ GEÇ DÜŞMÜŞTÜR.BAKILDI.DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 13:30 | 2014-09-13 17:17 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
125835 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25021 ÇAYIRDERE MERKEZ Çayırdere SİLİVRİ Direk_4 | GEÇİCİ SİSTEM ARIZASINDAN DOLAYI İŞ EMRİ GEÇ DÜŞMÜŞTÜR.BAKILDI.KLEMENS YENİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 13:50 | 2014-09-13 18:24 | 4.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
125836 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:35 | 2014-09-13 21:54 | 6.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.2167 | 0 | 0
125840 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11474_14 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HAT İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:55 | 2014-09-13 19:38 | 3.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0
125841 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_1 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:59 | 2014-09-13 22:25 | 6.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.4667 | 0 | 0
125843 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11628_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:58 | 2014-09-13 22:11 | 6.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.5167 | 0 | 0
125844 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21264_9 | yeraltı şube kablo arızası vardır. ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:58 | 2014-09-13 19:06 | 3.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
125846 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1318 | TRAFO ONARIM VE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE TRAFONUN ENERJİSİ KESİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR. ÇALIŞMA BİTTİ TRAFO MERKEZİNE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-13 16:01 | 2014-09-13 17:25 | 1.4 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 0
125847 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25788 TR9-48. Cad. 25. Sok. Papatya mah._5 | AG SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 16:00 | 2014-09-13 18:35 | 2.5833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.0833 | 0 | 0
125848 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - 9052 Fideri | mimarsinan istanbul cad. ekibe bildirildi..hatta zararveren ağaçlar kesildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:20 | 2014-09-13 16:50 | 1.5 | 15 | 1880 | 0 | 0 | 22.5 | 2820 | 0 | 0
125849 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21419_7 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler. kablo arızası bitti arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 16:06 | 2014-09-13 23:23 | 7.2833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 320.4667 | 0 | 0
125851 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23074 Akören Pomak mah._4 | ABONENİN DAM DİREĞİ YIKILMIŞ .İZOLE EDİLDİ.(ENERJİSİ KESİLDİ ) DAM DİREGİNİ YAPTIRIP ARİCAK... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:57 | 2014-09-13 17:13 | 1.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
125852 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8891_2 | Şebeke çalışması kablo aktarması yapılıyor.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:57 | 2014-09-13 17:37 | 1.6667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
125855 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9198 M.köy Şekerciler sk._7 | Ekibe bildirild.çalışma esnasında kabloya vurmuşlar 9198 tm dp 7 çekık,kablo servisine bilgi verildi. 2 adet 4x16 ilaçlı düz buat kullanılarak arıza giderildi.ceryan verıldı.Usta Burkay Telli. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:36 | 2014-09-13 19:04 | 3.4667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 204.5333 | 0 | 0
125858 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4428_1 | Arıza kayıt altına alındı. Ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 16:12 | 2014-09-13 16:52 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
125859 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8753_4 | Ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 16:14 | 2014-09-13 23:02 | 6.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 326.4 | 0 | 0
125860 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_13 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 16:23 | 2014-09-13 23:23 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
125861 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20503_9 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:36 | 2014-09-13 17:12 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
125862 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28367_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 16:24 | 2014-09-13 19:35 | 3.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.4667 | 0 | 0
125865 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4118_2 | Arıza kayıt altına alındı. Ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 16:27 | 2014-09-13 17:48 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
125869 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24044 K.oba Serdar Sit. (DİREK)_8 | oksit vardı.Klemensler değiştrildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 16:34 | 2014-09-13 18:02 | 1.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
125871 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | GAZİTEPE DM>KÖY İÇİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 16:39 | 2014-09-13 17:10 | 0.51667 | 7 | 128 | 0 | 0 | 3.6167 | 66.1333 | 0 | 0
125875 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20146_11 | Yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır.Ölçüm yapıldı. Bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 16:34 | 2014-09-13 22:13 | 5.65 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 0
125876 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 28200_2 | D.şube kablo arızası 2' inci arıza cıktı kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 17:10 | 2014-09-13 19:10 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
125880 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 16:46 | 2014-09-13 19:24 | 2.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
125881 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 16:33 | 2014-09-13 21:51 | 5.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0
125883 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 16:40 | 2014-09-13 21:51 | 5.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.2833 | 0 | 0
125884 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1851_19 | ARIZA TESBİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. ANA KABLO BUATINDA ISINMA OLDUGUNDAN DOLAYI ANA KABLONUN ENERJİSİ KESİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 16:52 | 2014-09-13 19:53 | 3.0167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 193.0667 | 0 | 0
125885 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1349 TR 2_4 | ARIZA TESBİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. 1 FAZ ANA KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 16:57 | 2014-09-13 22:39 | 5.7 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 0 | 0
125889 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11932_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ YERİ BELLİ İZOLE EDİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 16:40 | 2014-09-13 20:22 | 3.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0
125891 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11436_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 17:02 | 2014-09-13 22:36 | 5.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.9667 | 0 | 0
125892 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 8200-28203 FİDERİ | GOP işletme Fideri Açık. GOP işletme ekibi çalışıyor.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 17:04 | 2014-09-13 18:15 | 1.1833 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 1166.7667 | 0 | 0
125893 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28200 İTM 28203 | 28214 tm ile 8060 tm Arasındaki kabloya enerji verilirken depar açtı ekipler çalışıyor.enerji verildi normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 17:05 | 2014-09-13 18:02 | 0.95 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 2653.35 | 0 | 0
125894 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2314 sultanahmet akbıyık cd._8 | 3 FAZ YERALTI KABLO ARIZASI enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 17:10 | 2014-09-13 22:10 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
125896 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18015_12 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 17:22 | 2014-09-13 19:30 | 2.1333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 209.0667 | 0 | 0
125898 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18597_8 | sebeke calismasindan dolayi enerji kesik. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 17:14 | 2014-09-13 19:25 | 2.1833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 213.9667 | 0 | 0
125899 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11731_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 17:18 | 2014-09-13 20:02 | 2.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
125900 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24105 S.Paşa Acarlar Sit._3 | oksit vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 17:36 | 2014-09-13 19:03 | 1.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
125902 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20599_7 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ 1 ADET A40 KLEMENS KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 17:42 | 2014-09-13 18:37 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
125904 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_3 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 17:46 | 2014-09-13 20:19 | 2.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
125905 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8534_11 | Ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 17:35 | 2014-09-13 17:58 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
125908 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21024_5 | kablo arızası vardır kablo ekiplerine verildi ekipler çalışmaktadır arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 17:52 | 2014-09-14 02:17 | 8.4167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 126.25 | 0 | 0
125909 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21089_6 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 16:11 | 2014-09-13 18:41 | 2.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
125911 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_7 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 18:01 | 2014-09-13 21:16 | 3.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
125912 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8212_10 | havai hat ekibine verildi.1 faz temiz kopuk kablo arızası tespit edildi.ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor-tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 17:56 | 2014-09-14 04:20 | 10.4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 499.2 | 0 | 0
125913 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20857_13 | sigorta atığı arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 18:05 | 2014-09-13 19:14 | 1.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
125915 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_11 | oksit arızası gideirldi. enerji mevcuttur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:54 | 2014-09-13 19:14 | 3.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
125919 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_11 | klamens arızası giderildi. voltajlar normaildir.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 17:16 | 2014-09-13 19:16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
125921 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20291_8 | oksit arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 17:43 | 2014-09-13 20:28 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
125922 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24355 S.Paşa Su Deposu RMU_2 | yeraltı arızaıs onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 18:11 | 2014-09-13 20:23 | 2.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
125924 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28395_7 | 125454 nolu işin ölçüsü yapılabilmesi için 395 tm den 9 nolu depar çekildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 18:08 | 2014-09-13 20:37 | 2.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
125927 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23208 Çakıl Alt Mah._5 | siğorta atık yapıldı.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 18:03 | 2014-09-13 19:30 | 1.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
125930 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_3 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 18:24 | 2014-09-14 13:22 | 18.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151.7333 | 0 | 0
125931 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_3 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 18:27 | 2014-09-14 13:25 | 18.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151.7333 | 0 | 0
125932 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 18:29 | 2014-09-13 22:26 | 3.95 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.05 | 0 | 0
125933 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_3 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 18:31 | 2014-09-14 14:02 | 19.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 156.1333 | 0 | 0
125941 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 18:32 | 2014-09-13 21:49 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
125942 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1883_9 | ARIZA TESBİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1 FAZ ATLAMA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 18:32 | 2014-09-13 20:17 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
125943 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31419 TM_5 | EKİPLER ÇALIŞIRKEN BİNANIN ŞUBE KABLOSUNA ZARAR VERMİŞ KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI BİTİRİLDİ.MERKEZDEN ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 18:40 | 2014-09-13 19:59 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
125946 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 18:48 | 2014-09-13 21:38 | 2.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
125947 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20440_3 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 18:47 | 2014-09-13 19:29 | 0.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
125948 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25197 YENİ ÖDM. Değirmenköy SİLİVRİ_4 | 2 ADET AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 18:56 | 2014-09-13 20:21 | 1.4167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.9167 | 0 | 0
125950 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8400-8667 FİDERİ | Ekibe verildi.8667 merkez Trafo 1 denklanşe enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 18:57 | 2014-09-13 19:49 | 0.86667 | 2 | 3418 | 0 | 0 | 1.7333 | 2962.2667 | 0 | 0
125958 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18009_11 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 19:09 | 2014-09-13 23:29 | 4.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
125960 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 28200_9 | Şube arızası kablo ekibine verildi.kablo ekibi çalışıyor-tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 15:53 | 2014-09-14 03:59 | 12.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0
125962 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._6 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 19:01 | 2014-09-13 20:02 | 1.0167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 94.55 | 0 | 0
125965 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_3 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 19:00 | 2014-09-14 13:20 | 18.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 146.6667 | 0 | 0
125977 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18007_11 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. 1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 19:36 | 2014-09-13 20:04 | 0.46667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
125978 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2375 laleli koca ragıp paşa cd._5 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 19:42 | 2014-09-13 21:45 | 2.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0
125982 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 19:45 | 2014-09-14 02:30 | 6.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0
125983 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_5 | hava-i hat ekibine verildi. kablo arizali. ölcü ekibine verildi.depar çekildi. kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi.6 metre 4x16 kablo-2 adet 3x120 ilaçlı buat- 3 adet 4x16 ısıtmalı buat- 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 19:37 | 2014-09-14 01:16 | 5.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0
125985 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21522_6 | binada bir kısımda elektirik yo faz arızalı ekibe bildirildi.3x70 alpek kablo arızası mevcuttu arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 19:49 | 2014-09-13 22:53 | 3.0667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.3333 | 0 | 0
125987 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4195_2 | arıza kayıt altına alındı. iş sırasına göre ekipler müdahale edilecektir.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 19:49 | 2014-09-13 20:42 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
125988 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31072 TM_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31072 tm den sigorta atıktı sigorta deiştririldi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 19:46 | 2014-09-13 20:56 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
125989 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_1 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 19:42 | 2014-09-13 22:24 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
125995 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9167 Gürsel mah. Denizmen sk._1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 19:58 | 2014-09-13 20:45 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
125998 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_4 | sigorta atıkdı takıldı,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 20:04 | 2014-09-13 20:39 | 0.58333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0
126001 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 548 Şirinevler Saray Cd. Dereyolu Cad. köşesi_2 | işletme çalışması(şube bağlantısı için a.g depar çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 20:07 | 2014-09-13 20:44 | 0.61667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
126003 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18616_12 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 20:19 | 2014-09-14 02:14 | 5.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0
126005 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20425_8 | 10 dakikadır Bölgede komple elektrik yokmuş. ekibe bildirildi.sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 20:22 | 2014-09-13 20:49 | 0.45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
126007 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._6 | EKİBE VERİLDİ DEPAR KABLOSU ARIZALI . abonelere gecıcı olarak elektrık verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 20:24 | 2014-09-13 23:38 | 3.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0
126010 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28786 TAŞOLUK CANGALÇEŞME -1-_4 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 20:30 | 2014-09-13 22:43 | 2.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
126012 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3249_1 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 20:08 | 2014-09-13 22:16 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
126013 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18015_12 | hava-i hat ekibine verildi. direkten yeralti sube 3 faz arizali. kablo ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibine verildi.arızanın bulunduğu yerde araç olduğundan ve kimseye ulaşılamadığından dolayı müdahale edilemiyor.sabah yapılacak. kablo ekibi çalışıyor.tamir edildi.2 mt.4x16 kablo ve 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 19:48 | 2014-09-14 11:34 | 15.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 0
126022 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28192_2 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 21:03 | 2014-09-14 13:24 | 16.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130.8 | 0 | 0
126026 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8627_16 | havai hat ekibine verildi.kofradan 1 adet sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 21:09 | 2014-09-13 22:16 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
126027 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_3 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 21:12 | 2014-09-14 13:27 | 16.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
126030 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3306; piyalepaşa üst baruthane cad_12 | ekibe verildi. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 21:31 | 2014-09-13 22:44 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
126032 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2085 meydan sk._2 | 3 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 21:34 | 2014-09-14 16:28 | 18.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 0 | 0
126038 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_9 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 21:50 | 2014-09-14 14:53 | 17.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0
126042 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21586_3 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 22:04 | 2014-09-14 05:00 | 6.9333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 173.3333 | 0 | 0
126043 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9044 Ö.Tepe Karakol Yanı_6 | gece havai hat ekipleri olmadığı için gündüz bakılacak.*Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 22:02 | 2014-09-14 10:17 | 12.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
126045 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 22:02 | 2014-09-14 02:29 | 4.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.15 | 0 | 0
126049 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_1 | binada elektrik yok oksit ekibine bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 22:22 | 2014-09-14 01:12 | 2.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
126054 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 22:32 | 2014-09-14 02:39 | 4.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 | 0 | 0
126055 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 22:36 | 2014-09-14 02:30 | 3.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
126056 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21321_1 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 22:40 | 2014-09-13 23:44 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
126058 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2145 | 2144 TM DEKİ YANGIN NEDENİ İLE 2144 TM DEN ENERJİ KESİLDİ- MÜŞTERİ KABLOSU HARİÇ(PARK VE BAHÇELER ) DİĞER DEPARLARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-13 22:47 | 2014-09-14 09:07 | 10.3333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 6251.6667 | 0 | 0
126059 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2131 laleli THK apartmanları _13 | A.G. KABLO ARIZASI NO:8 KARŞISI İNŞAAT İÇİNDE PATLAMA OLUYOR. tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 22:54 | 2014-09-14 01:21 | 2.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0
126060 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4036_1 | arıza kayıt altına alındı. iş sırasına göre ekipler müdahale edilecektir.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 23:00 | 2014-09-13 23:55 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
126061 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 23:08 | 2014-09-14 02:26 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
126062 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29209 İMRAHOR KÖY BARBAROS CD. DİREK TİPİ_2 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 23:14 | 2014-09-14 10:36 | 11.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0
126067 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8663_7 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-13 23:31 | 2014-09-14 00:12 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
126068 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_2 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 23:35 | 2014-09-14 10:35 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
126072 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_15 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-13 23:59 | 2014-09-14 00:28 | 0.48333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
126073 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28516_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 00:15 | 2014-09-14 13:27 | 13.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0
126074 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | ekıbe verıldı..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 00:06 | 2014-09-14 01:57 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
126077 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18512_6 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 00:27 | 2014-09-14 02:17 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
126078 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28417_8 | yeraltı kablo arızası 28417 tm 8 nolu depar çekik. kablo tamiri yapıldı iş bitimi depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 00:37 | 2014-09-14 18:12 | 17.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1635.25 | 0 | 0
126080 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28085_3 | direkten yeraltı şube arızası direkten ayrık. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-12 20:27 | 2014-09-12 21:52 | 1.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
126082 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9071 M.Köy Galataderesi Benzinlik Yanı_1 | gece havai hat ekibi olmadığından gündüz bakılacak.** galata deresi no 9 ek yerinden ark cıkmıs gündüz bakılacak.*Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tehlikeli durum görülmedi.ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 01:00 | 2014-09-14 11:41 | 10.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 0
126085 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28600 İTM | 28600 itm de giriş açtı ekip müdahale ediyor. 28600 itm ye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 01:25 | 2014-09-14 02:00 | 0.58333 | 3 | 45622 | 0 | 0 | 1.75 | 26612.8333 | 0 | 0
126086 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28600 DM 8604 FİDERİ | .gop ekibinin şebeke çalışmasından dolayı kesinti.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 01:30 | 2014-09-14 02:04 | 0.56667 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 725.9 | 0 | 0
126088 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8400-8110 FİDERİ | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 01:44 | 2014-09-14 02:17 | 0.55 | 5 | 3421 | 0 | 0 | 2.75 | 1881.55 | 0 | 0
126090 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9263 Aşağı Ağaçlı köyü_2 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 01:35 | 2014-09-14 02:02 | 0.44194 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 26.0747 | 0 | 0
126095 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635) DEN DİASA( 22845) ÇIKIŞI | ekiplerimiz gerekli manevraları yapmıştır bölgede enerjisiz yerimiz kalmamıştır | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 02:09 | 2014-09-14 02:38 | 0.48333 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 241.6667 | 0 | 0
126097 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2013 | 2050 İTM DE 2013TM. 2335 TM DEPARLARI ARIZA İLE AÇMIŞ. AYRICA 35/10 KV TR2 TOPRAK BAĞLANTISINDA YANIK OLMUŞ.10 KV. BAŞLIK PATLAK DEPARIN DEVAMI HAN İÇİN DEKİ MERKEZLER AÇTIRILAMADIĞI İÇİN 2794 TM 2793 TM LER KARANLIK. RİNGİNDEN BESLEME YAPILAMADI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 02:20 | 2014-09-14 06:20 | 4 | 1 | 6050 | 0 | 0 | 4 | 24200 | 0 | 0
126098 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11529_13 | EKİP KONTROL ETTİ 1 FAZ KABLO ARIZSI TESBİT EDİLDİ SOKAK 2 FAZDAN ÇALIŞIYOR ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ ARACI BEKLENİLİYOR. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASININ OLDUĞU YERDE FARKLI KABLOLARDADA ARIZA OLUŞYUĞU İÇİN TRAFONUN A.G TARAFI ENERJİSİZ BIRAKILDI KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 01:52 | 2014-09-15 02:39 | 24.7833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1487 | 0 | 0
126100 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20294_6 | bölgede enerji yok ekiplere bildirildi.bölgede sigorta atığı mevcuttu ekiplerimiz sigorta arızasını giderdi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 02:47 | 2014-09-14 02:58 | 0.18333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
126108 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31410 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.İŞ SIRSAINA GÖRE BAKILACAK...trafodan 1 faz sigorta atıktı sigorta değiştirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 03:13 | 2014-09-14 09:14 | 6.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0
126113 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29458_3 | ekibe verildi. enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 03:34 | 2014-09-14 04:17 | 0.71667 | 19 | 93 | 0 | 0 | 13.6167 | 66.65 | 0 | 0
126115 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | K.KÖY ŞALT | TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI YAPIYOR KÜÇÜKKÖY ŞALTTAN BÜTÜN ÇIKIŞLAR ENERJİSİZ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-14 03:57 | 2014-09-14 07:08 | 3.1833 | 0 | 213299 | 0 | 0 | 0 | 679001.8167 | 0 | 0
126118 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21902 tatilya D.M | o.g hat açtı. nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 04:17 | 2014-09-14 04:48 | 0.51667 | 4 | 176 | 0 | 0 | 2.0667 | 90.9333 | 0 | 0
126119 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25635 GAZİTEPE DM. Gazitepe SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 04:44 | 2014-09-14 05:22 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
126120 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 04:59 | 2014-09-14 05:53 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
126125 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25834 ÜSTÜN MAKİNE Kadıköy yolu Gazitepe SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 05:51 | 2014-09-14 06:44 | 0.88333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.7833 | 0 | 0
126128 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25130 SESAN KARŞISI Silivri SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 06:28 | 2014-09-14 07:18 | 0.83333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0
126135 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20146_3 | kablo arızası vardır ekiplere verildi..arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 07:35 | 2014-09-14 18:30 | 10.9167 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 513.0833 | 0 | 0
126137 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 28529 | küçükköy şalttan 28529 deparı açtı.ekip yönlendirildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 07:41 | 2014-09-14 09:05 | 1.4 | 0 | 10241 | 0 | 0 | 0 | 14337.4 | 0 | 0
126140 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8354_4 | Nöb.Mont.Ekibine verildi. 1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 08:01 | 2014-09-14 09:11 | 1.1667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
126141 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_2 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 07:59 | 2014-09-14 09:00 | 1.0167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
126142 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2463 sirkeci hamidiye cd. altın han | 2463 tm de baslık patlak olduğu ıcın tm enerjı kabul etmemektedir BAŞLIK TAMİR EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 07:30 | 2014-09-14 12:05 | 4.5833 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 2772.9167 | 0 | 0
126143 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20196_4 | kablo ekiplerine verildi.. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 08:16 | 2014-09-14 10:16 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
126144 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._2 | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 08:21 | 2014-09-14 16:31 | 8.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 759.5 | 0 | 0
126145 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28085_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 08:26 | 2014-09-14 13:29 | 5.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
126146 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21586_11 | kablo ekiplerine verildi ilgilenilecek..arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 08:30 | 2014-09-14 19:35 | 11.0833 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 354.6667 | 0 | 0
126147 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - GİYKOOP FİDERİ | manevra yapılıyor manevra tamamlandı.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 08:30 | 2014-09-14 08:52 | 0.36667 | 0 | 8874 | 0 | 0 | 0 | 3253.8 | 0 | 0
126148 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-8 Halkalı Kağıt (H.HAT) | nöbetçi montörlüğü ekibine bilgi verildi...trafodan 1 faz sigorta atıktı sigorta değiştirildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 08:32 | 2014-09-14 09:38 | 1.1 | 4 | 11452 | 0 | 0 | 4.4 | 12597.2 | 0 | 0
126150 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22757_5 | nöbetçi ekiplere verildi..kablo arızası tespit edildi kablo ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 08:38 | 2014-09-14 14:34 | 5.9333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 261.0667 | 0 | 0
126151 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8356 | 8300 itm'den 8356 deparı enerji kesildi.8356-8721-8722 merkezler trafo bakım çalışmasından dolayı enerjisiz.depar ringinden beslendi. karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-14 08:34 | 2014-09-14 20:44 | 12.1667 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 5852.1667 | 0 | 0
126152 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20832_6 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 08:44 | 2014-09-14 13:14 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
126153 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4324 | ekib gönderıldı,4324 tm de O.G sigorta atık arıza gıderıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 06:05 | 2014-09-14 10:37 | 4.5333 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1545.8667 | 0 | 0
126154 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31909 TM | 31909 ve 31733 TRAFO BAKILM ÇALIMASI YAPILIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-14 08:39 | 2014-09-14 12:35 | 3.9333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2501.6 | 0 | 0
126156 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23445 Gökçeali S.Teksoy Tr_1 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 08:57 | 2014-09-14 09:23 | 0.43333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
126157 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 837 Güngören Atatürk Cad. Tümet Sk. içi_12 | 3*12+70 kablo arızalı.ekip verildi,2.ci kez ölçüsü yapıldı,kazı yapılan noktada arıza çıkmadığı için tekrardan ölçü yapılıdı arıza yol ortasında çıktı.kazı çalışması devam ediyor.,arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 08:46 | 2014-09-16 10:29 | 49.7167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3828.1833 | 0 | 0
126160 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24137 M.Sinan Sait Yoğurtçu (DİREK)_3 | 24137 TM'de Termik Şalter düşüktü beslendi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 09:05 | 2014-09-14 09:41 | 0.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
126161 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_2 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 08:51 | 2014-09-14 09:13 | 0.36667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0
126162 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9486 Göktürk köyü Göktürk cad._2 | arıza tamıredıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 09:07 | 2014-09-14 10:45 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
126165 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_2 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 08:52 | 2014-09-14 10:33 | 1.6833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 156.55 | 0 | 0
126167 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 18594 | 18545 tm'de trafo değişimi yapılıyor trafo degisimi yapildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-14 09:16 | 2014-09-14 19:04 | 9.8 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 9662.8 | 0 | 0
126168 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_4 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 09:15 | 2014-09-14 10:35 | 1.3333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0
126169 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9481 Kemer Yapı A.Ş. _3 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 09:27 | 2014-09-14 17:02 | 7.5833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 447.4167 | 0 | 0
126170 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M.- Kilsan A.Ş. Tuğla Fabrikası Fideri | arıza tamır edıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 09:35 | 2014-09-14 10:53 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0
126171 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28860_3 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 09:26 | 2014-09-14 10:39 | 1.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
126173 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2050 35/10 Tr1 ve Tr2 | 2050 SULTANHAMAM İTMDE 35KV BAŞLIK TAMİRİ İÇİN ENERJİ KESİLDİ TAMİR EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 09:45 | 2014-09-14 11:30 | 1.75 | 1 | 21175 | 0 | 0 | 1.75 | 37056.25 | 0 | 0
126174 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_7 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 09:55 | 2014-09-14 11:37 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
126177 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20361_4 | ekiplerimiz bölgededir arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 09:55 | 2014-09-14 11:09 | 1.2333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 54.2667 | 0 | 0
126179 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20042 | 20042 nolu tm de Bildirimli Bakım çalışması yapılmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-14 09:58 | 2014-09-14 16:53 | 6.9167 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1037.5 | 0 | 0
126180 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31025 TM_2 | havai hat ekibine bilgi verildi...20 m 3*16 alpek değişti abone enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 10:13 | 2014-09-14 11:22 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
126183 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20669_12 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 10:03 | 2014-09-14 11:12 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
126184 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1317 | TM 1317 ŞEBEKE CALİŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-14 10:16 | 2014-09-14 11:05 | 0.81667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 526.75 | 0 | 0
126185 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23566 Çakıl Gölet Yolu (İ.Özkan)_4 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 10:12 | 2014-09-14 10:25 | 0.21667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0
126187 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3378 gayrettepe süleyman bey sk başı_12 | KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPIYOR.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 10:26 | 2014-09-14 11:50 | 1.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
126190 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_4 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 10:30 | 2014-09-14 11:26 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
126191 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26303 KİPTAŞ-2 TM-1_4 | ŞUBE ALPEĞİNİN FAZI KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 10:33 | 2014-09-14 11:15 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
126193 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Levent GİS- 9530 Fideri | ekibe bildirildi.*levent gis de 9389 da - 9330 gelişi açmış.arıza görülmedi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 10:23 | 2014-09-14 12:47 | 2.4 | 3 | 557 | 0 | 0 | 7.2 | 1336.8 | 0 | 0
126194 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 10:37 | 2014-09-14 17:01 | 6.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
126196 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 13 Kilsan | montaj ekıplerı merkezde calısma yaptıkla ıcın programlı kesıntı 9711 tmnın bakımı ıcın kesinti yapıldı.bakım işi bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 10:41 | 2014-09-14 12:09 | 1.4667 | 96 | 2103 | 0 | 0 | 140.8 | 3084.4 | 0 | 0
126199 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3229 b.oglu cıhangir anahtar sk_8 | KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPIYOR.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 10:37 | 2014-09-14 13:53 | 3.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
126200 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_7 | EKIPLERE VERILDI hatta enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 10:15 | 2014-09-14 14:43 | 4.4667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 415.4 | 0 | 0
126201 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20077_7 | sigorta arızası olduğu tespit edildi tamir edildi.normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 10:50 | 2014-09-14 11:29 | 0.66667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
126203 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_4 | ekibe verildi iletken baglantıları bitti hatta enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 09:54 | 2014-09-14 14:03 | 4.15 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 385.95 | 0 | 0
126204 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31931 TM_16 | havai hat ekibine bilgi verildi ekip kontrol etti oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 10:48 | 2014-09-14 12:22 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
126205 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24296 K.oba Aymakent_2 | Yatırım firmasının alpek deplase çalışması sebebiyle 24296 TM'den 1 depar kesinti vardı beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 10:48 | 2014-09-14 12:16 | 1.4667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
126206 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 09:51 | 2014-09-14 20:49 | 10.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.8667 | 0 | 0
126207 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3703_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ DİREKTEN YERALTI ŞUBE 3 FAZ KOPUK (DİREKTEN AYRILDI)tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 10:37 | 2014-09-14 14:38 | 4.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.1167 | 0 | 0
126209 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20777_5 | arıza ekiplerine bildirildi.abonenin trafodan sigortası atmış sigorta basıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 11:07 | 2014-09-14 13:07 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
126212 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4370 gardenya evleri_6 | arıza giderildi.aboneye enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 11:09 | 2014-09-14 14:30 | 3.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0
126214 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28857_7 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 11:12 | 2014-09-14 22:43 | 11.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92.1333 | 0 | 0
126215 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_12 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*d.y.şube kablo yanmış.kablo arızası.servisine bildirildi.direkten ayrıldı. Tamir edildi.enerji verildi.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 11:05 | 2014-09-14 16:31 | 5.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0
126217 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 28529 | Küçükköy Şalttan 28529 deparı kesildi ekip bölgede çalışıyor kısa sürede enerji verilecek | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 11:13 | 2014-09-14 11:51 | 0.63333 | 0 | 10241 | 0 | 0 | 0 | 6485.9667 | 0 | 0
126218 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_3 | havai hat ekibine verildi. direkten yeraltı şube kablosu arızalı.ölçülecek.ölçü ekibine verildi. ölcüldü. kablo ekibi calisiyor. tamir edildi. direkten baglandi. 2 metre 4x16 kablo 2 adet 4x16 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 11:16 | 2014-09-14 18:02 | 6.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0
126220 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9016 S.Tepe Cihangir Sokak_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.ekip:başar zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 11:27 | 2014-09-14 12:04 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
126222 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2104 cemal nadir sk._17 | 1 faz yeraltı şube arızası.Açık olan no:10 da 3 faz var.No:10 arızalı depar üzerinde.) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 11:35 | 2014-09-14 21:05 | 9.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0
126223 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2427 aksaray cd._8 | 2 Faz birleşik doğru şube arızası, TAMİR EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 11:38 | 2014-09-14 21:14 | 9.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0
126225 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28311_8 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 11:41 | 2014-09-14 22:34 | 10.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.0667 | 0 | 0
126226 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23112 Nakkaş köyiçi_4 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 11:40 | 2014-09-14 15:42 | 4.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
126227 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335_5 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 11:45 | 2014-09-14 12:07 | 0.36667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
126230 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23335 Bahşayiş Köyü_2 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 11:50 | 2014-09-14 13:00 | 1.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
126231 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3253_1 | arıza kayıt altına alındı. iş sırasına göre ekipler müdahale edilecektir.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 10:39 | 2014-09-14 11:55 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
126234 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2194 | 2101 İTMDEN 2194 deparında 2093 depar kesicisi açmış yapılan muayne neticesinde herhangi bir şey görülmedi depara enerji verildi karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 11:59 | 2014-09-14 13:07 | 1.1333 | 0 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 5485.3333 | 0 | 0
126236 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11170_5 | KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR.İŞ BİTİNCE VERİLECEK.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 11:47 | 2014-09-14 13:07 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
126237 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23230 Ferhatpaşa ilokul RMU_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 12:03 | 2014-09-14 12:13 | 0.16667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
126240 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21325_3 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 12:08 | 2014-09-14 14:42 | 2.5667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 112.9333 | 0 | 0
126241 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1316 | T.M.1316 BAKIM CALİŞMASI BİTTİ TM1316 ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONEMİZ YOKTUR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-14 12:12 | 2014-09-14 12:37 | 0.41667 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 268.75 | 0 | 0
126243 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4310_4 | ana hatta kısa devre giderildi.aboneye enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 12:27 | 2014-09-14 14:47 | 2.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
126248 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8753_4 | n.montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 12:32 | 2014-09-14 14:05 | 1.55 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0
126250 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18616_6 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 12:47 | 2014-09-14 16:46 | 3.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0
126252 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23380 Eğri sokak TM._5 | ekipte arız agiderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 12:51 | 2014-09-14 13:12 | 0.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
126254 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1323 | TM 1323 TE BALİM CALİŞMASI YAPİLMBİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-14 12:52 | 2014-09-14 14:07 | 1.25 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 806.25 | 0 | 0
126257 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24042 K.oba Işık Sit. RMU_4 | Kofradan 1 faz sigorta atıktı takıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 12:50 | 2014-09-14 13:15 | 0.41667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
126258 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25798 TR19-24. Cad. Lider-16 girisi G.YAKA_4 | 30 MT 1*16 ALPEK DEĞİŞTİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 12:57 | 2014-09-14 14:31 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
126259 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2156_6 | tmden sigorta arızası enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 12:57 | 2014-09-14 14:00 | 1.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
126260 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31410 TM_5 | havai hat ekibine teslim edildi.1 faz sigorta arızası giderildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 12:49 | 2014-09-14 13:33 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
126264 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_2 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 13:10 | 2014-09-14 14:53 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
126267 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 13:19 | 2014-09-14 20:56 | 7.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.3167 | 0 | 0
126269 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25021 ÇAYIRDERE MERKEZ Çayırdere SİLİVRİ Direk_2 | ŞUBE ALPEĞİNİN FAZI KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 13:23 | 2014-09-14 14:34 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
126272 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18552_4 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 13:29 | 2014-09-14 18:25 | 4.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
126275 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29210 İMRAHOR TÜL FAB.YANI_4 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 13:19 | 2014-09-14 18:30 | 5.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.7333 | 0 | 0
126276 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1865_1 | ANA KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 13:38 | 2014-09-14 20:20 | 6.7 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 428.8 | 0 | 0
126279 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24324 K.oba Zeytinsuyu (DİREK)_4 | 24324 Zeytinsuyu TM'den 1 depar elektrik kesik yatırım firması tarafından alpek deplase çalışması yapıldı hat beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 13:38 | 2014-09-14 15:39 | 2.0167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0
126282 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9021 G.Tepe Cemre Sokak İçi_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tehlike önlendi.ekip:başar zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 13:38 | 2014-09-14 14:27 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
126286 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3446 b.taş balmumcu ş.ali reşit sk_1 | ekiplere bildirildi şube 3 faz kopuk arıza TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 13:17 | 2014-09-14 19:11 | 5.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
126287 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 8698 | 8300 itm den 8698-8751-8792-8795-8644 tmlerde trafo bakım çalışmasından dolayı enerjisiz.Enerji verildi.karanlıkta abone yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-14 13:46 | 2014-09-14 18:52 | 5.1 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 2453.1 | 0 | 0
126293 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31832_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK H.HAT ÇIKIŞI 2 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ UÇLARI AYRILDI ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ .KABLO ARIZA YERİ ASFALT YOL ORTASINDA CIKTIGI İÇİN HİLTİ CALIŞMASI GEREKMEKTEDİR.YARIM SAAT KADAR HİLTİ İLE ÇALIŞMA YAPILMIŞTIR. CEVREDEKİ VATANDAŞLAR GÜRÜLTÜ YÜZÜNDEN TEPKİ GÖSTERMESİNDEN DOLAYI ZABITA EKİPLERİ ÇALIŞMA MAHALLİNDE CALIŞMAYA İZİN VERMEMİŞTİR.BUNDAN DOLAYI İŞİN NÜSHASI ALINARAK KABLO CALIŞMASI SABAH ERKEN SAATLERE BIRAKILMIŞTIR.ELEKTRİĞİ KESİK ABONELER İLEDE İRTİBATA GECİLİP GEREKCE SÖLENMİŞTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 13:59 | 2014-09-15 00:32 | 10.55 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 664.65 | 0 | 0
126294 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25152 PARKKÖY 2 Silivri SİLİVRİ_3 | KONSOL DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 14:08 | 2014-09-14 15:00 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
126298 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2156_6 | YA ŞUBE ARIZASI(3FAZ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 14:25 | 2014-09-15 09:35 | 19.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 95.8333 | 0 | 0
126302 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11544_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ RECEP KONUŞ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 13:55 | 2014-09-14 15:01 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
126303 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23127 Oklalı Köy_2 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 14:29 | 2014-09-14 15:25 | 0.93333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
126304 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28005_1 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 14:22 | 2014-09-14 22:44 | 8.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.9333 | 0 | 0
126307 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _4 | havai hat ekibine verildi, direkten tamir edildi, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 14:26 | 2014-09-14 17:21 | 2.9167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 116.6667 | 0 | 0
126310 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9186 Gültepe Dereboyu cad._9 | ekibe bildirildi.Çalışma yaparken kabloya vurmuşlar,kablo servisine bilgi verildi.9547 tm dp 9 çekik, 1 adet 4x16 düz ilaçlı buat kullanılarak arıza giderildi.Burkay Usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 14:34 | 2014-09-14 17:10 | 2.6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 153.4 | 0 | 0
126312 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31894_8 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK YERALTI KABLOSU PATLADI YERİ BELLİ 31894 TM DEN DEPAR 8 VE 9 ÇEKİLDİ KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ FAKAT 1 FAZ 3 FAZ OLUYOR ARIZA DEVAM EDİYOR NEREYE GİTTİĞİ BELLİ EDİĞİL DEPARI ÇEKİLİ İHBARA GÖRE TEST EDİLECEK KOFRALARI ÇEKİLİP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 14:38 | 2014-09-14 20:55 | 6.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0
126314 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9000 Levent İ.T.M.- 9196 Fideri | ekibe bildirildi.9000 indirici merkez ıle 9196 tm arası yeşil faz toprak kablo arızası tesbıt edıldı deparın arızalı kısmı ayrılarak deparın tamamına enerjı verıldi.1146-9314 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 14:37 | 2014-09-14 16:34 | 1.95 | 1 | 2753 | 0 | 0 | 1.95 | 5368.35 | 0 | 0
126318 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20570 ÖZALP DM DEN 22538 ÇIKIŞI | o.g hat açtı. Ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 14:49 | 2014-09-14 15:08 | 0.31667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0
126321 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8300 - 8356 FİDERİ | Nöb.Mont.Ekibine verildi.8300 İtm'den 8356 deparı açtı.geçiçi açma enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 14:44 | 2014-09-14 15:06 | 0.36667 | 1 | 6833 | 0 | 0 | 0.36667 | 2505.4333 | 0 | 0
126322 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4425_5 | abonenin bir fazı gelmiyor ölçü ister geçici atlama verildi ölçüye bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 14:54 | 2014-09-14 18:14 | 3.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
126324 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18060_2 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 14:55 | 2014-09-14 17:40 | 2.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
126325 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28184_4 | METRO ÇALIŞMASI ÇALIŞMASI SIRASINDA KABLOYU KOPARMIŞLAR. 28184 TM'DEN 4 VE 10 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. YERİ BELLİ EKİPLER ÇALIŞIYOR. kablolar tamir edildi iş bitimi depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-14 14:44 | 2014-09-14 19:14 | 4.5167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 420.05 | 0 | 0
126326 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28180_11 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 14:56 | 2014-09-14 17:29 | 2.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
126327 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3422 Elmadağ nalbant sok _20 | nçb mont ekibine verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 14:53 | 2014-09-14 16:02 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
126330 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28022_7 | 34 ZA 7649 PLAKALI ARAÇ AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPMIŞ. DİREK ALINDI. HAT TOPLANDI 1 ADET AYDINLATMA DİREĞİ İSTER. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-14 15:02 | 2014-09-14 16:42 | 1.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
126332 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28788 TM -Kayabaşı Fideri | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 14:45 | 2014-09-14 16:00 | 1.25 | 10 | 3734 | 0 | 0 | 12.5 | 4667.5 | 0 | 0
126338 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3163 okmeydanı h.r.paşa mah park içi_11 | havaihat ekibine verildi.alpek yanıktı depar 11 çekildi.alpek tamir ediliyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 15:12 | 2014-09-14 16:31 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0
126339 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KAYABAŞI 2 | ORTA GERİLİM AÇMA OLDU EKİPLERE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 15:10 | 2014-09-14 16:23 | 1.2167 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 7976.4667 | 0 | 0
126342 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11071_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 15:20 | 2014-09-14 21:22 | 6.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.2333 | 0 | 0
126344 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24297 K.gaz Cemsu Konakları_3 | Alpek çalışması vardı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 15:43 | 2014-09-14 17:18 | 1.5833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
126346 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_2 | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 15:41 | 2014-09-14 21:16 | 5.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0
126347 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9004 sanayi mah. aydınlar sokak içi_4 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 15:39 | 2014-09-14 17:50 | 2.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
126348 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_5 | Havai hat ekibine bildirildi.9313 tm dp 5 1 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerjı verıldı Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 16:13 | 2014-09-14 17:20 | 1.1167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 65.8833 | 0 | 0
126350 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 28529 | 28109 tm içinde hücre patlak. 28109 tm girişi açıldı hücre tamir edildi. 529 deparı ve belediye lojistik tesisine enerji verildi. karanlıkta abonemiz yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 15:51 | 2014-09-14 17:41 | 1.8333 | 0 | 10241 | 0 | 0 | 0 | 18775.1667 | 0 | 0
126354 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 21524_8 | arıza nöbet ekıbıne bıldırldı bakıldı nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 15:40 | 2014-09-14 17:50 | 2.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
126363 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_7 | havaihat ekibine verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 16:16 | 2014-09-14 19:33 | 3.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0
126365 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11580-11591 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 16:13 | 2014-09-14 16:53 | 0.66667 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 461.3333 | 0 | 0
126374 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11146_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 16:49 | 2014-09-14 18:38 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
126375 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 16:52 | 2014-09-14 19:53 | 3.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1167 | 0 | 0
126376 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 16:56 | 2014-09-14 22:02 | 5.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
126379 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ_9 | KOFRADAN SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 17:08 | 2014-09-14 18:23 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
126383 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_5 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 15:47 | 2014-09-14 17:36 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
126385 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_4 | ekibe verildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 17:12 | 2014-09-14 17:39 | 0.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
126387 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 9272 K.burgaz İstanbul cad.-Göktürk | 9272tm etrafındaki sarmaşık ve hattadeğen ağaçlar budanıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-14 17:11 | 2014-09-14 18:15 | 1.0667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 628.2667 | 0 | 0
126388 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28347_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 17:07 | 2014-09-15 15:08 | 22.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 176.1333 | 0 | 0
126392 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9382 K.hane Sularidaresi Hünkar skAksu Koop.._4 | Havai hat ekibine bildirildi.Beledıye yatırım ekıbı çalışma yapıyor çalışma tamamlandı enerjı verıldı.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 16:55 | 2014-09-14 19:26 | 2.5167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 148.4833 | 0 | 0
126395 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9625 Kuştepe Çiğdem sk._10 | Havai hat ekibine bildirildi.tehlike önlendi.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 17:27 | 2014-09-14 19:54 | 2.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
126397 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_6 | Havai hat ekine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 17:38 | 2014-09-14 18:46 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
126400 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24150 Güzelce Hukukçular Sit. DM_4 | 1 depar sigorta atıkdı.Değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 17:49 | 2014-09-14 18:04 | 0.25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
126401 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3518; arnavutkoy adalı fettah sk_1 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 17:31 | 2014-09-14 18:58 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
126403 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2699 beyazıt ordu cd. akbank altı_4 | 2699 TM D4 400 A. üst faz kaide yanık enerji geçirmiyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 17:52 | 2014-09-14 19:22 | 1.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
126404 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18005_6 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. abonenin kofrasi yanmis. depar cekildi. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 17:55 | 2014-09-14 19:45 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
126406 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31812_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK alpek yanıktı değiştirildi 10 metere 3*16+25 kablo kullanıldı elektrik verildi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 18:00 | 2014-09-14 20:10 | 2.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
126407 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - MİMARSİNAN ÇIKIŞI | Havai hatta OG tel kopuğu vardı.Onarıldı.Beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 17:49 | 2014-09-14 20:01 | 2.2 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0
126408 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3451, yenişehir dolapdere cad, ford yanı_1 | ekibe verildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 17:46 | 2014-09-14 20:32 | 2.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0
126411 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1727 veliefendi şalt | VELİEFENDİ ŞALTTAN 1727 FİDERİ AÇTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ.SEBEP GÖRÜLEMEDİ. ENERJİ VERİLDİ ARIZAYA RASTLANAMADI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 18:18 | 2014-09-14 19:42 | 1.4 | 1 | 2581 | 0 | 0 | 1.4 | 3613.4 | 0 | 0
126414 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 18:25 | 2014-09-14 19:20 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
126415 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20146_9 | kablo arızası vardır ekiplere bildirildi ilgilenmektdirler.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 18:29 | 2014-09-14 20:16 | 1.7833 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 57.0667 | 0 | 0
126416 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18222_6 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 18:29 | 2014-09-14 19:09 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
126423 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 18:48 | 2014-09-14 21:39 | 2.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
126426 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8300 - 8356 FİDERİ | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Geçiçi açma enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 18:56 | 2014-09-14 19:17 | 0.35 | 1 | 6833 | 0 | 0 | 0.35 | 2391.55 | 0 | 0
126427 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_2 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 18:45 | 2014-09-14 22:50 | 4.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
126428 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4034_1 | arıza kayıt altına alındı. iş sırasına göre ekipler müdahale edilecektir....20 metre 1*16 alpek çekildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 18:56 | 2014-09-14 20:51 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
126432 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 19:05 | 2014-09-15 00:51 | 5.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.3667 | 0 | 0
126436 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28680 TAŞOLUK MALAZGİRT İLK.OKULU_7 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 19:24 | 2014-09-14 23:03 | 3.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
126439 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2085 meydan sk._2 | ENERJİ verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 19:30 | 2014-09-14 19:56 | 0.43333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
126441 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28630_9 | YERALTI KABLO ARIZASI İKİNCİ ARIZA ÇIKTI DEPAR ÇEKİK yer altı kabloları tamir edildi havai hat çıkışı bağlandı enerji verild. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 19:35 | 2014-09-15 16:21 | 20.7667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1931.3 | 0 | 0
126444 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21586_13 | Yer altı kablo arızası. kablo ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 19:41 | 2014-09-15 04:46 | 9.0833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 399.6667 | 0 | 0
126446 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 19:41 | 2014-09-14 21:20 | 1.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
126448 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ BÜYÜKŞEHİR 21450 ÇIKIŞI | og hat açtı.ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.hat beslendi bölgeye enerji verildi karanlıkta yerimiz yoktur.bölge enerjili. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 19:48 | 2014-09-14 20:29 | 0.68333 | 4 | 1446 | 0 | 0 | 2.7333 | 988.1 | 0 | 0
126449 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 19:47 | 2014-09-15 00:52 | 5.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.5833 | 0 | 0
126450 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9053 Göktürk Yolu Burgaz Mevkii_2 | ekibe bildirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 19:51 | 2014-09-14 21:52 | 2.0167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 118.9833 | 0 | 0
126452 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072_8 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 19:57 | 2014-09-15 01:13 | 5.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.1333 | 0 | 0
126456 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4036_4 | arıza kayıt altına alındı. iş sırasına göre ekipler müdahale edilecektir....arıza devam ediyor. atlama verildi. yarın çalışma devam edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 20:02 | 2014-09-15 00:37 | 4.5833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 142.0833 | 0 | 0
126458 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24286 Güzelce Maltız Arkası Cumali Alper_4 | 1 depar sigorta atıkdı.Değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 20:05 | 2014-09-14 20:25 | 0.33333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
126460 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21565_6 | Binada komple elektrik yokmuş arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı abone arandı acık adres g-125 olduğunu belırtmekte adresler aynı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 13:17 | 2014-09-14 22:17 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
126463 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9621 Fideri | Ekibe bildirildi.yapılan kontrolde 9374 tm trafo içinde patlama olduğu tesbıt edıldı dumandan kontrol edılemedı sabah montaj kontrol edecek,9374 tm tam ızole edilerek ayrıldı,deparın tamamına enerjı verıldı.1146-9314 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 20:13 | 2014-09-14 22:01 | 1.8 | 11 | 1387 | 0 | 0 | 19.8 | 2496.6 | 0 | 0
126464 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Yıldıztepe 3257 (35 KV) | EKİP MUDAHALE EDİYOR 20:35 DE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 19:24 | 2014-09-14 20:44 | 1.3333 | 0 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 4085.3333 | 0 | 0
126471 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9463 Hürriyet mah. Yurt sk._6 | Ekibe bildirldi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerji verildi.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 20:22 | 2014-09-14 21:54 | 1.5333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 90.4667 | 0 | 0
126477 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3189 kazım orbay cad. bomanti indirici karşısı _6 | ekibe verildi Şube 3 faz kopuk kablo servisi arızaya 15.09.2014 sabah 08.00 dan sonra müdahale edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 19:37 | 2014-09-15 14:38 | 19.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 133.1167 | 0 | 0
126486 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3189 kazım orbay cad. bomanti indirici karşısı _6 | ekibe verildi abone bina numarasını yanlış vermiş perihan sok no 5 ile ilgili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 21:05 | 2014-09-14 21:56 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
126487 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8721_3 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 21:28 | 2014-09-14 23:04 | 1.6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0
126489 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_2 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 21:32 | 2014-09-14 22:15 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
126491 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20405_9 | binada elektrik yok arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı.oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 21:37 | 2014-09-14 22:32 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
126493 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9526 K.hane Güllüoğlu_12 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Vural Güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 21:32 | 2014-09-14 22:17 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
126494 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis- 4351/1 | asırı akımdan dolayı kısasureli elektrk kesildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 21:25 | 2014-09-14 22:01 | 0.6 | 0 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 3478.2 | 0 | 0
126496 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4362_1 | arıza gıderildi enerji verildi sabah arızaya neden olan komyon soforu hakkında tutanak tutulup mudurluge gonderilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 21:47 | 2014-09-15 00:13 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
126497 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 195 İBB Güngören kesik et deposu_1 | 4*16 KABLO ARIZALI.ATLAMA ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 21:42 | 2014-09-14 23:50 | 2.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
126502 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR ESENKENT-1 | esenkent 1 fiderimiz topraktan açmıştır ekiplerimiz ilgilenmekte.ekiplerimiz hattı beslemiştir enerjisiz yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 22:39 | 2014-09-14 22:51 | 0.2 | 14 | 486 | 0 | 0 | 2.8 | 97.2 | 0 | 0
126506 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_2 | ekibe bildirildi/yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 22:58 | 2014-09-15 00:43 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
126507 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 677 Ş.evler barbaros cad. 3. sok.içi_1 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 23:01 | 2014-09-15 13:56 | 14.9167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1148.5833 | 0 | 0
126510 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8725_3 | ekibe verildi*1 faz sigorta erimewsi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 23:31 | 2014-09-15 00:31 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
126511 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3104_12 | Ekibe bildirildi. A.G Kablo 1 faz kopuk kablo servisi arızaya 15.09.2014 sabah 08.00 dan sonra müdahale edecek. Aboneler atlama enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 22:59 | 2014-09-15 01:13 | 2.2333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 89.3333 | 0 | 0
126515 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 195 İBB Güngören kesik et deposu_3 | 4*16 KABLO 1 FAZ .ATLAMA ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-14 22:18 | 2014-09-15 00:35 | 2.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
126518 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9000 Levent İ.T.M. - 9196 Fideri | manevra yapılıyor.**9196tm nin tadiyesi 9046 çıkışına alındı. normale geçildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 00:21 | 2014-09-15 00:37 | 0.26667 | 1 | 2668 | 0 | 0 | 0.26667 | 711.4667 | 0 | 0
126521 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9263 Aşağı Ağaçlı köyü_2 | arıza tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 01:16 | 2014-09-15 01:25 | 0.14028 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8.2764 | 0 | 0
126522 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3490 cihangir fürüzağa mh, dalgıç sk_10 | EKİBE VERİLDİ Şube 3 faz kopuk sabah 08 00 de kablo servisi mudahale edecek tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 01:25 | 2014-09-15 13:14 | 11.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.7167 | 0 | 0
126523 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18557_5 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 01:42 | 2014-09-15 01:56 | 0.23333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
126524 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18563_6 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 02:06 | 2014-09-15 02:20 | 0.23333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
126526 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31832_4 | BELİRTİLEN ADRESTE KABLO ARIZASI TESPİT EDİLMİŞTİR.KABLO EKİPLERİ GECE GÜRÜLTÜ OLMASINDAN DOLAYI CALIŞMAYI GERCEKLEŞTİREMEMİŞTİR.CALIŞMA ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN DURDURULMUŞTUR.CALIŞMA SABAH ERKEN SAATLERDE DEVAM EDECEKTİR. KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 02:07 | 2014-09-15 11:45 | 9.6333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 606.9 | 0 | 0
126527 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2303 | normale koyma manevrası yapılıyor MANEVRA BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 02:20 | 2014-09-15 03:11 | 0.85 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 0 | 0
126528 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18298_4 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 02:26 | 2014-09-15 02:43 | 0.28333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 27.7667 | 0 | 0
126530 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_1 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 03:03 | 2014-09-15 05:43 | 2.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
126531 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4276_3 | ariza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 03:02 | 2014-09-15 04:31 | 1.5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
126534 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23123 Kestanelik Köyiçi_2 | ekipte/arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 04:23 | 2014-09-15 06:07 | 1.7333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
126536 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11815_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 2FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 05:43 | 2014-09-15 09:39 | 3.9333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0
126537 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18063_5 | n.montörlüğü ekibine verildi.depar kablosu arızalı.ölçü ekibine verildi. ölçüldü,kablo ekibine verildi.18063tm'den depar çekildi. tamir edildi. enerji verildi. 2 metre 3x120 kablo 2 adet 3x120 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 05:59 | 2014-09-15 16:37 | 10.6333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1042.0667 | 0 | 0
126538 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_4 | EKIBE VERILDI tamır edldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 06:25 | 2014-09-15 13:21 | 6.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
126539 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1883_10 | ANA KABLO ARIZASI EKİPLER CALİŞİYOR .KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 06:29 | 2014-09-15 16:03 | 9.5667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 612.2667 | 0 | 0
126540 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18007_5 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 06:38 | 2014-09-15 07:26 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
126546 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8725_9 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.1 faz kablo arızası.Ölçü ekibine verildi.Ölçüldü.Ekip çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 07:09 | 2014-09-15 23:23 | 16.2333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 779.2 | 0 | 0
126547 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2378 mahmutpaşa mahkemesi sk._1 | tm den 2 faz sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 07:12 | 2014-09-15 08:33 | 1.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0
126548 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28864_6 | YERALTI KABLO ARIZASI HAVAİ HAT ÇIKIŞI AYRILDI 864 TM 6 NOLU DEPAR ÇEKİK yer altı kabloları tamir edildlip havai hat çıkışı bağlandı. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 06:48 | 2014-09-15 16:45 | 9.95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 925.35 | 0 | 0
126549 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20705_2 | SİGORTA ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 07:26 | 2014-09-15 08:36 | 1.1667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
126551 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 22711 EKİN KONAKLARI DM DEN 20900 ÇIKIŞI | 22711 EKİN KONAKLARI DM DEN 20900 ÇIKIŞI AÇTI EKİPLERİMİZ MÜDEHALE ETMEKTEDİR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 07:32 | 2014-09-15 08:34 | 1.0333 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 206.6667 | 0 | 0
126554 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23127 Oklalı Köy_2 | EKİPTE.SİGORTA ATIK YAPILDI.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 07:50 | 2014-09-15 08:33 | 0.71667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
126555 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11410_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. İZOLE EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 07:47 | 2014-09-15 09:14 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
126556 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11067_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 07:48 | 2014-09-15 11:41 | 3.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.1833 | 0 | 0
126559 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_5 | h.hat ekibine verildi. doğru şube kablosu arızalı,ölçü ekibine verildi. depar cekildi. kablo ekibi calisiyor. atlama yapildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 08:03 | 2014-09-15 22:25 | 14.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 0 | 0
126560 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_5 | ABONENİN KABLOSU TAMİR EDİLDİ İŞBİTİMİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 08:03 | 2014-09-15 15:07 | 7.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.2667 | 0 | 0
126561 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_5 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 08:03 | 2014-09-15 10:59 | 2.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
126563 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21196_10 | Direkten yer altı kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 08:15 | 2014-09-15 17:01 | 8.7667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0
126566 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_7 | tm den 1 faz sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 08:11 | 2014-09-15 08:37 | 0.43333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
126568 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1826 | 1826 fideri gecici acma oldu enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 08:27 | 2014-09-15 09:14 | 0.78333 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 1515.75 | 0 | 0
126570 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23047 Akyol TM_3 | EKİPTE/SİGORTA ATIK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 08:35 | 2014-09-15 09:29 | 0.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
126572 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31489 TM_7 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 08:50 | 2014-09-15 10:27 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
126573 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11067_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 08:51 | 2014-09-15 11:41 | 2.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
126574 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9382 K.hane Sularidaresi Hünkar skAksu Koop.._4 | ekibe bildirildi.no:32 ve 25,ayrıca 27-29 ve 31 numaraların da fazları tersti,değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 08:54 | 2014-09-15 11:09 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
126575 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 472 Güngören Sancaklı Cd. Stadyum karşısı_9 | sigorta atık enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 08:17 | 2014-09-15 10:16 | 1.9833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 152.7167 | 0 | 0
126576 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18572_4 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 08:57 | 2014-09-15 10:19 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
126578 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 588 Güngören G.Osman Mah. Geçit Sk Cami yanı_9 | sigorta atık enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 08:21 | 2014-09-15 10:22 | 2.0167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 155.2833 | 0 | 0
126584 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21325 BORA 2 21607 ÇIKIŞI | O.g hat açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 09:16 | 2014-09-15 09:48 | 0.53333 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0.53333 | 122.1333 | 0 | 0
126589 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4074_1 | arıza kayıt altına alındı. iş sırasına göre ekipler müdahale edilecektir.... tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 09:26 | 2014-09-15 09:54 | 0.46667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
126592 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT - 29450 FİDERİ | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR DEPAR BESLENDİ ARIZA BULUNDU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 09:44 | 2014-09-15 10:50 | 1.1 | 0 | 6517 | 0 | 0 | 0 | 7168.7 | 0 | 0
126593 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 18500 - 18576 FİDERİ | 18535,18532,18537,18576.18542.18516 TM'lerde trafo temizlik ve bakım çalışması yapılıyor. temizlik ve bakım tamamlandı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-15 09:51 | 2014-09-15 14:32 | 4.6833 | 1 | 5917 | 0 | 0 | 4.6833 | 27711.2833 | 0 | 0
126594 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20791_3 | ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 09:51 | 2014-09-15 11:30 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
126596 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8645_3 | Nöb.Mont.Ekibine verildi.Kaide değişcek.Montaj ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 09:52 | 2014-09-15 13:48 | 3.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
126597 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 09:54 | 2014-09-15 14:18 | 4.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
126599 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9475 Fatih TOKUŞ_1 | ekibe bildirildi.ceryan mevcut görüldü. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 10:01 | 2014-09-15 13:08 | 3.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
126600 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9250 Göktürk Meydan Eski Belediye _1 | ekibe bildirildi.şube kablosu açığa çıkmış.gömülmesi için kablo servisine bilgi verildi.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 10:05 | 2014-09-15 10:56 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
126604 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31577 TM | NÖBETÇİ MONİTÖRLÜK NEZARETİNDE TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-15 10:20 | 2014-09-15 13:09 | 2.8167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1791.4 | 0 | 0
126605 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9027 Çağlayan Yayla Sokak Kütüphane Yanı_6 | ekibe bildirildi. doğru şube. 9027 tm dp 6 1 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 09:42 | 2014-09-15 13:17 | 3.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0
126607 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1297 | TM 1297 BAKIM CALİŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-15 10:30 | 2014-09-15 11:14 | 0.73333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0
126610 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9031 .Tepe Çilekli Caddesi_5 | ekibe bildirildi.( 9031 tm dp 5 ) merkez çıkışları tamam,kofralarına 3 faz gelmiyor.ana kablo arızası,servisine bildirildi.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.8 metre 120 lik kablo iki adet 120 lik düz buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 10:35 | 2014-09-15 16:48 | 6.2167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 366.7833 | 0 | 0
126612 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2705_1 | A.G KABLO ARIZASI ( 2 FAZ birleşik ) KUMANDA SERVİSİ ARIZAYA MÜDAHALE ETTİ ARIZALI DEPAR ÇEKİK.. tamir edilrek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 10:32 | 2014-09-15 23:27 | 12.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0
126615 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 10:31 | 2014-09-15 12:12 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
126618 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 21269 HARAMİDERE DM DEN 21601 ÇIKIŞI | Bu ve çevre binalarda elektrik yokmuş. ekibe bildirildi. haramidere dm den 21601 fideri geçici acti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 10:54 | 2014-09-15 11:09 | 0.25 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
126620 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28744 | 28744 TM HÜCRESİ PATLAK TRAFO İZOLE EDİLDİ EKİP YÖMLENDİRİLDİ ÇALIŞMA YAPILIYOR ÇALIŞMA BİTTİ. İŞ BİTİMİ 744 TM YE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 10:56 | 2014-09-15 18:08 | 7.2 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 6703.2 | 0 | 0
126621 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24272 Güzelce T.oba Yolu 8 Evler_9 | Kablo arızası vardı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 10:58 | 2014-09-15 11:57 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
126622 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1096_9 | ŞEBEKE CALİŞMASI DEPAR TESPİTİ YAPİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 11:03 | 2014-09-15 11:25 | 0.36667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
126623 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24272 Güzelce T.oba Yolu 8 Evler_7 | Kofrodan 1 adet sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 11:00 | 2014-09-15 11:30 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
126626 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_3 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 11:04 | 2014-09-15 14:13 | 3.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
126628 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2850 | 8210 Ulubatlı indiricide 2850 deparları manevra çalışması için enerji kesildi -gerekli manevra işlemi yapılmıştır karanlıkta yerimizi yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 11:18 | 2014-09-15 12:04 | 0.76667 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 927.6667 | 0 | 0
126630 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18594_7 | 18594 TM'de ölçü panosu montajı yapılıyor., montaj tamamlandı,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 11:26 | 2014-09-15 11:42 | 0.26667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
126632 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12476_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 11:25 | 2014-09-15 12:34 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
126642 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_4 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 11:43 | 2014-09-15 20:00 | 8.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.2667 | 0 | 0
126643 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24250 Güzelce Güzeloba Pembe Konaklar_8 | Termik düşüktü beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 11:37 | 2014-09-15 12:19 | 0.7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
126645 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1926 | 1926 TM BAKIM CALİŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-15 12:08 | 2014-09-15 14:08 | 2 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0
126649 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24021 Güzelce Tatkent sit.( direk tipi)_8 | oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 11:39 | 2014-09-15 13:08 | 1.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0
126650 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1458_5 | 1 FAZ DOĞRU SUBE KABLO ARIZASI KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ .ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 12:19 | 2014-09-15 19:57 | 7.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.0667 | 0 | 0
126654 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11359_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 12:28 | 2014-09-15 14:17 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
126655 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4182_2 | arıza kayıt altına alındı. iş sırasına göre ekipler müdahale edilecektir.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 11:47 | 2014-09-15 12:43 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
126656 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31410 TM_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 31410 TM DEN 1 FAZ ATIK ENERJİ TUTMUYOR KABLO ARIZASI BİNADAN KOFRA ÇEKİLİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 12:29 | 2014-09-15 21:54 | 9.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0
126659 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. DİREKTEN YER ALTI ŞUBE ARIZASI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 12:25 | 2014-09-15 20:10 | 7.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
126662 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1095 | TM 1095 DE CALİŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 12:30 | 2014-09-15 12:53 | 0.38333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 247.25 | 0 | 0
126664 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4407_3 | arıza gıderılıdı kesıcı degıstı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 11:52 | 2014-09-15 13:43 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
126665 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31401 TM_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ABONENİN ŞUBESİ BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 12:38 | 2014-09-15 14:12 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
126667 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4036_4 | arıza gıderılıdı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 12:31 | 2014-09-15 13:43 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
126673 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3026 beyoğlu aynalı çeşme çatıkkaş sk._2 | rapor yazıldı kablo servisi müdahale edecek abone enerjili ( şube kablosuna yara buatı yapılacak).EKİPLER ARIZA NOKTASINDA ÇALIŞMA YAPIYOR. ABONELER ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 12:35 | 2014-09-15 15:24 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
126677 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31085 TM | NÖBETÇİ MONİTÖRLÜK NEZARETİNDE TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-15 13:09 | 2014-09-15 14:11 | 1.0333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 657.2 | 0 | 0
126679 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2076 soğanağa cami sk._10 | 1 faz yeraltı KABLO arızası atlama c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 13:09 | 2014-09-15 15:09 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
126680 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28789 CİLİNGİR KÖYÜ KÖŞK MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 13:04 | 2014-09-15 15:00 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
126681 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24218-Sinanoba Ziraat Bankası Altı_8 | Kofradan 1 adet sigorta atıktı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 13:16 | 2014-09-15 14:14 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
126685 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28462_12 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. YER ALTI KABLO ARIZZASI. EKİPLER ÇALIŞIYOR. YER ALTI KABLOLARI TAMİR EDİLDİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 12:53 | 2014-09-15 17:58 | 5.0833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 472.75 | 0 | 0
126686 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_5 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 13:02 | 2014-09-15 20:03 | 7.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.1333 | 0 | 0
126689 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11384_2 | abone enerjisinin olmadığını bildirdi ekiplere bildirldi sigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 13:41 | 2014-09-15 14:53 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
126691 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8801-8717 FİDERİ | Nöb.Mont.Ekibine verildi.8001-8840 arası 35 kv kablo arızası depar ringinden beslendi karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 13:19 | 2014-09-15 14:32 | 1.2167 | 2 | 3845 | 0 | 0 | 2.4333 | 4678.0833 | 0 | 0
126692 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT | İKİTELLİ TEİAŞ TARAFINDAN TÜM TRAFOLARI AÇTI TEKRARDAN ENERJİ ALINDI BİZDEN KAYNAKLANAN SORUN OLMADIĞI SÖYLENDİ ENERJİ VERİLDİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 13:44 | 2014-09-15 14:09 | 0.41667 | 0 | 206908 | 0 | 0 | 0 | 86211.6667 | 0 | 0
126693 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-8 ÇATALCA 2 | TEPECİK TRAFO SIFIRLADI .13 ;50 BESLENDİ . | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 13:44 | 2014-09-15 14:01 | 0.28333 | 77 | 272 | 0 | 0 | 21.8167 | 77.0667 | 0 | 0
126695 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F.10 ESKİFIRAT KAYALAR PLASTİK | TEİAŞ kaynaklı Trafo A devre dışı kalmıştı beslendi enerji mevcut. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 13:43 | 2014-09-15 14:10 | 0.45 | 12 | 1087 | 0 | 0 | 5.4 | 489.15 | 0 | 0
126696 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT | İKİTELLİ ŞALTTAN ARIZA MEYDANA GELMİŞ ENERJİ VERİLDİ. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 13:45 | 2014-09-15 13:53 | 0.13333 | 0 | 206908 | 0 | 0 | 0 | 27587.7333 | 0 | 0
126697 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK ŞALT İSKİ 2 - 22003 | Teiaş açması. Kontrol edilmektedir. Enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 13:45 | 2014-09-15 14:02 | 0.28333 | 2 | 11998 | 0 | 0 | 0.56667 | 3399.4333 | 0 | 0
126699 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11110_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 13:34 | 2014-09-15 14:21 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
126700 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4088_1 | arıza kayıt altına alındı ekıpler ıs sırasına gore bakacaklar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 13:52 | 2014-09-15 15:16 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
126703 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18323_3 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. 20 metre 3x16 alpek cekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 14:01 | 2014-09-15 18:14 | 4.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
126713 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28416_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 14:16 | 2014-09-15 22:33 | 8.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.2667 | 0 | 0
126714 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28366 DEPARI 28423 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP GÖNDERİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 14:13 | 2014-09-15 14:54 | 0.68333 | 19 | 4574 | 0 | 0 | 12.9833 | 3125.5667 | 0 | 0
126715 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 14:01 | 2014-09-15 21:52 | 7.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0
126716 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İSTOÇ DM 12150 - 12151 | NÖBETÇİ MONİTÖRLÜK EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILIYOR.BAĞCILAR GİS İLE 12150 TM ARASI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.FİDER RİNGİNDEN BESLENDE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 14:20 | 2014-09-15 17:38 | 3.3 | 0 | 2259 | 0 | 0 | 0 | 7454.7 | 0 | 0
126718 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | TM | 1927 | TM 1927 BAKIM CALİŞMASI YAPILMAK TA TM İZOLE EDİLDİ EKİP CALİŞİYOR.BAKIM ÇALIŞMASI SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-15 14:29 | 2014-09-15 17:08 | 2.65 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1709.25 | 0 | 0
126720 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-14 BANKALAR (31834) | NÖB.MONTÖRLÜK EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.31042 TM İLE 31847 TM (KANCA) ARASI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.FİDER RİNGİNDEN BESLENDİ.FİDERE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 14:31 | 2014-09-15 15:56 | 1.4167 | 7 | 7003 | 0 | 0 | 9.9167 | 9920.9167 | 0 | 0
126726 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8534_5 | ekibe verildi.sigorta atığı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 14:33 | 2014-09-15 16:13 | 1.6667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
126727 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1017 | TM 1017 DE ABKIM CALİŞMASI YAPİLMAKTA TM İZOLE EDİLDİ EKİP CALIŞIYOR.BAKIM ÇALIŞMASI SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 14:36 | 2014-09-15 16:14 | 1.6333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1053.5 | 0 | 0
126728 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1807 | TM 1807 BAKIM CALİŞMASI NEDENIYLE İZOLLE EDİLDİ EKİP CALİŞİYOR.BAKIM ÇALIŞMASI SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 14:35 | 2014-09-15 16:19 | 1.7333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 0
126729 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28243_1 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. cebeci köy içinde havai hatta tel kopuğu var 243 tm girişi açık. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 14:32 | 2014-09-15 15:26 | 0.91 | 18 | 93 | 0 | 0 | 16.38 | 84.63 | 0 | 0
126730 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22030_8 | yer altı kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır . Kablo onarıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 14:40 | 2014-09-15 17:42 | 3.0333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 0
126733 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._12 | havai hat ekibine bildirildi.( Hanifi DEMİR ) 34 eb 9877 plakalı araç direğe çarpmış.1 ADET 8 LİK A TİPİ DİREK İSTER.SERVİSİNE BİLDİRİLDİ.KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-15 14:39 | 2014-09-15 14:43 | 0.066667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
126734 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - MİMARSİNAN ÇIKIŞI | Hat başında og sigorta atıkdı.İş yoğunluığundan dolayı arıza süresi uzadı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 14:34 | 2014-09-15 16:04 | 1.5 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0
126735 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20079_3 | nöbetçi ekiplerimiz bölgede çalışmkatadır arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 14:46 | 2014-09-15 15:50 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
126736 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23060 İlkem Petrol karşısı_6 | KABLO KOPUK YAPILDI... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 14:25 | 2014-09-15 15:41 | 1.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
126737 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21693_6 | nöbetçi ekiplere bildirildi.ekipler kontrol edecektir arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 14:45 | 2014-09-15 15:59 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
126738 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21743_3 | Kofrada kaide arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 14:45 | 2014-09-15 19:13 | 4.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
126739 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4425_1 | 25 metre 4x10 kablo 3 adet buat kullanıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 14:56 | 2014-09-15 20:41 | 5.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
126744 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28410_6 | yer altı doğru şube arızası ekiplere verildi TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 15:13 | 2014-09-16 15:50 | 24.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 196.9333 | 0 | 0
126753 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 15:28 | 2014-09-15 16:34 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
126754 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11368_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 15:18 | 2014-09-15 17:23 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
126755 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS - DAVUTPAŞA-I FİDERİ | nöbetci montörlügü ekibine verildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-15 15:27 | 2014-09-15 18:34 | 3.1167 | 1 | 27609 | 0 | 0 | 3.1167 | 86048.05 | 0 | 0
126758 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9007 K.Hane Hasdal Cad. İSKİ Lojman içi_3 | ekibine bildirildi.9007 dp 3 çekik,2 adet 4x16 ilaçlı duz buat kullanılarak arıza giderildi.enerjı verildi.Kemal Usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 15:14 | 2014-09-15 21:31 | 6.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0
126759 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28111_5 | ekiplere veirldi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 15:37 | 2014-09-15 20:02 | 4.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.3333 | 0 | 0
126760 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28815_1 | EKİPLERE VERİLDİ. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 15:18 | 2014-09-15 17:20 | 2.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 189.1 | 0 | 0
126761 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24130 M.Sinan Denizgören Sit._4 | iski kazı yaparken yeraltı kablosunu kopartmış.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-15 15:38 | 2014-09-15 19:22 | 3.7333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0
126762 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8211_12 | nöb mont ekibine verildi.3 faz temiz kopuk kablo arızası tespit edildi.ölçü ekibine verildi.*depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor*enerji verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 15:45 | 2014-09-15 22:47 | 7.0333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 337.6 | 0 | 0
126763 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 071 Şirinevler Ender Çikolata içi_2 | 4*10 ŞUBE KABLOSU 3 FAZ TEMİZ KOPUK,ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİLENDİ.(ARIZA İÇİN MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM DEPARLARI ÇEKİLMİŞTİR) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 14:32 | 2014-09-15 23:14 | 8.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0
126766 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_3 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 15:30 | 2014-09-16 10:05 | 18.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 148.6667 | 0 | 0
126767 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228_1 | iş sırasına göre müdahale edilecek.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 15:45 | 2014-09-15 17:13 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
126768 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 15:49 | 2014-09-15 17:14 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
126770 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_2 | Direkten yer altı kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 15:49 | 2014-09-15 20:53 | 5.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
126772 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_5 | OKSİT ARIZA ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:02 | 2014-09-15 17:32 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
126775 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28852_16 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. YER ALTI KABLO ARIZASI. 852 TM DEN 16. DEPAR ÇEKİK 2083 SOKAK İÇİNDEKİ HAVAİ HAT AYRILDI. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 15:28 | 2014-09-16 00:28 | 9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0
126776 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:06 | 2014-09-15 19:08 | 3.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
126778 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31812_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:19 | 2014-09-15 21:34 | 5.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
126782 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21587_5 | binada komple enerji yok arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı oksıt arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:19 | 2014-09-15 19:19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
126783 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18546_3 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 15:25 | 2014-09-15 16:45 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
126784 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28290_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:25 | 2014-09-15 22:33 | 6.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 | 0 | 0
126786 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3420 Fındıklı kazancı yokuşu_1 | kablo servisi çalışma yapıyor, tamir edildi enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:16 | 2014-09-15 20:46 | 4.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
126787 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18623_4 | sebeke calismasi ölcü panosu takildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:30 | 2014-09-15 16:57 | 0.45 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
126788 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28327 A.KÖY BOLU KERESTE ALTI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:29 | 2014-09-15 21:53 | 5.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
126791 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24218-Sinanoba Ziraat Bankası Altı_3 | 1 depar sigorta atıkdı.Değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:32 | 2014-09-15 17:34 | 1.0333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
126793 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21564_6 | belediye çalışma yaparken binaya giden kabloya zarar verdi arıza kablo ekıbıne bıldırıldı kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:37 | 2014-09-15 18:57 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
126797 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2037 soğuk tulumba sk. | MONTAJ SERVİSİ T.M. DE SAYAÇ DEĞİŞİMİ İÇİN ENERJİ KESTİ. C.VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:54 | 2014-09-15 17:24 | 0.5 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 302.5 | 0 | 0
126803 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_1 | İLGİLİ BİRİME AKTARILDI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 17:03 | 2014-09-16 11:31 | 18.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73.8667 | 0 | 0
126804 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31902_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31902 TM DEN DALYAN SOK HAVAİ HAT ÇIKIŞ KABLOSUNU (3*120+70) ÇOCUKLAR KESMEYE ÇALIŞIRKEN PATLATMIŞLAR.EKİP KONTROL ETTİ TEHLİKE ÖNLENDİ KABLOYA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 17:08 | 2014-09-15 18:26 | 1.3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 0
126805 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28630_9 | ekibe verildi 28630 tm den 9 nolu depara enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 17:05 | 2014-09-15 23:13 | 6.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 | 0 | 0
126808 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11019_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 17:03 | 2014-09-15 18:58 | 1.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
126809 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8721_8 | şebeke calısması yapılıyor*enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 17:09 | 2014-09-15 18:34 | 1.4167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
126818 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3110 şişli kurtuluş koçyiğitler sk no:29_5 | n.montorlugu ekibine verildi Şube 1 faz kopuk kablo ekibi çalışacak, atlama enerjılı arızaya sabah devam edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 17:09 | 2014-09-15 20:04 | 2.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
126821 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28525_6 | Ekiplere verildi. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 17:36 | 2014-09-15 18:52 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
126823 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_9 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 17:40 | 2014-09-15 20:16 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
126825 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 044 Güngören Cad. 25/4 Sk. içi | 044 TM TRAFO BAKIM TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI,ENERJİ VERİLDİ.TM ESENLER ŞEBEKEYLE ORTAK ABONE ÇIKIŞLARI BULUNDURMAKTADIR .ÇALIŞMAYI ESENLER ŞEBESİ YAPMIŞTIR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-15 17:28 | 2014-09-15 17:46 | 0.3 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 230.1 | 0 | 0
126826 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 194 Güngören G.Osman Mah. Akyıldız sk._4 | ATAKAN SOKAKTAKİ VOLTAJ ARIZASI İÇİN ÇALIŞMA ESNASINDA 3*120+70 KABLO 1 FAZ KOPARTILDI 1 ADET ALÇAK GERİLİM DEPARI ÇEKİLDİ ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLENDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:33 | 2014-09-15 21:28 | 4.9167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 378.5833 | 0 | 0
126828 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28679 TANKCILAR YAPI KOOP._1 | ABONENİN VERMİŞ OLDUGU ADRES YANLIŞTIR KENDİSİNE ULAŞILAMADI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 17:42 | 2014-09-15 18:31 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
126830 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23118 Örcünlü köyü_4 | ekibe verildi kablo kopuk yapıldı.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 17:48 | 2014-09-15 19:29 | 1.6833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
126831 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11634_11 | EKİPLER KONTROL ETTİ KAPAMADAN 3 FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜ İSTER KABLO ARIZASI ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ GEÇECEĞİ ZAMAN İZOLE EDİLECEK KABLO EKİPLERİNE BU ŞEKİLDE BİLGİ VERİLDİ 11634 TM DEN DEPAR ÇEKİLDİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 17:51 | 2014-09-15 22:54 | 5.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.35 | 0 | 0
126834 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8801-8717 FİDERİ | 8354 trm satış kesicisi acıktı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 18:02 | 2014-09-15 18:05 | 0.05 | 2 | 3845 | 0 | 0 | 0.1 | 192.25 | 0 | 0
126835 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2705 | TRAFO BOŞTA ENERJİ KABUL ETMİYOR ÇALIŞMA BİTİRİLEREK BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 16:50 | 2014-09-15 21:55 | 5.0833 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 3075.4167 | 0 | 0
126837 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11644_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 18:07 | 2014-09-15 18:40 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
126838 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18009_2 | hava-i hat ekibine verildi. YAS 1 faz arizali. atlama enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 18:05 | 2014-09-15 19:34 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
126840 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3009 ferikoy ergenekon cad. tatlıcılar iş hanı _1 | ekibe verildi Şube 3 faz kopuk kablo ekibi çalışacak, kablo servisi sahadet sk 44 sube arızasını tamir ediyor 20:20 de dp çekti Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 17:58 | 2014-09-15 22:11 | 4.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.5167 | 0 | 0
126842 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11283_5 | EKİPLERE VERİLDİ EKİP HATTİ İZOLE ETTİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 17:32 | 2014-09-16 00:15 | 6.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0
126843 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8505_1 | sube baglı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 18:16 | 2014-09-15 18:17 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
126846 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31560 TM_14 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31560 TM DEN 2 FAZ KABLO ARIZASI SİGORTALARI ÇEKİLDİ ŞUAN TEK FAZ ÜZERİNDEN ÇALIŞIYOR.İŞİN ÇIKTISI ALINDI ÖLÇÜLÜP YAPILACAK... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 18:17 | 2014-09-16 00:30 | 6.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0
126847 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28828_9 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 17:59 | 2014-09-15 23:14 | 5.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
126859 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18040_2 | sebeke calismasi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 18:51 | 2014-09-15 19:18 | 0.45 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
126864 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31173 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 18:55 | 2014-09-15 22:33 | 3.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
126872 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 19:10 | 2014-09-15 19:36 | 0.43333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
126874 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_5 | Oksit arızası varıdı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 19:17 | 2014-09-15 20:22 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
126876 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 19:21 | 2014-09-15 22:04 | 2.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 0 | 0
126879 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9303 K.hane Bostan sk._4 | ekibine bildirildi.Bina yıkılıyor tehlıkelı,kofra kapağı yok tehlıke arz ettıgınden 9303 tm dp 4 çelkıldı.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 18:27 | 2014-09-15 20:35 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
126884 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4161_2 | iş sırasına göre müdahale edilecek.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 19:45 | 2014-09-15 20:55 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
126885 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18516_10 | hava-i hat ekibine verildi. direkten yeralti sube 1 faz arizali. atlama yapildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 19:47 | 2014-09-15 20:54 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
126886 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11019_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİPLER ÖLÇÜ YAPMAK İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR 630 A SİGORTA BASILDI NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 19:52 | 2014-09-15 22:46 | 2.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0
126887 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 799 Güngören necip faz.kısakürek cad.talip sok_5 | havaihattan bir faz oksit arızsı arıza giderildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 19:39 | 2014-09-15 21:10 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
126889 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 19:54 | 2014-09-15 21:55 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
126893 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_4 | DİREKTEN KLEMENSLENDİ MAHAL KAPALI 3 FAZ VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 20:01 | 2014-09-16 00:34 | 4.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0
126896 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24000 M.Sinan E-5 Karayolu Kenarı RMU_3 | Direkten klemens değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 20:10 | 2014-09-15 21:16 | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
126897 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 20:12 | 2014-09-16 01:30 | 5.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
126901 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31902_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31902 TM DEN KABLOA ARIZASI TESPİT EDİLDİ ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 20:25 | 2014-09-15 21:10 | 0.75 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0
126902 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31073 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31073 MERKEZDEN 1 FAZ SİGORTA ATIGI VARDI VERİLDİ.HÜRRİYET CADDESİ VE CEVRE SOKAKLAR ENERJİLENDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 20:23 | 2014-09-16 02:36 | 6.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0
126908 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11983_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 20:13 | 2014-09-15 23:00 | 2.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0
126909 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28772_1 | EKİPLERE VERİLDİ. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 19:43 | 2014-09-16 09:02 | 13.3167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1238.45 | 0 | 0
126913 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25135 PAŞABAHÇE (KASAP ALİ ) Silivri SİLİVRİ_2 | ŞAHSIN DÜŞTÜĞÜ ALPEK KOPMUŞ.TOPLANIP TEKRAR İRTİBATI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 20:55 | 2014-09-15 21:42 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
126917 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24000 M.Sinan E-5 Karayolu Kenarı RMU_6 | kofradan sigorta atıkdı.Değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 21:04 | 2014-09-15 21:18 | 0.23333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
126918 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28756_2 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 21:16 | 2014-09-16 13:28 | 16.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 0
126919 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_2 | T.M. DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ.C.VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 21:21 | 2014-09-15 22:13 | 0.86667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
126921 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4092_7 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİP İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 21:20 | 2014-09-15 22:49 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
126923 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_13 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 21:37 | 2014-09-15 23:53 | 2.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
126924 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23366 Çanakça Su Deposu_3 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 21:41 | 2014-09-16 01:33 | 3.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
126927 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28752_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 21:44 | 2014-09-16 10:36 | 12.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.9333 | 0 | 0
126928 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 21:36 | 2014-09-16 02:16 | 4.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
126932 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 21:48 | 2014-09-15 22:58 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
126933 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 21:54 | 2014-09-15 23:30 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
126934 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9623 Cendere yolu ANS Film Stüdyo Yanı_3 | Ekibe bildirildi.*9623 tm dp-3 çekik (D.Ş) nötr kopuk,kablo arızası sabah ölçü yapılıp arıza giderilecek.arıza giderildi kullanılan malzeme 11 metre 3*120 kablo 3 adet 120 lik düz buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 21:44 | 2014-09-16 19:55 | 22.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 133.1 | 0 | 0
126936 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28342_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 22:01 | 2014-09-16 13:29 | 15.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 123.7333 | 0 | 0
126940 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_1 | merkezden sigorta atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 22:19 | 2014-09-15 22:51 | 0.53333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0
126941 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31450 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.NÖTR KOPUKTU YAPILDI ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 22:28 | 2014-09-16 02:22 | 3.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
126943 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20594_15 | Bina önündeki kablolardan patlama olmuş elektrik kesilmiş oksit ekibine bildirildi.oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 22:23 | 2014-09-15 23:36 | 1.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0
126948 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21321_8 | Klemens arızası vardı. Havai hat ekbi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 22:43 | 2014-09-15 23:52 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
126950 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25005 OVAYENİCE MERKEZ Ovayenice ÇATALCA_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 22:45 | 2014-09-15 23:27 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
126952 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 22:33 | 2014-09-16 00:37 | 2.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
126953 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_14 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekbi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 22:47 | 2014-09-15 23:53 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
126954 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_6 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 22:52 | 2014-09-15 23:47 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
126955 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3110 şişli kurtuluş koçyiğitler sk no:29_4 | KABLO SERVİSİNİN BİLGİSİ VAR SABAH MUDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 22:55 | 2014-09-15 23:01 | 0.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
126956 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 22:58 | 2014-09-16 01:23 | 2.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0
126957 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28327 A.KÖY BOLU KERESTE ALTI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 23:01 | 2014-09-16 00:09 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
126961 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2378 | t m deklanşe enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 23:42 | 2014-09-16 00:19 | 0.61667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 373.0833 | 0 | 0
126962 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11019_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KAPAMADAN 3 FAZ AKBLOM ARIZASI TESBİT EDİLDİ ÖLÇÜ İSTER 630 SİGORTA TAKILMIŞ ENERJİ TUTTU DİYE ARIZA SABAHA BIRAKILMIŞ.ÖLÇÜ İSTER. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 23:31 | 2014-09-16 12:15 | 12.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 89.1333 | 0 | 0
126963 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3422 Elmadağ nalbant sok _9 | Ekibe verildi sigorta erimesi abone enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 23:42 | 2014-09-16 00:17 | 0.58333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
126964 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 23:52 | 2014-09-16 01:03 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
126966 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8230_11 | Ekibe verildi.kablo arızası depar çekildi.kofra yerleri kapalı olduğundan ölçü yapılamadı.Ölçü ekibine verildi. ölçüldü. ekip çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-15 23:46 | 2014-09-16 19:08 | 19.3667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 929.6 | 0 | 0
126969 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22537_2 | Alpek arızası. Havai hat ekiplerimiz ilgilenmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 00:22 | 2014-09-16 01:09 | 0.78333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.5833 | 0 | 0
126971 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8603_5 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 00:23 | 2014-09-16 10:45 | 10.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.4667 | 0 | 0
126972 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31073 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILACAK İŞ SIRASINA GÖRE...31073 MERKEZDEN 1 FAZ SİGORTA ATIGI VARDI VERİLDİ.HÜRRİYET CADDESİ VE CEVRE SOKAKLAR ENERJİLENDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 00:31 | 2014-09-16 02:36 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
126974 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1707_1 | 1 FAZ KABLO ARIZASI.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 00:15 | 2014-09-16 01:31 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
126975 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3110 şişli kurtuluş koçyiğitler sk no:29_10 | sube 1 faz kopuk ve sube nötr kopuk olduğundan dolayı kofradan fişler çekildi sabah 08,00 kablo servisi müdahale edicek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 | 2014-09-16 00:47 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
126976 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 29401_6 | Ekiplere verildi arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 00:53 | 2014-09-16 01:06 | 0.21667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 0 | 0
126978 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Levent GİS- 9175 Fideri | Orta gerilimde açma oldu kontrol ediyor.**Yapılan kontrolde 9175 deparında 9175-9096 arası yeşil faz ohm düşük görüldü,arızalı kısım ayrılarak saat 03:30'da enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 01:25 | 2014-09-16 03:36 | 2.1833 | 0 | 7568 | 0 | 0 | 0 | 16523.4667 | 0 | 0
126979 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 154/35 kV HADIMKÖY ŞALT - ÇATALCA 1 | ekipte/arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 00:25 | 2014-09-16 04:02 | 3.6167 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21.7 | 21.7 | 0 | 0
126980 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Kasımpaşa Tozkoparan 1 (35 KV) | Manevra yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 01:39 | 2014-09-16 01:56 | 0.28333 | 5 | 3069 | 0 | 0 | 1.4167 | 869.55 | 0 | 0
126981 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20610_6 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 01:27 | 2014-09-16 01:46 | 0.31667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
126983 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1164/1105 | 1105 FİDERİNİ NORMALE ALMA MANEVRASI.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 01:53 | 2014-09-16 02:06 | 0.21667 | 0 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 838.5 | 0 | 0
126984 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN SEFAKÖY 2 | SEFAKÖY 2 ENERJİSİZ BİRAKILARAK SEFAKÖY 2 ÜZERİNE ENERJİ ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 01:59 | 2014-09-16 02:08 | 0.15 | 0 | 18684 | 0 | 0 | 0 | 2802.6 | 0 | 0
126987 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2040 35/10 Tr2 | 2040 İTM DE 35/10 KV TRF 2 DE GÜNDÜZ BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAĞI İÇİN MANEVRA YAPILIYOR MANEVRA BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 02:09 | 2014-09-16 02:33 | 0.4 | 1 | 11495 | 0 | 0 | 0.4 | 4598 | 0 | 0
126988 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31877_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILACAK..1 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 02:12 | 2014-09-16 10:04 | 7.8667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 0 | 0
126989 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18270_5 | siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 02:50 | 2014-09-16 03:01 | 0.18333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
126990 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENKENT 20000 DM GARANTİ KOZA | og hattımız açmıştır ekiplerimiz müdahale etmekte.hat beslendi enerjisiz yerimiz kalmamıştır | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 02:54 | 2014-09-16 03:58 | 1.0667 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 533.3333 | 0 | 0
126992 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11815_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HAVAİ HAT ÇIKIŞI 2 FAZ KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ İSTER. ÖLÇÜ ARACI GELDİ ÖLÇÜYE BAŞLANILDI. ARIZA YERİ TESPİT EDİLDİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ,ÇALIŞIYORLAR. ÖLÇÜ YERDE ARIZA ÇIKMADI TEKRAR ÖLÇÜ İSTER KABLO EKİBİ ARIZANIN YERİNİ TESBİT ETTİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 02:58 | 2014-09-16 17:50 | 14.8833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 893 | 0 | 0
126994 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9086 S.Tepe Cesur Sokak | Dönüşüm çalışması kapsamında 9086-9099 arası box' alınması nedeniyle çalışması yapılıyor.*Çalışma bitirilip saat 05:15'de enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 03:45 | 2014-09-16 05:25 | 1.6692 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 983.1392 | 0 | 0
126995 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20210_3 | arıza ekiplerine bildirildi ARIZA GİDERİLEREK BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 05:16 | 2014-09-16 12:51 | 7.5833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0
126996 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28337_1 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 05:51 | 2014-09-16 19:50 | 13.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 111.8667 | 0 | 0
126998 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1707_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENRJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 07:11 | 2014-09-16 09:52 | 2.6833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 171.7333 | 0 | 0
127001 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3110 şişli kurtuluş koçyiğitler sk no:29_6 | şube 1 faz kopuk ve şube nötr de enerji görülmesi sebeiyle kofradan fişler cekildi kablo servisinin biligisi dahilinde müdahale edilecek kablo servisi çalışmaya başladı. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 07:19 | 2014-09-16 10:49 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
127003 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2705 nuruosmaniye T.A.O. neşriyet_1 | 2 FAZ BİRLEŞİK YERALTI KABLO ARIZASI, 2 FAZ TM DEN PATLATIYOR.çalışma bitirilerek bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 07:35 | 2014-09-16 19:05 | 11.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0
127010 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25010 FENER KÖYÜ (Havuz yanı) Fener SİLİVRİ_6 | 2 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 08:03 | 2014-09-16 08:48 | 0.75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
127016 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-12 BATIKÖY 1 | Teiaş kaynaklı açma Trafo A ve Trafo B Aşırı yükten açmış | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 08:16 | 2014-09-16 08:30 | 0.23333 | 13 | 15278 | 0 | 0 | 3.0333 | 3564.8667 | 0 | 0
127017 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 08:05 | 2014-09-16 19:11 | 11.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0
127018 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-7 ÇATALCA 1 | tepecik i.m.den trafo sıfırlama sı nedeniyle beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 08:16 | 2014-09-16 08:28 | 0.2 | 288 | 34718 | 0 | 0 | 57.6 | 6943.6 | 0 | 0
127020 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4428_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİP İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 08:06 | 2014-09-16 09:29 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
127021 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK ŞALT İSKİ 2 - 22003 | Teiaş açması enerji verildi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 08:16 | 2014-09-16 08:31 | 0.25 | 2 | 11998 | 0 | 0 | 0.5 | 2999.5 | 0 | 0
127026 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_2 | ekıbe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 08:41 | 2014-09-16 10:08 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
127028 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24243 S.Paşa Gökkuşağı RMU_6 | Abonenin şube kablosu ağaçlar arasında kopmuş. Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 08:51 | 2014-09-16 10:50 | 1.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
127029 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31802_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 08:53 | 2014-09-16 10:16 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
127030 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21575_6 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 08:51 | 2014-09-16 12:26 | 3.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
127031 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20775_5 | arıza ekiplerine bildirildi. kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 08:48 | 2014-09-16 15:33 | 6.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0
127032 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31419A_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ...C.VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 08:58 | 2014-09-16 13:02 | 4.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
127033 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31073 TM_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK KAPAMADAN 3 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.KABO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 08:23 | 2014-09-16 17:28 | 9.0833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 572.25 | 0 | 0
127034 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28700 İTM 28050 | 28700 İTM DEN 28050 DEPARI AÇTI EKİP YÖNLENİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 09:08 | 2014-09-16 10:40 | 1.5333 | 0 | 4655 | 0 | 0 | 0 | 7137.6667 | 0 | 0
127035 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3251 Şişli perihan sk, hasat sk köşesi_2 | ekibe verildi. sube 1 faz kopuk. kontrol edildi rapor yazıldı kablo servisi iş sırasına göre çalışma yapacak.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 09:08 | 2014-09-16 14:16 | 5.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 0 | 0
127036 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22887_8 | yeraltı kablosunu koparmışlar ekibe bildirildi. kablo arızası giderilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-16 09:18 | 2014-09-16 11:44 | 2.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
127037 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 071 Şirinevler Ender Çikolata içi_5 | 4*10 şube arızası 3 faz temiz kopuk ölçü için 6 adet alçak gerilim deparı çekildi ölçü yapıldı yeri belli kazı çalışması devam ediyor.abone esnafındaha fazla enerjisiz kalmasını istemediği için çalışma sabaha bırakıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 09:16 | 2014-09-16 19:06 | 9.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.6667 | 0 | 0
127045 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4428_3 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 08:52 | 2014-09-16 09:33 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
127046 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28503_1 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 09:29 | 2014-09-16 12:23 | 2.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 269.7 | 0 | 0
127047 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4428_3 | ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 08:54 | 2014-09-16 09:34 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
127049 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22327_7 | Alpek arızası. Havai hat ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 09:33 | 2014-09-16 10:31 | 0.96667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
127051 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31877 | MONTAJ EKİBİ OSOS ÇALIŞMASI YAPIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 09:34 | 2014-09-16 10:41 | 1.1167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 710.2 | 0 | 0
127054 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25182 ERKAYALAR PARKKÖY Silivri SİLİVRİ | PROGRAMLI KESİNTİDİR TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 09:47 | 2014-09-16 10:28 | 0.68333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 129.15 | 0 | 0
127056 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24371 K.gaz TEAŞ Kamp RMU | 2 ad. OG. başlık patlak hat ringten beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 09:51 | 2014-09-16 11:43 | 1.8667 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 401.3333 | 0 | 0
127057 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28772_3 | YERALTI KABLO ARIZASI HAVAİ HAT ÇIKIŞI AYRILDI 28772 TM 3 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ ÇALIŞILIYOR tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 09:50 | 2014-09-16 17:17 | 7.45 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 692.85 | 0 | 0
127060 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12476_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DEPAR ÜZERİNDE OLAN 35 LİK ŞANTİYE KABLOSU AYRILDI NORMALE DÖNÜLDÜ.ŞANTİYEDE TOPRAKLAMA YOK 9/EKİPLERİ KENDİLERİNE BİLGİ VERMİŞ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 09:51 | 2014-09-16 11:01 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
127063 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 09:54 | 2014-09-16 14:45 | 4.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 0 | 0
127064 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4482_9 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİP İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 10:06 | 2014-09-16 10:52 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
127067 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_3 | ekibe veridi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 10:12 | 2014-09-16 13:04 | 2.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
127069 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 23335 Bahşayiş Köyü_2 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 10:13 | 2014-09-16 10:52 | 0.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
127070 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23566 Çakıl Gölet Yolu (İ.Özkan)_3 | ekipte arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 10:16 | 2014-09-16 10:36 | 0.33333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
127073 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._3 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 10:14 | 2014-09-16 10:58 | 0.73333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0
127075 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3659 maçka vişineli tekke sk swiss otel yanı_1 | Ekibe verildi şube 3 faz kopuk kablo servisi arıza noktasında çalışma yapıyor. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 10:34 | 2014-09-16 22:16 | 11.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 0
127077 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28313_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 10:37 | 2014-09-16 12:10 | 1.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
127078 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21294_5 | Tel kopuğu arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 10:42 | 2014-09-16 12:12 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
127085 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29350 A.KÖY AB BİNASI İÇİ_2 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 10:40 | 2014-09-16 10:59 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
127086 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 11759_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 10:57 | 2014-09-16 12:02 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
127087 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 10:58 | 2014-09-16 11:53 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
127088 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25635 GAZİTEPE DM. Gazitepe SİLİVRİ_1 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 11:00 | 2014-09-16 11:11 | 0.18333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 | 0 | 0
127089 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_9 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 10:55 | 2014-09-16 11:51 | 0.93333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0
127092 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11591_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 10:56 | 2014-09-16 13:27 | 2.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6167 | 0 | 0
127095 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24269c Türkoba Çayırlar Eski (DİREK) | Dİrek tipi trafonun Ag panosu yanmıştı.Onarıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 11:15 | 2014-09-16 19:04 | 7.8167 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1680.5833 | 0 | 0
127096 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28432_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 11:16 | 2014-09-16 13:29 | 2.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
127101 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800 DM-28433 | arnavutköy belediyesi çalışma yaparken o.g kabloya zarar vermiş 29024 tm ile 29373 tm karanlıkta ekip çalışıyor 2 adet 1*95 ek mufu ve 4 metre 1*95 kablo kullanılarak arıza giderildi fidere enerji verildi normal | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-16 11:21 | 2014-09-16 14:30 | 3.15 | 2 | 1862 | 0 | 0 | 6.3 | 5865.3 | 0 | 0
127102 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31856 | MONTAJ EKİBİ OSOS ÇALIŞMASI YAPIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 11:29 | 2014-09-16 13:16 | 1.7833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1134.2 | 0 | 0
127104 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8613_4 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 11:44 | 2014-09-16 13:47 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
127106 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31902_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 11:47 | 2014-09-16 12:14 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
127109 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1037 TR 1_7 | 1 faz kablo arızası kablo ekibine verildi ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 11:54 | 2014-09-16 18:25 | 6.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.1333 | 0 | 0
127110 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4231_6 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİP İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 11:13 | 2014-09-16 12:23 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
127116 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3642_5 | MONTAJ SERVİSİ ÇALIŞMA YAPIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 12:06 | 2014-09-16 12:17 | 0.18333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
127118 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9526 K.hane Güllüoğlu_7 | iski çalışma esnasında t.u. 4*16 kabloya buattan koparmış.servisine bildirildi.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-16 12:14 | 2014-09-16 21:23 | 9.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 0
127119 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23139 Elbasan At çiftliği_2 | ekipte faz kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 12:13 | 2014-09-16 14:29 | 2.2667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
127120 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11019_4 | KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA YERİ N:11 ÖNÜNDE ÇIKTI.KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ,ÇALIŞIYORLAR. KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ ALINACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 12:00 | 2014-09-16 18:18 | 6.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
127121 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9526 K.hane Güllüoğlu_7 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*( 9526 tm dp 7 ) kablo direğine 3 faz çıkmıyor.merkez çıkışları sağlam.kablo direkten ayrıldı.servisine bildirildi.*ekip:hanifi demir*şair nigar sok no:31 önünde kablo direkten ayrıldı arıza giderildi enerji verildikullanılan malzeme 6 mt 120 lik kablo 6mt 4*16 kablo 2 adet 120lik düz buat 2 adet 4*13 buat 2 adet fermuarlı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 12:06 | 2014-09-16 20:18 | 8.2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 483.8 | 0 | 0
127124 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8215_5 | dya şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 12:26 | 2014-09-16 12:27 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
127127 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2208 topkapı vatan cd.şeyhülislam sk.no:35_2 | Şebeke çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 12:25 | 2014-09-16 13:27 | 1.0333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
127128 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_3 | arıza gisderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 12:26 | 2014-09-16 13:16 | 0.83333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
127129 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28822 | 28822 TM DENKLAŞE EDİLDİ MONTAJ EKİBİMİZ TRAFODA BİLDİRİMLİ BAKIM ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 12:05 | 2014-09-16 14:16 | 2.1833 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2032.6833 | 0 | 0
127132 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28107_2 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 12:37 | 2014-09-16 22:46 | 10.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0
127134 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21915_5 | Direk arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 12:38 | 2014-09-16 15:19 | 2.6833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45.6167 | 0 | 0
127136 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9028 Çağlayan Neşe Sokak_1 | iski çalışma esnasında d.y.şube kablosuna zarar vermiş.direkten ayrıldı.servisine bildirildi.ekip:hanifi demir 4*16 ısıtmalı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-16 12:42 | 2014-09-16 17:14 | 4.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
127137 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24232 K.gaz Araskent Sit. RMU_6 | Merkezden direk şube termik açıktı. Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 12:42 | 2014-09-16 13:05 | 0.38333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
127138 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 516-3 Güngören Sanayi Mah. Tekin Sk._5 | sigorta atıkdı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 12:23 | 2014-09-16 13:13 | 0.83333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 64.1667 | 0 | 0
127139 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_4 | acık olan depara enerji verildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 11:34 | 2014-09-16 13:04 | 1.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 139.5 | 0 | 0
127140 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8736_4 | şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 12:52 | 2014-09-16 12:54 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
127142 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8736_5 | şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 12:54 | 2014-09-16 12:55 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
127144 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18545_5 | 18545 tm'de pano montajı yapılıyor ölçü panosu montajı yapıldı.depar enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 13:03 | 2014-09-16 13:19 | 0.26667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
127145 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24121 Celaliye Basınkent 3 Sit._7 | Sube kablosunda 1 faz kopuktu. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 12:55 | 2014-09-16 14:21 | 1.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
127149 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8602_6 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 13:03 | 2014-09-16 14:27 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
127150 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4039_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİP İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 13:10 | 2014-09-16 18:23 | 5.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.8667 | 0 | 0
127151 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11492_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI 12536 TM DEN KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ÖLÇÜ YAPILACAK. TAŞOVA SK VE RÜZGAR SK TANDA İHBARLAR GELİYOR. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİENERJİ VERİLECEK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 12:50 | 2014-09-16 22:00 | 9.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
127155 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9028 Çağlayan Neşe Sokak_7 | ekibe bildirildi.*( 9028 tm dp 7 ) borçtan doğru şubenin enerjisi kesildi.gelen ihbar doğrultusunda kablonun üzerinde başka abone görüldü.şubenin aktarılması gerekiyor.abone borcunu ödediğnden enerji verildi.dogru şube üzerinde çıkan şube kablosunun aktarması yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 13:13 | 2014-09-16 19:13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
127160 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24045 K.gaz Moral Villaları_8 | Temik açıktı. Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 13:12 | 2014-09-16 13:54 | 0.7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
127162 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31902_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 1 FAZ KAarıza giderildi elektrik verildi.BLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ 2 FAZDA ÇALIŞIYOR ÖLÇÜ EKİBİ BEKLENİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 13:21 | 2014-09-16 21:46 | 8.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0
127163 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18589_3 | havai hat ekibine verildi. 10 mt. 3x16 şube kablosu çekildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 13:24 | 2014-09-16 17:27 | 4.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
127165 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25133 UZUN KÖPRÜ ( 33 Kemerli Köprü ) | PROGRAMLI KESİNTİ. EKİPLER ÇALIŞIYOR. ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 13:28 | 2014-09-16 14:57 | 1.4833 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 280.35 | 0 | 0
127168 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8628_6 | havai hat ekibine verildi. belediye asfalt çalışması. yaparken toprağı kopartmış.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 13:31 | 2014-09-16 16:55 | 3.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
127170 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_2 | ekibe veridi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 13:29 | 2014-09-16 14:38 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
127172 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8628_5 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 13:36 | 2014-09-16 17:15 | 3.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
127179 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 194 Güngören G.Osman Mah. Akyıldız sk._8 | Havaihatan 4*10 şube alpek 1 faz kopuk tamiri yapıldı klemenslendi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 13:50 | 2014-09-16 15:10 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
127180 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2351 TR 2_7 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 2 FAZ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 13:41 | 2014-09-16 21:28 | 7.7833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0
127181 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_1 | 10mt 1x16 alpek çekildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 13:42 | 2014-09-16 21:13 | 7.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.1333 | 0 | 0
127183 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9043 Çağlayan Limon Sokak_6 | ekibe bildirildi.**9043 dp6 ana kablo arızası 2 faz birleşik.*Arıza tamamlanıp enerji verildi.(3 adet 120'lik buat kullanıldı)(kemal kılıç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 13:37 | 2014-09-17 02:14 | 12.6167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 744.3833 | 0 | 0
127184 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31869 | MONTAJ EKİBİ 31869 TM DE OSOS ÇALIŞMASI YAPIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 14:04 | 2014-09-16 15:33 | 1.4833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 943.4 | 0 | 0
127185 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31560 TM_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 2 ADET 3X120 LİK PARALEL KABLOSU VAR ÖLÇÜ YAPILDI İKİ KABLOSU ARIZALI YERİ BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR TRAFO ÖNÜNDE 1 KABLOARIZASI BULUNDU DİĞER KABLO ARIZASI ÇIKMADI ÖLÇÜ EKİBİ BEKLENİYOR.ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA NOKTASI BELLİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 14:05 | 2014-09-16 17:39 | 3.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0
127189 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28396_2 | ekiplere verildi, arıza giderildi, enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 14:04 | 2014-09-16 17:33 | 3.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.8667 | 0 | 0
127190 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 4408_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİP İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-16 14:14 | 2014-09-16 17:30 | 3.2667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 101.2667 | 0 | 0
127191 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18042_7 | yeraltı şube bağlantısı yapılıyor. yeraltı şube bağlantısı yapıldı.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 14:18 | 2014-09-16 14:52 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
127193 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21477_7 | sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 14:26 | 2014-09-16 15:40 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
127194 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4470_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİP İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-16 14:21 | 2014-09-16 17:30 | 3.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
127197 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 4408_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİP İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 14:32 | 2014-09-16 17:27 | 2.9167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 90.4167 | 0 | 0
127203 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4483_3 | arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 14:42 | 2014-09-16 18:06 | 3.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
127205 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18599_3 | sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 14:41 | 2014-09-16 15:11 | 0.5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
127209 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_8 | T.M. DEN SİGORTA ATIK ENERJİ VERİLDİ. 1FAZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 14:51 | 2014-09-16 16:51 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
127214 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24289 Tepecik Aksa Cami _4 | Yeraltı arızası vardı.Atlama verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 15:12 | 2014-09-16 18:11 | 2.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.9167 | 0 | 0
127215 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18016_4 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 15:08 | 2014-09-16 16:53 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
127217 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_4 | h.hat ekiplerine bildirildi.**Tehlile önlendi gündüz hat gerdirilecek,servisine bildirildi.(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 15:08 | 2014-09-16 22:35 | 7.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0
127219 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - 9052 Fideri | ekibe verildi. Hattın altındaki ağaçların kesilmesinden dolayı enerji kontrollü kesilmiştir.çalışma tamamlandı ve enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 15:22 | 2014-09-16 17:00 | 1.63 | 15 | 1880 | 0 | 0 | 24.45 | 3064.4 | 0 | 0
127221 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28337 | MONTAJ EKİBİ BAKIM ÇALIŞMASI YAPIYOR TRAFO DENKLANŞE EDİLDİ çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 15:19 | 2014-09-16 18:14 | 2.9167 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2715.4167 | 0 | 0
127222 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28500_3 | TRAFODA KABLO BAĞLANTISI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 15:26 | 2014-09-16 16:13 | 0.78333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 72.85 | 0 | 0
127228 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18589_1 | Ekip çalışıyor. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 15:30 | 2014-09-16 15:49 | 0.31667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 | 0 | 0
127230 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28350_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 15:38 | 2014-09-16 20:24 | 4.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.1333 | 0 | 0
127231 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21083_9 | Havai hat ekibimiz ilgili adreste çalışma yapmaktadır.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 15:45 | 2014-09-16 19:36 | 3.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
127232 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2705_1 | arıza çalışması yapılıyor ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 15:46 | 2014-09-16 16:23 | 0.61667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
127235 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28313_1 | HAVAİ HATTA ALPEK YANIK DEPAR ÇEKİK EKİPLER ÇALIŞIYOR tamir edildi enerj verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 15:52 | 2014-09-16 16:57 | 1.0833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 100.75 | 0 | 0
127236 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29021 BOLLUCA SİNEKLİK MEVKİİ_5 | sebahattin sokak içinde bir adet 10 uk direk yıkık ilgili birime aktarıldı. dırek aktarması yapıldı. enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 15:47 | 2014-09-17 01:50 | 10.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 934.65 | 0 | 0
127239 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 183 Keresteciler sitesi Fatih Cd. Kalender Sk._6 | tm den bir faz sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 15:21 | 2014-09-16 16:37 | 1.2667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 97.5333 | 0 | 0
127240 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 509 Güngören G. Tepe Mah. Kuzgun Sk._6 | HAVAİHATTAN OKSİT ARIZASI KLEMENSLENDİ ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 15:14 | 2014-09-16 17:28 | 2.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
127244 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_4 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 16:03 | 2014-09-16 21:13 | 5.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
127246 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_5 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 16:03 | 2014-09-16 16:49 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
127251 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25107 DÖRTLER SİTESİ PARKKÖY Silivri SİLİVRİ _8 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 16:14 | 2014-09-16 16:51 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
127254 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 16:14 | 2014-09-16 21:39 | 5.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0
127257 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 16:18 | 2014-09-16 18:21 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
127259 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31078 TM | MONTAJ EKİBİ 31078 TM DE OSOS ÇALIŞMASI YAPIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 16:21 | 2014-09-16 17:39 | 1.3 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 826.8 | 0 | 0
127261 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28022_2 | yeraltı şube arızası tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 16:23 | 2014-09-16 22:21 | 5.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.7333 | 0 | 0
127262 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2211 fatih çarşamba çukurpazarı içi _11 | Y.A. ŞUBE ARIZASI 2 FAZ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 16:26 | 2014-09-16 19:26 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
127263 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3048 karaköy dericiler sk gülloğlu yanı_23 | ekibe bildirildi D.Ş. 1 faz kopuk kablo ekibi çalışacak Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 16:21 | 2014-09-16 21:33 | 5.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
127265 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2115 uzun çarşı cd._14 | Y.A. ŞUBE ARIZASI NÖTR (VOLTAJLAR DENGESİZ) 3X100 A. DÖKÜM KOFRA DEĞİŞİMİ GEREKLİ, abone ile görüşüldü, gerekli bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 16:36 | 2014-09-16 20:36 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
127269 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - VİLPA ÇIKIŞI | geçici açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 16:46 | 2014-09-16 17:38 | 0.86667 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 931.6667 | 0 | 0
127270 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 16:40 | 2014-09-16 18:55 | 2.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
127271 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24126 Türkoba Mezarlık Altı Çayırlar (DİREK)_4 | 1 depar sigorta atıkdı.Değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 16:47 | 2014-09-16 17:03 | 0.26667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
127272 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9317 Kağıthane Cendere yolu İski_3 | havai hat ekibine bildirildi.9317 dp13 2faz sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 16:42 | 2014-09-16 17:44 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
127279 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 16:53 | 2014-09-17 12:19 | 19.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 155.4667 | 0 | 0
127281 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24362 S.Paşa Belediye Yavuz Konut koop._4 | Kofrada 1 adet sigorta atıkdı.Değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 16:59 | 2014-09-16 18:26 | 1.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
127282 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18606_3 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 16:44 | 2014-09-16 18:03 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
127283 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_5 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 16:47 | 2014-09-16 23:46 | 6.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0
127284 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24000 M.Sinan E-5 Karayolu Kenarı RMU_15 | Oksit vardı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 16:57 | 2014-09-16 20:08 | 3.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.9167 | 0 | 0
127286 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 17:03 | 2014-09-16 21:39 | 4.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
127287 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28318_6 | alpek yanık. 28318 tm 6 nolu depar çekik. ekip çalışıyor. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 16:45 | 2014-09-16 19:50 | 3.0833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 286.75 | 0 | 0
127290 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18262_2 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 17:04 | 2014-09-16 20:26 | 3.3667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 329.9333 | 0 | 0
127295 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 17:14 | 2014-09-16 19:24 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
127298 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28313_15 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 17:21 | 2014-09-16 21:11 | 3.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
127299 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28364_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 17:18 | 2014-09-17 12:10 | 18.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150.9333 | 0 | 0
127300 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31490 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31490 TM DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ABONENİN KAPISI KAPALI OLDUĞUNDAN DOLAYI ARIZA ÖLÇÜLEMEDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 17:23 | 2014-09-16 22:14 | 4.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0
127302 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8210-8094 FİDERİ | ekibe verildi. 8210 itm'den 8094 fideri açtı.8638-8644 arası 35 kv çift taraflı kablo arızası.Tamir edildi depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 17:21 | 2014-09-16 22:00 | 4.65 | 3 | 430 | 0 | 0 | 13.95 | 1999.5 | 0 | 0
127303 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21164_6 | nötr oksit arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 17:30 | 2014-09-16 19:13 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0
127306 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_8 | bina giriş kofrası yanıktı tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 17:39 | 2014-09-16 19:51 | 2.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
127310 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2375 laleli koca ragıp paşa cd._5 | T.M. DEN SİGORTA ATIK ENERJİ VERİLDİ 2 FAZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 17:56 | 2014-09-16 20:52 | 2.9333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0
127312 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28971 TERKOZ PARSELLER MEVKİ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 18:08 | 2014-09-16 20:40 | 2.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
127314 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24232 K.gaz Araskent Sit. RMU_5 | 1 depar sigorta atıkdı.Değişti beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 17:44 | 2014-09-16 19:07 | 1.3833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0
127315 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24362 S.Paşa Belediye Yavuz Konut koop._2 | Direkten bütün kelensler değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 17:32 | 2014-09-16 19:09 | 1.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0
127316 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28705_1 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 18:10 | 2014-09-17 13:24 | 19.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 153.8667 | 0 | 0
127318 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 17:46 | 2014-09-17 14:51 | 21.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 168.6667 | 0 | 0
127319 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 405 Bahçelievler Soğanlı Mah. Çağatay Sk._5 | 37 numara şube bağlantısı yapıldı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 18:15 | 2014-09-16 18:19 | 0.066667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
127320 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9024 K.Hane Hasdal Levsu Yapı Koop._12 | ekibine bildirildi. İSKİ müteahiti BİNAŞ kabloya vurmuş .9024 tm dp-12 çekik.**Arıza giderilip enerji verildi.(2 adet 35'lik buat ile 1 adet 120'lik ısıtmalı buat kullanıldı)(refik taş) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-16 17:39 | 2014-09-16 23:56 | 6.2833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 370.7167 | 0 | 0
127322 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28022_1 | yeraltı kabloları patlıyor depar çekildi.ekip yönlendirildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 17:57 | 2014-09-16 22:20 | 4.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 407.65 | 0 | 0
127325 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8541_4 | şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 18:30 | 2014-09-16 18:31 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
127327 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18516_10 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 18:28 | 2014-09-16 22:54 | 4.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
127329 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4483_1 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 18:44 | 2014-09-16 21:58 | 3.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
127331 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | GÖLET DM - GÖLET ENH. | ekibe bildirildi atlama kopuğu var enerji kesildi enerji verildi arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 18:39 | 2014-09-16 19:36 | 0.95 | 32 | 92 | 0 | 0 | 30.4 | 87.4 | 0 | 0
127335 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24327 türkoba Aslanbaba Cad. (DİREK)_3 | Direkten kelemensler değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 17:45 | 2014-09-16 19:17 | 1.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
127336 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31877_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31877 TM DEN KABLO ARIZASI TEESPİT EDİLDİ ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.arıza giderildi enerji verildi abone enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 18:51 | 2014-09-17 02:38 | 7.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0
127340 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 014 Bahçelievler Çamlık Cad. Gelincik Sk._6 | direkten oksit arızası tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 19:03 | 2014-09-16 20:54 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
127342 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24327 türkoba Aslanbaba Cad. (DİREK)_5 | 70 lik alpekte 1 faz+nötr kopuktu. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 19:09 | 2014-09-16 19:59 | 0.83333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
127344 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24312 K.gaz Naime Gözener_2 | Şube kablosunda oksit vardı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 19:08 | 2014-09-16 21:49 | 2.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
127351 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_1 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 19:09 | 2014-09-17 14:51 | 19.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 157.6 | 0 | 0
127352 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 662 güngören gençosman mah.mehmetçik sokak_5 | 4*10 şube bir faz arızalı atlama enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 19:16 | 2014-09-16 21:19 | 2.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
127354 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8230_6 | ekibe verildi.2'inci kablo arızası. ölçü ekibine verildi.ölçüldü .Aboneler gece çalışma yapılmasına izin vermedi.kablo ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 19:26 | 2014-09-17 12:46 | 17.3333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0
127356 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_13 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 19:29 | 2014-09-17 02:13 | 6.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.8667 | 0 | 0
127357 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9317 Kağıthane Cendere yolu İski_1 | ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(erbil koç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 18:21 | 2014-09-16 21:58 | 3.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
127358 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25167 BASIN KENT 4 Semizkumlar SİLİVRİ_5 | şube nötrü kopmuş.eklendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 19:32 | 2014-09-16 20:06 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
127364 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9222 M.köy Kervangeçmez sk._1 | ekibine bildirlildi .binada aşırı yük var aboneye ulaşılamadı.takat artırımı yapması gerekir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 18:37 | 2014-09-16 20:22 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
127367 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3060/E a.köy beyazgül cad. lojman altı _1 | hava i hat ekibine bildirildi. Sokakta araçlar çift yönlü park ettikleri için kepçeli araç giremedi. 17.09.2014 sabah 08:00 de havaii hat ekibi ana alpeği kontrol edecek. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 19:50 | 2014-09-17 11:32 | 15.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 109.9 | 0 | 0
127368 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22377_5 | sigorta atığı. Ekiplerimiz ilgilenmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 19:54 | 2014-09-16 20:12 | 0.3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
127372 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 20:00 | 2014-09-16 23:13 | 3.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8667 | 0 | 0
127374 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29257 TAŞOLUK M.AKİF ERSOY MAH. OYUNCAKCI MERKEZ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ ..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 20:21 | 2014-09-16 23:58 | 3.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
127377 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18024_5 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 20:31 | 2014-09-16 21:20 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
127378 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11621 | 10 KV KABLO ARIZASI ÖLÇÜ YAPILACAK ENERJİ KESİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-16 20:34 | 2014-09-16 21:03 | 0.48333 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 287.5833 | 0 | 0
127379 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18609_7 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 20:36 | 2014-09-16 22:06 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
127380 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 20:36 | 2014-09-16 21:35 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
127381 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 195 İBB Güngören kesik et deposu_6 | havaihattan oksit arızası klemenslendi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 20:33 | 2014-09-16 21:41 | 1.1333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 87.2667 | 0 | 0
127383 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 20:33 | 2014-09-16 21:36 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
127385 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28408_3 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 20:44 | 2014-09-17 02:12 | 5.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 0 | 0
127386 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - KUMBURGAZ 1 ÇIKIŞI | Hatta çamper kopuğu vardı.Onarıldı, beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 20:43 | 2014-09-16 21:18 | 0.58333 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 437.5 | 0 | 0
127387 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22780 ÖZAKTİF DM DEN 20125 PLASTHERM ÇIKIŞI | o.g hat açtı. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 20:47 | 2014-09-16 21:04 | 0.28333 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0.28333 | 19.55 | 0 | 0
127389 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2028 millet cd. börekçi veli sk_6 | A.G. KABLO ARIZASI 3 FAZ DEPAR ÇEKİK NO:8 ÖNÜNDE DUMAN ÇIKMIŞ.2028 TM DE DEPAR 6 YA ENERJİ VERİLDİ ŞUBELER KAPALI OLDUĞU İÇİN BAĞLANTILARI YAPILAMADI 17.09.2014 SAAT 9 DA İŞE DEVAM EDİLECEK. Tamir edildi, enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 20:57 | 2014-09-17 13:16 | 16.3167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 979 | 0 | 0
127394 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28535_8 | alpek yanık 28535 tm 8 nolu depar çekik ekip çalışıyor. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 20:57 | 2014-09-16 21:45 | 0.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0
127397 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18591_13 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 21:10 | 2014-09-17 00:15 | 3.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
127400 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24312 K.gaz Naime Gözener_5 | Abonenin kofrasında sigorta atıktı.Değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 21:22 | 2014-09-16 21:50 | 0.46667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
127402 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 080 Tozkoparan Cömertkent Sitesi Eski Londra Asf._3 | 4*10 kablo arıza arıza giderildi,arıza giderildi.enerjilendi.(Arıza için merkezden Alçak gerilim deparı çekilmiştir Bilginize) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 21:17 | 2014-09-17 22:51 | 25.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 204.5333 | 0 | 0
127403 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 516-2 Güngören Sanayi Mah. Tekin Sk._5 | MERKEZDEN SİGORTA ATIKTI ENERJİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 21:33 | 2014-09-16 22:47 | 1.2333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 94.9667 | 0 | 0
127405 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24032 K.gaz PTT Kampı (DİREK)_3 | A.g. panoda bir depar sigorta atıktı.Değişti, beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 21:42 | 2014-09-16 21:51 | 0.15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
127409 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 093 Bahçelievler Şukufe Nihal Sk_1 | direkten oksit yapmıştı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 21:46 | 2014-09-16 22:48 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
127410 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY BİLLUR CAM DM' DEN ÖZAKTİF ÇIKIŞI | O.G HAT ÇATI.BÖLGEYE BİLLUR CAM DM DEN ÖZAKTİF ÇORABA KADAR ENERJİ ALINDI.BÖLGENİN TAMAMI ENERJİ ALDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 21:53 | 2014-09-16 22:08 | 0.25 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0
127410 | 2 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY BİLLUR CAM DM' DEN ÖZAKTİF ÇIKIŞI | O.G HAT ÇATI.BÖLGEYE BİLLUR CAM DM DEN ÖZAKTİF ÇORABA KADAR ENERJİ ALINDI.BÖLGENİN TAMAMI ENERJİ ALDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 21:53 | 2014-09-16 22:45 | 0.86667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
127417 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_2 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 22:10 | 2014-09-17 14:53 | 16.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 133.7333 | 0 | 0
127418 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8673_26 | Şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 22:30 | 2014-09-16 22:31 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
127420 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8673_2 | Şube sökümü yapıldı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 22:33 | 2014-09-16 22:35 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
127425 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8210-8094 FİDERİ | Ekibe verildi.8210 İtm'den 8094 deparı açtı.8644-8638 arası 35 kv 2'inci kablo arızası depar renginden beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 22:58 | 2014-09-17 04:01 | 5.05 | 3 | 430 | 0 | 0 | 15.15 | 2171.5 | 0 | 0
127427 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4035_10 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİP İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 23:36 | 2014-09-17 00:06 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
127428 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335_12 | t m den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 23:39 | 2014-09-17 01:18 | 1.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
127430 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3700 (35 KV) | ekibe bildirildi. Bomonti indricide şebeke Trafosu alcak gerilim panosu yanık. izole edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-16 23:42 | 2014-09-17 01:21 | 1.65 | 4 | 10345 | 0 | 0 | 6.6 | 17069.25 | 0 | 0
127431 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8801-8789 FİDERİ | Ekibe verildi.8801 itm'den 8789 deparı açık.8789-8798 arası 10 kv kablo arızası depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 00:04 | 2014-09-17 01:32 | 1.4667 | 0 | 2989 | 0 | 0 | 0 | 4383.8667 | 0 | 0
127434 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4035_10 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİP İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 00:32 | 2014-09-17 01:46 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
127435 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_5 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 00:26 | 2014-09-17 01:47 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
127436 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22025_3 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 00:44 | 2014-09-17 01:11 | 0.45 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
127437 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24345 Celaliye Köyiçi RMU_3 | nötr kopuk onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 00:57 | 2014-09-17 01:40 | 0.71667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
127439 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | TAŞOLUK ŞALT | tasoluk salt sıfırlaması. fıderlere kademelı olarak enerjı verıldı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 00:45 | 2014-09-17 01:08 | 0.38333 | 0 | 115230 | 0 | 0 | 0 | 44171.5 | 0 | 0
127440 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 25000(SİLİVRİ)>BEL.KONUTLARI | ŞİDDETLİ YAĞMURDAN DOLAYI KESİCİ AÇMIŞ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 01:09 | 2014-09-17 01:45 | 0.6 | 0 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 907.8 | 0 | 0
127441 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2335 | 2050 itm de 2335 tm deparı normale koyma manevrası yapılıyor depar normale konarak enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 01:13 | 2014-09-17 01:53 | 0.66667 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 2016.6667 | 0 | 0
127443 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20589_17 | Kamelya sokagın arkasındaki trafo patlamış nöbetçi ekiplere bildirildi.sigorta arızası giderildi enerji verildi bölgede trafo patlaması yoktur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 01:17 | 2014-09-17 02:42 | 1.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
127445 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_4 | ekıplere bıldırıldı. gecıcı acma enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 01:32 | 2014-09-17 03:15 | 1.7167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 159.65 | 0 | 0
127446 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3700; Bomanti indirici merkezi | Bomonti indiricide şebeke Trafosunun A.G. panosu ve A.G. kabloları yanık. 17.09.2014 sabahı Montaj ve Kablo servısı Arızaya müdahale ediyor 2. bir arıza çıktı ekip çalışıyor TAMİR EDİLDİ CERYAN VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 01:20 | 2014-09-17 23:48 | 22.4667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 8604.7333 | 0 | 0
127447 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23087 BİNKILIÇ MEZARLIK (MARMARA MH.)_4 | A.G SİGORTA ATIK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 01:29 | 2014-09-17 03:42 | 2.2167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
127450 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29336 TAŞOLUK MİLTEN KONUTLARI_2 | enerjı verıldı normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 01:47 | 2014-09-17 04:49 | 3.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 282.1 | 0 | 0
127452 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9071 M.Köy Galataderesi Benzinlik Yanı_10 | Gece h. hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.tamir edildi.( Vural GÜVEN ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 01:54 | 2014-09-17 10:57 | 9.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 0
127454 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 02:09 | 2014-09-17 02:26 | 0.28333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
127457 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25291 S.S. AİLE YAPI KOOP. Sülüklü Mevkii_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 02:24 | 2014-09-17 03:54 | 1.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
127458 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1707_4 | TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 02:46 | 2014-09-17 03:23 | 0.63333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 | 0 | 0
127462 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11980-11981 | ORTA GERILIMDE ACMA OLDU EKIBE VERILDI MÜDAHALE EDILIYOR. 11980 DAĞITIM MERKEZİ İÇERİSİNDE KABLO BAŞLIKLARI PATLAMIŞ,EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR. BAŞLIK ARIZASI YAPILIYOR MANEVRA YAPILDI ENERJİ ALINDI KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 04:27 | 2014-09-17 08:53 | 4.4333 | 0 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 9203.6 | 0 | 0
127464 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3268 (35 KV) | Şişli indiricide röle ayarı yapıldıgından deparlar ayrı ayrı tesbit ediliyor.deparlar enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 04:35 | 2014-09-17 07:32 | 2.95 | 2 | 2305 | 0 | 0 | 5.9 | 6799.75 | 0 | 0
127465 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28879-YASSIÖREN | YASSIOREN FİDERİNDE CAMPER KOPUĞU MEVCUT GECE DOLASILDI BIRSEY GORULEMEDI GUNDUZ BAKILACAK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 03:59 | 2014-09-17 10:32 | 6.55 | 17 | 1150 | 0 | 0 | 111.35 | 7532.5 | 0 | 0
127467 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20844_9 | arıza ekiplerine bildirildi.sitenin baks,ına gelen kablo arızalı ekiplerimiz çalışmaktadır. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 05:12 | 2014-09-17 12:15 | 7.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.25 | 0 | 0
127470 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3422 Elmadağ nalbant sok _9 | Ekibe bildirildi. Tm den sigorta değiştirildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 06:10 | 2014-09-17 06:44 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
127472 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010-8784 FİDERİ | ekibe verildi.8010 itm'den 8784 deparı açık.8016 - 8232 arası 10 kv kablo arızası .Depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 06:01 | 2014-09-17 07:07 | 1.1 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 1409.1 | 0 | 0
127473 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20851_10 | POLİS KARAKOLUNUN ÜST KISMINDAKİ TRAFODA PATLAMA OLMUŞ nöbet ekiplerine bildirildi.ekiplerimiz kontrol etmiştir bölgede trafo patlaması yoktur abonenin sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 06:11 | 2014-09-17 07:31 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
127474 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4083_11 | ARIZA gorulmedı enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 06:40 | 2014-09-17 09:58 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
127475 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25410 GARDENYA VİLLALARI Silivri SİLİVRİ_2 | DEPAR ÇIKIŞ KABLOSU YANMIŞ. DEĞİŞTİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 06:42 | 2014-09-17 11:18 | 4.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0
127476 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_3 | EKIBE BILDIRILDI GUN ICERISINDE BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 07:04 | 2014-09-17 09:56 | 2.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
127478 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21605_3 | sigorta atıktı yenilendi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 07:23 | 2014-09-17 08:45 | 1.3667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
127479 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25377 ALTAN ULUŞAHİN Mezbaha Fener SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 07:24 | 2014-09-17 07:50 | 0.43333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0
127481 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23103 Ormanlı Köyü_4 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 07:31 | 2014-09-17 13:15 | 5.7333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0
127482 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25018 B.SİNEKLİ MERKEZ B.Sinekli SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 07:35 | 2014-09-17 07:52 | 0.28333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
127483 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21026_8 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 07:38 | 2014-09-17 09:15 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0
127484 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24345 Celaliye Köyiçi RMU_17 | 70 lik alpek kablo kopuktu. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 07:37 | 2014-09-17 10:41 | 3.0667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0
127486 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22025_8 | Kablo arızası giderildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 07:46 | 2014-09-17 11:36 | 3.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
127487 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25130 SESAN KARŞISI Silivri SİLİVRİ_5 | TERMİK ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 07:56 | 2014-09-17 08:34 | 0.63333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 0 | 0
127489 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23076 Kabakça köyiçi_3 | ekipte3 arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 08:00 | 2014-09-17 11:32 | 3.5333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
127490 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28398_2 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI 398 TM 2 NOLU DEPAR ÇEKİK ARIZA TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 07:51 | 2014-09-17 17:44 | 9.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.0667 | 0 | 0
127491 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2375 laleli koca ragıp paşa cd._5 | 2375 TM D5 Merkezden 2 faz patlatıyor, ABONELERDE 3 FAZ ENERJİ YOK; A.G.YERALTI KABLO KABLO ARIZASI 3 FAZ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 08:01 | 2014-09-17 21:16 | 13.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0
127493 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_5 | ölçü ekibine verildi. doğru şube arızalı,ölçüldü.kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi.2 metre 3x120 kablo-2 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 08:11 | 2014-09-17 23:51 | 15.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
127494 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4428_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİP İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 07:18 | 2014-09-17 18:19 | 11.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.0667 | 0 | 0
127495 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18606_3 | havai hat ekibine verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 08:15 | 2014-09-17 09:23 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
127496 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12177_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 07:58 | 2014-09-17 13:10 | 5.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
127497 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2319 TR 2_4 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 3 FAZ (Belediyeden ziver bey ve bölge sorumlusu mesut bey ile görüşüldü arıza noktası üzerinde belediyenin koymuş olduğu büyük beton saksı sabah 07:30 da kendi ekiplerimizle birlikte saksı alınarak arıza çalışmasına başlanacaktır) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 08:27 | 2014-09-17 10:27 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
127498 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31300 TM_7 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK HAVAİ HAT ÇIKIŞI 1 FAZ ARIZALI UÇLARI AYRILDI ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.31300TM DEN HAVAİ HAT CIKIŞI VE ÇİĞDEM SOK NO:5 E ENERJİ VERİLMİŞTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 08:33 | 2014-09-17 20:12 | 11.65 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 733.95 | 0 | 0
127499 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1237_9 | TM DEN SIGORTA ATMİŞ DEĞİŞTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 08:38 | 2014-09-17 09:39 | 1.0167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 | 0 | 0
127501 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28007_1 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 08:40 | 2014-09-17 11:21 | 2.6833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 249.55 | 0 | 0
127505 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11741_5 | MONTAJ EKİBİNE VERİLDİ BAKILACAK. AYDINLATMA DEPARINDAN SÖKÜLDÜ AYRI DEPARA BAĞLANDI ENERJİ ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 08:48 | 2014-09-17 11:55 | 3.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 0
127508 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1064_2 | KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 09:00 | 2014-09-17 11:59 | 2.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 0 | 0
127510 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18555_8 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 09:05 | 2014-09-17 09:41 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
127511 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21326_4 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 09:13 | 2014-09-17 12:45 | 3.5333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
127514 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_9 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 09:08 | 2014-09-17 09:52 | 0.73333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
127518 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2360 | TRAFO merkezi temizlik ve bakım çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 09:09 | 2014-09-17 14:06 | 4.95 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 14973.75 | 0 | 0
127519 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_7 | NÖTR OKSİT KLEMENS TAKILDIARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 08:40 | 2014-09-17 16:07 | 7.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.15 | 0 | 0
127523 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11371- H. HAT ÇIKIŞI | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 09:34 | 2014-09-17 10:25 | 0.85 | 5 | 4849 | 0 | 0 | 4.25 | 4121.65 | 0 | 0
127524 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 22784_3 | arıoza ekiplerine bildirildi kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 09:38 | 2014-09-17 14:56 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
127525 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11283 | OG HATTINDA ARIZA VAR ENERJİ VERİLMİŞ FAKAT TEKRAR ARIZALANMIŞ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 09:21 | 2014-09-17 11:50 | 2.4833 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1477.5833 | 0 | 0
127526 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25223 FENER ÇİFTLİK EVLERİ YANI Fener SİLİVRİ_5 | YERALTI ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 09:41 | 2014-09-17 15:01 | 5.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
127530 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28749 B.KÖY SİNOP MAH _3 | ekiplere verildi. en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 09:37 | 2014-09-17 12:13 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
127531 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4040(TR2)-4064 | trafo bakım ve temızlık nedenı ıle 4189,4150,4182,4099,4064,4065,4617,4100,4450,4009,4077 merkezler karanlık | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 09:22 | 2014-09-17 16:40 | 7.3 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 11388 | 0 | 0
127535 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31844_15 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK İSKİ ÇALIŞMA YAPARKEN KABLOYA VURDU DİREKTEN UÇLARI AYRILDI KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.DİREKTEN UCLAR BAĞLANARAK ABONEYE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 10:00 | 2014-09-17 16:46 | 6.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0
127536 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1157_12 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 10:00 | 2014-09-17 18:57 | 8.95 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 572.8 | 0 | 0
127538 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23019 İnceğiz yolu kavşak_3 | iş emri sırasına göre bakılacak arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 09:57 | 2014-09-17 11:34 | 1.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
127539 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 10:00 | 2014-09-17 10:53 | 0.88333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
127540 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31905 TM | MONTAJ EKİBİ OSOS ÇALIŞMASI YAPILIYOR çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 10:03 | 2014-09-17 10:59 | 0.93333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 593.6 | 0 | 0
127541 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24231 M.Sinan Asil Doruk_6 | Termik açıktı. Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 10:04 | 2014-09-17 11:10 | 1.1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
127542 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2361-1 | TRAFO MERKEZLERİ(2718-2719-2271 ve 2383 TM ler) temizlik ve bakım çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 09:48 | 2014-09-17 14:08 | 4.3333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 2621.6667 | 0 | 0
127545 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_5 | Direk arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 10:18 | 2014-09-17 15:05 | 4.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
127553 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_2 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek., | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 10:13 | 2014-09-17 13:06 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
127555 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 10:32 | 2014-09-17 11:56 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
127558 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 10:29 | 2014-09-17 17:00 | 6.5167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0
127561 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31585 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK EKİPLER KONTROL ETTİ DİREK EĞİLDİ TEHLKİELİ Bİ DURUM OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 10:36 | 2014-09-17 11:01 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
127565 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23021 Gökçeali top sahası yanı_4 | ekipte ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 10:42 | 2014-09-17 11:35 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
127566 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 09:11 | 2014-09-17 16:44 | 7.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0
127571 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY İSTON DM' DEN ELEKTRO 2000 ÇIKIŞI | ARIZA GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 10:58 | 2014-09-17 11:43 | 0.75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
127573 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3659 maçka vişineli tekke sk swiss otel yanı_9 | kablo servisi calisma yapıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 10:58 | 2014-09-17 12:23 | 1.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
127575 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9503 Gültepe Ortabayır Gürhan sk._1 | havai hat ekibine bildirildi.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 10:49 | 2014-09-17 18:11 | 7.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0
127577 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11663_3 | KOFRA KAİDELERDE GEVŞEKLİK VARMIŞ. SIKIŞTIRILIP ABONEYE BİLGİ VERİLMİŞ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 11:00 | 2014-09-17 15:46 | 4.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0
127579 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_6 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 11:16 | 2014-09-17 12:01 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
127580 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20220_5 | abone kabloya vurulmuş diye bilgi verdi ekip yönlendirildi bakıldı kablo arızası mevcut ekıp çalışmakta arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-17 11:13 | 2014-09-17 18:13 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
127581 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25021 ÇAYIRDERE MERKEZ Çayırdere SİLİVRİ Direk_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 11:23 | 2014-09-17 12:39 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
127582 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3628 b.oglu fındıklı m.mebs.cd. akbank altı | ekip çalışma yapıyor, enerjı veridli, | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 11:27 | 2014-09-17 11:40 | 0.21667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 82.9833 | 0 | 0
127583 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23168 Akören Gökçe Yapı_3 | ekibe bildirildi SİGORTA TIK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 11:12 | 2014-09-17 11:57 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
127585 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31607 GÜNEŞLİ MERKEZ MAHALLE EVREN | 31607 NOLU TRAFO MERKEZİNDE MONTAJ EKİPLERİ TARAFINDAN BİLDİRİMLİ OLARAK OSOS(OTOMOTİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ)PANOSU TAKILIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 11:28 | 2014-09-17 13:05 | 1.6167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1028.2 | 0 | 0
127588 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25248 MUSTAFA ANGIN -AKAN SİTESİ Y.Çanta SİLİVRİ_3 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 11:38 | 2014-09-17 12:12 | 0.56667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
127593 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31902_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK .31902 TM DEN SİGORTA ATIKTI.SİGORTA DEĞİŞTİRİLEREK ABONEYE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 11:40 | 2014-09-17 17:43 | 6.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0
127594 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_1 | ekiplere verildi. yer altı kablo arızası. 800 tm den depar çekildi.depara enerji verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 11:43 | 2014-09-17 15:09 | 3.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
127595 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28439 A.KÖY FATİH CD. ARGEM YANI KÖŞK MERKEZ_1 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 11:32 | 2014-09-17 13:34 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
127596 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4430_4 | ARIZA gıderılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-17 11:47 | 2014-09-17 13:19 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
127598 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28894 | 28894 TM DENKALEŞE EDİLDİ TRAFODA MONTAJ EKİBİ BİLDİRİMLİ BAKIM ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 11:53 | 2014-09-17 19:45 | 7.8667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 7323.8667 | 0 | 0
127599 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 11:10 | 2014-09-17 16:50 | 5.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.6667 | 0 | 0
127600 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_1 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 11:54 | 2014-09-17 13:09 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
127603 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1237_5 | 1 FAZ SUBE KABLOSU ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 12:04 | 2014-09-17 22:03 | 9.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.8667 | 0 | 0
127609 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 662 güngören gençosman mah.mehmetçik sokak_9 | 4*10 şube kablosu 1 faz arızalı.ölçüldü.kazı çaışması devam ediyor.662 TM den 1 adet alçak gerilim deparı çekildi.Arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 11:56 | 2014-09-17 15:32 | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
127614 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11288_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ 70LİK ALPEK KABLO KOPMUŞTU ENERJİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 12:23 | 2014-09-17 14:30 | 2.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0
127615 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23087 BİNKILIÇ MEZARLIK (MARMARA MH.)_3 | EKİPTE arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 12:25 | 2014-09-17 13:48 | 1.3833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
127619 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9651 İ.Karaoğlanoğlu cad. Polis Lojmanları_3 | ekibe bildirildi.( 9651 tm dp 3 ) kofrası Cesur sok.no:19 da.nötr kopuk.şube kablo arızası,servisine bildirildi. Arıza giderilip enerji verildi.(1 adet 850'lik buat ile 1 adet 35'lik ilaçlı buat kullanıldı)(refik taş) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 12:26 | 2014-09-18 00:32 | 12.1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 713.9 | 0 | 0
127621 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11416_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 12:36 | 2014-09-17 17:01 | 4.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 0 | 0
127622 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3257_1 | EKİP ÇALIŞMA YAPIYOR. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 12:38 | 2014-09-17 14:11 | 1.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
127624 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18632_8 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 12:42 | 2014-09-17 13:37 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
127625 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 12:39 | 2014-09-17 17:07 | 4.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
127626 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11656_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 12:48 | 2014-09-17 13:32 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
127627 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4083_4 | arıza gıderılıdı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 12:52 | 2014-09-17 14:10 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
127628 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 12:53 | 2014-09-17 16:41 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
127630 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21609_8 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 13:01 | 2014-09-17 13:47 | 0.76667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 0 | 0
127632 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20220_3 | arıza ekiplerine bildirldi sigorta atığı mevcut idi giderilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 13:03 | 2014-09-17 13:53 | 0.83333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
127634 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11416_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 12:49 | 2014-09-17 17:05 | 4.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
127638 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228-C_2 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 13:10 | 2014-09-17 16:40 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
127640 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23600 Subaşın KÖK DM_3 | EKİBE BİLDİRİLDİ arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 13:05 | 2014-09-17 13:49 | 0.73333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
127643 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11436_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 13:19 | 2014-09-17 17:25 | 4.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
127645 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 13:26 | 2014-09-17 16:50 | 3.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
127646 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28366 DEPARI 28423 | 28423 deparı açtı sebep:cebeci köyü hattında tel kopuk depar beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 13:22 | 2014-09-17 14:26 | 1.0667 | 19 | 4574 | 0 | 0 | 20.2667 | 4878.9333 | 0 | 0
127652 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11580-11591 | ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 13:17 | 2014-09-17 13:39 | 0.36667 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 253.7333 | 0 | 0
127658 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_10 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 13:52 | 2014-09-17 14:42 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
127661 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28029_1 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 13:49 | 2014-09-17 22:44 | 8.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.3333 | 0 | 0
127662 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_4 | .470 TM DEN DEPARA SİGORTA BASILDI KABLO ENERJİ KABUL ETTİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 13:05 | 2014-09-17 17:32 | 4.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0
127663 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_1 | havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 13:53 | 2014-09-17 17:22 | 3.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
127664 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24371 K.gaz TEAŞ Kamp RMU_15 | Direk şube. Panodan 1 faz sigorta atıktı. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 13:45 | 2014-09-17 14:19 | 0.56667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
127666 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28680 TAŞOLUK MALAZGİRT İLK.OKULU_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 13:56 | 2014-09-17 14:34 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
127669 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25015 K.KILIÇLI MERKEZ K.Kılıçlı SİLİVRİ_5 | ŞUBE FAZI KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 14:05 | 2014-09-17 15:07 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
127672 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_5 | havai hat ekibine bildirildi.9313 tm dp 5 1 faz sigorta erimesi tamir edildi ceryan verildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 14:11 | 2014-09-17 16:35 | 2.4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 0
127673 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- 9007 Fideri | 9007 deparında açma oldu.ekip bakıyor.Alibeyköy Şalt-9007 arası mavi faz toprak,arızalı kısım ayrılarak deparın tamamına enerji verildi.saat 15:00 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 14:11 | 2014-09-17 15:02 | 0.85 | 1 | 6193 | 0 | 0 | 0.85 | 5264.05 | 0 | 0
127675 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 15 Kemer Country 1 | ekibe verildi. Kontrol edilip enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 14:12 | 2014-09-17 15:13 | 1.0167 | 9 | 4469 | 0 | 0 | 9.15 | 4543.4833 | 0 | 0
127677 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9167 Gürsel mah. Denizmen sk._2 | havai hat ekibi hat aktarması nedeniyle 3*70 lik alpeği direkten ayırdı.( Vural GÜVEN )aktarma yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 14:16 | 2014-09-17 15:30 | 1.2333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 72.7667 | 0 | 0
127680 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 14:32 | 2014-09-17 19:12 | 4.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
127684 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2303 | 2303 10 KV. deparı trafo merkezleri temizlik ve bakım çalışması nedeniyle kesildi, Çalışma devam ediyor.c.verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 14:33 | 2014-09-17 18:05 | 3.5333 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 8550.6667 | 0 | 0
127687 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | abonenin şb si yanık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 14:45 | 2014-09-17 18:32 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
127688 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31476 TM | 31441 TRAFO MERKEZİNDE BİLDİRİMLİ OLARAK OSOS ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR.31441 TM DE OSOS CALIŞMASI BİTİRİLMİŞTİR.MERKEZE ENERJİ ALINDI.KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 14:35 | 2014-09-17 15:36 | 1.0167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 646.6 | 0 | 0
127689 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 14:49 | 2014-09-17 17:54 | 3.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
127691 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11981_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 14:50 | 2014-09-17 16:05 | 1.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
127692 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 195 İBB Güngören kesik et deposu_2 | arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 14:51 | 2014-09-18 01:10 | 10.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.5333 | 0 | 0
127696 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11943_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 14:58 | 2014-09-17 17:29 | 2.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6167 | 0 | 0
127697 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25223 FENER ÇİFTLİK EVLERİ YANI Fener SİLİVRİ_7 | FAZIN BİRİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENSLER YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 11:41 | 2014-09-17 15:15 | 3.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
127698 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2360 | c.verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 14:59 | 2014-09-17 15:59 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
127701 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422 Elmadağ nalbant sok _22 | ekiplere bildirildi, 3422/22 sıgorta değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 14:52 | 2014-09-17 15:27 | 0.58333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
127703 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11416_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 15:03 | 2014-09-17 19:13 | 4.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0
127704 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11567_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 15:05 | 2014-09-17 19:31 | 4.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 | 0 | 0
127706 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31094 TM_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.15 METRE 3*16 ALPEK DEĞİŞTİRİLEREK ABONEYE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 15:09 | 2014-09-17 16:30 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
127709 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 15:12 | 2014-09-17 19:37 | 4.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
127713 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2020 TR 2 | 2144 TM de ki şebeke çalışmasından dolayı enerji kesildi.Çalışma bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 15:23 | 2014-09-17 15:39 | 0.26667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 161.3333 | 0 | 0
127715 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-17 15:23 | 2014-09-17 16:34 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
127716 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 15:27 | 2014-09-17 17:07 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
127719 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8678_5 | ekibe verildi. şube arızası. depar çekili. ekip çalışıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 15:31 | 2014-09-17 16:02 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
127721 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9653 Fideri | Ekibe bildirildi.9200 tm ile 9453 tm arası yeşil faz toprak kablo arızası tesbıt edıldı arızalı kısım ayrılarak depara enerjı verıldı.257 | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 15:32 | 2014-09-17 16:59 | 1.45 | 6 | 4134 | 0 | 0 | 8.7 | 5994.3 | 0 | 0
127722 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 15:37 | 2014-09-17 15:52 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
127723 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25177 BELEDİYE SU KUYUSU Beyciler SİLİVRİ_7 | ŞEBEKE ALPEĞİ FAZI KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 15:41 | 2014-09-17 17:27 | 1.7667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.5667 | 0 | 0
127725 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28243_2 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 15:38 | 2014-09-17 16:04 | 0.43333 | 18 | 93 | 0 | 0 | 7.8 | 40.3 | 0 | 0
127727 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8415_5 | ekibe verildi. 8415 TM içinde Alçak Gerilim Kablo yanmış. Enerji kesilerek tehlike önlendi. kablo ekibine verildi.ekip çalışıyor.Tamir edildil.C.verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 15:36 | 2014-09-18 03:03 | 11.45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 549.6 | 0 | 0
127730 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 073 Güngören Soğanlı Cad._2 | Havai hattan oksit giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 14:49 | 2014-09-17 19:09 | 4.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0
127731 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 29347 | DEPAR AÇTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ. 28532 29227 ARASI ARIZALI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 15:45 | 2014-09-17 17:10 | 1.4167 | 0 | 13034 | 0 | 0 | 0 | 18464.8333 | 0 | 0
127736 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8669_12 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 15:57 | 2014-09-17 16:34 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
127739 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8152_7 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 16:07 | 2014-09-17 18:08 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
127741 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21072_10 | kablo arızası vardır.ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 16:06 | 2014-09-17 18:12 | 2.1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
127742 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21586_13 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 16:19 | 2014-09-17 17:44 | 1.4167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.0833 | 0 | 0
127747 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_4 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 16:36 | 2014-09-17 17:48 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
127749 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 195 İBB Güngören kesik et deposu_3 | 4*10 HAVAİ HAT ÇIKIŞ ŞUBE KABLOSU 3 FAZ TEMİZ KOPUK EKİP VERİLDİ ÖLÇÜSÜ YAPILDI KAZI ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR(ölçü için 1 adet alçak gerilim deparı çekildi)ARIZA GİDERİLDİ,ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 16:42 | 2014-09-17 21:22 | 4.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
127750 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21639_3 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 16:33 | 2014-09-17 18:49 | 2.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
127752 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM GAZİKENT-2 | HATTA İZALATÖR PATLAK VE TEL KOPUK. TEL ÇEKİLİP İZALATÖR DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 16:16 | 2014-09-17 17:16 | 1 | 26 | 1000 | 0 | 0 | 26 | 1000 | 0 | 0
127753 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 549 Şirinevler Ulu cami yanı_4 | 4*10 ŞUBE KABLOSU 3 FAZ ARIZALI. ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİLENDİ.(ARIZA İÇİN MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM DEPARI ÇEKİLMİŞTİR) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 16:26 | 2014-09-18 02:20 | 9.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
127754 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3063 Feriköy yayla mah 2. ortakır sk _11 | ekibe verildi bölgede pazar var araç giremiyor 21:00 dan sonra bakılacak Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 16:44 | 2014-09-17 22:00 | 5.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.8667 | 0 | 0
127755 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3325_6 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 16:54 | 2014-09-17 18:51 | 1.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
127757 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2844 yedikule genç ağa sk._4 | yatırım çalışmasından dolayı (küçük ek tesisler müteahhiti) enerji kesildi. ÇALIŞMA BİTİRİLEREK BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 16:57 | 2014-09-17 19:40 | 2.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0
127761 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_1 | Havai hat ekibine bildirildi.kofradan nötr arızası tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 14:37 | 2014-09-17 18:03 | 3.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
127762 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28254_1 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 16:36 | 2014-09-18 00:03 | 7.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0
127763 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11732_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 17:00 | 2014-09-17 23:28 | 6.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.2667 | 0 | 0
127765 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28898_1 | EKİPLERE VERİLDİ GÜNİÇİNDE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 15:38 | 2014-09-18 15:33 | 23.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 191.3333 | 0 | 0
127768 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_8 | binada bir kaç dairede kesinti yaşanmaktaymış ARIZA OKSIT EKIBINE BILDIRILDI.dierkten yeraltı kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 17:10 | 2014-09-17 23:15 | 6.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0
127773 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28505_1 | EKİPLERE VERİLDİ GÜNİÇİNDE BAKILACAK. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 16:52 | 2014-09-17 22:53 | 6.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.1333 | 0 | 0
127774 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ÇELTİK>YOLÇATI ESKİ HAT | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 17:18 | 2014-09-17 18:05 | 0.78333 | 14 | 97 | 0 | 0 | 10.9667 | 75.9833 | 0 | 0
127775 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 17:17 | 2014-09-17 20:06 | 2.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0
127777 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24126 Türkoba Mezarlık Altı Çayırlar (DİREK)_5 | konsoldan bütün klemensler değiştiirldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 17:20 | 2014-09-17 18:59 | 1.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
127780 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 17:20 | 2014-09-17 19:26 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
127781 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28618_1 | EKİPLERE VERİLDİ GÜNİÇİNDE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 16:56 | 2014-09-17 22:55 | 5.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.8667 | 0 | 0
127782 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 16:11 | 2014-09-17 17:28 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
127784 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 17:12 | 2014-09-17 19:35 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
127785 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28702_1 | EKİPLERE VERİLDİ GÜNİÇİNDE BAKILACAK. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 17:03 | 2014-09-17 23:00 | 5.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0
127786 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24022 Celaliye ovayenice Yolu Halis Celep (DİREK)_7 | Abonenin şubesi yangında dolayı ayrılmıştı.bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 17:23 | 2014-09-17 19:37 | 2.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
127788 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11887_9 | 10 MT 3*16 ALPEK ÇEKİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 17:29 | 2014-09-17 18:24 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
127791 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28026 İTM 28528 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 17:11 | 2014-09-17 17:49 | 0.63 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 26.46 | 1260 | 0 | 0
127795 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1039 | TM 1126-TM 1039 ARASI 10 KV KABLO ARIZALI TM 1126 UÇ NOKTA RİNGİ YOK .MALZEME TEMİNİ YAPILDI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 17:35 | 2014-09-18 03:28 | 9.8833 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 25499 | 0 | 0
127798 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31088 TM_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.BAĞLAR SOK GİRİŞİNDE ALPEKTE YANGIN CIKMIŞ. 15 METRE ALPEK DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 17:36 | 2014-09-17 19:07 | 1.5167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 95.55 | 0 | 0
127801 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ORMANLI - KARACAKÖY GİRİŞ ENH. | ekibe bildirildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 17:41 | 2014-09-17 18:39 | 0.96667 | 7 | 37 | 0 | 0 | 6.7667 | 35.7667 | 0 | 0
127803 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 17:42 | 2014-09-17 20:41 | 2.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8833 | 0 | 0
127804 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21159_12 | kablo arızası vardır ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 17:43 | 2014-09-17 22:46 | 5.05 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 252.5 | 0 | 0
127810 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_5 | KAPAMADAN ÜÇ FAZ KABLO ARIZASI KABLO EKİBİNE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 17:54 | 2014-09-17 23:54 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
127812 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24354 Tepecik Reyhanlı Sit.Altı (DİREK)_3 | kofradan 1 adet sigorta atıkdı.Değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 17:56 | 2014-09-17 18:22 | 0.43333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
127813 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23073 Akören Gacal mah._4 | ekibe bildirildi abonenin kendi arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 17:55 | 2014-09-18 00:27 | 6.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
127814 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 17:58 | 2014-09-18 05:02 | 11.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.5833 | 0 | 0
127816 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_7 | sorumlu ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 17:50 | 2014-09-18 00:44 | 6.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 641.7 | 0 | 0
127819 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20484_1 | direkten binaya gelen kablolar oksitlenme yapıp kıvılcım çıkarıyor arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı.oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:02 | 2014-09-17 23:19 | 5.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5667 | 0 | 0
127821 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11174_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:02 | 2014-09-17 18:22 | 0.33333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
127823 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11916_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:04 | 2014-09-17 20:56 | 2.8667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0
127824 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:02 | 2014-09-17 19:25 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
127825 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21159_8 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:00 | 2014-09-17 19:16 | 1.2667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
127828 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18597_9 | Havai hat ekibine verildi. Doğru şube kablosu arızalı. Ölçülecek. Ölçü ekibine verildi.abone rahatsız olduğundan dolayı sabah yapılmasını istedi.sabah müdahale edilecek. kablo ekibi calisiyor. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 17:59 | 2014-09-18 19:07 | 25.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 150.8 | 0 | 0
127830 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21584_4 | arıza ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak bakıldı nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:07 | 2014-09-17 18:52 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
127832 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 20580 ( DANTEKS) DM DEN 20546 ÇIKIŞI | o.g hat açtı .Ekiplerimiz ilgilenmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:09 | 2014-09-17 18:37 | 0.46667 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 30.3333 | 0 | 0
127833 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28403_1 | EKİPLERE VERİLDİ GÜNİÇİNDE BAKILACAK. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:07 | 2014-09-17 23:03 | 4.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 | 0 | 0
127835 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_7 | ALPEK YANIK, ŞUBE ARIZASININ TAMİRİ İÇİN 28423 TM 7 NOLU DEPAR ÇEKİK.EKİP ÇALIŞIYOR, ALĞPEK YANIĞI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:09 | 2014-09-17 20:58 | 2.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0 | 0
127837 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3631_10 | Kablo ekibi çalışıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:07 | 2014-09-17 18:56 | 0.81667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
127839 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28563 A.KÖY KOZLAR CENK A.Ş FAB İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:15 | 2014-09-17 20:35 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
127844 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25005 OVAYENİCE MERKEZ Ovayenice ÇATALCA_6 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:21 | 2014-09-17 19:38 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
127846 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_4 | ekibe bildirildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:22 | 2014-09-17 18:54 | 0.53333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
127847 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11967-11969 | NÖBETCİ MONTÖRLÜĞÜNE EKİPLERİ BAKIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:27 | 2014-09-17 20:43 | 2.2667 | 2 | 2078 | 0 | 0 | 4.5333 | 4710.1333 | 0 | 0
127848 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24011 Türkoba Köy Meydanı (DİREK)_2 | Rüzgardan dolayı kelemensler gevşemiş.Yenileri ile değiştirildi.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:26 | 2014-09-17 19:05 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
127850 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24126 Türkoba Mezarlık Altı Çayırlar (DİREK)_4 | kofradan 1 adet sigorta atıkdı.değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:28 | 2014-09-17 18:57 | 0.48333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
127851 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24032 K.gaz PTT Kampı (DİREK)_4 | Abonenin şube kablosu kopuktu.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:27 | 2014-09-17 23:32 | 5.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.4167 | 0 | 0
127853 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 22711 EKİN KONAKLARI DM DEN 22785 KARAYOLLARI ÇIKIŞI | ORTA GERILIM ATRIZASI EKIP YÖNLENDIRILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:27 | 2014-09-17 18:57 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
127855 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18005_9 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:30 | 2014-09-17 20:22 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
127857 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18629_12 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:37 | 2014-09-17 20:36 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
127858 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21542_10 | ekipler bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:39 | 2014-09-17 19:54 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
127859 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31094 TM_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.DİREKTEN YER ALTI 2 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.DİREKTEN UÇLAR AYRILDI KABLO ÖLÇÜYE HAZIR HALE GETİRİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI.ARIZA YERİ TESPİT EDİLDİ.KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:38 | 2014-09-18 02:51 | 8.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0
127860 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:29 | 2014-09-17 22:22 | 3.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.1833 | 0 | 0
127861 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28790 DURSUN KÖY KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:17 | 2014-09-17 18:48 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
127862 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM FENERTEPE | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:35 | 2014-09-17 19:06 | 0.52 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 10.4 | 1144 | 0 | 0
127864 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİP İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:41 | 2014-09-17 20:11 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
127866 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11347_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:49 | 2014-09-18 00:01 | 5.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
127874 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8230_5 | ekibe verildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:52 | 2014-09-17 18:57 | 0.083333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
127875 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31078 TM_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:57 | 2014-09-17 20:58 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
127879 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2074 uzun Yusuf mektep sk._11 | SİGORTA ERİMESİ GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 19:03 | 2014-09-17 20:10 | 1.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
127880 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | GAZİTEPE DM>KADIKÖY | HATTAKİ İZALATÖR ARIZASI GİDERİLDİ.HATTA ENERJİ MEVCUT. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 19:04 | 2014-09-17 19:34 | 0.5 | 21 | 102 | 0 | 0 | 10.5 | 51 | 0 | 0
127881 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22025_8 | yer altı şube kablo arızası. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. 1164227,1164616 nolu başvurular farklı şube arızası 127881 nolu iş emri ile birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 15:54 | 2014-09-17 20:04 | 4.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
127885 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18007_11 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Yer altı depar kablosu arızalı. Ölçülecek. Ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi.3 metre 3x120 kablo-3x120 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 19:08 | 2014-09-18 03:25 | 8.2833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 811.7667 | 0 | 0
127886 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11967-11969 | NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİ ÇALIŞIYOR.SEFAKÖY BÖLGESİ OG ACMASI RİNGİNDEN ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:41 | 2014-09-17 20:42 | 2.0167 | 2 | 2078 | 0 | 0 | 4.0333 | 4190.6333 | 0 | 0
127887 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23076 Kabakça köyiçi_5 | ekibe bildirildi faz kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 19:09 | 2014-09-17 23:14 | 4.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
127888 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31525 TM_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 19:08 | 2014-09-17 21:56 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
127889 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_2 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Yer altı şube kablosu arızalı. Kablo ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. 1 ad 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 19:08 | 2014-09-18 20:39 | 25.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 153.1 | 0 | 0
127890 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9616 Sütlüce Dereiçi_7 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 19:12 | 2014-09-17 20:46 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
127891 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20517_8 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler. direkten yeraltı kablo arızası vardı arıza bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 19:22 | 2014-09-18 00:14 | 4.8833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 214.8667 | 0 | 0
127893 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28772_11 | H.HAT ÇIKIŞI 1 FAZ PATLATIYOR. 28772 TM 11 NOLU DEPAR ENERJİLİ. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:33 | 2014-09-18 16:37 | 22.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2052.2 | 0 | 0
127894 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2718 fatih itfaiye müdürlüğü içi _4 | Y.A. ŞUBE ARIZASI 1 FAZ taqmir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 19:25 | 2014-09-18 15:22 | 19.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 99.75 | 0 | 0
127898 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25038 MAVİ YELKEN İÇİ Semizkumlar SİLİVRİ_7 | ŞUBE FAZI KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 19:30 | 2014-09-17 21:42 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
127899 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11544_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 19:30 | 2014-09-17 21:53 | 2.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
127904 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18023_2 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Yer altı depar kablosu arızalı. Ölçülecek. Ölçü ekibine verildi.kofra yerleri açtırılamadığından dolayı ölçü yapılamadı müdahale edilemedi. ölcüldü. kablo ekibine verildi. Tamir edildi. Elektrik verildi. 3 m. 3x120 kablo ,4 m. 4x16 kablo ,1 ad. 3x120 ilaçlı buat, 1 ad. 3x120 ısıtmalı buat, 1 ad. 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 19:23 | 2014-09-18 17:05 | 21.7 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2126.6 | 0 | 0
127906 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 19:31 | 2014-09-17 21:13 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
127913 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28532_1 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. tamır edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 18:51 | 2014-09-18 01:48 | 6.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 0
127916 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25012 KURFALLI MERKEZ Kurfallı SİLİVRİ_6 | DİREKTEN FAZ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 19:57 | 2014-09-17 21:01 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
127919 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20935_11 | kamyon geeçerken kabloyu koparmış arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı.havai hat kablosu bağlandı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-17 20:00 | 2014-09-17 23:10 | 3.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
127921 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28563 A.KÖY KOZLAR CENK A.Ş FAB İÇİ_1 | tamir edildiş | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 20:00 | 2014-09-17 20:37 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
127922 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9549 San.mah. Bayraktar sk._7 | Havai hat ekibine bildirildi.**34 VTH 38 plakalı kamyonet direğe çarpmış 200 mt 3x70+95+16 alpek değişecek.9549 dp 7 çekik,,alpek değiştirildi enerji verildi fakat salpek tekrar yandı,arıza ya gündüz devam edilecek. (Barbaros cd,acıyonca sok.seyrantepe avren sok'lar barboros cd.184,192 arasındaki direklerden geçici olarak tersden beslendi.(Trafik ekipleri tarafından rapor tutuldu,kaza no:3407 gayrettepeden mesai saatleri içerisinde alınabilir)*9549 tm dp 8 çekik.ekip çalışıyor*dp8 enerji verildi.dp 7 çekik.arıza devam ediyor,1 adet 8 lkı dırek.5o mt 4x16 alpek kablo kullanılarak arıza giderildi çalışma tamalandı enerji verildi.Bekir Titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-17 19:58 | 2014-09-18 16:01 | 20.05 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1182.95 | 0 | 0
127923 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24286 Güzelce Maltız Arkası Cumali Alper_4 | 1 depar elktrik kesildi.Ağaçlar arasında 70 lik alpek kopuktu.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 20:08 | 2014-09-17 22:22 | 2.2333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0
127927 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_10 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 20:09 | 2014-09-17 20:45 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
127929 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11620_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 20:02 | 2014-09-17 21:49 | 1.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0
127933 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 23084 Danmandıra köyiçi_3 | ekibe bildirildi panodan ag sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 20:24 | 2014-09-17 21:41 | 1.2833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
127935 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21066_11 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 20:27 | 2014-09-17 21:45 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
127937 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24400 Mimarsinan E-5 kenarı DM_6 | Ekipler tarafından gerekli önlemler alındı.Arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 20:28 | 2014-09-17 21:29 | 1.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0
127939 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_5 | Ekibe bildirildi.**9313 tm dp-5 iki faz toprak kablo arızası tesbıt kablo servisine bilgi verildi.**Arıza giderilip enerji verildi.(1 adet 120'lik Y buat kullanıldı)(mahir dilber) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 20:11 | 2014-09-17 23:51 | 3.6667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 216.3333 | 0 | 0
127944 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11744 | 11744 TM YAĞMURDAN DOLAYI İÇERİ SU GİRMİŞ. MONTAJ EKİBİNE HABER VERİLDİ BEKLENİYOR.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 20:49 | 2014-09-17 23:40 | 2.85 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1695.75 | 0 | 0
127945 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 21939_4 | baz istasyonunda elektrikler yok arıza ekıbıne bıldırıldı.bölgede sigorta arızası mevcuttu sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 20:50 | 2014-09-17 22:43 | 1.8833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0
127946 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24135 S.paşa Ortaköy Yolu S.paşa Konakları (DİREK)_5 | Kelmensler değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 20:49 | 2014-09-17 23:59 | 3.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0
127947 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21510_11 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 20:50 | 2014-09-17 22:58 | 2.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
127949 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4472_13 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİP İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 20:50 | 2014-09-18 00:24 | 3.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
127952 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_3 | sorumlu ekibe verildi. a.g dagıtım panosu yanık gunduz yapıılıcak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 20:55 | 2014-09-18 11:34 | 14.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1362.45 | 0 | 0
127953 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_1 | ekibe verildi Kofra içerisinde 1 faz zift seviyesine kadar yanık kablo servisi arızaya 18.09.2014 sabah 08.00 dan sonra müdahale edecek. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 21:00 | 2014-09-18 10:53 | 13.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 97.1833 | 0 | 0
127955 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 21:05 | 2014-09-18 05:02 | 7.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.65 | 0 | 0
127957 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_13 | Havai hat ekibine bildirildi.9038 tm dp 13 çekık havai hat çalışıyor,10 my 3x70 alpek kablo kullanılarak enerji verildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 20:44 | 2014-09-17 22:06 | 1.3667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 80.6333 | 0 | 0
127965 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_10 | Binanın bir kısmında elektrik yokmuş arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı.oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 21:26 | 2014-09-17 23:22 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
127966 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28214_13 | ALPEK YANIK 28214 TM 13 NOLU DEPAR ÇEKİK. EKİP ÇALIŞIYOR. ALPEK YANIĞI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 21:29 | 2014-09-17 22:13 | 0.73333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0
127967 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24236 S.Paşa San. Gür Plastik_4 | Klemensler değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 21:32 | 2014-09-17 22:44 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
127969 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_3 | arıza gıdrıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 21:39 | 2014-09-18 01:37 | 3.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.7667 | 0 | 0
127972 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25789 TR10-34. Cad. 6. Sok. Demirkaya sitesi yanI_6 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 21:53 | 2014-09-17 23:06 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
127973 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24122 S.Paşa Lise Yanı_4 | kofradan sigorta atıkdı:değişti .Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 21:57 | 2014-09-17 23:10 | 1.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0
127974 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 21:58 | 2014-09-18 01:02 | 3.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
127977 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_1 | ekibe verildi. yeraltı arızası mevcut. hat enerjılı , olcu yapılıcak. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 21:40 | 2014-09-19 19:37 | 45.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 183.8 | 0 | 0
127979 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _5 | Gece h.hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi. 15 metre 3x16 alpek kablo kullanıldı. HANİFİ DEMİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 21:34 | 2014-09-18 10:44 | 13.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0
127981 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8665_2 | Havai hat ekibine verildi.Tehlike önlendi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 22:19 | 2014-09-17 23:00 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
127983 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3110 şişli kurtuluş koçyiğitler sk no:29_6 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 22:18 | 2014-09-17 23:06 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
127986 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_4 | OKSIT ARIZASI GIDERILDI ENERJI VERILDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 22:34 | 2014-09-17 23:09 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
127987 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28508_2 | KABLO ARIZASI 28508 TM 2 nlo depar çekik tamır edıldi enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 22:20 | 2014-09-18 02:20 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
127989 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23611 Akören Silivri Yolu (M.Yıldırım)_4 | ekibe bildirildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 22:38 | 2014-09-18 01:12 | 2.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
127990 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_4 | ekıplere verıldı. tramır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 22:42 | 2014-09-18 02:36 | 3.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
127991 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28287_1 | tamır edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 22:25 | 2014-09-18 02:36 | 4.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.4667 | 0 | 0
127994 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28352_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 22:36 | 2014-09-18 02:34 | 3.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
127995 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31073 TM_26 | GÜNEY SOK KÖŞESİ KÖR BUAT PATLAMIŞ YERİ BELLİ KABLOCULARA BİLDİRİLDİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR..enerji verildi karanlıkta yerimiz yoktur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 22:41 | 2014-09-17 23:58 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
128001 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | GAZİTEPE DM>KÖY İÇİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 22:58 | 2014-09-17 23:26 | 0.46667 | 7 | 128 | 0 | 0 | 3.2667 | 59.7333 | 0 | 0
128004 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11737_2 | arıza ekibine verildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 23:00 | 2014-09-17 23:50 | 0.83333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
128006 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3422 Elmadağ nalbant sok _7 | Nöb. mont. ekibine bildirildi. Tm den sigorta değiştirildi. abone enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 23:32 | 2014-09-18 00:02 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
128007 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28403_1 | alpek yanığı tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-17 23:55 | 2014-09-18 01:34 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
128015 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28403_30 | 28403 tm den tu lar çekik n:126 önü orta revüş kablo yanık 5 metre 4*16 kablo 2 adet buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 00:12 | 2014-09-18 01:45 | 1.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
128020 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 28555 BOĞAZKÖY VİLLALARI | KESİCİ PATLADI MONTAJ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ ÇALIŞILIYOR KESİCİ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 00:44 | 2014-09-18 17:36 | 16.8667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 15702.8667 | 0 | 0
128025 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3700; Bomanti indirici merkezi | 3700Tm açtı ekip çalışıyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 01:03 | 2014-09-18 01:18 | 0.25 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 95.75 | 0 | 0
128026 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekıplere verıldı: 1*16 35 mt sube kablosu degısıcek. dırekten ızole tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 01:07 | 2014-09-18 11:49 | 10.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0
128027 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24370 K.gaz Sancak Motel Altı (DİREK)_3 | panodan ag sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 01:12 | 2014-09-18 01:25 | 0.21667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
128030 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31441 TM_15 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILACAK...OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 01:15 | 2014-09-18 09:58 | 8.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.3 | 0 | 0
128031 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9053 Göktürk Yolu Burgaz Mevkii_2 | ekibe verildi. Araç kablo ya çarpmış kabloyu koparmış arıza giderilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 00:51 | 2014-09-18 01:23 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
128032 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 29401_8 | Ekiplere verildi arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 01:33 | 2014-09-18 01:50 | 0.28333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 26.35 | 0 | 0
128033 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ÇANAKÇA - DAYENCE | ekibe verildi KESİCİ AÇIK BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 01:34 | 2014-09-18 02:34 | 1 | 12 | 117 | 0 | 0 | 12 | 117 | 0 | 0
128034 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2369 | 2040 CİBALİ İTM DE MANEVRA YAPILIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 01:44 | 2014-09-18 01:59 | 0.25 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 302.5 | 0 | 0
128035 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20484_1 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 01:43 | 2014-09-18 02:52 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
128036 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29401_4 | Ekiplere verildi arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 01:57 | 2014-09-18 02:06 | 0.15 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0
128038 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2703 | 2030 İTMDE MANEVRA YAPILIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 02:12 | 2014-09-18 02:26 | 0.23333 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0
128039 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31171 TM_5 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR...gelen ihbarlarda yeraltı kablolarında patlamalar oluyor diye ihbar geldi ekip kontrol etti gamze sokak 21 numaranın 3*70 lik kablosu bina boş bina oldugu için iş emri çıktısı alındı sabah kablo ekiplerine bilgi verilerek arıza giderilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 02:09 | 2014-09-18 03:35 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
128040 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | HABİPLER ŞALT 28366 | manevra çalışması yapılıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 02:15 | 2014-09-18 02:44 | 0.48333 | 20 | 8299 | 0 | 0 | 9.6667 | 4011.1833 | 0 | 0
128042 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - 8073 FİDERİ | ekibe verildi.8020 İtm'den 8227 deparı açık.8227 Trm 'de patmala olmuş.Trafo izole edildi.Karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 02:19 | 2014-09-18 03:28 | 1.15 | 1 | 1282 | 0 | 0 | 1.15 | 1474.3 | 0 | 0
128043 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2343 | 2030 İTM DEN MANEVRA YAPILIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 02:29 | 2014-09-18 02:43 | 0.23333 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 282.3333 | 0 | 0
128048 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Şişli Z.kuyu 2 (35 KV) | Manevra yapılıyor. Manevra bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 03:18 | 2014-09-18 03:34 | 0.25972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25972 | 0 | 0
128049 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 03:29 | 2014-09-18 20:20 | 16.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.8 | 0 | 0
128053 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS f-6 Yavuz (31591) | şalttan açma yoktur fider yükünü sıfırlamış ekip kontrol ediyor..31591-31812-31476 tm ler karanlıktadır trafonun kapısının önüne sıfıra sıfır araç park etmişler araç sahibinede ulaşılamadı ekipler bekliyor araç sahibinin gelmesini trafoya girilemiyor...31476 ile 31909 tm arası kablo arızası tespit edilmiştir...araç engel oldugundan dolayı enerji verilememektedir...araç sahibi bulundu trafo kapısı açılıp enerji verilmiştir | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 04:27 | 2014-09-18 05:34 | 1.12 | 0 | 8904 | 0 | 0 | 0 | 9972.48 | 0 | 0
128054 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8262_1 | Ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 04:12 | 2014-09-18 04:47 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
128056 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2280 mithat paşa cd. ibrahim paşa yokuşu_7 | d.ş kablo arızası 2 faz, Tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 03:38 | 2014-09-18 09:08 | 5.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
128057 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21286_7 | Yer altı şube kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi..enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 03:46 | 2014-09-18 12:26 | 8.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
128058 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21586_10 | Direkten yer altı kablo arızası tespiti yapıldı. Havai hat ekibi kabloyu direkten ayırdı. Ölçü yapılacak.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 04:07 | 2014-09-18 19:26 | 15.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.95 | 0 | 0
128059 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18063_5 | n.montörlüğü ekibine verildi.Depar kablosu arızalı-depar çekildi kablo ekibine verildi. Tamir edildi., elektrik verildi. 3mt. 3x120 kablo, 1 mt. 4x16 kablo, 2 ad. 3x120 ilaçlı buat, 1 ad. 3x50 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 04:59 | 2014-09-18 16:02 | 11.05 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1082.9 | 0 | 0
128060 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8714_14 | havai hat ekibine verildi.Şube kablosu kopuktu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 05:51 | 2014-09-18 07:24 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
128062 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28772_2 | BÖLGEDE DİREK DEVRİK DEPAR ÇEKİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR YIKILAN DİREK İZOLE EDİLDİ DEPARA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 06:00 | 2014-09-18 10:50 | 4.8333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 449.5 | 0 | 0
128064 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12100-12122 | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ ARIZA DEVAM EDİYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 06:11 | 2014-09-18 09:13 | 3.0333 | 0 | 5536 | 0 | 0 | 0 | 16792.5333 | 0 | 0
128065 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8801_13 | ekibe verildi.kablo arızası yeri belli depar çekildi kablo ekibine verildi.ekip çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 06:15 | 2014-09-18 19:36 | 13.35 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 640.8 | 0 | 0
128066 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_5 | YERALTI KABLO ARIZASI 28378 TM DEN 4 VE 7 NOLU DEPAR ÇEKİK YERİ BELLİ ONARIM ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTEDİR TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 06:20 | 2014-09-18 14:45 | 8.4167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 782.75 | 0 | 0
128070 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 195 İBB Güngören kesik et deposu_2 | 4*10 kablo 1 faz arızalı atlama enerjili deparın üstünde işyerleri çok çalışma gece devam edecek karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 06:24 | 2014-09-18 14:10 | 7.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.1333 | 0 | 0
128071 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8522_2 | Ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 06:16 | 2014-09-18 06:39 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
128074 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9216 Gültepe Arzu sk. Parkın yanı_6 | Ekibe bildirildi.**CBS'ye 9216 tm dp-6 olabilir 3 faz kopuk,kablo arızası servisine bildiril.** 9216 Tm Dp 6 kablo ayrıldı.*tamir edildi.enerji verildi.*2 adet 3*120 lik buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 06:41 | 2014-09-18 12:19 | 5.6333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 332.3667 | 0 | 0
128075 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN ZİYAGÖKALP | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ İKİTELLİ KABİNDE ZİYA GÖKALP HÜCRESİ PATLAK EKİPLERMÜDAHALE EDİYORLAR.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 06:42 | 2014-09-18 07:42 | 1 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 6920 | 0 | 0
128077 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11661_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 06:52 | 2014-09-18 09:06 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
128081 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20278_14 | Yeraltı kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi ilgili adrese geçici enerji verdi. Arızası gün içinde giderilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 06:49 | 2014-09-18 09:33 | 2.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
128082 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23083 Gümüşpınar köyü_4 | EKİBE VERİLDİ/yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 07:21 | 2014-09-18 09:27 | 2.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
128083 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28505_2 | HAVAİ HAT TEL KOPUĞU 505 TM DEPAR ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 07:22 | 2014-09-18 11:41 | 4.3167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 401.45 | 0 | 0
128084 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18292_5 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 06:43 | 2014-09-18 08:13 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
128086 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_4 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 07:15 | 2014-09-18 10:23 | 3.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
128089 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_10 | ekıplere verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 00:16 | 2014-09-18 11:37 | 11.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1055.55 | 0 | 0
128090 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3483_4 | zincirli kuyu ekibi bakacak D.ŞUBE 2 FAZ KOPUK, tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:07 | 2014-09-18 17:42 | 2.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0
128091 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22890_6 | SİGORTA ATIĞI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ.TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 07:37 | 2014-09-18 10:02 | 2.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
128092 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28772_3 | SİGORTA ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 07:37 | 2014-09-18 11:42 | 4.0833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 379.75 | 0 | 0
128094 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2803 | 2803 TM Deklanşe idi, enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 07:40 | 2014-09-18 08:54 | 1.2333 | 0 | 2421 | 0 | 0 | 0 | 2985.9 | 0 | 0
128095 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_4 | 3*120+70 kablo arızalı .arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 07:43 | 2014-09-19 03:23 | 19.6667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1514.3333 | 0 | 0
128096 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_1 | nötr oksit. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 07:21 | 2014-09-18 17:04 | 9.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.0167 | 0 | 0
128097 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİP İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 07:03 | 2014-09-18 10:05 | 3.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
128098 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3333 Tophane bogazkesen cad. ptt altı_6 | ekibe bildirildi AG KABLO 2 FAZ KOPUK, çalışma devam ediyor Arıza noktasında çukur var su doluyor arızalı kısıma müdahale edilemiyor 19.09.2014 sabah 08.00 dan sonra kablo servisi arızaya müdahale edecek. sitemden dolayı geç kapatılmış | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 07:28 | 2014-09-19 16:50 | 33.3667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1334.6667 | 0 | 0
128099 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_6 | Ekibe bildirildi.*(9046 tm dp 6) 2 faz patlatıyor.ana kablo arızası.servisine bildirildi.*9046 tm dp 6 çekik 4 mt 3x120+70 kablo,2 adet 3x120 ilaçlı duz buat kullanılarak arıza giderildi.enerjı verıldi.Usta Burkay Telli. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 07:28 | 2014-09-18 21:24 | 13.9333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 822.0667 | 0 | 0
128100 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİP İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 07:03 | 2014-09-18 10:04 | 3.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 0 | 0
128101 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31844_7 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 07:46 | 2014-09-18 13:59 | 6.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0
128104 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Altıntepe 3008 (10 KV) | ekibe bildrildi trafo kesicisi açıktı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 07:43 | 2014-09-18 08:57 | 1.2333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2333 | 1.2333 | 0 | 0
128105 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8415_1 | Ekibe verildi. ag kablo yanık. kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 07:53 | 2014-09-18 22:34 | 14.6833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 704.8 | 0 | 0
128108 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31606_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31606 TM DEN SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 07:58 | 2014-09-18 10:03 | 2.0833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 131.25 | 0 | 0
128110 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28532_8 | 2075 SK HAVAİ HAT ÇIKIŞI AYRILDI 532 TM 8 NOLU DEPAR 2 KABLO ÜST ÜSTE ARIZALI KABLO AYRILDI YERALTI KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:00 | 2014-09-18 16:23 | 8.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 779.65 | 0 | 0
128113 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11116_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:02 | 2014-09-18 10:03 | 2.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0
128116 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28026_1 | 28026 TM DEPAR ÇEKİLDİ EKİP BÖLGEDE ALPEĞİ TAMİR EDİYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:07 | 2014-09-18 23:12 | 15.0833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1402.75 | 0 | 0
128117 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11147_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:08 | 2014-09-18 18:23 | 10.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.75 | 0 | 0
128121 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 25022 HALLAÇLI MERKEZ Hallaçlı ÇATALCA_5 | MERKEZDEN 2 ADET AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:21 | 2014-09-18 09:51 | 1.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
128122 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 637 Güngören Gençosman Mah. Madalya Sk._9 | 4*10 şube arızalı.ekip verildi.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:16 | 2014-09-18 13:50 | 5.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.5333 | 0 | 0
128126 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21108 20238 ÇIKIŞI | O.G Hat açmıştı nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:23 | 2014-09-18 09:28 | 1.0833 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
128127 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9526 K.hane Güllüoğlu_7 | havai hat ekiplerine bildirildi.**9526tm dp7 çekik h.hat ekibi çalışıyor.*direkte revizyon yapıldı.enerji verildi.*ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:22 | 2014-09-18 11:50 | 3.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
128128 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28892-28802 | 28892 TM DEN 28802 TM YE DOĞRU HAT AÇIKenerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:11 | 2014-09-18 09:14 | 1.05 | 5 | 5585 | 0 | 0 | 5.25 | 5864.25 | 0 | 0
128130 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9526 K.hane Güllüoğlu_1 | ekibe bildirildi.*d.y.şube yer altında patlamış.yeri belli.9289 tm dp 4 çekik.(merkez işlenmediği için farklı merkez girilmiştir)*servisine bildirildi.*abone arızayı kendileri elektrikçiye yaptırmışlar.9289 t dp 4 enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:25 | 2014-09-18 13:53 | 5.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
128131 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24032 K.gaz PTT Kampı (DİREK)_15 | Şube kablosu kopuktu. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:27 | 2014-09-18 10:16 | 1.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0
128132 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_7 | yeraltı doğru şube arızası abonenin 28014 tm den 7 - 8 paralel kablosu var 7 nolu depar çekik TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:28 | 2014-09-18 19:25 | 10.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0
128134 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20649_4 | dünden beri fazın biri yokrmuş havai hata verildi kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:16 | 2014-09-18 12:51 | 4.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
128136 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT CENGİZ TEKSTİL 21302 DM DEN 20399 ÇIKIŞI | O.G hat açtı . Ekiplerimiz müdehale etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:29 | 2014-09-18 09:42 | 1.2167 | 2 | 500 | 0 | 0 | 2.4333 | 608.3333 | 0 | 0
128137 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI İKİTELLİ-1 | Ambarlı şalttan İkitelli -1 Fideri toprak korumadan açtı. Ekip bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:29 | 2014-09-18 09:51 | 1.3667 | 14 | 486 | 0 | 0 | 19.1333 | 664.2 | 0 | 0
128139 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18540_6 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:18 | 2014-09-18 10:00 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
128143 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28398_9 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI 28398 TM 9 2 FAZ PATLATIYOR TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:43 | 2014-09-18 16:37 | 7.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0
128146 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28295_12 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:47 | 2014-09-18 19:10 | 10.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.0667 | 0 | 0
128147 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3958 | ekibe verildi TRAFO ÜZERİNDE BAŞLIK ARIZALI ETANSİYEL YAPIYOR enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:45 | 2014-09-18 14:12 | 5.45 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 2087.35 | 0 | 0
128149 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_5 | Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:49 | 2014-09-18 09:54 | 1.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
128150 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31171 TM_14 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31171 TM DEN KABLO ARIZALI ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:49 | 2014-09-18 18:43 | 9.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0
128152 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9207 Okmeydanı Emirgazi cad. Günyolu_1 | ekibe bildirildi.*( 9207 tm dp 1 ) no:64 ün şubesi no:62 den geçiyor .şubeyi beton kırılırken yaralamışlar.şube tamir edilip şubeyi betondan ayırılması gerekiyor. *9207 tm dp1 çekik 5 mt 4x16 kablo 1 adet 4x16 ısı büzüşmeli buat kullanılarak arıza giderildi,enerji verildi.Usta Cemal Yorgun | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:46 | 2014-09-18 15:55 | 7.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0
128153 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20187_10 | kablo açıkta kalmış yağmur yağdığından dolayı kablodan kıvılcım çıkıyormuş kabloya vurulmuş arıza giderilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:01 | 2014-09-18 14:04 | 5.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0
128155 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11963_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:05 | 2014-09-18 09:37 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
128157 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20707_25 | SİGORTA ARIZASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ .ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:07 | 2014-09-18 09:23 | 0.26667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
128158 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:11 | 2014-09-18 14:30 | 5.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.5333 | 0 | 0
128163 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:11 | 2014-09-18 14:32 | 5.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0
128164 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18240_16 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:08 | 2014-09-18 13:38 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
128165 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2251 kapalı çarşı çuhacı han içi_7 | 2251 TM de D7 YEŞİL FAZ da 400 A. BOY2 NH KAİDE YANIK ENERJİ GEÇİRMİYORDU, TAMİR EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:14 | 2014-09-18 12:14 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
128167 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:20 | 2014-09-18 13:37 | 4.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.9833 | 0 | 0
128174 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4330_4 | arıza giderildi.aboneye enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:32 | 2014-09-18 11:41 | 2.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
128175 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_2 | ekipte | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:28 | 2014-09-18 11:16 | 1.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
128176 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28082_4 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:34 | 2014-09-18 15:08 | 5.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.5333 | 0 | 0
128177 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:35 | 2014-09-18 10:14 | 0.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 0 | 0
128180 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3008 harbiye radyo evi altı _12 | EKİBE VERİLDİ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:22 | 2014-09-18 10:01 | 0.65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
128181 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_9 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 07:49 | 2014-09-18 09:43 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
128183 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21108 20238 ÇIKIŞI | O.G kablo arızası. Ekiplerimiz çalışmaktadır. arıza giderildi enerji verildi..bölgede karanlık yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:36 | 2014-09-18 19:53 | 10.2833 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 8226.6667 | 0 | 0
128184 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28731_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:41 | 2014-09-18 14:56 | 5.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
128185 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2023 TR 2_4 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 3 FAZ, Kabloda patlama olduğundan dolayı 2023 TM TRF 2 D4 ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:42 | 2014-09-18 18:42 | 9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0
128186 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2153_11 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 3 FAZ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:44 | 2014-09-18 23:02 | 13.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0
128189 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18616_3 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:51 | 2014-09-18 11:41 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
128191 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Maslak Şalt-4001( Kalender) | 4371 4253 4092 4435 4227 4052 4171 4250 tm lerde bakım çalışması var gazete ilanlı akşam 17:00 kadar sürecek | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:44 | 2014-09-18 17:57 | 8.2167 | 0 | 19656 | 0 | 0 | 0 | 161506.8 | 0 | 0
128192 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2013 şehül islam hayri efendi cd. iş bankası altı_30 | 2013 TM D18 den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:50 | 2014-09-18 11:25 | 1.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
128196 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28246_6 | 25 mt 3x16 şube ister | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:05 | 2014-09-19 18:25 | 32.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 258.6667 | 0 | 0
128197 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4470_2 | arıza kaydı alındı ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-18 08:58 | 2014-09-18 14:00 | 5.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.1333 | 0 | 0
128201 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28546_1 | TAMIR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:02 | 2014-09-18 22:39 | 12.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.9333 | 0 | 0
128202 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11242_11 | EKİPLERE VERİLDİ DEPAR ÇEKİLDİ İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:10 | 2014-09-18 12:49 | 2.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0
128203 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | AVCILAR 21000 İ.M. DEN İGS ÇIKIŞI | O.G hat açmıştı. Nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:14 | 2014-09-18 10:56 | 0.7 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
128203 | 2 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | AVCILAR 21000 İ.M. DEN İGS ÇIKIŞI | O.G hat açmıştı. Nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:14 | 2014-09-18 11:36 | 1.3667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 341.6667 | 0 | 0
128204 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2268 | TRAFO MERKEZLERİ TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE 2070 İTM den 2268 10 KV. DEPARININ ENERJİSİ KESİLDİ. Çalışma devam ediyor. enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:13 | 2014-09-18 15:25 | 5.2 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 18876 | 0 | 0
128205 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 12108 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:13 | 2014-09-18 11:03 | 0.83333 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 495.8333 | 0 | 0
128207 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24180-Celaliye TEM Üstü Erol Ersaraç_21 | Termik açıktı. Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:17 | 2014-09-18 10:41 | 0.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
128208 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:17 | 2014-09-18 17:35 | 7.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0
128213 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT CENGİZ TEKSTİL 21302 DM DEN 20399 ÇIKIŞI | ARIZA EKİPLİERNE BİLDİRLDİ cengiz tekstil den melodi çıkışı tekrar açtı ekipler bölgeye yönlendirildi hat geçici acti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:21 | 2014-09-18 11:14 | 0.88333 | 2 | 500 | 0 | 0 | 1.7667 | 441.6667 | 0 | 0
128214 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11592_10 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİNDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:26 | 2014-09-18 12:03 | 1.6167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 103.4667 | 0 | 0
128215 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 677 Ş.evler barbaros cad. 3. sok.içi_9 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:17 | 2014-09-18 11:13 | 1.9333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 148.8667 | 0 | 0
128216 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3442 n.taşı sezaisezer sk amerikan hst_1 | ekibe bildirildi D.ŞUBE 1 FAZ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:28 | 2014-09-18 19:12 | 8.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.1333 | 0 | 0
128217 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 2 - 3204 (35 KV) | Zincirlikuyu ekibine bildirildi depara enerji verildi deparda 3816 tmde 3066 başlığı patlak ayrıca 3178-3829 tmler arası 35 kv kablo arızalı 2 adet tm enerjisiz digerleri enerjili(3829-3816) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:25 | 2014-09-18 17:14 | 6.8167 | 1 | 4214 | 0 | 0 | 6.8167 | 28725.4333 | 0 | 0
128219 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22890_22 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:31 | 2014-09-18 13:47 | 3.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
128220 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24129 K.gaz Kayhan Berk Sit. | Bakım-Onarım Çalışması yapıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:30 | 2014-09-18 11:40 | 1.1667 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 250.8333 | 0 | 0
128223 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9637 San.mah. S.Selim cad. | 9637tm tr2 denklanşe edildi. OSOS çalışması yapılıyor.**enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:43 | 2014-09-18 10:49 | 0.1 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0
128224 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18246_13 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:52 | 2014-09-18 11:49 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
128226 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8613_5 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:54 | 2014-09-18 13:39 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
128229 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_9 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:54 | 2014-09-18 18:15 | 7.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0
128233 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_1 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:44 | 2014-09-18 22:40 | 11.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.4667 | 0 | 0
128234 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21452_7 | Alpek yanığı vardı. Havia hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 11:05 | 2014-09-18 14:14 | 3.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
128237 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28339_2 | EKİPLERE VERİLİD. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:32 | 2014-09-18 15:57 | 5.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0
128241 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | VANLIOĞLU 1 DEN DETAY GIDA ÇIKIŞI | Vanlıoğlu - 1 fideri 24 mW' dan 2 mW' ta düşmüştü. Vanlıoğlu 1 den detay gıda çıkışı açmıştı. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 11:16 | 2014-09-18 13:06 | 1.8333 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0
128243 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 11:20 | 2014-09-18 17:56 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
128244 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_27 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI 2 ADET PARALE KABLOSU VAR 28014 TM 20 -19 NOLU DEPARLAR ARIZALI KABLO DEPAR ÇEKİLDİ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:53 | 2014-09-18 19:26 | 9.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.4 | 0 | 0
128249 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2319 tr2 mahmutpaşa dilberzadeler sk._4 | Şebeke çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 11:33 | 2014-09-18 14:43 | 3.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
128252 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28329_12 | 1 ADET 8 LİK DİREK DEVRİK DİREK DİKİLİYOR HAVAİ HAT İZOLE EDİLDİ DEPAR ENERJİLİ 28329 TM DEN 11 NOLU DEPAR ÇEKİK TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 09:01 | 2014-09-19 03:07 | 18.1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1683.3 | 0 | 0
128255 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21149_4 | Nh bıçaklşı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 11:44 | 2014-09-18 14:16 | 2.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
128256 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21200 İ.M den 20420 DURAN OFSET çıkışı | O.G hat açmıştı. Nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 11:44 | 2014-09-18 13:30 | 1.7667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 441.6667 | 0 | 0
128256 | 2 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21200 İ.M den 20420 DURAN OFSET çıkışı | O.G hat açmıştı. Nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 11:44 | 2014-09-18 13:52 | 2.1333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 533.3333 | 0 | 0
128258 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - 9052 Fideri | davutpaşamevki alpek kopuk ve o.g.camper kopuk 9053 tenneşetsuyu hattı kesici ayırıcı açık. enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 11:35 | 2014-09-18 13:39 | 2.07 | 15 | 1880 | 0 | 0 | 31.05 | 3891.6 | 0 | 0
128259 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28631_9 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 11:59 | 2014-09-18 13:08 | 1.15 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 106.95 | 0 | 0
128270 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 12:21 | 2014-09-18 14:56 | 2.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
128271 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18296_3 | hava-i hat ekibine verildi. sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 12:26 | 2014-09-18 16:36 | 4.1667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 408.3333 | 0 | 0
128273 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3475; şişli dere sk yanyol başı _14 | EKİBE BİLDİRİLDİ ANA KABLO 3 FAZ KOPUK RAPOR YAZILDI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 12:21 | 2014-09-18 21:39 | 9.3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0
128275 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3209_3 | ekibe bildirildi KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ ÇALIŞMA ESNASINDA KABLOYA VURULMUŞ 3209 TM DE DP.3-5 İN SİGORTALARI ÇEKİLDİ DİĞER DEPARLARA ENERJİ VERİLDİ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 12:20 | 2014-09-18 15:59 | 3.65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0
128276 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_3 | Arıza kayıt altına alındı. Ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 12:26 | 2014-09-18 16:26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
128277 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_6 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı gideridi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 12:33 | 2014-09-18 13:19 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
128278 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_4 | havai hat ekibine verildi.tamir edi,ldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 12:37 | 2014-09-18 14:30 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
128279 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_1 | YANGINDAN DOLAYI DİREKTEN İZÖLE TAMIR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 12:10 | 2014-09-18 22:44 | 10.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.5333 | 0 | 0
128281 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11354_7 | EKİPLERE VERİLDİ KABLO ARIZA YERİ BELLİ HAT İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ ALINACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 12:39 | 2014-09-18 15:53 | 3.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.6333 | 0 | 0
128282 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 12:27 | 2014-09-18 18:03 | 5.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
128288 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31441 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.oksit temizlendi elektrik verild. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 12:52 | 2014-09-18 15:36 | 2.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
128290 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3008 harbiye radyo evi altı _12 | EKİBE BİLDİRİLDİ ANA KABLO 2 FAZ TOPRAK ARIZA RAPOR YAZILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 12:52 | 2014-09-18 14:52 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
128294 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3212_8 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLDİRİLDİ KOFRA DEĞİŞİMİ YAPILIYOR 3212 DP.8 ÇEKİLDİ çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 12:53 | 2014-09-18 14:39 | 1.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
128295 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28522_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:07 | 2014-09-19 11:59 | 22.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 182.9333 | 0 | 0
128296 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:11 | 2014-09-18 14:29 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
128297 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31161_13 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31162 TM DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:10 | 2014-09-18 18:11 | 5.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0
128302 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28365_2 | 28365 TM DEN 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:18 | 2014-09-18 16:34 | 3.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 303.8 | 0 | 0
128304 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1025_6 | ŞUBE SÖKÜMÜ YAPILIYOR. ŞUBE SÖKÜMÜ YAPILDI DİGER ABONELERE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:25 | 2014-09-18 13:41 | 0.26667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
128306 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20697_6 | Kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. İstiklal mh ve atatürk mh. kesişimi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:15 | 2014-09-18 15:46 | 2.5167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 110.7333 | 0 | 0
128307 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21915_7 | İgdaş kazı sırasında direkten yer altı kablosuna zarar vermiş. Kablo direkten ayrıldı. Kablo ekibi ilgili adreste çalışıyor.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:25 | 2014-09-18 18:17 | 4.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
128310 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9196 S.tepe Nato cad. başı_11 | ekibe bildirildi.*( 9196 tm dp 11 ) 1 faz sigorta atıktı.enerji verildi.no:4 te 1 faz ceryan yok.1 faz kopuk.şube kablo arızası.merkez çıkışları sağlam.servisine bildirildi. **Arıza tamamlanıp depara enerji verildi.(2 adet 35'lik ilaçlı buat kullanıldı)(mahir dilber) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:25 | 2014-09-19 01:33 | 12.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0
128312 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 608 B.evler Soğanlı Mah. Çavuşpaşa Cad. _5 | sezer sok no 17 kofra değişimi yapılıyor 608 tm den bir adet alçak gerilim deparı çekili ÇALIŞMA BİTTİ DEPAR ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:21 | 2014-09-18 16:48 | 3.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
128313 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28563 A.KÖY KOZLAR CENK A.Ş FAB İÇİ_1 | abonenin şb 25 mt degişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:30 | 2014-09-18 14:35 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
128316 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23073 Akören Gacal mah._2 | ekipte/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:21 | 2014-09-18 15:19 | 1.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
128319 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23112 Nakkaş köyiçi_3 | ekipte oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:39 | 2014-09-18 19:08 | 5.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
128326 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23103 Ormanlı Köyü_3 | ekipte/arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:44 | 2014-09-18 14:36 | 0.86667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
128329 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31426_13 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.lo arızası tespit edildi.arızanın yeri belli kablocular çalışıyor.ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:45 | 2014-09-18 20:40 | 6.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0
128330 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 20775 MEYDAN DM DEN 22954 GARDEN CİTY ÇIKIŞI | orta gerilim hattımız açtı ekiplerimiz müdahale ediyor hattımıza enerji verildi karanlık yer bulunmamaktadır | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:44 | 2014-09-18 15:23 | 1.65 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0
128331 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21868_2 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:42 | 2014-09-18 22:11 | 8.4833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 466.5833 | 0 | 0
128332 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31025 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:54 | 2014-09-18 15:16 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
128333 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_7 | Ekiplere verildi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:53 | 2014-09-19 19:20 | 29.45 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2738.85 | 0 | 0
128334 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21200 İ.M den 20420 DURAN OFSET çıkışı | O.G hat açmıştı. Ekip bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:57 | 2014-09-18 14:42 | 0.75 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
128335 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2015 hüsambey sk._4 | YERALTI ŞUBE ARIZASI ( 2 FAZ )geçici enerji verildi gündüz yapılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:58 | 2014-09-18 23:11 | 9.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.0833 | 0 | 0
128336 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8524_6 | ekibe verildi. sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:56 | 2014-09-18 15:21 | 1.4167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
128340 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:04 | 2014-09-18 18:43 | 4.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
128343 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24272 Güzelce T.oba Yolu 8 Evler | Bakım-Onarım Çalışması yapıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:06 | 2014-09-18 15:27 | 1.35 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 290.25 | 0 | 0
128344 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1707_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.TM 1707 DEN 4 NOLU DEPARIN SİGORTASI ATIKTI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:08 | 2014-09-18 16:54 | 2.7667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 177.0667 | 0 | 0
128345 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28968_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:02 | 2014-09-18 15:22 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
128347 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 29401_8 | Ekiplere verildi arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:14 | 2014-09-18 14:27 | 0.21667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 0 | 0
128349 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28022_6 | YER ALTI ŞUBE ARIZASI abone kablo sunu kendisi çektirmiş | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:18 | 2014-09-19 12:23 | 22.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 176.6667 | 0 | 0
128351 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_10 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:17 | 2014-09-18 19:41 | 5.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
128353 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2323 | TM Merkezlerindeki Temizlik ve bakım çalışması devam ediyor.çalışma bitti.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:15 | 2014-09-18 17:07 | 2.8667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1734.3333 | 0 | 0
128355 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 080 Tozkoparan Cömertkent Sitesi Eski Londra Asf._2 | 4*10 KABLOSU ARIZALI,ARIZA GİDERİLDİ,ENERJİ VERİLDİ.(ARIZA İÇİN MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM DEPARI ÇEKİLMİŞTİR) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 11:20 | 2014-09-20 02:39 | 39.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 314.5333 | 0 | 0
128357 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28413_3 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRIK tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:24 | 2014-09-20 20:00 | 53.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 428.8 | 0 | 0
128358 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8429_3 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:29 | 2014-09-18 14:56 | 0.45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
128359 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11033_5 | NÖTR HATTI KOPUKMUŞ. EKLENDİ KLEMENSLENDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:34 | 2014-09-18 16:19 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
128361 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 549 Şirinevler Ulu cami yanı_1 | 4*10 kablo 1 faz arızalı ölçü yapıldı arıza noktasında 20 ton inşaat demiri var aboneye kaldırması için bilgi verildi demirler kaldırılınca çalışma devam edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:14 | 2014-09-18 17:20 | 3.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
128364 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | enerji mevcut aboneye bilgi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:40 | 2014-09-18 17:36 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
128366 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:40 | 2014-09-18 16:58 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
128368 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_5 | 470 TM DEN BİR FAZ SİGORTA ATIK ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:14 | 2014-09-18 15:30 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
128371 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21508_3 | Yer altı kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:43 | 2014-09-18 16:17 | 1.5667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 68.9333 | 0 | 0
128373 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3008 harbiye radyo evi altı _12 | D.şube 2 faz kopuk kablo servisi çalışma yapıyor, tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:41 | 2014-09-18 17:43 | 3.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0
128376 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4362_1 | Arıza kayıt altına alındı. Ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:59 | 2014-09-18 16:10 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
128377 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_17 | ABONENİN KOFRASI YANIK ŞUBE DİREKTEN İZOLE EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:55 | 2014-09-18 16:11 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
128379 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Ortaköy DM 3054 (35 KV) | ortakoy dm de 34,5 kv arıza var ekipler arıza tespit ve onarım çalışması yapılıyor, 3392 satış trafosunda patlama olmuş, fider enerjılı, tamir edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 10:28 | 2014-09-18 15:12 | 4.7333 | 0 | 2766 | 0 | 0 | 0 | 13092.4 | 0 | 0
128381 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2013 şehül islam hayri efendi cd. iş bankası altı_14 | a g kablo arızası ( 1 faz ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:00 | 2014-09-19 19:52 | 28.8667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 0 | 0
128384 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21816_8 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 13:22 | 2014-09-18 17:06 | 3.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
128385 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25871 GAZİTEPE YOLU (Lokanta karşısı) G.TEPE_3 | MERKEZDEN A.G. SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:11 | 2014-09-18 15:24 | 0.21667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0
128386 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:08 | 2014-09-18 18:02 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
128388 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Altıntepe 3270A (10 KV) | Ekibe verildi 3011 - 3270A arası kablo arızalı depar enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:13 | 2014-09-18 16:18 | 1.0833 | 2 | 385 | 0 | 0 | 2.1667 | 417.0833 | 0 | 0
128389 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8534_11 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:11 | 2014-09-18 16:51 | 1.6667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
128390 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21523_6 | arıza kablo ekiplerine bildirldi kablo arızası mevcut ekıp çalışmakta çalışma yapıldı arıza giderild,i | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:14 | 2014-09-18 20:34 | 5.3333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
128391 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31008 TM_4 | h.hat ekibi yönlendirildi işsırasına göre kontrol edilecek.aydınlatma kablosu patlamış kablo ekiplerince tamiri yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:14 | 2014-09-18 18:04 | 2.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
128396 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2718 fatih itfaiye müdürlüğü içi _13 | a g kablo arızası ( patlama oluyor ) t m den depar çekildi.2.ci kablo arızası görüldü.TAMİR EDİLEREK C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:20 | 2014-09-18 18:40 | 3.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
128397 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler 3350 (35 KV) | etiler 3350 fiderinde 34,5 kv arıza meydana geldi, ekipler arıza tespit ve onarım çalışması yapıyorlar deparın arızası tespit edildi 3403-3452 arası 3542 den sonrası beşiktaş İM den beslendi etiler tarafı etiler AİTenerji verildiM de 3350 deparının kesicisinin rolesi arızalı olduğundan kapatılamıyor TEİAŞ ın çalışması bekleniyor saat: 15:15 enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 07:30 | 2014-09-18 17:26 | 9.9333 | 3 | 3450 | 0 | 0 | 29.8 | 34270 | 0 | 0
128399 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_7 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:26 | 2014-09-18 18:22 | 2.9333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.7333 | 0 | 0
128403 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29350 A.KÖY AB BİNASI İÇİ_2 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:15 | 2014-09-18 15:45 | 0.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
128407 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4430_4 | Arıza kayıt altına alındı. Ekibe verildi.yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:39 | 2014-09-18 18:03 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
128409 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21149_4 | Kablo arızası tespiti yapıldı. İlgili adrese atlamalı olarak geçici enerji verildi. Sayaç sonrsı arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:38 | 2014-09-18 16:45 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
128410 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28348_15 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI 28348 TM DEN 10 NOLU DEPARDA NO:18 E GİDEN KABLO BARADAN AYRIK AYRICA 28348 TM DEN 15 NOLU DEPARDA NO:35 E GİDEN KABLO BARADAN AYRIK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:39 | 2014-09-19 10:28 | 19.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 158.5333 | 0 | 0
128414 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28702_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:16 | 2014-09-18 22:31 | 7.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
128415 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:49 | 2014-09-18 17:31 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
128418 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20892_7 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. çalışma yapıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:48 | 2014-09-18 16:13 | 0.41667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
128420 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28519_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:07 | 2014-09-19 14:25 | 23.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 186.4 | 0 | 0
128421 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400-ESKİ BALABAN | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:18 | 2014-09-18 17:17 | 1.9833 | 5 | 2000 | 0 | 0 | 9.9167 | 3966.6667 | 0 | 0
128423 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8085_6 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:51 | 2014-09-18 17:42 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
128424 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18534_10 | Havai hat ekibine verildi. t.e. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:56 | 2014-09-18 19:38 | 3.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
128425 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25796 TR17-18. Cad. 5. Sok. Gümüşyaka SİLİVRİ_4 | YERALTI KABLOSU ARIZALIYDI.YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:59 | 2014-09-18 17:12 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
128428 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_6 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:05 | 2014-09-18 17:10 | 1.0833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.5833 | 0 | 0
128429 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29074_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:22 | 2014-09-19 11:59 | 20.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 164.9333 | 0 | 0
128431 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20035_11 | Yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi ilgili adreste çalışmakta.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:02 | 2014-09-18 21:22 | 5.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
128432 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9033 İ.E.T.T. Garajı Arkası_2 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:01 | 2014-09-18 17:01 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
128433 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29292 TM TAŞOLUK YENER ZARF FAB. İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:59 | 2014-09-18 16:13 | 0.23333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
128435 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28396_6 | Y.Y.Ş.ARIZASI 2 FAZ YOK. 28396 tm 6 nolu depar çekik. ekip çalışıyor. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:51 | 2014-09-19 17:53 | 27.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 216.2667 | 0 | 0
128436 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11345_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:11 | 2014-09-18 18:15 | 2.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
128437 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 195 İBB Güngören kesik et deposu_6 | 4*10 şube 1 faz atlamalı ölçü ekibi müdahale ediyor Şube arızası için 195 tmden bir adet alçak gerilim deparı çekildi Ölçü yapıldı yeri belli ekip verildi çalışma devam ediyor.Depar üzerindeki diğer abonelerin maduriyetinden dolayı arıza sabaha bırakıldı.depara enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:07 | 2014-09-18 19:48 | 3.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0
128438 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2123 Süleymaniye cami karşısı_5 | a g kablo arızası ( yerlere c geçiyor ) t m den depar çekildi TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:12 | 2014-09-18 20:12 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
128439 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_4 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:04 | 2014-09-19 11:59 | 20.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 167.3333 | 0 | 0
128441 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_6 | Arıza ekibe bildirildi. yeraltışube kablo arızası vardır. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:03 | 2014-09-18 21:06 | 5.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
128442 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 14 Kemer | ekibe bildirildi.gecici acma enerji mevcut. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:28 | 2014-09-18 16:52 | 1.4 | 41 | 4724 | 0 | 0 | 57.4 | 6613.6 | 0 | 0
128443 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18008_7 | Havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:58 | 2014-09-18 17:02 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
128444 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9595 Kemer HILL_1 | ekibe bildirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:10 | 2014-09-18 17:04 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
128446 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_8 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:05 | 2014-09-18 20:00 | 3.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
128447 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:18 | 2014-09-18 16:59 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
128450 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 406 Güngören Sanayi Mah. Güvenç Sk._5 | 3*120 +70 kablo arızası iki fazda birleşme var .ölçüsü yapıldı malzeme gitti,arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:00 | 2014-09-19 11:37 | 19.6167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1510.4833 | 0 | 0
128451 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3188;piyalepaşa zincirlikuyu cad.no:1 karşısı_6 | Ekibe verildi, kofre kapağı geçici tuturuldu karanlıkta abone yok rapor yazıldı kablo servisi kofre kapağını değiştirecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:28 | 2014-09-18 17:52 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
128455 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_5 | havai hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:32 | 2014-09-18 19:10 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
128456 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20232_2 | sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:27 | 2014-09-18 17:32 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
128457 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4082_1 | Arıza kayıt altına alındı. Ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:33 | 2014-09-18 19:35 | 3.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
128459 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4079_1 | Arıza kayıt altına alındı. Ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:32 | 2014-09-18 18:31 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
128460 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9071 M.Köy Galataderesi Benzinlik Yanı_12 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:32 | 2014-09-18 17:24 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
128461 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23566 Çakıl Gölet Yolu (İ.Özkan)_3 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:22 | 2014-09-18 17:37 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
128463 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2100 35 kV Bar3 | 2100 itm 35 kv bar 3 te çalışma yapılıyor. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:43 | 2014-09-18 18:01 | 1.3 | 2 | 605 | 0 | 0 | 2.6 | 786.5 | 0 | 0
128466 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21949_9 | Tekrarlayan yer altı kablo arızası vardır. Kablo ekibi arızayla ilgileniyor.arıza giderildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:26 | 2014-09-18 22:30 | 6.0667 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 230.5333 | 0 | 0
128467 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4338_1 | 1 adet buat kullanılarak arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:50 | 2014-09-18 21:55 | 5.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
128468 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9211 Gültepe Galata Deresi Kavak sk._11 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.havai hat ekibine bildirildi.( Hanifi DEMİR ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:27 | 2014-09-19 11:49 | 19.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 0
128469 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._4 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi,Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:41 | 2014-09-18 18:04 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
128470 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28797_6 | 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:58 | 2014-09-18 17:18 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
128472 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_7 | 470 tm den sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:52 | 2014-09-18 17:07 | 0.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
128474 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3167_11 | Şube kablosu patlamış kablo ekibi çalışacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 14:57 | 2014-09-18 20:13 | 5.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.8667 | 0 | 0
128475 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28532_8 | YERALTI KABLO ARIZASI 28532 TM DEN 8 NOLU DEPARDAN KABLO BARADAN AYRIK HAVAİ HAT ÇIKIŞI DİREKTEN AYRIK. TAMİR EDİLDİ. KABLO BARADAN BAĞLANDI DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:12 | 2014-09-19 00:21 | 8.15 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 757.95 | 0 | 0
128477 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:03 | 2014-09-18 20:57 | 3.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
128479 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11041_2 | 1 faz oksit vardı. klemenslendi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:08 | 2014-09-18 20:33 | 3.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.9167 | 0 | 0
128482 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28412_4 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:30 | 2014-09-19 11:56 | 20.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 163.4667 | 0 | 0
128484 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_12 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 15:33 | 2014-09-19 03:36 | 12.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96.4 | 0 | 0
128487 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:15 | 2014-09-19 12:00 | 18.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
128489 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 2 - 3204 (35 KV) | ekip çalışıyor, karanlıkta 2 trafo kaldı, enerjı verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:10 | 2014-09-18 21:40 | 4.5 | 1 | 765 | 0 | 0 | 4.5 | 3442.5 | 0 | 0
128489 | 2 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Köşk 2 - 3204 (35 KV) | ekip çalışıyor, karanlıkta 2 trafo kaldı, enerjı verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:10 | 2014-09-18 23:40 | 6.5 | 0 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 22405.5 | 0 | 0
128492 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8837_1 | ekibe verildi. 2 faz birleşik kablo arızası. ölçü ekibine verildi.kofra yerleri açılamadığından dolayı müdahale edilemedi.Sabah bakılacak.ölçü ekibine verildi. ölçüldü. ekip çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:15 | 2014-09-19 19:39 | 26.4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1267.2 | 0 | 0
128495 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23234 Yalıköy Sahil Tr_5 | ekibe bildirildi şube oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:13 | 2014-09-18 19:08 | 1.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
128497 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2323 | t m deklanşe enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:17 | 2014-09-18 18:02 | 0.75 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 453.75 | 0 | 0
128499 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._10 | Ekibe bildirildi.**Abonenin kofrasından atlama ceyran geliyor,gündüz havai hattan tekrar kontrol edilecek.(1146)yeraltı abonesi,ekibe bildirildi.( 9312 tm dp 10 ) 1 faz kopuk.şube kablo arızası,servisine bildirildi.**arıza giderildi. 2 adet 16 lık ilaçlı buat kullanıldı.(REFİK USTA) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:57 | 2014-09-19 18:04 | 25.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 150.7 | 0 | 0
128500 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23449 ÇİFTLİKKÖY SAĞLIK OCAĞI_3 | ekibe bildirildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:23 | 2014-09-18 17:49 | 0.43333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
128501 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28365_4 | 28365 TM DEN 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:19 | 2014-09-18 18:35 | 1.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 117.8 | 0 | 0
128503 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2051 | 2051 t m de temizlik çalışması nedeni ile 2030 itm den 2051 tm deparı kesildi.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:26 | 2014-09-18 18:18 | 0.86667 | 1 | 3630 | 0 | 0 | 0.86667 | 3146 | 0 | 0
128504 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 29320_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 16:32 | 2014-09-18 17:29 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
128505 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4171_1 | Arıza kayıt altına alındı. Ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:09 | 2014-09-18 19:01 | 0.86667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26.8667 | 0 | 0
128508 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:26 | 2014-09-18 22:06 | 4.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
128509 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3486_1 | ekibe verildi, direkten tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:05 | 2014-09-18 17:49 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
128510 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4357 turunç 1 mah | 4357 tm de yanma meydana geldi montaj ekibi cagrılarak arıza giderildi 4356 tm den 4357 tm!ye enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:17 | 2014-09-18 22:21 | 5.0667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1727.7333 | 0 | 0
128511 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:28 | 2014-09-18 20:57 | 3.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
128512 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:34 | 2014-09-18 20:04 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
128515 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28396_7 | YERALTI DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZASI 28396 TM DEN 7 NOLU DEPAR ÇEKİK tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:39 | 2014-09-19 14:21 | 20.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 0 | 0
128518 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18597_3 | Yer altı kablolarında patlama olduğu için elektrik kesildi. Ekip çalışıyor. Tehlike önlendi. Elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:41 | 2014-09-18 18:08 | 0.45 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
128520 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4323_1 | klemensler oksit yapmıs klemensler degiştirilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:44 | 2014-09-18 20:29 | 2.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
128521 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29111 KARABURUN SAHİL TAHTAKALE VİLLALAR_1 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:38 | 2014-09-18 17:53 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
128524 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31008 TM_6 | h.hat ekibi yönlendirildi işsırasına göre kontrol edilecekKABLO ARIZASI TESENERJİ VERİLDİ.PİT EİLDİ KABLOSULAR ÇALIŞIYOR . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:54 | 2014-09-18 20:08 | 2.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
128525 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_8 | havai hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:53 | 2014-09-18 19:46 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
128528 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:53 | 2014-09-18 20:56 | 3.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
128534 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3443 | Zincirlikuyu ekibine verildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:55 | 2014-09-18 19:32 | 1.6167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 619.1833 | 0 | 0
128536 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28307_10 | EKİPLER TRAFODA ÇALIŞMA YAPIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:31 | 2014-09-18 18:55 | 1.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0
128537 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2814 vatan cd. pois evleri_11 | A G KABLO ARIZASI ( 2 FAZ ) ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:06 | 2014-09-19 17:51 | 23.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 0
128539 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9549 San.mah. Bayraktar sk._7 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:46 | 2014-09-18 18:46 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
128542 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3700; Bomanti indirici merkezi_10 | n.montorlugu ekibine verildi kofreden sigorta değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:51 | 2014-09-18 18:49 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
128544 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 711 Güngören kınalı cad. ergene sok._5 | ŞAFAK SOKAK NO:7 ŞUBE BAĞLANTISI YAPILIYOR BAĞLANTI YAPILDI ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:14 | 2014-09-18 18:31 | 0.28333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
128546 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | sorumlu ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:14 | 2014-09-19 14:15 | 20.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.0667 | 0 | 0
128551 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3108; haskoy keçecipiri mektep sk muhtarlık_16 | ekibe verildi A.G. kablo patlamış yeri belli kablo ekibi çalışacak, abonlere geçici enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:24 | 2014-09-19 00:22 | 5.9667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 238.6667 | 0 | 0
128554 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28752_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:25 | 2014-09-18 20:45 | 2.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
128556 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25108 PARKKÖY SAHİL 1 Silivri SİLİVRİ_6 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:29 | 2014-09-18 19:23 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
128557 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28268 | YERALTINDA KABLO PATLIYORDU 28268 TM DENKLANŞE EDİLDİ BOŞTAKİ KABLO KÖRLENDİ 28268 TM YE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:09 | 2014-09-18 19:39 | 1.5 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1396.5 | 0 | 0
128558 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31175 TM_4 | h.hat ekibi yönlendirildi işsırasına göre kontrol edilecek.ABONE İÇTESİSATINI TAMİR ETMİŞ DİREKTEN KABLOSU BAPLANDI ELEKTRİK VERİLDİ.NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:31 | 2014-09-18 20:44 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
128560 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_7 | sorumlu ekibe bildirildi yer altı şb arızası tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:30 | 2014-09-19 13:34 | 19.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.2667 | 0 | 0
128561 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31560 TM_13 | h.hat ekibi yönlendirildi işsırasına göre kontrol edilecek.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ YERİ BELLİ. KABLOCULARA TESLİM EDİLDİ.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ OKUL KAPALI OLDUĞU İÇİN TAMİRİ YAPILAMADI YARIN SABAH TAMİR EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:15 | 2014-09-18 21:13 | 3.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
128562 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28618_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:07 | 2014-09-19 12:59 | 18.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150.9333 | 0 | 0
128563 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_8 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:35 | 2014-09-18 22:47 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
128566 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9096 San. Mah. Şenkardeşler Sokak_3 | Ekibe bildirildi.kablo patlamış kablo servisine bilgi verildi.9096 tm trf 1 dp 3 çekik,1 adet 4x16 ilaçlı duz buat kullanılarak arıza gıderildi enerjı verıldı.Usta Ali Gök | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 17:48 | 2014-09-18 21:41 | 3.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0
128567 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 24472- Celaliye Tem Üstü Aksoylar Mermer RMU_2 | Kofradan 1 adet sigorta atıkdı.değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:29 | 2014-09-18 19:41 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
128568 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23085 Yaylacık köyü_3 | EKİBE BİLDİRİLDİ a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:46 | 2014-09-18 22:55 | 4.15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0
128570 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12118_3 | 12118 tm den tmş açıktı enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:42 | 2014-09-18 20:11 | 1.4833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0
128571 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28242_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:54 | 2014-09-19 11:06 | 16.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 0
128573 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24060 S.Paşa Yoğurthane Yavuz Selim İlk.Öğ._4 | 70 lik alpekde 1 faz kopuktu.Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:58 | 2014-09-18 21:23 | 2.4167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50.75 | 0 | 0
128577 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_1 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:10 | 2014-09-19 03:37 | 9.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0
128578 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28170 B.KÖY NURGAZ FAB İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 19:01 | 2014-09-18 21:03 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
128581 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT BAHÇEŞEHİR ESENKENT-2 | geçici açma oluşmakta ekıp manevra yapmakta manevra yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:45 | 2014-09-18 20:20 | 1.5833 | 6 | 294 | 0 | 0 | 9.5 | 465.5 | 0 | 0
128582 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18617_8 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 19:11 | 2014-09-18 22:24 | 3.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0
128583 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25203 ÜST MAHALLE Değirmenköy SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 19:13 | 2014-09-18 20:40 | 1.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.55 | 0 | 0
128589 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3008 harbiye radyo evi altı _12 | D.Ş. kablo 1 faz toprak arıza, kablo servisi arızaya sabah mudehale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 19:14 | 2014-09-19 19:45 | 24.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 171.6167 | 0 | 0
128592 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11609_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 19:24 | 2014-09-19 16:27 | 21.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 147.35 | 0 | 0
128596 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 19:27 | 2014-09-18 20:49 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
128597 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28412_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 19:31 | 2014-09-19 10:55 | 15.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0
128603 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9637 San.mah. S.Selim cad. _9 | Ekibe bildirildi.Kablo patlamış kablo servisine bildirildi.9637 tm dp 9 çekik.**Arıza tamamlanıp depara enerji verildi.(1 adet 120'lik Y buat kullanıldı)(yeraltı ekibinden Burkay usta) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:42 | 2014-09-18 23:47 | 5.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
128604 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT SPOT DM 20286 HALI SAHA ÇIKIŞI | nöbet ekıbıne bıldırıldı geçici hat açtı ekıbımız manevra yapmakta manevra yapıldı bölgeye enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:39 | 2014-09-18 20:39 | 2 | 1 | 1499 | 0 | 0 | 2 | 2998 | 0 | 0
128606 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_29 | n.montorlugu ekibine verildi ERnerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 19:36 | 2014-09-18 20:21 | 0.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
128607 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | abonenin sayacı yanık tutanak tutuldu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 19:37 | 2014-09-18 21:45 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
128610 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 23451 Danamandra Eki Cami_3 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 19:41 | 2014-09-18 22:23 | 2.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
128612 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23505 Oklalı yeni okul_3 | ekibe bildirildi kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 19:44 | 2014-09-18 23:07 | 3.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
128613 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler AİTM TR1 | teiaş etiler tr 1 acık, teiaş ekipleri arızaya mudehale ediyor Akım trafosuna su girmiş enerji verildi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 19:47 | 2014-09-18 20:21 | 0.56667 | 36 | 49826 | 0 | 0 | 20.4 | 28234.7333 | 0 | 0
128614 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_2 | 3*120+70 KABLO 3 FAZ TEMİZ KOPUK,ölçüsü yapıldı,kazı yapıldı malzeme gönderildi,çalışma devam ediyor.Arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 19:35 | 2014-09-19 17:23 | 21.8167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1679.8833 | 0 | 0
128615 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9005 k.hane hisar evleri_14 | ekibe bildirildi.( 9005 tm dp 14 ) 1 faz toprak,1 faz kopuk.D.Ş. kablo arızası,servisine bildirildi.**Arıza tamamlanıp enerji verildi. (2 adet 120'lik ilaçlı buat kullanıldı)(burhan telli) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 18:43 | 2014-09-20 03:49 | 33.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 198.6 | 0 | 0
128616 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28555 BOĞAZKÖY VİLLALARI_5 | EKİPLERE VERİLDİ. 28555 TM SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 19:39 | 2014-09-18 21:34 | 1.9167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 178.25 | 0 | 0
128616 | 2 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28555 BOĞAZKÖY VİLLALARI_4 | EKİPLERE VERİLDİ. 28555 TM SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 19:39 | 2014-09-19 07:53 | 12.2192 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1136.3825 | 0 | 0
128618 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9000 Levent İ.T.M. - 9326 Fideri | Ekibe bildirildi.9326 deparından ıhbar alındı yapılan kontrol sonrasında Etiler şaltdan trafo açtığı tesbıt edıldı.saat 20:15 de enerjı alındı.1146-9314 | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 19:46 | 2014-09-18 20:33 | 0.78333 | 0 | 9338 | 0 | 0 | 0 | 7314.7667 | 0 | 0
128619 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2264 fatih musannif sk.no:1 yanı_4 | YER ALTI ŞUBE ARIZASI (1 FAZ) kablo uç. kabloda arıza var.yeri belli. arıza noktasında araç var araç kaldırılamadığı için çalışma yapılamıyor. aboneye geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 19:56 | 2014-09-19 22:37 | 26.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 133.4167 | 0 | 0
128620 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4238 | 4238 tm den kesici acmıs | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 19:58 | 2014-09-18 20:17 | 0.31667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 107.9833 | 0 | 0
128621 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 4082_1 | Arıza kayıt altına alındı. Ekibe verildi. 4082 TM DEN AYAZAGA KÖYÜ MİMAR SİNAN SOKAĞA ÇIKAN KABLO ARIZA YAPTIGINDAN HAVA KOŞULLARI SEBEBİ İLE MÜDAHALE EDİLMESİ İMKANSIZ OLDUGUNDAN SABAH BAKILACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 19:40 | 2014-09-19 00:37 | 4.95 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 153.45 | 0 | 0
128623 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18545_5 | havaihat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 20:05 | 2014-09-18 21:23 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
128624 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21938_12 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 20:07 | 2014-09-18 21:26 | 1.3167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
128626 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28365_4 | 28365 TM DEN 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 20:08 | 2014-09-18 20:50 | 0.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0
128628 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 20:06 | 2014-09-18 21:44 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
128630 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 11745_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TM DEN SİGORTA ATMIŞ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 20:18 | 2014-09-18 21:52 | 1.5667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100.2667 | 0 | 0
128631 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18021_13 | nöb. mont ekine verildi. Yer altı kablosu arızalı. Ölçülecek. Ölçü ekibine verildi.kofra yerleri açtırılamadığından dolayı müdahale edilemiyor.sabah müdahale edilecek. ölcüldü. kablo ekibi calisiyor. tamir edildi. enerji verildi. 1 adet 3x120 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 20:18 | 2014-09-19 14:13 | 17.9167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1755.8333 | 0 | 0
128633 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21692_7 | direkten yeraltı şube kablo arızası vardır.ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 20:23 | 2014-09-18 22:52 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0
128636 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 706 Güngören merkez mah. ulubatlı hasan cad._5 | Binanın kofrasından 1 adet kaide yanık atlama enerji verildi,karanlıkta abone yok kaide değişimi için ekiplere bilgi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 20:21 | 2014-09-18 20:59 | 0.63333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
128637 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 20:27 | 2014-09-19 03:38 | 7.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.4667 | 0 | 0
128639 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4063_1 | Arıza kayıt altına alındı. Ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 20:25 | 2014-09-18 21:01 | 0.6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
128640 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4238 | direk tipi trafodan o.g sigorta atmıs 3 adet sigorta degiştirilerek enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 20:31 | 2014-09-18 22:00 | 1.4833 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 505.8167 | 0 | 0
128641 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25255 GARDEN ARKASI 2.Trafo Silivri SİLİVRİ_7 | ŞUBE NÖTRÜ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 20:34 | 2014-09-18 22:34 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
128642 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29015 A.KÖY POLİS OKULU İÇİ_2 | sorumlu ekibe verildit tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 20:38 | 2014-09-19 00:28 | 3.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
128645 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21200 İ.M den 21268 çıkışı | og hattı açtı.ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi bölgeye enerji verildi.karanlık yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 20:36 | 2014-09-18 21:15 | 0.65 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 942.5 | 0 | 0
128647 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3557; arnavutkoy sekbanlar sk ile yaprak sk köşe_12 | 2 adet 8 lik A tipi direk ister 150 metre alpek ister hava i hat ekibi 19.09.2014 sabah 08.00 dan sonra arızaya müdahale edecek, tamir edildi, enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 20:28 | 2014-09-19 17:50 | 21.3667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 854.6667 | 0 | 0
128651 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 TM | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 20:53 | 2014-09-18 21:15 | 0.36667 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 2.5667 | 603.1667 | 0 | 0
128652 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9625 Kuştepe Çiğdem sk._3 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 20:50 | 2014-09-18 21:55 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
128656 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28966_19 | YAKARIZASI 28966 TM'DEN 19 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. 1 FAZ PATLATIYOR TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 20:56 | 2014-09-19 17:08 | 20.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1878.6 | 0 | 0
128657 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 195 İBB Güngören kesik et deposu_5 | 4*10 şube arızası yoğun şikayet dolayısıyla çalışma daha sonraya bırakıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 20:52 | 2014-09-18 21:01 | 0.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
128658 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24462 Tepecik İhsan Düzgün RMU_3 | 1 faz ag sigorta atıkdı.değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 21:02 | 2014-09-18 22:10 | 1.1333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
128660 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28779 B.KÖY ATATÜRK MAH.DİREK TİPİ_6 | sorumlu ekibe verild,i tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 20:52 | 2014-09-18 23:33 | 2.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
128661 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8851_1 | havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 21:04 | 2014-09-18 22:08 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
128662 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1704_8 | ANA KABLO ARIZALI KABLO SERVİSİ YÖNLENDİRİLDİ.KAPILAR AÇTIRILAMADI ÖLÇÜ YAPILAMADI.ARIZA SABAH YAPILACAk. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA KALAN ABONEMİZ YOKTUR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 21:08 | 2014-09-19 12:24 | 15.2667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 977.0667 | 0 | 0
128663 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3251 Şişli perihan sk, hasat sk köşesi_17 | n.montorlugu ekibine verildi, tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 20:36 | 2014-09-19 00:23 | 3.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.4833 | 0 | 0
128665 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9024 K.Hane Hasdal Levsu Yapı Koop._12 | Ekibe bildirildi.*9024 TM DP-12 iki faz temiz kopuk,kablo arıza gündüz ölçü yapılıp arıza yapılacak.**arıza giderildi. 2 adet 70 lik ilaçlı buat kullanıldı.(CEMAL YORGUN) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 20:31 | 2014-09-19 16:34 | 20.05 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1182.95 | 0 | 0
128666 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3824_6 | Ekibe verildi AG kablo 2 faz kopuk kablo servisi arızaya 19.09.2014 sabah 08.00 dan sonra müdahale edecek.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 20:33 | 2014-09-19 21:39 | 25.1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0
128667 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25377 ALTAN ULUŞAHİN Mezbaha Fener SİLİVRİ_4 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 21:17 | 2014-09-18 22:31 | 1.2333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 0 | 0
128668 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21000 İ.M den 21168 çıkışı | O.G Hat açtı .Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 21:17 | 2014-09-18 21:54 | 0.61667 | 1 | 1199 | 0 | 0 | 0.61667 | 739.3833 | 0 | 0
128669 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28151_1 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 21:23 | 2014-09-19 11:04 | 13.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 109.4667 | 0 | 0
128671 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9071 M.Köy Galataderesi Benzinlik Yanı_2 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.havai hat ekibine bildirildi.9071 tm dp 2 çekik.( Vural GÜVEN ) TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 21:02 | 2014-09-19 09:46 | 12.7333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 751.2667 | 0 | 0
128672 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28838_6 | EKİPLERE VERİLDİ. ARIZA TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 21:02 | 2014-09-19 07:27 | 10.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.3333 | 0 | 0
128673 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28838_13 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 21:15 | 2014-09-19 07:38 | 10.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.0667 | 0 | 0
128674 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_12 | arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı binada elektrikler yok.oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 21:26 | 2014-09-18 23:02 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
128676 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11188_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 21:31 | 2014-09-18 22:32 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
128677 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_4 | sorumlu ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 21:30 | 2014-09-18 23:31 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
128679 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31015 TM_4 | H.HATYBEKİBİ YÖNLENDİRİLDİ İŞSIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.1 FAZSİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 21:37 | 2014-09-18 22:52 | 1.25 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 0
128680 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1870_17 | ANA KABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.KAZI YAILIYOR.MALZEME GİTTİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 21:38 | 2014-09-19 01:36 | 3.9667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 253.8667 | 0 | 0
128681 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 21:41 | 2014-09-19 02:47 | 5.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
128688 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23248 Ormanlı Koru Mh. (Mezarlık)_3 | ekibe bildirildi arıza yapıldı oksit | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 21:55 | 2014-09-19 00:58 | 3.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
128689 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21794_3 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 21:56 | 2014-09-19 02:48 | 4.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
128691 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 22:03 | 2014-09-19 01:32 | 3.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0 | 0
128692 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11608_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 22:03 | 2014-09-19 01:45 | 3.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
128693 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_13 | yer altı şube kablo arızası . Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. No:13 ile no:14 aynı şube | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 22:05 | 2014-09-19 04:30 | 6.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
128700 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1745_3 | TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 22:19 | 2014-09-18 23:23 | 1.0667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 68.2667 | 0 | 0
128701 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_1 | ekibe bildirildi AG kablo 1 faz kopuk kablo servisi arızaya 19.09.2014 sabahı müdahale edecek. e.verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 21:57 | 2014-09-19 19:47 | 21.8333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 873.3333 | 0 | 0
128703 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228_9 | Arıza kayıt altına alındı. Ekibe verildi.PIPO AĞZI TAMİRİ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 22:25 | 2014-09-18 23:39 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
128707 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 22:28 | 2014-09-19 02:34 | 4.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
128708 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11431_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 22:33 | 2014-09-19 01:12 | 2.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0
128710 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_3 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. 3 FAZ TEMİZ YOK TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 22:33 | 2014-09-19 18:06 | 19.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 156.4 | 0 | 0
128712 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 22:42 | 2014-09-18 23:22 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
128713 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11858_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 22:45 | 2014-09-18 23:36 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
128714 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31007 TM_6 | EKİBE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR..NÖTR KABLOSU KOFRADAN SÖKÜLMÜŞ GERİ BAGLANDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 22:39 | 2014-09-19 00:20 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
128717 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3662 beşiktaş ortabahçe cd b.çarsı önü_8 | ekibe bildirildi, A.G kablo 3 faz toprak arızalı, sabah kablo servisi arızaya mudehale edecek, enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 22:44 | 2014-09-19 12:24 | 13.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95.6667 | 0 | 0
128718 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28026_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 22:49 | 2014-09-19 12:46 | 13.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 0
128721 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 22:53 | 2014-09-19 12:03 | 13.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105.3333 | 0 | 0
128722 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8086_7 | Ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 22:49 | 2014-09-18 23:31 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
128723 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4063_9 | ABONENİN YERALTI ŞUBE KABLOSUNDA ARIZA VAR GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK GÜZDÜZ BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 22:59 | 2014-09-19 00:16 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
128724 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20253_13 | arıza nöbet ekiplerine bildirildi nöbet ekiplerimiz kontrol etmekte.bölgede 120lik kablo arızası mevcuttur kablocu ekiplere bildirildi.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 22:56 | 2014-09-19 01:07 | 2.1833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0
128730 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 23:18 | 2014-09-19 11:04 | 11.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94.1333 | 0 | 0
128731 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11242_4 | ekıp kontrol ettı kablo arızası var olcu yapılacak ÖLÇÜ YAPILDI YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 23:27 | 2014-09-19 19:10 | 19.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 138.0167 | 0 | 0
128732 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31015 TM_2 | 31015 TM DEN 3 FAZ KABLO ARIZASI DEPAR 4 KAPAMA ARIZASI.ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ.KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ..arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 23:19 | 2014-09-19 06:52 | 7.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0
128733 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 195 İBB Güngören kesik et deposu_2 | 4*10 kablo arızası yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 22:52 | 2014-09-19 14:02 | 15.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.3333 | 0 | 0
128734 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25148 BAĞLAR YOLU (ŞÜKRÜ ABİNİN KABİN )_3 | 25148 DEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 23:49 | 2014-09-19 00:10 | 0.35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
128735 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3907_11 | n.montorlugu ekibine verildi, sube 1 faz kopuk,gece tespit yapılamadıgı için arızaya sabah kablo servisi mudehale edecek, tamir edildi, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 22:26 | 2014-09-19 22:58 | 24.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 171.7333 | 0 | 0
128737 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 151 Güngören Atatürk Cad. Serdar Sk._1 | Direkten faz kopuktu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 23:55 | 2014-09-19 00:43 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
128739 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN YER ALT 3 FAZ KABLO ARIZASI VAR UÇLAR AYRILDI ÖLÇÜ HAZIR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 00:01 | 2014-09-19 20:29 | 20.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 143.2667 | 0 | 0
128740 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8415_5 | ekibe verildi. alçak gerilim kablo yanmış. kablo ekibi çalışıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 23:56 | 2014-09-19 11:19 | 11.3833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 546.4 | 0 | 0
128742 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4482_7 | DİREKTEN YERALTI 3 FAZ KOPUK ABONEYE BİLGİ VERİLDİ GÜNDUZ BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 22:35 | 2014-09-19 01:33 | 2.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
128744 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1745_3 | TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 00:25 | 2014-09-19 00:56 | 0.51667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0
128749 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_12 | klamens arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 00:56 | 2014-09-19 08:16 | 7.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
128751 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31408_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK DEPARI ÇEKİLDİ KABLO EKİBİNE TESLİM ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 00:36 | 2014-09-19 06:57 | 6.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0
128752 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25148 BAĞLAR YOLU (ŞÜKRÜ ABİNİN KABİN )_4 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 01:14 | 2014-09-19 01:37 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
128755 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - 8073 FİDERİ | Manevra çalışması yapılıyor.8020 İtm'den 8227 deparı enerji kesildi.Enerji verildi.8227 deparı normale kondu. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 01:21 | 2014-09-19 01:32 | 0.18333 | 1 | 1282 | 0 | 0 | 0.18333 | 235.0333 | 0 | 0
128759 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2803 | manevra yapılıyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 01:52 | 2014-09-19 02:24 | 0.53333 | 1 | 2420 | 0 | 0 | 0.53333 | 1290.6667 | 0 | 0
128761 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2803 | manevra yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 01:50 | 2014-09-19 02:07 | 0.28333 | 1 | 2420 | 0 | 0 | 0.28333 | 685.6667 | 0 | 0
128762 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18593_3 | n.montörlüğü ekibine verildi.Doğru Şube kablosu arızalı-depar çekıildi.ölçü ekibine verildi. ölcüldü. kablo ekibi calisiyor. Tamir edildi. Elektrik verildi. 1 ad. 3x120 fermuarlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 02:04 | 2014-09-19 15:14 | 13.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0
128763 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31512 TM_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK MERKEZDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 02:12 | 2014-09-19 08:58 | 6.7667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 426.3 | 0 | 0
128764 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Zincirlikuyu 3602( 35 kV ) | Manevra yapılıyor. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 02:16 | 2014-09-19 02:22 | 0.1 | 2 | 1917 | 0 | 0 | 0.2 | 191.7 | 0 | 0
128765 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18298_9 | siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 02:24 | 2014-09-19 02:33 | 0.15 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
128768 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Zincirlikuyu 3618 (10 KV) | Manevra yapılıyor. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 02:43 | 2014-09-19 02:52 | 0.15 | 2 | 768 | 0 | 0 | 0.3 | 115.2 | 0 | 0
128769 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1745_1 | TM 1745 TEN 1 NOLU DEPAR 2 FAZ SİGORTA ATIKTI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 02:51 | 2014-09-19 03:13 | 0.36667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
128772 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11651_8 | EKİBE VERİLDİ MÜDAHALE EDİLİYOR KABLO ARIZA YERİ BELLİ İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ ALINACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 03:00 | 2014-09-19 13:17 | 10.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0
128773 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3789 (35 KV) | MANEVRA YAPILIYOR. eNERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 03:05 | 2014-09-19 03:12 | 0.11667 | 3 | 2684 | 0 | 0 | 0.35 | 313.1333 | 0 | 0
128778 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2207 | 2040 cibali itmde manevra yapılıyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 03:27 | 2014-09-19 03:36 | 0.15 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 272.25 | 0 | 0
128779 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12131_2 | 2 FAZ SİGORTA ATIĞI VARDI. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 03:29 | 2014-09-19 17:51 | 14.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.5667 | 0 | 0
128780 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20095_11 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 03:37 | 2014-09-19 10:51 | 7.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
128782 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3789 (35 KV) | Manevra yapılıyor.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 03:15 | 2014-09-19 03:58 | 0.71667 | 3 | 2684 | 0 | 0 | 2.15 | 1923.5333 | 0 | 0
128783 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3587 (35 KV) | ekiplerimiz manevra yapıyor. aboneler enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 04:17 | 2014-09-19 05:16 | 0.98333 | 0 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 3012.9333 | 0 | 0
128784 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25148 BAĞLAR YOLU (ŞÜKRÜ ABİNİN KABİN )_5 | ARIZA GİDERİLDİ. ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 04:23 | 2014-09-19 06:04 | 1.6833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.9833 | 0 | 0
128786 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 4111_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. tamir edilid enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-19 04:27 | 2014-09-19 17:45 | 13.3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 412.3 | 0 | 0
128787 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2836 | o g arıza açma ekip çalışıyor 2371 tm ile 2154 tm arası 35/0.4 kv kablo arızalı depara enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 04:33 | 2014-09-19 06:33 | 2 | 2 | 605 | 0 | 0 | 4 | 1210 | 0 | 0
128790 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9023 Fideri | 9099 deparında 9023 tm 'nin box'a alınması nedeniyle enerji kesildi.*Gerekli çalışma tamamlanarak saat:07:00'de enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 05:19 | 2014-09-19 07:04 | 1.75 | 0 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 3612 | 0 | 0
128791 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20058_2 | İlgili adreste yol çökmesi nedeniyle yeraltı kabloları kopmuştur. Kablo ekibimiz arızayı giderdi. Bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 05:28 | 2014-09-19 17:06 | 11.6333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 511.8667 | 0 | 0
128792 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20035_6 | Direkten yer altı kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 05:30 | 2014-09-19 17:22 | 11.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.3333 | 0 | 0
128794 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18016_3 | h.hat ekibine verildi.direkten yer altı şube kabllosu arızalı.ölçü ekibine verildi. ölcüldü. kablo ekibi calisiyor. Tamir edildi. Elektrik verildi. 2 mt. 4x16 kablo ,2 ad. 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 05:47 | 2014-09-19 16:33 | 10.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 0
128795 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_3 | ekibe verildi tamır edıldı alpekte yapışık vardı alpek cekıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 05:50 | 2014-09-19 15:26 | 9.6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 892.8 | 0 | 0
128796 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21467_1 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 06:21 | 2014-09-19 10:58 | 4.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6167 | 0 | 0
128798 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335_2 | sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 06:30 | 2014-09-19 09:11 | 2.6833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0
128799 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28822_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 06:30 | 2014-09-19 11:55 | 5.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0
128800 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8740_2 | ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 06:30 | 2014-09-19 07:09 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
128806 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18292_3 | n.montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 07:07 | 2014-09-19 09:20 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
128809 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 07:12 | 2014-09-19 12:20 | 5.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 0 | 0
128812 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21048_12 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 07:15 | 2014-09-19 12:19 | 5.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
128815 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2114 TR 1 fevzi paşa cd. Fatih cami avlusu_7 | 2 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASI 129847 İŞ EMRİ İLE AYNI İŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 07:25 | 2014-09-20 18:05 | 34.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.3333 | 0 | 0
128818 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24320 S.Paşa Unfab. Arkası Ramazan Kabay (DİREK)_5 | 70'lik alpek te 2 faz kopuk vardı onarıldı depar beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 07:34 | 2014-09-19 09:40 | 2.1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
128820 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8086_7 | Ekibe verildi. sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 07:50 | 2014-09-19 09:13 | 1.3833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0
128821 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31560 TM_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 07:49 | 2014-09-19 08:50 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
128823 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18622_1 | h.hat ekibine verildi. direkten yeralti sube 2 faz arizali. yeri belli. direkten ayrildi. kablo ekibine verildi. tamir edildi. direkten baglandi. 2 adet 4x16 isitmali buat 2 metre 4x16 kablo kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 07:55 | 2014-09-19 12:24 | 4.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0
128824 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1923_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. DOGRU ŞUBE KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 07:59 | 2014-09-19 16:59 | 9 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0
128825 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_1 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 07:45 | 2014-09-19 09:18 | 1.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
128826 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 07:56 | 2014-09-19 14:35 | 6.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0
128827 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28287_7 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 07:57 | 2014-09-19 14:37 | 6.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
128828 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1745_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 08:18 | 2014-09-19 10:49 | 2.5167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 161.0667 | 0 | 0
128829 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28474_2 | 40 METRE 1X16 ŞUBE İSTER CEP ABONENİN. 05469765686 ŞUBE ÇEKİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 07:45 | 2014-09-19 22:53 | 15.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.0667 | 0 | 0
128830 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25148 BAĞLAR YOLU (ŞÜKRÜ ABİNİN KABİN )_4 | 1 ADET AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 08:20 | 2014-09-19 09:55 | 1.5833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.0833 | 0 | 0
128831 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11265_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 08:18 | 2014-09-19 10:54 | 2.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
128832 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2169_2 | 3 FAZ YERALTI KABLO ARIZASI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 08:17 | 2014-09-19 16:23 | 8.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0
128833 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21354_8 | kablo arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 08:21 | 2014-09-19 11:01 | 2.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
128834 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21029_14 | oksit arızası. Ekip arızayı aldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 07:46 | 2014-09-19 13:39 | 5.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 0 | 0
128835 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 08:27 | 2014-09-19 14:36 | 6.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0
128836 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21160_7 | Yer altı kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 07:53 | 2014-09-19 19:39 | 11.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7667 | 0 | 0
128837 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21318_9 | Yer altı kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 08:20 | 2014-09-19 19:38 | 11.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
128839 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4362_4 | arıza gıderıldı. 2 adet klemens kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 08:27 | 2014-09-19 11:11 | 2.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
128844 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-12 Sanayi-2 (H.HAT) | NÖBETÇİ MONİTÖRLÜK EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.EKİP MÜDAHALE ETTİ FİDERE ENERJİ VERİLDİ.ARIZA SEBEBİ GÖRÜLMEDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 08:28 | 2014-09-19 09:44 | 1.2667 | 0 | 2544 | 0 | 0 | 0 | 3222.4 | 0 | 0
128845 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 08:33 | 2014-09-19 11:57 | 3.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
128846 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28532_3 | yatırım çalışıyor.şube izole edildi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 08:25 | 2014-09-19 17:53 | 9.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.7333 | 0 | 0
128847 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2468 tr1 aksaray inkilap cd.İSKİ binası_5 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 3 FAZ çukurda 3 kablo yanmış 2468 T.M. DEN DEPAR 5-6-8 ÇEKİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR.T.EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 08:33 | 2014-09-19 21:33 | 13 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0
128849 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4035_19 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 07:42 | 2014-09-19 12:47 | 5.0833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 157.5833 | 0 | 0
128851 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28396_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 08:31 | 2014-09-19 13:44 | 5.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0
128854 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21586_5 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 08:42 | 2014-09-19 11:06 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
128855 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21991_13 | klamens arızası gideirldi. voltajlar normaldir. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 08:49 | 2014-09-19 11:04 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
128856 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11436_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 1 FAZ ARIZALI ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 08:43 | 2014-09-19 12:15 | 3.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.7333 | 0 | 0
128857 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3442 n.taşı sezaisezer sk amerikan hst_2 | kablo arıza mevcut kablo servisi çalışma yapıyor Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 07:42 | 2014-09-19 20:31 | 12.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 89.7167 | 0 | 0
128860 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31560 TM_1 | 31560 TM ÖNÜN DE KABLO PATLADI DEPARI ÇEKİLDİ KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ .KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ ALINACAK.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 08:52 | 2014-09-19 16:45 | 7.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0
128863 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_10 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 08:50 | 2014-09-19 14:38 | 5.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
128865 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4470_1 | EKİPLERE VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 08:19 | 2014-09-19 18:09 | 9.8333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 304.8333 | 0 | 0
128869 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11660_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HAT İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ ALINACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:03 | 2014-09-19 13:53 | 4.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.8333 | 0 | 0
128871 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3167_1 | kontrol edildi rapor yazıldı kablo servisi çalışma yapacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:03 | 2014-09-19 12:14 | 3.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.2833 | 0 | 0
128872 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4332 pelikan park evleri_1 | direk devrilmiş ekiplere bildirildi yarın yapılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:09 | 2014-09-19 15:45 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
128873 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11735_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:05 | 2014-09-19 20:10 | 11.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.5833 | 0 | 0
128874 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_16 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:07 | 2014-09-19 10:22 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
128875 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11435_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 1 FAZ KABLO ARIZASI 11435 TM DEPAR 1 D.Ş ÖLÇÜ YAPILIYOR ÖLÇÜ YAPILDI YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:07 | 2014-09-19 21:06 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
128876 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24203- M.Sinan Diksan Sitesi_2 | Kofra da 1 faz sigorta atık değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:06 | 2014-09-19 10:36 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
128877 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3053 beşiktaş serencebey yokusu sahil tarafı_17 | zincirlikuyu ekiplerine bildirildi ŞUBE 1 FAZ KOPUK (ATLAMA ENERJİ VERİLDİ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 07:32 | 2014-09-19 14:14 | 6.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0
128879 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21522_11 | şube sigorta atığı giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:17 | 2014-09-19 10:12 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
128880 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23600 - SUBAŞI | ekipte/arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:16 | 2014-09-19 09:39 | 0.38333 | 5 | 35 | 0 | 0 | 1.9167 | 13.4167 | 0 | 0
128882 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28026 İTM KAYABAŞI | 28026 İTM KAYABAŞI HATTI KESİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:12 | 2014-09-19 10:17 | 1.0833 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 45.5 | 2166.6667 | 0 | 0
128885 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4400 (TR1) - 4081 | PLANLI BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILIYOR... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:21 | 2014-09-19 18:01 | 8.6667 | 0 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 21632 | 0 | 0
128888 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9366 K.hane AS 2000 arkası Ya ğmur sk._1 | havai hat ekibine bildirildi.( Hanifi DEMİR ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:06 | 2014-09-19 10:53 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
128889 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9399 Otosnayi Barbaros cad._16 | havai hat ekibine bildirildi.doğru adres Huzur Mah.Barbaros Cad.no:69/B ( 9399 tm dp 16 ) 2 faz patlatıyor.D.Ş. kablo arızası,servisine bildirildi.**arıza giderildi. 1 adet 120lik ilaçlı buat kullanıldı. (KAZIM USTA) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:11 | 2014-09-19 17:18 | 8.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.7 | 0 | 0
128890 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:19 | 2014-09-19 12:27 | 3.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
128891 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_6 | ekibe bildirildi.doğru adres Dilek sok.no:13 ( 9046 tm dp 6 ) 2 faz kopuk.kablo arızası,servisine bildirildi.9046 tm dp 6 çekik.( Sebahattin YILDIRIM )**arıza giderildi. 2 adet 120lik ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:12 | 2014-09-19 20:09 | 10.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0
128892 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25013 BEKİRLİ MERKEZ Bekirli SİLİVRİ_5 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:33 | 2014-09-19 10:26 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
128894 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31449 TM | MONTAJ EKİBİ 31449 TM DE OSOS ÇALIŞMASI YAPIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:31 | 2014-09-19 10:36 | 1.0833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0
128895 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21267_7 | Klemens arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:37 | 2014-09-19 13:14 | 3.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
128896 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ _2 | iş sırasına göre gidilecektir/arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:32 | 2014-09-19 11:00 | 1.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
128897 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25087 SELİMPAŞA YOLU Ortaköy SİLİVRİ_1 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:44 | 2014-09-19 10:57 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
128898 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28193_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:30 | 2014-09-19 14:38 | 5.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0
128899 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1157_12 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. 2 FAZ ANA KABLO BİRLEŞMESİ KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:45 | 2014-09-20 08:48 | 23.05 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1475.2 | 0 | 0
128900 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:36 | 2014-09-19 18:58 | 9.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.4667 | 0 | 0
128901 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8213_5 | havai hat ekibine verildi.2 faz temiz kopuk kablo arızası. ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:47 | 2014-09-19 21:18 | 11.5167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 552.8 | 0 | 0
128902 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20124_6 | sigorta atığı arızası giderildi 400 amper sigorta kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:53 | 2014-09-19 10:34 | 0.68333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
128903 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20286_11 | şube kopuğu arızası gideirldi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:49 | 2014-09-19 11:03 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
128905 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20585_5 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:56 | 2014-09-19 14:24 | 4.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
128906 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2403 | TRAFO MERKEZLERİ TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR, 2070 İTM DEN 2403 1O KV. Deparı kesildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:51 | 2014-09-19 14:45 | 4.9 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 8893.5 | 0 | 0
128911 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:45 | 2014-09-19 12:21 | 2.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
128912 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4470_1 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 09:58 | 2014-09-19 14:29 | 4.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.0667 | 0 | 0
128913 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9199 Gültepe Karahan sk. altı_2 | havai hat ekibine bildirildi.( Vural GÜVEN ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 10:01 | 2014-09-19 14:45 | 4.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
128917 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11101_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 2 FAZ KABLO ARIZASI. ÖLÇÜ YAPILIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 10:11 | 2014-09-19 19:04 | 8.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.1833 | 0 | 0
128919 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8152_5 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 10:19 | 2014-09-19 16:49 | 6.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
128920 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31015 TM_11 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31015 TM DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 10:24 | 2014-09-19 11:54 | 1.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 0 | 0
128921 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_15 | şube kablo arızası giderildi. enerji mevcuttur. zapıt tutuldu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-19 10:24 | 2014-09-19 12:08 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
128922 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 160 Bahçelievler D.hüseyin Paşa C.hurmalı Sk._11 | 4*10 3 faz arızalı,arızası giderildi.enerjilendi.(Arıza için Merkezden Alçak gerilim deparı çekilmiştir. bilginize. ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 10:53 | 2014-09-19 22:02 | 11.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 0 | 0
128929 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 10:39 | 2014-09-19 12:03 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
128930 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9071 M.Köy Galataderesi Benzinlik Yanı_2 | havai hat ekibine bildirildi.( 9071 tm dp 2 ) ( Vural GÜVEN ) D.Y.A. şube kablosunun zırhında enerji var.şube kablo arızası,servisine bildirildi.şube direkten ayrıldı.**arıza giderildi. 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı.(ALİ GÖK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 11:01 | 2014-09-19 21:03 | 10.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0
128931 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18235_5 | hava-i hat ekibine verildi. direkten yeralti sube kablosu arizali. yeri belli. direkten ayrildi. kablo ekibine verildi. tamir edildi. direkten baglandi. 1 adet 4x16 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 10:45 | 2014-09-19 11:19 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
128937 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _2 | havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi. BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 10:46 | 2014-09-19 20:08 | 9.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0
128938 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21452_6 | Özyurt A.ş meydan da kabloya vurdu. kablo arızası vardır. ekip çalışıyor.kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-19 10:51 | 2014-09-19 15:11 | 4.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
128940 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21177_7 | Alpek yanığı vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 11:00 | 2014-09-19 13:11 | 2.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0
128941 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23062 Çakıl Köyiçi_2 | ekipte/arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 10:59 | 2014-09-19 13:15 | 2.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
128942 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20332_7 | Yer altı kablo arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 10:58 | 2014-09-19 21:28 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
128943 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8103_6 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 11:06 | 2014-09-19 11:22 | 0.26667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
128944 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_2 | DAM DİREĞİNDEN KOBLOSU KOPUKTU. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 10:46 | 2014-09-19 19:20 | 8.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.9667 | 0 | 0
128949 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18597_4 | hava-i hat ekibine verildi. dogru sube 1 faz sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 11:12 | 2014-09-19 13:15 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
128950 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11633_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 11:16 | 2014-09-19 12:19 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
128951 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3025 beyoğlu ağa camii_1 | ekibe verildi dşube 3 faz kopuk Abone kazı yaptırmadı sabah müdehale edilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 11:10 | 2014-09-19 15:10 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
128952 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3116 şişli kurtuluş turkbeyi sk no:37 karşısı | trafo merkezinde çalışma yapılıyor, | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 11:21 | 2014-09-19 11:51 | 0.5 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 191.5 | 0 | 0
128953 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9194 Kemerburgaz cad. P.T.T. Arkası _3 | havai hat ekibine bildirildi.( Hanifi DEMİR ) tehlike önlendi.1 adet 8 lik A tipi direk ister.servisine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 11:14 | 2014-09-19 13:17 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
128955 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3133; tophane kıvrıntılı sk _12 | n.montorlugu ekibine verildi, 3133/12 sıgorta değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 11:05 | 2014-09-19 14:27 | 3.3667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 134.6667 | 0 | 0
128956 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11927_3 | KABLO EKİPLERİ KABLO ZIRHINA PANSUMAN YAPTILAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 10:44 | 2014-09-19 13:40 | 2.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
128958 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2371 TR 2_12 | 3 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASI yan kofreden enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 11:28 | 2014-09-20 08:58 | 21.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 0 | 0
128962 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3108; haskoy keçecipiri mektep sk muhtarlık_6 | ekibe verildi ag kablo arızalı kablo servisi çalışıyorenerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 11:11 | 2014-09-19 12:52 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
128965 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4335_1 | aboneye gecici olarak enerji verildi yeni direk dikilerek yapılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 11:39 | 2014-09-19 15:47 | 4.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
128966 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4118_1 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 11:42 | 2014-09-19 13:06 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
128969 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31028 TM | MONTAJ EKİBİ 31028 TM DE OSOS ÇALIŞMASI YAPIYOR..ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 11:49 | 2014-09-19 13:25 | 1.6 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1017.6 | 0 | 0
128973 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3713 B.oglu m.ş.paşa sivas sk no:16_1 | H.HAT EKİBE VERİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 11:47 | 2014-09-19 14:11 | 2.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
128975 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9369 Sütlüce Bademlik Fuadiye sk. Başı_5 | ekibe bildirildi.( Cbs'ye göre 9369 tm dp 5 olabilir. ) yeraltında patlama oluyor.iptal şube kablosu,körlenecek.servisine bildirildi.**şube körlendi. 1 adet 4x16 ısı büzüşmeli ekmuf kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 11:57 | 2014-09-19 18:23 | 6.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0
128977 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21584_10 | tel kopuğu bağlandı arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 12:00 | 2014-09-19 13:24 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
128979 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25012 KURFALLI MERKEZ Kurfallı SİLİVRİ_4 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 12:07 | 2014-09-19 14:04 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
128983 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_9 | klamens arızası giderildi. tehlikeli bir durum yoktur. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 12:08 | 2014-09-19 12:57 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
128984 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | SAĞMALCILAR ŞALT- KURU GIDA-II | ekibe verildi. sağlamcılar şalttan kurugıda fideri aşırı akım ve topraktan açtı. sağmalcılar şalt 8451 arası 35 kV kablo arızası. 8451 item 8600 üzerinden beslendi. karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 12:16 | 2014-09-19 13:25 | 1.15 | 0 | 3416 | 0 | 0 | 0 | 3928.4 | 0 | 0
128985 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25148 BAĞLAR YOLU (ŞÜKRÜ ABİNİN KABİN )_3 | YERALTI ARIZASI YERALTI EKİPLERİ ARIZAYI GİDERDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 12:16 | 2014-09-19 13:24 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
128989 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28752_15 | arıza tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 11:59 | 2014-09-20 16:35 | 28.6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2659.8 | 0 | 0
128990 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18330_6 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 12:26 | 2014-09-19 13:39 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
128993 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 549 Şirinevler Ulu cami yanı_2 | kablo servisine bilgi verildi çalışma devam ediyor.LKablo arızası giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 12:28 | 2014-09-19 18:16 | 5.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
128995 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_4 | .ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 12:32 | 2014-09-19 13:35 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
128996 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_1 | ekibe verildi AG KABLO 3 FA KOPUK Binalar kapalı olduğundan tespit yapılamadı arıza bulundu yarın sabah kablo atılacak 2. bir arıza çıktı binalar kapalı olduğundan iş yerleri sabah tesbit yapılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 12:17 | 2014-09-20 22:02 | 33.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0
128999 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1745_1 | ANA KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 12:41 | 2014-09-19 15:07 | 2.4333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 155.7333 | 0 | 0
129001 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31171 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.HAVAİ HAT EKİBİ GEÇİCİ AÇMA YAPTI.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 12:50 | 2014-09-19 13:26 | 0.6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
129002 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24212-Sinanoba İçi | Programlı çalışma vardı 24212 TM de trafo bakım ekipleri çalışma yaptıı beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 12:54 | 2014-09-19 15:48 | 2.9 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 548.1 | 0 | 0
129006 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24164 Mimaroba Hacı Seyit Arkası_4 | Bax panoda şube kablosunda 1 faz sigorta atığı ve diplik arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 13:00 | 2014-09-19 14:15 | 1.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
129007 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21543_4 | Yer altı kablo arızası.kablo arızası giderildi enerji verildi. no:2 ve no:4 aynı şubeden enerji almaktadır. Abone no:24 olarak yanlış no belirtmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 13:01 | 2014-09-19 18:59 | 5.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0
129008 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31842_12 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31842 TM'DEN DEPAR-12 YER ALTI KAPAMADAN 2 FAZ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ.ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 12:58 | 2014-09-19 19:20 | 6.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0
129010 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8505_4 | 8505 TM Bildirimli Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-19 13:01 | 2014-09-19 17:01 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0
129012 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23062 Çakıl Köyiçi_3 | ekipte/arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 12:55 | 2014-09-19 13:51 | 0.93333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
129015 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20146_7 | Oksit arızası vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 13:14 | 2014-09-19 15:25 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0
129016 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18236_3 | hava-i hat ekibine verildi. direkten yeralti sube kablosu arizali. yeri belli. direkten ayrildi. kablo ekibine verildi. Tamir edildi. Elektrik verildi. 1 ad. 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 13:14 | 2014-09-19 16:37 | 3.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
129018 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20940_14 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 13:15 | 2014-09-19 14:56 | 1.6833 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 57.2333 | 0 | 0
129023 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3542; mecidiyeköy sakızağacı cad. pehlivan sk _1 | ZKUYU EKİBE VERİLDİ şube 3faz kopuk kofrenin olduğu yer kapalı müdehale edilemedi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 12:02 | 2014-09-19 20:43 | 8.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.7833 | 0 | 0
129024 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23127 Oklalı Köy_2 | ekipte/iş sırasına göre gidiliyor kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 13:21 | 2014-09-19 16:58 | 3.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
129025 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24203- M.Sinan Diksan Sitesi_4 | Yeraltı arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 13:23 | 2014-09-19 21:34 | 8.1833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 171.85 | 0 | 0
129026 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21586_10 | yer altı kablo arızası. Kablo ölçülecek. Kablo ekibi arızayla ilgileniyor. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 13:26 | 2014-09-19 23:45 | 10.3167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 309.5 | 0 | 0
129031 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_6 | HAT SONU EKİPLER KLEMENS VURDULAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 13:30 | 2014-09-19 14:41 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
129032 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25398 HAKAN AKSU E - 5 Yanı Y.Çanta SİLİVRİ_4 | KLEMENSLER YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 13:39 | 2014-09-19 14:49 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
129033 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 31028 TM | MONTAJ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.31028 TM DE MUAVELE KESİCİSİ ARIZALI MONTAJ EKİBİ DEĞİŞTİRİYOR.MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR.MONTAJ EKİBİ İŞİ BİTİRİDİ TM'YE ENERJİ ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 13:38 | 2014-09-19 14:53 | 1.25 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0
129034 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_17 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 13:36 | 2014-09-19 17:50 | 4.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
129038 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11898_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 13:19 | 2014-09-19 22:15 | 8.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.5333 | 0 | 0
129041 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 808 Kocasinan merkez mah.alp sok_5 | Bina kofra girişinden 4*10 kablo 1 faz yanıktı,bağlantısı yapıldı,enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 13:49 | 2014-09-19 15:24 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
129045 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31002 TM_12 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.DİREKTEN YER ALTI KABLO ARIZALI KABLO ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKPİLERİ ÇALISIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 13:55 | 2014-09-19 17:59 | 4.0667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 256.2 | 0 | 0
129046 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4063_1 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 13:06 | 2014-09-19 20:07 | 7.0167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 217.5167 | 0 | 0
129047 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 13:55 | 2014-09-19 16:54 | 2.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8833 | 0 | 0
129048 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18548_7 | sebeke calismasi sebebi ile depar cekildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:00 | 2014-09-19 14:39 | 0.65 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0
129049 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3299 h.ahmet kurtoglu yokusu mabel yanı_12 | H.HAT EKİBE VERİLDİ. ana kablo 3 faz kopuk kablo servisine bildirildi e.verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 13:34 | 2014-09-19 20:09 | 6.5833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 263.3333 | 0 | 0
129051 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11209_3 | 1 FAZ SİGORTA ATIĞI VARDI. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 13:53 | 2014-09-19 16:11 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
129060 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:17 | 2014-09-19 19:07 | 4.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
129061 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29454_6 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:12 | 2014-09-19 22:34 | 8.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.9333 | 0 | 0
129063 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_9 | Tel kopuğu arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:16 | 2014-09-19 19:19 | 5.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0
129064 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22120_6 | 3x70+1x16+95 havai hat alçakgerilim kabloda arıza vardı arıza bulunup onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:19 | 2014-09-19 16:14 | 1.9167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
129065 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18522_14 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 10:36 | 2014-09-19 19:05 | 8.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0
129066 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11657_4 | 1 FAZ SİGORTA ATIĞI VARDI. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:19 | 2014-09-19 16:56 | 2.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 0 | 0
129067 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8534_6 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:20 | 2014-09-19 15:14 | 0.9 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
129068 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18572_9 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. Sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 13:56 | 2014-09-19 15:31 | 1.5833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 155.1667 | 0 | 0
129072 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28365_8 | 28365 tm 8 nolu depar 2 faz sigorta erimesi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:02 | 2014-09-19 15:23 | 1.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 125.55 | 0 | 0
129075 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_6 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:25 | 2014-09-19 19:09 | 4.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
129077 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21128_7 | Yeraltı şube kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:29 | 2014-09-19 19:06 | 4.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2333 | 0 | 0
129079 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9090 Gürsel Mah. Nurtaç Cad. Gürsel İlkokulu_8 | havai hat ekibine bildirildi.**arıza giderildi. BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:09 | 2014-09-19 19:15 | 5.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0
129081 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9147 azeteciler Yazarlar sk. No:17 Tan-Tur_4 | ekibe bildirildi.**belediye yol çalışması esnasında 1 adet 3x120+70lik 1 adet 4x16 kabloya vurmuş kablo servisine bildirildi. Arıza tamir edildi.(1 adet 120'lik ile 1 adet 35'lik ilaçlı buat kullanıldı)(Yeraltı=Burkay TELLİ) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:09 | 2014-09-19 22:34 | 8.4167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 496.5833 | 0 | 0
129084 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3703_1 | ana kablo 3 faz kopuk kablo servisine bildirildi kablo tamir edidi kabloda 2. arıza nçıktı çalışma devam ediyor aboneler enerjılı karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:14 | 2014-09-19 23:46 | 9.5333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 381.3333 | 0 | 0
129085 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11146_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:47 | 2014-09-19 20:58 | 6.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.2833 | 0 | 0
129086 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20654_5 | Binada komple elektrik yokmuş ekibe verildi.kablo arızası vardır.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:46 | 2014-09-20 01:55 | 11.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 0 | 0
129087 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21762_9 | Kazı çalışması esnasında kablo kopartılmış. Kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:48 | 2014-09-19 20:15 | 5.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0
129090 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2452 | Trafo bakım çalışmasından dolayı bölgede elektrik kesintisi yapılmıştır ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:53 | 2014-09-19 17:40 | 2.7833 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1683.9167 | 0 | 0
129096 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28577 TAŞOLUK SIVAT MAH._4 | ekıbe verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:43 | 2014-09-19 16:49 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
129097 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_5 | ekıbe verıldı.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:58 | 2014-09-19 16:35 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
129100 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3225 taksim sehitmuhtar çarık sk _15 | ekibe verildi. tamir edildi. eneji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 13:44 | 2014-09-19 16:45 | 3.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0
129103 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11858_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:10 | 2014-09-19 16:08 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
129105 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2351 TR 1 | trafo bakım çalışması için enerji kesildi. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:11 | 2014-09-19 17:39 | 2.4667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1492.3333 | 0 | 0
129106 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20326_6 | İski kazı sırasında yer altı kablosuna zarar vermiş. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:12 | 2014-09-19 21:45 | 6.55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0
129107 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3932; ulus öztopuzcad. sonu noterler yapı_1 | ekibe verildi Şube 3 faz kopuk kablo ekibi çalışacak havaihat ekıbi direkten ayırdı, gece arıza tespiti yapılamadı, arızaya sabah mudehale edilecek, tamir edildi, enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 13:46 | 2014-09-20 18:13 | 28.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 199.15 | 0 | 0
129109 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24221-Sinanoba PTT Yanı | Programlı çalışma vardı 24221 TM de trafo A da bakım ekipleri çalışma yaptı beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:15 | 2014-09-19 16:25 | 1.1667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 0 | 0
129111 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24282 Türkoba Fırın Yanı_8 | 1 faz oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:18 | 2014-09-19 19:46 | 4.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0
129112 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18557_7 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:15 | 2014-09-19 20:13 | 4.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0
129114 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_4 | ekıbe verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:16 | 2014-09-19 16:37 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
129115 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 404 Kocasinan Merkez Mah. Mimar Sinan Cad._11 | 404 TM de 3*120+70 kablo 1 faz yanık,ilgili servise bilgi verildi kablo ek yapılıp enerji verilecek.Çalışma için trafo karanlıkta bırakıldı.Arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:31 | 2014-09-19 20:19 | 5.8 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 446.6 | 0 | 0
129116 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3512; 4.levent f.n.çamlıbel sk park içi_3 | ekibe verildi. Şube 3 faz kopuk kablo ekibi çalışacak. 2. arıza cıktı arıza sabaha kaldı, Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:00 | 2014-09-20 20:10 | 30.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 211.1667 | 0 | 0
129117 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31419 TM_3 | 31419 TM DE TRAFO DEĞİŞİMİNDEN DOLAYI DEPAR TESBİTİ YAPILMAKTADI.aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:19 | 2014-09-19 21:02 | 5.7167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 360.15 | 0 | 0
129119 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3296_1 | ekibe verildi, kablo servisi arızaya mudehale ediyor enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:58 | 2014-09-19 20:40 | 5.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0
129121 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20936_13 | klamens arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:20 | 2014-09-19 15:50 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
129122 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23076 Kabakça köyiçi_3 | ekipte sayaç kablosu yanık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:19 | 2014-09-19 19:37 | 4.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
129123 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3053 beşiktaş serencebey yokusu sahil tarafı_17 | ekibe verildi A.G kablo 1 faz kopuk, bazı aboneler atlama enerjılı, kablo servisi arızaya mudeale edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 14:47 | 2014-09-19 21:43 | 6.9333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 277.3333 | 0 | 0
129128 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI_6 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:13 | 2014-09-19 16:57 | 1.7333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
129129 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1716_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.ŞUBE KABLOSU 2 FAZ İZOLE KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:31 | 2014-09-19 20:53 | 5.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0
129138 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20693_6 | Klemans arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:37 | 2014-09-19 21:43 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
129141 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28432_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:37 | 2014-09-20 10:39 | 19.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 152.2667 | 0 | 0
129143 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4338_1 | 4338 tm den 1 adet alçak gerilim sigorta degiştirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:48 | 2014-09-19 16:39 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
129145 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:44 | 2014-09-19 16:52 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
129146 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4232_1 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:51 | 2014-09-19 17:56 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
129147 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_5 | yeraltı kablo arızası depar çekik 28378 tm den enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:47 | 2014-09-20 00:26 | 8.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 804.45 | 0 | 0
129148 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28214_6 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:46 | 2014-09-20 12:20 | 20.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 164.5333 | 0 | 0
129149 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25108 PARKKÖY SAHİL 1 Silivri SİLİVRİ_3 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:56 | 2014-09-19 16:40 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
129150 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:49 | 2014-09-19 17:36 | 1.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
129152 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28600 İTM 28347 | 28600 İTM DEN 28347 DEPARI AÇTI SEBEP:28347 TM İLE 28600 İTM ARASI ARIZALI DEPAR RİNGİNDEN BESLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:49 | 2014-09-19 17:56 | 2.1167 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 5911.85 | 0 | 0
129154 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20938_9 | Yer altı kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 16:03 | 2014-09-19 21:26 | 5.3833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 188.4167 | 0 | 0
129155 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11436_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:53 | 2014-09-19 22:29 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
129156 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28600 DM 8604 FİDERİ | ekibe verildi. 28600 den 8604 fideri açtı. 10 kV kablo arızası. yeri belli. kablo ekibine verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:59 | 2014-09-19 18:22 | 2.3833 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 3053.05 | 0 | 0
129157 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_4 | ekıbe verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 16:08 | 2014-09-19 17:20 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
129158 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_4 | ekıbe verıldı. yeraltı arızası var. yerı bellı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 16:09 | 2014-09-19 19:21 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
129159 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 677 Ş.evler barbaros cad. 3. sok.içi_3 | 677 TM den sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 16:12 | 2014-09-19 20:11 | 3.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.8667 | 0 | 0
129160 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2015 hüsambey sk._4 | y.a.şube arızası arıza tamiri için ekip çalışıyor ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 16:13 | 2014-09-19 17:43 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
129161 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18542_2 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Kofra içinde kablolar yanmış. Tamirat sebebiyle elektrik kesildi. Kablo ekibine verildi. Kofra tamiri yapıldı. Elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 16:16 | 2014-09-19 18:38 | 2.3667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 231.9333 | 0 | 0
129163 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25871 GAZİTEPE YOLU (Lokanta karşısı) G.TEPE_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 16:21 | 2014-09-19 17:11 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
129166 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18016_9 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 16:09 | 2014-09-19 17:39 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
129168 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28432_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 16:18 | 2014-09-20 10:39 | 18.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 146.8 | 0 | 0
129169 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3025 beyoğlu ağa camii_2 | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:19 | 2014-09-19 16:27 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
129171 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24105 S.Paşa Acarlar Sit._8 | 1 faz oksit vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 16:25 | 2014-09-19 18:17 | 1.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
129173 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28396_6 | YERALTI ŞUBE ARIZASINI TAMİRATI İÇİN DEPAR ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:57 | 2014-09-19 18:23 | 2.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
129174 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 486 Şirinevler Mithatpaşa Cad._10 | 3*120+70 KABLO 1 FAZ ARIZALI,ölçüsü yapıldı,kazı yapıldı,malzeme gönderildi, arrıza giderildi enerjilendi karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 16:21 | 2014-09-20 14:33 | 22.2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1709.4 | 0 | 0
129178 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_7 | ALPEKLERE TEMAS EDEN AĞAÇLAR KESİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 16:44 | 2014-09-19 17:10 | 0.43333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0
129180 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4208_1 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 16:39 | 2014-09-19 17:46 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
129188 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23480 Muratbey RMU_2 | ekibe bildirildi abone dam direğini yaptırmış kablosu bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 16:53 | 2014-09-19 18:52 | 1.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
129191 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2440 kadırga binbirdirek peykhane sk._3 | Y.A. ŞUBE ARIZASI 1 FAZ ATLAMA C VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 16:54 | 2014-09-19 18:09 | 1.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
129194 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._5 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 16:59 | 2014-09-19 19:15 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
129195 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28880 BOYALIK KÖY İÇİ DİREK TİPİ_5 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 16:57 | 2014-09-19 19:38 | 2.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
129198 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._3 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 17:01 | 2014-09-19 19:16 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
129199 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18233_1 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. TMŞ açıktı. Elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 16:59 | 2014-09-19 18:00 | 1.0167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 99.6333 | 0 | 0
129200 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2263 fatih çarşamba ist.imamhatip lisesi_11 | A.G. KABLO ARIZASI 3 FAZ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 17:10 | 2014-09-20 17:25 | 24.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 0 | 0
129201 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21172_9 | Bölgede yol çökmesi nedeniyle tekrarlayan yer altı kablo arızası vardır. Kablo ekibi arızayı giderdi nöbetçi ekip bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 17:09 | 2014-09-19 19:02 | 1.8833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94.1667 | 0 | 0
129203 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2844 yedikule genç ağa sk._4 | EKİP YATIRIM ÇALIŞMASI YAPIYOR enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 17:16 | 2014-09-19 19:16 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
129205 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31048 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KOFRANIN ALTI YANIKDI GECİCİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 17:18 | 2014-09-19 19:20 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
129206 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9308 Gültepe Akıcı sk._6 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 17:07 | 2014-09-19 21:33 | 4.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
129208 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25007 GAZİTEPE MERKEZ Gazitepe SİLİVRİ_5 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 17:21 | 2014-09-19 17:51 | 0.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
129213 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. İZOLE EDİLDİ KUTU KONULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 17:25 | 2014-09-20 02:58 | 9.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.85 | 0 | 0
129216 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9152 San.mah. Şahinler sk._1 | 9152tm dp1 çekik h.hat ekipleri hat aktarımı yapıyor.**enerji verildi.BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 17:29 | 2014-09-19 18:09 | 0.66667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
129217 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_15 | Klemens arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 17:24 | 2014-09-19 20:00 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
129221 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9111 Oto Sanayi Emektar Sokak_15 | 9111tm dp15 2 faz patlatıyor. ana kablo arızası kablo servisine bildirildi.**Karanlıkda yer yok gelen ihbarlara göre yarın değerlendirilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 17:25 | 2014-09-19 22:15 | 4.8333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 285.1667 | 0 | 0
129223 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31171 TM_14 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.SİGORTA ARIZASI 1 FAZ SİGORTA ATIKDI VERİLDİ ABONE ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 17:37 | 2014-09-19 20:14 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
129225 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11290_3 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.ANA KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 17:45 | 2014-09-19 23:25 | 5.6667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 362.6667 | 0 | 0
129226 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_12 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 17:37 | 2014-09-19 18:01 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
129232 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 17:55 | 2014-09-19 20:03 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
129233 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28318_3 | EKİPLER ÇALIŞMA YAPTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 15:00 | 2014-09-19 18:13 | 3.2167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 299.15 | 0 | 0
129236 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_2 | ALPEK YANIK 50 MT 3X70 LİK ALPEK ÇEKİLECEK.alpek tamiri yapıldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 18:03 | 2014-09-19 20:40 | 2.6167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 243.35 | 0 | 0
129238 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20488_2 | EKİBE BİLGİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 18:08 | 2014-09-19 18:38 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
129243 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11858_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 18:10 | 2014-09-19 22:17 | 4.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 | 0 | 0
129244 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12131_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 2 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜ ARACI BEKLENİYOR KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ ALINACAK. ENERJİ VERİLDİ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 18:11 | 2014-09-20 01:33 | 7.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.5667 | 0 | 0
129245 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2822 yenikapı still çizgi halı saha yanı_4 | Y.A. ŞUBE ARIZASI 3 FAZtamie edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 18:16 | 2014-09-19 21:16 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
129246 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21128_8 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı gideridi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 18:07 | 2014-09-19 18:33 | 0.43333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
129249 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31041 TM_17 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31041 TM DEPAR 13-17 PARALEL KABLO DOGRU SUBE KABLO ARIZALI YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ.C.ALINDI ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 18:22 | 2014-09-20 00:50 | 6.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0
129251 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 8030 gop telekom içi | Ekibe verildi.Kablo arızası tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 17:17 | 2014-09-19 22:01 | 4.7333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 2276.7333 | 0 | 0
129254 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_12 | Direkten yeraltı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo direkten ayrıldı. Ölçülecek. Kablo ekibi arızayla ilgileniyor.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 18:25 | 2014-09-20 00:56 | 6.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5167 | 0 | 0
129256 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24095 S.Paşa Eski Karakol Arkası (DİREK)_8 | Şube kablosunda 1 faz nötr kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 18:32 | 2014-09-19 19:42 | 1.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
129258 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28412_8 | abonenin kofrası yanık ekipler değiştirecek. 2 ADET DÜKKAN KAPALI OLDUĞUNDAN ENERJİ VERİLEMEDİ ELEKTRİKÇİYE YAPTIRACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 18:28 | 2014-09-19 23:09 | 4.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.4667 | 0 | 0
129262 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28847 YENİKÖY SU MOTORU DİREK TİPİ_1 | ekıplere verıldı..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 18:59 | 2014-09-19 21:34 | 2.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
129263 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 28214 | montaj hücre değiştiriyor çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 16:36 | 2014-09-19 20:26 | 3.8333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 3568.8333 | 0 | 0
129265 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | A.Tepe Gis 3297 (35 KV) | ekibe verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 18:43 | 2014-09-19 21:32 | 2.8167 | 11 | 2309 | 0 | 0 | 30.9833 | 6503.6833 | 0 | 0
129266 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20668_5 | iski calısma yaparken kabloyu kopartmış arıza kablo ekıbıne bıldırıldıarıza giderikldi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-19 18:52 | 2014-09-20 01:57 | 7.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0
129268 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 12312_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 18:39 | 2014-09-19 22:15 | 3.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
129269 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9031 .Tepe Çilekli Caddesi_9 | 9031tm dp9-10 çekik h.hat ekipleri çalışıyor.**enerji verildi. BEKİR TİTİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 18:54 | 2014-09-19 19:57 | 1.05 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 61.95 | 0 | 0
129270 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ORMANLI - KARACAKÖY GİRİŞ ENH. | ekibe bildirildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 19:06 | 2014-09-19 20:50 | 1.7333 | 7 | 37 | 0 | 0 | 12.1333 | 64.1333 | 0 | 0
129271 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28268_7 | yeraltı kablo arızası 28268 tm den 7 nolu depar çekik, 28268 tm den 14 nolu depar arızalı kablo baradan ayrık rkip çalışıyor TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 16:08 | 2014-09-19 22:32 | 6.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 595.2 | 0 | 0
129274 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9621 Fideri | Sarıyer deparından tarafından oluşan arızadan dolayı sarıyerden beslenen 9621 fiderinden enerji kesildi. ekip çalışıyor.**enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 18:50 | 2014-09-19 19:59 | 1.15 | 11 | 1387 | 0 | 0 | 12.65 | 1595.05 | 0 | 0
129277 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8214_1 | havai hat ekibine verildi.DYA kablo arızası direkten ayrıldı kablo ekibine verildi. 2 adet ısıtmalı buat kullanıldı tamir edildi direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 18:57 | 2014-09-19 22:45 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
129278 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 4460-4630 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 18:54 | 2014-09-19 20:03 | 1.15 | 2 | 343 | 0 | 0 | 2.3 | 394.45 | 0 | 0
129279 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21997_6 | Yer altı kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi ilgili adreste çalışıyor. Ölçü yapılacak.5:57 civarı enerji verildi. sistemde arıza olduğundan arızayı geç kapatmak zorunda kaldık.arıza bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 19:00 | 2014-09-20 06:00 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
129281 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22234_2 | havai hat alpek arızası. havai hat ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 19:24 | 2014-09-19 20:20 | 0.93333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
129282 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9071 M.Köy Galataderesi Benzinlik Yanı | 9071 tm DENKLANŞE MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR**enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 19:32 | 2014-09-19 19:58 | 0.43333 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 255.2333 | 0 | 0
129284 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_7 | ekıplere verıldı.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 19:29 | 2014-09-19 20:53 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
129286 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4300 | 4390 Tm den kilyos çıkışı aşırı akımdan açtı enerji verildi tutdu arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 19:06 | 2014-09-19 19:55 | 0.81667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 278.4833 | 0 | 0
129287 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18597_11 | nöb mon ekibine verildi. Doğru şube kablosu sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 18:18 | 2014-09-19 20:38 | 2.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
129290 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20066_10 | Direkten yeraltı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Havai hat ekibi kabloyu direkten ayırdı. Ölçü yapılacak. Kablo ekibi arızayl ilgileniyor.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 19:43 | 2014-09-20 00:54 | 5.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1833 | 0 | 0
129292 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20829_8 | Oksit arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 19:21 | 2014-09-19 22:56 | 3.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
129293 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 23503 Bağşeyiş Eski tren yolu_3 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 19:55 | 2014-09-19 20:52 | 0.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
129297 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28412_6 | 28412 tm 8 nolu depar çekik. 756 sk 2 numaranın kofrası yanık. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. 2 ADET ABONENİN İÇ TESİSAT ARIZASI OLDUĞUNDAN ABONELER KARANLIKTA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 19:52 | 2014-09-19 23:08 | 3.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
129301 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20595_7 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 19:10 | 2014-09-19 21:50 | 2.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
129302 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9308 Gültepe Akıcı sk._2 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 19:27 | 2014-09-19 21:53 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
129303 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28201_13 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 16:44 | 2014-09-19 21:48 | 5.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 | 0 | 0
129305 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28001_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 17:16 | 2014-09-20 04:16 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
129310 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11817_1 | direkten oksit vardı klemens takıldı normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 20:18 | 2014-09-19 21:49 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
129314 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20464_6 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 20:23 | 2014-09-19 21:51 | 1.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
129315 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28105_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 18:01 | 2014-09-20 09:57 | 15.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 127.4667 | 0 | 0
129316 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20058_11 | Fazlar ters bağlanmıştı nöbetçi ekip faz sırasını düzelterek bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 20:22 | 2014-09-19 20:58 | 0.6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
129322 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21592_4 | Oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 20:28 | 2014-09-19 22:28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
129323 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 20:23 | 2014-09-20 03:02 | 6.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.55 | 0 | 0
129324 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28268_1 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 18:14 | 2014-09-19 20:48 | 2.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 238.7 | 0 | 0
129327 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SİLAHTAR İTM 28756 | 28600 itm den 28390 deparı açtı ekipler bakıyor. SİLAHTAR İLE 28342 TM ARASI ARIZALI. 28342 TM İÇİNDE SİLAHTAR GELİŞİ AYRIK. DEPAR ENERJİLİ KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 19:40 | 2014-09-19 22:50 | 3.1667 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 8844.5 | 0 | 0
129328 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_3 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 20:30 | 2014-09-19 21:41 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
129329 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28506_1 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 19:11 | 2014-09-19 22:52 | 3.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0
129330 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21108 yakuplu kök 21202 ihla 1 çıkışı | O.G hat açmıştı. Nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 20:41 | 2014-09-19 20:52 | 0.18333 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0
129333 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_1 | TAMIR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 19:39 | 2014-09-20 02:32 | 6.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.0667 | 0 | 0
129335 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_1 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 20:04 | 2014-09-20 04:11 | 8.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.9333 | 0 | 0
129336 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_4 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 20:22 | 2014-09-20 04:10 | 7.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0
129337 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3679_3 | ekibe verildi. Kablo tamir edildi. 2, arıza çıktı. Arıza devam ediyor. ana kablo 3 faz kopuk tamir edildi 2. arıza çıktı geçici enerji veriliyor atlamalı enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 20:33 | 2014-09-20 22:23 | 25.8333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1033.3333 | 0 | 0
129340 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28450_1 | TAMIR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 20:25 | 2014-09-20 02:31 | 6.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0
129346 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_7 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 21:06 | 2014-09-20 13:12 | 16.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 0 | 0
129349 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_7 | T.M. DEN SİGORTA ERİMESİ 1 FAZ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 21:15 | 2014-09-19 21:32 | 0.28333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
129350 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28408_4 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 21:15 | 2014-09-20 04:10 | 6.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.3333 | 0 | 0
129351 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21698_4 | Oksit arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 21:07 | 2014-09-19 22:58 | 1.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
129359 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22908_13 | Direkten yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo direkten ayrıldı. Ölçü yapılacak kablo ekibi arızayla ilgileniyor.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 21:39 | 2014-09-20 00:09 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
129361 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28832_7 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 21:54 | 2014-09-20 12:03 | 14.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113.2 | 0 | 0
129362 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 595 Güngören Merkez Mah. Aydede Sk._1 | 3*120+70 kablo 3 faz arızalı.ölçüsü yapıldı,kazı yapılıyor, arıza giderildi enerjilendi karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 21:38 | 2014-09-20 18:12 | 20.5667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1583.6333 | 0 | 0
129364 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 31132 IM 35/10 TRAFO | 31132 31482 31402 TMLERİ ARASI MEGER LE ÖLÇÜ YAPILIYOR 31132 YE ENERJİ ALINDI 3 MERKEZİMİZ KARANLIKTA... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 21:52 | 2014-09-20 00:17 | 2.4167 | 6 | 6024 | 0 | 0 | 14.5 | 14558 | 0 | 0
129365 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 31132 İM (31899 ) DEPARI | YENİBOSNA 31132 İM (31899 ) DEPARI AÇIK. YENİBOSNA MONTÖRLÜK EKİPLERİ BAKIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 21:50 | 2014-09-19 23:05 | 1.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0
129366 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4038_6 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 22:04 | 2014-09-19 22:41 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
129368 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8300 - 8030 FİDERİ | Manevra çalışması yapılıyor.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 21:55 | 2014-09-20 01:08 | 3.2167 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 4120.55 | 0 | 0
129372 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11282_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 22:19 | 2014-09-20 03:03 | 4.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.1333 | 0 | 0
129377 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24203- M.Sinan Diksan Sitesi_3 | Yeraltı arızası var.Geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 22:36 | 2014-09-20 01:09 | 2.55 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0
129385 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18503_2 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 22:54 | 2014-09-20 00:52 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
129386 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28741_5 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 22:58 | 2014-09-20 12:44 | 13.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110.1333 | 0 | 0
129388 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8222_2 | ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 23:01 | 2014-09-20 00:42 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
129390 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18609_7 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 23:08 | 2014-09-20 00:53 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
129392 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21108_8 | Arıza ekibe bildirildi.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 23:01 | 2014-09-20 00:53 | 1.8667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
129393 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2018 korucu sk._1 | YA ŞUBE ARIZASI(ŞUBE KABLOSU YANIK TMDEN DEPARLAR ÇEKİK) 2332 TM KAYITLI DEGİL ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 23:22 | 2014-09-21 19:12 | 43.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 219.1667 | 0 | 0
129395 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11657_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI 11657 TM DP:4 1FAZ YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ,ÖLÇÜ YAPILACAK ARAÇ BEKLENİLİYOR. ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ NO:21VE 23 ÜN KOFRALARI ÇEKİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 23:35 | 2014-09-20 18:36 | 19.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 0 | 0
129397 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8225_1 | Ekibe verildi.Kofradan sigorta atıgı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 23:37 | 2014-09-20 00:21 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
129403 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3090_5 | ekibe verildi AG 3 faz kopuk kablo ekibi mudahale edecek arızanın biri yapıldı 2. bir arıza var bina kapalı olduğundan tespit yapılamadı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 00:12 | 2014-09-20 22:00 | 21.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 152.6 | 0 | 0
129405 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11278_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI 3FAZ YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT ETTİ.ÖLÇÜ YAPILACAK.ARAÇ BEKLENİLİYOR. 11278 TM DP:4 İZOLE EDİLDİ ÖLÇÜ YAPILMAYA BAŞLANDI ÖLÇÜ YAOILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 00:23 | 2014-09-20 16:41 | 16.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 114.1 | 0 | 0
129408 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2028 millet cd. börekçi veli sk_6 | AG KABLO ARIZASI(2FAZ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 00:33 | 2014-09-20 12:23 | 11.8333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0
129410 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3099 | Hücre patlak Montaj servisi çalışma yapıyor.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 00:48 | 2014-09-20 02:33 | 1.75 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 670.25 | 0 | 0
129412 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli GİS- 9383 Fideri | 9157 deparında manevra çalışması yapılıyor.**Şişli gelişi 9157'de kalacak şekilde manevra çalışması yapılarak enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 01:16 | 2014-09-20 01:30 | 0.23333 | 2 | 6194 | 0 | 0 | 0.46667 | 1445.2667 | 0 | 0
129413 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28395_3 | YERALTI KABLO ARIZASI 28295 TM DEN 3,8,9 DEPAR ÇEKİK TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 01:14 | 2014-09-20 16:13 | 14.9833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1393.45 | 0 | 0
129414 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-12 Sanayi-2 (H.HAT) | EKİP KONTROL EDİYOR...enerji verildi c.mevcut | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 01:14 | 2014-09-20 02:09 | 0.91667 | 0 | 2544 | 0 | 0 | 0 | 2332 | 0 | 0
129417 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli GİS- 9601 Fideri | 9601 deparında manevra çalışması yapılıyor.**Şişli gelişi 9601'de tadiye kalacak şekilde manevra çalışması yapıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 01:38 | 2014-09-20 01:46 | 0.13333 | 1 | 9633 | 0 | 0 | 0.13333 | 1284.4 | 0 | 0
129418 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 718 B.evler cum.mah.ç.hançer cad.9.sok _2 | merkezden sigorta atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 01:19 | 2014-09-20 01:44 | 0.41667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0
129421 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli GİS- 9383 Fideri | 9383 deparında manevra çalışması yapılıyor.**Şişli gelişi 9383'de tadiye kalacak şekilde manevra çalışması tamamlandı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 01:55 | 2014-09-20 02:08 | 0.21667 | 2 | 6194 | 0 | 0 | 0.43333 | 1342.0333 | 0 | 0
129425 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2259 | MANEVRA YAPILIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 02:30 | 2014-09-20 02:46 | 0.26667 | 0 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 1129.3333 | 0 | 0
129427 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Şişli 3360 (35 KV) | MANEVRA YAPILIYOR. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 03:01 | 2014-09-20 03:07 | 0.1 | 10 | 1925 | 0 | 0 | 1 | 192.5 | 0 | 0
129429 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3703_5 | Geçici enerji verildi sabah kablo servisi çalışmaya devam edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 01:48 | 2014-09-20 03:32 | 1.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
129430 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3661 Şişli Darulacaze cad. nadide sk bası _1 | Ekibe bildirildi. AG kablo yaralamışlar. sabah kablo servisi müdahale edicek. aboneler enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 03:22 | 2014-09-20 04:17 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
129431 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9111 Oto Sanayi Emektar Sokak_11 | Ekibe bildirildi.**9111 tm dp-4 çekik,Fatih cd.9111 tm'nin olduğu binanın önünde anadolubank bankamatiğinin hizasında yeraltından konu ve duman geliyor. kablo arızası servisine bildirildi,sabah bakılacak.** tamir edildi. 9111 Tm Dp 4 enerjili. 4 mt 3x120 lik kablo, 2 adet 3x120 lik ilaçlı buat, 1 adet 3x120 lik fermuarlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 03:48 | 2014-09-20 22:08 | 18.3333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1081.6667 | 0 | 0
129434 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Ortaköy DM 3054 (35 KV) | 3425 DE RÖLE CALIŞMASI YAPILDIGINDAN DEPARLAR ACILIP KAPATILDI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 04:53 | 2014-09-20 05:02 | 0.15 | 0 | 2766 | 0 | 0 | 0 | 414.9 | 0 | 0
129435 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3250; kurtuluş eşref efendi sk no:40yanı_4 | EKİBE VERİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 04:39 | 2014-09-20 05:20 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
129438 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22177_7 | 12 m 4x10 2 adet buat kullanıldı enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 05:56 | 2014-09-20 13:51 | 7.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
129439 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28709_2 | alpek yanık depar çekik ekipler çalışıyor TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 05:51 | 2014-09-20 16:31 | 10.6667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0
129440 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24062 M.sinan Konakları RMU_4 | 1 depar sigorta atıkdı.değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 06:30 | 2014-09-20 07:50 | 1.3333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
129441 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3249_22 | EKİBE VERİLDİ tamır edildi enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 05:57 | 2014-09-20 10:46 | 4.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.7167 | 0 | 0
129442 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3053 beşiktaş serencebey yokusu sahil tarafı_17 | AG KABLOSU 1 FAZ KOPUK SABAH 08:00 DE KABLO SERVİSİ MUDAHALE EDECEK depar 17 kablo tamir ekibi gönderildi.2.arıza cıktı tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 06:38 | 2014-09-21 14:51 | 32.2167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1288.6667 | 0 | 0
129444 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3476 b.oğlu piyalepaşa kadınlar çeşmesi sk_1 | havai hat ekibine verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 07:06 | 2014-09-20 09:02 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
129446 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1349 TR 2_1 | 3 FAZ ANA KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ. DEPAR ÇEKİLDİ KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR. MALZEME GİTTİ EKİPLER ÇALIŞIYOR ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 07:20 | 2014-09-20 19:08 | 11.8 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 755.2 | 0 | 0
129448 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28306_1 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 07:27 | 2014-09-20 14:55 | 7.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.7333 | 0 | 0
129449 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_5 | MERKEZDEN 2 ADET AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 07:33 | 2014-09-20 09:05 | 1.5333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.1333 | 0 | 0
129455 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11436_2 | KAPAMADAN 1 FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ KABLO EKİBİ GEÇERKEN SOKAKTA ENERJİ KESİLECEK 11436 TM DEPAR 1 İZOLE EDİLDİ KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ ALINACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 07:52 | 2014-09-20 15:56 | 8.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.4667 | 0 | 0
129456 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11273_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO ARIZASI YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 07:55 | 2014-09-20 15:30 | 7.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.0833 | 0 | 0
129457 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8415_5 | ekibe verildi.sube arızası*ölçü ekibine verildi.kablo ekibi çalışıyor*enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 08:01 | 2014-09-20 13:10 | 5.15 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 247.2 | 0 | 0
129458 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21973_6 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 08:00 | 2014-09-20 11:58 | 3.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
129459 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2145-1 | Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 08:11 | 2014-09-20 09:13 | 1.0333 | 2 | 3630 | 0 | 0 | 2.0667 | 3751 | 0 | 0
129460 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20741_7 | KLEMENS ARIZASI GİDEİRLDİ. BİR ADET A40 KLEMENS KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 08:11 | 2014-09-20 08:54 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0
129461 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21039_12 | İlgili adreste tekrarlayan yer altı kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayla ilgileniyor. Ölçü yapılacak.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 08:11 | 2014-09-20 19:17 | 11.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
129464 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18330_6 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. dogru sube 1 faz sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 08:11 | 2014-09-20 09:34 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
129465 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25013 BEKİRLİ MERKEZ Bekirli SİLİVRİ_4 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 08:18 | 2014-09-20 09:37 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
129466 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20705_6 | 20705DM DE NH SİGORTA TAIĞI ARIZASI GİDEİRLDİ. BİR ADET400AMPER NH SİGORTA KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 08:12 | 2014-09-20 08:42 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
129467 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1887_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ. 3 FAZ ŞUBE ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ. ABONE KENDİ ŞUBE KABLOSUNU ANA KABLOYA KADAR KENDİSİ YENİLETECEK VE BEDAŞLA İRTİBAT KURULARAK ENERJİSİ VERİLECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 08:19 | 2014-09-20 12:27 | 4.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0
129468 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1907_11 | 3 FAZ ŞUBE ARIZASI KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.MALZEME TEMİNİ YAPILDI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 08:16 | 2014-09-20 11:31 | 3.25 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0
129472 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_5 | hava-i hat ekibine verildi. yeralti sube kablosu 2 faz arizali. kablo ekibine verildi. depar cekildi. kablo ekibi calisiyor. tamir edildi enerji verildi. 1adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 06:54 | 2014-09-20 15:48 | 8.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 0
129473 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28390_3 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 08:30 | 2014-09-20 18:51 | 10.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 0
129477 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11234_14 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 3 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜ BEKLENİYOR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDEİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 08:52 | 2014-09-20 23:57 | 15.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 105.5833 | 0 | 0
129479 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3703_6 | Kablo arızası var kablo servisi ekip koydu çalışıyor 3faz arıza tamir edildi 2. bir arıza çıktı geçici enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 08:53 | 2014-09-20 21:40 | 12.7833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 511.3333 | 0 | 0
129480 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M. - 9724 Fideri | ekibe verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 08:53 | 2014-09-20 09:37 | 0.73333 | 9 | 5640 | 0 | 0 | 6.6 | 4136 | 0 | 0
129482 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1088 TR 2_1 | 3 FAZ ŞUBE ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ. ÖLÇÜ YAPILDI ARIZANIN YERİ BULUNDU.MALZEME GİTTİ EKİPLER ÇALIŞIYOR ARIZA BİTT ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 08:57 | 2014-09-20 19:36 | 10.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 0
129483 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20558_6 | Kablo başlığı arızası tespiti yapıldı. Nöbetçi ekip nezaretinde kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 08:53 | 2014-09-20 14:50 | 5.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0
129484 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- 9007 Fideri | Ekibe bildirildi.İlke inşaat firması telefon kablo borusu döşeme esnasında Alibeyköy şalt ile 9178 tm arası kabloya vurmuş yeşil faz toprak ,deparın arızalı kısmı ayrılarak deparın tamamına enerjı verıldı.1146-931 | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-20 08:54 | 2014-09-20 10:23 | 1.4833 | 1 | 6193 | 0 | 0 | 1.4833 | 9186.2833 | 0 | 0
129487 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11544_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 2 FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜ BEKLENİYOR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE VERİLDİ GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:03 | 2014-09-21 00:49 | 15.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 110.3667 | 0 | 0
129489 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:12 | 2014-09-20 11:35 | 2.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
129491 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | Yenikapı GIS - 2030 arası 1 nolu kablo | 2030 ITM indiricide temizlik ve bakım çalışması yapılacağı için indirici merkez tamamen izole edilerek enerjisi kesildi- bakım devam ediyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 08:56 | 2014-09-20 15:45 | 6.8167 | 5 | 18752 | 0 | 0 | 34.0833 | 127826.1333 | 0 | 0
129492 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 677 Ş.evler barbaros cad. 3. sok.içi_6 | sigorta atıkdı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:15 | 2014-09-20 10:04 | 0.81667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 62.8833 | 0 | 0
129493 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24062 M.sinan Konakları RMU_5 | 120 likyeraltı arızası vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:23 | 2014-09-20 15:58 | 6.5833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 138.25 | 0 | 0
129495 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21997_11 | İlgili adreste tekrarlayan kablo arızası tespiti yapıldı kablo ekibi ilgili adreste çalışmaktadır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:25 | 2014-09-20 20:17 | 10.8667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 249.9333 | 0 | 0
129496 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9310 İzzetpaşa Ayazma cad._10 | Ekibe bildirildi.Kofraya eş faz geliyor fazlar birleşmiş,kablo servisine bilgi verildi.*Arızaya gündüz devam edilecek.*ekip çalışıyor**tamir edildi.enerji verildi.1 adet 3*120 Y buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:07 | 2014-09-21 17:34 | 32.45 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1914.55 | 0 | 0
129497 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4284 | gazete ilanlı trafo bakım çalışması yapılıyor. tahmini süre 14 00 itibariyle verilmesi planlanıyor.... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:24 | 2014-09-20 17:29 | 8.0833 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 2522 | 0 | 0
129498 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BG-550 | TM bakım ve temizlik çalışması,işletme çalışması (4 adet tm karanlıkta)çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:27 | 2014-09-20 13:13 | 3.7667 | 0 | 15340 | 0 | 0 | 0 | 57780.6667 | 0 | 0
129501 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:36 | 2014-09-20 11:18 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
129502 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M. - 9724 Fideri | ekibe verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:11 | 2014-09-20 09:54 | 0.71667 | 9 | 5640 | 0 | 0 | 6.45 | 4042 | 0 | 0
129503 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:45 | 2014-09-20 10:58 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
129504 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31419 TM | MONTAJ EKİBİ 31419 TM DE OSOS ÇALIŞMASI YAPIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:45 | 2014-09-20 10:47 | 1.0333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 657.2 | 0 | 0
129505 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28365_8 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:47 | 2014-09-20 14:20 | 4.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
129509 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28329_5 | inönü okul spor salonu Açıklamalar:( spor salonu binası ) binada komple enerji yok . Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:32 | 2014-09-20 14:20 | 4.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
129510 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:47 | 2014-09-20 10:32 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
129512 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21483 | 21474 no' lu T.M'de bildirimli bakım çalışması vardı. Çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-20 09:48 | 2014-09-20 11:18 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
129513 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3575; karakoy arapcamii güven sigorta bahçe_4 | Ekibe bildirildi.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:04 | 2014-09-20 10:26 | 1.3667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54.6667 | 0 | 0
129514 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:54 | 2014-09-20 18:29 | 8.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.0833 | 0 | 0
129515 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21048_8 | Direkten yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. Havai hat ekibi direkten bağlantıyı yapacak.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:45 | 2014-09-20 16:52 | 7.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
129517 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3025 beyoğlu ağa camii_6 | Kamlo ekibi çalışıyor enerji veildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:41 | 2014-09-20 16:24 | 6.7167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 268.6667 | 0 | 0
129521 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | ÇOBANÇEŞME DM 28302 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:21 | 2014-09-20 11:14 | 1.8833 | 0 | 3724 | 0 | 0 | 0 | 7013.5333 | 0 | 0
129523 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_5 | İnşaat sırasında şube kablosuna demir çakılmış. Kablo ekibi arızayı giderdi. Havai hat ekibi tarafından bağlantısı yapılacak.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:56 | 2014-09-20 17:40 | 7.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
129524 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24204-M.Sinan Hünkartepe Mahallesi_7 | Programlı kesinti.Mühaahit çalışması alpek deplase çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-20 10:03 | 2014-09-20 12:50 | 2.7833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 58.45 | 0 | 0
129525 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11191_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:58 | 2014-09-20 19:37 | 9.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.55 | 0 | 0
129526 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18016_3 | hava-i hat ekibine verildi. direkten yeralti sube 3 faz temiz kopuk. kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi. 1adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 10:08 | 2014-09-20 18:20 | 8.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0
129528 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21119_6 | Alpek yanığı vardı havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 10:08 | 2014-09-20 11:31 | 1.3833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.6667 | 0 | 0
129531 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24041 K.gaz Savaş Sit. | programlı kesinti trafo bakım çalışması. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 10:12 | 2014-09-20 12:13 | 2.0167 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 433.5833 | 0 | 0
129532 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22306_7 | oksit arızası. oksit ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 10:14 | 2014-09-20 12:08 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
129534 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 10:14 | 2014-09-20 18:30 | 8.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.8667 | 0 | 0
129535 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31173 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31173 TM DEN KABLO ARIZASI TEPSİT EDİLDİ ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.31173 TM DEN ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 10:19 | 2014-09-20 18:51 | 8.5333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 537.6 | 0 | 0
129536 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 10:16 | 2014-09-20 12:45 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
129541 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9199 Gültepe Karahan sk. altı_1 | Havai hat ekibine bildirlidi.Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 10:14 | 2014-09-20 11:22 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
129544 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2006 çinili çesme sk_9 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 3 FAZTAMİREDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 10:24 | 2014-09-20 19:24 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
129545 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21396_6 | Yer altı kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 10:27 | 2014-09-20 16:02 | 5.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0
129546 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28390_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 10:08 | 2014-09-20 19:04 | 8.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.4667 | 0 | 0
129547 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11148_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 10:30 | 2014-09-20 21:38 | 11.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.9333 | 0 | 0
129549 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2807 yenikapı deniz otobüsleri_8 | TEHLİKELİ DURUM GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 10:40 | 2014-09-20 12:10 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
129550 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_8 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 10:45 | 2014-09-20 11:26 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
129551 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. TEL KOPUĞU VARI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 10:42 | 2014-09-21 01:50 | 15.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 105.9333 | 0 | 0
129552 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9018 San. Mah. Dostluk Sokak_15 | Ekibe bildirildi.Direkten yeraltı abonesı direkten tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 10:36 | 2014-09-20 12:30 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
129553 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11436_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 10:35 | 2014-09-20 21:52 | 11.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.9833 | 0 | 0
129555 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31041 TM_16 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.31041 TM DEN ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 10:54 | 2014-09-20 16:32 | 5.6333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 354.9 | 0 | 0
129556 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28014_25 | yeraltı doğru şube kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-18 20:58 | 2014-09-20 07:13 | 34.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0
129562 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2359 fatih sarıgüzel cd._4 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 1 FAZ ABONE İLE GÖRÜŞÜLDÜ.ATLAMA ENERJİ ALMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 10:45 | 2014-09-20 13:45 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
129563 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29353 BOLLUCA BATTALGAZİ CAD. DİREK TİPİ _5 | avrupa konutlarında sureklı gıdıp gelme yasanıyor 3 gunden berı 15 kez gunde sureklı gıdıp gelıyormus. Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 10:32 | 2014-09-20 14:15 | 3.7167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 345.65 | 0 | 0
129564 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8872_12 | Havai hat ekibine verildi*klemens yanıktı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:03 | 2014-09-20 12:57 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
129565 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_5 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:02 | 2014-09-20 15:54 | 4.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
129566 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21564_9 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:07 | 2014-09-20 14:40 | 3.55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0
129567 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8613_18 | nöb mont ekibine verildi.kabloya vurulmus yeri belli arızalı olan kablo ayrıldı*ölçü ekibine verildi.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:09 | 2014-09-20 13:45 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
129569 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | B.ÇAVUŞLU DM>BEYCİLER | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:13 | 2014-09-20 12:10 | 0.95 | 52 | 287 | 0 | 0 | 49.4 | 272.65 | 0 | 0
129572 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31813_9 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31813 MERKEZDEN DEPAR 9 KAPAMA 2 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLMİŞTİR.İŞ YOGUNLUGUNDAN DOLAYI ABONEYE ATLAMALI ENERJİ VERİLMİŞTİR.İŞİN CIKTISI ALINMIŞTIR.ÖLÇÜ ARACI VE HAVAİ HAT EKİPLERİ MÜSAİT OLDUGUNDA ÖLÇÜ YAPILACAKTIR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:23 | 2014-09-20 16:53 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
129573 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_4 | Alpek yanığı vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:24 | 2014-09-20 12:09 | 0.75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0
129576 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN YER ALTI UÇLAR AYRIK YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLD ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:28 | 2014-09-20 17:08 | 5.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.6667 | 0 | 0
129582 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_2 | ekipte/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:50 | 2014-09-20 13:21 | 1.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
129583 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2015 hüsambey sk._2 | 2 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİRİ İÇİN DEPAR ÇEKİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:36 | 2014-09-20 20:09 | 8.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 0 | 0
129585 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_2 | 15 MT 3*16 ALPEK ÇEKİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:40 | 2014-09-20 21:43 | 10.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.35 | 0 | 0
129587 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31512 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31512 MERKEZDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:43 | 2014-09-20 14:53 | 3.1667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 199.5 | 0 | 0
129589 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4022_1 | ekiplere verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:56 | 2014-09-20 16:37 | 4.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.7333 | 0 | 0
129592 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18030_8 | hava-i hat ekibine verildi. yeralti sube 3 faz arizali. kablo ekibine verildi.depar çekildi kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. 2 metre 4x16 kablo -1 adet 3x120 ilaçlı-1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:59 | 2014-09-20 20:58 | 8.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0
129593 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12145_2 | sigorta atıktı verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:57 | 2014-09-20 15:03 | 3.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
129594 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4019_1 | ekiplere verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:49 | 2014-09-20 13:18 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
129595 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 677 Ş.evler barbaros cad. 3. sok.içi_7 | tm den sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 12:08 | 2014-09-20 15:30 | 3.3667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 259.2333 | 0 | 0
129599 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_7 | çalışma esnasında yer altı kablosu kopartılmış. Ekiplerimiz çalışmaktadır. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:31 | 2014-09-20 14:17 | 2.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
129600 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31396_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.TEL KOPUKTU TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 12:16 | 2014-09-20 14:16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
129601 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20243_11 | Kazı sırasında yer altı kablosuna zarar verilmiş arıza kablo ekibine bildirildi. Ekip arızayla ilgileniyor.kazı çalışmasında yeraltı değil havi hat kablosunu lopartmışlardır ekiplerimiz havai hat kablosunu bağlamıştır enerji verilmiştir | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-20 10:13 | 2014-09-20 17:27 | 7.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
129602 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_9 | Oksit arızası vardır. Arıza havai hat ekibine bildirildi. Ekip arızayla ilgileniyor.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 09:17 | 2014-09-20 13:19 | 4.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.2667 | 0 | 0
129606 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21291_9 | Kazı sırasında yer altı kablosuna zarar verilmiş arıza kablo ekibine bildirildi. Ekip arızayla ilgileniyor.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:12 | 2014-09-20 13:31 | 2.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0
129612 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3662 beşiktaş ortabahçe cd b.çarsı önü_1 | Ekibe bildirildi. aboneler çalıştırmıyor sabah kablo ekibi müdahale edecek aboneler geçici enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:15 | 2014-09-20 21:55 | 10.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.6667 | 0 | 0
129613 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28365_8 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 12:24 | 2014-09-20 14:18 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
129616 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28862_7 | 15 mt 1x16 alpek ister | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 12:09 | 2014-09-20 20:24 | 8.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
129617 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28365_8 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 12:18 | 2014-09-20 14:18 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
129618 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20490_2 | Tek faz tel kopuğu arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 12:29 | 2014-09-20 14:22 | 1.8833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0
129619 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28365_5 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 12:08 | 2014-09-20 14:19 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
129620 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28255_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 11:51 | 2014-09-20 19:20 | 7.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.8667 | 0 | 0
129622 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4089_1 | ekiplere verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 12:36 | 2014-09-20 15:28 | 2.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
129625 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8603_13 | havai hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 12:41 | 2014-09-20 16:38 | 3.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
129626 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24204-M.Sinan Hünkartepe Mahallesi_4 | Programlı kesinti deplase çalışması 1 depar enerjisizdi.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-20 10:25 | 2014-09-20 14:17 | 3.8667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0
129627 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2145-1 | Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 12:34 | 2014-09-20 13:10 | 0.6 | 2 | 3630 | 0 | 0 | 1.2 | 2178 | 0 | 0
129628 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11300/35-10 kW TRAFO1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 12:23 | 2014-09-20 13:17 | 0.9 | 6 | 9536 | 0 | 0 | 5.4 | 8582.4 | 0 | 0
129631 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21066_12 | Kazı sırasında yer altı kablosuna zarar verilmiştir. Kablo direkten ayrıldı. Zemin perde beton oldğundan betonu abone kaldırp haber verecek abonenin bilgisi dahilinde.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-20 12:48 | 2014-09-20 17:19 | 4.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 0 | 0
129632 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8627_1 | ekibe verildi.klemensler değiştirildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 12:51 | 2014-09-20 14:50 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
129635 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 12:54 | 2014-09-20 19:21 | 6.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0
129640 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28365_8 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 12:50 | 2014-09-20 14:17 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
129641 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31200 TM_1 | HAVAİ AHT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31200 TM DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜYE HAZIR HALE GETİRİLDİ.ARIZA ÖLÇÜ EKİBİ MÜSAİT OLDUGUNDA İŞ SIRASINA GÖRE ÖLÇÜLECEK.ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA YERİ TESPİT EDİLDİ.KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.KABLO YENIDEN TEST ISTEDI ÖLÇÜ ARACI TEST YAPIYOR.arıza gıderıldı ENERJİ ALINMAK UZERE EKIPLER GONDERILDI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 12:26 | 2014-09-21 08:59 | 20.55 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1294.65 | 0 | 0
129643 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BG-404-719 | depar enerjilendi bildirimli | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 12:33 | 2014-09-20 18:07 | 5.5667 | 0 | 10738 | 0 | 0 | 0 | 59774.8667 | 0 | 0
129644 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22306_4 | Kofradan sigorta atıktı yenilendi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 13:12 | 2014-09-20 14:52 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
129646 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_3 | ELİT MÜHENDİSLİK ÇALIŞMA ESNASINDA YERALTI ŞUBE KABLOSUNU KOPARMIŞTIR.YERALTI KABLO ARIZASI YAPILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-20 13:11 | 2014-09-20 13:50 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
129649 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23072 Kabakça köyü su deposu yolu_2 | ekipte/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 13:14 | 2014-09-20 15:03 | 1.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0
129652 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24164 Mimaroba Hacı Seyit Arkası | Trafo bakım çalışması programlı kesinti. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 13:19 | 2014-09-20 15:34 | 2.25 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 483.75 | 0 | 0
129654 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9152 San.mah. Şahinler sk._2 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 13:20 | 2014-09-20 14:34 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
129656 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_4 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 13:33 | 2014-09-20 22:18 | 8.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
129657 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28246_1 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 13:21 | 2014-09-20 15:04 | 1.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
129660 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_1 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 13:41 | 2014-09-20 21:30 | 7.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.5333 | 0 | 0
129666 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20757_7 | kablo arızası mevcuttur ekip çalışıyor.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 13:44 | 2014-09-20 22:44 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0
129668 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20308_2 | Kazı sırasında yer altı kablosuna zarar verilmiş. Arıza kablo ekibine bildirildi. Ekip arızayla ilgileniyor.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-20 13:47 | 2014-09-20 18:11 | 4.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
129670 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25105 TUĞKENT BİZİMKÖY Silivri SİLİVRİ_3 | İSKİ YER ALTI KABLOSUNA HASAR VERMİŞ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-20 13:49 | 2014-09-20 18:13 | 4.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0
129671 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20300_7 | Arıza ekibe bildirildi.tel kopuğu verdır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 13:51 | 2014-09-20 21:17 | 7.4333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 111.5 | 0 | 0
129672 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28360_5 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 13:49 | 2014-09-21 11:23 | 21.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 172.5333 | 0 | 0
129675 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 13:54 | 2014-09-20 14:57 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
129678 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24404 Tepekent_3 | Yeraltı arızası var.Geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 13:55 | 2014-09-20 14:37 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
129679 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _5 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 13:54 | 2014-09-20 16:33 | 2.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
129680 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25008 ALİPAŞA MERKEZ Alipaşa SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 13:58 | 2014-09-20 14:33 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
129686 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8177_12 | ekibe verildi. direkten yer altı şube arızası. direkten ayrıldı. ölçü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 14:10 | 2014-09-21 01:31 | 11.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 0
129689 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9155 ürsel mah. Çampark sk. yanı_3 | Havai hat ekibine bildirildi.**kofraya 1 faz gelmiyor. kablo arızalı kofradan atlama ceryan verildi karanlıkta abone yok kablo servisine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 14:05 | 2014-09-20 16:21 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
129692 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11652_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 3 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜ BEKLENİYOR ölçü yapıldı kablo ekibine verildi. GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 14:17 | 2014-09-21 00:24 | 10.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0
129693 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20509_5 | abone enerjim yok dedi ekipere bildirldi.oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 14:21 | 2014-09-20 16:28 | 2.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 0 | 0
129694 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1745_3 | ANAKABLO ARIZASI.ABONELERE ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 14:29 | 2014-09-20 22:40 | 8.1833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 523.7333 | 0 | 0
129695 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25053 BAĞ KENT TEPE Gümüşyaka SİLİVRİ_4 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 14:26 | 2014-09-20 16:59 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
129697 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9262 Odayeri Köyü _1 | ekibe bildirildi. 10 mt. yeni alpek çekilerek arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 14:05 | 2014-09-20 17:03 | 2.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
129698 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_12 | NÖTR OKSİT ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 14:33 | 2014-09-20 16:24 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
129701 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 14:37 | 2014-09-20 17:30 | 2.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1833 | 0 | 0
129703 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3014 beyoglu istiklal cad. anadolu sok _10 | ekibe bildirildi Kofre başlığı ister geçici enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 14:33 | 2014-09-20 18:08 | 3.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 0
129706 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4470_3 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 13:40 | 2014-09-20 21:21 | 7.6833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 238.1833 | 0 | 0
129710 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20291_8 | abone enerji yok dedi ekiplere bildirldi.bölgede sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 14:45 | 2014-09-20 17:14 | 2.4833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 124.1667 | 0 | 0
129711 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_3 | 4*10 kablo arızası yeri belli ekip verildi çalışma devam ediyor 470 tm den bir adet alçak gerilim deparı çekildi arıza giderildi enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 14:50 | 2014-09-20 20:19 | 5.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.8667 | 0 | 0
129712 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31072 TM_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 14:50 | 2014-09-20 17:52 | 3.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
129713 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21149_6 | Arıza kablo ekibine bildirildi. Ekip arızayla ilgileniyor.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 14:46 | 2014-09-20 21:04 | 6.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 0 | 0
129715 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_8 | şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 14:57 | 2014-09-20 14:58 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
129718 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8219_4 | şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:00 | 2014-09-20 15:02 | 0.033333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
129722 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8229_5 | şube sökümü yapıdlı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:03 | 2014-09-20 15:04 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
129724 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 486 Şirinevler Mithatpaşa Cad._3 | kofradan sigortalar basıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:01 | 2014-09-20 16:32 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
129726 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8035 murat mah sinema sok_5 | şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:05 | 2014-09-20 15:06 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
129727 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_11 | ekipler hatta yük bölümü yapıyor 28014 tm den 2 ve 24 nolu deparlar çekik.yük bölümü yapıldı. deparlara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 10:54 | 2014-09-20 16:50 | 5.9333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 551.8 | 0 | 0
129729 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31073 TM_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31073 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:08 | 2014-09-20 19:34 | 4.4333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 279.3 | 0 | 0
129730 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20249_6 | Havai hat arızası giderildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:09 | 2014-09-20 19:09 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
129735 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8415_6 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:10 | 2014-09-20 21:05 | 5.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.6667 | 0 | 0
129736 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 471 Güngören Eşref Bitlis Cad. Avcılar Sk._5 | tm den sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:08 | 2014-09-20 19:52 | 4.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0
129738 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11193_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:19 | 2014-09-20 15:34 | 0.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
129740 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28180_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:05 | 2014-09-20 19:38 | 4.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
129741 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22307_3 | 1 adet 120 lık buat kullanılarak arıza yapıldı. not adresi 20 -23 kapı numaralar eskı nolardır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:20 | 2014-09-20 21:28 | 6.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
129742 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18210_7 | h.hat ekibine verildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:18 | 2014-09-20 16:48 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
129745 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_5 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:26 | 2014-09-20 20:00 | 4.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
129746 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28963_10 | kaide yanıktı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:09 | 2014-09-20 17:17 | 2.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
129748 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:17 | 2014-09-21 11:25 | 20.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 161.0667 | 0 | 0
129750 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._11 | h.hat ekiplerine bildirildi.**abonenin panosu yanmış şube kablosu direkten ayrılarak tehlike önlendi. BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:22 | 2014-09-20 18:34 | 3.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
129751 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28532_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:25 | 2014-09-20 16:30 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
129752 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:29 | 2014-09-20 17:09 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
129753 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11732_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:31 | 2014-09-20 19:38 | 4.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0
129755 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18013_5 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:37 | 2014-09-20 16:01 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
129756 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_5 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:32 | 2014-09-20 16:21 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
129757 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8801-8057 FİDERİ | ekibe verildi. 8801 itm den 8057 fideri açtı. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:44 | 2014-09-20 16:40 | 0.93333 | 1 | 6406 | 0 | 0 | 0.93333 | 5978.9333 | 0 | 0
129759 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_2 | Sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:54 | 2014-09-20 17:11 | 1.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
129761 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28828_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:55 | 2014-09-20 22:03 | 6.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 | 0 | 0
129763 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4455_1 | ekiplere verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 15:45 | 2014-09-20 18:04 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
129768 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25485 KINALI ÇİFTLİK EVLERİ Y.Çanta SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 16:09 | 2014-09-20 17:06 | 0.95 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 0 | 0
129769 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28251_4 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 16:14 | 2014-09-21 11:24 | 19.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 153.3333 | 0 | 0
129772 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28797_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 16:15 | 2014-09-20 19:13 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
129778 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28432_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 16:32 | 2014-09-21 10:49 | 18.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 146.2667 | 0 | 0
129782 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2256 samatya inekci sk._9 | a g kablo arızası ( 2 faz )TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 16:19 | 2014-09-21 04:17 | 11.9667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 0
129784 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24094 S.Paşa Unfab. Mah. (DİREK)_8 | Şube kablosu yanmış,16 mt 3x16+25 alpek ile şubesi değiştirildi.Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 13:59 | 2014-09-20 19:22 | 5.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.9167 | 0 | 0
129786 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_2 | PİPODAN VE DİREKTEN KLEMENSLENDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 16:40 | 2014-09-20 18:32 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
129788 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8229_6 | ekibe verildi. kablo arızası. ölçü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 16:46 | 2014-09-20 23:23 | 6.6167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 317.6 | 0 | 0
129791 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25312 ARIBAŞ SİTESİ Semizkumlar SİLİVRİ_3 | PANODA SİGORTA ALTLIĞI YANMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 16:42 | 2014-09-20 19:22 | 2.6667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 0 | 0
129792 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_7 | direkten yeraltı şube arızası direkten ayrık tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 16:51 | 2014-09-20 22:04 | 5.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0
129793 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20288_10 | arıza ekiplerine bildirildi.okst arızası giderildi enerji verildi i | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 16:53 | 2014-09-20 17:29 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
129795 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 486 Şirinevler Mithatpaşa Cad._4 | gece biten arızadan kapıları açılamayan aboneler binaların kofraları basıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 16:45 | 2014-09-20 17:49 | 1.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
129796 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31816_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31816 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ.ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 16:49 | 2014-09-20 20:03 | 3.2333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 0
129798 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11580-11591 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 16:50 | 2014-09-20 17:42 | 0.86667 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 599.7333 | 0 | 0
129802 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21192_5 | Çalışma esnasında belediye yer altı şube kablosunu kopartmış. Kablo ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.yeraltı şube kablo arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-20 16:34 | 2014-09-20 22:28 | 5.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
129803 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28286_1 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 16:59 | 2014-09-20 21:34 | 4.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
129804 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28342_5 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. tamir ed,ildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 17:00 | 2014-09-21 12:28 | 19.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 155.7333 | 0 | 0
129806 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_4 | havai hat ekibine verildi.direkten ayrıldı. kablo ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 17:09 | 2014-09-21 03:10 | 10.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.0667 | 0 | 0
129807 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2036 marmara cd. p.t.t. yanı | 2036 TM trafo arizalı.sokakta pazar var.akşam 21:00 dan sonra değişimi yapılacak enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 16:21 | 2014-09-21 00:27 | 8.1 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 4900.5 | 0 | 0
129809 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25656 SÜLEYMAN SAĞLAM Kavaklı SİLİVRİ | BİLDİRMLİ KESİNTİ MÜTAHİT ÇALIŞMASI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-20 17:13 | 2014-09-20 17:57 | 0.73333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0
129811 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1883_9 | TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 17:15 | 2014-09-20 18:40 | 1.4167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 90.6667 | 0 | 0
129814 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21060_6 | inönü mahallesi ile incirtepe mahalesi kesişimi 120lik koblo arızası mevcut. kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 17:20 | 2014-09-21 03:10 | 9.8333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 432.6667 | 0 | 0
129816 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11265_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 17:16 | 2014-09-20 20:25 | 3.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0
129817 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20103_6 | TRAFO DEPAR ÇIKIŞI 400 A NH SİGORTA ATIĞI VARDI ENERJİ VERİDİ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 17:24 | 2014-09-20 17:55 | 0.51667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
129819 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3025 beyoğlu ağa camii_2 | Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 16:56 | 2014-09-20 17:38 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
129820 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21381_6 | elektrik kablosu kopmuştur havai hat ekiplerine bildirildi. klemens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 17:27 | 2014-09-20 22:27 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
129825 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25987 TURALLAR İNŞ.(Çekezköy çıkışı)B.ÇAVUŞLU_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 17:38 | 2014-09-20 19:33 | 1.9167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.4167 | 0 | 0
129827 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8026 eyüp çövenci yokuşu_4 | ekibe verildi.depar çekildi. kablo ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 17:37 | 2014-09-20 23:53 | 6.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
129829 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 17:44 | 2014-09-20 19:07 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
129832 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28083_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 17:41 | 2014-09-20 22:06 | 4.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.3333 | 0 | 0
129834 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31518_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 17:46 | 2014-09-20 18:39 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
129835 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2085 meydan sk._2 | Y A ŞUBE ARIZASI ( 3 FAZ ), Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 17:30 | 2014-09-21 08:50 | 15.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76.6667 | 0 | 0
129836 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3025 beyoğlu ağa camii_13 | Şube 3 faz kopuk kablo ekibi çalışacak eğlence merkezi olduğundan enerji kesilemiyor sabah müdahale edilecek.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 16:42 | 2014-09-21 14:41 | 21.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 153.8833 | 0 | 0
129840 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 20292 İNÖNÜ MUHTARLIK DM DEN 20291 ÇIKIŞI | O.G kablo arızası mevcut.kablo arızası giderildi.manevra yapılarak bölgeye kısım kısım enerji alındı.karanlıkta yerimiz bulunmamaktadır | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 17:44 | 2014-09-20 18:29 | 0.75 | 3 | 977 | 0 | 0 | 2.25 | 732.75 | 0 | 0
129840 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 20292 İNÖNÜ MUHTARLIK DM DEN 20291 ÇIKIŞI | O.G kablo arızası mevcut.kablo arızası giderildi.manevra yapılarak bölgeye kısım kısım enerji alındı.karanlıkta yerimiz bulunmamaktadır | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 17:44 | 2014-09-20 19:39 | 1.9167 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1245.8333 | 0 | 0
129840 | 3 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 20292 İNÖNÜ MUHTARLIK DM DEN 20291 ÇIKIŞI | O.G kablo arızası mevcut.kablo arızası giderildi.manevra yapılarak bölgeye kısım kısım enerji alındı.karanlıkta yerimiz bulunmamaktadır | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 17:44 | 2014-09-20 22:09 | 4.4167 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 1435.4167 | 0 | 0
129842 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2114 TR 1 fevzi paşa cd. Fatih cami avlusu_7 | GÜNDÜZ ARIZA ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-19 21:57 | 2014-09-20 18:07 | 20.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0
129846 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 304 Bahçelievler Kemal Sunal Cad. | arıza giderildi enerjilendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 18:08 | 2014-09-20 18:49 | 0.68333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 524.1167 | 0 | 0
129847 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2114 TR 1 fevzi paşa cd. Fatih cami avlusu_7 | A G KABLO ARIZASI ( NÖTRE ENERJİ GEÇİYOR ) T MDEN DEPAR ÇEKİLDİ.ARIZA BİTTİ ANCAK 2İNCİ ARIZA ÇIKTI ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 16:30 | 2014-09-21 02:52 | 10.3667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0
129852 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_7 | ekiplere bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 17:59 | 2014-09-20 23:02 | 5.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
129855 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28390_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 18:21 | 2014-09-20 18:50 | 0.48333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
129859 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 18:25 | 2014-09-21 07:40 | 13.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0
129861 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28354_9 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 18:34 | 2014-09-21 09:40 | 15.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120.8 | 0 | 0
129862 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3178_5 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi. Anakablo 1 faz kopuk. arıza tespiti yapıılamadığından sabah müdahale edilecek.tamir edildi eneji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 18:14 | 2014-09-21 15:50 | 21.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0
129863 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9682 Göktürk Yapı Kredi Koray Selenyum Evleri_1 | Yer altı kablosu, şube bağlantı sebebiyle gecici olarak enerji kesimiştir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 18:35 | 2014-09-20 19:15 | 0.66667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
129865 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 677 Ş.evler barbaros cad. 3. sok.içi_5 | tm den sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 18:41 | 2014-09-20 20:50 | 2.15 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 165.55 | 0 | 0
129866 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28397_6 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 18:46 | 2014-09-21 14:51 | 20.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160.6667 | 0 | 0
129867 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_17 | Gece h.hat ekibi olmadığı için sabah bakılacak.tamir edildi.Vural Güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 18:46 | 2014-09-21 12:28 | 17.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 0 | 0
129868 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8213_4 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 18:50 | 2014-09-20 22:12 | 3.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
129874 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2100 35 kV Bar3 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİ KESİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 18:54 | 2014-09-20 20:24 | 1.5 | 2 | 605 | 0 | 0 | 3 | 907.5 | 0 | 0
129879 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3913_1 | Ekibe bildirildi. Kablo buattan patlama yapmış. Sabahtan ekipler müdahale edecek. RAPOR YAZILDI KARANLIKTA KALAN ABONE YOK KABLO SERVİSİNE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 18:20 | 2014-09-20 20:41 | 2.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
129880 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 089 Güngören E.Lond. Asf. Cami çıkmazı Sk._1 | 4*10 şube 3 faz arızalı.arızası giderildi.enerjilendi.(Arıza için merkezden Alçak gerilim deparı çekilmişir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 19:02 | 2014-09-21 16:47 | 21.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0
129881 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18013_5 | n.montörlüğü ekibine verildi.şube kablosu arızalı yeri belli kablo ekibine verildi.depar çekildi kablo ekibi çalışıyor. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. 2 METRE 4X16 KABLO-1 ADET 4X16 İLAÇLI BUAT-1 ADET 3X120 İLAÇLI BUAT KULLANILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-20 19:13 | 2014-09-20 22:57 | 3.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
129885 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 19:22 | 2014-09-20 19:57 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
129886 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 698-Cumhuriyet mah Mesut sok.yanı_4 | 4*10 şube 3 faz temiz kopuk ölçüldü.ekip verildiarıza giderikldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 19:25 | 2014-09-21 02:03 | 6.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.0667 | 0 | 0
129890 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31512 TM_10 | BELİRTİLEN ADRESTE DAHA ÖNCEDEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİPLERİ ARIZA YERİNE YÖNLENDİRİLDİ EKİPLER ÇALIŞIYOR.arıza gıderıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 19:24 | 2014-09-21 00:41 | 5.2833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 332.85 | 0 | 0
129891 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9326 San.mah. Diken sk.Bulut İş Merkezi _5 | ekibe bildirildi.*9326 tm dp-5 yeraltından yağmur yağınca ceyran geçiyor,gündüz açılıp bakılacak. 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanılarak arıza gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 19:20 | 2014-09-22 13:54 | 42.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 255.4 | 0 | 0
129892 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9325 San.mah. Diken sk._9 | kofrada 2 faz yok. ekibe bildirildi.** 9325 Tm Dp 9 paralel kablo. paralel kablo ayrıldı. 2 faz birleşmiş. kablo ekibine bildirildi.*1 adet 3*120 lik ilaçlı - 1 adet 120 lik fermuarlı buat.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 18:48 | 2014-09-21 19:58 | 25.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0
129893 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 22411 | 22411 tr de trafonun AG buşingi arızalanmış değiştirldi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 19:42 | 2014-09-20 23:52 | 4.1667 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
129894 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 19:43 | 2014-09-20 22:19 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
129895 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 19:50 | 2014-09-20 21:52 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
129896 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20401_4 | oksit ekibine gerekli bilgi verildi oksik arızası tesbit edildi arıza giderildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 19:54 | 2014-09-20 21:24 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
129900 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 20:06 | 2014-09-20 21:51 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
129901 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 20:11 | 2014-09-20 21:07 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
129903 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_1 | ekıplere verıldı..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 20:18 | 2014-09-20 21:27 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
129904 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21178_8 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.yeraltışube kablo arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 20:11 | 2014-09-21 01:24 | 5.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2167 | 0 | 0
129910 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ_5 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 20:34 | 2014-09-20 22:19 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
129915 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21207_6 | direkten ateş çıkmış havai hat ekibne bildirildi.70lik alpek kablo yanığı giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 20:39 | 2014-09-20 22:39 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
129916 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9325 San.mah. Diken sk._1 | havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 20:50 | 2014-09-20 21:48 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
129917 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_2 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 20:58 | 2014-09-20 22:18 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
129919 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28296_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 20:56 | 2014-09-21 10:08 | 13.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0
129920 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_6 | havai hat ekibine verildi. şube arızası. ölçüldü. ekip çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 20:17 | 2014-09-21 01:52 | 5.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0
129922 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23096 Başak köy_5 | Ekibe bildirlidi.oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 21:11 | 2014-09-20 22:22 | 1.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
129923 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18323_3 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 21:16 | 2014-09-20 22:07 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
129924 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28268_7 | şube arızasının tamiratı için 28268 tm den 7 nolu depar çekildi. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 21:17 | 2014-09-20 23:04 | 1.7833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 165.85 | 0 | 0
129925 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_1 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 21:19 | 2014-09-20 22:53 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
129931 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_5 | havai hat ekibine bildirildi.**Arıza tamir edildi.(Başar zorlu) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 21:55 | 2014-09-20 22:28 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
129932 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1709_7 | TN DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 21:59 | 2014-09-20 22:33 | 0.56667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 36.2667 | 0 | 0
129934 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2839 tr2 kocamustafapaşa duhaniye sk._11 | y a sube arızası 2 faz tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 22:03 | 2014-09-22 17:28 | 43.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 217.0833 | 0 | 0
129935 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29220_7 | HAVAİ HATTA ALPEK YANIK EKİPLER ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 21:57 | 2014-09-20 22:36 | 0.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 0 | 0
129936 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_4 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. Tamir edikldş.ç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 22:00 | 2014-09-21 10:29 | 12.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.8667 | 0 | 0
129937 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3473; piyalepaşa fatma girik parkı no:2 karşısı_12 | sayaçla ilgili bir sorun yok direkten bir faz gelmiyormuş havaihat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 21:19 | 2014-09-20 23:09 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
129940 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31827_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAKOKSİT ARIZASI TEMİZLENDİ KLAMENS VURULDU ELEKTRİK VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 22:06 | 2014-09-21 10:07 | 12.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 0 | 0
129941 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20289_3 | 120lik kablo arızası mevcut ölçülecek.kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 22:11 | 2014-09-20 23:41 | 1.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
129943 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23135 Karlıova Bitlisliler_3 | nötr kopuktu yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 22:16 | 2014-09-20 23:12 | 0.93333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
129950 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11479_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 1FAZI KKOPUKTU YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 22:44 | 2014-09-21 00:19 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
129952 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11936_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 22:47 | 2014-09-20 23:59 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
129953 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 11745_3 | ATLAMALI ENERJİ VERİLDİ GECİCİ OLARAK KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 22:55 | 2014-09-20 23:02 | 0.11667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
129957 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 11745_3 | ATLAMALI ENERJİ VERİLDİ GEÇİCİ OLARAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 22:58 | 2014-09-21 01:54 | 2.9333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 187.7333 | 0 | 0
129958 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3679_3 | ekibe bildirildi.A.G. KABLO 1 FAZ KOPUK.KOFRE YERLERİ KAPALI ÖLÇÜ YAPILAMIYOR.SABAH MÜDEHALE EDİLECEK. kablo servisi müdahale ediyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 22:24 | 2014-09-21 19:34 | 21.1667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 846.6667 | 0 | 0
129959 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ekıbe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 23:00 | 2014-09-21 01:01 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
129961 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_6 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 23:16 | 2014-09-21 00:59 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
129962 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25126 HARMANLIK Silivri SİLİVRİ_4 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 23:26 | 2014-09-20 23:59 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
129967 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20705_6 | sigorta atığı tespit edildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 00:07 | 2014-09-21 00:37 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
129971 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 22182_6 | kablo arızalı ekipler çalışıyor.2kere arıza yapıldı enerji verildi tutmadı sabah tekrardan ölçülecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 00:14 | 2014-09-21 04:44 | 4.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
129972 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28291_9 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 00:06 | 2014-09-21 17:30 | 17.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 0 | 0
129973 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3491 (35 KV) | MANEVRA YAPILIYOR.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 00:27 | 2014-09-21 00:39 | 0.2 | 7 | 2305 | 0 | 0 | 1.4 | 461 | 0 | 0
129974 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler AİTM TR1 | etilerteiaş manevra yapıyor.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 00:26 | 2014-09-21 01:27 | 1.0167 | 36 | 49826 | 0 | 0 | 36.6 | 50656.4333 | 0 | 0
129975 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9000 Levent İ.T.M. - 9326 Fideri | Etiler şalt manevra çalışması nedeniyle 9326 fiderinde kısa süreli enerji kesdi.**Çalışma bitirilip enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 00:33 | 2014-09-21 01:12 | 0.65 | 0 | 9338 | 0 | 0 | 0 | 6069.7 | 0 | 0
129976 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9071 M.Köy Galataderesi Benzinlik Yanı_2 | Ekibe bildirildi.** Büyük şehir belediyesinin seren asfalt yol bakım şirketi çalışma sırasında no:15'in nötrünü ve ,no:13'2ün şubesini koparmış şube direkden kesildi,sabah h.hat ekipleri yapacak. 15 numaranın arızası giderildi.13 numara pipa direğini yaptırıp haber verecek.Vural Güven | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-21 00:24 | 2014-09-21 10:56 | 10.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0
129977 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9444 Fideri | Ekibe bildirildi.**Yapılan kontrolde cendereden 9444 deparının açtığı görüldü,arızaya rastlanmadı saat 01:55 de enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 00:59 | 2014-09-21 03:05 | 2.1 | 1 | 2065 | 0 | 0 | 2.1 | 4336.5 | 0 | 0
129978 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11652_9 | KABLO ARIZASI VAR GECE ÇALIŞMASI TEHLİKELİ OLDUĞUNDAN ÇALIŞMAYA SABAH DEVAM EDİLECEK. 11652 TM DEN 4-6VE 9.DEPARLAR ÇEKİLEREK İZOLE EDİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 00:57 | 2014-09-21 14:18 | 13.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0
129979 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_6 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 01:06 | 2014-09-21 02:20 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
129982 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24103 K.oba Murat Sit. RMU_4 | 24103 TM'de 2 adet 250 A sigorta atıktı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 01:24 | 2014-09-21 01:59 | 0.58333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
129983 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3872 (10 KV) | nöb mont ekibi verildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 01:02 | 2014-09-21 02:22 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
129984 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28600 İTM 28221 | 28600 İTM'DEN 28221 DEPARI AÇTI. SEBEBİ : 28600 İTM İLE 28221 TM ARASI ARIZALI. DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ. KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 01:28 | 2014-09-21 06:23 | 4.9167 | 3 | 1865 | 0 | 0 | 14.75 | 9169.5833 | 0 | 0
129986 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8300 - 8774 FİDERİ | 8300 - 8774 FİDERİ Manevrası.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 01:37 | 2014-09-21 02:04 | 0.45 | 0 | 4270 | 0 | 0 | 0 | 1921.5 | 0 | 0
129989 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2030 35/10 Tr1 | manevra yapılıyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 01:54 | 2014-09-21 02:03 | 0.15 | 2 | 18755 | 0 | 0 | 0.3 | 2813.25 | 0 | 0
129990 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18532_8 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 02:03 | 2014-09-21 03:55 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
129991 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28450_4 | YAKARIZASI 28450 TM'DEN 4 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. YERİ BELLİ.TAMİR EDİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 02:11 | 2014-09-21 09:53 | 7.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 716.1 | 0 | 0
129992 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9216 Gültepe Arzu sk. Parkın yanı_7 | Ekibe bildirildi.*9216 tm dp-7 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 01:31 | 2014-09-21 02:39 | 1.1333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 66.8667 | 0 | 0
129994 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 677 Ş.evler barbaros cad. 3. sok.içi_11 | 3*120+70 kablo arızası giderildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 02:04 | 2014-09-21 20:31 | 18.45 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1420.65 | 0 | 0
129995 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25592 ALİ OSMAN ALEMDAR Köy çıkışı Ovayenice_15 | ANA ŞALTER DÜŞMÜS KALDIRILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 02:58 | 2014-09-21 03:31 | 0.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
129997 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9216 Gültepe Arzu sk. Parkın yanı_7 | Ekibe bildirildi.**9216 dp-7 1 faz temiz kopuk kablo arızalı servisine bildirildi.*tamir edildi.enerji verildi.*3 adet 3*120 lik buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 02:46 | 2014-09-21 18:32 | 15.7667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 930.2333 | 0 | 0
130000 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9071 M.Köy Galataderesi Benzinlik Yanı_4 | Ekibe bildirildi.**Büyük şehir belediyesi eser asfalt şirketi galata dersi no:5 karşısı 9071 tm önünde çalışma sırasında kabloyu koparmış. gündüz bakılacak.5 mt 3x70+35 kablo.2 adet 3x120 ilaçlı duz buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.Usta Mahir Dilber | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-21 03:34 | 2014-09-21 12:25 | 8.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0
130004 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21805_11 | arıza kablo ekıbıne bıldırıldı 120lik kablo arızalı ölçülecek.ölçüldü arıza yeri bulundu kablocular çalışmakta kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 04:59 | 2014-09-22 00:59 | 20 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0
130005 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9071 M.Köy Galataderesi Benzinlik Yanı_9 | Ekibe bildirildi.*büyük şehir belediyesi galata deresi 5 karşısı 9071 önünde eser asfalt şirketi çalışma sırasında kabloyu koparmış. Gündüz bakılacak.5 mt 3x120 kablo,2 adet 3x120 ısıtmalı buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi Usta Mahir Dilber | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-21 03:29 | 2014-09-21 12:21 | 8.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0
130006 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11544_1 | KABLO ARIZASI VAR GECE ÇALIŞMASI TEHLİKELİ OLDUĞUNDAN ÇALIŞMAYA SABAH DEVAM EDİLECEK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 05:11 | 2014-09-21 13:06 | 7.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.4167 | 0 | 0
130007 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3384_10 | nöb.mont ekibine verildi.ag kablo 1 faz kopuk atlama enerji verildi.depar tespiti yapıldı.3384 depar 10 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 04:09 | 2014-09-21 05:55 | 1.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
130009 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4001-4248 | 4224 hariç fider enerjili. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 05:35 | 2014-09-21 07:34 | 1.9833 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 3094 | 0 | 0
130013 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 21543_5 | kablo arızalı ölçülecek ölçüldü kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 06:33 | 2014-09-21 13:58 | 7.4167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.1667 | 0 | 0
130014 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21076_8 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 06:45 | 2014-09-21 06:59 | 0.23333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
130018 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8026 eyüp çövenci yokuşu_7 | ekibe verildi.kofradan sigortqı atığı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 07:14 | 2014-09-21 08:42 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
130019 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2114 TR 1 fevzi paşa cd. Fatih cami avlusu_7 | 2. arıza çıktı 1 faz kablo arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 07:33 | 2014-09-21 16:41 | 9.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0
130020 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28365_8 | Yeraltı kablo arızası.365 tm den 8 nolu depar çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 07:46 | 2014-09-21 20:17 | 12.5167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1164.05 | 0 | 0
130022 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20253_13 | aıza kablo ekiplerine bildirildi.kablo arızası mevcut ölçülecek.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 06:52 | 2014-09-21 18:25 | 11.55 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 508.2 | 0 | 0
130027 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1843_11 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.T.M 1843 TEN 11 NOLU DEPARIN SİGORTASI ATIKTI ATIK SİGORTA DEĞİŞTİRLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 08:00 | 2014-09-21 09:18 | 1.3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0
130028 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4224 | 4224 TM NİN TRAFO HÜCRESİ PATLAK. ONATRIM YAPILIP ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 07:59 | 2014-09-21 14:49 | 6.8333 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 2132 | 0 | 0
130030 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23566 Çakıl Gölet Yolu (İ.Özkan)_2 | ekibe bildirildi ŞALTER DÜŞÜK BESLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 08:03 | 2014-09-21 08:29 | 0.43333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
130033 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31410 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31410 TM DEN 3 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI.YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ ÇALISIYOR.ÇALIŞMA SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 08:15 | 2014-09-21 19:54 | 11.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 0
130034 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11101_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 08:17 | 2014-09-21 11:51 | 3.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 0 | 0
130035 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1745_3 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.ANA KABLO ARIZASI KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.MALZEME GİTTİ.EKİP ÇALIŞIYOR ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 08:18 | 2014-09-21 16:10 | 7.8667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 503.4667 | 0 | 0
130037 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-7 ÇATALCA 1 | PROGRAMLI KESİNTİ.BÜYÜKÇEKMECE İ.M.DEN FİDER7 VE FİDER8 ENERJİ KESİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 08:21 | 2014-09-21 14:26 | 6.0833 | 77 | 272 | 0 | 0 | 468.4167 | 1654.6667 | 0 | 0
130038 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 193 Güngören Bağcılar Cad. Soğanlı Cad. köşesi_2 | sigorta atıkdı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 08:18 | 2014-09-21 12:25 | 4.1167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 316.9833 | 0 | 0
130040 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_2 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 08:35 | 2014-09-21 09:31 | 0.93333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0
130041 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8115_5 | nöb mont ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 08:29 | 2014-09-21 09:00 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
130042 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29350 A.KÖY AB BİNASI İÇİ_2 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 08:40 | 2014-09-21 08:58 | 0.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
130043 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | HADIMKÖY 22802 DOĞA EVLERİ DM DEN 20704 YEŞİLBAYIR KÖY ÇIKIŞI | geçici açma oluşmakta nöbet ekbımız hattı dolaşmakta manevra yapıldı nerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 08:42 | 2014-09-21 09:12 | 0.5 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
130044 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11004_9 | ANA KABLO YERALTINDA PATLAMIŞ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ.ÇALIŞIYOR.MALZEME TEMİNİ YAPILDI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ.2.ARIZA ÇIKTI.ÖLÇÜ YAPILDI.3 FAZ ANA KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 08:48 | 2014-09-22 12:37 | 27.8167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1780.2667 | 0 | 0
130046 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3422 Elmadağ nalbant sok _9 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 08:20 | 2014-09-21 08:57 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
130047 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23611 Akören Silivri Yolu (M.Yıldırım)_3 | ekibe bildirildi kablo patlak yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 08:57 | 2014-09-21 14:41 | 5.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
130048 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1907_15 | ŞUBE KABLOSU 3 FAZ İZOLE KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 09:06 | 2014-09-22 13:30 | 28.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 0 | 0
130049 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11411_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 09:10 | 2014-09-21 11:52 | 2.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
130052 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 09:23 | 2014-09-21 12:05 | 2.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
130053 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | BAHÇEŞEHİR ŞATLT DM DEN VODO-FONE FİDERİ | arıza nöbet ekıbıne bıldırıldı çalışmadan dolayı belediye o.g kablosuna vurulmuş ekıp manevra yapmakta manevra yapıldı enerji verildi kablo arızası devam etmekte ekıp çalışmakta enerjisiz yer bulunmamakta | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-21 08:29 | 2014-09-21 10:09 | 1.6667 | 10 | 990 | 0 | 0 | 16.6667 | 1650 | 0 | 0
130054 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26075 RAİF KIR(Söğüt Çatağı mevkii)BEKİRLİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 09:33 | 2014-09-21 10:12 | 0.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
130055 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 09:34 | 2014-09-21 22:40 | 13.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 0 | 0
130056 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3384_10 | A.G kablo 3 faz kopuk, kablo servisi arızaya mudehale ediyor, tm den 2 tane dp çektildi, arıza giderildi, enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 09:28 | 2014-09-21 20:24 | 10.9333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 437.3333 | 0 | 0
130057 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1638 TR 2_1 | ANA KABLO ARIZALI SİGORTA TUTMUYOR. KABLO EKİBİNE BİLGİ İLETİLDİ.MALZEME GİTTİ EKİP ÇALIŞIYOR. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 09:36 | 2014-09-21 17:20 | 7.7333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 494.9333 | 0 | 0
130060 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21271_3 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 09:42 | 2014-09-21 10:25 | 0.71667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
130064 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4417 | aşırı akımdan açtı enejıverıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 10:01 | 2014-09-21 10:25 | 0.4 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0
130065 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24000 M.Sinan E-5 Karayolu Kenarı RMU | Merkez içi bakım ve temizlik yapıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 10:00 | 2014-09-21 10:54 | 0.9 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 193.5 | 0 | 0
130066 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21078_4 | havai hat ekiplerimiz kontrol etti direkten yeraltı kablo arızası vardır kablo ekiplerine verildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 10:04 | 2014-09-21 16:17 | 6.2167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 273.5333 | 0 | 0
130067 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN SEFAKÖY 2 | 11500 DM İÇİNDE SEFAKÖY FİDERİ GELİŞİ AYIRICI ADEĞİŞTİRİLMESİ MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 09:32 | 2014-09-21 11:33 | 2.0167 | 0 | 18684 | 0 | 0 | 0 | 37679.4 | 0 | 0
130068 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20223_25 | oksit arızası. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 10:13 | 2014-09-21 11:45 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
130069 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11652 | CUMHURİYET MAH AŞIK VEYSEL CAD KABLO ARIZASI DEPAR TESPİTİ İÇİN T.M. DEN ENERJİ KESİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 09:38 | 2014-09-21 11:33 | 1.9167 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1140.4167 | 0 | 0
130070 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 9457 M.köy Gazeteciler Hikaye sk. | Trafo değişimi yapılacağından enerji kesildi.*enerji verildi.ekip:aydın ünal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-21 10:11 | 2014-09-21 16:13 | 6.0333 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 3553.6333 | 0 | 0
130072 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24163 Mimaroba İlköğretim Okulu | Programlı kesinti trafo değişimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 10:24 | 2014-09-21 13:52 | 3.4667 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 745.3333 | 0 | 0
130073 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18619_3 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 10:27 | 2014-09-21 11:57 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
130075 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28828_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 10:30 | 2014-09-21 12:27 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
130079 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28347_4 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-20 12:41 | 2014-09-21 12:28 | 23.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 190.2667 | 0 | 0
130080 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | 31132 IM 35/10 TRAFO | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.32 DM İLE 31167 T.M. ARASI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.31534 T.M RİNGİNDEN ENERJİ ALINDI KARANLIKTA YERİMİZ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 10:20 | 2014-09-21 12:52 | 2.5333 | 6 | 6024 | 0 | 0 | 15.2 | 15260.8 | 0 | 0
130081 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8229_9 | ekibe verildi.2 faz birleşik kablo arızası*ölçüldü*kablo ekibi çalısıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 10:36 | 2014-09-21 17:22 | 6.7833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 325.6 | 0 | 0
130084 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18007_11 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Tamir edildi. Elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 10:31 | 2014-09-21 10:57 | 0.43333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
130088 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 11735 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİİŞSIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK. 11700 DEN 11735 E DOĞRU AÇIKTI VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 10:33 | 2014-09-21 13:02 | 2.4833 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1477.5833 | 0 | 0
130090 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28963_10 | YERALTI KABLO ARIZASI.KAPALI BİNALAR OLDUĞUNDAN DOLAYI ÖLÇÜ YAPILIP ARIZAYA MÜDAHELE EDİLEMEDİ. BİNALAR AÇILDIĞINDA ARIZAYA MÜDAHELE EDİLECEKTİR. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 10:47 | 2014-09-22 18:10 | 31.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2918.65 | 0 | 0
130091 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31017 TM_7 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.KONTROL EDİLDİ 2 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜ EKİBİNİN İŞİ COK OLDUGUNDAN ATLAMA ENERJİ VERİLDİ.YOGUNLUK BİTİNCE ÖLÇÜLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 10:48 | 2014-09-21 18:46 | 7.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 0
130092 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25015 K.KILIÇLI MERKEZ K.Kılıçlı SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 10:53 | 2014-09-21 11:41 | 0.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
130098 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31812_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.BONENİN PANOSU YANMIŞ KOFRADAN SİGORTALAR KESİLDİ ENERJİ KESİLDİ ABONE TESİSATI YAPTIRIP 186 ARAYIP E | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 10:56 | 2014-09-21 13:18 | 2.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
130100 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22830_4 | kablo arızası vardır ekiplerimiz ilgilenmektedir.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 10:55 | 2014-09-21 16:14 | 5.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3167 | 0 | 0
130101 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8415_7 | ekibe verildi.sube arızası*ölçüldü kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 11:00 | 2014-09-21 15:44 | 4.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
130102 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_6 | kablo ekiplerine verildi ilgilenilecek..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 10:56 | 2014-09-21 17:03 | 6.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1167 | 0 | 0
130103 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25008 ALİPAŞA MERKEZ Alipaşa SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 11:07 | 2014-09-21 14:48 | 3.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0
130105 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9201 Gültepe Ayazma yolu Okan cam yanı_7 | Havai hat ekibine bildirildi.Kofraya 3 faz ceryan gelmiyor kablo direkten ayrıldı.kablo servisine bilgi verildi.( Cemal YORGUN ) 1 ADET 4*16 LIK BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 10:58 | 2014-09-21 22:14 | 11.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0
130106 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24001 M.Sinan Cami Yanı RMU | Trafo bakımı yapıldı.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 11:14 | 2014-09-21 14:34 | 3.3333 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 716.6667 | 0 | 0
130107 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4095_1 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 11:16 | 2014-09-21 15:46 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
130108 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20401_30 | 1 adet a.g sigorta atık yenisi ile değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 11:16 | 2014-09-21 11:40 | 0.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
130109 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21576_6 | arıza ekıbıne bıldırıldı bakıldı nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 11:14 | 2014-09-21 12:14 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
130111 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20012_12 | faz arızası arıza ekıbıne bıldırıldı.sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 11:15 | 2014-09-21 18:58 | 7.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.4333 | 0 | 0
130112 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2101 35/10 Tr2 | 2101 İTM de Temizlik ve bakım çalışması devam ediyor, enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 09:40 | 2014-09-21 20:52 | 11.21 | 0 | 13310 | 0 | 0 | 0 | 149205.1 | 0 | 0
130113 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 11:20 | 2014-09-21 14:27 | 3.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
130114 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18265_10 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. TMŞ açık. Elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 11:14 | 2014-09-21 12:25 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
130115 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3826 | bakım çalışması için enerji kesildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-21 11:21 | 2014-09-21 13:19 | 1.9667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 753.2333 | 0 | 0
130119 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_17 | Havai hat ekibine bildirildi.Abonenın ceryanı mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 11:05 | 2014-09-21 11:54 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
130124 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Vural Güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 11:20 | 2014-09-21 13:29 | 2.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
130125 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_2 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 11:39 | 2014-09-21 12:23 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
130128 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28203_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 11:44 | 2014-09-21 14:56 | 3.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
130130 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11042_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 11:41 | 2014-09-21 13:21 | 1.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
130132 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_13 | NÖTR OKSİT. KLEMENSLANDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 11:39 | 2014-09-21 16:46 | 5.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.8167 | 0 | 0
130134 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_12 | 1faz oksit klemenslendi enerji verildi. normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 11:48 | 2014-09-21 18:17 | 6.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.3833 | 0 | 0
130135 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28898_1 | Ekiplere verildi alpek yanık tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 11:56 | 2014-09-21 14:15 | 2.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 0 | 0
130136 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 11:49 | 2014-09-21 21:02 | 9.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.5167 | 0 | 0
130138 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18525_14 | Havai hat ekibine verildi. Direkten yer altı şube kablosu arızalı. Direkten ayrıldı. Ölçülecek. Ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. 5 metre 4x16 kablo-2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 11:46 | 2014-09-21 21:56 | 10.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
130139 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21300 | akım trafoları patlamıştır montaj ekiplerimiz müdahale edecektir.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 11:51 | 2014-09-21 13:48 | 1.95 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 0 | 0
130142 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | DŞ-641-654 | D,şalt - 3 adet fider enerjisi kesikti,parafodur arızası giderildi,enerji verildi.çalışma bitti enerjisiz yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 09:08 | 2014-09-21 12:22 | 3.2333 | 2 | 12274 | 0 | 0 | 6.4667 | 39685.9333 | 0 | 0
130149 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_4 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 12:12 | 2014-09-21 13:23 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
130150 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1023 TR 2_3 | TEHLİKE ÖNLENDİ KABLO KISA DEREDEN PATLAMA YAPMIŞ..ŞUBE KABLOSU ARIZALI YERİ BELLİ 57/6 SOK. NO 20 ÖNÜ PAZARIN İÇİNDE BALIKÇI TEZGAHININ YANINDA.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR MALZEME TEMİNİ YAPILDI. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 12:15 | 2014-09-21 19:16 | 7.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.1333 | 0 | 0
130152 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28350_5 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 12:14 | 2014-09-21 14:58 | 2.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
130153 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3112 şişli kurtuluş kınalıkeklik sk no:126_16 | ekibe verildi sigorta değiştirildi abone enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 12:07 | 2014-09-21 14:29 | 2.3667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 94.6667 | 0 | 0
130156 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11636_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 11636 TM DEPAR 3 İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ. 2. BİR KABLO ARIZASI MEYDANA GELDİ. DÜKKANLAR KAPALI OLDUĞUNDAN ÖLÇÜ YAPILAMADI. SABAHA BIRAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 12:13 | 2014-09-22 00:20 | 12.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84.8167 | 0 | 0
130157 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20404_30 | oksit arızası. ekiplerimiz ilgilenmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 12:20 | 2014-09-21 13:35 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
130158 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21939_6 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 12:14 | 2014-09-21 13:37 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
130161 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_4 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 12:16 | 2014-09-21 12:48 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
130165 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9366 K.hane AS 2000 arkası Ya ğmur sk._3 | Havai hat ekibine bildirildi.9366 TM,Dp 3 çekilk havai hat ekibi çalışıyor.*enerji verildi.*tamir edildi.ekip:erbil koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 12:20 | 2014-09-21 14:42 | 2.3667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 139.6333 | 0 | 0
130168 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1443_11 | TM.1843 TEN 11 NOLU DEPARIN SİGORTASI ATIKTI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 12:29 | 2014-09-21 14:32 | 2.05 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 0
130170 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3703_6 | kablo arızalı ekip çalışıyor DEĞİŞİK NOKTALARDA ARIZA VAR EKİP ÇALIŞIYOR enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 11:57 | 2014-09-21 19:55 | 7.9667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 318.6667 | 0 | 0
130173 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 12:38 | 2014-09-21 16:39 | 4.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.1167 | 0 | 0
130174 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25794 TR15-6.Cad. 4.Sok. Demirbilek Sitesi G.YAKA_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 12:43 | 2014-09-21 13:32 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
130176 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18543_3 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 12:45 | 2014-09-21 14:27 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
130177 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25018 B.SİNEKLİ MERKEZ B.Sinekli SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 12:34 | 2014-09-21 14:11 | 1.6167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.7167 | 0 | 0
130181 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18617_5 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 12:48 | 2014-09-21 15:18 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
130186 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_5 | Havai hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:vural güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 12:51 | 2014-09-21 14:45 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
130187 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20876_4 | ekiplerimizin bilgisi vardır arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 12:56 | 2014-09-21 13:45 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
130190 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3789 şişli kıragı sk ergenekon cad. _1 | ekibe verildi.tm den sigorta değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 12:23 | 2014-09-21 14:31 | 2.1333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 85.3333 | 0 | 0
130192 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1831_9 | TM 1831 DE ATIK SİGORTA YOK FAKAT ABONELERDE ENERJİ YOK. ANA KABLO ARIZALI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BITTI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 13:03 | 2014-09-22 04:12 | 15.15 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 969.6 | 0 | 0
130193 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2145-1 | Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 12:30 | 2014-09-21 13:33 | 1.05 | 2 | 3630 | 0 | 0 | 2.1 | 3811.5 | 0 | 0
130195 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 073 Güngören Soğanlı Cad._1 | 3*120+70 kablo 3 faz kopuk.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 13:06 | 2014-09-21 20:54 | 7.8 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 600.6 | 0 | 0
130197 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11174_1 | 1 FAZ OKSİT. KLEMENSLENDİ. ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 12:59 | 2014-09-21 17:34 | 4.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0
130198 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 061 Güngören Ünlü Sk kiler hiper market altı_1 | 4*10 kablo 3 faz arızalıo.ölçüsü yapıldı.kazı çalışması yapılıyor (merkezden 1 adet alçak gerilim deparı çekildi)arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 12:38 | 2014-09-21 23:24 | 10.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.1333 | 0 | 0
130199 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23060 İlkem Petrol karşısı_3 | yeraltı kablo arızası var ekipler çalışıyor arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 13:08 | 2014-09-21 14:51 | 1.7167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
130201 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31071 TM_5 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ İŞSIRASINA GÖRE KONTROL EİDLECEK.SİGORTA ATIKTI TM DEN VERİLDİ ENERJİLİ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 13:00 | 2014-09-21 13:49 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
130202 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2145-2 | 230187 iş emri ile alakalı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 12:25 | 2014-09-21 12:55 | 0.5 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 1512.5 | 0 | 0
130203 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_2 | ekip çalışıyor.tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 13:11 | 2014-09-21 15:02 | 1.85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
130204 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28328 FATİH CD. 258 SK İÇİ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 13:13 | 2014-09-21 14:59 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
130205 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25080 ERKANLI TESİSLERİ Silivri SİLİVRİ_3 | ÖLÇÜM YAPILDI YERALTI EKİPLERİ ARIZAYI GİDERDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 13:23 | 2014-09-21 18:55 | 5.5333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 105.1333 | 0 | 0
130208 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_6 | havai hat ekiplerine verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 13:10 | 2014-09-21 17:01 | 3.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
130213 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3034; kuledibi kule altı_1 | ekip bakacak doğru şube 1 faz kopuk atlama enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 13:22 | 2014-09-21 16:02 | 2.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
130216 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21063_1 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 13:27 | 2014-09-21 14:22 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
130217 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2145-1 | 2040 itm de 2145 _2 nolu kablo arıza nedeni ile açtı .bakılıyor 2254 t m de 2824 t m hücresinde başlık patlak.depara ringinden enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 13:33 | 2014-09-21 16:47 | 3.2333 | 2 | 3630 | 0 | 0 | 6.4667 | 11737 | 0 | 0
130222 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 13:41 | 2014-09-21 14:48 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
130223 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4006_12 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI,GELİŞ SIRASI VE İŞ YOĞUNLUĞUNA GÖRE EKİPLERİMİZ MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 13:43 | 2014-09-21 17:13 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
130228 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9032 G.Tepe Mayıs Sokak Site içi_1 | Havai hat ekibine bildirildi.*t.u.kablosuydu.kablo toplandı.ekip:vural güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 13:20 | 2014-09-21 14:46 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
130229 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9074 N.Tepe Özerler Sokak Uhud Cami Yanı_1 | Havai hat ekibine bildirildi.*şubeler toplandı.ekip:başar zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 13:27 | 2014-09-21 18:29 | 5.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0
130233 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 14:07 | 2014-09-21 21:03 | 6.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
130234 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 469 Güngören Eşref Bitlis Cad. Öznur Sk. | 469 tm de AG bara tamiri yapıldı .enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 14:01 | 2014-09-21 15:02 | 1.0167 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 779.7833 | 0 | 0
130237 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25016 B.KILIÇLI MERKEZ B.Kılıçlı SİLİVRİ_3 | İSKİ ADINA ÇALIŞMA YAPAN AKM YAPI YER ALTI ŞUBE KABLOSUNU KOPARMIŞ. YERALTI EKİPLERİ ARIZAYI GİDERDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-21 14:15 | 2014-09-21 18:57 | 4.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
130238 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24235 M.sinan Kar-Elyaf | Trafo bakım çalışması yapıldı.Programlı kesinti. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 14:10 | 2014-09-21 15:05 | 0.91667 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 197.0833 | 0 | 0
130239 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | TM | 24350 Tepecik Bülbüloğlu | Programlı kesinti bakım onarım çalışması vardı.Beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 14:17 | 2014-09-21 18:10 | 3.8833 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 834.9167 | 0 | 0
130241 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_5 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 14:23 | 2014-09-21 17:49 | 3.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
130243 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_8 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 14:28 | 2014-09-21 16:33 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
130244 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11276_4 | İnşaat çalışması yapılırken trafoya giden yer altı kablosunu koparmışlar arıza kablo ekıbıne bıldırıldı enerji verildi kablo arızası devam etmekte | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-21 14:27 | 2014-09-21 16:27 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
130245 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8300 - 8356 FİDERİ | ekibe verildi.8882-8745 35 kv kabblo arızası depar ringinden beslendi karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 14:32 | 2014-09-21 15:57 | 1.4167 | 1 | 6833 | 0 | 0 | 1.4167 | 9680.0833 | 0 | 0
130249 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_2 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 14:27 | 2014-09-21 15:23 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
130253 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8212_9 | ekibe verildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 14:42 | 2014-09-21 16:08 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
130254 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3827 | çalışma başlatıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-21 13:31 | 2014-09-21 15:21 | 1.8333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 702.1667 | 0 | 0
130255 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9616 Sütlüce Dereiçi_11 | ekibe bildirildi.*(9616 tm dp 11) 2 faz kopuk.D.şube kablo arızası.servisine bildirildi.YARIN GÜNDÜZ TAMİR EDİLECEK. tamir edildi.Usta Mahir Dilber | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 14:05 | 2014-09-22 13:26 | 23.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 140.1 | 0 | 0
130257 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3112 şişli kurtuluş kınalıkeklik sk no:126_6 | tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 14:29 | 2014-09-21 14:47 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
130258 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_8 | binanın karşısındaki direk devrilmiş kazı çalışmasında arıza havai hat ekıbıne bıldırıldı.arıza giderildi kablo baglandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 14:47 | 2014-09-21 19:44 | 4.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
130261 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28010_11 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 14:42 | 2014-09-21 17:48 | 3.1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 288.3 | 0 | 0
130264 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28852_9 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 14:44 | 2014-09-21 16:53 | 2.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
130278 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 11275_7 | havai hat tel kopuğu arızası. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 15:03 | 2014-09-21 16:43 | 1.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
130283 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31807_2 | havai hat ekibine bilgi verildi iş sırasına göre bakılacak.DİREKTEN YER ALTI KABLO ARIZASI ÖLÇÜ YAPILACAK ÖLÇÜ ARACI BEKLENİYOR.ÖLÇÜ YAPILDI YERİ BELLİKABLOCULAR ÇALISIYOR.ARIZA GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 15:15 | 2014-09-21 23:57 | 8.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0
130288 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31516 TM_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31516 TM DEN KABLO ARIZALI İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 15:18 | 2014-09-21 17:23 | 2.0833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 131.25 | 0 | 0
130292 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20036_7 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 15:24 | 2014-09-21 16:14 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
130293 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18062_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 15:16 | 2014-09-21 16:57 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
130295 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23480 Muratbey RMU_4 | ekibe bildirildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 15:27 | 2014-09-21 16:21 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
130304 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3827 | trafo bakım çalışması yapılmaktadır.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-21 15:26 | 2014-09-21 16:56 | 1.5 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 574.5 | 0 | 0
130305 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20288_11 | Binanın bir kısmında elektrik yokmuş arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı.arıza giderildi enrji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 15:46 | 2014-09-21 20:00 | 4.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2333 | 0 | 0
130307 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_14 | TEL KOPUĞU VARDI. YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 15:46 | 2014-09-21 20:01 | 4.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0
130308 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28398_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 15:26 | 2014-09-21 22:42 | 7.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.1333 | 0 | 0
130310 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3090_5 | kablo servisi çalışma yapıyor işyerleri kapalı müdahale edilemedi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 15:51 | 2014-09-21 16:49 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
130311 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28898_2 | 25 mt 3x16+25 şube ister ŞUBE ÇEKİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 15:59 | 2014-09-21 17:28 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
130314 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29291_3 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 16:06 | 2014-09-21 16:25 | 0.31667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 0 | 0
130316 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2145_6 | y a şube arızası 8 patlama oluyor) t m den deparlar çekildi enerji verildfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 16:02 | 2014-09-21 19:32 | 3.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
130317 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 16:07 | 2014-09-21 22:47 | 6.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
130318 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 013 Şirinevler Mahmutbey Yolu 1. Sk._2 | 3*120+70 kablo 1 fazz arızalı.ölçüsü yapılıyoratlama enerji verildi.karanlıkta abone yok.çalışma sabah devam edecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 15:58 | 2014-09-22 00:35 | 8.6167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 663.4833 | 0 | 0
130321 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24472- Celaliye Tem Üstü Aksoylar Mermer RMU_8 | Abonenin şube kablosu kesilmiş bağlandı.Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 16:14 | 2014-09-21 17:24 | 1.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
130329 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 16:29 | 2014-09-21 16:50 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
130330 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20669_10 | havai hat ekiplerine verildi..arızza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 16:16 | 2014-09-21 17:52 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
130331 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18323_3 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 16:31 | 2014-09-21 19:27 | 2.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
130335 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi. *geçici eolarak tamir edildi.aboneye bilgi verildi.pipa demirini yaptırması gerekiyor.ekip.hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 16:33 | 2014-09-21 17:37 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
130339 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8407_11 | nöb mont ekibine verildi.kabloyta vurulmuş*kablo ekibi çalısıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 16:40 | 2014-09-21 20:12 | 3.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
130343 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11958_2 | nötr hattın da kopukluk vardı. eklendi klemenslandi. enerji verildi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 16:52 | 2014-09-21 19:39 | 2.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0
130345 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_7 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 16:56 | 2014-09-21 17:30 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
130346 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21047_15 | kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedirarıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 16:53 | 2014-09-21 23:14 | 6.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
130349 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28532_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 17:08 | 2014-09-21 21:10 | 4.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.2667 | 0 | 0
130350 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3112 şişli kurtuluş kınalıkeklik sk no:126 | EKİBE VERİLDİ.tamir edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 17:05 | 2014-09-21 17:50 | 0.75 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 287.25 | 0 | 0
130351 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 17:16 | 2014-09-21 20:31 | 3.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
130352 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11737_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO ARIZASI MEVCUT. KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 17:16 | 2014-09-21 20:57 | 3.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.7833 | 0 | 0
130353 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21538_11 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 17:16 | 2014-09-21 18:31 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
130354 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_7 | NÖTR KOPUKTU. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 17:17 | 2014-09-21 18:20 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
130355 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Zincirlikuyu 3045 ( 35 kV ) | etiler i.m de geçici açma oldu, enerjı verildi, | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 17:18 | 2014-09-21 17:34 | 0.26667 | 6 | 2304 | 0 | 0 | 1.6 | 614.4 | 0 | 0
130357 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1720_11 | 1 FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 13:21 | 2014-09-21 18:40 | 5.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.5333 | 0 | 0
130360 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9167 Gürsel mah. Denizmen sk._1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi. *tamir edildi.ekip:başar zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 17:33 | 2014-09-21 19:11 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
130366 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9133 Fideri | 9133 deparında açma oldu.ekip kontrol ediyor*yapılan kontrolde 9072 - 9581 arası yeşil faz toprak arızası görüldü.arızalı kısım ayrılarak depara enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 17:43 | 2014-09-21 19:53 | 2.1667 | 3 | 8257 | 0 | 0 | 6.5 | 17890.1667 | 0 | 0
130368 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28455 B.KÖY SANAYİ BÖLGESİ BİNA TİPİ_5 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 17:34 | 2014-09-21 18:12 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
130369 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_4 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 17:49 | 2014-09-21 19:22 | 1.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 144.15 | 0 | 0
130371 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29082_6 | YERALTI KABLO ARIZASI .29082 TM 6 NOLU DEPAR ÇEKİK. EKİP YÖNLENDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 17:54 | 2014-09-22 01:14 | 7.3333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0
130373 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 151 Güngören Atatürk Cad. Serdar Sk._2 | arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 17:59 | 2014-09-21 19:22 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
130375 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_5 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 18:04 | 2014-09-21 19:21 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
130378 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_4 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 18:09 | 2014-09-21 18:37 | 0.46667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
130381 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_2 | GEÇİCİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 18:24 | 2014-09-21 21:01 | 2.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 0 | 0
130382 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3112 şişli kurtuluş kınalıkeklik sk no:126_16 | AG KABLO 1 FAZ TOPRAK.sabah 08:30 kablo servisi ekip koyacak. E. verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 18:29 | 2014-09-22 14:30 | 20.0167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 800.6667 | 0 | 0
130384 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 18:22 | 2014-09-21 21:14 | 2.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
130387 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20045 hasırcılar D.M | o.g hat açmıştır nöbetçi ekiplere verildi..enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 18:32 | 2014-09-21 19:50 | 1.3 | 1 | 399 | 0 | 0 | 1.3 | 518.7 | 0 | 0
130390 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21153 CARREFOUR DM 20623 ÇIKIŞI | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 18:34 | 2014-09-21 19:06 | 0.53333 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0.53333 | 52.8 | 0 | 0
130391 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23124 Çanakça Köyiçi_4 | EKİBE VERİLDİ KABLO ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 18:42 | 2014-09-21 19:33 | 0.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
130393 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_5 | ŞEBEKE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 18:43 | 2014-09-21 21:08 | 2.4167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.9167 | 0 | 0
130394 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24426 Tepekent_7 | Bax panoda depar çıkışı 1 faz kablo yanıktı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 19:00 | 2014-09-21 20:01 | 1.0167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0
130395 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31017 TM_11 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ATLAMA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 19:02 | 2014-09-21 20:09 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
130400 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28267 TAŞOLUK SAĞLIK OCAĞI_1 | ekıplere verıldı..tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 19:01 | 2014-09-21 21:21 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
130402 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28267 TAŞOLUK SAĞLIK OCAĞI_4 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 19:09 | 2014-09-21 19:35 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
130405 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18330_11 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 19:11 | 2014-09-21 19:47 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
130408 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20537_7 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 19:20 | 2014-09-21 19:31 | 0.18333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0
130410 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4008_3 | ARIZA gıderılıdı enerjı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 19:20 | 2014-09-21 21:52 | 2.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
130413 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21066_2 | havai hat ekiplerine verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 19:31 | 2014-09-21 19:51 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
130416 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_2 | EKİP GÖNDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 19:44 | 2014-09-21 21:25 | 1.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
130418 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23104 Karacaköy Köyiçi_4 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 19:45 | 2014-09-21 22:34 | 2.8167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0
130420 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31426_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ.ABONE ENERJİLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 19:45 | 2014-09-21 21:17 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
130421 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_10 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 19:51 | 2014-09-21 21:21 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
130424 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11733_7 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 19:55 | 2014-09-21 22:32 | 2.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 0 | 0
130430 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 20:21 | 2014-09-22 09:51 | 13.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
130433 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28010_5 | alpek yanık depar çekildi 90 metre alpek çekilip tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 20:34 | 2014-09-22 01:12 | 4.6333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 430.9 | 0 | 0
130434 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20944_5 | Binanın bir kısmında elektrik yokmuş ARIZA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ.sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 20:13 | 2014-09-21 21:09 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
130435 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25571 KURFALLI TM. Kurfallı SİLİVRİ_5 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 20:43 | 2014-09-21 22:58 | 2.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 0 | 0
130436 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2101 35/10 Tr4 | 2101 İTM. BAKIM ÇALIŞMASI BİTTİKTEN SONRA ENERJİ VERİLME ESNASINDA KESİCİ PATLAMIŞTIR.enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 18:36 | 2014-09-22 00:16 | 5.6667 | 1 | 10889 | 0 | 0 | 5.6667 | 61704.3333 | 0 | 0
130437 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9005 k.hane hisar evleri_12 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*9005 TM DP 12 ÇEKİK.EKİP ÇALIŞIYOR*tamir edildi.enerji verildi.ekip:başar zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 20:37 | 2014-09-21 21:39 | 1.0333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 60.9667 | 0 | 0
130441 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 20:59 | 2014-09-21 22:37 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
130442 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 21:02 | 2014-09-21 21:56 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
130443 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | ÇANAKÇA - DAYENCE | ekibe verildi ekipler çalışıyor akım trafosu patlak yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 21:12 | 2014-09-21 23:37 | 2.4167 | 12 | 117 | 0 | 0 | 29 | 282.75 | 0 | 0
130445 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31450 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 21:12 | 2014-09-21 22:18 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
130446 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28214_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak abonenin kaydesi gevsekti tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 21:14 | 2014-09-22 00:13 | 2.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 0 | 0
130449 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28852_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 21:35 | 2014-09-21 22:02 | 0.45 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 41.85 | 0 | 0
130456 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_8 | ekibe bildirildi.*9086 tm dp 8.direğe çıkan kablo yarın gündüz havai hat ekipleri kontrol edicek Cesur sokak 28 numarada 3 faz ceryan yok daha sonrakı bınalara 1 faz ceryan gitmiyor.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 21:39 | 2014-09-22 23:35 | 25.9333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1530.0667 | 0 | 0
130460 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11282_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. direkten ve pipodan kelmenslendi enerji verildi KENDİ DAHİLİ ARIZASI DA VAR KENDİSİ YAPTIRACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 21:52 | 2014-09-21 23:43 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
130462 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20077 DM DEN TRAFO ÇIKIŞI | YANGINDAN DOLAYI GÜVENLİK NEDENİYLE GEÇİCİ SÜRE ENERJİ KESİLMİŞTİR.YANGININ SÖNMESİYLE ENERJİ VERİLDİ . | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 21:58 | 2014-09-21 22:38 | 0.66667 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0
130465 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 21:55 | 2014-09-22 10:18 | 12.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.0667 | 0 | 0
130466 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1927_3 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 22:04 | 2014-09-22 00:03 | 1.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
130468 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23099 Hisarbeyli köyü_4 | kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 21:20 | 2014-09-21 23:06 | 1.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
130470 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18024_13 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 22:08 | 2014-09-22 00:39 | 2.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
130472 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_5 | 2 ADET ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 22:17 | 2014-09-21 23:01 | 0.73333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
130473 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3703_6 | nötr kopuk olduğu için enerji verilemedi sabah 08.30 da kablo ekibi müdahale edecek. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 21:10 | 2014-09-22 17:27 | 20.2833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 811.3333 | 0 | 0
130475 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31415 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.3X 120 KABLO ARIZASI TESPIT EDILDI KABLONUN NEREYI BESLEDIGI BELLI DEGIL YARIN SABAH BESLEDIGI YER TESPİT EDİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 22:20 | 2014-09-21 22:47 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
130476 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18572_9 | ekibe verildi. sigorta arızası tespit edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 22:17 | 2014-09-22 00:26 | 2.15 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 210.7 | 0 | 0
130477 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25168 MİMAR SİNAN MAH. Ayso Restourant arkası_3 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENSLER YENİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 22:41 | 2014-09-21 23:11 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
130479 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 22:39 | 2014-09-22 09:57 | 11.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0
130481 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11282_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 22:47 | 2014-09-22 00:56 | 2.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
130482 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9384 M.köy Konyalı Camii yanı_12 | ekibe bildirildi.*(9384 tm dp 12 ) yer altında patlama olmuş.3*120 lik paralel kablo.yeri belli.2 faz patlatmış.9384 tm dp 12 çekik.*servisine bildirildi.yarın gündüz tamir edilecek 4mt 3x120+70 kablo,1 adet 3x120 ısıtmalı,1 adet 3x120 duz ilaçlı buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.Usta Mehmet Gölek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 22:49 | 2014-09-22 14:08 | 15.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 91.9 | 0 | 0
130485 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | TM | 20077 | 20077 nolu TM yanmıştır. Montaj ekiplerimiz tarafından gerekli müdehale yapıldı. Bölgeye enerji verildi. sistemden geç kapatılmıştır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 22:47 | 2014-09-22 00:32 | 1.75 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 0
130487 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3717; ferikoy yay meydanı cad.yay fab. altı_14 | monofaze şube kopuk.sabah 08:30 kablo servisi ekip koyacak.TTAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 22:08 | 2014-09-22 17:27 | 19.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 135.2167 | 0 | 0
130489 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. I.DİREKTEN KLEMENS ATILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 22:51 | 2014-09-22 02:05 | 3.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.6333 | 0 | 0
130494 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 3410 Zincirlikuyu D.M. - 9664 Fideri | ekibe bildirildi.*zincilirkuyudan ihbar alındı.yapılan kontrolde Beyoğlu nöb.mont.ile görüşelerek.etiler şalt - zincirlirkuyuda manevra çalışması yapmıştır.manevra çalışması sona erdi.enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 00:13 | 2014-09-22 01:13 | 1 | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 0 | 0
130495 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11119_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-21 23:52 | 2014-09-22 03:11 | 3.3167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0
130497 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_5 | ekibe verildit tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 00:05 | 2014-09-22 00:40 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
130498 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- TRF A | etiler şaltta levent 2 fiderinde manevra çalışması yapılıyor*manevra çalışması sona erdi.enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 00:34 | 2014-09-22 01:12 | 0.63333 | 151 | 81335 | 0 | 0 | 95.6333 | 51512.1667 | 0 | 0
130501 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Etiler AİTM TR2 | etiler İ.m de kısa sureli manevra yapılıyor | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 00:13 | 2014-09-22 00:55 | 0.7 | 10 | 17628 | 0 | 0 | 7 | 12339.6 | 0 | 0
130502 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2699 | depar actiı kontrol edıldı aşırı akımdan açmış enerji verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 00:49 | 2014-09-22 01:09 | 0.33333 | 1 | 2420 | 0 | 0 | 0.33333 | 806.6667 | 0 | 0
130505 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- 9007 Fideri | -Alibeyköy şalt - 9007 deparında manevra yapılıyor*9007 fiderinin tadiye 9019 gelişi 9094 tm de bırakıldı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 01:08 | 2014-09-22 01:23 | 0.25 | 1 | 6193 | 0 | 0 | 0.25 | 1548.25 | 0 | 0
130509 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2045 molla fenarı sk. fenari çıkmazı_2 | A G KABLO ARIZASI 3 FAZ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 01:34 | 2014-09-22 17:55 | 16.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 0
130510 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18622_1 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 01:35 | 2014-09-22 02:05 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
130511 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2371 laleli gümrük emini sk._13 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 01:52 | 2014-09-22 03:48 | 1.9333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0
130512 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2428_10 | YA ŞUBE ARIZASI(2FAZ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 01:47 | 2014-09-22 15:47 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
130514 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11628_11 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 01:43 | 2014-09-22 07:14 | 5.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.6167 | 0 | 0
130515 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2169 kumkapı çiftegelinler cd.no:6_13 | YA kablo ARIZASI(3FAZ)enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 02:02 | 2014-09-22 23:54 | 21.8667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0 | 0
130516 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BG-404-719 | manevra çalışması sebebi ile enerjikesildi.enerj verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 02:15 | 2014-09-22 02:34 | 0.31667 | 0 | 10738 | 0 | 0 | 0 | 3400.3667 | 0 | 0
130519 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24444 Tepecik Kamyon Garajı Yanı RMU_2 | Abonenin şube kablosunda yer altı arızası var, geçici elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 03:07 | 2014-09-22 03:49 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
130520 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21635 Fatih San D.M den 21633 çıkışı | o.g hat açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 03:07 | 2014-09-22 03:40 | 0.55 | 4 | 376 | 0 | 0 | 2.2 | 206.8 | 0 | 0
130521 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2153 | TMDE TRAFO DENKLANŞE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 03:07 | 2014-09-22 03:47 | 0.66667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 403.3333 | 0 | 0
130524 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3533_3 | sube 2 faz kopuk enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 03:07 | 2014-09-22 06:12 | 3.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0
130526 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28365_16 | ekiplere verildi yer altı kablo arızası TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 03:43 | 2014-09-22 16:26 | 12.7167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1182.65 | 0 | 0
130528 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335_13 | t.m.den 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 06:19 | 2014-09-22 06:49 | 0.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
130530 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26037 KORUHAN ÖKTEN(Köpek Çiftliği yolu)KAVAKLI_1 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 06:49 | 2014-09-22 07:10 | 0.35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
130531 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | D.KÖY DM>ATATEKS | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 06:49 | 2014-09-22 07:45 | 0.93333 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5.6 | 4.6667 | 0 | 0
130533 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25622 ÖNDER YAPI KOOP. 1 Yeni mah. Silivri SİLİVRİ_6 | TERMİK ŞALTER DÜŞMÜŞ KALDIRILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 06:52 | 2014-09-22 07:30 | 0.63333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 0 | 0
130534 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28852_4 | ekiplere verildi yer altı kablo arızası depar çekik TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 06:36 | 2014-09-22 16:46 | 10.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 945.5 | 0 | 0
130535 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28337_7 | EKİPLERE VERİLDİ ARIZA TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 06:39 | 2014-09-22 08:06 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
130536 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 25000(SİLİVRİ)>ÇATALCA | HATTAKİ ORTA GERİLİM TELLERİMİZ KOPMUŞTU.EKLENİP ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 07:24 | 2014-09-22 11:48 | 4.4 | 2 | 378 | 0 | 0 | 8.8 | 1663.2 | 0 | 0
130539 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11119_16 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 3 FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ BEKLENİYOR ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 06:07 | 2014-09-22 17:32 | 11.4167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0
130541 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11265_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 06:25 | 2014-09-22 11:17 | 4.8667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0
130542 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25130 SESAN KARŞISI Silivri SİLİVRİ_1 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ TAKILDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 07:09 | 2014-09-22 07:36 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
130544 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1158_3 | ARIZA TESPİTİ İÇN EKIPLERE BILGI VERILDI.ATLAMALI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 07:24 | 2014-09-22 07:26 | 0.033333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
130547 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25119 YILDIRIM MAHALLESİ Silivri SİLİVRİ | TRAFO KESİCİSİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 06:53 | 2014-09-22 08:43 | 1.8333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 346.5 | 0 | 0
130551 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18280_7 | ekibe verildi. Sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 07:32 | 2014-09-22 09:48 | 2.2667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 222.1333 | 0 | 0
130552 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31581 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.DİREKTEN UCLAR BAĞLANARAK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 07:36 | 2014-09-22 18:07 | 10.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0
130554 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21918 DM den 21122 çıkışı | og hattı açtı nöbetçi ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler. arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 07:22 | 2014-09-22 09:12 | 1.8333 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0
130555 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21280_6 | Ekiplerimiz tarafından kontrol edilmektedir. kablo arızası tespit edildi ekipler bölge çalışıyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 07:29 | 2014-09-22 15:02 | 7.55 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 332.2 | 0 | 0
130556 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | YAKUPLU 21931 vesta D.M | o.g hat açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 07:30 | 2014-09-22 08:05 | 0.58333 | 32 | 98 | 0 | 0 | 18.6667 | 57.1667 | 0 | 0
130556 | 2 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | YAKUPLU 21931 vesta D.M | o.g hat açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 07:30 | 2014-09-22 09:06 | 1.6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
130558 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3090_16 | 2, Arıza çıktı. Kablo ekibi müdahale ediyor. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 07:42 | 2014-09-22 17:28 | 9.7667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 390.6667 | 0 | 0
130559 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28819 HARAÇÇI MERKEZ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 07:49 | 2014-09-22 10:19 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
130560 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22537_3 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 07:50 | 2014-09-22 13:30 | 5.6667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
130562 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 013 Şirinevler Mahmutbey Yolu 1. Sk._2 | 3*120+70 KABLO 1 FAZ ARIZALI,ÖLÇÜSÜ YAPILDI,EKİP VERİLDİ,arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 06:38 | 2014-09-23 01:47 | 19.15 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1474.55 | 0 | 0
130566 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 08:09 | 2014-09-22 17:51 | 9.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0
130567 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 08:09 | 2014-09-22 11:07 | 2.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
130570 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2038 derin kuyu sk_4 | y.a.şube arızası 2 faz tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 08:17 | 2014-09-23 11:17 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0
130571 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2253 fındıkzade molla gürani cd.anka ote.gar.içi_2 | t m den 1 faz sigorta erimesi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 08:15 | 2014-09-22 09:03 | 0.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
130573 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28337_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 08:20 | 2014-09-22 10:16 | 1.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
130576 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ORTAKÖY SAN>BALKAN PLASTİK | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 06:58 | 2014-09-22 08:35 | 1.6167 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.4667 | 1.6167 | 0 | 0
130577 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2153_2 | a.g.kablo arızası 2 fazkabloda 2. ci arıza çıktı tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 08:30 | 2014-09-22 23:00 | 14.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0
130580 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 406-2 Güngören Sanayi Mah. Güvenç Sk._4 | 3*120+70 KABLO 3 FAZ TEMİZ KOPUK,EKİP VERİLDİ,ÖLÇÜSÜ YAPILDI,KAZI ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR MALZEME GÖNDERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 08:15 | 2014-09-23 12:02 | 27.7833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2139.3167 | 0 | 0
130583 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18330_3 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Doğru şube kablosu sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 08:29 | 2014-09-22 10:18 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
130584 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11686_3 | KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ BEKLENİYOR ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA BULUNAMADI KABLO EKİBİ 68 İLE 64 ARASINI KAZIYORLAR BAKIRKÖY ŞEBEKEDEN ARABA İSTENDİ GELİNCE ÖLÇÜLECEK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 08:20 | 2014-09-22 19:55 | 11.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0
130585 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KAPAMADAN 2 FAZ ARIZALI ATLAMALI ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 08:27 | 2014-09-22 09:40 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
130588 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21166_5 | havai hat ekiplerine verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 08:56 | 2014-09-22 11:23 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
130589 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_2 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 09:01 | 2014-09-22 09:24 | 0.38333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
130590 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_1 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 08:57 | 2014-09-22 22:00 | 13.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 0
130592 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4494_9 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI,GELİŞ SIRASI VE İŞ YOĞUNLUĞUNA GÖRE EKİPLERİMİZ MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 09:05 | 2014-09-22 11:07 | 2.0333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 63.0333 | 0 | 0
130593 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2015 hüsambey sk._2 | y.a.şube arızası 3 faz tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 09:04 | 2014-09-22 18:44 | 9.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.3333 | 0 | 0
130597 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 718 B.evler cum.mah.ç.hançer cad.9.sok | Trafo temizlik çalışması için enerji kesildi. çalışma bitti Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 09:15 | 2014-09-22 13:14 | 3.9833 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 3055.2167 | 0 | 0
130598 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2174_11 | t.m.den 2 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 08:37 | 2014-09-22 09:37 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
130599 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 151 Güngören Atatürk Cad. Serdar Sk._5 | 4*10ŞUBE 3 FAZ ARIZALI,EKİP VERİLDİarıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 08:22 | 2014-09-22 23:26 | 15.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120.5333 | 0 | 0
130600 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2772 TR 1_5 | a.g.kablo arızası 1 faz tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 09:07 | 2014-09-23 14:01 | 28.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1734 | 0 | 0
130601 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1807_11 | ŞUBE KABLOSU 2 FAZ BİRLEŞME (GELİK RESTORANT) KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.KAZI YAPILIYOR.ARIZA NOKTASI BULUNDU EKIP CALİŞİYOR.ARIZA BITTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 09:18 | 2014-09-23 02:29 | 17.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 137.4667 | 0 | 0
130603 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9005 k.hane hisar evleri_12 | Havai hat ekibine bildirildi.50 mt 3x70+35 alpek kablo çekılmesı gerekiyor iş yoğunluğundan dolayı öğleden sonra yapılacak.atlama ceryan verildi.karanlıkta yer yok.yarın gündüz tamir edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 09:18 | 2014-09-22 22:24 | 13.1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 772.9 | 0 | 0
130604 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_11 | kablo arızası mevcut ekıp çalışmakta.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 09:23 | 2014-09-22 19:55 | 10.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
130605 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28330_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 09:09 | 2014-09-22 15:15 | 6.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0
130609 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_10 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Yer altı şube arızalı. Kablo ekibi çalışıyor.depar çekildi kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi.3 adet 3x120 ilaçlı-1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 09:24 | 2014-09-22 19:54 | 10.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
130611 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | A.Tepe Gis 3225(35 KV) | 3225 deparı açık Altıntepe-3225 arası 35 kv kablo arızalı depar tersten enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 09:20 | 2014-09-22 11:46 | 2.4333 | 0 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 8387.7 | 0 | 0
130612 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31017 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31017 TM DEN BRANŞMAN ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇİ EKİBİ BEKLENİYOR.KABLO ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ NO:151 İN ÖNÜNDE KABLO EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR..ÇALIŞMA BİTTİ ARIZA GİDERİLDİ 31017 TMDEN ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 09:25 | 2014-09-22 20:08 | 10.7167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 675.15 | 0 | 0
130613 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN YER ALTI 1 FAZ ATLAMALI ENERJİLİ GRİ FAZ DİREKTEN AYRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 09:42 | 2014-09-22 10:25 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
130614 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3006 (35 KV) | Ekibe verildi depar açık 6 adet tm enerjisiz saat:12:15 enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 09:25 | 2014-09-22 13:29 | 4.0667 | 0 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 10902.7333 | 0 | 0
130615 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18279_9 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 09:49 | 2014-09-22 11:23 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
130616 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1899_1 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TM DEN SİGORTA ATIKTI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 09:54 | 2014-09-22 13:16 | 3.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0
130620 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8418_5 | şebeke calısması yapılıyor*enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:03 | 2014-09-22 10:14 | 0.18333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
130621 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28337_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:05 | 2014-09-22 10:15 | 0.16667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
130622 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31807_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:08 | 2014-09-22 12:56 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
130623 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18007_11 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Yer altı kablosu arızalı. Ölçülecek. Ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibine verildi.depar çekildi kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi.3mt 4x16 kablo,1 adet 3x120 ilaçlı ve 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 09:59 | 2014-09-22 22:58 | 12.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 0 | 0
130624 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ VANLIOĞLU 2 DM 21840 ÇIKIŞI | o.g hat açmıştır ekiplere verildi ilgilenilecektir arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:05 | 2014-09-22 11:05 | 1 | 39 | 211 | 0 | 0 | 39 | 211 | 0 | 0
130625 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31490 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:12 | 2014-09-22 11:11 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
130626 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335_5 | t.m.den 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:12 | 2014-09-22 11:05 | 0.88333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
130628 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28880 BOYALIK KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:02 | 2014-09-22 13:03 | 3.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 0 | 0
130630 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18280_7 | Tamirat sebebiyle elektrik kesildi. Ekip çalışıyor.enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:19 | 2014-09-22 15:36 | 5.2833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 517.7667 | 0 | 0
130631 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1158_3 | 1 FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ÖLÇÜ YAPILDI KAZI YAPILDI. MALZEME TEMİNİ YAPILDI ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:26 | 2014-09-22 15:41 | 5.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
130633 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_7 | havai hat ekibine verildi.sube arızası direkten ayrıldı kablo ekibine verildi.ölçüldü.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:27 | 2014-09-22 17:33 | 7.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
130634 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28192_3 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:28 | 2014-09-22 12:16 | 1.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
130639 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:34 | 2014-09-22 21:23 | 10.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.5333 | 0 | 0
130641 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28364_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:38 | 2014-09-22 21:25 | 10.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.2667 | 0 | 0
130643 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2379_15 | y.şube kablosu kofranın kolye başından patlamış ayrıca kofra patlamış t m den depar çekildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:42 | 2014-09-22 15:13 | 4.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.5833 | 0 | 0
130646 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:46 | 2014-09-22 12:19 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
130647 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2175 laleli fethibey cd.otopark içi_13 | y.a.şube arızası 2 faz TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:40 | 2014-09-24 12:00 | 49.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 246.6667 | 0 | 0
130648 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25016 B.KILIÇLI MERKEZ B.Kılıçlı SİLİVRİ_4 | YERALTI KABLOMUZA VURULMUŞTU.YAPILIP ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:50 | 2014-09-22 13:12 | 2.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
130649 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_25 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:53 | 2014-09-22 16:46 | 5.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 0 | 0
130650 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_16 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:47 | 2014-09-22 11:59 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
130651 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 23074 Akören Pomak mah._2 | ekibe bildirildi direk düzeltildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:53 | 2014-09-22 13:09 | 2.2667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
130653 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18572_9 | Havai hat ekibine verildi. Sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:36 | 2014-09-22 11:29 | 0.88333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 86.5667 | 0 | 0
130655 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2345_1 | y a şube arızası ( 3 faz ) tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:40 | 2014-09-23 09:40 | 23 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0
130656 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31415 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31415 TM DEN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 11:02 | 2014-09-22 13:57 | 2.9167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 183.75 | 0 | 0
130657 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_11 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 11:03 | 2014-09-23 09:49 | 22.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 182.1333 | 0 | 0
130660 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT KABİN SEFAKÖY 2 | orta gerilim açma oldu ekiplere verildi ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:58 | 2014-09-22 11:42 | 0.73333 | 0 | 18684 | 0 | 0 | 0 | 13701.6 | 0 | 0
130661 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2030 KMP İTM iç ihtiyaç_1 | montaj ekibic kesmişti c verdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 11:04 | 2014-09-22 11:11 | 0.11667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
130662 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8056_11 | sube bağlandı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 11:11 | 2014-09-22 11:12 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
130663 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9036 Ç.Tepe Emniyet Caddesi_2 | Ekibe bildirildi.Yatırım ekibi çalışma esnasında kabloyu yaralamış.Buatdan çektirmiş 5, 7, 13, 23 nolu bınalara 3 faz ceryan gelmiyor.Kablo servisine bilgi verildi. **Arıza giderilip depara enerji verildi.(1 adet 850'lik buat ile 1 adet 120'lik ısıtmalı buat kullanıldı)(Ali tepe) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-22 10:57 | 2014-09-22 16:57 | 6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0
130664 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31524 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 11:10 | 2014-09-22 13:42 | 2.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
130666 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3994 çıksalın turşucu hüseyin sk _1 | Ekibe verildi.KABLO SERVİSİ ÇALIŞMA YAPACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 11:10 | 2014-09-22 18:34 | 7.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0
130668 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25022 HALLAÇLI MERKEZ Hallaçlı ÇATALCA_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 11:33 | 2014-09-22 12:47 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
130670 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 642-3 Keresteciler Sitesi Kayalar Sok._3 | 3*120+70 KABLO 1 faz arızası giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 11:17 | 2014-09-23 17:01 | 29.7333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2289.4667 | 0 | 0
130671 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2082 Namık Kemal cd. | trafolarada temizlik çalışması yapılıyorc verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 11:34 | 2014-09-22 13:16 | 1.7 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1028.5 | 0 | 0
130672 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_4 | ABONENİN DAM DİREĞİ KIRILMIŞ DİREKTEN UÇLAR AYRILDI ABONE YAPTIRIP ARAYACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 11:34 | 2014-09-22 12:41 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
130676 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21593_4 | iski çalışma yaparken direkten yer altı şube kablosuna zarar vermiştir.direkten ayrıldı.kablo ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır arızaq giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 11:37 | 2014-09-22 13:51 | 2.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0
130677 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KESTANELİK DM - ÇANAKÇA RMU | akım trafosu değişti arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 11:48 | 2014-09-22 13:06 | 1.3 | 17 | 212 | 0 | 0 | 22.1 | 275.6 | 0 | 0
130678 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8825_3 | kofradan sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 11:46 | 2014-09-22 11:57 | 0.18333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
130681 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- 9007 Fideri | Ekibe bildirildi.Yapılan kontrol netıcesinde Karayolları ekıbının yol çalışması esnasında kabloya vurmuş olduğu tesbıt edıldı.deparın arızalı kısmı ayrılarak deparın tamamına enerji verildi.9007 tm ızole edilerek enerjısız bırakıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-22 11:44 | 2014-09-22 12:44 | 1 | 1 | 6193 | 0 | 0 | 1 | 6193 | 0 | 0
130682 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25582 ATİLLA BİLİCİ Flamingo yolu Kavaklı SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEKLERİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 11:50 | 2014-09-22 13:48 | 1.9667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.3667 | 0 | 0
130685 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20079_5 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 11:53 | 2014-09-22 13:26 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
130687 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11675_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HAT İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 11:56 | 2014-09-22 23:44 | 11.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0
130688 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4309_5 | seymenayagına gıden 3x35lık alpek 4309 trafo merkezınden deparı enerjısı kesılerek 3x70 lık alpek olarak degıstırıldı ve enerjı verıldı enerjısız yerımız yoktur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 12:05 | 2014-09-22 13:29 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
130691 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2371 TR 1_3 | A.G. KABLO ARIZASI (3FAZ) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 12:12 | 2014-09-22 18:37 | 6.4167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0
130695 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8222_3 | sube baglandı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 12:21 | 2014-09-22 12:22 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
130696 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22180_2 | Çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar verilmiş. Kablo ekiplerimiz tarafından arıza gdierildi. 2 adet 4x16 buat kullanılarak arıza giderilip enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-22 12:26 | 2014-09-22 14:22 | 1.9333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 67.6667 | 0 | 0
130700 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 12:16 | 2014-09-22 14:54 | 2.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
130701 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24444 Tepecik Kamyon Garajı Yanı RMU_6 | Yeraltı arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 12:20 | 2014-09-22 14:23 | 2.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
130702 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11993_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 12:22 | 2014-09-22 13:58 | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
130703 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_2 | yatırım çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 12:24 | 2014-09-22 13:03 | 0.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
130704 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_5 | oksit arızası ekibe bildirildi.oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 12:22 | 2014-09-22 19:37 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
130709 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 12:32 | 2014-09-22 13:03 | 0.51667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 48.05 | 0 | 0
130712 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 24472- Celaliye Tem Üstü Aksoylar Mermer RMU_4 | Kofradan 1 adet sigorta atıkdı.değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 12:32 | 2014-09-22 13:49 | 1.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
130715 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11040_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ABONENİN ANTİGRON KABLOSU YANIK ABONE ELEKTRİKÇİYE YAPTIRACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 12:38 | 2014-09-22 13:36 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
130719 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21192_8 | havai hat ekiplerine verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 12:53 | 2014-09-22 16:09 | 3.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
130720 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_5 | havai hat ekiplerine verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 12:53 | 2014-09-22 17:31 | 4.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0
130723 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4522 | planlı bakım çalışması yapılıyor... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 12:47 | 2014-09-22 13:28 | 0.68333 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 213.2 | 0 | 0
130724 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 12:44 | 2014-09-22 13:48 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
130725 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_13 | oksit arızası. Ekiplerimiz ilgilenmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 12:58 | 2014-09-22 16:48 | 3.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
130726 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28402_7 | yer altı kablo arızası 28407 tm'den 7 nolu depardan kablo ayrık. ekipler çalışıyor TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 13:06 | 2014-09-22 21:36 | 8.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 790.5 | 0 | 0
130727 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 13:09 | 2014-09-22 17:12 | 4.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
130728 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2046 TR 1 daruşşafaka cd binası_9 | kofre içinde pabuç yanık BİNA KAPALI YARIN YAPILACAK . TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 12:37 | 2014-09-23 17:13 | 28.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0
130730 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11500-11956 | ORTA GERİLİM AÇMA OLDU EKİBE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 12:36 | 2014-09-22 13:30 | 0.9 | 4 | 9692 | 0 | 0 | 3.6 | 8722.8 | 0 | 0
130731 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2228 | trafo temizlik bakım çalışması yapılıyor enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 13:16 | 2014-09-22 16:48 | 3.5333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 2137.6667 | 0 | 0
130732 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3058 kuruçeşme muallim nacı, öksuz cocuk sk _11 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 12:21 | 2014-09-22 13:56 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
130738 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20293_7 | abone kabloda patlama olduğunu bildirdi ekiplere bildirildi kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 13:25 | 2014-09-22 14:35 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
130740 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9634 Coşkun Sucuk fab. yanı_1 | Ekibe bildirildi.**9634 tm dp-1 1 faz temiz kopuk,kablo arızası servisine bildirildi.KABLO ASFALTIN ALTINDA KALDIĞI İÇİN YARIN GÜNDÜZ TAMİR EDİLECEK. 3mt 3x120+70 kablo,2 adet 3x120 duz ilaçlı buat kullanılarak arıza giderildi,enerji verildi.Usta Cemal Yorgun | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 13:06 | 2014-09-23 13:29 | 24.3833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1438.6167 | 0 | 0
130742 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11265_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 2 FAZ SİGORTA ATIKTI VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 13:31 | 2014-09-22 14:12 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
130746 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21081_3 | Direkten yeraltı kablo arızası vardır. Kablo ekibi arızayı giderdi Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 13:13 | 2014-09-23 01:08 | 11.9167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 476.6667 | 0 | 0
130747 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3466_1 | ekibe verildi A.G. kablo 1 faz kopuk kablo ekibi çalışacak.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 13:32 | 2014-09-22 23:05 | 9.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0
130751 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3595 bomanti rum kilisesi sk elktro. a.ş altı | bakım yapılıyor. ABONELER ENERJİLİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 13:42 | 2014-09-22 14:39 | 0.95 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 363.85 | 0 | 0
130752 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21780_12 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 13:32 | 2014-09-22 17:40 | 4.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
130756 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28415_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 13:43 | 2014-09-22 21:30 | 7.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.2667 | 0 | 0
130759 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 13:50 | 2014-09-22 19:54 | 6.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
130760 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2428_3 | y.a şube arızası 2 faz atlama c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 08:17 | 2014-09-22 12:44 | 4.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 0 | 0
130761 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 13:53 | 2014-09-22 15:07 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
130762 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_4 | direkten oksit yapmış.klemens vuruldu. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 13:53 | 2014-09-22 14:05 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
130763 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SİLAHTAR ŞALT 28766 | ekibe verildi kabloa enerji verirken depar açtı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 13:54 | 2014-09-22 14:39 | 0.75 | 2 | 10243 | 0 | 0 | 1.5 | 7682.25 | 0 | 0
130764 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22183_4 | ilği yerde iğdaşın mütahit firması çalışma yaparken t.m. 22183ten cem taş insaat besleyen 2 adet 3x120+70 lık kabloya zarar vermıştı.1 adet 3x120 lık buat ve 1 adet 3x120 lık ısı büzeşmelı buat kullanılarak arıza yapıldı.enerji verildi.arıza geç kapatılması sebebi sistem 10 dakıka gitmesinde dolayı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-22 13:56 | 2014-09-22 18:56 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
130766 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11628_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 13:45 | 2014-09-22 18:35 | 4.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.8333 | 0 | 0
130773 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11063_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKDEN UÇLAR AYRILDI. KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 13:40 | 2014-09-22 20:07 | 6.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.2667 | 0 | 0
130776 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1164/1105 | TM. 1105 DENKLAŞE OLDU ENERJİ VERİLDİ. SEBEP BEDAŞ YATIRIM ÇALIŞMASI YAPAN FİRMA TAŞHAN CAD.İNDE KAZI YAPARKEN ALÇAK GERİLİM KABLOSUNA VURMUŞ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 14:01 | 2014-09-22 14:53 | 0.86667 | 0 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 3354 | 0 | 0
130780 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25114 TMO KAMPI Silivri SİLİVRİ | PROGRAMLI KESİNTİ TRAFODA BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 14:17 | 2014-09-22 16:02 | 1.75 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 330.75 | 0 | 0
130781 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_9 | h.hat ekibine ekibine verildi.D.Y.A Şube arızalı-direkten ayrıldı kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi.4 x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-22 14:15 | 2014-09-22 17:52 | 3.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
130783 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11350_4 | 1 FAZ OKSİTTİ. LEMENSLANDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 14:11 | 2014-09-22 16:51 | 2.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
130784 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BG-404-719 | 405-113-114 Tmlerde bakım çalışması yapıldı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 14:22 | 2014-09-22 16:46 | 2.4 | 0 | 10738 | 0 | 0 | 0 | 25771.2 | 0 | 0
130789 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3542; mecidiyeköy sakızağacı cad. pehlivan sk _1 | Şube 3 faz kopuk ekip kondu abonenin kapısı kapalıydı tekrar kablo ekibi gidicek.tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 14:07 | 2014-09-22 21:08 | 7.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.1167 | 0 | 0
130791 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24289 Tepecik Aksa Cami _8 | 1 depar sigorta atıkdı.değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 13:59 | 2014-09-22 14:29 | 0.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
130793 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4364_11 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI,GELİŞ SIRASI VE İŞ YOĞUNLUĞUNA GÖRE EKİPLERİMİZ MÜDAHALE EDECEKTİR. pıpo ağzı tamiri yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 14:17 | 2014-09-22 15:22 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
130795 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8534_6 | ekibe verildi.sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 14:39 | 2014-09-22 16:08 | 1.4833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 0
130797 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3034; kuledibi kule altı_6 | KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 14:32 | 2014-09-22 19:50 | 5.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0
130798 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28532_7 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALDIRIM ÇALIŞMASI SIRASINDAN KABLOYU KOPARMIŞ. D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. YERİ BELLİ TAMİR EDİLDİ. DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-22 14:44 | 2014-09-22 20:32 | 5.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
130799 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11192_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO BAĞLANDI ENERJİ VE RİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 14:40 | 2014-09-22 18:25 | 3.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
130801 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3048 karaköy dericiler sk gülloğlu yanı_24 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ.D.ŞUBE 2 FAZ KOPUK iş yeri kapalı oldugu için arızaya mudehale edilemedi, sabah kablo servisi arızaya mudehale edecek, ekipler çalışıyor, t.edildi enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 13:54 | 2014-09-23 19:47 | 29.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 209.1833 | 0 | 0
130802 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_11 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 14:37 | 2014-09-22 16:43 | 2.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
130803 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_10 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 14:40 | 2014-09-22 17:43 | 3.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
130805 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8030 gop telekom içi_6 | sebeke calısması yapılıyor*enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 14:48 | 2014-09-22 16:40 | 1.8667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 0
130807 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28835_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 14:40 | 2014-09-22 20:05 | 5.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0
130808 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18796_2 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 14:56 | 2014-09-22 16:25 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
130809 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3112 şişli kurtuluş kınalıkeklik sk no:126_16 | n.montorlugu ekibine verildi, 3112/16 sıgorta değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 14:49 | 2014-09-22 17:18 | 2.4833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 99.3333 | 0 | 0
130811 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25582 ATİLLA BİLİCİ Flamingo yolu Kavaklı SİLİVRİ_4 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 14:57 | 2014-09-22 15:31 | 0.56667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
130812 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11952_15 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 14:55 | 2014-09-22 16:33 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
130817 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_11 | havai hat ekiplerine verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 15:04 | 2014-09-22 18:09 | 3.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
130819 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21396_6 | Yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 15:06 | 2014-09-22 23:40 | 8.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5667 | 0 | 0
130820 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2017 yavuz selim cd._7 | y a şube arızası ( 2 faz ) Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 15:04 | 2014-09-23 14:37 | 23.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 117.75 | 0 | 0
130821 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9007 K.Hane Hasdal Cad. İSKİ Lojman içi_7 | Ekibe bildirildi.**130681 nolu kablo arızasıyla ilgilidir,arıza nedeniyle merkez çıkşları boşaltıldı.**Ekip çalışıyor. Arıza tamamlanıp enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 14:49 | 2014-09-22 21:59 | 7.1667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 422.8333 | 0 | 0
130823 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 15:13 | 2014-09-22 20:43 | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
130824 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11070_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KABLO ARIZASI MEVCUT. HAT İZOLE EDİLDİ. KABLO EKİBİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 15:15 | 2014-09-22 18:12 | 2.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
130825 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_1 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 15:10 | 2014-09-22 22:35 | 7.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.3333 | 0 | 0
130826 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28852_16 | YAKARIZASI 28852 TM'DEN 16 NOLU DEPAR ÇEKİK. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 15:04 | 2014-09-22 16:52 | 1.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 167.4 | 0 | 0
130827 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1903_1 | RAY SOK NO 21 VE 25 ŞUBE KABLOLARI 3 FAZ İZOLE KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 15:22 | 2014-09-22 22:55 | 7.55 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 483.2 | 0 | 0
130829 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1105_3 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 15:22 | 2014-09-22 17:25 | 2.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
130830 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9021 G.Tepe Cemre Sokak İçi_5 | hy.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 15:22 | 2014-09-22 17:21 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
130831 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31419 TM_12 | EKİPLERE VERİLDİ BAKILIYOR..31419 TM NİN ÇATISI KIRIK OLDUGUNDAN MONTAJ EKİBİ ÇALIŞMAKTA...ÇATI TAMİRİ BİTTİ ENERJİ ALINDI DURUM NORMAL KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 15:30 | 2014-09-22 16:17 | 0.78333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 49.35 | 0 | 0
130832 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_1 | Tm den sigorta atıktı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 15:29 | 2014-09-22 17:04 | 1.5833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 121.9167 | 0 | 0
130839 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_11 | şube kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 15:37 | 2014-09-22 22:37 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
130840 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20077_13 | 20077 NOLU ÖMERLİ1 T.M YANGINDAN ETKİLELNEN A.G TARAFINDA EKİPLERİN ÇALIŞMASI BİTTİ BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 15:38 | 2014-09-22 20:06 | 4.4667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0
130843 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_2 | TEL KOPUĞU VARDI. EKLENİP KLEMENSLENDİ. ARIZA GİDERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 15:36 | 2014-09-22 17:07 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
130845 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_8 | ekıplere verıldı. tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 15:47 | 2014-09-22 16:30 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
130846 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21510_2 | havai hat ekiplerine verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 15:41 | 2014-09-22 18:27 | 2.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0
130848 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28502_1 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 15:37 | 2014-09-22 22:37 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
130849 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8714_3 | sube bağlantısı yapıldığından dolayı enerji kısa süreliğine kesildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 15:57 | 2014-09-22 16:27 | 0.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
130852 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 195 İBB Güngören kesik et deposu_2 | havai hat alpek kopuk. tamir edildi. enreji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 16:00 | 2014-09-22 18:42 | 2.7 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 207.9 | 0 | 0
130855 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31837_15 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILIYOR.İSKİ ÇALIŞMA YAPARKEN KABLOYU KOPARMIŞ.DİREKTEN YERALTI DİREKTEN UÇLARI AYRILDI..KABLONUN YERİ BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR...KABLO ARIZSI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 16:05 | 2014-09-22 21:24 | 5.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0
130856 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28329_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 15:53 | 2014-09-22 21:31 | 5.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.0667 | 0 | 0
130857 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2318 ayvansaray damataşı sk._14 | y a şube arızası ( 3 faz ) yeri belli t m den depar çekildi. şube izole edilerek depara enerji verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 16:07 | 2014-09-22 16:52 | 0.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
130858 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20291_10 | kep.e kamyonu koparmış ekiplere bildirildi.yere düşen kablo bağlandı arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-22 16:11 | 2014-09-22 20:31 | 4.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0
130861 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_6 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 16:07 | 2014-09-22 18:22 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
130865 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4287 | 4287 tm de çalışmadan dolayı enerji kesik | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 16:17 | 2014-09-22 18:26 | 2.15 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 670.8 | 0 | 0
130867 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_6 | havai hat ekiplerine verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 16:20 | 2014-09-22 18:12 | 1.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
130868 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | TAŞOLUK-BAKLALI 2 | camper kopugu var ekıpler calısıyor. camper kopukları tamır edıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 16:22 | 2014-09-22 18:22 | 2 | 19 | 3249 | 0 | 0 | 38 | 6498 | 0 | 0
130871 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25893 NECDET ÖZTÜRK Kavaklı SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 16:23 | 2014-09-22 17:11 | 0.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
130873 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3709 | TRAFO BAKIMI YAPILIYOR, enerjı verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 16:18 | 2014-09-22 17:46 | 1.4667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 561.7333 | 0 | 0
130875 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20287_7 | 4x16 şube kablo arızası gideridli. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-22 16:27 | 2014-09-22 22:27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
130876 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11265_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.BİGA SOKAĞI BESLEYEN 3*120 KABLODA 2 FAZ ARIZALI. ÖLÇÜ BEKLENİYOR ÖLÇÜ YAPILMIŞ ARIZA YERİ KABLO EKİPLERİNE VERİLMİŞ ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 16:33 | 2014-09-23 01:27 | 8.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0
130878 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4391 | enerji verildi. bakım dan dolayı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 16:34 | 2014-09-22 22:56 | 6.3667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 2171.0333 | 0 | 0
130880 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28417_7 | YAKARIZASI 28417 TM'DEN 7 NOLU DEPAR ÇEKİK. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 16:27 | 2014-09-22 21:02 | 4.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 426.25 | 0 | 0
130883 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2018 korucu sk._30 | Y A ŞUBE ARIZASI ( VOLTAJLAR DENGESİZ ) 240V _223V _205V Kablo servisine iş kağıdı yazıldı. Abonede enerji mevcut olduğundan kapatıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 16:38 | 2014-09-22 20:38 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
130890 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8524_2 | sube sokuldu | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 16:56 | 2014-09-22 16:57 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
130894 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8034_7 | no 13 ve 15 ' in subeleri direkten baglandı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 17:08 | 2014-09-22 17:08 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
130895 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - TRF II | Hürriyettepesi tr-1 de açma oldu ekip kontrol ediyor.**Yapılan kontrolde 3453 Beyoğlu deparından arıza geldiği görüldü,arızalı kısım ayrılarak saat 17:45'de hürriyettepe tr1 çıkşları enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 17:04 | 2014-09-22 17:55 | 0.85 | 0 | 6670 | 0 | 0 | 0 | 5669.5 | 0 | 0
130897 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4398 | merkeze su gırmesınden dolayı açmalara sebeoldugundan temızlık yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 17:09 | 2014-09-22 17:33 | 0.4 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0
130900 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | İHSANİYE RMU- BİNKILIÇ | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 17:15 | 2014-09-22 17:51 | 0.6 | 25 | 265 | 0 | 0 | 15 | 159 | 0 | 0
130901 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Bomonti 3435 (10 KV) | ÇAĞLAYAN İŞLETME ÜZERİNDEN ÇALIŞIYOR TRAFO AÇIK ARIZA ARANIYOR enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 17:07 | 2014-09-22 19:06 | 1.9833 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 2278.85 | 0 | 0
130904 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_6 | havai hat ekiplerine verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 17:21 | 2014-09-22 17:51 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
130905 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2208 | t m lerde temizlik çalışması için 8210 itm den 2208 tmve 2283 tm deparı kesildi. enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 17:18 | 2014-09-22 18:37 | 1.3167 | 2 | 1210 | 0 | 0 | 2.6333 | 1593.1667 | 0 | 0
130906 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2822 yenikapı still çizgi halı saha yanı_5 | doğru şube arızası ( 1 faz ) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 17:19 | 2014-09-23 11:04 | 17.75 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 0 | 0
130908 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | KARİN DM - GÖLET DM | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 17:19 | 2014-09-22 17:50 | 0.51667 | 49 | 214 | 0 | 0 | 25.3167 | 110.5667 | 0 | 0
130911 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11833_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 17:26 | 2014-09-22 22:56 | 5.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
130915 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 21876 MERCEDES DM den EVRENSAN çıkışı | arıza ekiplerine bildirildi.og hattımız açmıştır ekiplerimiz bakmakta.hat beslendi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 17:42 | 2014-09-22 18:50 | 1.1333 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 566.6667 | 0 | 0
130918 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18330_12 | n.montörlüğü ekibine verildi.D.Şube siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 17:43 | 2014-09-22 18:12 | 0.48333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
130922 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18262_2 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 17:47 | 2014-09-22 19:09 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
130933 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_4 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 18:00 | 2014-09-22 20:09 | 2.1667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
130936 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_6 | havai hat ekiplerine verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 18:13 | 2014-09-22 19:36 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
130939 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635)BALIKYOLU ÇIK | arıza ekiplerine bildirildi.og hattımız açmıştır.hattımız beslenmiştir enerjisiz yerimiz kalmamıştır | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 15:58 | 2014-09-22 20:57 | 4.98 | 2 | 498 | 0 | 0 | 9.96 | 2480.04 | 0 | 0
130940 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20272_3 | nöbetçi ekiplere verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 17:17 | 2014-09-22 19:40 | 2.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0
130941 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4007_7 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI,GELİŞ SIRASI VE İŞ YOĞUNLUĞUNA GÖRE EKİPLERİMİZ MÜDAHALE EDECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 18:15 | 2014-09-22 19:31 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
130943 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 20775 MEYDAN DM DEN BARİŞLİFE ÇIKIŞI | o.g hat açtı. hat tutmamaktadır. ekiplerimiz ilgilenmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 16:42 | 2014-09-22 22:22 | 5.6667 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0
130945 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11269_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 18:35 | 2014-09-22 19:51 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
130946 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8836_12 | ekibe verildi.kofradan sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 18:38 | 2014-09-22 19:36 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
130947 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31077 TM_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK...OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 18:39 | 2014-09-22 21:49 | 3.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
130951 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 193 Güngören Bağcılar Cad. Soğanlı Cad. köşesi_3 | merkezden sigorta atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 18:45 | 2014-09-22 20:35 | 1.8333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 141.1667 | 0 | 0
130954 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21538_11 | havai hat ekiplerine verildi... arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 19:11 | 2014-09-22 23:01 | 3.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
130955 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18629_12 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 19:31 | 2014-09-22 22:37 | 3.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
130957 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1843_11 | HALSEVER SOKAK ELT HASTANESİ KABLOSU YANIK EKİP ÇALIŞIYORYANIK YERDEKİ ARIZA GİDERİLDİ 2 ARIZA ÇIKTI.ÖLÇÜ YAPILDI MALZEME TEMİNİ YAPILDI.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 19:37 | 2014-09-22 19:39 | 0.033333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0
130958 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2235 | t m de temizlik çalıişmasi için enerji kesildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 19:38 | 2014-09-22 20:31 | 0.88333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 534.4167 | 0 | 0
130960 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_13 | şube kablo arızası giderildi. fail bulunamadı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-22 19:41 | 2014-09-23 01:41 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
130963 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 19:39 | 2014-09-22 22:38 | 2.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0
130965 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_13 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 19:45 | 2014-09-22 22:50 | 3.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0
130966 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 19:47 | 2014-09-22 21:33 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
130967 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 19:48 | 2014-09-22 21:33 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
130968 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8694_1 | Ekibe verildi.Şubenin termik şartelinde sol fazı iski çalışma yaparken çıkmış montaj ekibine verildi.Depar çekildi..Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 19:48 | 2014-09-22 22:20 | 2.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
130969 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ TEL KOPUKTU TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 19:57 | 2014-09-22 22:07 | 2.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
130970 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28432_6 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI. DİREKTEN AYRIK. tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 19:55 | 2014-09-23 18:08 | 22.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 177.7333 | 0 | 0
130971 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28113_3 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 19:49 | 2014-09-23 15:08 | 19.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 154.5333 | 0 | 0
130972 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8665_3 | havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 20:01 | 2014-09-22 22:24 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
130974 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_15 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 20:19 | 2014-09-22 21:24 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
130977 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11960_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KAPAMADAN 2FAZ ARIZALI ELEKTRİKÇİ ATLAMA ENERJİ VERMİŞ.SABAH ÖLÇÜLÜP KABLO ARIZASI GİDERİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 20:25 | 2014-09-23 01:38 | 5.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.5167 | 0 | 0
130979 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422 Elmadağ nalbant sok _20 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 20:39 | 2014-09-22 21:57 | 1.3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
130980 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24388 M.Sinan Akkent_5 | kofradan sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 20:47 | 2014-09-22 21:13 | 0.43333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
130982 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18040_6 | n.montörlüğü ekibine verildi.şube kablosu arızalı kablo ekibine verildi. 18040tm'den depar çekildi.kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi.1 mt 4x16 kablo,1 adet 4x16 ilaçlı buat,1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 20:43 | 2014-09-23 01:26 | 4.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0
130983 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20944_11 | sigorta atığı giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 20:47 | 2014-09-23 00:02 | 3.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
130985 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28075 DURSUN KÖY KARAMAN KÖPRÜ MEVKİİ_1 | EKIBE BILDIRILDI..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 20:43 | 2014-09-22 22:08 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
130987 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | Zekariyaköy Gis- 4164 | 4455 tm ıle 4600 arası arızalı bolgeye enerjı verılıdı . arıza nedenı ıle zekerıyakoy şalt 4164 arası arızalı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 20:27 | 2014-09-22 23:26 | 2.9833 | 1 | 1873 | 0 | 0 | 2.9833 | 5587.7833 | 0 | 0
130988 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9030 S.Tepe Barbaros Caddesi_5 | H.hat ekibine bildirildi.**Arıza tamir edildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 21:05 | 2014-09-22 21:59 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
130989 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 21:13 | 2014-09-22 22:41 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
130990 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_7 | H.hat ekibine bildirildi.( Başar ZORLU ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 21:07 | 2014-09-22 22:18 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
130993 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20292_12 | şube kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 21:06 | 2014-09-22 22:29 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
130994 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_10 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 21:23 | 2014-09-23 12:01 | 14.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117.0667 | 0 | 0
130997 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11636_3 | ANILAN YERDE KABLO ARIZASI MEVCUTTU. 61 VE 64 NUMARALARDAN ÖLÇÜ İÇİN TOPRAK YAPILMIŞ. ENERJİ VERİLMEYE GİDİLDİĞİNDE MAHAL KAPALI OLDUĞUNDAN TOPRAKLAR ALINAMAMDI ENERJİ VERİLEMEDİ. SABAH BAKTIRILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 21:32 | 2014-09-23 00:47 | 3.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
130998 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24103 K.oba Murat Sit. RMU_5 | 24103 TM'de 2 adet 250 A sigorta atıktı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 21:38 | 2014-09-22 22:06 | 0.46667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
130999 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23062 Çakıl Köyiçi_4 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 21:35 | 2014-09-22 23:45 | 2.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
131000 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4020-4300 | naturel park sitesi direnaj kazisi yaparken kablolara vurmuş | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-22 18:03 | 2014-09-22 21:53 | 3.8333 | 0 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 22221.8333 | 0 | 0
131002 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28026_9 | tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 21:36 | 2014-09-23 14:49 | 17.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 137.7333 | 0 | 0
131010 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 193 Güngören Bağcılar Cad. Soğanlı Cad. köşesi_9 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 22:06 | 2014-09-22 22:32 | 0.43333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0
131015 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28243_5 | ALPEK YANIK 28243 TM 5 NOLU DEPAR ÇEKİK. EKİP ÇALIŞIYOR. ALPEK YANIĞI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 22:23 | 2014-09-23 09:53 | 11.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1069.5 | 0 | 0
131016 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11577_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 22:37 | 2014-09-23 13:56 | 15.3167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 980.2667 | 0 | 0
131017 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18280_7 | n.montörlüğü ekibine verildi. sigorta atığı tespit edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 22:28 | 2014-09-23 00:41 | 2.2167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 217.2333 | 0 | 0
131018 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18540_12 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 22:32 | 2014-09-23 01:29 | 2.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
131019 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 21269 HARAMİDERE DM DEN 21865 OBA EVLERİ ÇIKIŞI | O.g kesici arızası. Ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 22:39 | 2014-09-23 00:24 | 1.75 | 1 | 1530 | 0 | 0 | 1.75 | 2677.5 | 0 | 0
131020 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9005 k.hane hisar evleri_12 | 130603 nolu işle ilgili.yarın gündüz 50 m.alpek çekilerek tamir edilecek.9005 tm Dp 12 çekık havai hat ekibi çalışıyor. 46 mt 3x70 alpek kablo kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.Vural Güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 22:40 | 2014-09-23 13:45 | 15.0833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 889.9167 | 0 | 0
131024 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8082_2 | havai hat ekibine verildi.Tehlike önlendi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 23:05 | 2014-09-23 00:02 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
131026 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2318 ayvansaray damataşı sk._4 | Y A SUBE ARIZASI 3 FAZ toki şantiyesi içinde kalan kablo iptal edildi.şantiye karanlık kalan aboneye enerji verecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 23:08 | 2014-09-23 18:32 | 19.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 0 | 0
131027 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN OKSİDİ VARDI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 23:04 | 2014-09-23 00:44 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
131029 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18005_12 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 23:20 | 2014-09-23 00:11 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
131030 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21396_8 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 23:22 | 2014-09-22 23:40 | 0.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
131033 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9613 Silatar İmrahor Cad._4 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.** Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 23:38 | 2014-09-23 12:10 | 12.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0
131034 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21331_3 | Klemensd arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 14:45 | 2014-09-23 02:10 | 11.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.25 | 0 | 0
131039 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_1 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.** Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 23:42 | 2014-09-23 12:14 | 12.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0
131041 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9468 Cendereyolu Ayazma sk başı._1 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.** tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 23:44 | 2014-09-23 09:17 | 9.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 0 | 0
131043 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2718 fatih itfaiye müdürlüğü içi | trafo denklanşe enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 00:14 | 2014-09-23 01:12 | 0.96667 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 584.8333 | 0 | 0
131046 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20292_11 | sigorta arızası giderildi .enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 00:09 | 2014-09-23 01:24 | 1.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
131047 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 193 Güngören Bağcılar Cad. Soğanlı Cad. köşesi_4 | 3*120+70 KABLO 1 faz arızalı.ölçüsü yapıldı.kazı yapılıyor.binalar kapalı olduğundan enerji sabah veilee | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-22 23:41 | 2014-09-24 02:44 | 27.05 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2082.85 | 0 | 0
131049 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20323_2 | sokakta elektrik yokmuş ekibe verildi. bakıldı nh sigorta arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 00:33 | 2014-09-23 07:58 | 7.4167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 185.4167 | 0 | 0
131050 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4455_5 | ARIZA GIDERILID MUSTERI ILE GORUSULDU ENERJI MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 00:42 | 2014-09-23 00:48 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
131053 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3133; tophane kıvrıntılı sk _5 | nöb mont ekibine verildi.şube iki faz kopuk.geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 00:16 | 2014-09-23 01:39 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
131054 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22994_6 | Tel kopuğu arızası vardı. Havai hat ekbi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 01:03 | 2014-09-23 02:22 | 1.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
131055 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31844_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31844 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 01:11 | 2014-09-23 09:39 | 8.4667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 533.4 | 0 | 0
131056 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 550-405-113 | manevra çalışması yapıldı.enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 01:35 | 2014-09-23 01:58 | 0.38333 | 0 | 2301 | 0 | 0 | 0 | 882.05 | 0 | 0
131060 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Şişli 3360 (35 KV) | şişli deparları manevra yapılıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 02:06 | 2014-09-23 02:36 | 0.5 | 10 | 1925 | 0 | 0 | 5 | 962.5 | 0 | 0
131062 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BG 426-619 | manevra çalışması yapılıyor enerjilendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 02:00 | 2014-09-23 02:40 | 0.66667 | 0 | 9971 | 0 | 0 | 0 | 6647.3333 | 0 | 0
131064 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3170 (35 KV) | şili ind manevra yapılıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 02:50 | 2014-09-23 03:31 | 0.68333 | 6 | 2687 | 0 | 0 | 4.1 | 1836.1167 | 0 | 0
131065 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21762_5 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 02:53 | 2014-09-23 03:45 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
131068 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2030 KMP İTM iç ihtiyaç | manevra yapılıyor enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 03:18 | 2014-09-23 03:32 | 0.23333 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 141.1667 | 0 | 0
131069 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20936_11 | sigorta arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 04:00 | 2014-09-23 08:00 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
131070 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21321_7 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Nöbetçi ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 04:34 | 2014-09-23 05:12 | 0.65 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
131073 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 4325 - ÇİFT ALAN | Naturel park sitesi ana besleme kablolarına zarar verdiğinden dolayı enerji verilemiyor .kablo arızası giderildi.bölgelere enerji verildi... | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-22 21:23 | 2014-09-23 05:26 | 8.05 | 9 | 9 | 0 | 0 | 72.45 | 72.45 | 0 | 0
131075 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ 21641 BEYKOP 2 | O.G. Hat açmıştı. Nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 05:31 | 2014-09-23 07:02 | 1.5167 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0
131076 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21887_5 | Trafodan sigorta atıktı yenilendi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 05:31 | 2014-09-23 06:23 | 0.86667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
131079 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 06:22 | 2014-09-23 10:39 | 4.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.9833 | 0 | 0
131080 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | A.Tepe Gis 3540 (35 KV) | Ekipler arızaya müdahale ediyor. depar tersten 8 adet tm enerjilendi saat 9:45 enerji verildi 3133 3490 arası kablo arızalı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 06:08 | 2014-09-23 10:13 | 4.0833 | 0 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 10947.4167 | 0 | 0
131083 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3372-3315 (35 KV) | ekibe bildirildi.enerji verildi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 06:32 | 2014-09-23 08:22 | 1.8333 | 5 | 3069 | 0 | 0 | 9.1667 | 5626.5 | 0 | 0
131084 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20600_9 | Arıza kablo ekibine bildirildi. Ekip arızayla ilgileniyor.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 06:48 | 2014-09-23 13:35 | 6.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0
131086 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18601_10 | havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 07:05 | 2014-09-23 11:08 | 4.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
131087 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1903_1 | BEDAŞ YATIRIM ÇALIŞMASI YAPAN EKİPLER KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA KABLOYA VURMUŞ. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 07:03 | 2014-09-23 13:03 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
131088 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11265_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO ARIZASI YERİ BELLİ HAT İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 07:08 | 2014-09-23 18:00 | 10.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.0667 | 0 | 0
131090 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8100 - MALTEPE II | ekibe verildi. 8100 den Maltepe 2 açtı. geçici açma enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 07:07 | 2014-09-23 08:08 | 1.0167 | 8 | 7694 | 0 | 0 | 8.1333 | 7822.2333 | 0 | 0
131091 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9549 San.mah. Bayraktar sk._6 | havai hat ekibine bildirildi.1 faz patlatıyor kablo arızası tesbit edildi.kablo servisine bilgi verildi.**Şube direkden ayrıldı,arızalı kablo tespit edildi kablo direkden bağlandı. Arıza devam ediyor,ekip çalışıyor.**Arıza tamir edilip depara enerji verildi.(1'er adet 4x16 ısıtmalı buat ile 4x16 ilaçlı buat kullanıldı)(refik taş) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 07:13 | 2014-09-23 18:49 | 11.6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 684.4 | 0 | 0
131093 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11636_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 07:26 | 2014-09-23 09:39 | 2.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0
131094 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21378_5 | Dün 20.00 dan bu yana binanın bir kısmında elektrik yokmuş oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 07:22 | 2014-09-23 09:55 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
131095 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23099 Hisarbeyli köyü_2 | EKİPTE şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 07:33 | 2014-09-23 09:12 | 1.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
131096 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20291_9 | sokakta elektrik yok denildi ekiplerimiz bölgede arızaya müdahale ediyor sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 06:49 | 2014-09-23 10:07 | 3.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0
131097 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Kasımpaşa 3824 (35 KV) | ekibe bildirildi. 3262 tm hariç depar enerjilendi tm tam izole | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 07:06 | 2014-09-23 09:16 | 2.1667 | 0 | 2298 | 0 | 0 | 0 | 4979 | 0 | 0
131098 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 07:37 | 2014-09-23 10:28 | 2.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
131099 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29350 A.KÖY AB BİNASI İÇİ_1 | TAMİR EDİDLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 07:44 | 2014-09-23 08:20 | 0.6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0
131100 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Hasköy 3211 (35 KV) | ekibe bildirildi. enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 07:04 | 2014-09-23 09:38 | 2.5667 | 0 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 3932.1333 | 0 | 0
131101 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2718 fatih itfaiye müdürlüğü içi | 2718 tm deklanşe c verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 07:44 | 2014-09-23 08:23 | 0.65 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 393.25 | 0 | 0
131102 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20042_2 | fabrikalarda komple elektrik yokmuş. ekibe verildi. sigorta atığı vardı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 07:21 | 2014-09-23 10:21 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
131106 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 08:02 | 2014-09-23 14:50 | 6.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0
131108 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28184_8 | YERALTI KABLO ARIZASI 28184 TM 8 NOLU DEPAR ÇEKİK. PARALEL KABLO tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 08:07 | 2014-09-23 17:49 | 9.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0
131109 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3473; piyalepaşa fatma girik parkı no:2 karşısı_1 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 08:04 | 2014-09-23 09:03 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
131111 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3833 beşiktaş etiler akay sk başı_1 | h.hat ekibine bildirildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 07:56 | 2014-09-23 09:48 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
131112 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18572_9 | Havai hat ekibine verildi. Depar kablosu arızalı. Direkten ayrıldı. Ölçü ekibine verildi. Ölçüldü. Kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi karanlıkta yer yok. 2 adet 3x240 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 08:05 | 2014-09-23 16:44 | 8.65 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 847.7 | 0 | 0
131113 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18330_5 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Doğru şubede atık sigorta tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 08:08 | 2014-09-23 09:39 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
131114 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20940 | hücre ve kesicisi değiştirildi trafoya enerji alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 08:14 | 2014-09-24 00:17 | 16.05 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 8699.1 | 0 | 0
131116 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1923_4 | AYNI KABLODA MEYDANA GELEN İKİNCİ KABLO ARIZASI ŞUBE KABLOSU 3X120 LİK KABLO 2 FAZ İZOLE KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR . ARIZA GİDEİRLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 08:14 | 2014-09-23 13:20 | 5.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
131117 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20891_8 | şantiyede elektrik yokmuş arıza ekıbıne bıldırıldı arıza sırasına göre bakılacak.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 08:16 | 2014-09-23 17:02 | 8.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.5333 | 0 | 0
131118 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20077_26 | FABRİKANIN KABLOSUNUN ARIZASI VE IZOLASYON ARIZASI MEVCUTTU ARIZASI ONARILDI ANCAK FABRIKA AKŞAM KAPANDIĞINDAN FABRIKAYA GİRİŞ YAPILAMADIĞI İÇİN BAĞLANTISI YAPILAMAMIŞTIR ..EKIPLERIMIZ YÖNLENDIRILIP BAĞLANTI YAPILACAK BAĞLANTI YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 07:58 | 2014-09-23 08:50 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
131120 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2169_13 | a.g.kablo arızası 3 faz. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 07:52 | 2014-09-23 17:17 | 9.4167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0
131121 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2262_15 | t.m.den 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 08:08 | 2014-09-23 09:41 | 1.55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
131126 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25451 SAĞLIK OCAĞI YANI Y.Çanta SİLİVRİ_5 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 08:33 | 2014-09-23 09:03 | 0.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
131127 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400-8110 FİDERİ | ekibe verildi. 8400 den 8110 fideri açtı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 08:14 | 2014-09-23 09:26 | 1.2 | 5 | 3421 | 0 | 0 | 6 | 4105.2 | 0 | 0
131128 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31595 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRDİ. ARIZA GİDERİLDİ. DİREKTEN UÇLAR BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 08:37 | 2014-09-23 10:46 | 2.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
131131 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18508_1 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Depar kablosu arızalı. Yeri belli. Kablo ekibine verildi. Ekip çalışıyor.arıza devam ediyor.2. ölçü ister-ölçü ekibine verildi.2. ölçü yapıldı kablo ekibine verildi. TAMİR EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ.2 ADET 3X120 ISITMALI BUAT VE 2 METRE 3X120 KABLO KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 08:38 | 2014-09-23 23:56 | 15.3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1499.4 | 0 | 0
131133 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4284_9 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI,EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 08:16 | 2014-09-23 09:45 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
131136 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 24007 Ovayenice S.S Fatih Muhasebeciler (DİREK)_6 | arıza onarıldı kofrada 1 adet sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 08:30 | 2014-09-23 09:30 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
131137 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25800 GÜMÜŞYAKA ÖDM. Gümüşyaka SİLİVRİ_6 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 08:47 | 2014-09-23 10:24 | 1.6167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.7167 | 0 | 0
131138 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 740 B.evler çavuş pa.cad.kaan sok bağlar okulu_6 | 3*120+70 kablo arızalı.arıza giderildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 08:29 | 2014-09-23 18:45 | 10.2667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 790.5333 | 0 | 0
131141 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2309_3 | t.m.den 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 08:54 | 2014-09-23 09:55 | 1.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
131143 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_16 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 08:51 | 2014-09-23 11:32 | 2.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
131145 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9369 Sütlüce Bademlik Fuadiye sk. Başı_12 | Ekibe bildirildi.Boşda kablo ceryanlı körlenecek,kablo servisine bilgi verildi.1 adet 4x16 ilaçlı duz buat kullanılarak kablo körlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 08:42 | 2014-09-23 13:51 | 5.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0
131147 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_3 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 09:05 | 2014-09-23 09:31 | 0.43333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0
131148 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18578_13 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 09:05 | 2014-09-23 11:13 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
131150 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1722_5 | kablo arızası bıttı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 09:07 | 2014-09-24 01:27 | 16.3333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1045.3333 | 0 | 0
131155 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2280_5 | AG KABLO ARIZASI arızası 2 faz kofra uysal sokak no 4 a da tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 08:06 | 2014-09-23 13:06 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
131156 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25026 ÇELTİK MERKEZ Çeltik SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 09:14 | 2014-09-23 09:44 | 0.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
131157 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8627_7 | 8627 TM Şebeke Çalışması.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 09:18 | 2014-09-23 09:55 | 0.61667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
131161 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400 - 8807 FİDERİ | ekibe verildi.8400 den 8807 deparı açtı. 8420 - 8895 arası 35 kV kablo arızası. depar ringinden beslendi. karanlıkta yer yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 09:10 | 2014-09-23 11:45 | 2.5833 | 1 | 5979 | 0 | 0 | 2.5833 | 15445.75 | 0 | 0
131164 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4325_1 | direkte bağlantılar oksit yapmış 4 adet klemes takıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 09:28 | 2014-09-23 14:23 | 4.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0
131165 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2041 küçük langa cd._12 | y.a.şube arızası nötr kopuk not abonedekofra değil d kesen var kofra yeri bulunamadıuçlar izole edildi antigron şube sökülerek yeni nizami şube tesisi gerekir tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 09:26 | 2014-09-23 18:26 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
131166 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18259_2 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 09:18 | 2014-09-23 11:43 | 2.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
131168 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_1 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 09:37 | 2014-09-23 14:21 | 4.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0
131170 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_5 | arıza giderildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 09:40 | 2014-09-23 19:05 | 9.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | 0
131171 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI,EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 09:25 | 2014-09-23 10:29 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
131172 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 9582 Şişli Belediyesi Hayvan Hastanesi | ekibe bildirildi.Abonenin kendi satış trafosun da OG sigorta atmış.Tamir edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 09:29 | 2014-09-23 12:15 | 2.7667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1629.5667 | 0 | 0
131173 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25408 ÇELİKLER KONUT YAPI KOOP. Silivri SİLİVRİ_5 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ.KLEMENS VURULDU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 09:44 | 2014-09-23 12:09 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
131175 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4278 | EKİPLER TRAFO BAKIMINDA ÇALIŞIYORLAR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 09:37 | 2014-09-23 13:14 | 3.6167 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1128.4 | 0 | 0
131176 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 09:46 | 2014-09-23 11:52 | 2.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
131178 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | TM | 788-A B.evler M.kemal paşa cad. soğanlı muh.yanı | 788 TM DE HÜCRE DEĞİŞİMİ YAPILDI.ENERJİLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 09:50 | 2014-09-23 14:48 | 4.9667 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 3809.4333 | 0 | 0
131180 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2335 | t.m.deklanşe c verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 09:39 | 2014-09-23 11:39 | 2 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0
131183 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25037 YALI KENT Semizkumlar SİLİVRİ | TRAFO KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 10:04 | 2014-09-23 10:54 | 0.83333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0
131185 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1807_11 | ÖLÇÜ YAPILMASI İÇİN KOFREDEN SİGORTALARI SÖKÜLMÜŞ TAKILMASI İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.KOFRENİN SİGORTALARI TAKILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 10:02 | 2014-09-23 11:38 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
131187 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22873_18 | Bölgede direk devrilmiş. yeni direk dikilmektedir. Havai hat ekiplerimiz tarafından direk dikildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 10:02 | 2014-09-23 19:16 | 9.2333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 230.8333 | 0 | 0
131190 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 10:06 | 2014-09-23 14:42 | 4.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
131192 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3262; kasımpaşa deniz hast. yanı | ekibe verildi iş sırasına gore mudahale edilecek tm tam izole tmde 3209 giriş hücresi patlak TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 10:11 | 2014-09-23 16:20 | 6.15 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 2355.45 | 0 | 0
131193 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8043_6 | havai hat ekibine verildi. sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 10:10 | 2014-09-23 12:12 | 2.0333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 0
131196 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3499 halıcıoğlu büklüm sk no:10 yanı_11 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 10:03 | 2014-09-23 10:43 | 0.66667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
131198 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3060/E a.köy beyazgül cad. lojman altı _1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 10:00 | 2014-09-23 11:36 | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
131201 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | ALİPAŞA AİTM>KARASİNAN-1 | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 10:21 | 2014-09-23 10:52 | 0.51667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0
131203 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9350 Kuştepe İnönü cad._1 | Ekibe bildirildi.**CBS'ye göre 9350 tm dp-1 çekik,kofraya 3 faz gelmiyor kablo arızası servisine bildirildi. Arıza tamir edilip depara enerji verildi.(1 adet 4x16 ilaçlı buat ile 1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı)(refik taş) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 10:22 | 2014-09-23 21:38 | 11.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0
131204 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4238 - R.FENERİ | ekiplere bilgi verildi orman yangını tehlikesinden dolayı güvenlik amacıyla kesildi | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-23 10:22 | 2014-09-23 13:11 | 2.8167 | 6 | 1029 | 0 | 0 | 16.9 | 2898.35 | 0 | 0
131210 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31023 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 10:29 | 2014-09-23 14:32 | 4.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
131212 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29291_6 | ALPEK YANIK. 29291 TM 6 NOLU DEPAR ÇEKİK. EKİP ÇALIŞIYOR. alpek yanığı tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 10:15 | 2014-09-23 14:02 | 3.7833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 351.85 | 0 | 0
131215 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3662 beşiktaş ortabahçe cd b.çarsı önü_8 | Ekibe bildirildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 09:02 | 2014-09-23 11:57 | 2.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
131217 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28348_4 | KABLONUN ARMATÜRÜNE ENERJİ GEÇİYOR.28348 TM 15 NOLU DEPARDAN KABLO AYRIK. TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 10:37 | 2014-09-23 21:00 | 10.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.0667 | 0 | 0
131220 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 548 Şirinevler Saray Cd. Dereyolu Cad. köşesi_4 | mahmutbey cad 10. sok no:4 şube bağlantısı yapılıyor şube bağlantısı yapıldı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 10:39 | 2014-09-23 10:45 | 0.1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
131223 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_1 | ABONENİN ŞUBESİ YANIK. 30 MT 1X16 ALPEK ÇEKİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 10:40 | 2014-09-23 11:32 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
131224 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11960_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KAPAMADAN 3 FAZ KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ BEKLENİYOR.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 10:42 | 2014-09-23 22:23 | 11.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.7833 | 0 | 0
131225 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11275_2 | arıza ekipleri bölgeye yönlendirldi kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 10:47 | 2014-09-23 13:47 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
131229 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21548_5 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.kablo arızası vardır. ölçülecek. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 10:50 | 2014-09-23 20:45 | 9.9167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99.1667 | 0 | 0
131230 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28451_5 | 5BAĞLAR SK NO9 İNŞAAT İÇİNDE BUAT PATLAMIŞ. 28451 TM 5 NOLU DEPAR ÇEKİK. tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 10:54 | 2014-09-23 15:59 | 5.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0
131232 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20857_15 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. Namık kemal cad ile şebboy sokak yaşam sitesi aynı adrestir . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 11:00 | 2014-09-23 14:46 | 3.7667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
131235 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3185 şişli nişantaşı topağacı cd apt._10 | kablo ekıbı calısma yapıyor . TAmir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 10:46 | 2014-09-23 14:27 | 3.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.7833 | 0 | 0
131236 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4145_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI,EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 11:12 | 2014-09-23 12:19 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
131237 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18523_8 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 11:12 | 2014-09-23 20:49 | 9.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 0 | 0
131238 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28432_3 | 28432 TM 3 NOLU DEPAR ÇEKİK.H.HATTA AYDINLATMA KABLOSU ALPEKE YAPIŞMIŞ. EKİP ÇALIŞIYOR. ALPEK TAMİRİ YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 11:12 | 2014-09-23 11:34 | 0.36667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
131239 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11636_3 | YENİ ŞUBE KABLOSU ÇEKİLİP BAĞLANACAK KABLO EKİBİNE VERİLDİ ŞUBE KABLOSU BAĞLANDI ENERJİ ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 11:18 | 2014-09-23 12:13 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
131241 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29350 A.KÖY AB BİNASI İÇİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 11:25 | 2014-09-23 14:19 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
131242 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11122_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO EKİBİ KONTROL EDECEK .ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 11:23 | 2014-09-23 16:30 | 5.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.8167 | 0 | 0
131243 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23113 İzzettin köyiçi_4 | ekibe bildirildi OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 11:28 | 2014-09-23 14:35 | 3.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2333 | 0 | 0
131244 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT AMBARLI ŞALT FATİH 2 FİDERİ | AMBARLI ŞALTTAN FATİH 2 FİDERİ AÇTI EKİPERE BİLDİRLDİ ÇALIŞMA ESNASINDA O G KABLOSUNA VURULMUS .KABLO EKİPLERİMİZ ÇALIŞMAKTADIR. BÖLGEYE KADEMELİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-23 11:34 | 2014-09-23 12:09 | 0.58333 | 5 | 995 | 0 | 0 | 2.9167 | 580.4167 | 0 | 0
131244 | 2 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT AMBARLI ŞALT FATİH 2 FİDERİ | AMBARLI ŞALTTAN FATİH 2 FİDERİ AÇTI EKİPERE BİLDİRLDİ ÇALIŞMA ESNASINDA O G KABLOSUNA VURULMUS .KABLO EKİPLERİMİZ ÇALIŞMAKTADIR. BÖLGEYE KADEMELİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-23 11:34 | 2014-09-23 12:39 | 1.0833 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1625 | 0 | 0
131244 | 3 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT AMBARLI ŞALT FATİH 2 FİDERİ | AMBARLI ŞALTTAN FATİH 2 FİDERİ AÇTI EKİPERE BİLDİRLDİ ÇALIŞMA ESNASINDA O G KABLOSUNA VURULMUS .KABLO EKİPLERİMİZ ÇALIŞMAKTADIR. BÖLGEYE KADEMELİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-23 11:34 | 2014-09-23 13:18 | 1.7333 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0
131248 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25119 YILDIRIM MAHALLESİ Silivri SİLİVRİ_7 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 11:43 | 2014-09-23 12:06 | 0.38333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0
131249 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2018 korucu sk._11 | y.a.şube arızası 3 faz yeri bellitm den depar çekildi.tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 11:43 | 2014-09-23 16:19 | 4.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
131250 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28829_3 | YERALTI ŞUBE ARIZASI 3 FAZ YOK. TAMIR EDIDLI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 11:44 | 2014-09-23 21:00 | 9.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.1333 | 0 | 0
131251 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25903 S.S. BELEDİYE KONUTLARI-7 Silivri SİLİVRİ | SİLİVRİ BELEDİYESİNİN ALT YAPI ÇALIŞMASI ESNASINDA VERMİŞ OLDUĞU HASAR NEDENİ İLE 26156 NOLU TRAFO 1 SAAT 40 DAKİKA ENERJİSİZ KALMIŞTIR.SÖZ KONUSU ARIZA GİDERİLEREK ENERJİ VERİLMİŞTİR.HASAR TUTANAĞI SİSTEM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMİŞTİR. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-23 11:46 | 2014-09-23 13:26 | 1.6667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0
131252 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28046_2 | YATIRIM ÇALIŞMA YAPIYOR. 28046 TM 2 NOLU DEPAR ÇEKİK. ÇALUIŞMA BİTİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 11:50 | 2014-09-23 13:24 | 1.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 145.7 | 0 | 0
131256 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:01 | 2014-09-23 18:12 | 6.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.7333 | 0 | 0
131258 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | A.Tepe Gis 3540 (35 KV) | 3540 TM de patlama olmuş ekip gönderildi.3540 tm de başlıklar patlak ekip müdahale ediyor deparda çift arıza vardı 3540 tarafı tamir edildi depar enerjilendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:02 | 2014-09-23 15:45 | 3.7167 | 0 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 9964.3833 | 0 | 0
131260 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:03 | 2014-09-23 13:30 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
131261 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8737_7 | ekibe verildi. sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:07 | 2014-09-23 12:45 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
131262 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - BOĞAZİÇİ FAB. | ekibe bildirildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:13 | 2014-09-23 12:34 | 0.35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
131265 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11544_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:08 | 2014-09-23 23:49 | 11.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.7833 | 0 | 0
131266 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:10 | 2014-09-23 14:46 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
131269 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23123 Kestanelik Köyiçi_1 | ekibe bildirildi. ONARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:17 | 2014-09-23 13:07 | 0.83333 | 17 | 212 | 0 | 0 | 14.1667 | 176.6667 | 0 | 0
131271 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29082_4 | 2297 SK NO:5 ÖNÜ PATLAMA OLMUŞ. 29082 TM 3 NOLU DEPAR ÇEKİK. tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:08 | 2014-09-23 18:22 | 6.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 579.7 | 0 | 0
131273 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4325_1 | 3,16 alpek kablo pipo ağzından kopmuş tamiri yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:02 | 2014-09-23 13:03 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
131274 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8420_7 | ekibe verildi. sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:26 | 2014-09-23 12:58 | 0.55 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
131277 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2345_2 | ekip 3 faz şube arızası için tm yi geçici deklanşe etti tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:28 | 2014-09-23 15:36 | 3.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0
131278 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23228 Doktorçeşme_2 | ekibe bildirildi a.g. sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:16 | 2014-09-23 13:07 | 0.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
131280 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9629 Gürsel mah. Kuzulu sk. Selamet camii_3 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:08 | 2014-09-23 13:35 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
131284 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18545_5 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:35 | 2014-09-23 14:05 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
131285 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8200 - 28051 FİDERİ | ekibe verildi. 8200 den 28051 fideri açtı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:39 | 2014-09-23 14:42 | 2.05 | 1 | 3417 | 0 | 0 | 2.05 | 7004.85 | 0 | 0
131286 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1297_7 | ANA KABLO ARIZASI GEN.KANİ ELİTEZ SOK.NO:10 UN ÖNÜNDE YERİ BELLİ.EKİP ÇALIŞIYOR. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:40 | 2014-09-23 17:57 | 5.2833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 338.1333 | 0 | 0
131287 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3662 beşiktaş ortabahçe cd b.çarsı önü_8 | ekibe verildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:37 | 2014-09-23 13:17 | 0.66667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
131291 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9522 K.hane Kültür Merkezi_11 | Ekibe bildirildi.yıkım çalışmasından dolayı depar çekıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 11:31 | 2014-09-23 12:48 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
131293 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2148_3 | y.a.şube arızası 1 TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:29 | 2014-09-25 14:47 | 50.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 251.5 | 0 | 0
131295 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28201_1 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:48 | 2014-09-23 14:45 | 1.95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 181.35 | 0 | 0
131296 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25027 ÇELTİK KÖYÜ SU POMPASI Çeltik SİLİVRİ_5 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:52 | 2014-09-23 14:22 | 1.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
131297 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:53 | 2014-09-23 13:52 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
131299 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11952_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:59 | 2014-09-24 03:22 | 14.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.6833 | 0 | 0
131304 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 31132 IM 35/10 TRAFO | EKİPLERE VERİLDİ TRAFONUN M.M BÖLÜMÜNE KEDİ GİRDİĞİ İÇİN AÇMA OLDU EKİPLER ENERJİ VERDİLER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 13:06 | 2014-09-23 14:35 | 1.4833 | 6 | 6024 | 0 | 0 | 8.9 | 8935.6 | 0 | 0
131306 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18796_8 | Yer altı şube bağlantısı yapıldı. 1 ad. 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 13:05 | 2014-09-23 13:17 | 0.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
131315 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11649_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 13:02 | 2014-09-23 23:51 | 10.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.7167 | 0 | 0
131317 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18503_2 | Şebeke çalışması sebebiyle elektrik kesilmiştir. Çalışma bitti, elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 13:06 | 2014-09-23 13:40 | 0.56667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 55.5333 | 0 | 0
131319 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT 20292 DEN 20293 FİDERİ | hatta enerji verildi fakat hattımızda tekrar açma meydana geldi ekiplere bildirildi hatta iletken kopuğu meydana geldi gerekli manevralar yapılara enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 13:19 | 2014-09-23 14:03 | 0.73333 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 366.6667 | 0 | 0
131322 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3153_7 | ekıbe verıldı. Tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 13:32 | 2014-09-23 14:28 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
131326 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3662 beşiktaş ortabahçe cd b.çarsı önü_8 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi. Şube 1 faz kopuk.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 13:40 | 2014-09-23 23:19 | 9.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.55 | 0 | 0
131327 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31000 TM_2 | HAVAİ HAT EKİPİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 13:44 | 2014-09-23 18:34 | 4.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
131328 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4279 | bildirimli trafo bakımı yapılmaktadır... | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 13:35 | 2014-09-23 14:52 | 1.2833 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 400.4 | 0 | 0
131330 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18510_4 | Havai hat ekibine verildi. Direkten yer altı şube kablosu arızalı. Yeri belli. Direkten ayrıldı, kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi.10 metre 4x10 kablo-1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 13:44 | 2014-09-23 22:15 | 8.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0
131331 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18284_9 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 13:07 | 2014-09-23 23:58 | 10.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0
131332 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 13:43 | 2014-09-23 14:52 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
131333 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3784 beyoğlu kasımpaşa pişmaniye sk _1 | Havai hat ekiplerine bildirildi. Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 13:56 | 2014-09-23 14:23 | 0.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
131335 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4055_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI,EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 13:51 | 2014-09-23 14:17 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
131337 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8528_4 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 13:23 | 2014-09-23 16:06 | 2.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
131342 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 13:51 | 2014-09-24 01:12 | 11.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 0
131343 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8895_18 | ekibe verildi.3 faz temiz kopuk kablo arızası. ölçü ekibine verildi.ölçüldü. ekip çalışıyor.2'inci arıza çıktı ölçüldü kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 13:44 | 2014-09-24 01:09 | 11.4167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0
131347 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28799_8 | 28782 TM DEN GEÇİÇİ AÇMA ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 13:45 | 2014-09-23 14:11 | 0.43333 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0.86667 | 40.3 | 0 | 0
131349 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2440_3 | y.a.şube arızası 1 faz not daha önceden iş emri yazılı arıza yoğunluğundan aboneye atlama c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:07 | 2014-09-23 16:19 | 2.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
131350 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20293_6 | arıza ekiplerine bildirldi kablo arızasi mevcut belirtilen bölge yeşilkent ve İnönü mah ortasında kalmaktadır ekiplerimiz çalışııyor arıza giderilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 11:48 | 2014-09-23 15:07 | 3.3167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 82.9167 | 0 | 0
131351 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20290_5 | abone voltaj düşük dedi ekiplere bilgi verildi kablo arızası vardı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:16 | 2014-09-23 16:20 | 2.0667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
131352 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11528_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAKARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:08 | 2014-09-23 22:03 | 7.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0
131353 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT İSTOÇ 11750 | NÖB.MONTÖRLÜK EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.EKİPLER KONTROL ETTİ 11750 TMDE 12750 TMYE DOĞRU ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:18 | 2014-09-23 15:28 | 1.1667 | 3 | 9543 | 0 | 0 | 3.5 | 11133.5 | 0 | 0
131354 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:18 | 2014-09-24 00:07 | 9.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.7167 | 0 | 0
131355 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18502_4 | Şebeke çalışması sebebiyle elektrik kesildi. Ekip çalışıyor. Çalışma bitti elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:11 | 2014-09-23 15:05 | 0.9 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0
131358 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8672_3 | şube sökümü yapıldı. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:25 | 2014-09-23 14:26 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
131359 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | BAHÇELİEVLER GİS merkez (31024) | NÖB.MONTÖRLÜK EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.31022 TM İLE 31023 TM ARASI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ HAT İZOLE EDİLDİ.FİDER RİNGİNDEN BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:25 | 2014-09-23 15:00 | 0.58333 | 1 | 6361 | 0 | 0 | 0.58333 | 3710.5833 | 0 | 0
131360 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8826_5 | şube sökümü. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:28 | 2014-09-23 14:29 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
131361 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9522 K.hane Kültür Merkezi_11 | Metro çalışmasından dolayı binalar yıkılıyor şubeler körlenecek.9522 tm'de deparla çekik.çalışma sürüyor. Çalışma bitirildi deparlara enerji verildi.(ölçü=necati yılmaz) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:28 | 2014-09-23 18:35 | 4.1167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 242.8833 | 0 | 0
131362 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11580-11591 | ŞANTİYELER HARİÇ ENERJİ ALINDI HAT TARANDI TEL KOPUĞU VARDI TAMİR EDİLDİ ENERJİ ALINDI SADECE BİR ŞANTİYA KARANLIKTA ODA SABAH BAKILACAK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:20 | 2014-09-24 01:16 | 10.95 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 7577.4 | 0 | 0
131367 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20894_12 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:26 | 2014-09-23 16:22 | 1.9333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
131369 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._3 | Havai hat ekibine bildirildi.**Tehlike önlendi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:11 | 2014-09-23 15:56 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
131371 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21593_4 | kablo arızası vardır.ekiplere bildirildi ilgilenmmektedirler. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:43 | 2014-09-23 19:25 | 4.7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 206.8 | 0 | 0
131373 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24235 M.sinan Kar-Elyaf_4 | 1 DEPAR SİGORTA ATIKDI. DEĞİŞTİ.BESLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:42 | 2014-09-23 15:12 | 0.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
131374 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18011_7 | Yer altı şube bağlantısı yapılıyor. Depar çekildi. Yer altı şube bağlantısı yapıldı. 1 ad. 3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:41 | 2014-09-23 15:02 | 0.35 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
131375 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9633 Oto Sanayi Çelik sk._2 | Havai hat ekibine bildirildi.**Tehlike önlenip arıza giderildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:37 | 2014-09-23 16:13 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
131376 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 540 B.evler Meltem, Sevil Sk. M.K.Paşa İÖO_3 | 4*10 kablo 1 faz arızalı.atlama enerjili . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:35 | 2014-09-23 20:45 | 6.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.3333 | 0 | 0
131378 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9053 Göktürk Yolu Burgaz Mevkii_4 | ekibe bildirildi. Yapılan kontrollerde herhangi tehlike arz edecek bir duruma rastlanmadı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:26 | 2014-09-23 15:15 | 0.81667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 48.1833 | 0 | 0
131379 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3760 Akşit plaza _2 | ZİNCİRLİKUYU EKİBİNE BİLDİRİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:19 | 2014-09-23 17:34 | 3.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
131380 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ VANLIOĞLU-2 DM den 20164 ÇIKIŞI | o.g hat açtı . Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:52 | 2014-09-23 15:37 | 0.75 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
131380 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ VANLIOĞLU-2 DM den 20164 ÇIKIŞI | o.g hat açtı . Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:52 | 2014-09-23 17:15 | 2.3833 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 309.8333 | 0 | 0
131384 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - Fider 14 (Kemer) | ekibe bildirildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:23 | 2014-09-23 18:36 | 4.22 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 29.54 | 6941.9 | 0 | 0
131385 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4280 | 4280 TM DE TRAFO BAKIM ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:23 | 2014-09-23 16:32 | 2.15 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 670.8 | 0 | 0
131386 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11149_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN ARIZASI GİDERİKLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:47 | 2014-09-24 03:11 | 12.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0
131393 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | TM | 9480 Kemer Yapı Turizm | ekibe bildirildi.Trafo kesicisi açmıştı.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:58 | 2014-09-23 15:25 | 0.45 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 265.05 | 0 | 0
131394 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8124_7 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:13 | 2014-09-23 15:02 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
131401 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25748 ŞÜKRÜ ÖZYURT Yeşilce VillalarI | TRAFO KESİCİSİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:07 | 2014-09-23 15:45 | 0.63333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0
131404 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | B.KILIÇLI DM>SİNEKLİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:08 | 2014-09-23 15:38 | 0.5 | 36 | 3054 | 0 | 0 | 18 | 1527 | 0 | 0
131405 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18541_9 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:51 | 2014-09-23 22:59 | 8.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0
131407 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 23000 KÖYLER FİDERİ | ağac hattın üzerine devrilmiş ağac kesildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:01 | 2014-09-23 16:01 | 1 | 78 | 72 | 0 | 0 | 78 | 72 | 0 | 0
131407 | 2 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 23000 KÖYLER FİDERİ | ağac hattın üzerine devrilmiş ağac kesildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:01 | 2014-09-23 17:56 | 2.9167 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1312.5 | 0 | 0
131408 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23000 - ŞİŞE CAM FİDERİ | ekibe verildi ormanlıya kadar beslendi enerji verildi hava muhalefeti nedeniye teller koptu ayıra ayıra enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:08 | 2014-09-23 16:08 | 1 | 95 | 5 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0
131408 | 2 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | 23000 - ŞİŞE CAM FİDERİ | ekibe verildi ormanlıya kadar beslendi enerji verildi hava muhalefeti nedeniye teller koptu ayıra ayıra enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:08 | 2014-09-23 16:41 | 1.55 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 292.95 | 0 | 0
131409 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-10 KAYALAR PLAST. 24230 DM- BOTAŞ ÇIKIŞI | 2 direk arası og tel kopuğu vardı hat onarıldı.beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:13 | 2014-09-23 18:38 | 3.4167 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 939.5833 | 0 | 0
131411 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25008 ALİPAŞA MERKEZ Alipaşa SİLİVRİ_7 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:12 | 2014-09-23 15:24 | 0.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
131412 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31022 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:08 | 2014-09-23 18:21 | 3.2167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 202.65 | 0 | 0
131413 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25119 YILDIRIM MAHALLESİ Silivri SİLİVRİ | TRAFO KESİCİSİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:14 | 2014-09-23 15:54 | 0.66667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
131415 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT 20292 İNÖNÜ DM DEN CEYLAN CAD. FİDERİ | ORTA GERİLİM HATTIMIZ AÇTI EKİPLERİMİZ MÜDAHALE EDİYORkablo arızası mevcut manevra yapılarak w-enerji alındı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:09 | 2014-09-23 16:49 | 1.6667 | 2 | 498 | 0 | 0 | 3.3333 | 830 | 0 | 0
131416 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | GAZİTEPE DM>KADIKÖY | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:11 | 2014-09-23 15:34 | 0.38333 | 21 | 102 | 0 | 0 | 8.05 | 39.1 | 0 | 0
131418 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28862_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:14 | 2014-09-23 16:38 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
131420 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21236_6 | ARIZA EKİPERİNE BİLDİRLDİ.kablo arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:16 | 2014-09-23 20:01 | 4.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
131422 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4082_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI,EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:20 | 2014-09-23 18:52 | 3.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
131425 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_5 | EKIBE VERILDI. 100 MT ALPEK YANIK. 261 TM DEN 5 NOLU DEPAR CEKILDI EKIPLER CALISIYOR. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:26 | 2014-09-23 20:30 | 5.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 471.2 | 0 | 0
131426 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25031 ESKİ ÇANTA MERKEZ Y.Çanta SİLİVRİ_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:27 | 2014-09-23 16:33 | 1.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
131427 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_4 | EKIBE VERILDI. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:24 | 2014-09-23 18:09 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
131428 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4020-4300 | Fırtınadan dolayı orman yangını tehlikesine karşın kesildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:27 | 2014-09-23 17:26 | 1.9833 | 0 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 11497.3833 | 0 | 0
131429 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_5 | EKIBE VERILDI. GECICI ACMA ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:22 | 2014-09-23 16:50 | 1.4667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0
131431 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_6 | EKIBE VERILDI. GECICI ACMA ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 12:00 | 2014-09-23 17:16 | 5.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 489.8 | 0 | 0
131432 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | HADIMKÖY 22711 EKİN KONAKLARI DM DEN 20900 ÇIKIŞI | o.g iletken tel kopuğu. Ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:30 | 2014-09-23 16:59 | 1.4833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | 0 | 0
131433 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - CEBECİ | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:30 | 2014-09-23 15:40 | 0.16667 | 20 | 35 | 0 | 0 | 3.3333 | 5.8333 | 0 | 0
131437 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_3 | EKIBE VERILDI. GECICI ACMA ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:32 | 2014-09-23 17:17 | 1.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 162.75 | 0 | 0
131439 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18597_7 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:25 | 2014-09-23 22:56 | 7.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0
131441 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- Fider 16 Kemer Country 2 | ekibe bildirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:27 | 2014-09-23 20:25 | 4.97 | 0 | 5352 | 0 | 0 | 0 | 26599.44 | 0 | 0
131443 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | BAHÇEŞEHİR İ.M DEN İKİTELLİ 1 | EKİBE VERİLDİ.DİREKTE 1 FAZ ATLAMA KOPUK TAMİR EDİLİP ENERJİ ALINACAK.ENERJİ ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:31 | 2014-09-23 19:35 | 4.0667 | 11 | 15235 | 0 | 0 | 44.7333 | 61955.6667 | 0 | 0
131444 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9634 Coşkun Sucuk fab. yanı_1 | Ekibe bildirildi.**Fazları değiştirilmesi nedeniyle 9634 tm denklaşe edildi.**Fazlar değiştrilip enerji tm'ye verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 14:03 | 2014-09-23 16:16 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
131445 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24038 K.gaz Kuzey Sok. RMU_7 | 1 DEPAR SİGORTA ATIKDI.DEĞİŞTİ.BESLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:34 | 2014-09-23 15:49 | 0.25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
131446 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25013 BEKİRLİ MERKEZ Bekirli SİLİVRİ | O.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:33 | 2014-09-23 16:35 | 1.0333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 195.3 | 0 | 0
131452 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21325 osb D.M den 21695 Birlik sanayi çıkışı | og hattı açık ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:41 | 2014-09-23 17:04 | 1.3833 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 940.6667 | 0 | 0
131453 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2345 vefa kovacılar cd. vefa lisesi yanı_10 | a g kablo arızası ( 1 faz ) 132272 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:38 | 2014-09-24 08:38 | 17 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0
131454 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:41 | 2014-09-24 11:00 | 19.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77.2667 | 0 | 0
131456 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1271/1297 | TM 1753 İLE 1133 ARASI KABLO ARIZASI.FİDER NORMAL BESLİ.KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:39 | 2014-09-23 16:19 | 0.66667 | 2 | 184 | 0 | 0 | 1.3333 | 122.6667 | 0 | 0
131459 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11599 - 12601 | EKİBE VERİLDİ ORTA GERİLİMDE AÇMA OLDU.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:33 | 2014-09-23 18:19 | 2.7667 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 18138.2667 | 0 | 0
131460 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25576 BRONZTEN SİTESİ Villa Kent Karşısı Y.Çanta_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:43 | 2014-09-23 19:44 | 4.0167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76.3167 | 0 | 0
131461 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23097 ÇİFTLİKKÖY MERKEZ _3 | ekibe bildirildi HAVA MUHALEFETİNDEN DOLAYI 1 ADET DİREK YIKILDI 3 ABONENİN DAM DİREĞİ YIKILDIĞINDAN ENERJİ VERİLEMEDİ DAM DİREĞİNİ YAPTIRDIĞINDA ENERJİ VERİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:41 | 2014-09-23 18:59 | 3.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
131467 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28366 DEPARI 28423 | 423 tmden 197 ye dogru acıktı enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:37 | 2014-09-23 16:25 | 0.8 | 19 | 4574 | 0 | 0 | 15.2 | 3659.2 | 0 | 0
131468 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31419 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ALPEK KOPUKTU TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:48 | 2014-09-23 18:36 | 2.8 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 0
131470 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23208 Çakıl Alt Mah._3 | ekibe bildirildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:50 | 2014-09-23 16:00 | 0.16667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
131472 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22407 ALİ TEKE - 22402 STAR ÇIKIŞI | o.g hat açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:40 | 2014-09-23 16:00 | 0.33333 | 5 | 1198 | 0 | 0 | 1.6667 | 399.3333 | 0 | 0
131472 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22407 ALİ TEKE - 22402 STAR ÇIKIŞI | o.g hat açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Bölgeye kademeli enerji alındı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:40 | 2014-09-23 17:52 | 2.2 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0
131473 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28026 İTM 28968 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:46 | 2014-09-23 16:36 | 0.83 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 34.86 | 1660 | 0 | 0
131474 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM GAZİKENT-2 | tel kopu tamır edıdlı enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:36 | 2014-09-23 16:34 | 0.96 | 26 | 1000 | 0 | 0 | 24.96 | 960 | 0 | 0
131475 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25022 HALLAÇLI MERKEZ Hallaçlı ÇATALCA | İKİ ADET İZALATÖR PATLAMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:55 | 2014-09-23 17:59 | 2.0667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 390.6 | 0 | 0
131476 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAKTEHİLKE ÖNLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:49 | 2014-09-24 03:14 | 11.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.9167 | 0 | 0
131477 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11072_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:52 | 2014-09-23 20:31 | 4.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
131478 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24160 Güzelce Vilpa_2 | sigorta atık değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:47 | 2014-09-23 16:45 | 0.96667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
131479 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31879_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.TEL KOPUKTU BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:57 | 2014-09-23 16:44 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
131482 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31175 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:57 | 2014-09-24 02:12 | 10.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0
131484 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4006_13 | YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:57 | 2014-09-23 17:48 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
131488 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_6 | EKIPLERE VERUILDI. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:52 | 2014-09-23 16:53 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
131490 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_6 | H.hat kibine bildirildi.**Tehlike önlendi.(vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:55 | 2014-09-23 17:31 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
131491 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_7 | tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:59 | 2014-09-23 18:47 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
131493 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | FENER DM>KÖY İÇİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:11 | 2014-09-23 16:13 | 1.0333 | 6 | 82 | 0 | 0 | 6.2 | 84.7333 | 0 | 0
131497 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_3 | DOGRU ADRES YENİ SK NO 11 40 METRE 3* 16 SUBE ISTER ,. tamir edildi. şube bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:48 | 2014-09-24 15:09 | 23.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 186.8 | 0 | 0
131498 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12177-ŞANTİYELER | ARIZA EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:54 | 2014-09-23 23:48 | 7.9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31.6 | 31.6 | 0 | 0
131499 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24028 Güzelce Oliağa Sit. (DİREK)_4 | sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:05 | 2014-09-23 16:53 | 0.8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
131500 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_6 | oksit arızası.ekip arızayı aldı. arıza gideridi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:59 | 2014-09-23 18:20 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
131504 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. GEÇİCİ TEHLİKE ÖNLENDİ SABAH TEKRAR BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:53 | 2014-09-24 03:19 | 11.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.0333 | 0 | 0
131505 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_13 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:04 | 2014-09-23 21:24 | 5.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
131506 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1816_4 | ŞUBE ARIZASI NEDENİ İLE DEPAR ÇEKİLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:08 | 2014-09-23 18:20 | 2.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
131508 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23062 Çakıl Köyiçi_4 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:15 | 2014-09-23 18:15 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
131511 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8218_2 | havai hat ekibine verildi. şube arızası. ölçüldü depar çekili.kablo ekibi çalışıyor.Aboneler gece çalışma yapılmasına izin vermedi.Sabah yapılacak. kablo ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:20 | 2014-09-24 13:58 | 21.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86.5333 | 0 | 0
131512 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_4 | H.hat ekibine bildirildi.**Tehlike önlenip arıza giderildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:17 | 2014-09-23 18:01 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
131514 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:17 | 2014-09-23 18:30 | 2.2167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.1167 | 0 | 0
131516 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24370 K.gaz Sancak Motel Altı (DİREK)_3 | Ekip tarafından bakıldı harabe binaya giden şube ayrıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:20 | 2014-09-23 21:49 | 5.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
131518 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_4 | EKIPLERE VEIRLDI. KABLO ARIZASI TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:01 | 2014-09-23 16:56 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
131519 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18574_3 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:06 | 2014-09-23 20:13 | 4.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0
131521 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8085_5 | ekibe verildi. sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:19 | 2014-09-23 18:18 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
131524 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31552 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ.ABONEYE ENERJİ VERİLDİ.AYRICA ABONENİN KENDİ İÇ TESİSATINDA ARIZASI VAR ABONE İLE GÖRÜŞÜLDÜ ELEKTRIKCIYE YAPTIRICAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:27 | 2014-09-24 09:39 | 17.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 0
131527 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2036 marmara cd. p.t.t. yanı_8 | TM'den 2 faz sigorta erimesi e. verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:30 | 2014-09-23 18:52 | 2.3667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0
131529 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:26 | 2014-09-24 11:38 | 19.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0
131530 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25025 B.ÇAVUŞLU BELDESİ (PTT ) B.Çavuşlu SİLİVRİ | O.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:13 | 2014-09-23 18:08 | 1.9167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 362.25 | 0 | 0
131533 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:28 | 2014-09-24 01:12 | 8.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 0 | 0
131534 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335_6 | Sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:38 | 2014-09-23 17:08 | 0.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
131535 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31531_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.GERGİ TELİ KOPMUŞTU BAGLANIP C ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:37 | 2014-09-23 23:20 | 6.7167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 423.15 | 0 | 0
131537 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3582 bomanti birane sk işhanı insaat altı | TRAFO BAKIM YAPILIYOR, enerjı verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:38 | 2014-09-23 16:51 | 0.21667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 82.9833 | 0 | 0
131538 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18536_5 | h.hat ekibine verildi.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:21 | 2014-09-23 18:16 | 1.9167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 187.8333 | 0 | 0
131539 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_4 | ARIZA GİDERİLDİ ABONE ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:39 | 2014-09-23 20:30 | 3.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
131540 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 23335 Bahşayiş Köyü_4 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:37 | 2014-09-23 17:50 | 1.2167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
131541 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28243 TM CEBECİ KÖYÜ | 243 tmden cebecı koyu acıktı enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:56 | 2014-09-23 16:42 | 0.77 | 18 | 100 | 0 | 0 | 13.86 | 77 | 0 | 0
131542 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23088 BİNKILIÇ JANDARMA-OKUL_4 | ekibe verildi AĞAÇ KABLONUN ÜZERİNE DEVRİLMİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:25 | 2014-09-23 19:58 | 4.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
131543 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_6 | h.hat ekibine bildirildi.**Tehlike önlendi.(vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:26 | 2014-09-23 19:59 | 3.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0
131544 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:40 | 2014-09-24 01:09 | 8.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.9333 | 0 | 0
131545 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24094 S.Paşa Unfab. Mah. (DİREK)_2 | termik düşüktü beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:36 | 2014-09-23 18:06 | 1.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
131546 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22315_4 | abonenın subesınde oksıtlenme vardı.tamır edıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:43 | 2014-09-23 18:59 | 2.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
131547 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11265_10 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:55 | 2014-09-23 18:23 | 2.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0
131548 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31619_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.SOKAKTA DİREK DEVRİLMİŞTİ GEÇİCİ OLARAK BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ YENİ DİREK DİKİLİYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:25 | 2014-09-23 20:41 | 4.2667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 0
131549 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | EKIPLERE VERILDI enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:23 | 2014-09-24 01:14 | 8.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0
131550 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:19 | 2014-09-23 21:18 | 4.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0
131552 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26090 HAYRİYE HACIALİOĞLU B.KILIÇLI_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:47 | 2014-09-23 17:32 | 0.75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
131553 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31054 TM_7 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.DİREK DİKİLDİ ENERJİ VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:48 | 2014-09-23 23:02 | 6.2333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 392.7 | 0 | 0
131554 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18616_12 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:32 | 2014-09-23 23:58 | 7.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0
131558 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18597_1 | n.montörlüğü ekibine verildi.doğru şube siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:34 | 2014-09-23 17:44 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
131560 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3994 çıksalın turşucu hüseyin sk _6 | EKİBE VERİLDİ.KONTROL EDİLDİ ŞUBE 2 FAZ KOPUK RAPOR YAZILDI KABLO SERVİSİ İŞ SIRASINA GÖRE MÜDAHALE EDECEK.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:42 | 2014-09-24 00:10 | 7.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.2667 | 0 | 0
131561 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31022 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31022 TM DEN SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:52 | 2014-09-23 18:47 | 1.9167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 120.75 | 0 | 0
131563 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:44 | 2014-09-23 21:49 | 5.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
131564 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - SET BETON ÇIKIŞI | geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:44 | 2014-09-23 18:17 | 1.55 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1.55 | 17.05 | 0 | 0
131566 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2153_5 | a g kablo arızası ( 2 faz ) patlatıyor.TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:54 | 2014-09-24 13:35 | 20.6833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 0 | 0
131567 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-11 Sefaköy (H.HAT) | NÖB.MONTÖRLÜK EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA SEBEBİ BELLİ DEĞİL FİDERE KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE ENERJİ ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:55 | 2014-09-23 17:49 | 1.9 | 42 | 3858 | 0 | 0 | 79.8 | 7330.2 | 0 | 0
131568 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21997_6 | nöbetçi ekibe bildirildi ilgilenmektedirler. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:54 | 2014-09-23 20:45 | 3.85 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 0
131570 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18599_7 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:52 | 2014-09-23 20:01 | 3.15 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 308.7 | 0 | 0
131571 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22316_4 | direkte nötr kopuktu.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:59 | 2014-09-23 20:05 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
131572 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_12 | Oksit arızası. Ekip arızayı aldı. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:59 | 2014-09-23 18:49 | 1.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
131574 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31628_5 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ALPEK KOPUKTU TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:01 | 2014-09-23 17:52 | 0.85 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0
131577 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | 20 metre 1* 16 alpek ıster .şube çekildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:36 | 2014-09-24 12:36 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
131579 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11518_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:53 | 2014-09-23 22:05 | 5.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
131581 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11629_7 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:31 | 2014-09-25 13:28 | 44.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 314.65 | 0 | 0
131583 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11451_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:09 | 2014-09-23 22:23 | 5.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.6333 | 0 | 0
131589 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:09 | 2014-09-25 13:26 | 45.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 316.9833 | 0 | 0
131590 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4033_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI,EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:14 | 2014-09-23 20:07 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
131592 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18280_7 | n.montörlüğü ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:10 | 2014-09-23 19:26 | 2.2667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 222.1333 | 0 | 0
131594 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 22711 EKİN KONAKLARI DM DEN 22785 KARAYOLLARI ÇIKIŞI | O.G SİGORTA ARIZASI VARDI GİDERİLDİ BÖLGE ENERJİLİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:09 | 2014-09-23 19:27 | 2.3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0
131597 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11656_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:38 | 2014-09-23 19:58 | 3.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
131598 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18570_1 | h.hat ekibine verildi.alpek tamiri için depar çekildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:11 | 2014-09-23 20:03 | 2.8667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 280.9333 | 0 | 0
131602 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:18 | 2014-09-24 09:07 | 15.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.2667 | 0 | 0
131606 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23191 Karacaköy Yukarı Mh._4 | ekibe verildi KABLO ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:20 | 2014-09-23 20:38 | 3.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
131607 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | ekibe bildirildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:23 | 2014-09-23 21:32 | 4.15 | 41 | 1880 | 0 | 0 | 170.15 | 7802 | 0 | 0
131613 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3133; tophane kıvrıntılı sk _5 | ÇALIŞMA BAŞLATILDI ENERJİ KESİLDİ.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:26 | 2014-09-24 00:31 | 7.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.5833 | 0 | 0
131615 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3133; tophane kıvrıntılı sk _5 | ÇALIŞMA BAŞLATILDI ENERJİ KESİLDİ.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:26 | 2014-09-24 00:31 | 7.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.5833 | 0 | 0
131617 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31024 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ABONENİN ŞUBESİ YANIKTI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:26 | 2014-09-23 23:06 | 5.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
131618 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20250_4 | faz arızası vardır ekipelre bildriildi ilgilenmektedirler. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:31 | 2014-09-23 19:31 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
131619 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3133; tophane kıvrıntılı sk _6 | EKİP DEPAR ÇEKTİ.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:25 | 2014-09-23 18:38 | 1.2167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48.6667 | 0 | 0
131622 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25012 KURFALLI MERKEZ Kurfallı SİLİVRİ | O.G TEL KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:27 | 2014-09-23 19:14 | 1.7833 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 337.05 | 0 | 0
131623 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11652_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:33 | 2014-09-23 19:05 | 1.5333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
131625 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29213 TAYAKADIN-3-_3 | EKIPLERE VERILDI. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:34 | 2014-09-23 18:44 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
131626 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26230 SİLİVRİ CEZAEVİ-TR2 Alipaşa SİLİVRİ_1 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:32 | 2014-09-23 19:24 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
131628 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29289 TM KARABURUN GİZLİBAHÇE YANI_5 | EKIPLERE VERILDI. 1 FAZ SIGORTA ERIMESI TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:29 | 2014-09-23 18:30 | 1.0167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 94.55 | 0 | 0
131629 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23409 Hamiyet Tanfer_4 | ekibe verildi HAVA MUHALEFETTİNDEN DOLAYI 1 ADET DİREK YERDE YARIN DİKİLİP ENERJİ VERİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:31 | 2014-09-23 19:27 | 1.9333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
131630 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | EKIPLERE VERILDI tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:24 | 2014-09-24 01:20 | 7.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
131633 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28417_4 | yer altı kablosuna vurmuslar 417 tmden 7 nolu depar cekık tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:01 | 2014-09-23 22:34 | 5.55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 516.15 | 0 | 0
131634 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8043_5 | havai hat ekibine verildi. direkten yer altı şube arızası. direkten ayrıldı.kablo ekibine verildi.Direkten bağlandı.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:34 | 2014-09-23 22:48 | 5.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 0 | 0
131635 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_8 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:59 | 2014-09-23 19:58 | 2.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 0 | 0
131636 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31858_1 | HAVAİ HAT EKBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31858 MERKEZ İÇERİSİNDE KENDİ ŞALTERLERİ ATIKTI.ŞALTER DEVREYE ALINARAK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:43 | 2014-09-24 10:35 | 16.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 0 | 0
131638 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21020 Ziylan DMden 21279AkmanDöküm çık | o.g camper kopuğu .Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:40 | 2014-09-23 19:34 | 1.9 | 28 | 122 | 0 | 0 | 53.2 | 231.8 | 0 | 0
131640 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11606_1 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:23 | 2014-09-23 18:23 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
131641 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4020- 4303 | Rumeli Fener köyünde fırtınadan dolayı hatlar kopmuş ekip çalışıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:42 | 2014-09-23 21:43 | 6.0167 | 6 | 1029 | 0 | 0 | 36.1 | 6191.15 | 0 | 0
131643 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_6 | 1 FAZ SIGORTA ERIMESI TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:22 | 2014-09-23 20:43 | 3.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 311.55 | 0 | 0
131647 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28311_1 | yer altı sube tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:22 | 2014-09-24 14:09 | 20.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 166.2667 | 0 | 0
131648 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4300 -4524 | Fırtınadan dolayı hat kopmuş ekip çalışıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:02 | 2014-09-23 21:42 | 5.6667 | 5 | 1028 | 0 | 0 | 28.3333 | 5825.3333 | 0 | 0
131653 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:54 | 2014-09-24 11:36 | 17.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0
131657 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28297_7 | 20 metre 3*16 alpek ıster | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:48 | 2014-09-24 01:08 | 7.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
131664 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4037_9 | gereklı kotroller yapıldı ekıp bısey gormedı enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 18:00 | 2014-09-23 21:13 | 3.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8667 | 0 | 0
131671 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29346 TM TAYAKADIN TÜRKKÖŞE KÖŞK MERKEZ_5 | EKIPLERE VERILDI. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:52 | 2014-09-24 15:13 | 21.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85.4 | 0 | 0
131672 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11598_15 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KABLO ARIZASI MEVCUT ÖLÇÜ YAPILDI YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 18:08 | 2014-09-23 23:27 | 5.3167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0
131673 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20693_8 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:56 | 2014-09-23 23:57 | 6.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 0 | 0
131674 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21926_4 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler. camper kopuğu vardı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:59 | 2014-09-23 20:43 | 2.7333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 120.2667 | 0 | 0
131675 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26144 KUDDUSİ ÇOPUR Çeltik SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 18:15 | 2014-09-23 19:56 | 1.6833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.9833 | 0 | 0
131676 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4116_6 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI,EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 18:02 | 2014-09-23 18:54 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
131685 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_4 | KABLO KOPUKLARI VAR. 28578 DIREK TIPI TRAFODAN DEPARLAR CEKILDI EKIPLER CALISIYOR. TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:09 | 2014-09-23 19:13 | 2.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 192.2 | 0 | 0
131687 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9039 Okmeydanı Keskingil Caddesi_6 | H.hat ekibine bildirildi.**Arıza tamir edildi.(Hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:59 | 2014-09-23 21:22 | 3.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
131692 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9051 TM | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 18:18 | 2014-09-23 21:27 | 3.15 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 22.05 | 5181.75 | 0 | 0
131694 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:49 | 2014-09-24 12:24 | 18.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74.3333 | 0 | 0
131696 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | IS EMRI SIRASINA KONULDU enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 18:17 | 2014-09-24 01:17 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
131697 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_6 | 1 FAZ SIGORTA ERIMESI TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:25 | 2014-09-23 20:43 | 3.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 306.9 | 0 | 0
131699 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 18:05 | 2014-09-24 01:20 | 7.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
131703 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31837_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ALPEK KOPUKTU DEĞİTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 18:28 | 2014-09-23 21:39 | 3.1833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 200.55 | 0 | 0
131706 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 18:15 | 2014-09-24 13:16 | 19.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.0667 | 0 | 0
131707 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 18:39 | 2014-09-23 22:13 | 3.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
131709 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8286_1 | ekibe verildi. şube arızası. kablo ekibine verildi.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:31 | 2014-09-24 01:20 | 7.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.2667 | 0 | 0
131710 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23103 Ormanlı Köyü_4 | EKİBE VERİLDİ KABLO ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 18:38 | 2014-09-23 21:58 | 3.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
131711 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23105 Belgrad köyü_4 | EKİBE VERİLDİ A.G SİGORTA ATIK YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 18:47 | 2014-09-23 19:12 | 0.41667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
131715 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28864_10 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 18:45 | 2014-09-23 20:13 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
131717 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_5 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 18:54 | 2014-09-24 16:06 | 21.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0
131718 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4116_6 | TEHLIKE ÖNLENDİ EKİPLER SIRAYA GÖRE MUDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 18:56 | 2014-09-23 20:05 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
131719 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_12 | kalmens arızası gideirldi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 18:56 | 2014-09-23 22:26 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
131722 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_7 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:52 | 2014-09-23 19:40 | 1.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
131723 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4246_3 | ARIZA gıderılıdı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:02 | 2014-09-23 21:45 | 2.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
131725 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 506 Güngören G.osman Mah. SSK Dispanseri içi_1 | alpek tamiri yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 18:58 | 2014-09-23 21:30 | 2.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
131726 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4494_10 | ARIZA gıderıldı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:48 | 2014-09-23 21:29 | 3.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0
131729 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9052 Kemerburgaz Lisesi Kaşısı_1 | ekibe bildirildi.Direkten yeraltı şube 1 faz kopuk.Kofradan atlama yapılıp enerji verildi.Karanlıkta abone yok.servisine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:07 | 2014-09-24 00:06 | 4.9833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 294.0167 | 0 | 0
131730 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23335 Bahşayiş Köyü_4 | EKİBE VERİLDİ KABLO ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 18:56 | 2014-09-23 22:33 | 3.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
131731 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_2 | 20 metere 3*16 sube ıster | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 18:23 | 2014-09-24 02:34 | 8.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.4667 | 0 | 0
131733 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_2 | direkten yeraltı şube arızası direkten ayrık. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 18:30 | 2014-09-25 03:31 | 33.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 264.1333 | 0 | 0
131734 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9378 M.köy Eski Osmanlı sk._1 | Ekibe bildirildi.**9378 tm dp-1 olabilir,kofraya üç faz gelmiyor,kablo arızası servisine bildirildi.*9378 tm denklanşe.*9378 tm ye enerji verildi.*9378 tm dp 1 çekik.ekip çalışıyor*tamir edildi. enerji verildi.3*35 lik buat 2 adet | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 18:51 | 2014-09-24 01:28 | 6.6167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 390.3833 | 0 | 0
131735 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20146_6 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:08 | 2014-09-23 20:01 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
131736 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:10 | 2014-09-24 19:20 | 24.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96.6667 | 0 | 0
131737 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28838_5 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:59 | 2014-09-23 21:46 | 3.7833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 351.85 | 0 | 0
131738 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24053 Celaliye Durak (DİREK)_4 | 2 faz yeraltı arızası var gecici atlama verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:15 | 2014-09-23 23:05 | 3.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1667 | 0 | 0
131741 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11096_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:19 | 2014-09-24 03:32 | 8.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.5167 | 0 | 0
131743 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 740 B.evler çavuş pa.cad.kaan sok bağlar okulu_1 | Arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:06 | 2014-09-23 20:01 | 0.91667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 70.5833 | 0 | 0
131745 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2309 haseki küçük mühendis sokak_3 | a g kablo arızası ( 3 faz ) TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:24 | 2014-09-24 17:59 | 22.5833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 0 | 0
131747 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28364_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 18:52 | 2014-09-23 20:36 | 1.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
131748 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:31 | 2014-09-24 12:25 | 16.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0
131749 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3133; tophane kıvrıntılı sk _5 | EKİPLERE BİLDİRİLDİ.çalışma başlatıldı enerji kesildi arıza bulundu ekler yapılıyor.enerji veridi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:28 | 2014-09-23 23:21 | 3.8833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 155.3333 | 0 | 0
131750 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi _2 | 9151 tm dp-2 kablo bağlantısı nedeniyle çekildi.**Kablo bağlanıp depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:28 | 2014-09-23 20:00 | 0.53333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 31.4667 | 0 | 0
131751 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20664_11 | kalmens arızası giderildi enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:28 | 2014-09-23 22:28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
131752 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28786 TAŞOLUK CANGALÇEŞME -1-_3 | EKIPLERE VERILDI. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:30 | 2014-09-24 16:05 | 20.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82.3333 | 0 | 0
131754 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_14 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:29 | 2014-09-24 09:59 | 16.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
131755 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:33 | 2014-09-24 01:18 | 5.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
131756 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20288_12 | şube kopuğu arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:36 | 2014-09-23 22:16 | 2.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
131758 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11346 H.HAT ÇIKIŞI | havai hat çıkışında başlık patlak ekib çalışıyorENERJİ ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:26 | 2014-09-23 21:01 | 1.5833 | 1 | 4845 | 0 | 0 | 1.5833 | 7671.25 | 0 | 0
131764 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22256_3 | Direkten yeraltı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:17 | 2014-09-24 00:29 | 5.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
131765 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_12 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 15:45 | 2014-09-24 13:27 | 21.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 0
131766 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28630_9 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:42 | 2014-09-24 09:24 | 15.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 125.6 | 0 | 0
131767 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11108_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:38 | 2014-09-23 20:01 | 0.38333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
131771 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31175 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:47 | 2014-09-24 02:20 | 6.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0
131774 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_2 | 10 metre 1.16 alpek cekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 18:24 | 2014-09-23 20:38 | 2.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
131775 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28507_4 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:23 | 2014-09-24 11:57 | 18.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 148.5333 | 0 | 0
131778 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_3 | ARIZA gıderılıdı eenrjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:40 | 2014-09-23 21:45 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
131779 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11174_1 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 70LİK ALPEK KABLO KOPUKTU YAPILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:32 | 2014-09-24 02:16 | 6.7333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0
131780 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28107_7 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:22 | 2014-09-24 12:44 | 19.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 154.9333 | 0 | 0
131781 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24255 Türkoba Ortabayır Tokatlılar Mah. (DİREK)_4 | hat kontrol edildi termik düşüktü beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:52 | 2014-09-23 20:27 | 0.58333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
131782 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | IS EMRI SIRASINA VERILDI tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:53 | 2014-09-24 00:57 | 5.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
131784 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31063_1 | 31063 TM İÇERİSİNDE KENDİLERİNE AİT KESİCİLERİ ARIZALI KENDİ ELEKTİRİKÇİSİ YAPTIRIP BEDAŞA ENERJİ TALEBİNDE BULUNACAKLARI SÖYLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:49 | 2014-09-24 09:22 | 13.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 0 | 0
131785 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23124 Çanakça Köyiçi_4 | EKİBE VERİLDİ/ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:35 | 2014-09-24 01:26 | 5.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
131788 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4522_1 | ARIZA gıderılıdı enerrjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:54 | 2014-09-23 22:49 | 2.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
131789 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23186 Çanakça Köyü Benzinlik yanı_4 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:51 | 2014-09-24 01:28 | 5.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2333 | 0 | 0
131790 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8085_1 | Ekibe verildi.Şube arızası kablo ekibine verildi.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:02 | 2014-09-23 23:43 | 4.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.7333 | 0 | 0
131793 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11652_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:00 | 2014-09-23 22:12 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
131795 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:16 | 2014-09-24 18:26 | 23.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 185.3333 | 0 | 0
131796 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20243_12 | kalmens arızsı giderildi. fazlar normaldir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:00 | 2014-09-23 21:40 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
131797 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _1 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:04 | 2014-09-24 00:58 | 4.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
131798 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_14 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:47 | 2014-09-24 11:09 | 15.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 122.9333 | 0 | 0
131799 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18280_7 | n.montörlüğü ekibine verildi.depar kablosu arızalı ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibine verildi. depar enerjili.depar çekildi kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi.tamir edildi ve enerjilendi.2 metre 3x120 kablo ve 2 adet 3x120 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:57 | 2014-09-24 00:28 | 4.5167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 442.6333 | 0 | 0
131801 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11649_5 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DAHİLİ ARIZA. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:07 | 2014-09-24 00:55 | 4.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
131805 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18546_5 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:00 | 2014-09-23 22:58 | 2.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
131806 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28458_6 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:55 | 2014-09-24 10:09 | 14.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113.8667 | 0 | 0
131807 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28403_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 17:49 | 2014-09-24 15:48 | 21.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 175.8667 | 0 | 0
131809 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_3 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:30 | 2014-09-24 18:59 | 23.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 187.8667 | 0 | 0
131811 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_1 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:19 | 2014-09-23 22:13 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
131813 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28844 TERKOZ KUMLUK MEVKİİ DİREK TİPİ_4 | ıs emrı sırasına konuldu. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:28 | 2014-09-24 19:37 | 23.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 0
131815 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11574_1 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:29 | 2014-09-24 03:34 | 7.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.5833 | 0 | 0
131817 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_5 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 19:51 | 2014-09-24 11:07 | 15.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 122.1333 | 0 | 0
131818 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11234_9 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:14 | 2014-09-24 00:03 | 3.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.7167 | 0 | 0
131820 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._7 | H.hat ekibine bildirildi.*9312 tm dp-7 h.hat ekibi çalışma nedeniyle çekildi.*arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:32 | 2014-09-23 21:48 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
131827 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20938_13 | direkteki klamens arızası gidirldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:39 | 2014-09-23 22:09 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
131829 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:43 | 2014-09-24 13:37 | 16.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0
131830 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | iş emrı sırasına konuldu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:38 | 2014-09-24 01:06 | 4.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
131833 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_6 | iş emrı sırasına konuldu. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:31 | 2014-09-24 16:00 | 19.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77.9333 | 0 | 0
131834 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_13 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:30 | 2014-09-24 10:47 | 14.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 114.2667 | 0 | 0
131835 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_2 | ekıplere verıldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:48 | 2014-09-24 01:00 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
131837 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_5 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:29 | 2014-09-24 09:39 | 13.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105.3333 | 0 | 0
131838 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28535_9 | alpek yanık tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:39 | 2014-09-24 00:13 | 3.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 331.7 | 0 | 0
131839 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M. - Akpınar E.N.H. | Akpınar hattında 35 kv iki adet orta gerilim direk fıtına nedeniyle devrilmiş olup güvenlik önlemleri alınmıştır,hat camper ayrılarak aynı fider üzerinde bulunan ışıklar ve ihsaniye köyleri enerjilendi. akpınar köyü ve ilerisindeki şantiyeler karanlıktır. Devrilen direkler yerine hatta enerji verebilmek amacıyla yaklaşık 850 mt. kablo atılacak. Ekip çalışıyor.kablo tranşesi kazıldı.kablo bugün çekilerek enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:07 | 2014-09-24 00:32 | 4.42 | 19 | 940 | 0 | 0 | 83.98 | 4154.8 | 0 | 0
131840 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21997_9 | İlgili adreste tekrarlayan yer altı kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:48 | 2014-09-24 01:08 | 4.3333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
131844 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23578 Elbasan Yolu Halis Kaymak_4 | EKİBE VERİLDİ KABLO ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:34 | 2014-09-23 21:23 | 0.81667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
131846 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23267 Ahmediye Parseller Mah._3 | EKİBE VERİLDİ KABLO ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:51 | 2014-09-23 21:58 | 1.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0
131847 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20289_8 | arıza ekiplerine bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 21:01 | 2014-09-23 21:58 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
131848 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31853_10 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ.ABONEYE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:58 | 2014-09-24 09:17 | 12.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 0
131849 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20695_1 | Alpek yanığı arızası tespit edildi. Havai hat ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:56 | 2014-09-23 23:46 | 2.8333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0
131851 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24103 K.oba Murat Sit. RMU_5 | 24103 TM'de 2 adet 250 A sigorta atıktı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:56 | 2014-09-23 22:23 | 1.45 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0
131852 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21934_7 | Direkten yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:56 | 2014-09-24 00:47 | 3.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
131856 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4263_5 | arıza gıderılıdı enerjı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:58 | 2014-09-23 22:17 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
131859 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28449_9 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:48 | 2014-09-24 12:41 | 15.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 127.0667 | 0 | 0
131860 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9263 Aşağı Ağaçlı köyü_1 | ekibe bildirildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 20:24 | 2014-09-24 08:21 | 11.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 0 | 0
131861 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11121_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 21:14 | 2014-09-23 22:17 | 1.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
131862 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 21:21 | 2014-09-24 10:59 | 13.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.5333 | 0 | 0
131865 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25987 TURALLAR İNŞ.(Çekezköy çıkışı)B.ÇAVUŞLU_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 21:27 | 2014-09-23 22:31 | 1.0667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
131867 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | ıs emrı sırasına konuldu izole edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 21:26 | 2014-09-24 01:19 | 3.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 0 | 0
131868 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11340_1 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 21:08 | 2014-09-23 22:45 | 1.6167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0
131870 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11546_5 | İLGİLİ SERVİSE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 21:10 | 2014-09-23 21:33 | 0.38333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
131872 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28044 HARAÇÇI MALTEPE MEVKİ DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 21:34 | 2014-09-24 11:34 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
131874 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31581 TM_7 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 21:37 | 2014-09-24 00:23 | 2.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
131876 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11234_7 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 21:12 | 2014-09-24 00:05 | 2.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1833 | 0 | 0
131877 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M. - Fider 14 (Kemer) | yapılan kontırolde atçifligı ıcın de agac ların dallara degmesı sebebıyle 2 ad canper kopmuştur agaclar kesıldı canper baglandı tenerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 21:38 | 2014-09-24 02:31 | 4.88 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 34.16 | 8027.6 | 0 | 0
131878 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_8 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 21:45 | 2014-09-24 19:00 | 21.25 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1976.25 | 0 | 0
131881 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4309_2 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 21:46 | 2014-09-23 22:54 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
131882 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4325_4 | sube arızası gıderıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 21:43 | 2014-09-24 00:25 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
131883 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 799 Güngören necip faz.kısakürek cad.talip sok_1 | havai hattan alpek tamiri yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 21:55 | 2014-09-24 17:19 | 19.4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1493.8 | 0 | 0
131888 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23088 BİNKILIÇ JANDARMA-OKUL_4 | EKİBE VERİLDİ/ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 21:57 | 2014-09-24 00:35 | 2.6333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
131889 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 4325 - 4336 | arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:02 | 2014-09-24 00:58 | 8.9333 | 9 | 9 | 0 | 0 | 80.4 | 80.4 | 0 | 0
131893 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4425_3 | ariza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 22:15 | 2014-09-24 18:41 | 20.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 122.6 | 0 | 0
131896 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31884_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31884 TM DEN YERALTI 2 FAZ KABLO ARIZASI YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:31 | 2014-09-24 02:53 | 10.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 0
131897 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4330_2 | arızalar gıderıldı abonelere enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 22:28 | 2014-09-24 16:08 | 17.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0
131898 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28398_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 21:44 | 2014-09-23 22:32 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
131899 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_7 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 22:26 | 2014-09-24 02:51 | 4.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 0 | 0
131900 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_13 | ekiplere verildi. gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 22:12 | 2014-09-24 12:50 | 14.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117.0667 | 0 | 0
131904 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4453_4 | gıderıldı eenrjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 22:36 | 2014-09-24 00:22 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
131905 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_8 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 22:39 | 2014-09-24 00:07 | 1.4667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
131906 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20295_6 | klamens arızası giderildi .enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 22:42 | 2014-09-24 03:22 | 4.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
131909 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 22:40 | 2014-09-24 01:19 | 2.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
131911 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2699 | 2101 ıtm de 2699 deparı açtı yapılan ıslemler sonucu aşırı akım açmış olduğu goruldu enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 22:50 | 2014-09-23 23:17 | 0.45 | 1 | 2420 | 0 | 0 | 0.45 | 1089 | 0 | 0
131912 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 22:46 | 2014-09-24 03:35 | 4.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.7167 | 0 | 0
131914 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 22:55 | 2014-09-24 15:49 | 16.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 0 | 0
131915 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 22:22 | 2014-09-24 12:27 | 14.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.3333 | 0 | 0
131916 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28214_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 22:48 | 2014-09-24 16:17 | 17.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 139.8667 | 0 | 0
131917 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 22:25 | 2014-09-24 11:55 | 13.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
131918 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_6 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 22:56 | 2014-09-24 02:15 | 3.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0
131921 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 22:45 | 2014-09-24 10:57 | 12.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0
131926 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28773_12 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 23:05 | 2014-09-24 11:18 | 12.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97.7333 | 0 | 0
131927 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20288_8 | oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 23:08 | 2014-09-24 03:48 | 4.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
131928 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_6 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 23:03 | 2014-09-24 15:56 | 16.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 135.0667 | 0 | 0
131932 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_9 | oksit arızası giderildi .enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 23:25 | 2014-09-24 03:25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
131934 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_10 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 23:12 | 2014-09-24 01:38 | 2.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0333 | 0 | 0
131936 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 23:09 | 2014-09-24 03:37 | 4.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.2667 | 0 | 0
131939 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20695_6 | İlgili adreste tekrarlayan alpek yanığı arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 23:45 | 2014-09-24 02:01 | 2.2667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
131942 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20939_6 | Oksit arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 00:01 | 2014-09-24 01:54 | 1.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 0
131944 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24103 K.oba Murat Sit. RMU_3 | 1 adet merkezden Nh sigorta atığı değiştirildi , beslendi. Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 00:01 | 2014-09-24 00:32 | 0.51667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
131946 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28295_2 | ekiplere verildi gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 23:52 | 2014-09-24 01:45 | 1.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
131948 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2119 | Şebeke çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 00:15 | 2014-09-24 00:43 | 0.46667 | 0 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 1976.3333 | 0 | 0
131949 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23049 Ahmediye köyiçi _2 | EKİPTE/arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 00:32 | 2014-09-24 02:28 | 1.9333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
131951 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31619_2 | 31619 TM DE ŞEBEKE CALISMASI dırek devrılmıstı dırek dıkıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 00:30 | 2014-09-24 02:19 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
131952 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9071 M.Köy Galataderesi Benzinlik Yanı_1 | ekibe bildirildi.*büyükşehir belediyesi asfaltlama esnasında netgün inşaat havai hat kabloyu koparmış.panodan sigortalar indirilmiş.yarın gündüz havai hat ekipleri kontrol edicek. Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-24 00:44 | 2014-09-24 12:46 | 12.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 0 | 0
131954 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28029_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 00:53 | 2014-09-24 19:52 | 18.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151.8667 | 0 | 0
131955 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2699 | Enereji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 00:55 | 2014-09-24 02:45 | 1.8333 | 1 | 2420 | 0 | 0 | 1.8333 | 4436.6667 | 0 | 0
131958 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 195 İBB Güngören kesik et deposu_9 | havai hat calışmasından dolyı enerji kesildienerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 00:34 | 2014-09-24 02:38 | 2.0667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 159.1333 | 0 | 0
131961 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020 - 8713 FİDERİ | Manevra çalışması yapılıyor.8020 İtm'den 8713 deparı normale kondu.Normal tadiye 8418 içinde 8744 doğru. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 01:16 | 2014-09-24 01:29 | 0.21667 | 0 | 5124 | 0 | 0 | 0 | 1110.2 | 0 | 0
131962 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2092 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 01:28 | 2014-09-24 03:36 | 2.1333 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 2581.3333 | 0 | 0
131963 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400-8110 FİDERİ | Manevra çalışması yapılıyor.8400 İtm'den 8110 deparı normale kondu.Normal tadiye 8124 Trm içinde 8127 doğru. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 01:31 | 2014-09-24 01:46 | 0.25 | 5 | 3421 | 0 | 0 | 1.25 | 855.25 | 0 | 0
131967 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23446 Çanakça Değirmen Altı_4 | ekipte iş sırasına göre gidilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 02:02 | 2014-09-24 02:33 | 0.51667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
131969 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | A.Tepe Gis 3225(35 KV) | manevra yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 02:02 | 2014-09-24 02:18 | 0.26667 | 0 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 919.2 | 0 | 0
131971 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | BG 426-619 | manevra çalışması sebebi ile enerji kesildi.enei verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 01:50 | 2014-09-24 02:07 | 0.28333 | 0 | 9971 | 0 | 0 | 0 | 2825.1167 | 0 | 0
131973 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8895_18 | 3 'üncü kablo arızası 1 faz patlatıyor ölçü ekibine verildi. ölçüldü. ekip çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 02:20 | 2014-09-24 14:10 | 11.8333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0
131976 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | A.Tepe Gis 3540 (35 KV) | manevra yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 02:45 | 2014-09-24 02:57 | 0.2 | 0 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 536.2 | 0 | 0
131977 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3372-3315 (35 KV) | manevra yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 02:59 | 2014-09-24 03:19 | 0.33333 | 5 | 3069 | 0 | 0 | 1.6667 | 1023 | 0 | 0
131978 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20943_11 | sigorta atığı giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 03:02 | 2014-09-24 04:32 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
131979 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21564_7 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 03:17 | 2014-09-24 05:31 | 2.2333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0
131980 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23466 Çanakça Üst Mah._2 | iş sırasına göre gidilecektir kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 03:31 | 2014-09-24 09:42 | 6.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
131983 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 193 Güngören Bağcılar Cad. Soğanlı Cad. köşesi_3 | Gece biten arıza binalar kapalı olduğundan dolayı kofralar takılamadığı için enerji verilemedi.Kofralar takıldı enerji verildi,karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 03:49 | 2014-09-24 10:45 | 6.9333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 533.8667 | 0 | 0
131984 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-5 KUMBURGAZ 24100 DM - KUMBURGAZ 1 ÇIKIŞI | Geçici Açma beslendi Normal . Saat:04:02 Besleme tarihi sistemsel hata yuzunden geç kapatılmıştır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 03:46 | 2014-09-24 04:18 | 0.53333 | 0 | 3655 | 0 | 0 | 0 | 1949.3333 | 0 | 0
131985 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 24386-S.Paşa Yoğurthane Çınar Evleri RMU | Geçici Açma beslendi Normal . Saat:04:00 Besleme tarihi sistemsel hata yuzunden geç kapatılmıştır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 03:49 | 2014-09-24 04:20 | 0.51667 | 0 | 4945 | 0 | 0 | 0 | 2554.9167 | 0 | 0
131986 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-6 SİLİVRİ | Şalt sahasında f6-Silivri fideri çıkışında 1 faz tel kopuktu onarıldı.Normal. Arıza sistem nedeniyle geç kapatılmıltır. 06:30. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 04:13 | 2014-09-24 06:45 | 2.5333 | 43 | 688 | 0 | 0 | 108.9333 | 1742.9333 | 0 | 0
131989 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2102 | Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 04:28 | 2014-09-24 05:31 | 1.05 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 2541 | 0 | 0
131992 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31884_1 | 31884 TM DEN YERALTI 2 FAZ KABLO ARIZASI YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ARIZA GİDERİLDİ.31884 MERKEZDEN ENERJİ VERİLDİ.FAKAT KABLO ARIZASI DEVAM EDİYOR 2 FAZ SİGORTA ATTIRDI.EKİPLER ÖLÇÜ İSTEDİ.ÖLÇÜ EKİBİ ARIZA YERİNE YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ARIZASI İKİNCİ KEZ ÖLÇÜLDÜ YERİ TESPİT EDİLDİ.KABLO EKİBİ ARIZA YERİNDE ÇALIŞIYOR.kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 04:45 | 2014-09-24 17:32 | 12.7833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 805.35 | 0 | 0
131993 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23450 İzzettin Karlıova_2 | 35lik alpek kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 05:18 | 2014-09-24 09:48 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
131996 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1774/1940 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BILGI VERILDI.1940 DEPARI ACTI SEBEB V.SALT İLE TM 1940 ARASI KABLO ARIZALI DEPAR RINGİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 05:56 | 2014-09-24 06:45 | 0.81667 | 2 | 647 | 0 | 0 | 1.6333 | 528.3833 | 0 | 0
131998 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11508_4 | 2 FAZ SİGORTA ATIĞI VARDI. DEĞİŞTİRİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 06:02 | 2014-09-24 11:36 | 5.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.9667 | 0 | 0
131999 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2335 tahtakale yeni valide han_4 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 06:03 | 2014-09-24 06:29 | 0.43333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
132000 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24333 K.gaz Topsahası Yanı_4 | Termik düşüktü beslendi.Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 06:12 | 2014-09-24 06:49 | 0.61667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
132002 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_13 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 06:40 | 2014-09-24 07:29 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
132003 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1883_9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.. TM DEN SGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 06:47 | 2014-09-24 09:25 | 2.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
132005 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM HABİPLER | 28026 İTM DE TRF1 yanık değişimi gerekiyor. ekipler çalışıyor.çalışma tamamlandı trafoya enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 03:29 | 2014-09-24 08:21 | 4.87 | 26 | 1000 | 0 | 0 | 126.62 | 4870 | 0 | 0
132006 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_2 | NÖTR OKSİT. KLEMENSLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 06:46 | 2014-09-24 10:08 | 3.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.5667 | 0 | 0
132007 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11572_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 06:49 | 2014-09-24 18:02 | 11.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.5167 | 0 | 0
132008 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29401_6 | YERALTI KABLO ARIZASI. 29401 TM'DEN 6 NOLU DEPAR ÇEKİK. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 06:57 | 2014-09-24 21:20 | 14.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1337.65 | 0 | 0
132010 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24103 K.oba Murat Sit. RMU_4 | Yeraltı arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 07:12 | 2014-09-24 13:09 | 5.95 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 124.95 | 0 | 0
132012 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_4 | 1 FAZ OKSİT KLEMENSLENDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 06:53 | 2014-09-24 11:07 | 4.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 0 | 0
132013 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_2 | 1 FAZ OKSİTTİ. KLEMENSLENDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 06:55 | 2014-09-24 09:22 | 2.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
132014 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11042_10 | 1 FAZ SİGORTA ATIĞI VARDI. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 07:16 | 2014-09-24 09:02 | 1.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
132015 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi.tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 07:13 | 2014-09-24 19:30 | 12.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.1333 | 0 | 0
132016 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21163_8 | yeraltı kablo arızası devam edıyor kablo servıslerımız calısmaktadır. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 07:14 | 2014-09-24 17:28 | 10.2333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 450.2667 | 0 | 0
132018 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_9 | Klemens arızası vardır. Arıza havai hat ekibine bildirildi. Ekip arızayla ilgileniyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 07:28 | 2014-09-24 10:14 | 2.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
132021 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31023 TM_7 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ. İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.DİREKTEN YER ALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.DİREKTEN UCLAR AYRILDI.KABLO ARIZASI YERİ BELLİ.KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ARIZSI GİDERİLDİ.DİREKTEN UCLAR BAĞLANARAK ABONEYE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 07:40 | 2014-09-24 11:12 | 3.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
132023 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11178_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 07:48 | 2014-09-24 21:49 | 14.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 98.1167 | 0 | 0
132024 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2080 koyun baba park içi_5 | T M DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 07:48 | 2014-09-24 11:48 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
132025 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1851_3 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. T.M DEN SGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 07:57 | 2014-09-24 09:06 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
132026 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_3 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 07:56 | 2014-09-24 09:37 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
132027 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20857_8 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 07:41 | 2014-09-24 18:18 | 10.6167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 530.8333 | 0 | 0
132028 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 07:59 | 2014-09-24 18:02 | 10.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 0
132029 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4006_16 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:01 | 2014-09-24 13:00 | 4.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.9333 | 0 | 0
132030 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18597_5 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Doğru şube kablosu arızalı. İki kablo birbirini yakmış. 5/3A sk. n:3 de etkilenir. Ölçü ekibine verildi. Arıza noktası tespit edilip, kablo ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 07:57 | 2014-09-24 19:52 | 11.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0
132032 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28191_6 | tm den sigorta erimesi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:09 | 2014-09-24 09:29 | 1.3333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0
132035 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_3 | NÖTR OKSİT KLEMENSLENDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:16 | 2014-09-24 11:15 | 2.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8833 | 0 | 0
132036 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18330_5 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Doğru şube kablosu sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:07 | 2014-09-24 12:02 | 3.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
132037 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8286_5 | ekibe verildi. şube arızası. kablo ekibine verildi.depar çekildi. ekip çalışıyor. 2. arıza çıktı. ekip çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:21 | 2014-09-24 15:11 | 6.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
132039 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21048_7 | Binada komple elektrik yokmuş. arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:22 | 2014-09-24 11:22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
132040 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22075_4 | Trafodan sigorta atıktı,yenilendi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:23 | 2014-09-24 09:15 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
132041 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 740 B.evler çavuş pa.cad.kaan sok bağlar okulu_3 | 4*10 ŞUBE KABLOSU 1 FAZ ARIZALI,ATLAMA ENERJİ VERİLDİ,KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:17 | 2014-09-24 11:32 | 3.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
132043 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20702_4 | sigorta atığı tespit edildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:18 | 2014-09-24 09:30 | 1.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
132047 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2417 | 2417 t.m.kademe ayar bölümünde patlama olmuş t.m.izole edildi trafo ekiplerine bilgiverildi TRAFO YANIK DEĞİŞTİRİLECEK TRAFO DEĞİŞTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:30 | 2014-09-24 19:05 | 10.5833 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 6402.9167 | 0 | 0
132050 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11698_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:28 | 2014-09-24 11:55 | 3.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
132051 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_11 | yer altı şube kablosu arızalı ölçülecek.kablo ölçüldü arıza giderildi enerji verildi . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:33 | 2014-09-24 18:45 | 10.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
132052 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18240_7 | Havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:17 | 2014-09-24 16:19 | 8.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0
132053 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:13 | 2014-09-24 09:58 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
132055 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_5 | sorumlu ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:20 | 2014-09-24 16:09 | 7.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.2667 | 0 | 0
132057 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4295_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI,EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:25 | 2014-09-24 13:18 | 4.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.5333 | 0 | 0
132058 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28525_5 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:20 | 2014-09-24 19:29 | 11.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 0 | 0
132060 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28110_2 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:24 | 2014-09-24 12:20 | 3.9333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 365.8 | 0 | 0
132062 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11574_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:34 | 2014-09-24 21:34 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0
132063 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28360_11 | yeraltı kablo arızası 28360 TM'DEN 11 NOLU DEPAR ÇEKİK. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 02:34 | 2014-09-24 20:40 | 18.1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1683.3 | 0 | 0
132064 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11149_1 | NÖTR HATTI KOPUKTU. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:38 | 2014-09-24 11:16 | 2.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
132065 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2319 TR 1_9 | T.M DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:45 | 2014-09-24 10:42 | 1.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0
132066 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11234_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HAT İZOLE EDİLDİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:38 | 2014-09-24 17:39 | 9.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0
132068 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3709_1 | ekıbe verıldı. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:27 | 2014-09-24 11:15 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
132069 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2395_10 | t.m.den 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:39 | 2014-09-24 09:23 | 0.73333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
132070 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4116_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI,EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:45 | 2014-09-24 13:07 | 4.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
132073 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3190; beyoglu hacıahmet karakol sk _6 | havaı hat ekıbıne verıldı Siğorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:46 | 2014-09-24 09:28 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
132074 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_3 | A.G.Kablo1 faz kopuk kablo servisi iş sırasına göre müdahale edecek tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:47 | 2014-09-24 17:20 | 8.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0
132075 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:52 | 2014-09-24 10:07 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
132077 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_3 | arıza gıderıldı. 3 adet klemens kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:57 | 2014-09-24 13:20 | 4.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0
132080 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:01 | 2014-09-24 10:29 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
132084 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21163_7 | kablo servıslerıne bıldırıldi.gereklı kontrol yapıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:03 | 2014-09-24 12:02 | 2.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0
132086 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:05 | 2014-09-24 11:09 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
132087 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_11 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 08:32 | 2014-09-24 18:44 | 10.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0
132090 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2148 | 2101 itm de 10kv depar açtı ekipler arıza nedenini araştırıyor MUAYENE NETİCESİ 2101 İLE 2148 ARASI 10 KV KABLO ARIZALI GÖRÜLDÜ DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:12 | 2014-09-24 09:59 | 0.78333 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 1895.6667 | 0 | 0
132091 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | 1 ADET 10 LUK DİREK İSTER DİREK DEVRİLMİŞ İLGİLİ SERVİSE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:14 | 2014-09-24 18:35 | 9.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0
132094 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23106 Karamandere köyü_4 | ekipte abonenin direği yarın yapılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:20 | 2014-09-24 19:02 | 9.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 116.4 | 0 | 0
132096 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4277 | planlı bakım çalışması yapılıyor... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:23 | 2014-09-24 14:29 | 5.1 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1591.2 | 0 | 0
132097 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23124 Çanakça Köyiçi_3 | ekipte kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:22 | 2014-09-24 09:42 | 0.33333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
132099 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25103 KINALI KÖY (İncirlik ) Silivri SİLİVRİ_4 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:25 | 2014-09-24 10:49 | 1.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
132100 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_5 | sorumlu ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:16 | 2014-09-24 19:36 | 10.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
132101 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:18 | 2014-09-24 11:49 | 2.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
132102 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31581 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ.ABONEYE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:27 | 2014-09-24 10:29 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
132103 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21197_3 | kablo servıslerımız bolgeye gonderıldi. gereklı mudehale yapılıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:31 | 2014-09-24 13:01 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
132104 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_7 | arıza gıderıldı. kablo kopmus ek yapıldı enerjı verıldı. 1 adet klemes kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:32 | 2014-09-24 13:23 | 3.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
132105 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_4 | sorumlu ekibe vferildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:25 | 2014-09-24 16:17 | 6.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.4667 | 0 | 0
132106 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21197_13 | oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:35 | 2014-09-24 19:08 | 9.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 0
132111 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:11 | 2014-09-24 18:27 | 9.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.1333 | 0 | 0
132113 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8613_6 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:39 | 2014-09-24 11:32 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
132114 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:46 | 2014-09-24 21:48 | 12.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84.2333 | 0 | 0
132115 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2185_13 | Y.A.ŞUBE ARIZASI 3 FAZ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:46 | 2014-09-24 12:46 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
132116 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3562 | TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI EKİP ÇALIŞIYOR. Bakım çalışması bitti. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:45 | 2014-09-24 11:36 | 1.85 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 708.55 | 0 | 0
132118 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18546_5 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:51 | 2014-09-24 13:29 | 3.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
132119 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9047 M.Köy Dereboyu Cad. Marmara Sitesi_14 | Osos çalışmasından dolayı 9047 tm dp 14 çekikl,çalışma tamamlandı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:54 | 2014-09-24 10:35 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
132120 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4362_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI,EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:53 | 2014-09-24 12:39 | 2.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
132121 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11185_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:57 | 2014-09-24 18:01 | 8.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.4667 | 0 | 0
132122 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 12312_2 | TEL KOPUĞU TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:59 | 2014-09-24 11:18 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0
132124 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:02 | 2014-09-24 11:09 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
132126 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28398_11 | direkten yeraltı şube yanık direkten ayrıldı. TAMİR EDİLDİ. DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:51 | 2014-09-24 17:46 | 7.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.3333 | 0 | 0
132127 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_5 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:58 | 2014-09-24 10:23 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
132128 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3123; kasımpaşa kulaksız cad. mezarlık içi_14 | Ekip bakıyor Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:29 | 2014-09-24 10:52 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
132131 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_8 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:07 | 2014-09-24 12:05 | 1.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
132135 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:17 | 2014-09-24 11:49 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
132137 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8694_5 | kablo ekibine verildi. şube arızası. ekip çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:22 | 2014-09-24 16:32 | 6.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
132139 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - TANRIVERDİ | ekipte kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:23 | 2014-09-24 10:46 | 0.38333 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2.6833 | 2.6833 | 0 | 0
132141 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 540 B.evler Meltem, Sevil Sk. M.K.Paşa İÖO_1 | 4*10 ŞUBE KABLOSU 2 FAZ ARIZALI MALZEME GÖNDERİLDİ ,ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR.(tm den 1 adet alçak gerilim deparı çekildi)Arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:02 | 2014-09-24 13:30 | 3.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
132142 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28860_1 | yatırım çalışma yapıyor. 28860 tm 1 nolu depar çekik. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:18 | 2014-09-24 13:52 | 3.5667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 331.7 | 0 | 0
132144 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11346_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:19 | 2014-09-24 13:28 | 3.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
132146 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21397_3 | sube kopugu vardır havaı hat ekıplerı bolgeye yonlendırıldı.abonın baglantısı yapıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:32 | 2014-09-24 14:12 | 3.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
132147 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:33 | 2014-09-24 16:18 | 5.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
132150 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI,EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:39 | 2014-09-24 16:12 | 5.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
132151 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4183_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI,EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:44 | 2014-09-24 12:38 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
132154 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23288 Binkılıç Giriş Mah._3 | ekipte kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:50 | 2014-09-24 19:25 | 8.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1667 | 0 | 0
132155 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_5 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 09:42 | 2014-09-24 12:19 | 2.6333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 244.9 | 0 | 0
132156 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28414_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:42 | 2014-09-24 21:44 | 11.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.2667 | 0 | 0
132159 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11485 | OSOS ÇALIŞMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:55 | 2014-09-24 11:43 | 0.8 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0
132160 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31869_11 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ.ABONEYE ENERJİ VERİLDİ.AYRICA HAVAİ HAT DİREĞİNDE TÜM KABLOLARA REVİZYON YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:52 | 2014-09-24 13:52 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
132161 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2699 | 2101 İTM DE 2699 DEPARINI NORMALE KOYMAK İÇİN MANEVRA YAPILIYOR 2101 İTMDE 2699 DEPARI NORMALE KONDU ROLEDE ARIZA ÇIKTIĞINDAN MANEVRA BİRAZ GECİKTİ DEPARDA ENERJİSİZ YERİMİZ YOKTUR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:54 | 2014-09-24 12:07 | 1.2167 | 1 | 2420 | 0 | 0 | 1.2167 | 2944.3333 | 0 | 0
132167 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18023_2 | Nöb. montörlüğü ekibine verildi. Depar kablosu arızalı. Yer altından yaralı. Yeri belli. Kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi.2 metre 3x120 kablo- 1 adet 3x120 fermuarlı buat-2 adet 3x120 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:44 | 2014-09-24 16:00 | 5.2667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 516.1333 | 0 | 0
132168 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23103 Ormanlı Köyü_4 | ekipte alpek kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 11:05 | 2014-09-24 15:01 | 3.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
132170 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1756 TR 2_13 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ İLETİLDİ. ANA KABLO ARIZSI ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 11:08 | 2014-09-24 12:42 | 1.5667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100.2667 | 0 | 0
132172 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 11:05 | 2014-09-24 12:23 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
132174 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 11:09 | 2014-09-24 18:23 | 7.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.6333 | 0 | 0
132175 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22325_4 | 1 adet 120 lık ilaç buat ve 5 metre 4x10 lık kablo 1 adet 4x16 lık buat kullanılarak arıza yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-24 11:07 | 2014-09-24 17:39 | 6.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
132178 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11274 | OSOS ÇALIŞMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 11:17 | 2014-09-24 11:44 | 0.45 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 267.75 | 0 | 0
132181 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3005 harbiye hidayet sok _4 | Ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 11:09 | 2014-09-24 12:21 | 1.2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
132183 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18551_2 | Şebeke çalışması sebebiyle elektrik kesildi. Ekip çalışıyor. Çalışma bitti elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 11:22 | 2014-09-24 12:22 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
132186 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 740 B.evler çavuş pa.cad.kaan sok bağlar okulu_2 | 4*10 ŞUBE KABLOSU 1 FAZ ARIZALI,ATLAMA ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:25 | 2014-09-24 11:32 | 1.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
132187 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24264 M.Sinan Belediye Yanı_4 | Direkte oksit vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 11:22 | 2014-09-24 12:23 | 1.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0
132188 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_2 | arıza gıderıldı. enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 11:28 | 2014-09-24 13:29 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
132189 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_5 | arıza gıderıldı. 2 adet klemens kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:56 | 2014-09-24 13:22 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
132190 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24245 Tepecik STFA Yaşar İpek Contry _5 | Direkten oksit vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 11:32 | 2014-09-24 12:18 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
132192 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4323_3 | arıza gıderıldı. 2 adet bakır alemınyum klemens kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:55 | 2014-09-24 13:16 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
132193 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_3 | Havai hat ekibine bildirildi.Abone şube kablosunu değiştirdikten sonra haber verecek.tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:51 | 2014-09-24 14:12 | 3.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0
132195 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9503 Gültepe Ortabayır Gürhan sk._5 | Ekibe bildirildi.9503 tm dp-5 Kofraya 2 faz ceryan gelmiyor.kablo servisine bilgi verildi. *Arıza giderilip depara enerji verildi.(1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı)(refik taş) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 11:20 | 2014-09-24 20:51 | 9.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0
132196 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 194 Güngören G.Osman Mah. Akyıldız sk._10 | havai hattan alpek kopuktu tamir edildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 11:21 | 2014-09-24 17:55 | 6.5667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 505.6333 | 0 | 0
132197 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28757_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 11:36 | 2014-09-24 18:30 | 6.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0
132198 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_15 | y.y.ş.arızası 28268 tm'den 15 nolu depar çekik tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:50 | 2014-09-24 18:39 | 3.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.5333 | 0 | 0
132200 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 20090 | 20090 trafo merkezınde ayırıcı patlamıştır.montaj servıslerımız merkezde çalısmaktadır..bolgeye enerjı alındı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 11:36 | 2014-09-24 12:58 | 1.3667 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1571.6667 | 0 | 0
132202 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21798_4 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldı sube baglantısı yapılacaktır.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 11:31 | 2014-09-24 15:07 | 3.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
132203 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21083_8 | arıza ekiplerine bildirildi.yeraltı şube kablo arızası giderildi direkten enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 11:32 | 2014-09-24 19:46 | 8.2333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0
132208 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11576_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 11:53 | 2014-09-24 16:17 | 4.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
132210 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28310_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 11:55 | 2014-09-24 22:05 | 10.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.3333 | 0 | 0
132212 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11927_12 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:16 | 2014-09-24 16:35 | 4.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.2167 | 0 | 0
132213 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_15 | DİREK EKİBİNE VERİLDİ. GÜN İÇİNDE DİREK DEĞİŞEREK GEREKLİ BAĞLANTILAR YAPILACAK ŞUBELER GİRİLDİ.SADECE 3TANESİ GİRİLMEDİ,DAM DİREKLERİ YOK SABAH ÇIKIŞA ENERJİ VERİLECEK ŞUBE GİRİLECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:13 | 2014-09-25 02:41 | 14.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101.2667 | 0 | 0
132214 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22305_8 | oksit arızası. Ekip arızayla ilgilenmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:17 | 2014-09-24 12:35 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
132215 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._10 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:02 | 2014-09-24 12:44 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
132219 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3427 Bomanti ortanca sok iplik fab. | Trafo bakım çalışması çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 11:48 | 2014-09-24 13:14 | 1.4333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 548.9667 | 0 | 0
132220 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-6 SİLİVRİ | 24100 DM den silivri fideri açıkdı.beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:17 | 2014-09-24 12:30 | 0.21667 | 43 | 688 | 0 | 0 | 9.3167 | 149.0667 | 0 | 0
132221 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8026 eyüp çövenci yokuşu_5 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:15 | 2014-09-24 13:21 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
132222 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9326 San.mah. Diken sk.Bulut İş Merkezi _5 | Ekibe bildirildi.Asis inşaat firması elemanları çalışma esnasında binanın şube kablosunu koparmış,şube kablosu yanık sürülecek kofraya 2 faz ceryan gelmiyor.Kablo servisine bilgi verildi. Arıza tamir edilip depara enerji verildi.(2 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı)(Kazım koyun) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:28 | 2014-09-24 17:32 | 5.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
132224 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20518_17 | kablo servislerimiz gerekli izole için bölgeye gonderildi. kontrolu yapılıyor. arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:31 | 2014-09-24 19:51 | 7.3333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0
132227 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_1 | abonenin kendi dam diregi aboneye bilgi verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:09 | 2014-09-24 12:55 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
132228 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4472_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI,EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:24 | 2014-09-24 13:00 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
132231 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:18 | 2014-09-24 13:23 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
132232 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | ekibe verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 10:51 | 2014-09-24 14:57 | 4.1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 0
132234 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:38 | 2014-09-24 19:59 | 7.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0
132235 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3041 (10 KV) | ekip bakıyor Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:28 | 2014-09-24 14:20 | 1.8667 | 2 | 1917 | 0 | 0 | 3.7333 | 3578.4 | 0 | 0
132237 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11533 | OSOS ÇALIŞMASI YAPILIYOR TRAFO ENERJİSİZ BIRAKILDI ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ ALINDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:39 | 2014-09-24 13:10 | 0.51667 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 307.4167 | 0 | 0
132238 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18541_3 | Çalışma sebebiyle elektrik kesildi. Ekip çalışıyor. Çalışma bitti ,elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:36 | 2014-09-24 13:07 | 0.51667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 50.6333 | 0 | 0
132241 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24450-S.paşa Ortaköy Yolu TOKİ DM_4 | kofradan sigorta atıkdı.değişti.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:41 | 2014-09-24 13:26 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
132242 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4310_4 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:40 | 2014-09-24 20:34 | 7.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0
132243 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28680 TAŞOLUK MALAZGİRT İLK.OKULU_5 | alpek yanık ekipler calışıyor 40 m alpek çekildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-23 16:30 | 2014-09-24 18:31 | 26.0167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2419.55 | 0 | 0
132244 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24276 Celaliye Çamlık Altı (DİREK)_4 | Oksit vardı.Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:45 | 2014-09-24 14:59 | 2.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
132245 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_10 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:32 | 2014-09-24 14:11 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
132246 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_6 | sorumlu ekibe ver,ildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:18 | 2014-09-24 15:08 | 2.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
132248 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4090_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI,EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:49 | 2014-09-24 13:41 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
132250 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1941_2 | TM.1941 DEN 2 NOLU DEPARIN 2 FAZ SİGORTASI ATIKTI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:56 | 2014-09-24 14:18 | 1.3667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 87.4667 | 0 | 0
132253 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28439 A.KÖY FATİH CD. ARGEM YANI KÖŞK MERKEZ_5 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:56 | 2014-09-24 18:50 | 5.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
132259 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. SİGORTA ARIZASI VARDI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 12:52 | 2014-09-25 00:26 | 11.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.9667 | 0 | 0
132260 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20294_10 | şube kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:01 | 2014-09-24 23:01 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
132261 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Alibeyköy Şalt- 9124 Fideri | Ekibe bildirildi.**9124 deparından karanlık ıhbarı alındı,yapılan kontrol sonrasında deparın 9180 tm dahıl tamamına enerjı verıldı.3 merkez karanlık. 9101 ile 9180 arasında mavi faz tork görüldü,9180 yanında inşaatta harfiyat çalışması yapılırken kablo ya vurulduğu görüldü. Arızalı kısım ayrılarak saat 15:15 de deparın tamamına enerji verildi.*Arıza servisine bildirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:02 | 2014-09-24 15:19 | 2.2833 | 4 | 6196 | 0 | 0 | 9.1333 | 14147.5333 | 0 | 0
132263 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26026 ABDULLAH IŞIK(Karasinan yolu)KURFALLI_4 | direkten oksit yapmış.klemens vuruldu. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:10 | 2014-09-24 14:08 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
132264 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8085_6 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:10 | 2014-09-24 13:44 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
132267 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20259_4 | aşırı rüzgar kaynaklı havaı hat kablolarında kopma olmuştur.havaı hat servısımız gerekli mudehale yapılıyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:13 | 2014-09-24 18:02 | 4.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8167 | 0 | 0
132268 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._1 | Ekibe bildirildi.İski çalışma yaparken 25 numaranın şube kablosunu buatdan çektirmiş.kablo servisine bilgi verildi. Arıza tamir edilip enerji verildi.(1 adet 4x16 buat kullanıldı)(mahir dilber) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:20 | 2014-09-24 15:47 | 2.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
132269 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11417_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:20 | 2014-09-24 14:31 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
132271 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_6 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:25 | 2014-09-24 15:04 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
132272 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2056 kızıl elma cd. ziya gökalp sk._2 | y.a.şube arızası 2 faz TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:26 | 2014-09-25 16:12 | 26.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 133.8333 | 0 | 0
132282 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20292_12 | Yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:42 | 2014-09-24 21:16 | 7.5667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 332.9333 | 0 | 0
132284 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18525_5 | Çalışma sebebiyle elektrik kesildi. Ekip çalışıyor. Çalışma bitti ,elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:44 | 2014-09-24 14:12 | 0.46667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
132286 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:21 | 2014-09-24 18:23 | 5.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.1333 | 0 | 0
132289 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28866 DURUSU ÜSTAY EVLERİ-3-_3 | ekibe verildi. abonenın sube kablosu kopmus abone evde olmadıgından dolayı dırekten ızole edıldı abone gelınce yenıden ıhbar bırakıcak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:39 | 2014-09-24 20:04 | 6.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
132290 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28513_8 | EKİPLERE VERİLİD. ARIZA TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:20 | 2014-09-24 20:48 | 7.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.7333 | 0 | 0
132292 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28451_12 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:00 | 2014-09-24 19:19 | 5.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.5333 | 0 | 0
132293 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11132_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:54 | 2014-09-24 18:12 | 4.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0
132294 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1416/1400 | TM 1400 DEN 1416 FİDERİ AÇTI SEBEP 1940 -1774 ARASI KABLO ARIZALI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ TM 1940 KARANLIK DİGER YERLER DE ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:46 | 2014-09-24 14:38 | 0.86667 | 4 | 649 | 0 | 0 | 3.4667 | 562.4667 | 0 | 0
132295 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_5 | ekibe verildi. abonenın sube kablosu yanıktı. 10 metre 3.16 kablo degıstrıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:56 | 2014-09-24 20:48 | 6.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.4667 | 0 | 0
132296 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4261_6 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI,EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:02 | 2014-09-24 19:45 | 5.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
132297 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2036 marmara cd. p.t.t. yanı_12 | tm den 1 faz sigorta erimesi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:53 | 2014-09-24 14:48 | 0.91667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
132302 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4060_10 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI,EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:12 | 2014-09-24 19:42 | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
132304 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:17 | 2014-09-24 20:54 | 6.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.3167 | 0 | 0
132309 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:16 | 2014-09-24 20:04 | 5.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
132310 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8534_7 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:24 | 2014-09-24 14:53 | 0.48333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
132311 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4470_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI,EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:09 | 2014-09-24 18:03 | 3.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
132312 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11110_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:23 | 2014-09-24 18:22 | 3.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.8833 | 0 | 0
132313 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11145_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:26 | 2014-09-24 18:51 | 4.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 0 | 0
132314 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_6 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:36 | 2014-09-24 17:02 | 2.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
132317 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20695_1 | havaı hat servıslerımız arızayı aldı kontrolu yapılıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:39 | 2014-09-24 16:09 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
132318 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:41 | 2014-09-24 20:00 | 5.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0
132320 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28366_6 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:17 | 2014-09-24 16:57 | 2.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
132322 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28313_3 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:18 | 2014-09-24 18:46 | 4.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.7333 | 0 | 0
132323 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4323_5 | ariza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:48 | 2014-09-24 19:10 | 4.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0
132324 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23079 Pınarca_4 | ekipte kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:45 | 2014-09-24 18:49 | 4.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
132325 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21598_5 | havaı hat ekıplerıne bıldırıldi. kontrol yapılıyor enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:51 | 2014-09-24 16:09 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
132327 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:49 | 2014-09-24 21:23 | 6.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.5333 | 0 | 0
132329 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28399_2 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:42 | 2014-09-24 19:25 | 4.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 0 | 0
132332 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_2 | 30mt 1x16 şube ister | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:44 | 2014-09-25 02:09 | 11.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 91.3333 | 0 | 0
132333 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20894_11 | arıza ekiplerine bildirildi.bölgede alpek yanığı mevcuttur ekiplerimiz müdahale etmekte.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:56 | 2014-09-24 18:14 | 3.3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 0
132335 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9371 Teras Evler_1 | Kablolar inşaatın ıcınden gectıgınden deplanse edildi. | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:58 | 2014-09-24 15:01 | 0.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
132336 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31820_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.oksit aızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:59 | 2014-09-24 21:08 | 6.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0
132338 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | İNCEĞİZ DM - ÇATALCA TARAFI ÇIKIŞI | ekibe verildi kesici açık beslendi hat tutmuyor ekipler çalışıyor kablo arızası yapıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:59 | 2014-09-24 18:42 | 3.7167 | 35 | 155 | 0 | 0 | 130.0833 | 576.0833 | 0 | 0
132339 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4274 | BİLDİRİMLİ TRAFO ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:55 | 2014-09-24 15:12 | 0.28333 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0
132340 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21280_3 | Çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar verilmiş. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:03 | 2014-09-24 21:29 | 6.4333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 283.0667 | 0 | 0
132341 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11132_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:55 | 2014-09-24 22:15 | 7.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
132342 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25468 BELEDİYE SU DEPOSU Yeşil Et Üstü_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:03 | 2014-09-24 16:22 | 1.3167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.0167 | 0 | 0
132343 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:06 | 2014-09-24 18:01 | 2.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
132344 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4323_5 | ariza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:03 | 2014-09-24 19:09 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
132345 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_3 | tamır edıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:30 | 2014-09-24 15:10 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
132349 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_5 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:01 | 2014-09-24 16:27 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
132351 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_5 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 14:51 | 2014-09-24 19:10 | 4.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
132353 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1096_9 | ŞUBE BAĞLANTISI NEDENİ İLE ENERJİ KESİLDİ.ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:19 | 2014-09-24 15:37 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
132355 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25749 HAKAR SAN.(Lise yanı) B.Çavuşlu SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:20 | 2014-09-24 16:43 | 1.3833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.2833 | 0 | 0
132359 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20490_2 | oksıt arızası vardır ekıplerımız kontrol edıyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:29 | 2014-09-24 19:48 | 4.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
132361 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11632_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN OKSİDİ VARDI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:32 | 2014-09-25 01:49 | 10.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.9833 | 0 | 0
132362 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8219_1 | ekibe verildi.şube arızası.. depar çekildi. kablo ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:31 | 2014-09-24 18:56 | 3.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
132363 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31611_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ...ekip kontrol etti 15 numarada 3 faz mevcut yanlız 13 numaranın 1 fazı yoktu atlamalı enerji verildi aboneler magdur olmasın diye ölçü aracı müsayit oldugunda ölçü yapılıcak iş emri kapatılmıştır çıktısı alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:27 | 2014-09-24 19:11 | 3.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
132365 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:17 | 2014-09-24 17:47 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
132366 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:17 | 2014-09-24 18:34 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
132367 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2046 TR 1 daruşşafaka cd binası_9 | TAMIR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:34 | 2014-09-24 16:10 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
132369 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8895_4 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:34 | 2014-09-24 16:01 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
132373 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18578_16 | h.hat ekibine verildi.Şube kablosu arızalı yeri belli direkten ayrıldı kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi.1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:29 | 2014-09-24 18:58 | 3.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
132374 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9621 Cendere yolu İndirici ilerisi _8 | Ekibe bildirildi.*9621 tm dp-8 iki faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:24 | 2014-09-24 17:14 | 1.8333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 108.1667 | 0 | 0
132376 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_7 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:34 | 2014-09-24 19:54 | 4.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
132379 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9007 K.Hane Hasdal Cad. İSKİ Lojman içi_5 | Ekibe bildirildi.yeni kablo atılmış.yarın gündüz vodafon kablosuna bağlanacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:33 | 2014-09-24 22:29 | 8.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0
132380 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_4 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:42 | 2014-09-24 16:45 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
132382 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31171 TM_17 | 132233 NOLU İŞ EMRİ İLE AYNI EKİP KONTROL EDİYOR KABLO TEST EDİLECEK ÖLÇÜ ARACI SEVK EDİLDİ ÖLÇÜ YAPILICAK...KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ YAPILDI YERİ BELLİ KABLOCULARA TESLİM EDİLDİ ...kablo arızası tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:54 | 2014-09-24 20:58 | 5.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
132383 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_10 | EKİPLERE VERİLDİ ARIZA TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:43 | 2014-09-24 17:01 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
132388 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:58 | 2014-09-24 21:48 | 5.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0
132389 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 9582 Şişli Belediyesi Hayvan Hastanesi | tamir edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 13:01 | 2014-09-24 16:13 | 3.2025 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1886.2725 | 0 | 0
132391 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_3 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 16:07 | 2014-09-24 20:32 | 4.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
132394 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 15:39 | 2014-09-24 17:45 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
132396 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25523 HİKMET SEVCAN KAVAKLI_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 16:23 | 2014-09-24 17:51 | 1.4667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.8667 | 0 | 0
132397 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31801_10 | EKİBE VERİLDİ...nötr kopuktu yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 16:21 | 2014-09-24 17:28 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
132403 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28398_11 | ALPEK YANIĞI TAMİR EDİLDİ. DEPAR ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 16:26 | 2014-09-24 17:44 | 1.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 120.9 | 0 | 0
132404 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_7 | 15 METRE 1X16+25 ŞUBE İSTER . Alpek çekildi ve enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 16:30 | 2014-09-25 00:48 | 8.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0
132406 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | TM | 645 Merter Keresteciler Sitesi kasım Sk. | kablo arızası tespiti için kısa süreliğine enerji kesilmişti enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 16:33 | 2014-09-24 17:50 | 1.2833 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 984.3167 | 0 | 0
132408 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_2 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 16:31 | 2014-09-24 17:58 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
132409 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11927_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 16:39 | 2014-09-24 20:53 | 4.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 0 | 0
132415 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25125 PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 16:41 | 2014-09-24 18:58 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
132416 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20099_9 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 16:41 | 2014-09-24 20:10 | 3.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 | 0 | 0
132417 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_1 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 16:42 | 2014-09-24 20:54 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
132419 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2036 marmara cd. p.t.t. yanı_12 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 16:46 | 2014-09-24 18:46 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
132423 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11609_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN OKSİTİ GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 16:49 | 2014-09-24 23:23 | 6.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.9667 | 0 | 0
132425 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29263 TM HARAÇÇI 1025 SK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 16:59 | 2014-09-24 20:22 | 3.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
132427 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24187-Celaliye Belediye Binası Karşısı (DİREK)_3 | 1 faz yeraltı arızası var gecici olarak atlama verlidi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 16:51 | 2014-09-24 17:38 | 0.78333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
132428 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8039_4 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 17:00 | 2014-09-24 18:04 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
132435 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN OKSİTİ YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 17:06 | 2014-09-25 00:49 | 7.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.0167 | 0 | 0
132437 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 17:16 | 2014-09-24 20:58 | 3.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
132438 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_11 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 17:18 | 2014-09-24 21:00 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
132440 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24394 Tepecik Akcansa DM _7 | 2 faz yeraltı arızası var geçici olarak atlama verildi.ölçü araçı ile ölçülüp onarılcak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 17:16 | 2014-09-24 18:29 | 1.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0
132444 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21998_5 | Yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 17:17 | 2014-09-25 00:26 | 7.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0
132446 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4103_8 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI,EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 17:22 | 2014-09-24 18:42 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
132447 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 678 B. evler soğanlı mah. ç.paşa cad. karaca sok._2 | 4*10 kablo arızalı.yeri belli.arıza giderildi.enerjilendi. ( merkezden arıza için alçak gerilim deparı çekilmiştir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 17:19 | 2014-09-24 20:05 | 2.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0
132453 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28628_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 17:24 | 2014-09-25 01:30 | 8.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0
132454 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11485_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. OKSİTİ VARDI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 17:35 | 2014-09-25 00:30 | 6.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.4167 | 0 | 0
132456 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11148_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 17:42 | 2014-09-24 22:56 | 5.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.6333 | 0 | 0
132458 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18064_1 | n.montörlüğü ekibine verildi.şube kablosu arızalı yeri belli kablo ekibine verildi. tamir edildi.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 17:44 | 2014-09-25 00:49 | 7.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0
132459 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28366_6 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 17:23 | 2014-09-24 18:43 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
132461 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21786_8 | fazın biri gelmiyor ekiplere bildirildi.sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 17:48 | 2014-09-24 18:43 | 0.91667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
132465 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20856_12 | arıza ekiplerine bildirildisigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 18:03 | 2014-09-24 19:49 | 1.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
132467 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28303_5 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 18:07 | 2014-09-25 15:48 | 21.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 173.4667 | 0 | 0
132469 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_8 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 18:00 | 2014-09-24 21:10 | 3.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0
132472 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9326 San.mah. Diken sk.Bulut İş Merkezi _5 | Ekibe bildirildi.**9326 tm dp-5 arıza yapıldı fakat ikinci bir arıza çıkdı,iki faz kopuk,kablo arızası servisine bildirildi. Atlama ceyran verildi,karanlık yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 18:11 | 2014-09-24 18:32 | 0.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
132477 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_3 | merkezden sigorta atıktı enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 18:12 | 2014-09-24 18:48 | 0.6 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
132478 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28398_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak. Arıza giderilid enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 18:18 | 2014-09-25 00:34 | 6.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.1333 | 0 | 0
132484 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11927_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 18:05 | 2014-09-24 20:43 | 2.6333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0
132486 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22322_2 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 18:26 | 2014-09-24 19:08 | 0.7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
132487 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_15 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 11:27 | 2014-09-24 18:32 | 7.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0
132490 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9065 Orman İşletmesi _1 | ekibe bildiridli. nötür kopuk tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 18:30 | 2014-09-25 12:40 | 18.1667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1071.8333 | 0 | 0
132496 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2363_2 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 18:35 | 2014-09-24 19:31 | 0.93333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
132499 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21419_15 | kablo ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 18:35 | 2014-09-24 21:17 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
132500 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23062 Çakıl Köyiçi_4 | kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 18:42 | 2014-09-24 22:11 | 3.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0
132501 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28408_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 18:21 | 2014-09-24 20:46 | 2.4167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 224.75 | 0 | 0
132502 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | ekıpere verıldı.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 18:52 | 2014-09-25 02:26 | 7.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.2667 | 0 | 0
132503 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2036 marmara cd. p.t.t. yanı_7 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 18:45 | 2014-09-24 19:56 | 1.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
132506 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20610_10 | 120 lik kablo arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 18:55 | 2014-09-25 01:25 | 6.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0
132509 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 18:52 | 2014-09-24 21:43 | 2.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
132513 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4323_1 | ariza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 19:10 | 2014-09-24 19:35 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
132514 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2163_2 | AG KABLO ARIZASI(3FAZ) TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 19:12 | 2014-09-25 16:25 | 21.2167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1273 | 0 | 0
132515 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20538_13 | Bölgede alpekler yanmaktadır havai hat ekiplerine verildi. arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 19:18 | 2014-09-24 20:11 | 0.88333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 0 | 0
132519 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20963_2 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 19:29 | 2014-09-24 21:22 | 1.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 0
132520 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3016 beyoğlu yeni çarşı cad_14 | EKİBE VERİLDİ atmlerin kofresi patlak kablo servisi çalışma yapıyor d14 çekik.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 19:30 | 2014-09-24 23:52 | 4.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.5667 | 0 | 0
132523 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_5 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRILDI tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 19:31 | 2014-09-25 19:04 | 23.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 0
132524 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11234_8 | ekıbe verıldı ıs sırasına gore bakılacak ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 19:25 | 2014-09-24 23:47 | 4.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.5667 | 0 | 0
132525 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9621 Cendere yolu İndirici ilerisi _8 | Ekibe bildirildi.**9621 tm dp-8 kofraya 2 faz ceyran gelmiyor.**Atlama ceyran verildi.servisine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 19:30 | 2014-09-24 21:01 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
132526 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_4 | ekıbe verıldı ıs sırasına gore bakılacak OKSİTİ VARDI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 19:39 | 2014-09-25 00:21 | 4.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0
132528 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_2 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 19:38 | 2014-09-24 21:55 | 2.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 0
132529 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21828_2 | kablo ekiplerine verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 19:36 | 2014-09-24 22:09 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
132530 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31048 TM_5 | havai hat ekibine verildi...arıza giderildi enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 19:02 | 2014-09-24 21:01 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
132531 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21197_12 | ŞUBE KABLO ARIZASI GİDEEİLRİDİ. ENERJİ MEVCUTTUR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 19:45 | 2014-09-25 03:45 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
132533 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11174_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. OKSİTİ VARDI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 19:39 | 2014-09-25 00:23 | 4.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.1333 | 0 | 0
132536 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4284_8 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 19:53 | 2014-09-24 22:36 | 2.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
132537 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335_1 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 19:59 | 2014-09-24 21:16 | 1.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
132539 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28885 BALABAN KÖY DİREK TİPİ_5 | 60 MT 3*16 çekildi iş bitimi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 20:04 | 2014-09-25 20:07 | 24.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 0 | 0
132540 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2036 marmara cd. p.t.t. yanı_11 | AG KABLO ARIZASI(2FAZBİRLEŞİK TMDEN 3 FAZDA ÇEKİLDİ) C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 20:03 | 2014-09-25 10:55 | 14.8667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 0
132541 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 740 B.evler çavuş pa.cad.kaan sok bağlar okulu_2 | 4*10 kablo arızalı(arıza için merkezden Alçak gerilim deparı çekildi.)arıza gideridi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 20:03 | 2014-09-24 22:09 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
132542 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_2 | ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 20:06 | 2014-09-25 07:50 | 11.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0
132544 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18597_1 | n.montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 19:58 | 2014-09-25 00:24 | 4.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
132547 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3422 Elmadağ nalbant sok _9 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 19:47 | 2014-09-24 20:35 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
132548 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_3 | h.hat ekibine verildi.Direkten Yer Altı Şube arızalı.direkten ayrıldı ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibine verildi. tamir edildi.1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı.direkten bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 20:10 | 2014-09-25 01:02 | 4.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
132552 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28378_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 20:17 | 2014-09-24 21:44 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
132555 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _5 | H.hat ekibine bildirldi.**Aboneye geçici ceyran verildi. sabah direkden klemenslenecek,karanlık yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 20:21 | 2014-09-24 21:03 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
132559 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25047 PARK OTEL Gümüşyaka SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 20:31 | 2014-09-24 20:53 | 0.36667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
132564 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_2 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 20:33 | 2014-09-24 21:08 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
132565 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20508_5 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 20:40 | 2014-09-24 22:24 | 1.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
132566 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23087 BİNKILIÇ MEZARLIK (MARMARA MH.)_4 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 20:42 | 2014-09-24 21:04 | 0.36667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
132567 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11815_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. PİPODAN OKSİDİ VARDI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 20:40 | 2014-09-25 02:12 | 5.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.7333 | 0 | 0
132568 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11282_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN OKSİTİ YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 20:38 | 2014-09-25 00:44 | 4.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
132570 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31607 GÜNEŞLİ MERKEZ MAHALLE EVREN_1 | havai hat ekibine verildi...oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 20:51 | 2014-09-24 21:27 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
132573 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_1 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 20:48 | 2014-09-25 01:01 | 4.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
132575 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18617_5 | h.hat ekibine verildi.tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 20:48 | 2014-09-24 22:09 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
132576 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29310_8 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 20:58 | 2014-09-25 11:15 | 14.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 0 | 0
132577 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_6 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 20:54 | 2014-09-25 17:05 | 20.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 161.4667 | 0 | 0
132581 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 645 Merter Keresteciler Sitesi kasım Sk._3 | 3*120+70 kablo 1 faz.ölçüsü yapıldı.kazısı yapılıyor.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 21:04 | 2014-09-25 03:56 | 6.8667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 528.7333 | 0 | 0
132583 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | ekıbe verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 21:13 | 2014-09-24 23:45 | 2.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
132587 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3316_2 | arıza giderildi.aboneye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 21:20 | 2014-09-24 23:03 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
132588 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3206 arnavutkoy bebek yolu benzinci yanı_1 | h.hat ekibe verildi.enerji mevcut sabah hat revizyon olacak direk çürümüş deişmesi gerekir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 21:22 | 2014-09-24 23:52 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
132590 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN OKSİDİ VARDI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 21:22 | 2014-09-25 02:29 | 5.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.8167 | 0 | 0
132591 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 21:37 | 2014-09-25 00:44 | 3.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
132592 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28584_2 | alpek yanık tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 22:02 | 2014-09-25 00:16 | 2.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 207.7 | 0 | 0
132593 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31022 TM_5 | HAVAİ HAT EİKPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 21:44 | 2014-09-24 23:11 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
132596 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4442_12 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 21:56 | 2014-09-24 22:21 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
132597 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8082_2 | Ekibe verildi.Abonenin kofrasında kaide gevşekti tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 22:02 | 2014-09-24 22:33 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
132600 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18298_10 | H.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 22:01 | 2014-09-25 00:09 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
132601 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28254_4 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 22:09 | 2014-09-25 00:58 | 2.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0
132603 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20054_8 | klamens arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 22:06 | 2014-09-24 23:32 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
132605 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11110_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN OKSİTİ VARDI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 22:14 | 2014-09-25 01:08 | 2.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
132606 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_2 | şube kablo arızası tamir edildi. enerji verildi.1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 22:09 | 2014-09-24 22:33 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
132607 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20857_13 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 22:32 | 2014-09-25 04:31 | 5.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9833 | 0 | 0
132611 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18208_6 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 22:43 | 2014-09-25 00:59 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
132612 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31082 TM_8 | HAVAİ HAT EİKPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 25 MT 3X16 ALPEK ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 22:43 | 2014-09-24 23:57 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
132616 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3659 maçka vişineli tekke sk swiss otel yanı_11 | Ekiplere bildirildi. AG 2 faz kopuk Kablo serv. bildirildi. Kablo servisi müdahale ediyor. tamie edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 22:50 | 2014-09-25 15:48 | 16.9667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 678.6667 | 0 | 0
132618 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28577 TAŞOLUK SIVAT MAH._6 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 23:02 | 2014-09-25 23:28 | 24.4333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2272.3 | 0 | 0
132620 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20146_6 | Klemens arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 23:19 | 2014-09-25 00:25 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
132622 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20292_7 | sigorta atığı giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 23:30 | 2014-09-25 01:30 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
132626 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28458_1 | direkten yer altı şube arızası direkten ayrıldı. şube arızası tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-24 21:16 | 2014-09-25 13:02 | 15.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126.1333 | 0 | 0
132627 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11042_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 2FAZ SİGORTA ATIKTI WVERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 00:05 | 2014-09-25 01:29 | 1.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
132630 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31813_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 1 FAZ SİGORTA ATIKDI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 00:45 | 2014-09-25 10:18 | 9.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 0 | 0
132631 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9000 Levent İ.T.M. - 9326 Fideri | 9326,9035,9386,9540,9003,9215,9174,9397 TM LERDE İNTERSOL FİRMASI TARAFINDAN TRAFO MERKEZİ TEMİZLİĞİ YAPILDIĞI İÇİN ENERJİ KESİLDİ.BİLDİRİMLİ ÇALIŞMADIR.çalışma bitti.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 00:39 | 2014-09-25 04:59 | 4.33 | 0 | 4712 | 0 | 0 | 0 | 20402.96 | 0 | 0
132632 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3918 (35 KV) | bakım çalışması yapılıyor.bildirimli kesinti. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 01:20 | 2014-09-25 04:56 | 3.6 | 7 | 1539 | 0 | 0 | 25.2 | 5540.4 | 0 | 0
132634 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9180 Çağlayan Esen sk.içi_1 | ekibe bildirildi.9180 tm dp 1 1 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 01:44 | 2014-09-25 02:04 | 0.33333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0
132637 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | SİLAHTAR ŞALT 28766 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR arıza bulundu kısa sürede enerji verilecek | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 01:51 | 2014-09-25 03:30 | 1.65 | 2 | 10243 | 0 | 0 | 3.3 | 16900.95 | 0 | 0
132638 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - YİMAŞ ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi. Normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 02:25 | 2014-09-25 02:53 | 0.46667 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.46667 | 6.0667 | 0 | 0
132639 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | ESENYURT FATİHSAN DM(21635)BALIKYOLU ÇIK | BALIKYOLU ÇIKIŞI GEÇİCİ AÇMA YAPMIŞTIR. BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 02:26 | 2014-09-25 05:46 | 3.3333 | 2 | 648 | 0 | 0 | 6.6667 | 2160 | 0 | 0
132641 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1603_6 | ŞUBE KABLOSU ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 02:38 | 2014-09-25 14:35 | 11.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.7333 | 0 | 0
132643 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_5 | Direkten yeraltı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo direkten ayrıldı. Nötr hatta arıza var. Arıza kablo ekibine bildirildi. Ekip arızayla ilgileniyor.arıza bolgesı arac park halınde oldugu için gec mudehale edıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 03:14 | 2014-09-25 14:31 | 11.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.1333 | 0 | 0
132644 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24390 S.Paşa Sanayi Bölgesi DM_6 | Merkezden havai hat 1 depar sigortalar atıktı değiştirildi , beslendi ve normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 04:02 | 2014-09-25 04:25 | 0.38333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
132647 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_11 | ekibe bildirildi. 9075 TM DP 11 1 ADET SİGORTA ERİMESİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 04:42 | 2014-09-25 07:12 | 2.5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 147.5 | 0 | 0
132648 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20287_7 | havai hat ekıbımız çalışmaktadır.tel kopuğu giderildi iki direk arası alpek degişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 05:02 | 2014-09-25 11:02 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
132649 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11042_10 | 2 FAZ SİGORTA ATIĞI VARDI ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 05:36 | 2014-09-25 09:50 | 4.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 0 | 0
132650 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24390 S.Paşa Sanayi Bölgesi DM_7 | Merkezden 1 depar havai hat çıkışı sigorta atığı değiştirildi , beslendi , normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 05:48 | 2014-09-25 06:11 | 0.38333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
132653 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 9647 Abidei Hürriyet cad. | Armin Yatırım Müteahhiti'nin 9647 tm'de dönüşüm programı kapsamında yapacağı trafo değişimi ve AG pano montajı çalışması nedeniyle enerji kesildi.bildirimli çalışmadır. **Çalışma bitirilip enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 06:15 | 2014-09-25 18:09 | 11.9 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 7009.1 | 0 | 0
132655 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8043_2 | ekibe verildi.2 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 06:16 | 2014-09-25 08:02 | 1.7667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0
132656 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28360_1 | kofra kaidesi yanık. TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 06:54 | 2014-09-25 14:27 | 7.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0
132657 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_4 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 07:32 | 2014-09-25 17:44 | 10.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0
132660 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | TM | 8782 | Ekibe verildi. trafo ag buşinglerden yağ kaçırıyor. trafoda yağ kalmadığı için denklaşe. trafo ekibine verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 07:42 | 2014-09-25 11:04 | 3.3667 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1619.3667 | 0 | 0
132662 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18330_7 | n.mont.ekibine verildi. Sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 07:45 | 2014-09-25 09:50 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
132666 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 477-2 Güngören Davutpaşa Cad. Emir Sk._7 | tm den sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 07:32 | 2014-09-25 09:23 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
132668 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1851_3 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.TM 1851 DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 08:01 | 2014-09-25 11:08 | 3.1167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 199.4667 | 0 | 0
132670 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22981_3 | EKIBE BILGI VERILDI . ABONEYLE .TELEFONLA İRTİBATA GEÇİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 08:03 | 2014-09-25 08:38 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
132672 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28367_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 08:12 | 2014-09-25 09:59 | 1.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
132673 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21981_7 | 21979 nolu tm de B3 bloğu besleyen 3x240 kablo üzerindeki özengi şalter yanık. montaj ekiplerine bildriildi. ilgilenmektedirler.arıza onarıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 07:57 | 2014-09-25 12:05 | 4.1333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0
132674 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25972 S.S. ECEM OBA YAPI K.(Kum ocakları)Y.ÇANTA_4 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 08:16 | 2014-09-25 09:27 | 1.1833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.4833 | 0 | 0
132675 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_6 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 08:04 | 2014-09-25 18:54 | 10.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.8333 | 0 | 0
132676 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 08:03 | 2014-09-25 11:03 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
132677 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11210_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 08:07 | 2014-09-25 10:25 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
132678 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11692_4 | DİREKTEN NÖTR HATTI KOPUKDU. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 08:14 | 2014-09-25 10:11 | 1.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
132679 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | TAMİR EDİLDİŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 08:08 | 2014-09-25 15:03 | 6.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.6667 | 0 | 0
132681 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_10 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 08:01 | 2014-09-25 18:38 | 10.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.3167 | 0 | 0
132682 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_2 | ekibe verildi. Şube 3 faz kopuk Kablo servisi müdahale ediyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 08:22 | 2014-09-25 22:52 | 14.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 0
132683 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800-BOĞAZKÖY | 261 TM İLE 801 TM ARASI ARIZALI MANEVRA YAPILDI KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 08:26 | 2014-09-25 09:37 | 1.1833 | 19 | 10249 | 0 | 0 | 22.4833 | 12127.9833 | 0 | 0
132684 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-14 BANKALAR (31834) | NÖBETÇİ MONTORLUK EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.BANKALAR FİDERİ BAĞCILAR GİS İLE 31834 TM ARASI 1 FAZ KABLO ARIZALI.İZLOE EDİLİP ÖLÇÜYE HAZIRLANDI.FİDER RİNGİNDEN BESLENECEK.BAĞCILAR-1 FİDERİ 31419 TM ÜZERİNDEN BESLENDİ ENERJİSİZ TM BULUNMAMAKTADIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 08:33 | 2014-09-25 09:40 | 1.1167 | 7 | 7003 | 0 | 0 | 7.8167 | 7820.0167 | 0 | 0
132686 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ MAHMUTBEY 2 31463 FİDERİ | NÖBETÇİ MONTOLÜK EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.MAHMUTBEY 2 ÜZERİNDEN BESLENDİ ENERJİSİZ TM BULUNMAMAKTADIR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 08:34 | 2014-09-25 10:14 | 1.6667 | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 2370 | 0 | 0
132688 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31750_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.TRAFO KORUMA HÜCRESİ AŞIRI AKIMDAN AÇTI KONTROLLER YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 08:33 | 2014-09-25 11:04 | 2.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
132691 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21887_11 | faz arızası vardır arıza kablo ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 08:51 | 2014-09-25 19:54 | 11.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 110.5 | 0 | 0
132694 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1845 TR 2_4 | .ŞUBE KABLOSU 1 FAZ İZOLE GEÇİCİ ATLAMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 09:01 | 2014-09-25 13:17 | 4.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
132695 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20981_11 | İHBAR ÜZERİNE EKİBE BİLGİ VERİLDİ SİGORTA ATIĞI ARIZASI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 08:46 | 2014-09-25 09:50 | 1.0833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0
132698 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18501_6 | Havai hat ekibine verildi. Kapı no:17. Direkten yer altı şube arızalı. Direkten ayrılıp ölçü ekibine verildi. Tamir edildi. Elektrik verildi. 2 mt. 4x16 kablo, 2 ad. 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 09:00 | 2014-09-25 13:07 | 4.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0
132699 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3490 cihangir fürüzağa mh, dalgıç sk_3 | Ekip bakıyorEnerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 07:56 | 2014-09-25 09:40 | 1.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
132701 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_15 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 09:10 | 2014-09-25 14:29 | 5.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0
132702 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335_6 | T.M.DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 09:17 | 2014-09-25 11:17 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
132703 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KURFALLI>BEKİRLİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 09:16 | 2014-09-25 09:40 | 0.4 | 7 | 85 | 0 | 0 | 2.8 | 34 | 0 | 0
132704 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28004 | 28004 tm de bakım çalışması yapılıyor. tm denklanşe edildi. bakım çalışması bitti 28004 tm ye enerji alındı karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 09:14 | 2014-09-25 11:26 | 2.2 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2048.2 | 0 | 0
132708 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9528 Cendereyolu FAKO karşısı_4 | Ekibe bildirildi.9528 TM DP 4 VE DP 6 Çekik kablo arızası tesbit edildi.kablo servisine bilgi verildi. 3 mt 3x120+70 kablo,2 adet 3x120 ilaçlı duz buat kullanılarak arıza onarıldı.enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 08:49 | 2014-09-25 14:11 | 5.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
132709 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29082_3 | şube bağlantısı için depar çekildi.şube bağlantısı yapıldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 09:23 | 2014-09-25 10:02 | 0.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 0 | 0
132714 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8732_5 | kablo ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 09:10 | 2014-09-25 13:25 | 4.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
132715 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9180 Çağlayan Esen sk.içi_6 | Ekibe bildirildi.Kofraya 1 faz ceryan gelmiyor 9180tm dp 6 çekik, ,3x120+70 Doğru şube üst üste bağlı arızalı kablo depardan ayrıldı,kablo servisine bilgi verildi. DP-5 ve 7 çekil.*tamir edildi.enerji verildi.2 adet 3*120 lik düz buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 08:27 | 2014-09-25 22:05 | 13.6333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 804.3667 | 0 | 0
132716 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2056 kızıl elma cd. ziya gökalp sk._2 | Y.A.ŞUBE ARIZASI 2FAZ NOT DÜN ARIZA YOĞUNLUĞUNDAN ABONEYE ATLAMA C VERİLMİŞTİ BU GÜN EKİP VERİLDİ ARIZA GİDERİLİYOR NOT 132272 NOLU İŞ EMRİ ,İLE İLGİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 09:29 | 2014-09-25 11:29 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
132720 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.şübe değişti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 09:39 | 2014-09-25 18:20 | 8.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.7833 | 0 | 0
132723 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21816_14 | kablo arızası vardır kablo ekibine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 09:45 | 2014-09-25 17:01 | 7.2667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0
132724 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28503_10 | direkaktarımı yapılıyor. 28503 tm 10 nolu depar çekik. çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 09:35 | 2014-09-25 11:09 | 1.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
132725 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | TM | 1165 | T.M. 1165 YATIRIM PROGRAMLI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA TRAFO DEĞİŞİMİ YAPILMAKTADIR. TRAFO DEĞİŞİMİ YAPILDİ TRAFO ENERJİ ALDI KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 09:37 | 2014-09-25 22:24 | 12.7833 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 8245.25 | 0 | 0
132733 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22087_4 | 2 adet 4x16 ilaç buat kullanılarak arıza yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 09:52 | 2014-09-25 10:34 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
132733 | 2 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22087_4 | 2 adet 4x16 ilaç buat kullanılarak arıza yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 09:52 | 2014-09-25 16:04 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
132734 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28880 BOYALIK KÖY İÇİ DİREK TİPİ_2 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 09:55 | 2014-09-25 17:33 | 7.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.5333 | 0 | 0
132735 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28177_4 | direk aktarımı yapılıyor. 28177 tm 4 nolu depar çekik. DİREK AKTARILDI. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 09:59 | 2014-09-25 15:06 | 5.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.9333 | 0 | 0
132736 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 10:01 | 2014-09-25 16:21 | 6.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 0 | 0
132738 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 647 Merter Keresteciler Sitesi Çam Sk._13 | osos çalışması yapılıyor enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 10:08 | 2014-09-25 10:40 | 0.53333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0
132740 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 10:09 | 2014-09-25 19:46 | 9.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.3167 | 0 | 0
132741 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2468 TR 1_4 | TM DEN 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 10:09 | 2014-09-25 11:04 | 0.91667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
132742 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9621 Cendere yolu İndirici ilerisi _8 | Ölçü ekibi çalışıyor.9621 tm Dp 8 Çekik,çalışma tamamlandı,enerji verildi.Yıldıray | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 10:07 | 2014-09-25 13:05 | 2.9667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 175.0333 | 0 | 0
132743 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8230_9 | ekibe verildi. 3 faz temiz kopuk kablo arızası. ölçü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 10:05 | 2014-09-25 16:38 | 6.55 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 314.4 | 0 | 0
132744 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4103_12 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 09:54 | 2014-09-25 11:12 | 1.3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0
132746 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28760_13 | yeraltı kablo arızası 28760 tm 13 nolu depar çekik. TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 10:01 | 2014-09-26 01:41 | 15.6667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1457 | 0 | 0
132747 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21439 | 21439 nolu TM de bildirmli bakım çalışması yapılmaktadır. Takriben 17:00 da enerji verilecektir. çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-25 09:39 | 2014-09-25 16:03 | 6.4 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 2790.4 | 0 | 0
132750 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11072_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 10:23 | 2014-09-25 22:03 | 11.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.6667 | 0 | 0
132755 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28458_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 10:09 | 2014-09-25 20:39 | 10.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
132758 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ_7 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 10:38 | 2014-09-25 11:24 | 0.76667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5667 | 0 | 0
132760 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24242 Güzelce Muzaffer Karaca (DİREK)_4 | yeraltı arızası var geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 10:39 | 2014-09-25 11:11 | 0.53333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
132762 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4425_3 | arıza gıderıldı enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 09:08 | 2014-09-25 14:26 | 5.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0
132764 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2440_3 | Y.A.ŞUBE ARIZASI 1 FAZ ABONEYE ARIZA YOĞUNLUĞUNDAN ATLAMA C VERİLMİŞTİ BU GÜN ARIZA GİDERİLECEK (ABONEYLE GÖRÜŞÜLDÜ ARIZA YARIN 26.09.2014 YAPILACAKTIR) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 10:45 | 2014-09-25 14:45 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
132765 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9270 D.M. - Ağaçlı E.N.H. Fideri | ekibe bildirildi . | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 10:50 | 2014-09-25 13:02 | 2.2 | 11 | 940 | 0 | 0 | 24.2 | 2068 | 0 | 0
132766 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25225 ALTINORAK SAHİL Semizkumlar SİLİVRİ_3 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 10:53 | 2014-09-25 11:32 | 0.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
132768 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9516 Nurtepe mah._13 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 10:38 | 2014-09-25 11:56 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
132769 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 10:42 | 2014-09-25 12:28 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
132773 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 646 Merter Keresteciler Sitesi Kasım sk İBB yanı_6 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı.arıza giderildi.enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 10:17 | 2014-09-25 20:42 | 10.4167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 802.0833 | 0 | 0
132776 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24050 K.oba Durak (DİREK)_4 | Yeraltı arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:04 | 2014-09-25 19:03 | 7.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.9167 | 0 | 0
132777 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28364_4 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:07 | 2014-09-25 15:46 | 4.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
132779 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 677 Ş.evler barbaros cad. 3. sok.içi_6 | 4*10 şube arızsı 3 faz temiz kopuk ölçüsü yapıldı.kazısı yapıldı.arıza gidedi.(Arıza sırasında Depar Çekildiği için diğer şubelerden arıza ihbarı gelmiştir.) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:06 | 2014-09-25 23:55 | 12.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.5333 | 0 | 0
132781 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31638_12 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ.ABONE ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:10 | 2014-09-25 11:36 | 0.45 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0
132782 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2332_1 | VODİNA CAD.NO .111 DE ŞUBE BAĞLANTISI YAPILIYOR C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:05 | 2014-09-25 11:40 | 0.58333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
132783 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11989_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:14 | 2014-09-25 14:23 | 3.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
132784 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2036 marmara cd. p.t.t. yanı_10 | KOFRA DEĞİŞİMİ İÇİN EKİP C KESTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:18 | 2014-09-25 12:38 | 1.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
132785 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20538_10 | havai hatlarda sorun olduğunu bildiriyor abone ekiplere bildriildi iglilenmektedirler.arıza onarımı yapıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:19 | 2014-09-25 14:19 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
132788 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21865_11 | ekiplerimiz ilgilenmektedir. ekiplerimiz kontrol etmiştir bölgede sigorta arızası mevcuttu ekiplerimiz arızayı giderdi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:22 | 2014-09-25 16:37 | 5.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
132789 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2468 TR 2_4 | A.G.KABLO ARIZASI 3 FAZ, TAMİREDİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:20 | 2014-09-26 01:52 | 14.5333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 0
132790 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1726/1729 | T.M. 1173 ÜN HÜCRE DEĞİŞİMİ YAPILMIŞTIR ÇALIŞMA SONA ERDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:26 | 2014-09-25 12:01 | 0.58333 | 0 | 4515 | 0 | 0 | 0 | 2633.75 | 0 | 0
132791 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:07 | 2014-09-25 12:39 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
132792 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:07 | 2014-09-25 11:52 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
132793 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28335 | bakım çalışması yapılıyor. 28335 tm denklanşe edildi. bakım çalışması bitti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:31 | 2014-09-25 13:29 | 1.9667 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1830.9667 | 0 | 0
132794 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4169_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:24 | 2014-09-25 13:14 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
132797 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22780 ÖZAKTİF DM DEN 20125 PLASTHERM ÇIKIŞI | o.g hat açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:33 | 2014-09-25 11:52 | 0.31667 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0.31667 | 18.6833 | 0 | 0
132801 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4325_3 | ariza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:35 | 2014-09-25 20:56 | 9.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0
132808 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18210_2 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:44 | 2014-09-25 13:54 | 2.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
132809 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_2 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:41 | 2014-09-25 17:41 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
132810 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2115 uzun çarşı cd._14 | EKİBE BİLDİRİLDİ NOT DAHA ÖNCE İŞ EMRİ YAZILMIŞ YAYA YOĞUNLUĞUNDAN DOLAYI ÖNÜMÜZ PAZAR ARIZA GİDERİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:45 | 2014-09-25 12:07 | 0.36667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
132813 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:32 | 2014-09-25 12:29 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
132814 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28010_5 | kablo deplasesi yapılıyor. 28010 tm 5 nolu depar çekik. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:55 | 2014-09-25 14:01 | 2.1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 195.3 | 0 | 0
132815 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4009_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:50 | 2014-09-25 12:48 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
132816 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28397_11 | HAVAİ HATTA ALPEK YANIKTI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:56 | 2014-09-25 14:42 | 2.7667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 257.3 | 0 | 0
132818 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:58 | 2014-09-25 19:12 | 7.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.6333 | 0 | 0
132819 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31878_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.1 FAZ SİGORTA ATIKDI VERİLDİ ABONE ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:53 | 2014-09-25 13:03 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
132821 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23410 Mertel TM._2 | ekipte şalterin ayağı geçirmiyordu yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:57 | 2014-09-25 12:16 | 0.31667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
132824 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4010_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:59 | 2014-09-25 14:17 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
132825 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 838 B.Evler Çoçuk Esirgeme Kurumu içi _6 | 4*10 şube kablo arızası yeri belli çalışma devam ediyor ARIZA GİDERİLDİ ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 12:00 | 2014-09-25 13:28 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
132827 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 12:11 | 2014-09-25 22:13 | 10.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.2333 | 0 | 0
132829 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18030_9 | Havai hat ekibine verildi. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:50 | 2014-09-25 12:38 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
132831 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28513_5 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 12:00 | 2014-09-25 15:39 | 3.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
132835 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11659 | OSOS ÇALIŞMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 12:17 | 2014-09-25 12:32 | 0.25 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 148.75 | 0 | 0
132836 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11733_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 12:21 | 2014-09-25 22:14 | 9.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.1833 | 0 | 0
132838 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22873_6 | sigorta atığı olduğu tespit edildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 12:21 | 2014-09-25 14:46 | 2.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 0 | 0
132839 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_4 | TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIK ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 12:09 | 2014-09-25 12:56 | 0.78333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 60.3167 | 0 | 0
132841 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29111 KARABURUN SAHİL TAHTAKALE VİLLALAR_1 | 2 DİREK ARASI ALPEK SARKIKTI SEYİMİ ALINDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-25 12:19 | 2014-09-25 13:23 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
132842 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24235 M.sinan Kar-Elyaf_5 | Alpek kopmuş onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 11:55 | 2014-09-25 14:17 | 2.3667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0
132843 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24235 M.sinan Kar-Elyaf_4 | Hatta gezildi 70 lik alpekte 1 faz kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 12:30 | 2014-09-25 17:24 | 4.9042 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 102.9875 | 0 | 0
132850 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31041 TM_13 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRSASINA GÖRE BAKILACAK.EKİP KONTROL ETTİ ÇALIŞMA YAPARKEN KABLOYA VURULMUS KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.31041 TM DEN DOĞRU ŞUBE DEPAR 13-17 PAREŞLEL SUBE KABLO ARIZALI.KABLOCULARA BİLGİ VERİLDİ.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ.31041 MERKEZDEN ENERJİ VERİLDİ.KARANLIKTA YERİMİZ YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 12:38 | 2014-09-25 17:50 | 5.2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 327.6 | 0 | 0
132851 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28885 BALABAN KÖY DİREK TİPİ_4 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 12:41 | 2014-09-25 20:09 | 7.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
132854 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21320_7 | fatih sanayi sitesi c2 blok elektrikler yok ekıp müdahale etmekte nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 12:39 | 2014-09-25 13:39 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
132855 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21976_4 | bölgede kesıntı meydan gelmiştir.ekıplerımıze bildirildi.kontrol yapılıyor.sıgorta arızası vardı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 12:52 | 2014-09-25 14:15 | 1.3833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 62.25 | 0 | 0
132856 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9260 Işıklar köyü Kemerburgaz_1 | ekibebildirildi..enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 12:48 | 2014-09-25 13:11 | 0.38333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 22.6167 | 0 | 0
132858 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_1 | Havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 12:40 | 2014-09-25 14:00 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
132861 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_3 | abone enerjim yok dedi ekiplerimiz ilgilenmekte.oksit arızaası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 13:06 | 2014-09-25 17:39 | 4.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
132863 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11345_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 13:10 | 2014-09-26 00:57 | 11.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.4833 | 0 | 0
132864 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23409 Hamiyet Tanfer_4 | ekibe bildirildi abonenin direkleri yarın dikilip enerji verilecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 13:11 | 2014-09-25 21:21 | 8.1667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
132876 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | OG Fideri | YENİBOSNA AİTM F-6 Sanayi-1(31903) | NÖBETÇİ MONTRLÜK EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK.31903 TM DEN HAVAİ HAT ÇIKIŞ AŞIRI AKIM TOPRAKDAN ACIKDI.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 13:25 | 2014-09-25 14:01 | 0.6 | 17 | 2561 | 0 | 0 | 10.2 | 1536.6 | 0 | 0
132877 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4169_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLER İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 13:25 | 2014-09-25 15:41 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
132878 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 12:59 | 2014-09-25 17:37 | 4.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 0 | 0
132881 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_4 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 12:52 | 2014-09-25 17:36 | 4.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
132882 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18298_14 | Havai hat ekibine verildi. Yer altı şube kablosu arızalı. Ölçülecek. Ölçü ekibine verildi.ölçüldü kablo ekibine verildi.depar çekildi kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi. 3 metre 4x16 kablo 1 adet 3x120 ilacli 1 adet 4x16 isitmali 1 adet 4x16 ilacli buat kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 13:43 | 2014-09-26 00:21 | 10.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0
132885 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18296_10 | Havai hat ekibine verildi. depar çekildi.yeni direk dikilerek aktarması yapılacak.h.hat ekibi çalışıyor.10'luk direk dikildi enerji verildi karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 13:45 | 2014-09-25 19:06 | 5.35 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 524.3 | 0 | 0
132889 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23229 Karacaköy Giriş_4 | ekipte KABLO ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 13:52 | 2014-09-25 18:31 | 4.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
132892 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25870 B.KILIÇLI TM. B.Kılıçlı SİLİVRİ_2 | PANODAN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 13:56 | 2014-09-25 14:23 | 0.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
132897 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21065_14 | bölgede yeraltı kabloya zarar verilmiştir.ekıplerımız bölgede gerekli çalısmayı yapıyor.arıza giderrildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:04 | 2014-09-25 17:12 | 3.1333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
132898 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11048_4 | İLGİLİ SERVİSE VERİLDİ . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 13:58 | 2014-09-25 21:29 | 7.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.6167 | 0 | 0
132903 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9437 Ayazma yolu Moment Seans yanı _8 | Ekibe bildirildi.İgdaş çalışma yaparken aslanbey sok 13 önünde kabloya vurmuş kablo direkten ayrılacak. Arıza tamir edilip şube direkden bağlandı.(1 adet 4x16 buat kullanıldı)(Mahir dilber) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:03 | 2014-09-25 18:19 | 4.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
132904 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23225 İzzettin Ceylan Tatil Köyü_5 | ekipte KABLO ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:14 | 2014-09-25 18:28 | 4.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
132905 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28200 İTM 28203 | 28200 İTM DEN 28203 DEPARI AÇTI. EKİP MÜDAHALE EDİYOR TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:08 | 2014-09-25 16:03 | 1.9167 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 5353.25 | 0 | 0
132909 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1687 | İTM 1250 İLE TM 1086 ARASI KABLO ARIZASI.FİDER RİNGİNDEN BESLENİDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:24 | 2014-09-25 16:36 | 2.2 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1419 | 0 | 0
132910 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28058-gop işl._5 | GOP İşletme deparı açık. gop işletme bakıyor.gop işletme tarafından enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:10 | 2014-09-25 16:42 | 2.5333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 0
132918 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4310_1 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:38 | 2014-09-26 13:28 | 22.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0
132919 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4375_1 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:43 | 2014-09-26 12:15 | 21.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 0 | 0
132920 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._3 | SORUMLU EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 13:48 | 2014-09-25 17:36 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
132921 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28397_5 | ALPEK YANIK 397 TMDEN DEPAR CEKILDI EKIPLER Calısıtor tamır edıdlı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:42 | 2014-09-25 19:53 | 5.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 482.05 | 0 | 0
132923 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11572_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:45 | 2014-09-26 00:38 | 9.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.1833 | 0 | 0
132924 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9007 K.Hane Hasdal Cad. İSKİ Lojman içi_3 | Ekibe bildirildi.kablo arızalı kablo servisine bilgi verildi.**Arıza tamir edilp enerjilendi(1 adet 35'lik ilaçlı buat kullanıldı)(Cemal yorgun) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:46 | 2014-09-25 18:52 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
132927 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_15 | Havai hat ekibine bildirildi.**CBS'ye göre9020 tm dp-15 D.Y.A şube direğe kadar yanık,şube direkden ayrıldı,kablo arızası servisine bildirildi. Arıza tamir edilip şube direkden bağlandı.(1 adet 4x16 ısıtmailı buat kullanıldı)(mahir dilber) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:49 | 2014-09-25 21:42 | 6.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
132928 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3481 | 3481 TM DE TRAFO BAKIMI YAPILMAKTADIR. bakım yapılarak enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:51 | 2014-09-25 16:41 | 1.8333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 702.1667 | 0 | 0
132929 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11733_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:50 | 2014-09-25 21:50 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
132932 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31849 | ekibe verildi....voltaj düşüktü 224 v kademe ayarı yapıldı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:39 | 2014-09-25 15:12 | 0.55 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 349.8 | 0 | 0
132935 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 588 Güngören G.Osman Mah. Geçit Sk Cami yanı_2 | havai hattan fazlar kopuktu . tamir edildi.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:40 | 2014-09-25 17:09 | 2.4833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 191.2167 | 0 | 0
132936 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8279_6 | ekibe verildi.D.şube paralel kablo arızası. ölçü ekibine verildi.ölçüldü. ekip çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 15:07 | 2014-09-25 23:35 | 8.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0
132937 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18526_10 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:59 | 2014-09-25 22:48 | 7.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0
132938 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:45 | 2014-09-25 20:41 | 5.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
132940 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:53 | 2014-09-25 22:13 | 7.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
132942 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 15:27 | 2014-09-25 22:49 | 7.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.9333 | 0 | 0
132943 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._4 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:55 | 2014-09-25 16:58 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
132944 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28500 İTM 28424 | ORTA GERILIM DEPARI ACTI. İSKİ ÇALIŞMASI ESNASINDA OG KABLOSUNA VURMUŞ. EKIPLER BOLGEDE ARIZAYI GIDERIYOR tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-25 15:19 | 2014-09-25 17:49 | 2.5 | 0 | 5586 | 0 | 0 | 0 | 13965 | 0 | 0
132945 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9326 San.mah. Diken sk.Bulut İş Merkezi _6 | 132472 nolu kablo arızasıyla ilgilidir,arıza nedeniyle 9326 tm dp-6 çekildi.**Arıza giderilip depara enerji verildi.(1 adet 120'lik Y buat ile 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı)(Ali tepe) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 15:21 | 2014-09-25 16:58 | 1.6167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 95.3833 | 0 | 0
132946 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21326_8 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 15:30 | 2014-09-25 17:32 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
132948 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18216_14 | h.hat ekibine verildi.depar çekildi alpek tamiri yapılıyor.tehlike önlendi alpek tamiri yapıldı.karanlıkta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 15:43 | 2014-09-25 19:58 | 4.25 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 416.5 | 0 | 0
132949 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11580-11591 | ekibe verildi .enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 15:36 | 2014-09-25 16:55 | 1.3167 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 911.1333 | 0 | 0
132955 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3420 Fındıklı kazancı yokuşu_5 | ekibe bildirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 16:00 | 2014-09-25 17:14 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
132956 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE DM DOĞUŞ ÇIKIŞI | arıza ekiplerine bildirildi.og hattımız açmıştır ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:06 | 2014-09-25 14:41 | 0.58333 | 14 | 1286 | 0 | 0 | 8.1667 | 750.1667 | 0 | 0
132956 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT HARAMİDERE DM DOĞUŞ ÇIKIŞI | arıza ekiplerine bildirildi.og hattımız açmıştır ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 14:06 | 2014-09-25 16:47 | 2.6833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 402.5 | 0 | 0
132957 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 15:27 | 2014-09-25 21:18 | 5.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 0
132958 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22309_5 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 15:45 | 2014-09-25 16:59 | 1.2333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
132959 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11700_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 15:30 | 2014-09-26 01:00 | 9.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 0
132961 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._1 | 9177 tm dp- çekik,yatırım ekibi çalışma sırasında kabloyu koparmışlar,arızayı kendileri yapıyor.*Arıza yapılıp enerji verildi.(yıldıray erdönmez) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-25 15:57 | 2014-09-25 17:00 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
132962 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11656_3 | 11656 1faz atıktı enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 16:16 | 2014-09-25 16:52 | 0.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
132963 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 21269 HARAMİDERE DM DEN 21574 ÇIKIŞI | o.g hat açtı. Ekiplerimiz müdehale etmektedir. Enerji verildi. Sistemde problem olduğundan dolayı sistemden geç kapatılmıştır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 16:00 | 2014-09-25 16:32 | 0.53333 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0
132964 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 15:44 | 2014-09-26 11:26 | 19.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 157.6 | 0 | 0
132966 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21092_13 | 1 faz arızası. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 16:25 | 2014-09-25 17:56 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
132967 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25743 MUSTAFA ANGIN Mimar Sinan mah._2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 15:53 | 2014-09-25 19:28 | 3.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
132972 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28827_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 16:07 | 2014-09-26 19:41 | 27.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 220.5333 | 0 | 0
132973 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1845 TR 1_4 | 3 FAZ ŞUBE KABLOSU ARIZALI.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ÖLÇÜ YAPILDI.KAZI YAPILDI.MALZEME TEMİNİ YAPILDI. ŞUBE ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 16:38 | 2014-09-25 20:45 | 4.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
132977 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21294_10 | tel kopuğu vardır. Ekiplerimiz ilgilenmektedir. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 16:38 | 2014-09-25 19:16 | 2.6333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0
132983 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20892_8 | arıza ekiplerine bildirildi.kablo arızası mevcuttu arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 16:49 | 2014-09-25 20:18 | 3.4833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69.6667 | 0 | 0
132984 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21333_12 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 16:54 | 2014-09-25 18:49 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
132985 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 15:31 | 2014-09-25 17:46 | 2.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
132987 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_3 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 15:37 | 2014-09-26 01:30 | 9.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.5333 | 0 | 0
132989 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_3 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 16:51 | 2014-09-26 01:29 | 8.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.5333 | 0 | 0
132991 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31171 TM_14 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31171 MERKEZDEN 3 FAZ DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA YERİ BELİRLENDİ.KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 16:51 | 2014-09-25 22:50 | 5.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0
132994 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216 A.KÖY PERŞEMBE PAZARI ÜSTÜ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 15:55 | 2014-09-25 18:58 | 3.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
132997 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3348 cıhangir sıraselviler cad, spar otel _18 | ekibe verildi şube 3 faz kopuk | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 16:58 | 2014-09-25 22:47 | 5.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 0 | 0
132999 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_5 | ekibe verildi. 25 MT 1*16 KABLO CEKILMESI GEREKIYOR. GEREKLI EKIPLERE AKTARILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 16:27 | 2014-09-26 09:55 | 17.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.8667 | 0 | 0
133002 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20221_9 | kablo arızsı vardır ekiplerimiz bölgede çalışıyor.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 17:11 | 2014-09-25 20:44 | 3.55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0
133007 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_5 | ekibe verildi yer altı kablo arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 13:42 | 2014-09-26 01:16 | 11.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.2667 | 0 | 0
133010 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28513_8 | 513 TM DEN 2 ADET SIGORTA ERIMESI TAMIR EDILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 17:26 | 2014-09-25 19:20 | 1.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 176.7 | 0 | 0
133012 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25135 PAŞABAHÇE (KASAP ALİ ) Silivri SİLİVRİ_2 | ARMİN ELK. İNŞ.SAN. YER ALTI KABLOSUNA HASAR VERMİŞ.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-25 17:32 | 2014-09-25 18:11 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
133013 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._4 | H.hat ekibine bildirildi.**Kofradan fişler takılarak enerji verildi.(vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 17:07 | 2014-09-25 18:18 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
133014 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18291_8 | kofranın kablosu sarkık.montaj ekibi çalışıyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 17:27 | 2014-09-25 18:06 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
133016 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31021 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 17:38 | 2014-09-25 18:41 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
133023 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23198 Elbasan Hikmet Erkur_4 | EKİBE VERİLDİ a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 17:48 | 2014-09-25 18:51 | 1.05 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
133024 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18323_4 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 17:41 | 2014-09-25 23:50 | 6.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0
133027 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4470_2 | GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YER YOK. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-25 17:56 | 2014-09-25 20:23 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
133028 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 471 Güngören Eşref Bitlis Cad. Avcılar Sk._2 | Sigorta atıktı. Enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 17:51 | 2014-09-25 20:33 | 2.7 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 207.9 | 0 | 0
133029 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4191_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 18:00 | 2014-09-25 19:39 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
133033 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24287 S.Paşa Havuzkent_4 | merkezden ag 1 depar termik düştü beslendi.geçici açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 18:04 | 2014-09-25 18:33 | 0.48333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
133034 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8030 gop telekom içi_5 | ekibe verildi. 1 faz sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 18:05 | 2014-09-25 18:42 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
133038 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2214 çarşamba sağlık ocağı_3 | tecrit sokakta şube bağlantısı yapıldığından c kesildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 18:17 | 2014-09-25 20:28 | 2.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0
133039 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11723_4 | 2 FAZ DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİNE VERİLDİ. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 18:18 | 2014-09-26 03:05 | 8.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.2667 | 0 | 0
133040 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_3 | ARIZA gıderılıdı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 18:21 | 2014-09-26 00:01 | 5.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
133048 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4279_8 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 18:30 | 2014-09-25 22:40 | 4.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
133049 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31849_7 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31849 TM YANI HAVAİ HAT CIKIŞINDAN NASRETTİN HOCA PARKINI BESLEYEN DİREKTEN YER ALTI KABLOSU YANMIŞ.BU YUZDEN ÇEŞME SOK.NO:12 OLMAK ÜZERE BİR KAC ABONEMİZDE PARKIN ARIZALI KABLOSUNDAN HAVAİ HATTA GERİ DÖNÜŞ OLMASINDAN DOLAYI GERİLİM DÜŞÜMÜ YAŞANMIŞTIR.PARKIN KABLOSU DİREKTEN AYRILARAK HAVAİ HAT NORMALE DÖNDÜ HERHANGİ BİR GERİLİM DÜŞÜMÜ YOKTUR.PARKIN KABLOSU TAMİR EDİLİP PARKA ENERJİ VERİLECEKTİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 18:34 | 2014-09-25 20:12 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
133050 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11109_2 | .ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 18:36 | 2014-09-25 23:32 | 4.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.5333 | 0 | 0
133051 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28310_4 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 18:31 | 2014-09-25 23:42 | 5.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.4667 | 0 | 0
133055 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4040(TR2)-4229 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 18:43 | 2014-09-25 19:35 | 0.86667 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 1622.4 | 0 | 0
133056 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20668_4 | direkteki kablo zarar görmüş elektriğin alık gidip geldiği ekiplere bildirildi.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 18:46 | 2014-09-25 20:46 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
133058 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11119_3 | ekıbe verıldı mudehale edılıyor.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 18:43 | 2014-09-25 19:47 | 1.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
133059 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28423_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 18:52 | 2014-09-25 20:39 | 1.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
133060 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21342_10 | oksit arızsı ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 18:47 | 2014-09-25 20:06 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
133063 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 18:26 | 2014-09-25 20:54 | 2.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
133069 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23536 Subaşı Hakemler Sit. (Aslan Akgül)_4 | a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 19:27 | 2014-09-25 21:24 | 1.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
133070 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20892_12 | yer altı kablosunda patlama oldu kablo ekiplerimız calısmakta. ekiplerimiz kablo arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 19:29 | 2014-09-25 20:51 | 1.3667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
133071 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4425_4 | arıza giderildi.aboneye enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 19:10 | 2014-09-25 23:30 | 4.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
133074 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2153_14 | AG KABLO ARIZASI(3FAZ) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 19:35 | 2014-09-26 14:52 | 19.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1157 | 0 | 0
133075 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11041_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 19:28 | 2014-09-25 22:12 | 2.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
133077 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3236 şişli oktay cebeci cad. _7 | ekibe bildirildi AG KABLO 1 FAZ KOPUK.arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 19:31 | 2014-09-25 21:20 | 1.8167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 72.6667 | 0 | 0
133078 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18623_2 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 19:30 | 2014-09-26 02:13 | 6.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0
133079 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 19:36 | 2014-09-25 22:14 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
133080 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18028_10 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 19:31 | 2014-09-26 03:12 | 7.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0
133083 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_3 | Ekibe bildirildi.**9075 tm dp-3 çekik,yatırım ekibi (armin inş.)çalışma sırasında kabloya vurmuş.*tamir edildi.enerji verildi.1 adet 3*120 lik Y buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 19:55 | 2014-09-25 23:10 | 3.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 191.75 | 0 | 0
133084 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11125_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 19:55 | 2014-09-25 21:58 | 2.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
133085 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25089 KUMLUK-KORUKENT Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 20:01 | 2014-09-25 21:37 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
133087 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20213_13 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 20:00 | 2014-09-25 21:59 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
133092 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_3 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 20:18 | 2014-09-26 02:12 | 5.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0
133096 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28798_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 20:31 | 2014-09-26 01:41 | 5.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
133100 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4033_1 | ARIZA EKİPLERE YÖNLENDİRİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 20:36 | 2014-09-25 23:06 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
133101 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 20:26 | 2014-09-26 03:25 | 6.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.9333 | 0 | 0
133105 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28350_8 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 21:00 | 2014-09-26 11:11 | 14.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113.4667 | 0 | 0
133106 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28798_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 21:09 | 2014-09-26 01:41 | 4.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.2667 | 0 | 0
133107 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28390_7 | 40 metre 1*16 alpek ıster. 40 MT 1X16 ŞUBE ÇEKİDLİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 21:13 | 2014-09-25 22:08 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
133108 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31419 TM_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 3 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ YERİ BELLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR KAPAMA KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 20:58 | 2014-09-25 22:50 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
133109 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2345_1 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI- enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 21:18 | 2014-09-26 00:23 | 3.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0
133110 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18540_2 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 21:25 | 2014-09-26 02:11 | 4.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
133112 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | KINALI DM>D.KÖY1(DENİZ T.) | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 21:30 | 2014-09-25 22:32 | 1.0333 | 15 | 194 | 0 | 0 | 15.5 | 200.4667 | 0 | 0
133115 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28844 TERKOZ KUMLUK MEVKİİ DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 21:21 | 2014-09-26 02:12 | 4.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
133118 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1720_11 | 3 FAZ ANAKABLO ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ. EKİP ÇALIŞIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 21:48 | 2014-09-26 14:55 | 17.1167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1095.4667 | 0 | 0
133123 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22103_6 | ALPEK KABLO YANMIŞ. TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 22:04 | 2014-09-26 00:05 | 2.0167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0
133124 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26037 KORUHAN ÖKTEN(Köpek Çiftliği yolu)KAVAKLI_4 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPIDLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 21:57 | 2014-09-25 22:31 | 0.56667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
133127 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_10 | oksit arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 22:13 | 2014-09-26 02:43 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
133129 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26076 HOBİ EGZOST(Sanayi Bölgesi) Ortaköy SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 22:16 | 2014-09-25 22:30 | 0.23333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
133133 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4470_2 | ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 21:52 | 2014-09-25 22:27 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
133139 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28757_6 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 22:41 | 2014-09-26 14:49 | 16.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 129.0667 | 0 | 0
133140 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9124 K.Hane Havuzlar Caddesi_2 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.** direkten tamir edildi. BAŞAR ZORLU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 22:41 | 2014-09-26 09:38 | 10.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0
133142 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8272_15 | Ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 22:44 | 2014-09-26 00:34 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
133144 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20921_9 | 120 lik sigorta atığı giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 22:53 | 2014-09-26 01:13 | 2.3333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
133145 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_5 | ekiplere verildi. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 22:58 | 2014-09-26 09:43 | 10.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
133150 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31545 TM_2 | HAVAİ AHT EKİBİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.BELEDİYENİN MAHMUTBEY KÖRPÜSÜNDEKİ ORTA REFÜŞTEKİ REKLAM PANOSUNA AİT ŞUBE ASFALT ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİSİ KESİLMİŞTİR.UÇLAR DİREKTEN AYRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 23:20 | 2014-09-26 02:35 | 3.25 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 204.75 | 0 | 0
133153 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31833_5 | HAVAİ AHT EKİBİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.kontrol edildi notropksit temizlendi elektrik verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 23:44 | 2014-09-26 09:50 | 10.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 0
133154 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_17 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.**** tamir edildi. VURAL GÜVEN. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 23:55 | 2014-09-26 10:28 | 10.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 0
133156 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28397_12 | YERALTI KABLO ARIZASI YERİ BELLİ 2602 SK HAVAİ HAT ÇIKIŞI DİREĞİN DİBİNDE KABLO PATLAMIŞ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 23:48 | 2014-09-26 12:17 | 12.4833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1160.95 | 0 | 0
133157 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28716_1 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI 3 FAZ tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 23:49 | 2014-09-26 14:16 | 14.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 115.6 | 0 | 0
133158 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28025_6 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 00:01 | 2014-09-26 21:19 | 21.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 170.4 | 0 | 0
133160 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21828_6 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası tespiti yapıldı. Nöbetçi ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 00:26 | 2014-09-26 00:59 | 0.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
133161 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9155 ürsel mah. Çampark sk. yanı_8 | **Gece Havai Hat Ekibi Olmadığından Yarın Gündüz Tamir Edilecek.** tamir edildi. BAŞAR ZORLU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 00:27 | 2014-09-26 10:14 | 9.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 0 | 0
133162 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3918 (35 KV) | bakım çalışması yapılıyor. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 00:31 | 2014-09-26 02:45 | 2.2333 | 7 | 1539 | 0 | 0 | 15.6333 | 3437.1 | 0 | 0
133163 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 3410 Zincirlikuyu D.M.- 9157 Fideri | ekibe bildirildi*9157 deparından ihbar alındı.şişli gisde teiaş çalışma yapacağından deparın karşılığı zincirlikuyudan beslenen 9381 olduğu 35 kV barada şişli gisden beslendiği için 01:00 ve 04:00 arası 9381-9221-9642-9664-9183-9296-9803-9276-9610-9258-9147-9457-9208-9418-9157 tmler karanlık kalacaktır.*enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 00:43 | 2014-09-26 04:39 | 3.93 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 2625.24 | 0 | 0
133164 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli AİTM TR1 | şişli indiricide teiaş enerji kesti çalışma yapıyor.enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 00:43 | 2014-09-26 06:40 | 5.95 | 11 | 4990 | 0 | 0 | 65.45 | 29690.5 | 0 | 0
133165 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9000 Levent İ.T.M. - 9326 Fideri | 9197-9569-9646-9199-9216-9566-9211-9504 TM LERDE İNTERSOL FİRMASI TARAFINDAN TRAFO MERKEZİ TEMİZLİĞİ YAPILDIĞI İÇİN ENERJİ KESİLDİ*çalışma sona erdi.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 01:07 | 2014-09-26 05:51 | 4.73 | 0 | 9338 | 0 | 0 | 0 | 44168.74 | 0 | 0
133166 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9220 H.tepe İ.T.M. - 9647 Fideri | *9647 tm 35 kV dönüşüm olduğundan 10kv kabloları fixlenerek enerji alındı.9177 nin tadiyesi 9377 tm ye taşındı*enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 01:06 | 2014-09-26 01:29 | 0.38333 | 0 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 511.3667 | 0 | 0
133168 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21311_4 | Trafodan sigorta atıktı yenilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 01:16 | 2014-09-26 02:04 | 0.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
133170 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28100 İTM 28622 | 28622 DEPARINDA EKİP MANEVRA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİYOR KISA SÜREDE ENERJİ VERİLECEK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 01:19 | 2014-09-26 01:40 | 0.35 | 0 | 9310 | 0 | 0 | 0 | 3258.5 | 0 | 0
133172 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8272_15 | Ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 01:22 | 2014-09-26 01:46 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
133175 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2345 vefa kovacılar cd. vefa lisesi yanı_3 | A.G. YERALTI KABLO ARIZASI 3 FAZ BİRLEŞİK, 2345 TM den 3 Nolu DEPAR çekildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 01:29 | 2014-09-26 11:58 | 10.4833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0
133178 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2148 | Şebeke Çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 01:38 | 2014-09-26 02:09 | 0.51667 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 1250.3333 | 0 | 0
133179 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3134 Beyoğlu ömer hayyam cad. no:142 karşısı _1 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 01:24 | 2014-09-26 02:25 | 1.0167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0
133181 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3918 (35 KV) | 3248 tmden sonrası açıldı bakım ve temizlik çalışması depar enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 02:56 | 2014-09-26 05:04 | 2.1333 | 7 | 1539 | 0 | 0 | 14.9333 | 3283.2 | 0 | 0
133182 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9050 Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi_12 | ekibe bildirildi.*9050 tm dp 12 çekik.d.y.şube direğin dibinde patlama olmuş.servisine bildirildi.** abonenın şubesi uygun değildir. 35lik kablo kullanıyor. abone kablosunu 4x16 ya çevirdikten sonra enerji isteyebilir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 03:06 | 2014-09-26 11:21 | 8.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0
133184 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21566_8 | Tel kopuğu arızası vardı. Nöbetçi ekip nezaretinde aydınlatma ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 03:31 | 2014-09-26 05:33 | 2.0333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.6333 | 0 | 0
133185 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11042_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 04:21 | 2014-09-26 06:04 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
133186 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 406-2 Güngören Sanayi Mah. Güvenç Sk._3 | 406-1 TM DEN SİGORTA ATIKTI ENERJİLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 05:12 | 2014-09-26 09:23 | 4.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.4667 | 0 | 0
133191 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1707_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. 3 FAZ ANA KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 06:38 | 2014-09-26 11:52 | 5.2333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 334.9333 | 0 | 0
133192 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1883_9 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİNDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI. DEYİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 06:46 | 2014-09-26 07:12 | 0.43333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
133193 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Tozkoparan 3918 (35 KV) | ekibe bildirildi.3721 tm den 3345 kesicisi açıktı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 06:24 | 2014-09-26 07:19 | 0.91667 | 7 | 1539 | 0 | 0 | 6.4167 | 1410.75 | 0 | 0
133194 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21445_15 | kablo arızası mevcut.ölcü yapılacak kablo ekıbıne verildi. kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 06:52 | 2014-09-26 19:22 | 12.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
133196 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8272_17 | ekibe verildi.D.şube kablo arızası depar çekildi ölçü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 07:21 | 2014-09-26 17:27 | 10.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
133197 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21828_13 | verılen adreste yeraltı sube kablo arızası tespit edilmiştir.kablo servıslerı çalışıyor.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 07:25 | 2014-09-26 17:30 | 10.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0
133198 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 07:23 | 2014-09-26 10:15 | 2.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
133201 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3134 Beyoğlu ömer hayyam cad. no:142 karşısı _1 | A.G.kablo 3 faz kopuk.kablo servisi ekip koyacak.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 06:54 | 2014-09-26 17:47 | 10.8833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 435.3333 | 0 | 0
133202 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250; kurtuluş eşref efendi sk no:40yanı_10 | ekibe bildirildi.A.G.kablo 1 faz kopuk.kablo servisi ekip koyacak. ARIZA BULUNDU EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 07:07 | 2014-09-26 21:44 | 14.6167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 584.6667 | 0 | 0
133206 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11163_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ.ABONENİN KOFREDEN SİGORTASI ATIKTI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 07:41 | 2014-09-26 10:20 | 2.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
133208 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 193 Güngören Bağcılar Cad. Soğanlı Cad. köşesi_4 | 3*120+70 KABLO 2 FAZ ARIZALI,ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 06:18 | 2014-09-26 15:37 | 9.3167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 717.3833 | 0 | 0
133213 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11591_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-25 15:42 | 2014-09-26 10:09 | 18.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 129.15 | 0 | 0
133214 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21444_6 | oksit arızaıdır. ekibe verildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 07:52 | 2014-09-26 18:22 | 10.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
133217 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28402_5 | 28402 TM DEN 5 NOLU DEPAR ÇEKİK HAVAİ HAT ÇIKIŞI DİREKTEN AYRIK YERALTI KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 07:45 | 2014-09-26 18:34 | 10.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1005.95 | 0 | 0
133219 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28439 A.KÖY FATİH CD. ARGEM YANI KÖŞK MERKEZ_5 | ekıbe verıldı. yeraltı arızası var. yeraltı ekıplerı calısma yapmakda. tamırm edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 08:04 | 2014-09-26 13:27 | 5.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0
133220 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18330_1 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. sigorta atıgı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 07:59 | 2014-09-26 09:22 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
133222 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31173 TM_12 | h.hat ekibi yönlendirildi işsırasına göre kontrol edilecek.2 faz kablo arızası tespit edildi ölçü ekibi yönlendirildi.kablo ekipleri çalışıyor...ENERJİ ALIN DI C.MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 08:05 | 2014-09-26 16:55 | 8.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
133227 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18236_4 | havai hat kablosu kopuk havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 08:14 | 2014-09-26 09:32 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
133230 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23126 Dağyenice Köy_3 | ekibe verildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 08:18 | 2014-09-26 09:02 | 0.73333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
133231 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3190; beyoglu hacıahmet karakol sk _11 | havaı hat ekıbıne verıldı Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 07:50 | 2014-09-26 11:44 | 3.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
133232 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4482_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.EKİPLERE VERİLDİ. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 08:16 | 2014-09-26 10:50 | 2.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
133234 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28337_4 | 28337 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 07:04 | 2014-09-26 11:24 | 4.3333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0
133235 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1851_3 | T.M.1861 DEN 3 NOLU DEPARIN 1 FAZ SİGORTASI ATIKTI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 08:31 | 2014-09-26 09:15 | 0.73333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0
133236 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23062 Çakıl Köyiçi_4 | ekibe bildirildi ağaç kesildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 08:33 | 2014-09-26 11:49 | 3.2667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
133238 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2417 gedik paşa peştemalci selim sk._6 | y a şube arızası ( 1 faz ) no:30 TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 08:34 | 2014-09-26 18:04 | 9.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0
133240 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11359_3 | BİR FAZ OKSİT VARDI. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 08:36 | 2014-09-26 11:59 | 3.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.6833 | 0 | 0
133246 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_3 | 28194 TM DEN 3 NOLU DEPAR ÇEKİK YERALTI DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZASI enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 08:48 | 2014-09-28 15:48 | 55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0
133247 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8279_6 | ekibe verildi. doğru şube arızası. ölçü ekibine verildi. ölçüldü.ekip çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 08:51 | 2014-09-26 20:23 | 11.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.1333 | 0 | 0
133248 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4352 vişne 2 mah_2 | arıza gıderıldı. enerjı verıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 08:57 | 2014-09-26 15:23 | 6.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0
133249 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | MONTÖRLÜK EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.11312 DEN DEPAR Açıktı. enerjilendi normal | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 08:54 | 2014-09-26 10:25 | 1.5167 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 9.1 | 26247.4333 | 0 | 0
133253 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28397_10 | ALPEK YANIK 28397 TM DEN 10 NOLU DEPAR ÇEKİK 80 MT 3X70 LİK ALPEK İSTER EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 09:05 | 2014-09-26 18:24 | 9.3167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 866.45 | 0 | 0
133255 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28760_3 | KOFRALARI BASILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 09:02 | 2014-09-26 09:55 | 0.88333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
133256 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4360_1 | 3 adet klemens kullanıldı arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 09:10 | 2014-09-26 13:31 | 4.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0
133258 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_4 | BİR FAZ OKSİT VARDI. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 09:10 | 2014-09-26 11:32 | 2.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 0 | 0
133261 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18508_12 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 09:17 | 2014-09-26 10:33 | 1.2667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 124.1333 | 0 | 0
133262 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31878_6 | h.hat ekibi yönlendirildi işsıırasına göre kontrol edilecek.SİGORTA ATIKTI VERİLDİ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 09:20 | 2014-09-26 12:06 | 2.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
133266 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | EKIBE VERILDI...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 09:25 | 2014-09-26 15:00 | 5.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0
133268 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1926_3 | ŞUBE KABLOSU ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 09:31 | 2014-09-26 14:08 | 4.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.9333 | 0 | 0
133273 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21662_4 | nöbetci ekıp arızayı aldı cevre sokaklardan kesıntı ıhbarı gelmekte.trafoda sıgorta atıgı vardı enerjı alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 09:36 | 2014-09-26 10:31 | 0.91667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
133276 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._3 | EKIPLERE VERILDI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 09:41 | 2014-09-26 19:22 | 9.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.7333 | 0 | 0
133277 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3438 Ortakoy balmumcu itri sk | Trafo bakımı yapılıyor. Ekipler çalışıyor. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 09:48 | 2014-09-26 11:40 | 1.8667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 714.9333 | 0 | 0
133280 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23062 Çakıl Köyiçi_3 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 09:54 | 2014-09-26 11:49 | 1.9167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
133283 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3009 ferikoy ergenekon cad. tatlıcılar iş hanı _4 | Ekibe bildirildi. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 09:54 | 2014-09-26 11:08 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
133285 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31054 TM_12 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ İŞSIRASINA GÖRE KONTROL EDİLECEK.İSKİ KABLO YA VURMUŞ KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 10:03 | 2014-09-26 11:57 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
133286 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_6 | EKIPLERE VERILDI. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 10:09 | 2014-09-26 14:08 | 3.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.9333 | 0 | 0
133292 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 630 Güngören G.Tepe Mah. Yeşiltepe Cad._10 | 4*10 ŞUBE KABLOSU 3 FAZ TEMİZ KOPUK,YERİ BELLİ EKİP VERİLDİ ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR.TM DEN 1 ADET ALÇAK GERİLİM DEPARI ÇEKİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ,ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 09:59 | 2014-09-26 12:29 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
133295 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _1 | EKIPELRE VERILDI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 10:21 | 2014-09-26 18:33 | 8.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
133296 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-15 Güneşli (31931) | NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ KONTROL EDİLİYOR.31544-3FİDERE ENERJİ ALINDI. NORMAL1437-31453-31430-31454-31514 -31634 T.M. LERE ENERJİ ALINDI.KARANLIKTA 12 TM MEVCUT. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 10:19 | 2014-09-26 12:11 | 1.87 | 10 | 5098 | 0 | 0 | 18.7 | 9533.26 | 0 | 0
133300 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20081_4 | Sigorta atığı arızası. Arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 10:29 | 2014-09-26 11:19 | 0.83333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
133302 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1864_15 | ŞUBE KABLOSU 2 FAZ İZOLE KABLO EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ..ARIZA NOKTASI ARACIN ALTINDA ARAC KALDIRILAMADIGINDAN SUBEYE ATLAMALI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 10:32 | 2014-09-26 20:44 | 10.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0
133303 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11435-11935 | NÖBETCİ MONTÖRLÜĞÜ ARIZAYA BAKIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 10:29 | 2014-09-26 10:59 | 0.5 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 2422 | 0 | 0
133309 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 468-2 Güngören K. Karabekir Cd. Kayalar Sk. köşesi_2 | Güngören belediyesi kurban kesim çadırının şube kablosunun arızası için TM den 1 adet alçak gerilim deparı çekildi.Arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 10:40 | 2014-09-26 11:05 | 0.41667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
133319 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4352 vişne 2 mah_1 | arıza giderildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:06 | 2014-09-26 15:30 | 4.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
133321 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23106 Karamandere köyü_3 | ekibe bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:10 | 2014-09-26 18:12 | 7.0333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 0
133322 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28874 | MONTAJ EKİBİ BAKIM ÇALIŞMASI YAPIYOR TRAFO DENKLANŞE ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:00 | 2014-09-26 12:43 | 1.7167 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1598.2167 | 0 | 0
133323 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4258_3 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:15 | 2014-09-26 22:25 | 11.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0
133325 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18013_8 | ekibe verildi. Depar kablosu 2 faz arızalı 18013 tm den 2 faz arızalı depar çekildi,ölçü ekibine verildi. ölçüldü,kablo ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:17 | 2014-09-27 01:59 | 14.7 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1440.6 | 0 | 0
133326 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2375_8 | y a şube arızası ( 3 faz ) kofrede patlak tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:17 | 2014-09-26 17:17 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
133327 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:09 | 2014-09-26 12:29 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
133328 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11042_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:12 | 2014-09-26 14:13 | 3.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1167 | 0 | 0
133329 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28852_4 | Y.Y.Ş.ARIZASI 1 FAZ YOK. 28852 TM'DEN 4 NOLU 2 faz enerjili 1 faz patlatıyor BİNA KAPALI OLDUGUNDAN ENERJİ VERİLEMEDİ tamir edildi. depara enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:24 | 2014-09-29 09:38 | 70.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 561.8667 | 0 | 0
133330 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_6 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:26 | 2014-09-26 14:33 | 3.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
133331 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_2 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:32 | 2014-09-26 12:27 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
133332 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M. - 9481 Fideri | ekibe bildirildi alibey köy şalttan 15 16 fider topraktan açtı enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:24 | 2014-09-26 11:38 | 0.23333 | 0 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0
133333 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11601 | OSOS ÇALIŞMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:33 | 2014-09-26 12:21 | 0.8 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0
133334 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8030 gop telekom içi_3 | ekibe verildi. 3 faz temiz kopuk şube arızası. kablo ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:31 | 2014-09-26 19:36 | 8.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.3333 | 0 | 0
133338 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_7 | t m den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:40 | 2014-09-26 12:10 | 0.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
133341 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3248; karaköy yolcuzade, bankalar cd. köşe_3 | Ekip bakıyorEnerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 10:14 | 2014-09-26 12:12 | 1.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7667 | 0 | 0
133343 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11598-11393 | NÖBETCİ MONTÖRLÜĞÜ BAKIYOR . ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:41 | 2014-09-26 12:44 | 1.05 | 1 | 7613 | 0 | 0 | 1.05 | 7993.65 | 0 | 0
133345 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT M.BEY 2 31605 | NÖBETÇİ MONTORLÜĞÜ EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ KONTROL EDİLECEK.MAHMUTBEY 2 FİDERİ 31605 TM DEN31618 TM KADAR ENERJİ ALINDI.KARANLIKTA TM SAYISI 5AÇIK KARANLIKTA 6 T.M. VAR RİNGİNDEN ENERJİ ALINACAK.31547-31622-31433-31082-31463-31639 TM LERE ENERJİ ALINDI.ENERJİ ALINDI KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:41 | 2014-09-26 15:49 | 4.1333 | 6 | 4458 | 0 | 0 | 24.8 | 18426.4 | 0 | 0
133346 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18330_12 | ekibe verildi. dogru şube 1 faz arızalı depar çekili,kablo ekibi çalışıyor tamir edildi ve enerjilendi.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:47 | 2014-09-26 18:38 | 6.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0
133348 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18512_2 | şebeke çalışması enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:56 | 2014-09-26 12:36 | 0.66667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 65.3333 | 0 | 0
133349 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9646 Gültepe Belediye Binası _1 | Gültepe budak sok no 46 şube bağlantısı olduğu için 9646 Tm Dp 1 çekikti. 9646 Tm Dp 1 enerjili. ceyran mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:35 | 2014-09-26 12:01 | 0.43333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
133351 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24176-K.Gaz Gişeler Yanı Kıyı Koop._2 | Ekibe Bildirildi. Onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-26 12:02 | 2014-09-26 17:47 | 5.75 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 2006.75 | 0 | 0
133352 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23062 Çakıl Köyiçi_4 | ekibe bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 12:05 | 2014-09-26 14:25 | 2.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
133356 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8086_7 | ekibe verildi. 1 faz temiz kopuk kablo arızası. ölçü ekibine verildi.Kofra yerleri kapalı olduğundan ölçü yapılamadı.Sabah yapılacak.ölçüldü .kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:58 | 2014-09-27 15:55 | 27.95 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1341.6 | 0 | 0
133359 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 12:06 | 2014-09-26 14:11 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
133360 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | ekibe bildirildi.yapılan kontrolde tek faz tel kopugu tespit edildi tel çekilerek enerji verildi karanlıkta yer yokt | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 12:12 | 2014-09-26 13:08 | 0.93333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
133362 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21546_8 | arıza nöbeti ekiplere bildirldi bakıldı nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 12:17 | 2014-09-26 12:47 | 0.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
133364 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28337_4 | 28337 TM DEN 4 NOLU DEPAR ÇEKİK HAVAİ HAT ÇIKIŞI DİREKTEN AYRIK YERALTI KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:45 | 2014-09-26 18:38 | 6.8833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 640.15 | 0 | 0
133365 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9051 D.M.- 9152 Fideri | ekibe bildirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 12:18 | 2014-09-26 14:34 | 2.2667 | 15 | 1799 | 0 | 0 | 34 | 4077.7333 | 0 | 0
133368 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_11 | 470 TM de sigorta atıktı enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 12:28 | 2014-09-26 12:43 | 0.25 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
133369 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_5 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 12:27 | 2014-09-26 19:44 | 7.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0
133371 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20227_6 | yeraltı kablo arızası tespit edilmiştir kablo servıslerımız çalışıyor.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 12:25 | 2014-09-26 21:43 | 9.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0
133375 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 706 Güngören merkez mah. ulubatlı hasan cad._11 | 4*10 ŞUBE KABLOSU 3 FAZ TEMİZ KOPUK.ARIZASI GİDERİLDİ.ENERJİLENDİ. (MERKEZDEN ARIZA İÇİN ALÇAK GERİLİM DEPARI ÇEKİLMİŞTİR.) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 12:36 | 2014-09-26 17:38 | 5.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.2667 | 0 | 0
133380 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11329_6 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.2 FAZ SUBE KABLO ARIZALI ATLAMALI GECICI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 12:50 | 2014-09-26 16:32 | 3.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
133383 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9194 Kemerburgaz cad. P.T.T. Arkası _3 | 9194 Tm Dp 3 aktarma nedeni ile çekikti enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 12:30 | 2014-09-26 12:57 | 0.45 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 0 | 0
133385 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9349 Kuştepe Yoncalı sk. Bilgi Üniversitesi_5 | osos çalışması için 9349 Tm Dp5 çekik.** 9349 Tm Dp 5 de toprak pabucu arızalıydı tamir edildi. 9349 Tm Dp 5 enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 12:55 | 2014-09-26 14:35 | 1.6667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 98.3333 | 0 | 0
133386 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3881 | tarofo bakımı yapılıyor çalışma bitti trafo enerjili | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 12:42 | 2014-09-26 14:11 | 1.4833 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 568.1167 | 0 | 0
133387 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN OKSİDİ VARDI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 13:01 | 2014-09-26 22:23 | 9.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.5667 | 0 | 0
133392 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_4 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 13:11 | 2014-09-26 19:42 | 6.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0
133394 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25010 FENER KÖYÜ (Havuz yanı) Fener SİLİVRİ_5 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 13:19 | 2014-09-26 14:11 | 0.86667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0
133395 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2345 | 2345 t m de kesici tamiri yapılıyor tamir edildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 13:19 | 2014-09-26 13:31 | 0.2 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0
133399 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9549 San.mah. Bayraktar sk._9 | ekibe bildirildi.** 9549 Tm Dp 9 1 faz sigorta erimesi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 12:26 | 2014-09-26 14:07 | 1.6833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 99.3167 | 0 | 0
133400 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22033_12 | abone faz arızası bildirdi ekiplere bildirildi. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 13:20 | 2014-09-26 19:20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
133402 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11193 | OSOS ÇALIŞMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 13:27 | 2014-09-26 14:13 | 0.76667 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 456.1667 | 0 | 0
133406 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31871_8 | H.HAT EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ İŞSIRASINA GÖERE KONTROL EDİLECEK.NOTR KOPUKTU BAĞLANDI NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 13:31 | 2014-09-26 14:40 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
133410 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11359_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:12 | 2014-09-26 14:50 | 0.63333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
133411 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20508_4 | tel kopuğu vardır ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:12 | 2014-09-26 21:37 | 7.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.0833 | 0 | 0
133415 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20875_7 | arıza ekıbıne bıldırıldı ekıp müdahale etmekte nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:15 | 2014-09-26 14:35 | 0.33333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
133416 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9549 San.mah. Bayraktar sk._9 | Ekibe bildirildi.**9549 Tm Dp 9 1 faz sigorta patlatıyor kablo buyruk sok.no:5 önünde direğe çıkıyor,kablo direkden ayrıldı.*Kablo direkden bağlandı. Arıza devam ediyor,ekip çalşıyor.**Arıza tamir edilip depara enerji verildi.(2 adet 120'lik ilaçlı buat kullanıldı)(Ali gök) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:16 | 2014-09-26 20:28 | 6.2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 365.8 | 0 | 0
133417 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24371 K.gaz TEAŞ Kamp RMU_8 | abonenin kofrasında 1 adet sigorta atıkdı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:18 | 2014-09-26 14:43 | 0.41667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
133418 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31041 TM | 31041 T.M. DE BAŞLIK PATLAK KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ENERJİ ALINDI C MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:12 | 2014-09-26 18:19 | 4.1167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2618.2 | 0 | 0
133419 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3701_1 | Şube 2 faz kopuk. Kablo ekibi müdahale edecek ATLAMA ENERJİLİ DEVAM EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:15 | 2014-09-26 16:33 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
133420 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28875 | montaj ekibi bakım çalışması yapıyor trafo denklanşe. EKİPLER ÇALIŞMASI BİTİRDİ. TRAFOYA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:15 | 2014-09-26 16:44 | 2.4833 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2311.9833 | 0 | 0
133421 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_9 | DİREKTEN YER ALTI ŞUBE ARIZASI DIREKTEN AYRILDI TAMİR EDİLDİ. DİRKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:14 | 2014-09-26 19:48 | 5.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.5333 | 0 | 0
133424 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 113 B.evler Kıbrıs Cad. Hazımersu İÖO altı_1 | 4*10 kablo arızalı.arızası giderildi.enerjilendi.(Arızası için Alçak gerilim deparı çekilmiştir bilginize ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:14 | 2014-09-26 16:01 | 1.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
133430 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1707_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.KABLO SERVISI CALISIYOR.ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:35 | 2014-09-26 18:19 | 3.7333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 238.9333 | 0 | 0
133431 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4435_11 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİP İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:33 | 2014-09-26 16:53 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
133434 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11609_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ELEKTRİĞİ VAR ŞUBE KABLOSUNA PANSUMAN YAPILACAK KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:36 | 2014-09-26 17:32 | 2.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
133435 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN OKSİDİ VARDI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:39 | 2014-09-26 21:29 | 6.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.8333 | 0 | 0
133436 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28424_7 | büyükşehir belediyesi atlı serada inşaat kaldırım çalışması yaparken t.u kablosunu koparmış. yeri belli | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:35 | 2014-09-26 15:34 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
133437 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8663_6 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:39 | 2014-09-26 16:40 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
133438 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072_7 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:25 | 2014-09-26 19:38 | 5.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0
133439 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21290_7 | abone elektrik direğine araba vurduğunu ve kabloların yerde olduğunu bildirdi ekipler yönlendirlidi. 70 lik alpek kablo kopuğu giderildi. enerji verildi.1218098 nolu başvuru bilgi vermek için aramış abonenin enerjisi mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:42 | 2014-09-26 17:38 | 2.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
133440 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22322_5 | çalışma esnasında kabloya zarar verilmiş şube arızası giderildi enerji verildi. 1218066 nolu başvuru yapan abonenin enerjisi mevcut bilgi vermek için aramış. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:38 | 2014-09-26 18:18 | 3.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
133441 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4356 yaprak mah_9 | iski çalısırken kabloyu koparmış.ekip gönderildi.arıza giderildi.gerekli tutanan tutuldu.aboneye enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:43 | 2014-09-27 16:26 | 25.7167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 900.0833 | 0 | 0
133442 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | ekıplere veırldı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:42 | 2014-09-26 17:23 | 2.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
133444 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9582 Şişli Belediyesi Hayvan Hastanesi_1 | . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 11:39 | 2014-09-26 14:50 | 3.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0
133445 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28513_8 | ekiplere verildi. arıza tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:40 | 2014-09-26 15:53 | 1.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
133449 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31419 TM_3 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLECEK.31419 TM DEN ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:42 | 2014-09-26 16:44 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
133452 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28040_6 | İSKİ ÇALIŞMASI GURBETOĞLU İNŞAAT ÇALIŞMA YAPARKEN KABLOYU KOPARMIŞ. D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. YERİ BELLİ TAMİR EDİLDİ. DİREKTEN BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:52 | 2014-09-26 20:29 | 5.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.9333 | 0 | 0
133454 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8627_5 | 8627 TM Şebeke Çalışması.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:48 | 2014-09-26 15:06 | 0.3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
133456 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1851_8 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1 FAZ SIGORTA ATIKTI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 14:55 | 2014-09-26 16:31 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
133465 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18282_12 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 15:07 | 2014-09-26 17:01 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
133468 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_6 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 15:22 | 2014-09-26 17:28 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
133473 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 15:28 | 2014-09-26 20:06 | 4.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.0667 | 0 | 0
133476 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 23335 Bahşayiş Köyü_3 | ekibe bildirildi kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 15:29 | 2014-09-26 18:13 | 2.7333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
133477 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11601-11602 | ARIZA EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 15:24 | 2014-09-26 16:06 | 0.7 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 3390.8 | 0 | 0
133478 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3662 beşiktaş ortabahçe cd b.çarsı önü | trafo bakımı yapılıyor.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 15:26 | 2014-09-26 18:12 | 2.7667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1059.6333 | 0 | 0
133479 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_2 | 80 METRE 3*16 ALPEK İSTER SAAT 3 TEN SONRA CEKILECEK alpek çekildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 15:30 | 2014-09-27 17:18 | 25.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 206.4 | 0 | 0
133480 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3397 H.edipadıvar mah. melihşah sk park içi _12 | EKİBE VERİLDİ ag kabloya vurmuşlar depar çekik kablo servisi çalışıyor tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 15:21 | 2014-09-26 22:18 | 6.95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0
133481 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20083_9 | ekiplerimiz kontrol etmektedirler.klemens arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 15:34 | 2014-09-26 21:47 | 6.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0
133484 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_5 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 15:39 | 2014-09-26 19:46 | 4.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0
133485 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 15:38 | 2014-09-26 23:41 | 8.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0
133486 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 15:40 | 2014-09-26 23:41 | 8.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.2667 | 0 | 0
133487 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28513_8 | EKİPLERE VERİLDİ. ARIZA TAMİR EDİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 15:39 | 2014-09-26 18:38 | 2.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 0 | 0
133488 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_3 | 9510 tm dp-3 çekik,öçlü servisi çalışıyor.**Çalışma tamamlandı depara enerji verildi.(Yıldıray erdönmez) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 15:42 | 2014-09-26 17:49 | 2.1167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 124.8833 | 0 | 0
133490 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18208_8 | n.montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 15:46 | 2014-09-26 16:44 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
133494 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. PİPO TARAFINDA NÖTÜRĞNE KLEMENS ATILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 15:46 | 2014-09-26 21:40 | 5.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
133495 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8727_5 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 15:51 | 2014-09-26 16:58 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
133496 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_7 | Binaya gelen elektrik kablosunda patlama olmuş. Kablolar açıkta duruyormuş, tehlike arz ediyor. Eve yakın olduğu için yangın tehlikesi varmış arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı. klemens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 15:51 | 2014-09-26 20:31 | 4.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
133498 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18005_4 | n.mont.ekibine verildi. sigorta erimesi tespit edildi,enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 15:53 | 2014-09-26 16:56 | 1.05 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0
133504 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20458_7 | abonenin kablosu kopmuş .oksit ekibine bildirildi.klemens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 16:04 | 2014-09-26 19:19 | 3.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
133505 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20095_6 | kablo kopugu vardır ekıplerımız arızayı aldı bakılıyor.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 16:04 | 2014-09-26 22:11 | 6.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.9333 | 0 | 0
133507 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21782_12 | abonenin kablosu arızalı ekiplerin bilgisi var yapılacak.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 16:08 | 2014-09-26 17:53 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
133509 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 16:19 | 2014-09-26 16:50 | 0.51667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
133512 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11126_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN OKSİTİ VARDI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 15:56 | 2014-09-26 21:10 | 5.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.6333 | 0 | 0
133513 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21332_7 | bonenin elektriği direkten oksit yapmış klemenslendi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 16:17 | 2014-09-26 17:47 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
133518 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20515_12 | şube kablo arızası giderildi. direkten bağlandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 16:27 | 2014-09-26 22:27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
133521 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2421 draman çeşme sk._9 | A G KABLO ARIZASI 3FAZ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 16:24 | 2014-09-27 16:27 | 24.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1443 | 0 | 0
133522 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28200 İTM 28053 | 28200 İTM'DEN 28053 DEPARI AÇTI. SEBEBİ : 28393 TM İLE 28657 TM ARASI ARIZALI. DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 16:29 | 2014-09-26 19:04 | 2.5833 | 0 | 4655 | 0 | 0 | 0 | 12025.4167 | 0 | 0
133524 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31560 TM_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ ..31560 TM DEN Bİ FAZ SİGORTA ATIKTI C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 16:34 | 2014-09-26 20:12 | 3.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
133527 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31072 TM_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ...OKSİT TEMİZLENDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 16:32 | 2014-09-26 17:48 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
133528 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_7 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 16:38 | 2014-09-26 18:16 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
133529 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9549 San.mah. Bayraktar sk._7 | H.hat ekibine bildirildi.**Arıza tamir edildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 16:29 | 2014-09-26 17:33 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
133530 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ALPEK KABLO KPMUŞTU TAMİR EDİLİP ENERJİ ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 16:33 | 2014-09-26 18:59 | 2.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0
133532 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28399_3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 16:22 | 2014-09-26 19:19 | 2.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
133536 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3038 istiklal cad. yeşilçam sk emek sineması_2 | kablo servisi çalışma yapıyor.DEPAR 10 HARİÇ(KABLO ARIZASINDAN DOLAYI)DİĞER DEPARLAR ENERJİL tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 16:50 | 2014-09-26 21:49 | 4.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 199.3333 | 0 | 0
133538 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi _4 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 16:54 | 2014-09-26 17:44 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
133540 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21794_5 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 17:04 | 2014-09-26 20:34 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
133543 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3422 Elmadağ nalbant sok _9 | ekibe verildi.TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 17:17 | 2014-09-26 18:00 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
133544 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31173 TM_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ...31173 TM DEN DEPARLAR ÇEKİLDİ KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR...c.verildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 17:14 | 2014-09-26 22:27 | 5.2167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 328.65 | 0 | 0
133546 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 17:16 | 2014-09-26 18:54 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
133547 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1843_15 | .KABLO EKİBİNE YONLENDİRİLDİ.TEHLIKE ÖNLENDİ KABLO EKIBI CALISIYOR DEPAR CEKILI.KABLO ARIZASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONEMİZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 17:28 | 2014-09-26 23:40 | 6.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0
133552 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18288_4 | n.mont.ekibine verildi. sigorta erimesi tespit edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 17:41 | 2014-09-26 18:37 | 0.93333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 91.4667 | 0 | 0
133553 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4470_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİP İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK. YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 17:41 | 2014-09-26 20:25 | 2.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
133554 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21147_6 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirleer. bölgeye yönlendirildi ekipler.kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 17:38 | 2014-09-26 21:08 | 3.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0
133555 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 4040(TR2)-4488 | 4040 t6m de 4488 fideri açtı. enerji verildi. tuttu. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 17:43 | 2014-09-26 17:57 | 0.23333 | 5 | 629 | 0 | 0 | 1.1667 | 146.7667 | 0 | 0
133557 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4247_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİP İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 17:47 | 2014-09-26 18:17 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
133558 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11574_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 70LİK ALPEK KABLO KOPMUŞTU YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 17:58 | 2014-09-26 20:32 | 2.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
133564 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._2 | 9177 tm dp-2 çekik,armin inşaat yatırım çalışma sırasında kabloya vurmuşlar,arızayı kendileri yapıyor. Arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-26 18:04 | 2014-09-26 19:55 | 1.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
133570 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4426_7 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİP İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 18:13 | 2014-09-26 21:50 | 3.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
133572 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31895_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ .OKSIT ARIZASI GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 18:22 | 2014-09-26 21:00 | 2.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
133573 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31828_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ ...OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 18:08 | 2014-09-26 21:48 | 3.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
133578 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_6 | OKSİT ARIZASI OLDUĞU BELİRLENDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 18:33 | 2014-09-26 19:36 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
133581 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8699_7 | havai hat ekibine verildi.Alpek kopuktu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 18:39 | 2014-09-26 21:41 | 3.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
133582 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_1 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 18:41 | 2014-09-26 21:12 | 2.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
133583 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8452_1 | Ekibe verildi. 3 faz temiz kopuk şube arızası. depar çekildi kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 18:48 | 2014-09-26 23:38 | 4.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
133584 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9119 Çağlayan Taşocağı Caddesi_3 | H.hat ekibine bildirildi.*Arıza tamir edildi.(hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 18:53 | 2014-09-26 19:54 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
133585 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 18:26 | 2014-09-26 20:07 | 1.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
133587 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4020-4300 | kesici açması oldu ekibe bildirildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 18:58 | 2014-09-26 19:03 | 0.083333 | 0 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 483.0833 | 0 | 0
133588 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9621 Cendere yolu İndirici ilerisi _8 | Ekibe bildirildi.**9621 tm dp-8 kofraya 2 faz ceyran gelmiyor,kablo arızası,servisine bildirildi. Aboneye kofradan atlama ceyran verildi.karanlık yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 18:54 | 2014-09-26 21:42 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
133593 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18065_2 | n.mont.ekibine verildi. yeraltı şube arızalı,kablo ekibine verildi. tamir edildi. 1 adet 3x120 ilacli buat 2 adet 4x16 ilacli buat 2 metre 4x16 kablo kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 19:04 | 2014-09-27 00:53 | 5.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0
133594 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28402_5 | YAKARIZASI 28402 TM'DEN 5 NOLU DEPAR ÇEKİK. H.HAT KABLO ÇIKIŞI AYRILDI. EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 18:48 | 2014-09-27 18:09 | 23.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2171.55 | 0 | 0
133595 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18282_9 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 19:10 | 2014-09-26 21:33 | 2.3833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 233.5667 | 0 | 0
133597 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28617_5 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 19:14 | 2014-09-26 19:58 | 0.73333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
133598 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._3 | H.hat ekibine bildirildi.**Tehlike önlenip arıza giderildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 19:14 | 2014-09-26 20:59 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
133599 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31419 TM_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ 31419 TM DEN SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 18:17 | 2014-09-26 19:27 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
133603 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24358 S.Paşa Topaloğlu_4 | kofradan sigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 19:03 | 2014-09-26 20:10 | 1.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0
133604 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28200 İTM 28053 | 28200 İTM'DEN 28053 DEPARI AÇTI. SEBEBİ : 2. ARIZA ÇIKTI. 28657 TM İLE 28695 TM ARASI ARIZALI. 28657 TM RİNGİNDEN BESLENEMEDİĞİ İÇİN KARANLIK. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 19:16 | 2014-09-26 20:21 | 1.0833 | 0 | 4655 | 0 | 0 | 0 | 5042.9167 | 0 | 0
133609 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9318 Gültepe Dispanser cad. Dalyan sk._9 | Ekibe bildirildi.**CBS'ye göre 9318 tm dp-9 kofraya üç faz gelmiyor,kablo arızası servisine bildirildi.yarın gündüz tamir edilecek.**9318tm dp9 çekik kablo ekibi çalışıyor. Arıza tamamlanıp depara enerji verildi.(1 adet 4x16 buat kullanıldı)(kazım saçlı) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 19:26 | 2014-09-27 17:17 | 21.85 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1289.15 | 0 | 0
133612 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 11163_6 | FLORYA CD NO 1 DE SUBE ARIZASI VAR OLCU YAPILIYOR DEPAR CEKILDIGI ICIN ENERJİ KESIK. ARIZA İÇİN MALZEME TEMİN EDİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONEMİZ YOKTUR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 19:31 | 2014-09-27 02:43 | 7.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
133615 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 648-3 Merter Keresteciler Sitesi Savaş Cad._1 | 3*120+70 paralel kablo 1 faz arızalı.ölçüsü yapıldı,kazı yapılıyor,malzeme gönderildi,arıza giderildi,enerji verildi. dogru şube | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 19:35 | 2014-09-27 05:40 | 10.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0
133617 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 19:43 | 2014-09-26 23:01 | 3.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
133618 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_5 | D.Y.Ş.ARIZASI D.AYRILDI. 3 FAZ YOK.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 19:32 | 2014-09-28 01:09 | 29.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 236.9333 | 0 | 0
133622 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ MAHMUTBEY 2 31463 FİDERİ | NÖB MON EKİPLERİ KONTROL EDİYOR...31542 TM DEN 31622 TM YE DOGRU AŞIRI AKIM TOPRAKTAN AÇTI..C.ALINDI ENEERJİ MEVCUT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 19:43 | 2014-09-26 20:48 | 1.0833 | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 1540.5 | 0 | 0
133623 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4485_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİP İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 19:41 | 2014-09-26 21:12 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
133625 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._2 | Ekibe bildirildi.**9177 tm dp-2 çekik,yatırım mütahidi çalışma sırasında kabloya vurmuş,servisine bildirildi.2 ADET 4*16 LIK BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.( BURKAY TELLİ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-26 20:00 | 2014-09-26 22:37 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
133626 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._1 | Ekibe bildirildi.**9177 tm dp-1çekik,yatırım ekibi armininş.çalışmasırasında kabloya vurmuş,servisine bildirildi.2 ADET 4*16 LIK BUAT,2 ADET 3*120+70 LİK FERMUARLI BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-26 20:01 | 2014-09-26 22:41 | 2.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
133627 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_7 | KABLO ARIZASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 20:04 | 2014-09-26 20:57 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
133628 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8275_2 | Binada yangın olduğundan kofradan fişler çekilerek tehlike önlendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 20:05 | 2014-09-26 20:09 | 0.066667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
133631 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28180_2 | Depar çekildi ekip bölgede çalışıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 20:12 | 2014-09-26 22:35 | 2.3833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 221.65 | 0 | 0
133632 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_6 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Hakan kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 20:01 | 2014-09-26 21:36 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
133633 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18005_4 | n.mont.ekibine verildi. 18005tm'den sigorta atığı tespit edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 20:18 | 2014-09-26 20:47 | 0.48333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 47.3667 | 0 | 0
133634 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11266_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN OKSİDİ VARDI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 20:14 | 2014-09-26 22:26 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
133635 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_7 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 20:19 | 2014-09-26 20:55 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
133636 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2051 narlı kapı cd._4 | 2 faz AG kablo arızası tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 20:21 | 2014-09-27 11:36 | 15.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0
133638 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | TM | 28657 | KABLO ARIZALI TRAFO KARANLIK EKİPLER ÇALIŞIYOR GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI YAPARKEN KABLOYA VURMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-26 20:22 | 2014-09-27 09:49 | 13.45 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 12521.95 | 0 | 0
133640 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Kasımpaşa 3379 (35 KV) | ekibe bildirildi 3086 tm de ana bara patlamış 3086 tm hariç fidere enerji verildi.saat 22.30. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 20:27 | 2014-09-26 23:08 | 2.6833 | 4 | 1919 | 0 | 0 | 10.7333 | 5149.3167 | 0 | 0
133641 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2345_2 | YA ŞUBE ARIZASI(3FAZ) tamır edıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 20:25 | 2014-09-27 11:15 | 14.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74.1667 | 0 | 0
133643 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4330_5 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 20:32 | 2014-09-26 22:25 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
133644 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİP İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 20:32 | 2014-09-26 22:17 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
133645 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8694_15 | Ekibe verildi.Yeraltı kablosunda patlama olmuş Kablo arızası depar çekildi .kablo ekibine verildi.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 20:36 | 2014-09-26 23:46 | 3.1667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0
133646 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1023 TR 1_4 | .ANA KABLO 3 FAZ ARIZALI KABLO SERVISI YONLENDİRİLDİ.KABLO EKIBI CALISIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA ABONEMİZ YOKTUR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 20:36 | 2014-09-27 00:48 | 4.2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 0
133650 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9326 San.mah. Diken sk.Bulut İş Merkezi _13 | Ekibe bildirildi.**9326 tm dp-5 çekik,kablo patlamış,servisine bildirildi.*arızaya yarın gündüz devam edilecek**arıza giderildi. 1 adet 120 lik T buat kullanıldı. KEMAL USTA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 20:48 | 2014-09-27 12:24 | 15.6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 920.4 | 0 | 0
133652 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11701_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN OKSİDİ VARDI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 20:49 | 2014-09-26 22:03 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
133653 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 20400 YakupluD.Mden 20300kavaklı çık | orta gerilim hattımız açmıştır.nöbet ekiplerimiz ilgilenmekte. hatta enerji alındı karanlıkta yerimiz bulunmamaktadır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 19:12 | 2014-09-26 21:37 | 2.4167 | 10 | 290 | 0 | 0 | 24.1667 | 700.8333 | 0 | 0
133654 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31560 TM_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ SABAH ÖLÇÜ YAPIP ARIZASI GİDERİLECEK ABONEYE BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 20:54 | 2014-09-26 23:17 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
133656 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18578_9 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 20:59 | 2014-09-26 22:21 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
133657 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18005_4 | n.mont.ekibine verildi. depar kablosu arızalı,havai hattan ayrılarak ölçülecek. ölcüldü. kablo ekibine verildi. tamir edildi. enerji verildi. 2 adet 3x120 isitmali buat 2 adet 4x16 isitmali buat 3 metre 3x120 kablo 2 metre 4x16 kablo kullanildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 20:59 | 2014-09-27 05:55 | 8.9333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 875.4667 | 0 | 0
133659 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 20:47 | 2014-09-26 21:36 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
133667 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18616_7 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 21:25 | 2014-09-27 00:18 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
133669 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20519_14 | Tel kopuğ arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 20:05 | 2014-09-26 22:30 | 2.4167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.25 | 0 | 0
133674 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4400 şebeke TR _3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİP İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 21:34 | 2014-09-26 22:22 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
133675 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31585 TM_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ 2 FAZ KAPAMADAN ARIZALI ATLAMA C VERİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ BAKIRKÖY İŞLETMEDE ÖLÇÜ YAPIYOR SABAH ÖLÇÜ YAPILIP ARIZASI GİDERİLECEKTİR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 21:33 | 2014-09-26 22:45 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
133678 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28390_5 | 133107 NOLU ŞUBE TAMİRATI İÇİN 28390 TM'DEN 5 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 10:05 | 2014-09-26 21:59 | 11.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1106.7 | 0 | 0
133680 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE 22025 - 22086 V.KARANİ ÇIKIŞI | Kablo arızası nedeniyle O.G. hat açmıştı. Nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 21:41 | 2014-09-27 00:33 | 2.8667 | 14 | 686 | 0 | 0 | 40.1333 | 1966.5333 | 0 | 0
133683 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18591_13 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 21:53 | 2014-09-27 02:03 | 4.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
133684 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18288_5 | n.mont.ekibine verildi. sigorta arızası tespit edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 21:58 | 2014-09-26 22:24 | 0.43333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 42.4667 | 0 | 0
133690 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8154_2 | Ekibe verildi.1 faz sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 22:27 | 2014-09-26 23:21 | 0.9 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
133692 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_14 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 22:36 | 2014-09-27 00:49 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
133693 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25875 Öztürk Hamdi ERTUĞRUL (Alibey mah.Kavaklı)_5 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 22:43 | 2014-09-26 23:05 | 0.36667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
133694 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8415_15 | Ekibe verildi.D.şube 3 faz temiz kopuk kablo arızası ölçüldü kablo ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 22:24 | 2014-09-27 15:02 | 16.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.5333 | 0 | 0
133696 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11621_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 22:49 | 2014-09-27 00:11 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
133697 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_5 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 22:48 | 2014-09-27 01:33 | 2.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
133698 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2170 tr1 yedikule merhaba cd.no:24_8 | 2 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 22:49 | 2014-09-27 16:30 | 17.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88.4167 | 0 | 0
133702 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3086 Kazımorbay cad. evrim lisesi yanı | 3086 t.m de hücreler ve trafo değişimi yapılacak.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 22:56 | 2014-09-27 18:33 | 19.6167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 7513.1833 | 0 | 0
133705 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3016 beyoğlu yeni çarşı cad_1 | ekibe bildirildi kofre içinde kaide gevşekti sıkıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 22:59 | 2014-09-27 01:53 | 2.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
133708 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 470 Güngören Eşref Bitlis Cad. Özboran Sk_2 | sigorta atıkdı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 23:13 | 2014-09-27 00:28 | 1.25 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 96.25 | 0 | 0
133709 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24371 K.gaz TEAŞ Kamp RMU_5 | Kofradan 1 adet sigorta atıkdı.Değiştirildi.Beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 23:22 | 2014-09-26 23:45 | 0.38333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
133710 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8214_1 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 23:19 | 2014-09-27 00:35 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
133711 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 23:22 | 2014-09-27 00:40 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
133716 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_5 | Arıza sorumlu ekibe bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 23:59 | 2014-09-27 00:34 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
133717 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28100_2 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-26 23:59 | 2014-09-27 00:18 | 0.31667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 0 | 0
133718 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 706 Güngören merkez mah. ulubatlı hasan cad._1 | direkten oksit tamiri yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 00:03 | 2014-09-27 00:41 | 0.63333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
133719 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | OG Fideri | 050-429 | işletme manevra çalışması,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 00:12 | 2014-09-27 00:26 | 0.23333 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 178.9667 | 0 | 0
133720 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4297_6 | arıza kayıt altına alındı ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 00:05 | 2014-09-27 01:25 | 1.3333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
133731 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21887_8 | İlgili adreste kablo başlığı patlamıştı. Nöbetçi ekip nezaretinde kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 00:48 | 2014-09-27 02:57 | 2.15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
133733 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2408 | Şebeke çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 00:54 | 2014-09-27 01:27 | 0.55 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 0 | 0
133736 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9317 Fideri | belirtilen adresler ve civarında 9318,9020,9021,9308,9505,9312,9317 tm lerde İntersol firması trafo merkezi temizliği yapacağı için enerji kesildi.bildirimli çalışmadır.çalışma bitti.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 01:09 | 2014-09-27 05:41 | 4.53 | 0 | 5504 | 0 | 0 | 0 | 24933.12 | 0 | 0
133738 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | Bağcılar Göztepe 31175 Fideri | NÖBETÇİ MONİTÖERLÜK EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ BAKILACAK 31077 ile 31135 ARASINA METRO ŞANTİYE TRAFO MERKEZİ GİRECEĞİNDEN DOLAYI MANEVRASI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 01:40 | 2014-09-27 02:06 | 0.43333 | 2 | 4977 | 0 | 0 | 0.86667 | 2156.7 | 0 | 0
133740 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2370 TR 1_6 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 01:41 | 2014-09-27 02:37 | 0.93333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
133742 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11119_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO ARIZASI YERİ BELLİ 11119 TM DEPAR 15 HAT İZOLE EDİLDİ HACIOĞLU CAD. SOL TARAFI BESLER ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 01:52 | 2014-09-27 10:17 | 8.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.9167 | 0 | 0
133744 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | K.KÖY ŞALT | KÜÇÜKKÖY ŞALTTA MEYDANA GELEN KESİNTİDEN DOLAYI BÖLGE KARANLIKTA enerji verildi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 02:09 | 2014-09-27 03:33 | 1.4 | 0 | 213299 | 0 | 0 | 0 | 298618.6 | 0 | 0
133746 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18208_6 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. dogru sube arizali. paralelden beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 02:32 | 2014-09-27 02:58 | 0.43333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
133748 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2079 | Şebeke çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 02:41 | 2014-09-27 03:33 | 0.86667 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 1048.6667 | 0 | 0
133749 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4212_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 02:54 | 2014-09-27 03:52 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
133752 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9157 M.köy Büyükdere cad. MAN Acentası_1 | ekibe bildirildi.( 9157 dp 1-2-3 )yer altında patlama olmuş,3 adet 3*120+70 lik paralel d.ş, kablo dp 1 de 3 faz patlatıyor,dp 2-3 de dönüş getiriyor.dp 1-2-3 çekik.yarın gündüz tamir edilecek. Arıza tamamlanıp enerji verildi.(1 adet 120'lik ısıtmalı buat kullanıldı)(Mehmet gölek) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 03:23 | 2014-09-27 19:28 | 16.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 96.5 | 0 | 0
133753 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | K.KÖY ŞALT K.KÖY-2 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP ARIZAYA MÜDAHALE EDİYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 03:31 | 2014-09-27 05:13 | 1.7 | 14 | 24220 | 0 | 0 | 23.8 | 41174 | 0 | 0
133754 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4040(TR2)-4197 | 4040-4197 ARASI ARIZALI 4205-4161 ÜZERİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 03:32 | 2014-09-27 04:43 | 1.1833 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 1476.8 | 0 | 0
133755 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2459_4 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 3FAZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 03:46 | 2014-09-27 23:11 | 19.4167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 0 | 0
133757 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11042_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.İKİ FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜ BEKLENİYOR ÖLÇÜ YAPILDI. KABLO EKİBİNE VERİLDİ. ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR. ARIZA BİTİİ ENERJİ VERİLECEK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 04:11 | 2014-09-27 20:00 | 15.8167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 0
133758 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8503_11 | Ekibe verildi.Kablo arızası ölçü ekibine verildi.depar çekildi. ölçü ekibi çalışıyor.ölçüldü. ekip çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 04:17 | 2014-09-27 18:42 | 14.4167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0
133759 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9549 San.mah. Bayraktar sk._7 | ekibe bildirildi.Direkte patlama olmuş,alpeğin 2 fazı ve nötr yanmış.9549 tm dp 7 çekik.gece havai hat ekibi olmadığından yarın gündüz tamir edilecek.**arıza giderildi. 2 metre 70 lik alpek kullanıldı. HAKAN KAYA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 04:20 | 2014-09-27 13:03 | 8.7167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 514.2833 | 0 | 0
133761 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29454_1 | Ekiplere verildi. Arıza giderildi eerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 05:14 | 2014-09-27 06:14 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
133762 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1009/1018 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLİLDİ.TM:1009 AÇTI SEBEB 1009 VE 1018 ARASI 10 KV KABLO ARASI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 05:24 | 2014-09-27 07:17 | 1.8833 | 0 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 6073.75 | 0 | 0
133764 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8694_15 | Ekibe verildi.Yeraltı kablosunda patlama olmuş depar çekildi kablo ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 06:02 | 2014-09-27 11:36 | 5.5667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 267.2 | 0 | 0
133767 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | K.KÖY ŞALT 28319 | 28319 DEPARINDA 5 ADET TRAFOMUZ KARANLIKTA TAĞDİYE AVM İÇİNDE 7-8 SAATLERİNDEN İTİBAREN AVM AÇILDIKTAN SONRA KABLO TEST EDİLİP ENERJİ VERİLECEK ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 06:20 | 2014-09-27 10:54 | 4.5667 | 0 | 9310 | 0 | 0 | 0 | 42515.6667 | 0 | 0
133768 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31804_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 06:28 | 2014-09-27 09:38 | 3.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
133770 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 06:31 | 2014-09-27 10:38 | 4.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0
133771 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28700 İTM 28701 | 28700 İTM DEN 28701 DEPARI AÇTI EKİP YÖNLENDİRİLDİ ARIZAYA MÜDAHALE EDİLİYOR DEPAR RİNGİNDEN BESLENECEK TAMIR EDIDLI ENERJI VERILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 06:37 | 2014-09-27 12:11 | 5.5667 | 6 | 6523 | 0 | 0 | 33.4 | 36311.3667 | 0 | 0
133772 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2036 marmara cd. p.t.t. yanı_8 | t.m.den 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 06:52 | 2014-09-27 09:29 | 2.6167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0
133773 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335_8 | t.m.den 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 06:53 | 2014-09-27 07:53 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
133774 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3475; şişli dere sk yanyol başı _7 | ekibe bildirildi. AG 3 Faz kopuk. Rapor yazıldı. Kablo serv. müdahale ediyor.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 07:00 | 2014-09-27 15:59 | 8.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 359.3333 | 0 | 0
133778 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-13 BATIKÖY 2 | 24161 TM ile 24306 TM arası O.G. yeraltı kablo arızası var. Hat ringten besli. 24306 TM enerjisiz | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 07:29 | 2014-09-27 07:53 | 0.4 | 8 | 251 | 0 | 0 | 3.2 | 100.4 | 0 | 0
133778 | 2 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-13 BATIKÖY 2 | 24161 TM ile 24306 TM arası O.G. yeraltı kablo arızası var. Hat ringten besli. 24306 TM enerjisiz | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 07:29 | 2014-09-27 07:56 | 0.45 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
133778 | 3 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-13 BATIKÖY 2 | 24161 TM ile 24306 TM arası O.G. yeraltı kablo arızası var. Hat ringten besli. 24306 TM enerjisiz | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 07:29 | 2014-09-27 10:09 | 2.6667 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 573.3333 | 0 | 0
133779 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23049 Ahmediye köyiçi _4 | ekibe verildi a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 07:28 | 2014-09-27 07:44 | 0.26667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
133781 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 07:33 | 2014-09-27 09:27 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
133784 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29310_9 | YER ALTI KABLO ARIZASI 29310 TM DEN DEPAR CEKIK HAVAİ HAT ÇIKIŞI AYRILDI 3 FAZ TEMIZ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 07:26 | 2014-09-28 01:51 | 18.4167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1712.75 | 0 | 0
133785 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL - 22256 YUSUFELİ ÇIKIŞI | GÜRPINAR SAHİL - 22256 YUSUFELİ ÇIKIŞI açtı. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 07:42 | 2014-09-27 08:12 | 0.5 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
133785 | 2 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR SAHİL - 22256 YUSUFELİ ÇIKIŞI | GÜRPINAR SAHİL - 22256 YUSUFELİ ÇIKIŞI açtı. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 07:42 | 2014-09-27 08:39 | 0.95 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 0 | 0
133786 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18013_8 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. depar kablosu arızalı ölçüldü.depar çekili kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 07:37 | 2014-09-27 12:24 | 4.7833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 468.7667 | 0 | 0
133787 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2171_4 | a.g.kablo arızası 3 faz ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 07:40 | 2014-09-27 17:36 | 9.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0
133788 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28095_4 | 1 ADET SİGORTA ERIMESI TAMIR EDILDI ENERJI VERILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 07:05 | 2014-09-27 09:57 | 2.8667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 266.6 | 0 | 0
133789 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21955_4 | Arıza nöbetçi ekibe bildirildi. Ekip arızayla ilgilenyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 07:45 | 2014-09-27 12:05 | 4.3333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 190.6667 | 0 | 0
133794 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8279_4 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 07:52 | 2014-09-27 11:54 | 4.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
133795 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21200 TR1 | O.G Hat açmıştır. Nöbetçi montörlüğü ekibi geçici açmayla ilgilenmektedir. arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 08:09 | 2014-09-27 08:34 | 0.41667 | 2 | 948 | 0 | 0 | 0.83333 | 395 | 0 | 0
133796 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21918 DM den 21122 çıkışı | O.G Hat açmıştır. Nöbetçi montörlüğü ekibi geçici açmayla ilgilenmektedir. akım trafosu patlak direklendi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 08:09 | 2014-09-27 10:16 | 2.1167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 211.6667 | 0 | 0
133798 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3946_9 | ekibe bildirildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 07:57 | 2014-09-27 09:18 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
133800 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9621 Cendere yolu İndirici ilerisi _8 | ekibe bildirildi.**9621tm dp8 çekik kablo arızalı kablo ekibi çalışıyor.**Arıza tamir edilip depara enerji verildi.(2 adet 4x16 buat kullanıldı)(mahir dilber) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 08:10 | 2014-09-27 19:25 | 11.25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 663.75 | 0 | 0
133801 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11202_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 08:23 | 2014-09-27 13:45 | 5.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.5667 | 0 | 0
133803 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31171 TM_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.31171 TM DEN KOÇMAN 43 VE 43/1 3 FAZ KABLO ARIZASI ÖLÇÜLECEK ENERJİSİ KESİLMEDİ.ölçüldü yeri belli kablo ekıbıne verıldı kablo ekıbı çalılşıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 08:25 | 2014-09-27 23:00 | 14.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0
133806 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 08:32 | 2014-09-27 09:26 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
133808 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 857 Şirinevler Meydanı Toyak İş Merkezi_7 | 3*120+70 ŞUBE KABLO2 FAZ ARIZALI EKİP VERİLDİ iş yeri kapalı olduğundan dolayı.ölçü yapılamadıçalışma sabah devam edicek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 08:34 | 2014-09-27 19:52 | 11.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0
133812 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 08:34 | 2014-09-27 09:38 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
133815 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._2 | 9177tm dp1-2 çekik. armin inşaat çalışma esnasında savaş sok no1-savaş sok no22 önünde 2 adet 3x120+70lik kabloya. savaş sok no19 önündede 4x16 t.u kablosunu buattan çektirmiş. kablo ekibine bildirildi. Arıza tamamlanıp depar 1 ve 2 ye enerji verildi.(1 adet 120'lik Y buat ile 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı).(refik taş) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-27 08:44 | 2014-09-27 15:24 | 6.6667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 393.3333 | 0 | 0
133816 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25456 2. TRAFO Çeltik SİLİVRİ_4 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 08:47 | 2014-09-27 09:21 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
133817 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1851_3 | 1 FAZ ANAKABLO ARIZASI.KABLO SERVİSİNE VERİLDİ.MALZEME TEMİNİ YPILDI.KABLO ARIZASI BITTI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 08:52 | 2014-09-27 15:18 | 6.4333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 411.7333 | 0 | 0
133818 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11933_5 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 08:53 | 2014-09-27 10:20 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
133819 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31878_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KABLO ARIZASI TESPIT EDILDI ÖLÇÜ EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE ÖLÇECEK. YARIN SABAH GÜNGÖREN BÖLGESİNİN ÖLÇÜ ARACI ILE ÖLÇÜSÜ YAPILIP ARIZASI GIDERILECEK SEFAKÖY BÖLGESİNİN ARACI TOPRAK HATASI GÖSTERDIGINDEN ÖLÇÜLEMİYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 08:56 | 2014-09-27 19:48 | 10.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0
133821 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11324_3 | arıza ekiplerine bildirldi sigorta arızası mevcut idi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 09:01 | 2014-09-27 12:21 | 3.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
133822 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31813_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA BAKILACAK KAPAMADAN 3 FAZ ARIZALI KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 09:04 | 2014-09-27 13:52 | 4.8 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 0 | 0
133823 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21108 yakuplu kök | o.g hat açtı. Ekiplerimiz kontrol etmektedir. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 08:54 | 2014-09-27 09:24 | 0.5 | 2 | 348 | 0 | 0 | 1 | 174 | 0 | 0
133827 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11609_10 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 09:09 | 2014-09-27 10:49 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
133828 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23072 Kabakça köyü su deposu yolu_4 | EKİBE VERİLDİ a.g sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 09:06 | 2014-09-27 09:45 | 0.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
133832 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11916_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. KABLO EKİBİNE VERİLDİ. ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR. DEREBOYU CADDESİ 44 NUMARALI BİNA KAPALI OLDUĞUNDAN ARIZAYA MÜDAHALE EDİLEMİYOR.BEKLENİLİYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 09:18 | 2014-09-27 20:06 | 10.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0
133836 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11431_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLONUN BİNA TARAFINDA OKSİT VARDI . YAPILDI ENERJİ VE RİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 09:21 | 2014-09-27 10:18 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
133838 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31808_14 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA BAKILACAK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 09:23 | 2014-09-27 19:14 | 9.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 0
133840 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - MİMARSİNAN ÇIKIŞI | 1 ad. OG. sigorta atıktı. değiştirildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 09:37 | 2014-09-27 09:52 | 0.25 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
133844 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 014 Bahçelievler Çamlık Cad. Gelincik Sk._4 | 3*120+70 KABLO ARIZALI.ÖLÇÜ YAPILDI.malzeme gönderildi.arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 09:29 | 2014-09-27 20:02 | 10.55 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 812.35 | 0 | 0
133845 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4064_4 | ekiplere verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 09:25 | 2014-09-27 12:18 | 2.8833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 89.3833 | 0 | 0
133849 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 09:38 | 2014-09-27 17:39 | 8.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.0667 | 0 | 0
133851 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4016_4 | ekiplere verildi...Kontrol edildi birşey görülmedi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 09:44 | 2014-09-27 11:00 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
133855 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29263 TM HARAÇÇI 1025 SK İÇİ KÖŞK MERKEZ_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 09:52 | 2014-09-27 13:17 | 3.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
133861 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11169_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 09:51 | 2014-09-27 10:54 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
133865 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2131 TR 2_10 | tm den 1 faz sigorta erimesi c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:00 | 2014-09-27 10:55 | 0.91667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
133866 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11958_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:03 | 2014-09-27 12:38 | 2.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0
133867 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8663_5 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:02 | 2014-09-27 12:49 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
133868 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18591_13 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:02 | 2014-09-27 10:48 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
133869 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_1 | no 41 şube kablosu kopuk rapor yazıldı Kablo servisi müdahale ediyor. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 09:56 | 2014-09-27 12:40 | 2.7333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 109.3333 | 0 | 0
133873 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11653_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI KEPÇE KABLOYA VURMUŞ YERİ BELLİ İZOLE EDİLİP KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:06 | 2014-09-27 17:22 | 7.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.8667 | 0 | 0
133874 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24204-M.Sinan Hünkartepe Mahallesi_19 | Oksit vardı. Onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:08 | 2014-09-27 12:33 | 2.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 0 | 0
133877 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4496_6 | arıza giderildi enerji verildi.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:11 | 2014-09-27 14:09 | 3.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
133879 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:16 | 2014-09-27 12:03 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
133880 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-12 BATIKÖY 1 24161 TM - 24306 SİBA 2 ÇIKIŞI | 24161 tm ile 24306 tm arası kablo arızası onarıldı hat beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:13 | 2014-09-27 13:13 | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
133881 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11978_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO EKİBİ BİNA KÖRLEMESİ YAPTI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:11 | 2014-09-27 18:16 | 8.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.5833 | 0 | 0
133883 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_12 | ERDEM SK H.H. ÇIKIŞI DİREK DİBİNDEN PATLIYOR. 11281 TM D:12 ÇEKİLDİ. KABLO EKİBİNE VERİLDİ. ÇALIŞÖMA DEVAM EDİYOR. ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLECEK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:15 | 2014-09-27 17:12 | 6.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.65 | 0 | 0
133885 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_2 | n.montörlüğü ekibine verildi.şube kablosu arızalı kablo ekibine verildi.depar çekildi kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi.2 metre 4x16 kablo-1 adet 4x16 ilaçlı-1 adet 4x16 ısıtmalı-1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. 18061 Tm den beslenir. sistemde kayıtlı olmadıgından dolayı 18018 Tm giriş yapılmıştır. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 09:27 | 2014-09-27 13:41 | 4.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0
133886 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3168; beşiktaş uzunca ova sk ile cedidiye köşe_4 | AG 1 faz kopuk. Rapor yazıldı. Kablo servisi müdahale ediyor. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:15 | 2014-09-27 16:47 | 6.5333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 261.3333 | 0 | 0
133887 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_5 | ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:21 | 2014-09-27 22:17 | 11.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.5333 | 0 | 0
133889 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_6 | ekıplere verıldı. dırekten sube kablosu ızole edıldı pıposunu yaptırınca abone tekrar arıcak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:18 | 2014-09-27 11:01 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
133891 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21698_11 | kablo arızası vardır. ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:20 | 2014-09-27 17:21 | 7.0167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 287.6833 | 0 | 0
133892 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_14 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:13 | 2014-09-27 11:52 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
133893 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28191_4 | YERDEN YERALTI ŞUBE ARIZASI DEPAR ENERJILI tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 09:57 | 2014-09-28 13:52 | 27.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 223.3333 | 0 | 0
133895 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_5 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:23 | 2014-09-27 11:12 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
133896 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_1 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRIK tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:20 | 2014-09-28 13:20 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0
133897 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | TM | 11282 | OSOS ÇALIŞMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:24 | 2014-09-27 10:45 | 0.35 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 208.25 | 0 | 0
133898 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1883_1 | TM DEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:32 | 2014-09-27 11:08 | 0.6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
133899 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22071_3 | kofrasında nötr gevşektı.tamır edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:33 | 2014-09-27 11:23 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
133900 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9034 Gürsel Mah. Çampark Sokak_4 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:18 | 2014-09-27 12:37 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
133901 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_4 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. BAŞAR ZORLU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:26 | 2014-09-27 12:14 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
133902 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:33 | 2014-09-27 11:40 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
133903 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31585 TM_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 1 FAZ MERKEZDEN SİGORTA ATIK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:34 | 2014-09-27 10:53 | 0.31667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
133905 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 740 B.evler çavuş pa.cad.kaan sok bağlar okulu_4 | 4*10 SUBE KABLO 1 FAZ ARIZALI EKİP VERİLDİ ölçü yapıldı malzeme verildi çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:10 | 2014-09-28 01:39 | 15.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 123.8667 | 0 | 0
133907 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25168 MİMAR SİNAN MAH. Ayso Restourant arkası_3 | SUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:35 | 2014-09-27 11:59 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
133910 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:39 | 2014-09-27 11:32 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
133912 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22311_4 | abonenın direkten nötr klemens değiştirildi.normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:37 | 2014-09-27 11:50 | 1.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
133914 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23103 Ormanlı Köyü_4 | ekibe verildi KABLO ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:39 | 2014-09-27 12:35 | 1.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
133916 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_6 | 1 FAZ OKSİT ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:43 | 2014-09-27 12:14 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
133917 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_12 | ekıbe verıldı A.G. kablo 1 faz kopuk kablo ekibi çalışacak.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:27 | 2014-09-27 18:16 | 7.8167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 312.6667 | 0 | 0
133919 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11933_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:44 | 2014-09-27 13:47 | 3.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0
133920 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18526_4 | h.hat ekibine verildi.D.Y.A şube arızalı.direkten ayrıldı.ölçü ekibine verildi. ölçüldü,kablo ekibi çalışıyor tamir edildi direkten bağlandı.1 mt 4x10 kablo,2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:27 | 2014-09-27 19:31 | 9.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0
133921 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3784 beyoğlu kasımpaşa pişmaniye sk _7 | kablo ekıbı calısıyor enerji verildi H.Hatların yer altına alınma çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:40 | 2014-09-27 14:30 | 3.8333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 153.3333 | 0 | 0
133923 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_2 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:42 | 2014-09-27 18:43 | 8.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.0667 | 0 | 0
133926 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4300 | 4390 TM den 4300 TM nın gırısı acmıstır asırı akımdan enerjı verıldı. ve tuttu. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:46 | 2014-09-27 12:03 | 1.2833 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 437.6167 | 0 | 0
133931 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24062 M.sinan Konakları RMU_12 | Merkezden direk şube 2 ad AG sigorta atıktı. Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:35 | 2014-09-27 11:50 | 1.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
133932 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 9362 Mköy PROFİLO arkası | 9362 tm denklanşe osos çalışması yapılıyor.**enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:54 | 2014-09-27 11:31 | 0.61667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 363.2167 | 0 | 0
133934 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20541_4 | kablo arızası vardır ekiplere verildi..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:41 | 2014-09-27 14:43 | 4.0333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 177.4667 | 0 | 0
133935 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_2 | ekıplere verıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:53 | 2014-09-27 20:15 | 9.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.4667 | 0 | 0
133936 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9021 G.Tepe Cemre Sokak İçi_3 | h.hat ekiplerine bildirildi.**9021tm dp 3 çekik h.hat ekipleri çalışıyor.**arıza giderildi. HAKAN KAYA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:58 | 2014-09-27 13:22 | 2.4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 0
133937 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:52 | 2014-09-27 13:17 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
133938 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1022_5 | 1 FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.DEPAR CEKILI. KABLO ARIZASI TAMİR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:59 | 2014-09-27 18:43 | 7.7422 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 495.5022 | 0 | 0
133939 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_1 | ekıplere verıldı...TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:04 | 2014-09-27 13:33 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
133940 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3250; kurtuluş eşref efendi sk no:40yanı_3 | ekıbe verıldı Geçici enerjili kablo ekibi çalışacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:55 | 2014-09-27 11:50 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
133941 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2318_14 | y.a.şube arızası 3 faz not ayrıca camiye giden kolon kablosu patlamış arızalıtamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:38 | 2014-09-28 14:32 | 27.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 139.5 | 0 | 0
133942 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8669_4 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:04 | 2014-09-27 12:15 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
133944 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_6 | ekıplere verıldıı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:10 | 2014-09-27 12:34 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
133947 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23112 Nakkaş köyiçi_4 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:13 | 2014-09-27 14:21 | 3.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
133951 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24254 M.sinan Seilm Usta_8 | Yeraltı arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:40 | 2014-09-27 13:57 | 3.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.4167 | 0 | 0
133952 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2036 marmara cd. p.t.t. yanı_11 | a.g.kablo arızası 1faz tm den patlatıyor ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:16 | 2014-09-27 15:16 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
133957 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25020 SAYALAR MERKEZ Sayalar SİLİVRİ Direk_3 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:24 | 2014-09-27 14:00 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
133961 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9634 Coşkun Sucuk fab. yanı_8 | h.hat ekiplerine bildirildi.**9634tm dp8 çekik igdaç çalışma yaparken kabloyu koparmış kablo servisine bildirildi.**ARIZA GİDERİLDİ. 1 ADET 4X16 İLAÇLI BUAT KULLANILDI.KEMAL USTA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:21 | 2014-09-27 14:26 | 3.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
133963 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3014 beyoglu istiklal cad. anadolu sok _6 | ekıbeverıldı Şube 2 faz kopuk geçici enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:07 | 2014-09-27 12:27 | 1.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
133964 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_4 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:30 | 2014-09-27 13:01 | 1.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
133966 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._4 | ekibe verildi. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:33 | 2014-09-27 13:55 | 2.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
133967 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3994 çıksalın turşucu hüseyin sk _6 | havaı hat ekıbıne verıldı Şube 2 faz kopuk Kablo servisi müdahale ediyor.geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:34 | 2014-09-27 19:20 | 7.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.3667 | 0 | 0
133968 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23075 Kabakça İstasyon mah._4 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:35 | 2014-09-27 14:04 | 2.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 0
133969 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23103 Ormanlı Köyü_4 | ekibe verildi KABLO ARIZASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:37 | 2014-09-27 12:37 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
133971 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_3 | ekibe verildi..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:36 | 2014-09-27 13:41 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
133972 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11451_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:41 | 2014-09-27 12:49 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
133973 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:21 | 2014-09-27 13:21 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
133974 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:42 | 2014-09-27 22:54 | 12.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 0
133979 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11124 | OSOS ÇALIŞMASI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:48 | 2014-09-27 12:01 | 0.21667 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 128.9167 | 0 | 0
133980 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28563 A.KÖY KOZLAR CENK A.Ş FAB İÇİ_1 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:45 | 2014-09-27 13:19 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
133982 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_1 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:38 | 2014-09-27 13:23 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
133983 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28008_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:30 | 2014-09-27 12:57 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
133984 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28862_6 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:25 | 2014-09-30 11:50 | 72.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 579.3333 | 0 | 0
133986 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11591_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:58 | 2014-09-27 12:04 | 0.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
133987 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20035_5 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:57 | 2014-09-27 13:57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
133990 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 9535 M.köy Atakan sk. | 9535tm denklanşe osos çalışması yapılıyor.**enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:57 | 2014-09-27 12:24 | 0.45 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 265.05 | 0 | 0
133997 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18320_8 | şube kablosu arızalı ekibe verildi.tamir edildi enerji verildi.1 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:58 | 2014-09-27 12:42 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
133998 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_10 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:08 | 2014-09-27 13:21 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
134000 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 266 Gençosman Mah.Mustafa Yaşar Cad._6 | oksit giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:07 | 2014-09-27 17:29 | 5.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0
134001 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | iş sırasına konuldu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:13 | 2014-09-27 16:25 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
134003 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9456 Okmeydanı Aslangazi cad. Taşkıran sk._1 | h.hat ekiplerine bildiirldi.**9456tm dp1 çekik havai hat ekipleri çalışıyor.**arıza giderildi. başar zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:07 | 2014-09-27 14:02 | 1.9167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 113.0833 | 0 | 0
134004 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9044 Ö.Tepe Karakol Yanı_7 | h.hat ekiplerine bildiirldi.**Tamir edildi(vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:10 | 2014-09-27 16:55 | 4.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
134006 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9486 Göktürk köyü Göktürk cad._1 | ekibe bildirildi.şube kablosu yanık.40mt.3*16+25 apak değişecek.kablo değiştirelerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:14 | 2014-09-27 20:07 | 7.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0
134007 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23062 Çakıl Köyiçi_4 | EKİBE VERİLDİ yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 11:56 | 2014-09-27 23:09 | 11.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.4333 | 0 | 0
134010 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN OKSİDİ VARDI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:23 | 2014-09-27 22:06 | 9.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.0167 | 0 | 0
134011 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3209_5 | ekibe verildi tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:26 | 2014-09-27 12:53 | 0.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
134015 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9117 Oto San. Aytekin Sokak_5 | ekibe bildirildi.**9587 tm dp-1 iki faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:16 | 2014-09-27 16:38 | 4.3667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 257.6333 | 0 | 0
134017 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31602_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ 31602 TRAFO KORUMA ENERJİSİ KESİLDİ BİLLUR SOKAKDA KABLOLAR PATLADI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:35 | 2014-09-27 13:10 | 0.58333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0
134018 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:38 | 2014-09-27 22:55 | 10.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.2667 | 0 | 0
134020 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4323 | sıgorta degısımı yapıldı enerjı verıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:39 | 2014-09-27 13:55 | 1.2667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 431.9333 | 0 | 0
134021 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28015_5 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:40 | 2014-09-27 13:27 | 0.78333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
134023 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11963_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:35 | 2014-09-27 22:06 | 9.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.6167 | 0 | 0
134031 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28358_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:53 | 2014-09-27 23:31 | 12.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.0667 | 0 | 0
134033 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28342_5 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:23 | 2014-09-27 14:05 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
134034 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3453; şişli palazoğlu sk _2 | ekıbe verıldı Şube 3 faz kopuk Kablo servisi müdahale ediyor. İş sırasına göre ekip konulucak.işyeri kapalı ölçü yapılamıyor.sabah müdehale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:10 | 2014-09-27 20:10 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
134035 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_4 | EKİBE VERİLDİ kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:47 | 2014-09-27 13:10 | 0.38333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
134038 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_1 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:45 | 2014-09-27 14:08 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
134039 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:50 | 2014-09-27 13:46 | 0.93333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
134041 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9190 Cendere İ.T.M- 9621 Fideri | ekibe bildirildi.**yapılan kontrollerde. 9374 tm nin satış tarafında akım trafosunda patlama meydana gelmiş cendere 2 kablosu açtı 9374 tm nin satış trafosu hariç deparın tamamına enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:51 | 2014-09-27 13:54 | 1.05 | 11 | 1387 | 0 | 0 | 11.55 | 1456.35 | 0 | 0
134042 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25085 ORTAKÖY ŞARAPHANE_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:54 | 2014-09-27 14:35 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
134045 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28067_2 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:46 | 2014-09-27 13:21 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
134046 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._7 | h.hat ekiplerine bildiirldi.**Tamir edildi.(vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:46 | 2014-09-27 15:59 | 3.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0
134048 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23083 Gümüşpınar köyü_4 | ekibe verildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:59 | 2014-09-27 14:31 | 1.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
134049 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9350 Kuştepe İnönü cad._11 | 9350tm dp11 çekik osos çalışması yapılıyor.**enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:56 | 2014-09-27 13:22 | 0.43333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 25.5667 | 0 | 0
134050 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8300 - 8774 FİDERİ | 8819 TM izole edilmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:59 | 2014-09-27 13:07 | 0.13333 | 0 | 4270 | 0 | 0 | 0 | 569.3333 | 0 | 0
134051 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3123; kasımpaşa kulaksız cad. mezarlık içi_5 | ekıbe verılcek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 13:02 | 2014-09-27 14:52 | 1.8333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0
134052 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4323 | arıza gıderıldı. sıgorta atmıstır sıgorta degıstırılıp enerjı verılmıstır | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 13:04 | 2014-09-27 13:53 | 0.81667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 278.4833 | 0 | 0
134053 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31419 TM_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 1 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜYE HAZIR ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 13:05 | 2014-09-27 18:28 | 5.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0
134054 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8819_4 | 8819 TM de ag kaideler yanık. montaj ekibine verildi. ekip çalışıyor.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 13:08 | 2014-09-27 19:11 | 6.05 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 0 | 0
134059 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | OG Fideri | Kasımpaşa 3134 (35 KV) | Bildirimli kesinti Tm lerde temizlik yapılıyorenerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 13:15 | 2014-09-27 17:46 | 4.5167 | 0 | 3830 | 0 | 0 | 0 | 17298.8333 | 0 | 0
134061 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18292_9 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 13:16 | 2014-09-27 17:28 | 4.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
134063 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_3 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 13:17 | 2014-09-27 13:54 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0
134064 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25022 HALLAÇLI MERKEZ Hallaçlı ÇATALCA_3 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 13:19 | 2014-09-27 14:34 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
134065 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9108 K.Burgaz yolu Rensan yanı_3 | h.hat ekiplerine bildirildi.**arıza giderildi. HAKAN KAYA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:41 | 2014-09-27 13:42 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
134069 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1037 TR 1_1 | 1 FAZ ŞUBE KABLO ARIZASI KABLO SERVİSİNE BİLGİ VERİLDİ.ATLAMALI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 13:23 | 2014-09-27 19:43 | 6.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 0 | 0
134070 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24062 M.sinan Konakları RMU_12 | Merkezden direk şube 1ad AG sigorta atıktı. Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 13:23 | 2014-09-27 13:51 | 0.46667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
134072 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28630_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 13:24 | 2014-09-27 23:11 | 9.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.2667 | 0 | 0
134074 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8905_1 | havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 13:20 | 2014-09-27 16:46 | 3.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
134076 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18555_12 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 13:32 | 2014-09-27 14:41 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
134080 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24213-Sinanoba Roze Marin karşısı_9 | abonenin kofrasında 3 adet sigorta atıktı değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 13:34 | 2014-09-27 14:49 | 1.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
134084 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28246_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 13:30 | 2014-09-27 14:58 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
134087 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:49 | 2014-09-27 23:08 | 10.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.5333 | 0 | 0
134089 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28347_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 13:44 | 2014-09-27 14:57 | 1.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
134094 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21172_5 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 13:56 | 2014-09-27 15:08 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
134095 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24120 S.Paşa Araptepe Filizkent (DİREK)_9 | Abonenin kofrasında sigorta gevşekti onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:00 | 2014-09-27 15:13 | 1.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0
134096 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28053_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 13:21 | 2014-09-27 23:13 | 9.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.9333 | 0 | 0
134098 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23449 ÇİFTLİKKÖY SAĞLIK OCAĞI_4 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:01 | 2014-09-27 17:36 | 3.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
134102 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_3 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:06 | 2014-09-27 17:21 | 3.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
134103 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21910_2 | havai hat ekiplerine verildi..arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 13:58 | 2014-09-27 15:41 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0
134104 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_3 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 13:54 | 2014-09-27 15:10 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
134105 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3373 şişli n.taşı dutluk içi sk no:22 _4 | Ekibe verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:14 | 2014-09-27 16:26 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
134106 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31602_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK 3 ADET KABLO PATLADI 31602 TM DE 1-13-16 DEPARLARI ÇEKİLİ KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:11 | 2014-09-27 19:19 | 5.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
134108 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9177 Hürriyet mah. Savaş sk._12 | iski mütahiti kentsel tasarım çalışma esnasında direkten yer altı kabloyu koparmış. kablo servisine bildirildi.**9177tm denklanşe kablo ekibi çalışıyor. 9177 tm enerjili,dp-12 çekik.Arıza tamamlanıp depara enerji verildi.(1 adet 120'lik düz buat ile 1 adet 120'lik fermuarlı buat kullanıldı)(cemal yorgun) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:18 | 2014-09-27 17:38 | 3.3333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 196.6667 | 0 | 0
134109 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28367_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:11 | 2014-09-27 23:33 | 9.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.9333 | 0 | 0
134111 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9349 Kuştepe Yoncalı sk. Bilgi Üniversitesi_2 | h.hat ekiplerine bildirildi.**Tamir edildi.(vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:14 | 2014-09-27 16:12 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
134112 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9350 Kuştepe İnönü cad._12 | h.hat ekiplerine bildirildi.**Tamir edildi.(vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:14 | 2014-09-27 16:10 | 1.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
134113 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11282_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:10 | 2014-09-27 22:08 | 7.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.7667 | 0 | 0
134114 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_4 | havai hat ekiplerine verildi..arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:23 | 2014-09-27 15:59 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
134116 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:11 | 2014-09-27 22:09 | 7.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.7667 | 0 | 0
134119 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2429_14 | AG KABLO ARIZASI(2FAZ) yapılan calısma sonlanmış olup yağmur yagdıgı ıcın yapılan calısma yerındekı kablo çukuruna su dolmus olup enerjı verılemıyor patlama olabılır dıye | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:20 | 2014-09-28 08:20 | 18 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0
134120 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_4 | ekibe verildi kablo kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:33 | 2014-09-27 19:24 | 4.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
134123 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_8 | h.hat ekiplerine bildirildi.**Tamir edildi.(vural güven) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:30 | 2014-09-27 16:12 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
134124 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11129_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:39 | 2014-09-28 03:05 | 12.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87.0333 | 0 | 0
134126 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_2 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:27 | 2014-09-27 16:55 | 2.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
134127 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 483 Güngören Geçit Sk. Shell arkası_2 | oksit arızası gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:23 | 2014-09-27 21:57 | 7.5667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 582.6333 | 0 | 0
134128 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_9 | şube kablo arızası giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:41 | 2014-09-27 21:51 | 7.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
134129 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_3 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:40 | 2014-09-27 18:01 | 3.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
134132 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9409 K.hane cad. Uğur sk._12 | ekibe bildirildi.*9409 tm dp-12 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:30 | 2014-09-27 15:47 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
134133 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28252_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:42 | 2014-09-27 22:56 | 8.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.8667 | 0 | 0
134134 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - Fider 13 (Kilsan) | ekibe verildi.9485-9270 Arasında fider13-14 de arıza var gunduz hat tekrar kontrol edılecek.yapılan kontrolde kötü hava şartları ve fırtına nedeniyle orman içinde direk devrilmiş.9485-9270 DM ler arası çiftdevre Galvaniz civatalı 34,5 kV OG direk devrik.Mevcut devrilen direk Orman içerisinde olduğundan öncelikle yol açılıyor. Yol açma çalışması bitti. Yeni Direk dikilecek. Ekip çalışıyor.Mevcut direk dikilerek ( tamir edilerek) enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:43 | 2014-09-27 19:15 | 4.53 | 41 | 1880 | 0 | 0 | 185.73 | 8516.4 | 0 | 0
134137 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28777 BOLLUCA KALDIRIM BAŞI MEVKİİ_4 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:45 | 2014-09-27 17:38 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
134138 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24107 Güzelce Ömer Nakkaş (DİREK)_9 | Termik düşüktü beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:50 | 2014-09-27 15:17 | 0.45 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
134139 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_1 | abone pıposunu yaptrmıs baglantıya hazır ekıplere verıldı TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:51 | 2014-09-27 20:30 | 5.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
134140 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23208 Çakıl Alt Mah._4 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:47 | 2014-09-27 17:36 | 2.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6333 | 0 | 0
134141 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_4 | gıderılıdı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:55 | 2014-09-27 16:25 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
134142 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31853_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GORE BAKILICAK...OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:53 | 2014-09-27 16:53 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
134145 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_7 | h.hat ekibine verildi. şube kablosu yanık,ekip müdahale ediyor. tamir edildi.25 mt 3x16 alpek çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 14:58 | 2014-09-27 21:37 | 6.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0
134147 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24107 Güzelce Ömer Nakkaş (DİREK)_3 | dam direğinde oksirt arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 15:05 | 2014-09-27 18:13 | 3.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
134149 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25761 ZEYNEL TAŞAR (Ford bayii) Silivri SİLİVRİ_3 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 15:07 | 2014-09-27 15:19 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
134153 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28747 SUATLAR ARKASI MEVKİ-2-_7 | ekıbe evrıldı. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 15:01 | 2014-09-28 17:13 | 26.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 0 | 0
134154 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_2 | ekıbe verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 15:00 | 2014-09-27 17:38 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
134155 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | ekıbe verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 15:13 | 2014-09-27 17:36 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
134157 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 15:14 | 2014-09-27 23:15 | 8.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.1333 | 0 | 0
134158 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18508_9 | havai hat ekibine verildi. alpek yanığı tespit edildi,müdahale ediliyor. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 15:17 | 2014-09-27 18:41 | 3.4 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 333.2 | 0 | 0
134162 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11863_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 15:15 | 2014-09-27 22:10 | 6.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.4167 | 0 | 0
134163 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11632_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLOLAR KOPMUŞTU TAMİR EDİLDİ QENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 15:22 | 2014-09-27 16:46 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
134165 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21170_9 | kablo ekiplerine bildirildi ilgilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 15:31 | 2014-09-27 23:35 | 8.0667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 282.3333 | 0 | 0
134166 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_11 | Ekibe bildirildi.**9075 tm dp-11 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 15:10 | 2014-09-27 16:07 | 0.95 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 56.05 | 0 | 0
134170 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23447 Kerstanelik Mezarlık Üstü_4 | klemens değişti yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 15:39 | 2014-09-28 00:43 | 9.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
134171 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11291_15 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN OKSİDİ VARDI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 15:34 | 2014-09-27 22:12 | 6.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.4333 | 0 | 0
134173 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM SULTANÇİFTLİĞİ | ORTA GERİLİM HATTINDA SİGORTA ATIK TAMİRATI İÇİN 28026 İTM DEN SULTANÇİFTLİĞİ HATTI KESİLDİ EKİP ÇALIŞIYOR ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 15:46 | 2014-09-27 16:06 | 0.33333 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 6.6667 | 733.3333 | 0 | 0
134174 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31828_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GORE BAKILICAK OKSIT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 15:38 | 2014-09-27 17:26 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
134176 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31012 TM_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GORE BAKILICAK SİGORTA ATRIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 15:49 | 2014-09-27 20:24 | 4.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
134178 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_1 | ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 15:54 | 2014-09-27 18:06 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
134183 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24196-Güzelce Babacan Villaları_4 | ekip tarafından bakıldı abone kendi arızasını elektrikçiye onarmış.direkten bağlanmasını istemekte tutanak karşılığı abonenin şubesi direkten bağlandı.bizden normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 15:57 | 2014-09-27 18:00 | 2.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
134185 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2131 laleli THK apartmanları _10 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 15:56 | 2014-09-27 18:07 | 2.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0
134187 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_11 | abone pınar mah. 1233 olarak arıza ihbarı vermektedir. 1231 sok no:22 dir adresi. kablo arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 16:05 | 2014-09-27 21:35 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
134192 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4472_3 | arıza kayda alınıdı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 16:08 | 2014-09-27 17:14 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
134193 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25761 ZEYNEL TAŞAR (Ford bayii) Silivri SİLİVRİ_1 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 16:12 | 2014-09-27 16:23 | 0.18333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
134195 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8852_1 | Havai hat ekibine verildi.Abone kofrasını yaptırmış direkten bağlantısı yapılarak enerjisi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 16:15 | 2014-09-27 17:27 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
134196 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 16:16 | 2014-09-27 16:58 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
134203 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24334 Tepecik Meydan RMU_5 | Merkezden 1 depar enerji kesildi.depar kablosundaki arıza onarılı.beslendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 16:25 | 2014-09-27 17:55 | 1.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
134204 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 15:52 | 2014-09-28 00:22 | 8.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0
134205 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 15:43 | 2014-09-28 02:32 | 10.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.7167 | 0 | 0
134206 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3249_24 | kablo ekibi çalısıyor sube 2 faz kopuk tm den dp çekildi, tamir edildi, enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 16:28 | 2014-09-27 23:22 | 6.9167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 276.6667 | 0 | 0
134207 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31619_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.OKSIT ARIZASI YAPILDI 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 16:27 | 2014-09-27 19:01 | 2.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
134210 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_2 | NÖTR KABLOSUNA KLEMENS TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 16:33 | 2014-09-27 17:27 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
134212 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11288_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN OKSİDİ VARDI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 16:34 | 2014-09-27 22:13 | 5.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | 0 | 0
134213 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8086_2 | Ekibe verildi.2'inci kablo arızası ölçüldü.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 16:31 | 2014-09-27 19:54 | 3.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
134214 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28246_9 | 28426 tm den 1 faz sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 16:39 | 2014-09-27 17:13 | 0.56667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 0
134217 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_3 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 16:42 | 2014-09-28 14:47 | 22.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 176.6667 | 0 | 0
134221 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_6 | ekibe verildi. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 16:39 | 2014-09-28 10:07 | 17.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.8667 | 0 | 0
134222 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24045 K.gaz Moral Villaları_5 | yeraltı arızası vardır onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 16:45 | 2014-09-27 21:31 | 4.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0
134223 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25761 ZEYNEL TAŞAR (Ford bayii) Silivri SİLİVRİ_3 | MERKERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 16:43 | 2014-09-27 17:29 | 0.76667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5667 | 0 | 0
134224 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1047_5 | SEBEKE CALISMASI YAPILIYOR.ÇALIŞMA BİTTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 16:46 | 2014-09-27 18:16 | 1.5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
134226 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3168; beşiktaş uzunca ova sk ile cedidiye köşe_4 | A.G. kablo 2 faz kopuk.kablo servisi ekip koyacak.2. arıza çıktı arıza noktasına şiddetli yağmurdan dolayı su dolduğundan sabaha kaldı Kablo servisi müdahale ediyor. Ekip çalışıyor. Tamir edildi. Nöb. montörlüğü enerji vericek. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 16:52 | 2014-09-28 17:22 | 24.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0
134228 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31002 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 16:52 | 2014-09-27 19:21 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
134232 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24186-Güzelce Kale Konakları_3 | ekip tarafından kontrol edildi yeraltı arızası var.geçici olarak atlama verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 16:58 | 2014-09-27 18:50 | 1.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
134233 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24371 K.gaz TEAŞ Kamp RMU_5 | Yerlatı arızası var geçici olarak atlama verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:02 | 2014-09-27 21:39 | 4.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.0833 | 0 | 0
134234 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM 28968 | 28026 İTM DEN 28968 DEPARI AÇTI SEBEP:GEÇİCİ AÇMA ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:00 | 2014-09-27 17:34 | 0.56667 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 1582.7 | 0 | 0
134236 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M. - 9724 Fideri | 9225'den 9724 fideri açdı ekip kontrol ediyor.**Yapılan kontrolde arızaya rastlanmadı fidere enerji verildi.(şevket selim er) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:00 | 2014-09-27 17:23 | 0.38333 | 9 | 5640 | 0 | 0 | 3.45 | 2162 | 0 | 0
134237 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21997_10 | kablo arızası vardır ekipler. ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 10:25 | 2014-09-27 20:54 | 10.4833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 461.2667 | 0 | 0
134243 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1745_4 | ARIZA TESBİTİ İÇİN EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ.1 FAZ SUBE IZOLE ATLAMALI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:09 | 2014-09-27 18:21 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
134244 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18262_2 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:09 | 2014-09-27 19:08 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
134245 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23446 Çanakça Değirmen Altı_4 | ekibe verildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:10 | 2014-09-28 00:42 | 7.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
134247 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28513_8 | YERALTI DOĞRU ŞUBE KABLO ARIZASI 28513 TM DEN 8 NOLU DEPAR ÇEKİK tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:16 | 2014-09-28 13:31 | 20.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0
134254 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:20 | 2014-09-29 17:14 | 47.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 191.6 | 0 | 0
134256 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25205 SU POMPASI ( Taş köprü yanı )D.KÖY_2 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:16 | 2014-09-27 18:43 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
134257 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:24 | 2014-09-27 23:16 | 5.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0
134259 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28329_12 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:25 | 2014-09-28 06:39 | 13.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105.8667 | 0 | 0
134260 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9616 Sütlüce Dereiçi_2 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(okan karadağ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:16 | 2014-09-27 20:01 | 2.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
134261 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29090 BOLLUCA LİSESİ İÇİ_5 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:24 | 2014-09-27 20:30 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
134262 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:27 | 2014-09-28 18:38 | 25.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.7333 | 0 | 0
134264 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23019 İnceğiz yolu kavşak_4 | ekibe verildi sayaç panosu yanmış gecici enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:26 | 2014-09-27 19:10 | 1.7333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
134266 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4316_2 | arıza giderildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:31 | 2014-09-27 18:50 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
134267 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28010_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:32 | 2014-09-27 23:16 | 5.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.8667 | 0 | 0
134268 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:32 | 2014-09-27 22:58 | 5.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.4667 | 0 | 0
134270 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4470_2 | arıza kayda alınıd tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:34 | 2014-09-27 18:41 | 1.1167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34.6167 | 0 | 0
134271 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20290_10 | oksit arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:34 | 2014-09-27 22:34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
134272 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_4 | ekibe verildi ag sigorta atık yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:29 | 2014-09-27 18:46 | 1.2833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
134277 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_3 | EKIBE EVRILDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:31 | 2014-09-27 20:15 | 2.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
134279 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4152_5 | arıza gıderılıdı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:46 | 2014-09-27 19:45 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
134282 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29209 İMRAHOR KÖY BARBAROS CD. DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:40 | 2014-09-27 21:45 | 4.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
134290 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28424_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:44 | 2014-09-27 23:00 | 5.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.1333 | 0 | 0
134292 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11345_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:50 | 2014-09-28 03:34 | 9.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.1333 | 0 | 0
134293 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31731_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.ARIZA GIDERILDI 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:45 | 2014-09-27 19:02 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
134294 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18240_11 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:48 | 2014-09-27 20:04 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
134295 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_7 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:49 | 2014-09-27 20:06 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
134296 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _2 | **Gece havai hat ekibi olmadığından sabah bakılacak.** tamir edildi. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:50 | 2014-09-28 11:55 | 18.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0
134297 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:42 | 2014-09-28 04:06 | 10.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0
134300 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9063 Kemerburgaz Fındıksuyu Davutpaşa _2 | Ekibe bildirildi.kablo gerdirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:21 | 2014-09-27 20:08 | 2.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0
134301 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:42 | 2014-09-28 02:28 | 8.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.3667 | 0 | 0
134305 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11653_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP 2FAZ 11653 TMDP:10 DAN KABLO ARIZASI VAR.ÖLÇÜ YAPILACAK ARAÇ BEKLENİLİYOR. ARIZA ÖLÇÜLDÜ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLART. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:45 | 2014-09-28 23:59 | 30.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1814 | 0 | 0
134306 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9179 Çeliktepe Aybey sk._3 | H.hat ekibine bildirildi.**Tehlike önlendi.(okan karadağ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:00 | 2014-09-27 21:33 | 3.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0
134308 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11476_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.43 VE 46 NOLARDA KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ. ÖLÇÜ BEKLENİYOR ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:51 | 2014-09-28 14:02 | 20.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 0 | 0
134309 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:01 | 2014-09-28 03:15 | 9.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.6333 | 0 | 0
134311 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4191_2 | arızagıderılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:59 | 2014-09-27 21:54 | 3.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
134312 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4330_4 | arıza giderildi.aboneye enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:09 | 2014-09-27 20:02 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
134313 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28130_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edild. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:53 | 2014-09-27 23:30 | 5.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.9333 | 0 | 0
134314 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_2 | EKİBE VERİLDİ. BİR ADET ONLUK DİREK DİKİLECEK. HATTIN BİR KISMINA ENERJİ VERİLDİ. 5 ADET ABONE KARANLIKTA.DİREK DİKİLDİ VE HATTIN TAMAMINA ENERJİ VERİLDİ. KARANLIKTA ABONEMİZ YOKTUR. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:52 | 2014-09-27 20:53 | 3.0167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 280.55 | 0 | 0
134315 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22316_7 | şebeke alpeği kopmuş tamir edildi enerji veerildi karanlıkta abonemiz yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:10 | 2014-09-27 18:20 | 0.16667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
134316 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20668_11 | klamens arızası giderildi. fazlar normaldir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:09 | 2014-09-27 22:29 | 4.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
134317 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28462_7 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:58 | 2014-09-29 03:00 | 33.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 264.2667 | 0 | 0
134318 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28839_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:11 | 2014-09-27 23:19 | 5.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0
134319 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18028_11 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:11 | 2014-09-27 20:28 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
134320 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_3 | Ekibe bildirildi.*Hamuleye göre 9075 tm dp-3 çekik,yeraltında patlama oluyor,servisine bildirildi.**Arıza tamir edilip depara enerji verildi. 1 adet 120'lik düz buat kullanıldı.burkay telli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:09 | 2014-09-27 20:26 | 2.2833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 134.7167 | 0 | 0
134323 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2264 fatih musannif sk.no:1 yanı_7 | A G KABLO ARIZASI 3 FAZ YERALTINDA PATLAMA OLUYOR TEHLİKE giderildi.ARIZA TAMİRİ YAPILARAK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:11 | 2014-09-28 02:01 | 7.8333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0
134324 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİKDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:59 | 2014-09-28 04:08 | 10.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0
134327 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4237_1 | arıza kayda alınıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:56 | 2014-09-27 18:49 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
134328 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:54 | 2014-09-28 04:08 | 10.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.9333 | 0 | 0
134329 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:16 | 2014-09-28 01:16 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
134330 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3134 Beyoğlu ömer hayyam cad. no:142 karşısı _1 | ekibe bildirildi.enerji verildi. abone enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:54 | 2014-09-27 18:28 | 0.56667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
134331 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:56 | 2014-09-28 02:42 | 8.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.0667 | 0 | 0
134332 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29212 TAŞOLUK BABACAN DAĞ TRABZON CAD DİREK TİPİ_2 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:11 | 2014-09-29 01:22 | 31.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 124.7333 | 0 | 0
134333 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:15 | 2014-09-28 08:43 | 14.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101.2667 | 0 | 0
134334 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28715_2 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRIK 3 FAZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:17 | 2014-09-29 13:02 | 42.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0
134335 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_3 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:59 | 2014-09-27 21:31 | 3.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
134340 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21760_12 | bölgede enerji olmadığı ihbarı geldi nöbetçi ekiplere bildirildi bölgeye yönlendirildi .sigorta arızası vardır. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:16 | 2014-09-27 20:24 | 2.1333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 93.8667 | 0 | 0
134341 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29090 BOLLUCA LİSESİ İÇİ_1 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:08 | 2014-09-28 20:22 | 26.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
134342 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | EKİBE VERİLDİ. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:15 | 2014-09-28 10:05 | 15.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.3333 | 0 | 0
134343 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4185_1 | arıza kendınde | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:59 | 2014-09-27 19:05 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
134344 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:20 | 2014-09-27 23:01 | 4.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.4667 | 0 | 0
134345 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:25 | 2014-09-28 00:39 | 6.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.6333 | 0 | 0
134346 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4310_2 | klemens arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:23 | 2014-09-27 20:39 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
134348 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:22 | 2014-09-28 16:39 | 22.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89.1333 | 0 | 0
134350 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28964 HARAÇÇI KARLIBAYIR BİLSAN FAB. KARŞISI_6 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:24 | 2014-09-28 13:11 | 18.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.1333 | 0 | 0
134351 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _2 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:28 | 2014-09-29 17:12 | 46.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 186.9333 | 0 | 0
134356 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_9 | oksit arızası giderildi .enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:32 | 2014-09-28 00:42 | 6.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
134357 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._3 | **Gece havai hat ekibi olmadığından sabah bakılacak.**.NO 51 E bakılacak.** direkten tamir edildi. BAŞAR ZORLU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:26 | 2014-09-28 10:47 | 16.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 98.1 | 0 | 0
134358 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4185_6 | arıza kayda alınıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:30 | 2014-09-27 18:36 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
134359 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:38 | 2014-09-28 01:02 | 6.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
134365 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28313_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:33 | 2014-09-27 23:06 | 4.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
134366 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20247_11 | sigorta arızası vardır ekiplere bildirildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:16 | 2014-09-27 20:49 | 2.55 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.75 | 0 | 0
134368 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25130 SESAN KARŞISI Silivri SİLİVRİ_4 | OKSİT YAPMIŞ. GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:39 | 2014-09-27 19:59 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
134369 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8881_1 | Ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:23 | 2014-09-27 20:07 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
134370 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21638_12 | ekiplere bildirildi bölgeye yönlendirildi arızayı tespit etmeye çalışıyorlar.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:43 | 2014-09-27 19:46 | 1.05 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
134372 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_1 | enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:39 | 2014-09-28 00:54 | 6.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
134373 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3132; beyoğlu kireçhane sk ile karaca sk köşe_1 | ekibe bildirildi.MONOFAZE ŞUBE KOPUK. Kablo serv. arıza yoğunluğundan müdahale edilemiyor.. iş sırasına alındı.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 17:51 | 2014-09-28 21:47 | 27.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 195.5333 | 0 | 0
134374 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28875_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:41 | 2014-09-28 14:42 | 20.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160.1333 | 0 | 0
134377 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_6 | EKİBE VERİLDİ. tamır eduıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:34 | 2014-09-28 14:22 | 19.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
134379 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:55 | 2014-09-28 02:41 | 7.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.3667 | 0 | 0
134381 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_3 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:35 | 2014-09-29 17:11 | 46.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 186.4 | 0 | 0
134382 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:56 | 2014-09-28 00:47 | 5.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 0
134383 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_7 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:39 | 2014-09-28 13:09 | 18.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
134384 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_1 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:41 | 2014-09-28 22:04 | 27.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 109.5333 | 0 | 0
134386 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28777 BOLLUCA KALDIRIM BAŞI MEVKİİ_2 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:45 | 2014-09-28 19:06 | 24.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97.4 | 0 | 0
134388 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11416_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:00 | 2014-09-28 02:44 | 7.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.1333 | 0 | 0
134391 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_7 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:34 | 2014-09-28 14:22 | 19.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
134394 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_1 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:57 | 2014-09-28 03:11 | 8.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
134395 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21887_15 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:05 | 2014-09-27 19:44 | 0.65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
134396 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8801-8057 FİDERİ | 8801 İtm'den 8057 deparı enerji kesildi. 8683 Trm 'den 8819 doğru enerji verildi.N.T 8799 İçinde | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:58 | 2014-09-27 19:09 | 0.18333 | 1 | 6406 | 0 | 0 | 0.18333 | 1174.4333 | 0 | 0
134397 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_4 | EKİBE VERİLDİ. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:57 | 2014-09-28 09:22 | 14.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.6667 | 0 | 0
134401 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:06 | 2014-09-28 14:51 | 19.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0
134402 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_10 | oksit arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:07 | 2014-09-28 01:07 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
134403 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28773_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:04 | 2014-09-28 15:08 | 20.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160.5333 | 0 | 0
134405 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_6 | EKİBE VERİLDİ. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:58 | 2014-09-28 09:22 | 14.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
134407 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3118; nişantaşı orhan ersek sk _1 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:13 | 2014-09-27 19:26 | 0.21667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
134409 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_6 | EKİBE VERİLDİ. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:04 | 2014-09-28 12:15 | 17.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68.7333 | 0 | 0
134410 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28462_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:08 | 2014-09-27 20:00 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
134411 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228-C_3 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:11 | 2014-09-27 23:31 | 4.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
134412 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_6 | EKİBE VERİLDİ. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:08 | 2014-09-28 09:20 | 14.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0
134415 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4162_2 | arıza kendınde tehlıkelı bır durum yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:17 | 2014-09-27 19:32 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
134416 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2116 TR 1 nişanca cd._2 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:17 | 2014-09-27 19:27 | 0.16667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
134417 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9029 Ç.Tepe Köknar Sokak_3 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(okan karadağ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:54 | 2014-09-27 21:49 | 2.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
134422 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11633_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:23 | 2014-09-28 01:12 | 5.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 0 | 0
134423 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31041 TM_17 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.KABLO ARIZASI TESPIT EDILDI KABLO EKIBI YONLENDIRILDI ARIZA GIDERILIYOR.ABONEYE BILGI VERILDI ARIZA SABAH GIDERILECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:10 | 2014-09-27 20:20 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
134424 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28360_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:23 | 2014-09-27 23:05 | 3.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
134425 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9044 Ö.Tepe Karakol Yanı_5 | **Gece havai hat ekibi olmadığından sabah bakılacak.** tamir edildi. HANİFİR DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:02 | 2014-09-28 11:00 | 15.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95.8 | 0 | 0
134429 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4517_4 | arıza gıderıldı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:33 | 2014-09-27 23:28 | 3.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
134430 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_1 | ekibe bildirildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:32 | 2014-09-27 22:33 | 3.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0
134431 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18236_3 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:32 | 2014-09-27 21:22 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
134432 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25269 ÇELTİK ALT TRAFO Çeltik SİLİVRİ_3 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:34 | 2014-09-27 20:31 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
134433 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4008_2 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:34 | 2014-09-27 23:31 | 3.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
134434 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11591_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 11591 TMDEN İZOLE EDİLDİ KABLOCULARA VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:21 | 2014-09-27 22:27 | 3.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
134442 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20757_6 | arıza ekiplerine bildirildi. direkte patlama olmuş. 70lik alpek kablo kopuğu giderildi enrji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:34 | 2014-09-27 21:34 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
134443 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 684 Güngören güneştepe mah. lale sok._9 | oksit derildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:53 | 2014-09-27 21:22 | 2.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
134444 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21192_6 | Oksit arızası vardır. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:44 | 2014-09-27 22:25 | 2.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
134445 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4428_3 | arıza gorulmedı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:42 | 2014-09-27 21:28 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
134446 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24370 K.gaz Sancak Motel Altı (DİREK)_4 | abonenin kolon kablsunda arıza var geçici olarak atlma verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:40 | 2014-09-27 21:40 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
134447 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4220_4 | arıza gorulmedı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:45 | 2014-09-27 21:20 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
134450 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4464_4 | tehlıke onlendı 1 dırek arası kordon yanık 13 nolu kapı onundekı aydınlatma yanmıyor gecıcı olarak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:50 | 2014-09-27 20:55 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
134452 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3246 maçka spor cad. acısı sk bası _15 | ekibe bildirildi.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:26 | 2014-09-27 20:25 | 0.98333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
134454 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4352 vişne 2 mah_2 | kablo arızası geçiçi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:54 | 2014-09-28 02:33 | 6.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0
134455 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._4 | .**Gece havai hat ekibi olmadığından sabah bakılacak.** direkten tamir edildi. BAŞAR ZORLU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:47 | 2014-09-28 10:47 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
134457 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_6 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:27 | 2014-09-28 14:54 | 19.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0
134458 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_2 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:32 | 2014-09-28 03:14 | 7.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
134461 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18578_11 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:59 | 2014-09-27 22:22 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
134462 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:40 | 2014-09-28 03:34 | 7.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
134463 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11067_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:39 | 2014-09-28 01:43 | 6.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.4667 | 0 | 0
134464 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_3 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:41 | 2014-09-29 17:04 | 45.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 181.5333 | 0 | 0
134466 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29209 İMRAHOR KÖY BARBAROS CD. DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:44 | 2014-09-28 19:55 | 24.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96.7333 | 0 | 0
134467 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:51 | 2014-09-27 20:56 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
134468 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28585 TAŞOLUK CANGALÇEŞME MEVKİ 3_5 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:49 | 2014-09-28 14:19 | 18.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
134470 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28747 SUATLAR ARKASI MEVKİ-2-_4 | EKİBE VERİLDİ. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:49 | 2014-09-27 20:48 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
134471 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_4 | EKİBE VERİLDİ. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:52 | 2014-09-28 13:43 | 17.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0
134472 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:54 | 2014-09-28 03:39 | 7.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
134473 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4064_4 | arıza gıderılıdı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:44 | 2014-09-27 21:50 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
134480 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28747 SUATLAR ARKASI MEVKİ-2-_5 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:32 | 2014-09-28 14:16 | 19.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78.9333 | 0 | 0
134481 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23449 ÇİFTLİKKÖY SAĞLIK OCAĞI_1 | ekibe bildirildi yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:07 | 2014-09-27 20:29 | 0.36667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
134482 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4463_4 | arıza gıderılıdı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:09 | 2014-09-27 21:32 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
134484 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_3 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:05 | 2014-09-28 11:19 | 15.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.9333 | 0 | 0
134485 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8219_3 | Depar çekildi.Şube bağlantısı yapılıyor.Enerji verildi Şube bağlantısı yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:08 | 2014-09-27 21:36 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
134486 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9117 Oto San. Aytekin Sokak_6 | Ekibe bildirildi.**9587 tm dp-1 doğru şube iki faz sigorta attırıyor,kablo arızası servisine bildirildi.ölçü yapılması gerekiyor sabah bakılacak.*tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:08 | 2014-09-29 16:48 | 44.6667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2635.3333 | 0 | 0
134487 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11234_16 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK VİNÇ ÇAĞRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:19 | 2014-09-27 21:17 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
134488 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25870 B.KILIÇLI TM. B.Kılıçlı SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ. GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:21 | 2014-09-27 21:04 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
134490 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18028_1 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:24 | 2014-09-27 20:53 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
134495 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:24 | 2014-09-28 02:36 | 6.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
134496 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25192 ALİ GİRAY (Değirmen Durağı ) Silivri SİLİVRİ_5 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:24 | 2014-09-27 20:56 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
134498 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:09 | 2014-09-27 21:34 | 1.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
134499 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18632_8 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:28 | 2014-09-28 03:49 | 7.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
134502 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20301_12 | oksit arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:20 | 2014-09-27 22:50 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
134503 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:25 | 2014-09-28 22:45 | 26.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105.3333 | 0 | 0
134506 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20713_5 | oksit arızası olduğu tespit edildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:35 | 2014-09-27 21:30 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
134508 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21760_10 | Direğe çıkan kablo başlığının patlak olduğu tespiti yapıldı. Ekiperimizin ortak çalışmasıyla arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:38 | 2014-09-28 04:59 | 8.35 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 367.4 | 0 | 0
134509 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_6 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:38 | 2014-09-28 12:53 | 16.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
134510 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9324 Gürsel mah. Akman sk._7 | Ekibe bildirildi.Kofraya 3 faz ceryan gelmiyor,Kablo servisine bildirildi.** 9327 Tm Dp 4 çekik. kablo ekibi çalışıyor. arıza giderildi. 9327 Tm Dp 4 enerjili. 1 adet 4x16 ilaçlı buat, 2 adet 4x16 ısıtmalı buat, 3 mt 4x16 kablo kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:40 | 2014-09-28 14:50 | 18.1667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1071.8333 | 0 | 0
134514 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28402_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:44 | 2014-09-29 01:02 | 28.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 0 | 0
134517 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_7 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:45 | 2014-09-28 01:11 | 4.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
134519 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4053_2 | enerjı mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:10 | 2014-09-28 00:17 | 4.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0
134520 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_9 | kalmens arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:46 | 2014-09-28 02:46 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
134522 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28964 HARAÇÇI KARLIBAYIR BİLSAN FAB. KARŞISI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:46 | 2014-09-28 04:05 | 7.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.2667 | 0 | 0
134523 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_3 | HAVAI HAT EKIBI IS SIRASINA GORE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:35 | 2014-09-28 03:07 | 6.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.7333 | 0 | 0
134524 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_12 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:49 | 2014-09-27 22:17 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
134525 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11347_4 | HAVAI HAT EKIBI IS SIRASINA GORE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:48 | 2014-09-28 02:26 | 5.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.4333 | 0 | 0
134526 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:29 | 2014-09-28 01:15 | 4.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0
134529 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_4 | HAVAI HAT EKIBI IS SIRASINA GORE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:50 | 2014-09-28 02:48 | 5.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.7667 | 0 | 0
134531 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22894_6 | sigorta arızası olduğu tespit edildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:51 | 2014-09-27 21:55 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
134533 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21997_12 | Bölgeye enerji verildikten sonra tekrarlayan kablo arızası meydana gelimiştir. Arıza gideirldi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:54 | 2014-09-28 02:24 | 5.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0
134534 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1398_8 | arıza tesbiti için ekiblere bilgi verildi.1398 TM DEN 8 VE 14 NOLU DEPARLAR CEKILI KABLOLARDA PATLAMA OLUYOR KABLO SERVISI ARIZA NOKTASINDA CALISMA YAPIYOR.CALİŞMA BİTTİ .ENERJİ VERILDI KARANLIKTA ABONE YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:52 | 2014-09-27 21:56 | 1.0667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 68.2667 | 0 | 0
134535 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4001_3 | arıza gıdeerıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:16 | 2014-09-27 23:33 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
134536 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18532_6 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:57 | 2014-09-28 03:52 | 6.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0
134537 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31041 TM_2 | KABLO EKIBINE BILGI VERILDI İŞ SIRASINA GÖRE ARIZA GİDERİLECEK.KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:42 | 2014-09-28 07:36 | 10.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 0
134538 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_2 | EKİBE VERİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:47 | 2014-09-27 21:36 | 0.81667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 75.95 | 0 | 0
134539 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_10 | oksit arızası giderildi.enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:56 | 2014-09-27 22:41 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
134540 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BÜYÜKÇEKMECE GÜRPINAR 21400 DM - 22448 TM GÜRPINAR 2 | 21400 DM den 22448 TR çıkışı açmış beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:00 | 2014-09-27 21:31 | 0.51667 | 0 | 2625 | 0 | 0 | 0 | 1356.25 | 0 | 0
134541 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3234; şişli etfal hastanesi bahçesi_5 | EKİP BAKACAK kofreden tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:54 | 2014-09-27 23:27 | 3.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | 0 | 0
134543 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28881_2 | 10 metre 1x16 şube çekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:59 | 2014-09-28 14:54 | 17.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 143.3333 | 0 | 0
134544 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4192_3 | arıza gıderılıdı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:25 | 2014-09-27 23:30 | 3.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
134545 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:55 | 2014-09-28 04:10 | 7.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
134546 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4494_4 | bısey gorulmedı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:40 | 2014-09-27 21:12 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
134548 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_5 | arıza kayda alınıd tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:48 | 2014-09-28 22:44 | 25.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 103.7333 | 0 | 0
134549 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 29454_3 | Ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:07 | 2014-09-27 22:00 | 0.88333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 82.15 | 0 | 0
134550 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22419_8 | Trafodan sigorta atıktı,yenilendi enerjili normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:00 | 2014-09-27 21:58 | 0.96667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0
134551 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:10 | 2014-09-28 16:41 | 19.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 156.1333 | 0 | 0
134552 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3625 kuruçeşme bizimtepe abdullah sk_4 | EKİBE VERİLDİ.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:02 | 2014-09-27 23:23 | 2.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
134553 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 294 Güngören Koray Sk. Soğuk hava deposu Karşısı_2 | oksit arızası gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:24 | 2014-09-27 21:35 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
134555 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3925_1 | Havai hat ekibine verildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:02 | 2014-09-27 23:26 | 3.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
134556 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:16 | 2014-09-28 02:07 | 4.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 0 | 0
134557 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31082 TM_11 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.HAVAİ HAT ÇIKIŞI YANMIŞ TAMİR EDİLİYOR BİRAZDAN ENERJİ VERİLECEK.ARIZA GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:00 | 2014-09-27 23:10 | 2.1667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 136.5 | 0 | 0
134558 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9225 D.M. - 9724 Fideri | ekibe bildirildi.Geçici açma.tamir edildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:10 | 2014-09-27 22:22 | 1.2 | 9 | 5640 | 0 | 0 | 10.8 | 6768 | 0 | 0
134560 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18562_11 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:23 | 2014-09-28 03:05 | 5.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
134561 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M. - Fider 14 (Kemer) | ekibe bildirildi.Geçici açma.tamir edildi. enerjili. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:18 | 2014-09-27 22:20 | 1.0333 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 7.2333 | 1699.8333 | 0 | 0
134562 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23088 BİNKILIÇ JANDARMA-OKUL_1 | ekibe bildirildi alpek kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:17 | 2014-09-28 01:45 | 4.4667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0
134563 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | TAŞOLUK-BAKLALI 2 | 28879 DM DEN TAYAKADIN FİDERİNDE KESİCİ KUTUPU PATLAK TAYAKADIN FİDERİ HARİÇ TÜM FİDERLERE enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:27 | 2014-09-28 01:09 | 3.7 | 19 | 3249 | 0 | 0 | 70.3 | 12021.3 | 0 | 0
134566 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:33 | 2014-09-28 22:14 | 24.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98.7333 | 0 | 0
134568 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:21 | 2014-09-28 16:40 | 19.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 154.5333 | 0 | 0
134569 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28555 BOĞAZKÖY VİLLALARI_1 | Ekiplere verildi. Arıza giderildi.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:12 | 2014-09-28 13:28 | 16.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1512.8 | 0 | 0
134570 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20248_11 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:34 | 2014-09-27 23:03 | 1.4833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 0 | 0
134571 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4523_3 | arıza gorulmedı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:31 | 2014-09-27 21:49 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
134572 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4103_1 | arıza kayda alınıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:32 | 2014-09-28 09:42 | 12.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.6667 | 0 | 0
134573 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 8200 - 28051 FİDERİ | Ekibe verildi.28200 İtm'den sağmacılar 4 fideri açıktı.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:26 | 2014-09-27 22:21 | 0.91667 | 1 | 3417 | 0 | 0 | 0.91667 | 3132.25 | 0 | 0
134575 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3034; kuledibi kule altı_5 | ekibe verildi.tamir edildi, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:53 | 2014-09-28 00:17 | 3.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
134576 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207 f.köy seymen sk, sadri mahsudi köşe_10 | ekip bakacak AG KABLO 1 FAZ KOPUK sabah müdahale edilecek arıza tespiti yapılamadığından sabah bakılacak Kablo servisi müdahale ediyor. Ekip çalışıyor. Geçici enerji verildi kontrol edildi. Son buat yapılıyor. Bitti. Tamir edildi. Sorun giderilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:46 | 2014-09-28 17:19 | 20.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 0
134577 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9621 Cendere yolu İndirici ilerisi _8 | Ekibe bildirildi.Atlama ceryan verildi.kablo servisine bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:37 | 2014-09-29 04:01 | 30.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 0
134578 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9052 Kemerburgaz Lisesi Kaşısı_1 | Ekibe verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:41 | 2014-09-29 01:15 | 28.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 171.4 | 0 | 0
134579 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18232_7 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:46 | 2014-09-27 22:43 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
134580 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_3 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:39 | 2014-09-28 03:35 | 5.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
134581 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28267 TAŞOLUK SAĞLIK OCAĞI_4 | ekinbe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:41 | 2014-09-28 17:42 | 20.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.0667 | 0 | 0
134583 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:45 | 2014-09-29 01:45 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
134584 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_4 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:39 | 2014-09-28 12:54 | 15.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
134586 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28785 TAŞOLUK SANCAKTEPE DİREK TİPİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:56 | 2014-09-28 02:40 | 4.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
134589 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28329_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:02 | 2014-09-28 07:13 | 9.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.4667 | 0 | 0
134592 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28050_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:47 | 2014-09-28 02:47 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
134594 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18222_7 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:03 | 2014-09-28 01:52 | 3.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0
134595 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8507_10 | havai hat ekibine verildi.3x16 alpek tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:03 | 2014-09-27 23:02 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
134597 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28083_2 | ALPEK YANIK TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:00 | 2014-09-28 18:54 | 20.9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1943.7 | 0 | 0
134598 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:02 | 2014-09-28 10:08 | 12.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 0 | 0
134599 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28158_10 | yeraltı kablo arızası 28158 tm den 10 nolu depar çekik | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 16:05 | 2014-09-28 22:29 | 30.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2827.2 | 0 | 0
134600 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18247_10 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:09 | 2014-09-28 04:58 | 6.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0
134601 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11149_4 | HAVAI HAT EKIBI IS SIRASINA GORE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:11 | 2014-09-28 00:13 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
134602 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:54 | 2014-09-28 03:34 | 5.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
134605 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24336 Celaliye Murat Cad._4 | şube kablsunda nötr gevşek onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:13 | 2014-09-27 23:04 | 0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
134606 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:17 | 2014-09-29 03:28 | 29.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 233.4667 | 0 | 0
134607 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28823_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:17 | 2014-09-28 14:56 | 16.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 133.2 | 0 | 0
134608 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21922_11 | Oksit arızası vardır. Havai hat ekibi arızayı giderdi.Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmış. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:22 | 2014-09-28 02:34 | 4.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
134614 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:32 | 2014-09-28 03:35 | 5.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.35 | 0 | 0
134615 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:33 | 2014-09-28 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
134617 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:36 | 2014-09-28 01:13 | 2.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 0 | 0
134619 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20291_11 | oksit arızası gideirldi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:29 | 2014-09-28 02:59 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
134621 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_7 | Oksit arızası vardır. Aydınlatma ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:37 | 2014-09-28 01:43 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
134623 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20301_9 | klamens arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:33 | 2014-09-28 02:03 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
134625 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_9 | klamens arızası giderildi .enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:20 | 2014-09-28 03:30 | 5.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
134627 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20943_12 | sigorta arızası giderildi . 400 A sigorta basıldı tek faz arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:31 | 2014-09-28 03:06 | 6.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.6667 | 0 | 0
134630 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28772_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:46 | 2014-09-28 14:56 | 16.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 129.3333 | 0 | 0
134631 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20286_11 | sigorta arızası giderildi. enerji verildi . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:18 | 2014-09-27 23:20 | 3.0333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.3333 | 0 | 0
134633 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28076_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:45 | 2014-09-28 16:37 | 17.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 142.9333 | 0 | 0
134635 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18024_12 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:48 | 2014-09-28 00:28 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
134636 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28254 | 35 kv başlıık 3 faz patlak .başlığın bağlı olduğu seksiyoner yanık.282 tm tarafı yeraltı kablo arızası olduğundan tm ye enerji verilemiyor.sabah bakılması gerekiyor çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:17 | 2014-09-28 13:20 | 15.05 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 14011.55 | 0 | 0
134637 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9002 Sanayi Mah. Ulubaş Caddesi_1 | **Gece havai hat ekibi olmadığından sabah bakılacak.** arıza giderildi. revizyon ister. BAŞAR ZORLU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:11 | 2014-09-28 13:40 | 15.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 92.9 | 0 | 0
134638 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:57 | 2014-09-28 00:24 | 1.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
134640 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9662 M.köy Lati Lokum sk. Özdemir blokları_1 | **Gece havai hat ekibi olmadığından sabah bakılacak.***Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:14 | 2014-09-29 18:54 | 44.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0
134641 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11146_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:49 | 2014-09-28 04:08 | 5.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0
134642 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:57 | 2014-09-28 00:09 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
134644 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9526 K.hane Güllüoğlu_1 | **Gece havai hat ekibi olmadığından sabah bakılacak.** tamir edildi. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:33 | 2014-09-28 11:59 | 13.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0
134646 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_1 | **Gece havai hat ekibi olmadığından sabah bakılacak.** tamir edildi. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 21:46 | 2014-09-28 11:59 | 14.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.3 | 0 | 0
134647 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 23:00 | 2014-09-28 04:05 | 5.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.3333 | 0 | 0
134649 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4231_1 | ekiplere verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 23:06 | 2014-09-28 20:00 | 20.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0
134650 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_2 | CD BAŞİNDA BİR ADET DİREK YIKIK DİREK DİKİLECEK ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:00 | 2014-09-28 21:49 | 23.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.2667 | 0 | 0
134651 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4430_1 | arıza gıderılıdı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:52 | 2014-09-28 04:11 | 5.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.2667 | 0 | 0
134652 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_8 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:03 | 2014-09-27 23:27 | 1.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0
134653 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4482_1 | dırege arac vurmus 34 dm 1737 plakalı arac | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:33 | 2014-09-27 23:39 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
134655 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4065_1 | arıza gıderıldı enrjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:28 | 2014-09-27 23:33 | 1.0833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33.5833 | 0 | 0
134656 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_12 | oksit arızası giderildi enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 23:07 | 2014-09-28 03:22 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
134659 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28300_1 | 6 metre 1x16 şube çekildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 23:17 | 2014-09-28 15:03 | 15.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126.1333 | 0 | 0
134660 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28367_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 23:09 | 2014-09-28 15:03 | 15.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 0
134662 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28310_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 23:18 | 2014-09-28 07:14 | 7.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.4667 | 0 | 0
134664 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_2 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 23:23 | 2014-09-28 01:15 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
134665 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_2 | enerji verilid | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:09 | 2014-09-27 23:33 | 1.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0
134666 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23234 Yalıköy Sahil Tr_1 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 23:28 | 2014-09-28 01:46 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
134668 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4142_2 | arıza gorulmedı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 23:17 | 2014-09-28 00:06 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
134669 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 23:38 | 2014-09-28 16:33 | 16.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 135.3333 | 0 | 0
134671 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21955 san2 DMden 21513 nuhbeton çık | O.G Hat açmıştı. Nöbetçi montörlüğü ekibi geçici açmaya enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 23:38 | 2014-09-28 02:17 | 2.65 | 12 | 588 | 0 | 0 | 31.8 | 1558.2 | 0 | 0
134672 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9024 K.Hane Hasdal Levsu Yapı Koop._9 | **Gece Havai hat ekibi olmadığından gündüz bakılacak.** tamir edildi. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 23:35 | 2014-09-28 12:00 | 12.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 0 | 0
134673 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22201_7 | Kaidenin ayakları yanmıştı değiştirdi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 23:44 | 2014-09-28 00:29 | 0.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
134675 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | 9000 Levent İ.T.M. - 9326 Fideri | Ekibe bildirildi.Yapılan kontrol sonrasında etiler şaltdan trafo açtığı ögrenıldi.Teiaş açması,24:00 da enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 23:44 | 2014-09-28 00:08 | 0.4 | 0 | 9338 | 0 | 0 | 0 | 3735.2 | 0 | 0
134676 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31055 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.sıgorta atıktı enerji verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 23:38 | 2014-09-28 00:01 | 0.38333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
134677 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22430_7 | Trafodan sigorta atıktı yenilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 23:43 | 2014-09-28 00:27 | 0.73333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
134678 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler AİTM TR1 | TEİAŞ MÜDAHALE EDİYOR TRAFO A devre dışı kalmış trafo çıkışlarına enerji verildi. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 23:44 | 2014-09-28 00:16 | 0.53333 | 36 | 49826 | 0 | 0 | 19.2 | 26573.8667 | 0 | 0
134679 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 23:42 | 2014-09-28 03:18 | 3.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
134681 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8852_3 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 23:51 | 2014-09-28 01:09 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
134683 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21281_7 | sigorta atığı arızası vardı. Nöbetçi ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 23:55 | 2014-09-28 02:08 | 2.2167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
134688 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_3 | enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:08 | 2014-09-28 00:14 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
134689 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20509_11 | sigorta atığı giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:03 | 2014-09-28 00:44 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
134692 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._7 | **Gece Havai hat ekibi olmadığından gündüz bakılacak.** tamir edildi. BAŞAR ZORLU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:06 | 2014-09-28 13:38 | 13.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0
134695 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4466_3 | arıza gıderılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:57 | 2014-09-28 03:34 | 4.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4667 | 0 | 0
134696 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 657 Güngören çin çin cad._1 | Aydınlatma direği kordonunda ateş çıkıyordu,tehlike önlendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:16 | 2014-09-28 00:40 | 0.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
134697 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4408_3 | arıza gıderılıdı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 23:30 | 2014-09-28 01:41 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
134698 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:25 | 2014-09-28 22:48 | 24.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97.5333 | 0 | 0
134700 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31619_6 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:16 | 2014-09-28 10:26 | 10.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
134701 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4406_2 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:20 | 2014-09-28 01:41 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
134702 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Etiler AİTM TR1 | ETİLER DE TRAFO A NIN YÜKÜ TRAFO B YE AKTARILDI HER TARAF ENERJİLİ. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:13 | 2014-09-28 01:04 | 0.85 | 36 | 49826 | 0 | 0 | 30.6 | 42352.1 | 0 | 0
134703 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 22711 EKİN KONAKLARI DM DEN 22785 KARAYOLLARI ÇIKIŞI | HATTA ENERJİ VERİLDİ.NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:20 | 2014-09-28 03:15 | 2.9167 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 320.8333 | 0 | 0
134704 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3001 şişli camii _1 | EKİP BAKIYOR tanmir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:23 | 2014-09-28 03:34 | 3.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.2833 | 0 | 0
134706 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_2 | arıza gıdeerılıd enrjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:59 | 2014-09-28 01:07 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
134707 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 8801-8838 FİDERİ | ekibe verildi.8801 itm'den 8838 deparı actı enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:26 | 2014-09-28 01:39 | 1.2167 | 2 | 3845 | 0 | 0 | 2.4333 | 4678.0833 | 0 | 0
134708 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_2 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:04 | 2014-09-28 00:43 | 2.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
134710 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9044 Ö.Tepe Karakol Yanı_6 | **Gece Havai hat ekibi olmadığından gündüz bakılacak.** tamir edildi. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:07 | 2014-09-28 12:03 | 11.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 0
134711 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 760 Kocasinan mer.mah.konak.sok himmetoğlo koop_1 | direkten 1 faz kopuk,tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:27 | 2014-09-28 02:26 | 1.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
134712 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9534 M.köy Çil sk._9 | **Gece Havai hat ekibi olmadığından gündüz bakılacak.** tamir edildi. BAŞAR ZORLU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:22 | 2014-09-28 13:49 | 13.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.7 | 0 | 0
134713 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_9 | bir ad 8 ı k direk yıkık direk ister BİR AD 8 I K DİREK DİKİLDİ AKTARMASI YAPILDI 25 MT 3*35 LİK ALPEK KULLANILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:10 | 2014-09-28 17:37 | 19.45 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1808.85 | 0 | 0
134714 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20707_1 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:35 | 2014-09-28 01:30 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
134716 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4412_2 | arıza kayda alınıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:02 | 2014-09-28 12:37 | 12.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.3333 | 0 | 0
134717 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4036_3 | Yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:15 | 2014-09-28 22:59 | 22.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90.9333 | 0 | 0
134718 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ BAHADIR YALÇIN.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:42 | 2014-09-28 04:01 | 3.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.2167 | 0 | 0
134719 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8100-8528 FİDERİ | nöb mont ekibine verildi.8100 trm arka bara izole edildi*depar ringinden beslendi karanlıkta abone yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:43 | 2014-09-28 01:27 | 0.73333 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.9333 | 2.9333 | 0 | 0
134720 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28123_3 | Ekiplere verildi.Arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 23:52 | 2014-09-28 01:04 | 1.2 | 18 | 93 | 0 | 0 | 21.6 | 111.6 | 0 | 0
134721 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4256_5 | arıza kayda alınıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:35 | 2014-09-28 20:11 | 19.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0
134722 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:44 | 2014-09-29 23:53 | 47.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 377.2 | 0 | 0
134723 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4205_2 | arıza gorulmedı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:33 | 2014-09-28 01:03 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
134725 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9409 K.hane cad. Uğur sk._12 | Ekibe bildirildi.Bina kapalı aboneye ulaşılamadı.sabah bakılacak** 9409 Tm Dp 12 1 faz patlatıyor. kablo ekibine bildirildi. 15 mt 3x120+70 kablo,2 adet 3x120 ilaçlı y buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.Usta Cemal Yorgun | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:08 | 2014-09-29 00:57 | 24.8167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1464.1833 | 0 | 0
134726 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25125 PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_3 | ANA ŞALTER DÜŞMÜŞ.KALDIRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:50 | 2014-09-28 01:06 | 0.26667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
134730 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28838_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:50 | 2014-09-29 00:47 | 23.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 191.6 | 0 | 0
134732 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4103_4 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:55 | 2014-09-28 10:04 | 9.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0
134734 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31551 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.KABLO KOPUĞU GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:55 | 2014-09-28 02:58 | 2.05 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 129.15 | 0 | 0
134736 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9546 eyrantepe Çelebi Mehmet sk._12 | **Gece Havai hat ekibi olmadığından gündüz bakılacak.** direkten tamir edildi. BAŞAR ZORLU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:44 | 2014-09-28 13:39 | 12.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0
134738 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4428_3 | arıza gorulmedı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:03 | 2014-09-28 01:24 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
134739 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22101_4 | 1 adet 120 lık buat kullanılarak arıza yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:07 | 2014-09-28 11:42 | 10.5833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 264.5833 | 0 | 0
134741 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_2 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:45 | 2014-09-28 01:45 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
134742 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 23335 Bahşayiş Köyü_3 | ekibe bildirildi ana şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:52 | 2014-09-28 01:50 | 0.96667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
134743 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_5 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:42 | 2014-09-30 10:23 | 59.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 238.7333 | 0 | 0
134746 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2307 tr1 fatih horhor kırma tulumba sk_10 | 2 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASI. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:19 | 2014-09-28 04:19 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
134747 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_3 | arıza kayda alınıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:14 | 2014-09-28 20:13 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
134748 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11110_8 | EKİPLERE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:16 | 2014-09-28 01:44 | 0.46667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
134749 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 415 Güngören Sanayi Mah. Vehbi Bey Sk._1 | TM'den sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 00:59 | 2014-09-28 01:47 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
134750 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_9 | nöbetci montörlügü ekibine verildi. direkten yeralti sube 3 faz arizali.direkten ayrıldı ölçü ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi.1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:20 | 2014-09-28 12:58 | 11.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 0
134751 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2068 kenedy cd._1 | y.a şube arızası 3 faz, Tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:13 | 2014-09-30 00:43 | 47.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 0 | 0
134752 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2028 | Şebeke çalışması bitirilerek enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:17 | 2014-09-28 02:32 | 1.25 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 3025 | 0 | 0
134754 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_12 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 23:41 | 2014-09-30 20:32 | 68.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 275.4 | 0 | 0
134759 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28342_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:28 | 2014-09-28 14:59 | 13.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108.1333 | 0 | 0
134761 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18208_2 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:22 | 2014-09-28 12:28 | 11.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 0
134765 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _5 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:06 | 2014-09-28 14:21 | 13.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
134766 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_1 | DİREKTEN YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:28 | 2014-09-30 17:31 | 64.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 512.4 | 0 | 0
134771 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23448 BİNKILIÇ KANTAR_3 | ekibe bildirildi oksit yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:37 | 2014-09-28 03:52 | 2.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
134773 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3685 b.oğlu tophane ali hoca arlğ cıkm. | 3685 TM DE AG PANO YANMIŞ TRAFO KESİCİ VE AYIRICISI AÇILDI. enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:26 | 2014-09-28 09:36 | 8.1667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 3127.8333 | 0 | 0
134774 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11325_8 | oksit arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:41 | 2014-09-28 07:41 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
134775 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Zincirlikuyu 3618 (10 KV) | EKİP BAKIYOR.3291 tm 3378 tarafı açıktı enerji verildi tekrar açtı.dahasonra 3302 tm de 3074 tarafı açıldı 3302 tm dahil enerji alındı.03.17 deparın tamamına enerji verildi. 3119 tm hariç 3119 tm de trafo hücresinde problem var TRAFOSU ENERJİSİZ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:03 | 2014-09-28 04:52 | 3.8167 | 2 | 768 | 0 | 0 | 7.6333 | 2931.2 | 0 | 0
134776 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4005_4 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:33 | 2014-09-28 12:56 | 11.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.5333 | 0 | 0
134777 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU BEYLİKDÜZÜ MERCEDES-1 | O.G Hat açmıştı nöbetçi montörlüğü ekibi geçici açmaya enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:40 | 2014-09-28 03:08 | 1.4667 | 68 | 232 | 0 | 0 | 99.7333 | 340.2667 | 0 | 0
134779 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_4 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:42 | 2014-09-28 04:26 | 2.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
134781 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28007_1 | PAZAR OLDUĞUNDAN DOLAYI ARIZAYA MÜDAHALE EDİLEMEDİ PAZAR KALKTIKTAN SONRA ARIZAYA MÜDAHALE EDİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:45 | 2014-09-30 23:56 | 70.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 561.4667 | 0 | 0
134783 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:29 | 2014-09-28 04:02 | 2.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
134784 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21828_11 | Yer altı kablo arızası.Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Yağmurlu hava şartlarından dolayı arılara müdahale geç olmaktadır.hava şartlarıdan dolayı sistem arıza verdi. arızayı geç kapatmak zorunda kaldık 12:30 civarı enerji verildi.1229352 nolu başvuru farklı arıza kaydı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:46 | 2014-09-28 12:32 | 10.7667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0
134785 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3134 Beyoğlu ömer hayyam cad. no:142 karşısı _1 | EKİP BAKACAK tm den sigortalar değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:33 | 2014-09-28 02:40 | 1.1167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44.6667 | 0 | 0
134788 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28399_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:56 | 2014-09-28 16:50 | 14.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 0 | 0
134790 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25582 ATİLLA BİLİCİ Flamingo yolu Kavaklı SİLİVRİ | 25582 BAŞLIK KAÇIRIYORDU.YAPILDI. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:57 | 2014-09-28 03:50 | 1.8794 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 355.215 | 0 | 0
134791 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9216 Gültepe Arzu sk. Parkın yanı_7 | Ekibe bildirildi.Merkez çıkışları sağlam aboneye ulaşılamadı.sabah bakılacak** no 6 dan sonraki abonelerde 2 faz ceyran yok. 9216 Tm Dp 7 kablo ekibine bildirildi. 3MT 3X120+70 kablo,2 adet3 x120 duz ılaçlı buat 1 adet 4x16 duz ılaçlı buat kullanılarak arıza gıderıldı,enerjı verıldı.Usta Ali Gök | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:34 | 2014-09-29 02:05 | 24.5167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1446.4833 | 0 | 0
134792 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23087 BİNKILIÇ MEZARLIK (MARMARA MH.)_2 | ekibe bildirildi kablokopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 02:00 | 2014-09-28 03:54 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
134795 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24249 M.Sinan Ceylan Çift. 87 Güven Yapı Koop._4 | kofradan 1 adet sigorta atıkdı.Değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 02:07 | 2014-09-28 02:16 | 0.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
134797 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25125 PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_6 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 02:14 | 2014-09-28 02:32 | 0.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
134798 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI FİRUZKÖY | Kablo arızası nedeniyle O.G hat açmıştı. Nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 02:04 | 2014-09-28 03:25 | 1.35 | 16 | 734 | 0 | 0 | 21.6 | 990.9 | 0 | 0
134799 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_3 | EKİBE VERİLDİ. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 02:05 | 2014-09-28 10:06 | 8.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.0667 | 0 | 0
134801 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31869_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 02:15 | 2014-09-28 12:22 | 10.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0
134803 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 23049 Ahmediye köyiçi _2 | ekibe verildi şalter düşük beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 02:18 | 2014-09-28 02:46 | 0.46667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
134806 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | BEYLİKDÜZÜ ŞALLTAN KARDEŞKENT ÇIKIŞI (22730) | Beylikdüzü şalt kardeşkent fiderini hücrenin üzerine su damladığı için elle açmıştır. Nöbetçi montörlüğü ekibimiz bölgeye tepekent üzerinden manevra yaparak enerji vermiştir. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 02:18 | 2014-09-28 03:58 | 1.6667 | 1 | 799 | 0 | 0 | 1.6667 | 1331.6667 | 0 | 0
134809 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31854_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.ENERJİ VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 01:04 | 2014-09-28 03:00 | 1.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
134812 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4523_3 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 02:21 | 2014-09-28 04:10 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
134814 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2141 mercan çakmakçılar yokuşu_2 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 02:33 | 2014-09-28 04:38 | 2.0833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
134815 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21955 san2 DMden 21513 nuhbeton çık | O.G hat açmıştır. Nöbetçi montörlüğü ekibi geçici açmaya enerji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 02:36 | 2014-09-28 06:57 | 4.35 | 12 | 688 | 0 | 0 | 52.2 | 2992.8 | 0 | 0
134816 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22324_4 | Alpek kablo yanıktı yenilendi enerjili normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 02:43 | 2014-09-28 05:08 | 2.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
134818 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21048_12 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 02:47 | 2014-09-28 04:45 | 1.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
134819 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_2 | **Gece havai hat ekibi olmadığından sabah bakılacak.** atlama ceyran verildi. direğin önünde araç olduğu için yanaşılmadı. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 02:29 | 2014-09-28 12:31 | 10.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0
134820 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9046 S.Tepe İ.K.O.Oğlu Cad. Tem Yolu_4 | **Gece havai hat ekibi olmadığından sabah bakılacak.** aydınlatma direği alındı. direğin üzerine alpek bağlıydı alpek gerdirildi. BAŞAR ZORLU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 02:38 | 2014-09-28 13:48 | 11.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0
134822 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25004 MERKEZ Ortaköy SİLİVRİ_4 | ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ.TAKILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 02:22 | 2014-09-28 03:03 | 0.68333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833 | 0 | 0
134825 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3912_5 | bir tek abonede enerji yokmuş tm den sigorta değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 02:56 | 2014-09-28 04:48 | 1.8667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 74.6667 | 0 | 0
134828 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_12 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 03:03 | 2014-09-28 06:12 | 3.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
134831 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M.- Fider 14 (Kemer) | 9250 tm den gülenevler cıkısı acıkdı enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:50 | 2014-09-28 01:22 | 2.53 | 7 | 1568 | 0 | 0 | 17.71 | 3967.04 | 0 | 0
134833 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11624_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 03:21 | 2014-09-28 19:01 | 15.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 109.6667 | 0 | 0
134835 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28402_3 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 02:25 | 2014-09-28 05:02 | 2.6167 | 15 | 93 | 0 | 0 | 39.25 | 243.35 | 0 | 0
134837 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 740 B.evler çavuş pa.cad.kaan sok bağlar okulu_2 | kofradan sigortalar takıldı.enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 03:24 | 2014-09-28 09:31 | 6.1167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 470.9833 | 0 | 0
134839 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4455_3 | arıza kayda alınıdı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 02:33 | 2014-09-28 12:21 | 9.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
134840 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21918 DM den 21843 Colins Çıkışı | 21918 T.M. İle 21843 T.M arası O.G. kablo arızalıydı. Nöbetçi montörlüğü ekibi nezaretinde kablo ekibi arızayı giderdi. Bölgeye nerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 03:36 | 2014-09-28 07:36 | 4 | 9 | 841 | 0 | 0 | 36 | 3364 | 0 | 0
134841 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24403 Tepekent_3 | kofradan 1 adet sigorta atıkdı.Değişti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 03:38 | 2014-09-28 04:14 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
134842 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3055 ortakoy mualimnaci cd faizer ilç fbk. | ekip og arızayı bitirince bakacak TRAFO KESİCİSİ AÇIKTI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 02:55 | 2014-09-28 05:17 | 2.3667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 906.4333 | 0 | 0
134843 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_2 | TAmir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 03:10 | 2014-09-28 03:46 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
134844 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY 22802 DOĞA EVLERİ DM DEN 20704 YEŞİLBAYIR KÖY ÇIKIŞI | HAVAİ HAT İLETKEN TEL KOPUĞU VARDIR . EKİPLERİMİZ BÖLGEDE ÇALIŞMAKTADIR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 03:40 | 2014-09-28 05:02 | 1.3667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
134846 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_4 | musterıyle gorusuldu arızası yapıldı musterının evde olmadıgından haberı yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 03:46 | 2014-09-28 03:53 | 0.11667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
134847 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9260 Işıklar köyü Kemerburgaz_3 | ekibe verildi.evinin önundeki direkde oksitlenme oldugunu bildirdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 18:49 | 2014-10-01 10:06 | 87.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 523.7 | 0 | 0
134851 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4065_8 | mektep sk son dırek devrıldıgı ıcın sokakta 1 abıne kaanlık yarın gunduz gozu ıle dırek dıkılıp gereklı ıslem yapılacaktır | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 04:17 | 2014-09-28 04:21 | 0.066667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
134852 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18570_8 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 04:12 | 2014-09-28 15:15 | 11.05 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1082.9 | 0 | 0
134854 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31082 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 04:36 | 2014-09-28 05:40 | 1.0667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0
134856 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_3 | havai hat ekipleri iş sırasına göre bakacak ekip gitti direğin yanında tır olduğu için müdahale edilemedi ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 04:38 | 2014-09-28 13:05 | 8.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.15 | 0 | 0
134859 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3408; beşiktaş çıragan devlet konuk evi bahçesi_8 | ekip bakacak TM DEN SİGORTA DEĞİŞTİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 04:19 | 2014-09-28 05:17 | 0.98333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
134860 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 073-2 Güngören Soğanlı Cad._1 | TM'den sigorta atık,enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 03:51 | 2014-09-28 05:14 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
134861 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400 - 8870 FİDERİ | rkibr verildi.8400'den trafo 3 ve 8870 deparları acıktı*enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 04:50 | 2014-09-28 06:30 | 1.6667 | 1 | 428 | 0 | 0 | 1.6667 | 713.3333 | 0 | 0
134862 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3912_5 | EKİP BAKACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 04:52 | 2014-09-28 07:51 | 2.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8833 | 0 | 0
134863 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 04:50 | 2014-09-28 11:42 | 6.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.1833 | 0 | 0
134864 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 3119 | TRAFO VE TRAFO HÜCRESİ ARIZALI, montaj ekibi mudehale ediyor, enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 04:53 | 2014-09-28 10:48 | 5.9167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 2266.0833 | 0 | 0
134868 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2051 narlı kapı cd._4 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 05:13 | 2014-09-28 06:03 | 0.83333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
134870 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 22095_8 | İki faz arızası vardır. Arıza kablo ekibine bildirildi.kablo arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 05:42 | 2014-09-28 16:27 | 10.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 161.25 | 0 | 0
134872 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18292_1 | hava-i hat ekibine verildi.siğorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 05:51 | 2014-09-28 08:59 | 3.1333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 307.0667 | 0 | 0
134873 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22125_5 | kofradan bir faz sigorta atıktı yenilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 05:59 | 2014-09-28 07:21 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
134874 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28111_10 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 05:44 | 2014-09-28 10:05 | 4.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
134876 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28519_2 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 05:19 | 2014-09-28 15:01 | 9.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0
134878 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8086_5 | nöb mont ekibine verildi. 1 faz temiz kopuk kablo arızası. ölçü ekibine verildi.depar çekildi. ölçü ekibi çalışıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 05:47 | 2014-09-28 14:53 | 9.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
134881 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28286_1 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 02:34 | 2014-09-29 23:58 | 45.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 363.2 | 0 | 0
134882 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_10 | ekiplere verildi en kısa zamanda müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 02:54 | 2014-09-29 03:18 | 24.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 195.2 | 0 | 0
134883 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4040(TR2)- 4003 | 4150 tm trafo kesıcısı patlak 4150 besleyen sokaklar karanlık | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 04:27 | 2014-09-28 07:19 | 2.8667 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 5366.4 | 0 | 0
134884 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228-C_3 | arıza kayda alınıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 06:00 | 2014-09-28 21:07 | 15.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.4667 | 0 | 0
134886 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21978_3 | Arıza nöbetçi ekibe bildirildi. Ekip arızayla ilgileniyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 06:04 | 2014-09-28 08:34 | 2.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
134888 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 06:07 | 2014-09-29 00:28 | 18.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 128.45 | 0 | 0
134889 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 06:18 | 2014-09-29 00:31 | 18.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 127.5167 | 0 | 0
134892 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3190; beyoglu hacıahmet karakol sk _16 | Havai hat ekibine bildirildi AG KABLO 2 FAZ ARIZALI kablo ekibi çalışacak.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 05:28 | 2014-09-28 15:26 | 9.9667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 398.6667 | 0 | 0
134896 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20585_8 | Nh bıçakllı sigorta atığı arızası vardı.Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 06:33 | 2014-09-28 07:21 | 0.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
134897 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_5 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 13:07 | 2014-09-28 10:55 | 21.8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2027.4 | 0 | 0
134898 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8655_11 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 06:35 | 2014-09-28 10:10 | 3.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
134899 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21828_2 | yer altı kablo arızası vardır ekiplere verildi arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 06:46 | 2014-09-28 14:35 | 7.8167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 117.25 | 0 | 0
134900 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8085_3 | ekibe verildi.sigorta erimesi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 06:48 | 2014-09-28 09:18 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
134902 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_6 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 06:50 | 2014-09-28 09:08 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
134904 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11281_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 06:52 | 2014-09-28 19:01 | 12.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 0 | 0
134907 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28403_9 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 06:14 | 2014-09-29 01:07 | 18.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151.0667 | 0 | 0
134908 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_12 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 06:27 | 2014-09-28 14:14 | 7.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.2667 | 0 | 0
134909 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29091 HARAÇÇI LİSESİ İÇİ_3 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 06:52 | 2014-09-28 14:53 | 8.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.0667 | 0 | 0
134910 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM FENERTEPE | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:33 | 2014-09-28 09:27 | 0.91 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 18.2 | 2002 | 0 | 0
134912 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21999 dan 21300 çıkışı | O.G. Hat açmıştı nöbetçi montörlüğü ekibi bölgeye enrji verdi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:02 | 2014-09-28 08:24 | 1.3667 | 3 | 397 | 0 | 0 | 4.1 | 542.5667 | 0 | 0
134914 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28243_3 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 06:49 | 2014-09-28 07:55 | 1.1 | 18 | 93 | 0 | 0 | 19.8 | 102.3 | 0 | 0
134916 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _4 | EKİBE VERİKLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:10 | 2014-09-28 14:52 | 7.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
134917 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4053_3 | arıza kayda alındı. yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 06:44 | 2014-09-29 09:01 | 26.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105.1333 | 0 | 0
134918 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3246 maçka spor cad. acısı sk bası _15 | ekibe bildirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 06:50 | 2014-09-28 09:31 | 2.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
134920 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİ PAZAR OLDUĞU İÇİN SOKAĞA GİREMEDİ. PAZAR BİTTİKDEN SONRA BAKILACAK 70LİK ALPEK KOPMUŞTU TAMİR EDİLİP ENERJİ ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:12 | 2014-09-28 18:30 | 11.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 0
134921 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_14 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:15 | 2014-09-29 01:24 | 18.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 127.05 | 0 | 0
134922 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23257 Yalıköy Doğa koop_3 | ekibe bildirildi/aboneler arandı teğit edildi birtek rıza değirmene ulaşılamadı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:15 | 2014-09-28 14:20 | 7.0833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
134923 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8533_3 | nöb mont ekibine verildi.kofradan sigorta atığı tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:17 | 2014-09-28 07:50 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
134924 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11656_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:09 | 2014-09-28 11:19 | 4.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
134925 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2069 mühürdar emin paşa sk. | t m deklanşe enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:19 | 2014-09-28 09:37 | 2.3 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1391.5 | 0 | 0
134926 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1745_11 | 3 FAZ ANAKABLO ARIZASI.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ÖLÇÜ YAPILDI.KAZI YAPILIYOR.KABLO ARIZASI BITTI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:20 | 2014-09-28 17:58 | 10.6333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 680.5333 | 0 | 0
134928 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3055 ortakoy mualimnaci cd faizer ilç fbk._1 | 3055 TM de dp 1 çekili Kablo servisi müdahale ediyor. Arıza bulunamadı . Ekip çalışmaya devam ediyor.arıza noktasında çalışılıyor. Arıza bulundu ekler yapılıyor. Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:21 | 2014-09-28 07:51 | 0.5 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 191.5 | 0 | 0
134931 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2314 sultanahmet akbıyık cd._5 | t m de sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:25 | 2014-09-28 09:57 | 2.5333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0
134933 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3438 Ortakoy balmumcu itri sk _10 | Abone elektrikçiye baktırdı kofrede 1faz gelmıyor muş ŞUBE 1 FAZ KOPUK. Atlama enerjili. Abone enerjili. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:15 | 2014-09-28 09:33 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
134934 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4309_1 | arıza ekiplere bildirildi... tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:23 | 2014-09-28 14:17 | 6.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0
134935 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20702_5 | oksit arızası giderildi enerji verildi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:29 | 2014-09-28 12:19 | 4.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
134936 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3134 Beyoğlu ömer hayyam cad. no:142 karşısı _1 | ekip bakacak AG KABLO 2 FAZ BİRLEŞİK Kablo servisi müdahale ediyor. Ekip çalışıyor. Son buat yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:19 | 2014-09-28 18:19 | 11 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0
134939 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11612_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:31 | 2014-09-28 19:02 | 11.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.6167 | 0 | 0
134940 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3408; beşiktaş çıragan devlet konuk evi bahçesi_1 | Ekibe bildirildi Tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:27 | 2014-09-28 09:05 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
134944 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3422 Elmadağ nalbant sok _19 | Ekibe bildirildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:22 | 2014-09-28 09:19 | 1.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
134947 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28347_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:42 | 2014-09-28 10:16 | 2.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
134948 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20534_13 | oksit arızası giderildi .enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:00 | 2014-09-28 11:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
134949 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_4 | Oksit arızası vardır. Arıza havai hat ekibine bildirildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 06:45 | 2014-09-28 12:21 | 5.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
134951 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_11 | oksit arızası giderildi . enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:22 | 2014-09-28 11:22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
134953 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29209 İMRAHOR KÖY BARBAROS CD. DİREK TİPİ_1 | TAMİREDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:45 | 2014-09-28 21:00 | 13.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
134954 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11150_1 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:46 | 2014-09-28 14:27 | 6.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.7833 | 0 | 0
134955 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4391 | ekıb gonderıldı.4390 tm den kesıcı acmıs.arıza gıderıldı. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:45 | 2014-09-28 08:21 | 0.6 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 0
134956 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11616_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:46 | 2014-09-28 19:02 | 11.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.8667 | 0 | 0
134962 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18576_11 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:48 | 2014-09-28 17:35 | 9.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 0 | 0
134963 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4035_2 | arıza kayda alındı arıza yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:41 | 2014-09-29 09:03 | 25.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 101.4667 | 0 | 0
134964 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_8 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:52 | 2014-09-28 17:40 | 9.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
134965 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21136_6 | kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedirarıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:35 | 2014-09-28 18:40 | 11.0833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 609.5833 | 0 | 0
134967 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18008_12 | hava-i hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:55 | 2014-09-28 09:46 | 1.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
134968 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_6 | EKİBE VERİLDİ. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:56 | 2014-09-28 12:53 | 4.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
134970 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11591_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:52 | 2014-09-28 08:52 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
134973 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23288 Binkılıç Giriş Mah._1 | iş sırasına göre gidilecektir/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:58 | 2014-09-28 14:54 | 6.9333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0
134975 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18213_4 | hava-i hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:57 | 2014-09-28 16:00 | 8.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0
134976 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21918 basket D.M den 20183 çıkışı | Arıza havai hat ekibine bildirildi. arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:57 | 2014-09-28 09:45 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
134977 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:04 | 2014-09-28 12:04 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
134978 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28462_3 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:39 | 2014-09-29 03:01 | 19.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 154.9333 | 0 | 0
134979 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_3 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:59 | 2014-09-28 18:55 | 10.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 0 | 0
134983 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_3 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:19 | 2014-09-28 17:00 | 9.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.4667 | 0 | 0
134986 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:12 | 2014-09-29 00:32 | 16.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 114.3333 | 0 | 0
134987 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20099_7 | Oksit arızası vardır. Arıza havai hat ekibine bildirildi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:58 | 2014-09-28 11:12 | 3.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
134988 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2002 kadırga meydan sk. _13 | t m den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:05 | 2014-09-28 10:06 | 2.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0
134989 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4482_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:02 | 2014-09-28 22:42 | 14.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
134991 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_13 | oksit arızası giderildi .enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:56 | 2014-09-28 11:26 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
134993 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._1 | havai hat ekibine bildirildi.** direkten tamir edildi. BAŞAR ZORLU. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:44 | 2014-09-28 14:29 | 6.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0
134996 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2715 | 2101 vıtm den 2175 tm deparı aşırı akımdan açmış olup enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:08 | 2014-09-28 08:57 | 0.81667 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 1976.3333 | 0 | 0
134997 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4288_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:18 | 2014-09-28 19:39 | 11.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 0
134998 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _1 | havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:00 | 2014-09-28 12:32 | 4.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
134999 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9350 Kuştepe İnönü cad._1 | havai hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.*ekip:vural güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:04 | 2014-09-29 19:16 | 35.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 0
135001 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21084_12 | yer altı kablo arızası vardır. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:07 | 2014-09-28 18:47 | 10.6667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 469.3333 | 0 | 0
135003 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31024 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK...OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ DURUM NORMAL... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:20 | 2014-09-28 09:16 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
135004 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi _2 | havai hat ekibine bildirildi.** tamir edildi. HANİFİ DEMİR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:18 | 2014-09-28 12:46 | 4.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
135006 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31041 TM_1 | KABLO ARIZASI DEVAM EDİYOR KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR..KABLO ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:21 | 2014-09-28 19:20 | 10.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.9 | 0 | 0
135007 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11067_8 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:22 | 2014-09-28 13:39 | 5.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.9833 | 0 | 0
135009 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31419 TM_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..ABONENIN ARIZASI GECE YAPILACAK ABONE ILE GÖRÜŞÜLDÜ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:21 | 2014-09-28 15:09 | 6.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
135013 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11133_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:32 | 2014-09-29 00:03 | 15.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 108.6167 | 0 | 0
135014 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_6 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:28 | 2014-09-28 10:55 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
135015 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28964 HARAÇÇI KARLIBAYIR BİLSAN FAB. KARŞISI_3 | IS EMRI SIRASINA KONULDU. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:27 | 2014-09-28 13:13 | 4.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
135016 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11574_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN OKSİDİ VARDI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:31 | 2014-09-28 18:49 | 10.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 0 | 0
135017 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_7 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:13 | 2014-09-28 10:58 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
135018 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8517_4 | ekibe verildi. TM içinde izalatöler ark yemiş. montaj ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:16 | 2014-09-28 10:40 | 2.4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0
135019 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11656_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 05:44 | 2014-09-28 11:41 | 5.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.65 | 0 | 0
135021 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31175 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:35 | 2014-09-28 10:30 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
135022 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:33 | 2014-09-29 01:17 | 16.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 117.1333 | 0 | 0
135024 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20998_3 | SİGORTA ATIĞI TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:32 | 2014-09-28 11:52 | 3.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
135025 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11519_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:33 | 2014-09-28 19:05 | 10.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.7333 | 0 | 0
135027 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11191_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:40 | 2014-09-29 03:42 | 19.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 133.2333 | 0 | 0
135033 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18256_10 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:07 | 2014-09-28 13:39 | 6.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
135035 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:18 | 2014-09-28 18:20 | 10.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.1333 | 0 | 0
135036 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8791_5 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:43 | 2014-09-28 09:27 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
135038 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_7 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:24 | 2014-09-28 11:43 | 3.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0
135039 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:43 | 2014-09-29 00:35 | 15.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 111.0667 | 0 | 0
135040 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21262_1 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:08 | 2014-09-28 13:00 | 4.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
135044 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_10 | n.montörlüğü ekibine verildi.y.a.şube arızalı-kablo ekibine verildi tamir edildi.1 adet 3x120 ve 1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:25 | 2014-09-28 18:55 | 10.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
135047 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_9 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:27 | 2014-09-28 10:03 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
135050 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4325_2 | ekipler çıktı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:50 | 2014-09-28 15:10 | 6.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
135051 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21048_4 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:43 | 2014-09-28 10:30 | 1.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0
135053 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_5 | İŞ EMRI KONULDU. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:54 | 2014-09-28 14:20 | 5.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 0 | 0
135055 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29211 TAŞOLUK PEYNİRHANE MEVKİİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:45 | 2014-09-29 09:42 | 16.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 0
135056 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:53 | 2014-09-29 00:36 | 15.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 110.0167 | 0 | 0
135057 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:03 | 2014-09-29 20:57 | 36.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 147.6 | 0 | 0
135058 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20585_13 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:46 | 2014-09-28 11:31 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
135060 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:00 | 2014-09-29 14:44 | 30.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 122.9333 | 0 | 0
135061 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_7 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:39 | 2014-09-28 10:22 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
135062 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11178_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:00 | 2014-09-28 23:14 | 14.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 99.6333 | 0 | 0
135063 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:06 | 2014-09-29 22:41 | 38.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 308.6667 | 0 | 0
135064 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23175 İzzettin Giriş_2 | iş sırasına Göre gidilecektir YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:55 | 2014-09-28 19:39 | 10.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
135066 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28158_8 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:55 | 2014-09-29 03:23 | 18.4667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1717.4 | 0 | 0
135067 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28123_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:52 | 2014-09-29 03:32 | 18.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 149.3333 | 0 | 0
135070 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20403_5 | A.G. SİGORTA ATIĞI TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 06:50 | 2014-09-28 09:54 | 3.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
135071 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:38 | 2014-09-29 03:43 | 19.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 152.6667 | 0 | 0
135072 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_2 | iş sırasına Göre gidilecektir/ arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:04 | 2014-09-28 13:05 | 4.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0333 | 0 | 0
135073 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11618_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 11618 TM DOĞRU ŞUBE BİR FAZ KABLO ARIZASI. ÖLÇÜ BEKLENİYOR ARIZA ÖLÇÜLDÜ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:04 | 2014-09-28 19:47 | 10.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.0167 | 0 | 0
135075 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28158_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:44 | 2014-09-29 03:21 | 18.6167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1731.35 | 0 | 0
135076 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:06 | 2014-09-28 14:29 | 5.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.6833 | 0 | 0
135078 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25013 BEKİRLİ MERKEZ Bekirli SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:08 | 2014-09-28 09:42 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
135080 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28838_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:47 | 2014-09-29 00:38 | 15.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126.8 | 0 | 0
135081 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 21480 | 21480 tm de çalışma vardır çalışma bitti şiddetli yağmurdan doalyı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-09-28 09:00 | 2014-09-28 11:52 | 2.8667 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0
135082 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11325_12 | sigorta arızası giderildi .enerji verildi . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:06 | 2014-09-28 10:36 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
135084 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4065_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:08 | 2014-09-28 21:49 | 12.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.7333 | 0 | 0
135087 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20943_13 | klamens arızası gideirlid. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:10 | 2014-09-28 10:15 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
135089 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20585_12 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:01 | 2014-09-28 11:17 | 2.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
135090 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_3 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:02 | 2014-09-28 12:52 | 3.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
135091 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21196_8 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:13 | 2014-09-29 14:28 | 29.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0
135093 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_3 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:13 | 2014-09-28 19:21 | 10.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 | 0 | 0
135094 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_2 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:16 | 2014-09-28 20:23 | 11.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.4667 | 0 | 0
135096 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_9 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:16 | 2014-09-28 11:04 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
135099 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25963 MÜSTAKİLLER İNŞ. SAN.VE TİC. AŞ.KAVAKLI_2 | KOFRA SİGORTASI ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:18 | 2014-09-28 09:33 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
135100 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3912_5 | ekibe verildi. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:35 | 2014-09-28 09:26 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
135101 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_6 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:12 | 2014-09-28 11:42 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
135103 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:15 | 2014-09-28 14:49 | 5.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.9667 | 0 | 0
135104 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_3 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:22 | 2014-09-28 21:53 | 12.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.0667 | 0 | 0
135105 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2169 kumkapı çiftegelinler cd.no:6_3 | a g kablo arızası ( 3 faz ) TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:23 | 2014-09-28 14:53 | 5.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
135106 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_1 | havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.( Vural GÜVEN ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:10 | 2014-09-28 21:14 | 12.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 0 | 0
135107 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_13 | oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:18 | 2014-09-28 15:18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
135108 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28329_6 | 50 METRE 70 LİK ALPEK İSTER DEPAR ÇEKİLDİ ALPEK ÇEKİLİYOR 802 SK NO 15 E KADAR ENERJİ VERİLDİ 802 SK NO 15 ÖNÜNDE HAVAİİ HAT TAĞDİYE 160 METRE 3X35+50 ALPEK İSTER 789/1 SK NO 43 ÖNÜ HATSONU GERİYE DOĞRU 3 DİREKDE YER ALTI ŞUBE İZOLE DİREĞİN DİBİNDE PATLAMA OLMUŞ 329 TM DEPAR 12 DEPAR ENERJİLİ ALPEK ÇEKİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 07:52 | 2014-09-29 14:02 | 30.1667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2805.5 | 0 | 0
135109 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4065_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:44 | 2014-09-28 19:16 | 10.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.1333 | 0 | 0
135110 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._7 | havai hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(başar zorlu) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:14 | 2014-09-29 13:11 | 27.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 167.7 | 0 | 0
135111 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28517_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:13 | 2014-09-29 03:44 | 18.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 148.1333 | 0 | 0
135112 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11695_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:25 | 2014-09-28 19:07 | 9.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.9 | 0 | 0
135114 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:25 | 2014-09-29 00:38 | 15.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 106.5167 | 0 | 0
135116 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_2 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:22 | 2014-09-28 10:58 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
135117 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28577 TAŞOLUK SIVAT MAH._2 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:19 | 2014-09-28 20:07 | 10.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
135118 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3071; m.ş.paşa spor sk _10 | ekibe bildiirldi. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:11 | 2014-09-28 09:46 | 0.58333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
135119 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18208_9 | doğru şube kablosu arızalı-ölçüldü kablo ekibine verilid. tamir edildi enerji verildi.5 metre 3x120 kablo-2 adet 3x120 ısıtmalı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:02 | 2014-09-28 14:53 | 5.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0
135122 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3071; m.ş.paşa spor sk _1 | ekibe bildiirldi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:57 | 2014-09-28 10:05 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
135123 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:25 | 2014-09-28 14:07 | 4.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
135124 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2138 şehremini arpa emini mah. kürkçü bostan sk._12 | y a şube arızası ( 1 faz ) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:24 | 2014-09-28 15:54 | 6.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
135125 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31517 TM_9 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILACAK...ABONENIN KAPAMADAN 3 FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.KABLO ARIZASI GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:19 | 2014-09-28 21:23 | 12.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 0 | 0
135126 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_3 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:30 | 2014-09-28 18:56 | 9.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 0 | 0
135127 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | İŞ EMRI KONULDU tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:34 | 2014-09-28 21:48 | 12.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.9333 | 0 | 0
135129 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_2 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:06 | 2014-09-28 18:37 | 9.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0
135132 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28970 A.KÖY KOZLAR MEVKİİ DİREK TİPİ_1 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:35 | 2014-09-30 00:40 | 39.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 156.3333 | 0 | 0
135133 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23103 Ormanlı Köyü_2 | iş sırasına Göre gidilecektir/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:33 | 2014-09-28 11:21 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
135139 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_2 | iş sırasına Göre gidilecektir/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:37 | 2014-09-28 13:08 | 3.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0333 | 0 | 0
135140 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:39 | 2014-09-29 14:38 | 28.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 115.9333 | 0 | 0
135141 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11169_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:37 | 2014-09-28 23:24 | 13.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 96.4833 | 0 | 0
135142 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_12 | oksit arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:35 | 2014-09-28 12:45 | 3.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
135143 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2715 | 2821 t m ye su girdiğinden tm izole edildi depar r4inginden beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:37 | 2014-09-28 12:17 | 2.6667 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 6453.3333 | 0 | 0
135144 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28258 FENERTEPE TRAFO 1_7 | 1 ADET ATLAMA KOPUK EKIPLER CALISIYOR. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:42 | 2014-09-28 10:56 | 1.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 114.7 | 0 | 0
135147 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11574_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:34 | 2014-09-28 23:25 | 13.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 96.95 | 0 | 0
135148 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29209 İMRAHOR KÖY BARBAROS CD. DİREK TİPİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:43 | 2014-09-29 12:43 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
135149 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9074 N.Tepe Özerler Sokak Uhud Cami Yanı_1 | havai hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:vural güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:38 | 2014-09-28 18:02 | 8.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
135151 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11731_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:30 | 2014-09-29 02:15 | 16.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 117.25 | 0 | 0
135152 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21020 Ziylan DMden 21279AkmanDöküm çık | camper kopuğu vardır ekiplerimiz ilgilenecektir camper kopuğu giderildi. sistem olmadığından dolayı arıza geç kapatılmıştır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:16 | 2014-09-28 13:45 | 4.4833 | 28 | 122 | 0 | 0 | 125.5333 | 546.9667 | 0 | 0
135157 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 11297_11 | oksit arızası giderildi .enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:48 | 2014-09-28 12:18 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
135158 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24009 Tepecik Yukarı Cami Yanı RMU_6 | 1 faz kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:48 | 2014-09-28 12:16 | 2.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
135159 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11700_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:45 | 2014-09-29 03:45 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
135160 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:48 | 2014-09-28 14:32 | 4.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.1333 | 0 | 0
135161 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_1 | havai hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:33 | 2014-09-29 19:13 | 33.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0
135162 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:52 | 2014-09-29 03:09 | 17.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 120.9833 | 0 | 0
135164 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25152 PARKKÖY 2 Silivri SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:53 | 2014-09-28 10:53 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
135165 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4151_2 | ARIZA gıderıldı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:42 | 2014-09-29 01:16 | 15.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.2667 | 0 | 0
135166 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23127 Oklalı Köy_2 | iş sırasına Göre gidilecektir YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:48 | 2014-09-28 19:32 | 9.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
135167 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4470_7 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:54 | 2014-09-28 20:11 | 10.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.1333 | 0 | 0
135169 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28046_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:45 | 2014-09-28 11:01 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
135170 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25001 KÖY MEYDANI Kavaklı SİLİVRİ_2 | A.G SİGORTA ATMIŞ.DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:04 | 2014-09-28 11:07 | 2.05 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.95 | 0 | 0
135171 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_2 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:47 | 2014-09-28 21:51 | 12.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.2667 | 0 | 0
135172 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:45 | 2014-09-28 10:38 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
135176 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18574_6 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:43 | 2014-09-28 14:46 | 5.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0
135177 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11706_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:58 | 2014-09-29 00:38 | 14.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 102.6667 | 0 | 0
135178 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_3 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:55 | 2014-09-30 14:48 | 52.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 211.5333 | 0 | 0
135179 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23234 Yalıköy Sahil Tr_3 | iş sırasına Göre gidilecektir/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:56 | 2014-09-28 14:09 | 4.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 0
135183 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25005 OVAYENİCE MERKEZ Ovayenice ÇATALCA_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:04 | 2014-09-28 11:45 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
135184 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3368_1 | T.U. ekibine bildirildi. enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:00 | 2014-09-28 11:03 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
135185 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20336_3 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:41 | 2014-09-28 12:39 | 2.9667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 130.5333 | 0 | 0
135186 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31419 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..kablo ekipleri çalışma yapıyor abonenin bilgisi var telefonla görüşüldü... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:00 | 2014-09-28 15:27 | 5.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0
135187 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9390 Örnektepe Etibank cad. İlkokul bahçesi_5 | havai hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:41 | 2014-09-29 10:23 | 25.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 154.2 | 0 | 0
135188 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28838_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:58 | 2014-09-29 00:43 | 14.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0
135190 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_3 | havai hat ekibine bildirildi.TAMİR EDİLDİ.( Hakan Kaya) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:46 | 2014-09-28 21:16 | 11.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
135191 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi _5 | havai hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(hanifi demir). | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:51 | 2014-09-29 12:23 | 26.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 159.2 | 0 | 0
135192 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20077_17 | oksit arızası. Ekiplerimiz ilgilenmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:07 | 2014-09-28 18:12 | 8.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0
135193 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:15 | 2014-09-28 17:05 | 8.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.6667 | 0 | 0
135194 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:19 | 2014-09-29 03:42 | 19.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 155.0667 | 0 | 0
135197 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._5 | ekibe bildirildi.**Arıza direkden tamir edildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:54 | 2014-09-29 09:41 | 23.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 142.7 | 0 | 0
135199 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28902 KAYABAŞI KÖYÜ DİREK TİPİ_1 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:07 | 2014-09-30 22:43 | 60.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 242.4 | 0 | 0
135200 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21597_5 | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:56 | 2014-09-28 12:41 | 2.75 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0
135201 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24062 M.sinan Konakları RMU_12 | Merkezden direk şube 1ad AG sigorta atıktı. Değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:10 | 2014-09-28 11:37 | 1.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
135203 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 28026 İTM HABİPLER | 28026 itm den habibler hattı açtı.ekiplere bildirildi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:05 | 2014-09-28 09:57 | 0.87 | 26 | 1000 | 0 | 0 | 22.62 | 870 | 0 | 0
135205 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_6 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:59 | 2014-09-28 13:09 | 3.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
135206 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28508_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:04 | 2014-09-28 15:10 | 5.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
135207 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11733_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:04 | 2014-09-28 13:01 | 2.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
135209 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_14 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:05 | 2014-09-29 02:08 | 16.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 112.35 | 0 | 0
135210 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4470_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:17 | 2014-09-28 19:36 | 9.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.2667 | 0 | 0
135211 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9485 Göktürk Köyü Cumhuriyet Cad.Dağıtım Merkez_1 | Ekib everildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:12 | 2014-09-28 22:32 | 12.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
135212 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_6 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:14 | 2014-09-29 10:36 | 25.3667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2359.1 | 0 | 0
135213 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | BEYLİKDÜZÜ 21400 DMden 20274pınarkule çık | o.g hat açması vardır ekiplere verildi. arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:49 | 2014-09-28 12:18 | 2.4833 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 4097.5 | 0 | 0
135216 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23288 Binkılıç Giriş Mah._3 | iş sırasına Göre gidilecektir/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:10 | 2014-09-28 14:58 | 4.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
135219 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9068 Sanayi Mah. Yamaç Sokak_5 | havai hat ekibien bildirildi.**Tamir edildi.(Başar zorlu) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:09 | 2014-09-29 14:47 | 28.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 171.8 | 0 | 0
135220 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24275 Celaliye Ulus Cad. Üzeri RMU_8 | 70 lik alpekte 1 faz kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:23 | 2014-09-28 12:50 | 2.45 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0
135221 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24070 S.Paşa Ufuk Güngör (DİREK)_9 | Şube kablosunda 2 faz kopuktuonarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:23 | 2014-09-28 11:35 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
135222 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18259_2 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:05 | 2014-09-28 19:11 | 9.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0
135224 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4154_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:22 | 2014-09-28 19:23 | 9.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.0667 | 0 | 0
135225 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28339_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:19 | 2014-09-30 10:43 | 48.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 387.2 | 0 | 0
135226 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11616_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI KABLO ARIZASI VAR.11616 TM DEN DEPARLAR ÇEKİLDİ KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYORLAR. ARIZA YAPILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:17 | 2014-09-28 22:02 | 11.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0
135229 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11189_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:17 | 2014-09-29 00:44 | 14.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101.15 | 0 | 0
135230 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28206_2 | alpek yanık ekipler tamir ediyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:44 | 2014-09-28 11:57 | 2.2167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 206.15 | 0 | 0
135231 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3399; haskoy keçecipiri stad sk no:30_5 | havaii hat ekibine bildirildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:24 | 2014-09-28 11:17 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
135232 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18542_6 | Havai hat ekibine verildi. 18542 tm'de sigorta erimesi tespit edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:13 | 2014-09-28 17:20 | 7.1167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 697.4333 | 0 | 0
135235 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | TM | 22326 | 22326 tr de izalatör patlağı vardı tamir edildi enerji verildi.karanlıkta abonemiz yok. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:51 | 2014-09-28 16:01 | 6.1667 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0
135236 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28073 TRAFO 1_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:27 | 2014-09-29 18:21 | 31.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 255.2 | 0 | 0
135237 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:21 | 2014-09-28 18:50 | 8.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.3833 | 0 | 0
135240 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28850_4 | YERALTI KABLO ARIZASI DEPARI ÇEKİLDİ EKİP BÖLGEDE ÇALIŞIYOR.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:27 | 2014-09-30 04:39 | 42.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3924.6 | 0 | 0
135242 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:29 | 2014-09-28 21:50 | 11.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 0
135244 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21547_6 | direkten binaya gelen kabloda arıza olmuş ekibe verildi.Kablo arızası giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:29 | 2014-09-28 22:03 | 11.5667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 289.1667 | 0 | 0
135245 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_6 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:21 | 2014-09-28 13:12 | 2.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
135251 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23205 Yalıköy Dikran Masis_2 | iş sırasına Göre gidilecektir/yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:29 | 2014-09-28 14:01 | 3.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
135252 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18526_7 | Havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:14 | 2014-09-28 20:57 | 10.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 0 | 0
135253 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28347_7 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:23 | 2014-09-29 11:19 | 24.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 199.4667 | 0 | 0
135255 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20521_9 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:21 | 2014-09-28 13:37 | 3.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
135258 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_1 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:30 | 2014-09-29 17:20 | 30.8247 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 123.2989 | 0 | 0
135260 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22183_3 | trafodan siğorta atıktı.siğorta değiştirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:08 | 2014-09-28 11:51 | 1.7167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0
135264 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_4 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:32 | 2014-09-28 14:37 | 4.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0 | 0
135265 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:40 | 2014-09-28 23:32 | 12.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.4667 | 0 | 0
135266 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9021 G.Tepe Cemre Sokak İçi_1 | havai hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:23 | 2014-09-29 20:02 | 33.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 201.9 | 0 | 0
135268 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21195_5 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:29 | 2014-09-28 13:34 | 3.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
135269 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28839_1 | DİREKTEN YER ALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:38 | 2014-09-29 01:25 | 14.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118.2667 | 0 | 0
135270 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_1 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:32 | 2014-09-28 13:41 | 3.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
135271 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:36 | 2014-09-28 18:52 | 8.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.8667 | 0 | 0
135273 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2134 tr2 çapa kız muallim koleji_7 | t m den sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:41 | 2014-09-28 12:28 | 1.7833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0
135278 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21192_6 | havai hat ekiplerine verildi..tel kopuğu vardır. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:33 | 2014-09-28 21:18 | 10.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 161.25 | 0 | 0
135280 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8663_6 | havai hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:33 | 2014-09-28 12:18 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
135282 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28630_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:52 | 2014-09-29 03:47 | 17.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 143.3333 | 0 | 0
135284 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29209 İMRAHOR KÖY BARBAROS CD. DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:46 | 2014-09-28 20:52 | 10.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.4667 | 0 | 0
135285 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_1 | iş sırasına Göre gidilecektir/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:38 | 2014-09-28 15:11 | 4.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
135286 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11476_2 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:45 | 2014-09-28 14:28 | 3.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.0167 | 0 | 0
135289 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20286_8 | klamens arızası giderildi enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:08 | 2014-09-28 13:38 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
135290 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8224_5 | ekibe verildi.1 faz temiz kopuk kablo arızası. ölçü ekibine verildi.depar çekili.kablo ekibi çalışıyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:42 | 2014-09-28 17:14 | 6.5333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 313.6 | 0 | 0
135291 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2017 yavuz selim cd._9 | tm den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:46 | 2014-09-28 14:02 | 3.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0
135292 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20403_14 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:48 | 2014-09-28 13:52 | 3.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
135294 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_5 | iş emrı sırasına konuldu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:49 | 2014-09-29 11:43 | 24.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 0
135295 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18532_10 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:24 | 2014-09-28 16:05 | 5.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0
135298 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29090 BOLLUCA LİSESİ İÇİ_2 | iş emrı sırasına konuldu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:51 | 2014-09-28 20:24 | 9.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0
135299 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_3 | iş emrı sırasına konuldu enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:50 | 2014-09-28 19:06 | 8.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0
135303 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4040(TR2)-4064 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:14 | 2014-09-28 12:29 | 2.25 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 3510 | 0 | 0
135307 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11343_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:56 | 2014-09-29 02:20 | 15.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 0 | 0
135308 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3494 Ferikoy avukat cad. ilk okul yanı _1 | ekibe verildi . tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:40 | 2014-09-28 11:53 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
135309 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_6 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak 2 FAZ SİGORTA ERİMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:58 | 2014-09-29 04:13 | 17.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0
135311 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9207 Okmeydanı Emirgazi cad. Günyolu_1 | havai hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:39 | 2014-09-29 15:45 | 29.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 174.6 | 0 | 0
135314 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18212_9 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:27 | 2014-09-28 14:38 | 4.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0
135315 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31868_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK...OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:57 | 2014-09-28 13:25 | 2.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
135317 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24328 Tepecik Ceta DM _6 | Alpek kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:00 | 2014-09-28 18:05 | 7.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.4167 | 0 | 0
135318 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21538_11 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:59 | 2014-09-28 13:06 | 2.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 0 | 0
135321 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28197_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:04 | 2014-09-29 03:41 | 16.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132.9333 | 0 | 0
135323 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_7 | iş emrı sırasına konuldu. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:05 | 2014-09-30 02:27 | 39.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 157.4667 | 0 | 0
135326 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28026_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:15 | 2014-09-30 00:56 | 39.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 317.4667 | 0 | 0
135329 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3249_14 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:00 | 2014-09-28 12:17 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
135330 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:08 | 2014-09-30 00:04 | 36.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 295.4667 | 0 | 0
135331 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18592_5 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:31 | 2014-09-28 14:29 | 3.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
135332 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9245 D.M. - Fider 14 (Kemer) | Ekibe verildi.Geçici açma enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:59 | 2014-09-28 11:13 | 0.23333 | 7 | 1645 | 0 | 0 | 1.6333 | 383.8333 | 0 | 0
135334 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18521_11 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:38 | 2014-09-28 18:37 | 7.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0
135335 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:10 | 2014-09-29 09:44 | 22.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90.2667 | 0 | 0
135336 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072_9 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:07 | 2014-09-28 17:15 | 6.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 | 0 | 0
135338 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_5 | iş emrı sırasına konuldu. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:54 | 2014-09-29 00:08 | 13.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.9333 | 0 | 0
135339 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11145_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:06 | 2014-09-29 02:55 | 15.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 110.7167 | 0 | 0
135343 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25420 ESENTEPE CAMİİ ARKASI Silivri SİLİVRİ_2 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:12 | 2014-09-28 12:12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
135354 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3554; piyalepaşa meskenler sk no:12 yanı _1 | h.hat ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:41 | 2014-09-28 11:42 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
135356 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:15 | 2014-09-28 18:53 | 7.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.4333 | 0 | 0
135358 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28197_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:28 | 2014-09-29 03:41 | 19.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 153.7333 | 0 | 0
135360 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21195_2 | havai hat ekiplerine verildi..iki no da aynı adrese ait abone yanlış vermiş doğru no:27 dir. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:20 | 2014-09-28 16:53 | 5.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
135361 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28009_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:00 | 2014-09-29 03:21 | 17.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 138.8 | 0 | 0
135365 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3056; n.taşı hacımansur sk no:65 yanı _16 | ekibe verildi sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:06 | 2014-09-28 11:48 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
135366 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_2 | iş emrı sırasına konuldu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:21 | 2014-09-28 17:38 | 6.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.1333 | 0 | 0
135367 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29227_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:34 | 2014-09-29 03:39 | 18.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 144.8 | 0 | 0
135371 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9533 Örnektepe mah. Kervan sk._5 | havai hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:55 | 2014-09-29 13:04 | 26.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 156.9 | 0 | 0
135372 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11656_2 | 11656 TM D:2 1 FAZ KABLO ARIZASI. SOKAKTA 21-57 NOLAR ARASI BİR FAZ YOK. ÖLÇÜ BEKLENİYOR SİGORTA ATIĞI VARDI ENERJİLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 06:53 | 2014-09-28 16:34 | 9.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.7833 | 0 | 0
135375 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._7 | havai hat ekibine bildirildi.( Hakan KAYA ) 9187 TM A PANOSU DP 7 ÇEKİK.TAMİR EDİLDİ,.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:03 | 2014-09-28 17:21 | 6.3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 371.7 | 0 | 0
135378 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9011 Sanayi Mah. Barışçı Sokak içi_6 | havai hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Başar zorlu) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:22 | 2014-09-29 13:23 | 26.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 156.1 | 0 | 0
135380 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_3 | iş emrı sırasına konuldu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:23 | 2014-09-28 21:50 | 10.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
135381 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18033_2 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:11 | 2014-09-28 17:26 | 6.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
135383 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:27 | 2014-09-29 10:12 | 22.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0
135384 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._1 | iş emrı sırasına konuldu...tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:28 | 2014-10-01 08:30 | 69.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 276.1333 | 0 | 0
135388 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_5 | iş emrı sırasına konuldu. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:28 | 2014-09-28 14:20 | 2.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
135391 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28327 A.KÖY BOLU KERESTE ALTI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:28 | 2014-09-29 00:49 | 13.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 0
135392 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_12 | oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:28 | 2014-09-28 12:58 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
135393 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:25 | 2014-09-28 21:20 | 9.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.4167 | 0 | 0
135397 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_5 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:33 | 2014-09-28 12:35 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
135398 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23126 Dağyenice Köy_2 | ekipte iş sırasına Göre gidilecektir YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:28 | 2014-09-28 22:14 | 10.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0
135403 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28005_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:36 | 2014-09-29 03:22 | 15.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126.1333 | 0 | 0
135404 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_6 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 70LİK ALPEK KOPMUŞTU TAMİR EDİLİP ENERJİ ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:33 | 2014-09-28 18:28 | 6.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.4167 | 0 | 0
135405 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18566_9 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:21 | 2014-09-28 20:48 | 9.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0
135407 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20458_15 | direkten yeraltı kablo arızası vardır ekiplere verildi.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:28 | 2014-09-28 21:19 | 9.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0
135408 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_9 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:38 | 2014-09-29 02:36 | 14.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 104.7667 | 0 | 0
135414 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_1 | iş emrı srıasına konuldu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:21 | 2014-09-29 19:34 | 21.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84.8667 | 0 | 0
135416 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_11 | oksit arızası gideirldi . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:30 | 2014-09-28 12:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
135417 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:45 | 2014-09-28 18:05 | 3.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
135425 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11185_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:06 | 2014-09-29 02:16 | 11.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.1667 | 0 | 0
135428 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29111 KARABURUN SAHİL TAHTAKALE VİLLALAR_3 | iş emrı sırasına konuıldu enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:45 | 2014-09-28 17:37 | 5.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
135430 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_4 | iş emrı sırasına konuldu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:16 | 2014-09-28 18:57 | 7.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.7333 | 0 | 0
135431 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | iş emrı sırasına konuldu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:16 | 2014-09-28 21:44 | 10.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.8667 | 0 | 0
135435 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20336_9 | havai hat ekiplerine verildi..tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:25 | 2014-09-28 21:20 | 9.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0
135440 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20737_8 | oksit arızası ekibe verildi .oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:42 | 2014-09-28 20:12 | 8.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
135442 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 857 Şirinevler Meydanı Toyak İş Merkezi_2 | 3*120+70 kablo 2 faz arızalı.ölçüsü yapıldı.kazısı yapılıyor.arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:49 | 2014-09-29 18:34 | 30.75 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2367.75 | 0 | 0
135447 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_2 | iş sırasına Göre gidilecektir/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:29 | 2014-09-28 13:57 | 2.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
135451 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:52 | 2014-09-29 21:21 | 33.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 267.8667 | 0 | 0
135452 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2148 beyazıt İ.Ü.HUKU FAK.içi_3 | A G KABLO ARIZASI(3FAZ).tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:32 | 2014-09-30 00:42 | 37.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2230 | 0 | 0
135453 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28001_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:51 | 2014-09-29 03:40 | 15.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126.5333 | 0 | 0
135454 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18323_4 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:24 | 2014-09-28 14:01 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
135456 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_2 | iş sırasına Göre gidilecektir YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:52 | 2014-09-28 21:47 | 9.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
135457 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25423 VASFİ ÇOLTU Çiftlik evi Alipaşa SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ KOPMUŞ EKLENDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:56 | 2014-09-28 14:58 | 3.0333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57.6333 | 0 | 0
135458 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2314 sultanahmet akbıyık cd._6 | t m den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:55 | 2014-09-28 14:34 | 2.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0
135459 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_7 | ekıplere verıldı. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 08:13 | 2014-09-29 11:21 | 27.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108.5333 | 0 | 0
135460 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_6 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 70LİK ALPEK KOPMUŞTU TAMİR EDİLİP ENERJİ ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:55 | 2014-09-28 18:28 | 6.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.85 | 0 | 0
135461 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23095 Örencik Köyiçi_1 | iş sırasına Göre gidilecektir YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:49 | 2014-09-28 22:18 | 10.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.9667 | 0 | 0
135462 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_6 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:57 | 2014-09-28 18:53 | 6.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
135463 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28622_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:53 | 2014-09-28 12:31 | 0.63333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
135464 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28850_2 | 850 TM DEN 1 FAZ SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:58 | 2014-09-28 17:39 | 5.6833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 528.55 | 0 | 0
135465 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4435_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:49 | 2014-09-28 12:23 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
135466 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11234_7 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:59 | 2014-09-29 00:15 | 12.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.8667 | 0 | 0
135470 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11880_5 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:01 | 2014-09-28 18:55 | 6.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0
135475 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3352_7 | ekibe verildi ŞUBE 3 FAZ KOPUK Kablo servisi müdahale ediyor.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:59 | 2014-09-28 18:18 | 6.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.2167 | 0 | 0
135477 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3355 b.oğlu piyalepaşa bul.katıatık ist._1 | ekibe verildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:53 | 2014-09-28 12:14 | 0.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
135479 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28462_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:01 | 2014-09-29 03:01 | 15 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 0 | 0
135480 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23073 Akören Gacal mah._2 | iş sırasına Göre gidilecektir YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:53 | 2014-09-28 17:32 | 5.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
135482 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28085_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:10 | 2014-09-29 03:38 | 15.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 123.7333 | 0 | 0
135484 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_3 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:43 | 2014-09-28 19:44 | 8.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 0
135486 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28089_2 | EKİPLERE VERİLDİ, TAMİR EDİLDİ, ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:08 | 2014-09-29 21:19 | 33.1833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3086.05 | 0 | 0
135488 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9449 Cendereyolu Benzinci yanı_2 | havai hat ekibine bildirildi.*9449 tm dp 2 çekik.ekip çalışıyor*1 adet 8 likd irek dikildi.tamir edildi.enerji verildi.ekip:engin kara | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:53 | 2014-09-29 20:40 | 33.7833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1993.2167 | 0 | 0
135489 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _1 | havai hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:37 | 2014-09-29 18:27 | 30.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0
135491 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:09 | 2014-09-29 03:38 | 15.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 123.8667 | 0 | 0
135494 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31410 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILACAK...OKSİT arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:56 | 2014-09-28 14:43 | 2.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0
135495 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25012 KURFALLI MERKEZ Kurfallı SİLİVRİ_3 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:14 | 2014-09-28 14:25 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
135497 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_5 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:58 | 2014-09-28 18:57 | 6.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.8833 | 0 | 0
135500 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12178_5 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:10 | 2014-09-28 17:01 | 4.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0
135502 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3438 Ortakoy balmumcu itri sk _1 | Ekibe verildi AG KABLO 1 FAZ KOPUK Kablo servisi müdahale ediyor. Ekip çalışıyor. tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:07 | 2014-09-29 00:39 | 12.5333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 501.3333 | 0 | 0
135503 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | iş emrı srıasına konuldu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:20 | 2014-09-28 21:46 | 9.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 0 | 0
135505 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_3 | havai hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:36 | 2014-09-28 14:57 | 3.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
135506 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_2 | iş emrı srıasıana konuldu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:19 | 2014-09-29 17:24 | 29.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 116.3333 | 0 | 0
135507 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28159_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:17 | 2014-09-28 15:15 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
135509 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25870 B.KILIÇLI TM. B.Kılıçlı SİLİVRİ_2 | ŞEBEKE ALPEĞİ ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:21 | 2014-09-28 15:18 | 2.95 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.05 | 0 | 0
135510 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_5 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:59 | 2014-09-28 14:48 | 2.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0
135513 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20942_10 | oksit arızası gideirldi .enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:20 | 2014-09-28 12:35 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
135517 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_12 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:07 | 2014-09-29 03:47 | 15.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 109.6667 | 0 | 0
135519 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11269_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:12 | 2014-09-28 18:57 | 6.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0
135520 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:00 | 2014-09-28 22:43 | 10.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.8667 | 0 | 0
135521 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8085_4 | ekibe verildi. 2 faz temiz kopuk doğru şube kablo arızası. ölçü ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:18 | 2014-09-28 17:32 | 5.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 0 | 0
135524 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 21876 MERCEDES DM den 21888 çıkışı | ısoso dm den seşedele matbalıcılık açtı. ekipler menavra yapmaktadır. bölgeye enerji verildi. enerjisizi yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:05 | 2014-09-28 12:25 | 0.33333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
135524 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 21876 MERCEDES DM den 21888 çıkışı | ısoso dm den seşedele matbalıcılık açtı. ekipler menavra yapmaktadır. bölgeye enerji verildi. enerjisizi yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:05 | 2014-09-28 12:35 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
135524 | 3 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | 21876 MERCEDES DM den 21888 çıkışı | ısoso dm den seşedele matbalıcılık açtı. ekipler menavra yapmaktadır. bölgeye enerji verildi. enerjisizi yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:05 | 2014-09-28 13:05 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
135526 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28885 BALABAN KÖY DİREK TİPİ_1 | iş emrı sırasına konuldu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:17 | 2014-09-30 21:21 | 59.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 236.2667 | 0 | 0
135527 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 3430; şişli darulacaze cad, fulya sk _1 | Havai hat ekibine verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:10 | 2014-09-28 13:09 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
135529 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_7 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:16 | 2014-09-29 00:45 | 12.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0
135535 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11106_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:17 | 2014-09-29 02:20 | 14.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 98.35 | 0 | 0
135536 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:27 | 2014-09-29 03:04 | 14.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 102.3167 | 0 | 0
135538 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3249_14 | Ekibe verildi sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:26 | 2014-09-28 13:02 | 0.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
135539 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4190_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:13 | 2014-09-28 12:35 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
135540 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_1 | havai hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:22 | 2014-09-29 20:03 | 31.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 190.1 | 0 | 0
135542 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24319 M.Sinan Beytullah Mertoğlu_8 | Faz nötr kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:25 | 2014-09-28 13:30 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
135543 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | MONTÖRLÜK EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:32 | 2014-09-28 14:13 | 1.6833 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 10.1 | 29131.7667 | 0 | 0
135544 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9613 Silatar İmrahor Cad._4 | havai hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:25 | 2014-09-29 10:05 | 21.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
135546 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 9689 Göktürk Efrazim Kaya İnşaat_1 | ekibe bildirildi.kablo arızası var ekıb beklenıyor.kablo ekibi yarın müdahele edecek.kablo direğinden olmayan faz olan faza bağlanarak abonelere geçici enerji verildi.karanlıkta abone yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:25 | 2014-09-29 03:55 | 18.5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1091.5 | 0 | 0
135548 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25986 TUNAY ALTINTAŞ(Elbasan yolu üzeri)KADIKÖY_3 | SİGORTA ATMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:38 | 2014-09-28 14:27 | 1.8167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.5167 | 0 | 0
135549 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 073-2 Güngören Soğanlı Cad._1 | 3*120+70 kablo 1 faz arızalı ekıp verıldı ölçüm yapıldı calısma devam edıyor,çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:26 | 2014-09-28 23:36 | 11.1667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 859.8333 | 0 | 0
135551 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11286_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:40 | 2014-09-29 00:14 | 11.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.9667 | 0 | 0
135552 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11606_8 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:42 | 2014-09-28 18:59 | 6.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.9833 | 0 | 0
135555 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25013 BEKİRLİ MERKEZ Bekirli SİLİVRİ_2 | KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:43 | 2014-09-28 14:02 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
135556 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4053_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:48 | 2014-09-28 19:14 | 6.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0
135557 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28194_2 | TEL KOPUK TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:51 | 2014-09-29 00:03 | 11.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1041.6 | 0 | 0
135558 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_6 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:46 | 2014-09-28 13:13 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
135559 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28197_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:53 | 2014-09-29 03:37 | 14.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117.8667 | 0 | 0
135561 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM FENERTEPE | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:23 | 2014-09-28 12:48 | 0.42 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 8.4 | 924 | 0 | 0
135563 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1037 TR 1_1 | KUBE KABLOSU ARIZASI. EKİP ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI BITTI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:57 | 2014-09-28 13:58 | 1.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
135564 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31072 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILACAK...OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ.ABONEYE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:57 | 2014-09-28 14:15 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
135566 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31071 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ BAKILACAK...SIGORTA ATIKTI DEYISTIRILDI 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:01 | 2014-09-28 19:18 | 6.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0
135567 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23288 Binkılıç Giriş Mah._11 | iş sırasına Göre gidilecektir/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:51 | 2014-09-28 15:16 | 2.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
135571 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9382 K.hane Sularidaresi Hünkar skAksu Koop.._1 | havai hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:vural güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:41 | 2014-09-28 18:06 | 5.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
135573 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25152 PARKKÖY 2 Silivri SİLİVRİ_3 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:04 | 2014-09-28 17:34 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
135577 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4040(TR2)-4064 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:16 | 2014-09-28 13:18 | 4.0333 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 6292 | 0 | 0
135578 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18016_6 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:09 | 2014-09-28 17:23 | 5.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0
135586 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | iş emrı srıasına konuldu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:16 | 2014-09-29 20:27 | 31.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 124.7333 | 0 | 0
135587 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_2 | iş emrı sırasına konuldu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:13 | 2014-09-29 19:34 | 30.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 121.4 | 0 | 0
135590 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18534_4 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:28 | 2014-09-28 17:25 | 4.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0
135591 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28443 SUATLAR ARKASI MEVKİ-1-_7 | iş emrı sırasına konuldu. TAMIR EILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:18 | 2014-09-29 11:22 | 22.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88.2667 | 0 | 0
135592 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28747 SUATLAR ARKASI MEVKİ-2-_4 | iş emrı sırasına konuldu. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:19 | 2014-09-28 14:15 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
135593 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:18 | 2014-09-28 17:02 | 3.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
135594 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18060_4 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:32 | 2014-09-28 21:50 | 9.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0
135595 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3316_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:13 | 2014-09-28 23:16 | 12.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0
135596 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3316_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:57 | 2014-09-28 23:15 | 10.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0
135597 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18557_11 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:33 | 2014-09-28 20:20 | 7.7833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 762.7667 | 0 | 0
135598 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4517_4 | Yapıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:38 | 2014-09-28 22:33 | 9.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.6667 | 0 | 0
135600 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_3 | iş emrı sırasına konldu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:11 | 2014-09-28 23:26 | 10.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
135601 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28878 BAKLALI KÖY İÇİ DİREK TİPİ_2 | ALPEKTEKİ ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:17 | 2014-09-29 02:48 | 15.5167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1443.05 | 0 | 0
135602 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228-C_7 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:01 | 2014-09-28 17:58 | 5.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
135603 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18018_2 | n.montörlüğü ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:35 | 2014-09-28 18:41 | 6.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0
135604 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11629_5 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:20 | 2014-09-29 03:09 | 13.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 96.7167 | 0 | 0
135606 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:05 | 2014-09-28 17:10 | 4.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
135607 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20646_5 | kablo ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:47 | 2014-09-28 21:23 | 8.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0
135608 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_6 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:36 | 2014-09-28 18:32 | 5.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0
135609 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-2 TEPECİK | Bildirimli kesintidir bİLDİRİMLİ KESİNTİ ÇALIŞMA SONUCU GIDERİLMİŞTİR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:05 | 2014-09-28 17:23 | 4.2964 | 77 | 272 | 0 | 0 | 330.8219 | 1168.6178 | 0 | 0
135610 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28049 TAŞOLUK DEĞİRMEN ARKASI DİREK TİPİ_2 | iş emrı sırasına konuldu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:23 | 2014-09-29 22:08 | 32.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0
135614 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18617_10 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi karanlıta yer yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:51 | 2014-09-28 14:29 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
135615 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24324 K.oba Zeytinsuyu (DİREK)_6 | Alpek arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:13 | 2014-09-28 16:02 | 2.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0
135616 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_6 | ekıplere verıldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:25 | 2014-09-28 14:31 | 1.1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 102.3 | 0 | 0
135617 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3253_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:33 | 2014-09-28 23:13 | 10.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
135621 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:19 | 2014-09-28 20:08 | 7.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.2667 | 0 | 0
135622 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25053 BAĞ KENT TEPE Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | ŞEBEKE ALPEĞİ OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:21 | 2014-09-28 15:00 | 1.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 0 | 0
135623 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_7 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:52 | 2014-09-28 17:29 | 4.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0
135624 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4101_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:01 | 2014-09-28 22:30 | 10.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.9333 | 0 | 0
135625 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:58 | 2014-10-01 02:29 | 61.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 246.0667 | 0 | 0
135626 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28680 TAŞOLUK MALAZGİRT İLK.OKULU_4 | iş emrı sırasına konuldu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:45 | 2014-09-30 18:32 | 53.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 215.1333 | 0 | 0
135627 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2360 tr2 fatih aslanhane sk._15 | t m den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:27 | 2014-09-28 14:30 | 1.05 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
135628 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:27 | 2014-09-28 22:33 | 9.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
135629 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20705_28 | ekiplere bilgi verildi ekip yönlendirildi.abonenin oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:24 | 2014-09-28 16:56 | 3.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
135630 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4099_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:47 | 2014-09-28 20:07 | 9.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
135631 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 11745_2 | ŞUBE KABLO ARIZASI.DEPAR CEKILI KABLO SERVİSİ ÇALIŞIYOR.KABLO ARIZASI BITTI ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:24 | 2014-09-28 21:35 | 8.1833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 523.7333 | 0 | 0
135632 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4001_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:28 | 2014-09-28 19:12 | 5.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0
135635 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20705_26 | ekipler kontrol ediyor klemens arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:24 | 2014-09-28 16:21 | 2.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
135636 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_4 | iş emrı sırasına konuldu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:51 | 2014-09-28 17:51 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
135637 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_2 | iş emrı sırasına konuldu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:29 | 2014-09-28 15:42 | 2.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
135640 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4232_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:56 | 2014-09-29 09:03 | 21.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84.4667 | 0 | 0
135641 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:49 | 2014-09-28 22:01 | 9.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
135643 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:46 | 2014-09-29 14:35 | 25.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 103.2667 | 0 | 0
135644 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24320 S.Paşa Unfab. Arkası Ramazan Kabay (DİREK)_9 | Şube kablosunda 1 faz kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:15 | 2014-09-28 15:41 | 2.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 0
135645 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24181-S.paşa Billurkent Sitesi_8 | Şube kablosunda 1 faz kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:17 | 2014-09-28 14:43 | 1.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
135648 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3249_14 | EKİBE VERİLDİ enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:19 | 2014-09-28 13:58 | 0.65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
135649 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK. yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:32 | 2014-09-29 09:03 | 21.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86.0667 | 0 | 0
135650 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23205 Yalıköy Dikran Masis_2 | iş sırasına Göre gidilecektir/yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:07 | 2014-09-28 14:12 | 1.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
135652 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2134 tr2 çapa kız muallim koleji_7 | yanlış eşlemeden dolayı sigorta erimesi ile ilgili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:31 | 2014-09-28 13:44 | 2.2167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0
135654 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28402_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:08 | 2014-09-29 00:57 | 11.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94.5333 | 0 | 0
135656 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4219_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:39 | 2014-09-28 19:35 | 7.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
135660 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8215_6 | havai hat ekibine verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:36 | 2014-09-28 16:20 | 2.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
135663 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4101_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:37 | 2014-09-28 22:29 | 8.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
135664 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23238 Çakıl Mh. Bağlar_2 | iş sırasına Göre gidilecektir YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:25 | 2014-09-28 18:54 | 5.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
135665 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4193_9 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:37 | 2014-09-28 14:02 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
135667 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23083 Gümüşpınar köyü_1 | ekipte YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:29 | 2014-09-28 17:32 | 4.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
135668 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22165_4 | direkte oksit vardı.tamır edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:40 | 2014-09-28 15:06 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
135679 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21420_6 | oksit arızasadır ekibe veridli .oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:26 | 2014-09-28 20:26 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
135680 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2153_10 | belediye yıkım yapıyor.no:18 den no:14 e nakli gerekir. ekıpler gidecek patlama olduğundan tm den depar cekıldı TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:42 | 2014-09-28 15:12 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
135683 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 24287 S.Paşa Havuzkent_7 | Yer altı arızası yapılıp arıza devam etmekte yazlık bölge ölçü yapılabilmesi için binaların açılması beklendi. aynı hatta 3 farklı noktada arıza çıktı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:25 | 2014-09-29 19:19 | 29.9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 627.9 | 0 | 0
135684 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3380; halideedip melihşah ile sarıçicek köşe_1 | EKİBE VERİLDİ ŞUBE 3 FAZ KOPUK Kablo servisi arıza yoğunluğundan sebep iş sırasına alındı.. Tamir edildi. Enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:36 | 2014-09-29 17:17 | 27.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 193.7833 | 0 | 0
135685 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21032_13 | kablo ekiplerine bildirildi.kablo arızası vardır.kablo arızası giderildi bölgeye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:29 | 2014-09-28 21:37 | 8.1333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 447.3333 | 0 | 0
135689 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25874 Garden arkası İlk.Ögr.Okulu SİLİVRİ_4 | ŞEBEKE ALPEĞİ ARIZASI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:44 | 2014-09-28 17:16 | 3.5333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 67.1333 | 0 | 0
135690 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20699_7 | oksit ekibinde arıza oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:33 | 2014-09-28 18:48 | 6.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
135692 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | iş emrı sırasına konuldu..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:49 | 2014-09-29 11:53 | 22.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88.2667 | 0 | 0
135695 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_2 | iş emrı sırasına konuldu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:50 | 2014-09-28 19:20 | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
135696 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_5 | iş emrı sırasını koyuldu. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:43 | 2014-09-28 19:56 | 7.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.8667 | 0 | 0
135698 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21744_5 | oksit arışadır ekibe verildi .oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:13 | 2014-09-28 19:58 | 6.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
135699 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_2 | iş emrı sırasına konuldu enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:41 | 2014-09-28 17:35 | 4.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
135702 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_7 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:54 | 2014-09-29 03:37 | 13.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 109.7333 | 0 | 0
135708 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8420_4 | ekibe verildi. 2 faz patlatıyor kablo arızası. ölçü ekibine verildi.ölçüldü. ekip çalışıyor.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:53 | 2014-09-28 23:31 | 9.6333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 462.4 | 0 | 0
135712 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11042_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:45 | 2014-09-29 02:22 | 12.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 88.3167 | 0 | 0
135714 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22120_6 | oksit arızasıdır ekibe verildi. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:16 | 2014-09-28 19:16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
135715 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29024 TM BOĞAZKÖY MİMARSİNAN İLKÖĞRT. OKULU İÇİ_2 | iş emrı sırasına konuldu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:57 | 2014-09-28 16:37 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
135716 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 11307_11 | oksit arızadır ekibe verildi. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:37 | 2014-09-28 17:37 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
135720 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_2 | iş emrı sırsaına konuldu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:01 | 2014-09-30 22:01 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0
135721 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU 21906 DM DEN 21657 ÇIKIŞI | nöbetçi ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:58 | 2014-09-28 15:24 | 1.4333 | 7 | 243 | 0 | 0 | 10.0333 | 348.3 | 0 | 0
135722 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21078_6 | ağaç 2 fazı kopartmış 3. fazda kopmak üzereymiş ekibe verildi. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:56 | 2014-09-28 17:56 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
135724 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28078 HARACCI KARLIBAYIR KÜNKÇÜ MERKEZ_5 | iş emrı sırasına konuldu. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:02 | 2014-09-28 14:52 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
135726 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31909 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:47 | 2014-09-28 23:12 | 9.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0
135727 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18298_10 | n.montörlüğü ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:30 | 2014-09-28 14:35 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
135728 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4433_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:01 | 2014-09-29 09:04 | 19.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 0
135729 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29209 İMRAHOR KÖY BARBAROS CD. DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:04 | 2014-09-29 12:31 | 22.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89.8 | 0 | 0
135731 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:51 | 2014-09-29 00:06 | 10.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.75 | 0 | 0
135732 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28578 TAŞOLUK ÇANGALÇEŞME MEVKİ -4-_4 | iş emrı sırasına koyuldu. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:29 | 2014-09-28 14:19 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
135733 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18534_3 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:39 | 2014-09-28 17:25 | 3.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
135734 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21523_7 | Sokakta komple elektrik yokmuş. ekibe verildi .oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:02 | 2014-09-28 19:27 | 5.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0
135735 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4256_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:51 | 2014-09-28 21:52 | 11.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.0667 | 0 | 0
135736 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21294_17 | kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedirler.kablolar ciddi şekilde zarar görmüş. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:01 | 2014-09-28 22:56 | 8.9167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 392.3333 | 0 | 0
135737 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:03 | 2014-09-29 03:02 | 12.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90.8833 | 0 | 0
135742 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_9 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:44 | 2014-09-28 17:48 | 4.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
135745 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_4 | iş emrı sırasına konuldu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:08 | 2014-09-28 18:41 | 4.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
135746 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8216_3 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:05 | 2014-09-28 14:50 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
135749 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31419 TM_7 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.3 FAZ NORMAL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:05 | 2014-09-28 19:24 | 5.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0
135750 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4478_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:55 | 2014-09-28 19:32 | 8.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.4667 | 0 | 0
135751 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_10 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:06 | 2014-09-29 03:18 | 13.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0
135753 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20773_6 | Sokakta komple elektrik yokmuş. ekibe verildi. 70 lik alpek yanmış ekipler çalışıyor.alpek yanığı giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:19 | 2014-09-28 17:29 | 4.1667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 208.3333 | 0 | 0
135754 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_10 | Ekibe verildi.şube 3 faz kopuk.kablo servisi ekip koydu.tm den enerji kesti. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:01 | 2014-09-28 19:08 | 5.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.8167 | 0 | 0
135755 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9014 K.Hane Girne Cad. Keşif Sokak Başı_1 | havai hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:vural güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:20 | 2014-09-28 18:01 | 4.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0
135756 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4470_7 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:08 | 2014-09-28 19:35 | 8.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0
135757 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18701_11 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:46 | 2014-09-28 17:49 | 4.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
135758 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK. yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:26 | 2014-09-29 09:05 | 21.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86.6 | 0 | 0
135759 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4151_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:31 | 2014-09-28 22:30 | 10.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.9333 | 0 | 0
135760 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4089_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:40 | 2014-09-29 09:05 | 19.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77.6667 | 0 | 0
135761 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28349_10 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:31 | 2014-09-29 13:56 | 25.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 203.3333 | 0 | 0
135762 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28268_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:16 | 2014-09-30 22:37 | 56.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 450.8 | 0 | 0
135765 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3395 paşa mah. kulemevkii gönül sk park içi_5 | Ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:15 | 2014-09-28 16:13 | 1.9667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 78.6667 | 0 | 0
135766 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4223_6 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:44 | 2014-09-28 19:49 | 6.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.3333 | 0 | 0
135767 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24075 S.Paşa Mimaş Aksu Sit. (DİREK)_3 | 1 faz ve nötr kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:13 | 2014-09-28 17:36 | 3.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0
135768 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4256_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:51 | 2014-09-28 19:32 | 5.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.7333 | 0 | 0
135769 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11355_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. arıza giderildi enrji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:10 | 2014-09-29 02:18 | 12.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84.9333 | 0 | 0
135770 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24253 S.Paşa Çeşmekent_6 | 70'lik alpekte nötr kopuktu onarıldı. Normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:14 | 2014-09-28 16:48 | 2.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
135771 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21095_22 | oksit arızası. Ekip arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:17 | 2014-09-28 21:16 | 6.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9833 | 0 | 0
135772 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28192_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:47 | 2014-09-29 03:35 | 14.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118.4 | 0 | 0
135773 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:17 | 2014-09-29 02:22 | 12.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84.5833 | 0 | 0
135775 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11194_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:21 | 2014-09-29 03:13 | 12.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90.0667 | 0 | 0
135776 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3249_14 | Ekibe verildi.A.G.kablo 2 faz toprak arıza, 2. arıza cıktı ekipler mudehale ediyor, arıza yolda kaldı, tamir edildi, enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:24 | 2014-09-30 15:56 | 49.5333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1981.3333 | 0 | 0
135777 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9146 Gürsel mah. 28 Nisan cad. cami arkası_3 | havai hat ekibine bildirildi.**9146 tm dp-3 D.Y.A şube 2 faz kopuk,kablo direkden ayrıldı,servisine bildirildi.**Arıza tamamlanıp şube direkden bağlandı.(1 adet 4x16 buat kullanıldı)(refik taş | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:21 | 2014-09-29 13:51 | 24.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0
135779 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_5 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:21 | 2014-09-28 16:01 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
135782 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3334_1 | Ekibe verildi.şube 2 faz kopuk.geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:16 | 2014-09-28 16:27 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
135785 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18560_12 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:52 | 2014-09-28 17:19 | 3.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
135786 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21173_10 | arıza ekiplerine bildirildi. sigorta atığı giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:18 | 2014-09-28 17:18 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
135787 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24062 M.sinan Konakları RMU_3 | Yer altı arızası vardı.yerlatı ekibi tarafından onarıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:46 | 2014-09-29 12:15 | 21.4833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 451.15 | 0 | 0
135790 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_2 | iş emrı sırasına konuldu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:35 | 2014-09-30 20:36 | 54.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 216.0667 | 0 | 0
135791 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23095 Örencik Köyiçi_3 | iş sırasına Göre gidilecektir YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:31 | 2014-09-28 22:18 | 7.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5667 | 0 | 0
135792 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | iş emrı srıasına konuldu enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:15 | 2014-09-28 17:34 | 3.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2667 | 0 | 0
135793 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28272 DURUSU KÖY İÇİ MERKEZ MAH._4 | iş emrı sırasına konuldu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 12:44 | 2014-09-28 19:12 | 30.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 121.8667 | 0 | 0
135795 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31731_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK...OKSIT YAPILDI 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:35 | 2014-09-28 17:52 | 3.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0
135797 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:36 | 2014-09-28 21:11 | 6.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.0833 | 0 | 0
135805 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28807 TAYAKADIN KÖY -2-_2 | iş emrı sırasına konuldu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:29 | 2014-09-29 22:29 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0
135808 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11971_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 70LİK ALPEK KOPMUŞTU TAMİR EDİLİP ENERJİ ALINDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:41 | 2014-09-28 18:27 | 3.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.3667 | 0 | 0
135810 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9452 İzzetpaşa Karkuyusu sk._1 | ekibe bildirildi.1 adet 4x16 duz ilaçlı buat kullanılarak arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:12 | 2014-09-29 22:19 | 32.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 192.7 | 0 | 0
135815 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9533 Örnektepe mah. Kervan sk._4 | havai hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:01 | 2014-09-29 10:11 | 20.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0
135818 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22234_13 | oksit arızası. ekiplerimiz ilgilenmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:51 | 2014-09-28 18:54 | 4.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0
135819 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21020_7 | Binaya direkten elektrik gelmiyormuş. ekibe verildi. oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:14 | 2014-09-28 19:14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
135820 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9504 Gültepe Harmantepe Minibüs durağı yanı_3 | havai hat ekibine bildrildi.**Direkden tamir edildi.(Başar zorlu) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:42 | 2014-09-29 09:30 | 19.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 0
135821 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8630_5 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:42 | 2014-09-28 17:29 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
135822 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31535 TM_2 | havai hat ekibi iş sırasına göre bakacak.ABONENIN KAPAMADAN 1 FAZ KABLO ARIZASI TESPIT EDILDI İŞ YOGUNLUGUNDAN DOLAYI ABONEYE ENERJİ VERİLDİ ARIZA YARIN SABAH YAPILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:41 | 2014-09-28 16:27 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
135823 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9206 K.hane ESKAN sitesi içi_1 | havai hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:56 | 2014-09-29 19:16 | 29.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0
135825 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20175_10 | havai hat ekiplerine verildi..tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:00 | 2014-09-28 21:40 | 7.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.4167 | 0 | 0
135826 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18028_12 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:55 | 2014-09-28 19:32 | 5.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0
135828 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11114_5 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:47 | 2014-09-28 23:44 | 8.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.65 | 0 | 0
135834 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18236_3 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:06 | 2014-09-28 16:17 | 2.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
135835 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11169_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:54 | 2014-09-28 23:36 | 8.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0
135839 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21586_7 | kablosu arızalı ölçülecek.kablo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:23 | 2014-09-28 23:23 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
135840 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._1 | iş sırasına Göre gidilecektir YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:42 | 2014-09-28 22:53 | 8.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.3667 | 0 | 0
135841 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20490_8 | oksit arızasıdır ekibe verildi .alpek yanığı giderildi enerrji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:36 | 2014-09-28 16:36 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
135842 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21178_12 | kablo arızası vardır .ekipler ilgilenmektedirler.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:06 | 2014-09-28 22:52 | 8.7667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 394.5 | 0 | 0
135847 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18292_5 | n.mont.ekibine verildi. sigorta erimesi tespit edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:12 | 2014-09-28 16:11 | 1.9833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 194.3667 | 0 | 0
135849 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11178_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK!.. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:58 | 2014-09-29 01:09 | 10.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.2833 | 0 | 0
135850 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9152 San.mah. Şahinler sk._1 | Kayıt Alındı İş Sırasına Göre Bakılacak.*Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.ekip:vural güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:10 | 2014-09-29 18:35 | 28.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 170.5 | 0 | 0
135851 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9090 Gürsel Mah. Nurtaç Cad. Gürsel İlkokulu_4 | Kayıt Alındı İş Sırasına Göre Bakılacak.**Tamir edildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:09 | 2014-09-29 13:47 | 22.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 135.8 | 0 | 0
135856 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_14 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK!.. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:58 | 2014-09-28 23:14 | 8.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.8667 | 0 | 0
135859 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:06 | 2014-09-29 09:07 | 18.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72.0667 | 0 | 0
135863 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26090 HAYRİYE HACIALİOĞLU B.KILIÇLI_5 | KLEMENSLER YENİLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:15 | 2014-09-28 21:07 | 5.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
135864 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9546 eyrantepe Çelebi Mehmet sk._1 | Kayıt Alındı İş Sırasına Göre Bakılacak.havai hat ekibine bildiirldi.( Hakan KAYA ) TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:07 | 2014-09-28 17:06 | 2.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0
135866 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9505 Gültepe Y.Kemal cad._5 | Kayıt Alındı İş Sırasına Göre Bakılacak.**Tamir edildi.(bAşar zorlu) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:17 | 2014-09-29 13:12 | 21.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 131.5 | 0 | 0
135867 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700 İTM 28413 | 700 den 413 deparı açtı depara enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:36 | 2014-09-28 14:05 | 1.48 | 2 | 3726 | 0 | 0 | 2.96 | 5514.48 | 0 | 0
135869 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21467_17 | kablo arızası vardır ekipler ilgilenmektedir.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:52 | 2014-09-28 23:20 | 8.4667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 372.5333 | 0 | 0
135870 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2138_6 | AG KABLO ARIZASI(1FAZ) tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:10 | 2014-09-29 14:11 | 23.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1381 | 0 | 0
135871 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 18557_11 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:08 | 2014-09-28 20:04 | 4.9333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 483.4667 | 0 | 0
135874 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4182_7 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:00 | 2014-09-28 19:30 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
135875 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9021 G.Tepe Cemre Sokak İçi_1 | havai hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:vural güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:59 | 2014-09-28 18:02 | 3.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
135876 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18323_4 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:55 | 2014-09-28 19:34 | 4.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
135879 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4099_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:37 | 2014-09-28 23:12 | 8.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.3333 | 0 | 0
135880 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9146 Gürsel mah. 28 Nisan cad. cami arkası_1 | Kayıt Alındı İş Sırasına Göre Bakılacak.tamir edildi.Hakan Kaya | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:16 | 2014-09-28 22:39 | 7.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0
135881 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2036 marmara cd. p.t.t. yanı_11 | AG KABLO ARIZASI (1FAZ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:13 | 2014-09-28 23:07 | 7.9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0
135883 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4182_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:28 | 2014-09-28 19:28 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
135884 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8625_6 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:23 | 2014-09-28 18:56 | 3.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
135885 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._1 | havai hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:vural güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:14 | 2014-09-28 18:04 | 3.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
135886 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2299_13 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:15 | 2014-09-28 16:21 | 1.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
135888 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23112 Nakkaş köyiçi_2 | iş sırasına Göre gidilecektir YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:09 | 2014-09-28 22:10 | 7.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0333 | 0 | 0
135890 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2314 sultanahmet akbıyık cd._1 | TM DEN SİGORTA ERİMESİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:19 | 2014-09-28 17:56 | 2.6167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0
135891 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK!.. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:03 | 2014-09-29 00:25 | 9.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.5667 | 0 | 0
135893 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9020 G.Tepe Çevre Sokak_1 | havai hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:vural güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:50 | 2014-09-28 18:04 | 4.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0
135894 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_2 | iş sırasına Göre gidilecektir AG SİGORTA ATIK DEĞİŞTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:09 | 2014-09-28 19:31 | 4.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
135898 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11412_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK!.. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:06 | 2014-09-29 03:06 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
135899 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24103 K.oba Murat Sit. RMU_3 | Yer altı arızası var geçici enerji verildi.Gündüz arıza ölçülüp onarılacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:22 | 2014-09-28 17:09 | 1.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0
135904 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31828_7 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.ALPEK KOPMUŞTU ARIZA GIDEIRLDI 3 FAZ NORMAL. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:08 | 2014-09-28 16:27 | 4.3167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 271.95 | 0 | 0
135905 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31175 TM_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:20 | 2014-09-28 21:13 | 5.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0
135906 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11479_1 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:20 | 2014-09-29 02:37 | 11.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.9833 | 0 | 0
135907 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3859_3 | şube 3 faz kopuk.kablo servisi ekip koyacak. Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:37 | 2014-09-29 17:18 | 26.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 186.7833 | 0 | 0
135908 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11972_10 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:21 | 2014-09-28 23:18 | 7.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.65 | 0 | 0
135909 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8204_3 | havai hat ekibine verildi.direkten yer altı şube arızası.direkten ayrıldı. ölçü ekibine verildi.ölçüldü.kablo ekibine verildi.tamir edildi direkten baglandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:34 | 2014-09-29 00:08 | 8.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.2667 | 0 | 0
135911 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11896_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:22 | 2014-09-28 23:17 | 7.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.4167 | 0 | 0
135912 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 838 B.Evler Çoçuk Esirgeme Kurumu içi _8 | H.HATTAN FAZ KOPUKTU . KOPUK OLAN FAZ KLEMENSLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:50 | 2014-09-28 19:24 | 4.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.5333 | 0 | 0
135915 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11117_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK!.. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:56 | 2014-09-28 23:40 | 8.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.1333 | 0 | 0
135916 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:24 | 2014-09-28 23:20 | 7.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.5333 | 0 | 0
135922 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11431_9 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:36 | 2014-09-29 02:40 | 11.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.4667 | 0 | 0
135925 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31451 TM_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ .OKSIT ARIZASI GIDERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:40 | 2014-09-28 17:01 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
135928 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:42 | 2014-09-28 23:49 | 8.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.8167 | 0 | 0
135930 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3246 maçka spor cad. acısı sk bası _15 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:39 | 2014-09-28 16:27 | 0.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
135931 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21114_5 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:34 | 2014-09-28 20:34 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
135932 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21095_23 | oksit arızası. Ekip arızayı aldı. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:48 | 2014-09-28 22:31 | 6.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7167 | 0 | 0
135939 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700 İTM 28413 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP BÖLGEDE KABLOYA TEST YAPIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:59 | 2014-09-28 17:39 | 4.6667 | 2 | 3726 | 0 | 0 | 9.3333 | 17388 | 0 | 0
135940 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8429_4 | ekibe verildi.3 faz temiz kopuk şube arızası.depar çekildi.kablo ekibine verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:48 | 2014-09-28 23:53 | 8.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.3333 | 0 | 0
135942 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18560_5 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:49 | 2014-09-28 20:27 | 4.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0
135943 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21453_21 | bolgede kablo arızası devam edıyor takrıben saat 02:00 da enerjı verılecektır.onarım yapıldı enerjı verılldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:02 | 2014-09-29 02:24 | 11.3667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 500.1333 | 0 | 0
135944 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28773_2 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:11 | 2014-09-29 03:39 | 14.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 115.7333 | 0 | 0
135949 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20538_10 | kablo arızası vardır ekiplere bildirildi. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:11 | 2014-09-28 22:36 | 7.4167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 326.3333 | 0 | 0
135951 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:46 | 2014-09-29 00:11 | 8.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.9167 | 0 | 0
135953 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:48 | 2014-09-29 03:10 | 11.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.5667 | 0 | 0
135958 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11972_7 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:03 | 2014-09-28 23:19 | 7.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.8667 | 0 | 0
135959 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31123 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSIT ARIZASI GIDERILDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:03 | 2014-09-28 19:27 | 3.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
135960 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9028 Çağlayan Neşe Sokak_5 | Kayıt Alındı İş Sırasına Göre Bakılacak.**Tamir edildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:53 | 2014-09-29 14:01 | 22.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 0 | 0
135961 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4065_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:51 | 2014-09-28 19:25 | 5.5667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 172.5667 | 0 | 0
135968 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28026 İTM 28528 | ORTA GERİLİM DEPARIMIZ AÇTI EKİP MÜDAHALE EDİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 09:25 | 2014-09-28 10:21 | 0.93 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 39.06 | 1860 | 0 | 0
135969 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4309_2 | arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:52 | 2014-09-28 16:17 | 2.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
135970 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_1 | Kayıt Alındı İş Sırasına Göre Bakılacak.tamir edildi.( Vural Güven ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:07 | 2014-09-28 21:09 | 7.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0
135972 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25872 GAZİTEPE YOLU ( TEM. Üst geçit yanı )G.TEPE_7 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:10 | 2014-09-28 17:09 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
135974 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9071 M.Köy Galataderesi Benzinlik Yanı_1 | Kayıt Alındı İş Sırasına Göre Bakılacak.tamir edildi Başar Zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:56 | 2014-09-29 00:01 | 9.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0
135979 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23106 Karamandere köyü_1 | İŞ SIRASINA GÖRE EKİBE BİLDİRİLDİ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:17 | 2014-09-28 20:02 | 3.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
135980 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:14 | 2014-09-29 00:27 | 8.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.5167 | 0 | 0
135981 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2053 cemali sk._10 | Y A SUBE ARİZASI 1 FAZ , Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:22 | 2014-09-30 17:53 | 49.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 247.5833 | 0 | 0
135982 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11815_5 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:20 | 2014-09-29 01:28 | 9.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.9333 | 0 | 0
135985 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25964 AHMET KIZILYAZI (Bağlar mevkii)KADIKÖY_3 | KONSOL DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:24 | 2014-09-28 16:41 | 0.28333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
135986 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23062 Çakıl Köyiçi_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:21 | 2014-09-28 18:52 | 2.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0
135992 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:41 | 2014-09-28 16:36 | 1.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
135995 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:37 | 2014-10-01 13:18 | 69.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 278.7333 | 0 | 0
135996 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4001_1 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:24 | 2014-09-28 19:25 | 3.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 0 | 0
135997 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_1 | EKİBE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:16 | 2014-09-28 22:25 | 6.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
135999 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2160 TR 1 | TM DEKLANŞE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:33 | 2014-09-28 17:40 | 1.1167 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 675.5833 | 0 | 0
136000 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_6 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDEİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:35 | 2014-09-28 21:20 | 4.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
136001 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18291_7 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:34 | 2014-09-28 18:47 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
136002 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25372 CEMAL DAĞEZEN Yeni çeşme yolu G.YAKA_3 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:29 | 2014-09-28 19:06 | 2.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4667 | 0 | 0
136003 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_5 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:34 | 2014-09-28 23:41 | 7.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.8167 | 0 | 0
136004 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28181_2 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:34 | 2014-09-30 22:59 | 54.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 435.3333 | 0 | 0
136005 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:38 | 2014-09-29 02:36 | 9.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.7667 | 0 | 0
136006 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3253_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:33 | 2014-09-28 22:24 | 5.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
136007 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11274_7 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:38 | 2014-09-29 02:43 | 10.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.5833 | 0 | 0
136008 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4001_8 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:09 | 2014-09-28 19:27 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
136009 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 12177_5 | EKİBE VERİLDİ BAKILIYOR.ENWERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:20 | 2014-09-28 17:24 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
136011 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23446 Çanakça Değirmen Altı_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:32 | 2014-09-28 21:52 | 5.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
136012 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2318 ayvansaray damataşı sk._12 | y a sube arızası 2 faz TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:39 | 2014-09-29 16:43 | 24.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120.3333 | 0 | 0
136013 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9021 G.Tepe Cemre Sokak İçi_4 | Kayıt Alındı İş Sırasına Göre Bakılacak.**Tamir edildi.(Başar zorlu) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:24 | 2014-09-29 13:19 | 20.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 0 | 0
136014 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4323_4 | arıza giderildi. aboneye enerji verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:48 | 2014-09-28 18:37 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
136016 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4223_8 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:50 | 2014-09-28 19:27 | 2.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4667 | 0 | 0
136023 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3713 B.oglu m.ş.paşa sivas sk no:16_2 | h.hat ekibine bildirildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:31 | 2014-09-28 19:30 | 2.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8833 | 0 | 0
136024 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21752_8 | arıza ekiplerine bildirildi.klemens arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:44 | 2014-09-28 22:19 | 6.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 0 | 0
136026 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9613 Silatar İmrahor Cad._6 | Kayıt Alındı İş Sırasına Göre Bakılacak.**Tamir edildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:55 | 2014-09-29 10:06 | 17.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 103.1 | 0 | 0
136029 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9590 Fevzi Çakmak Cad. Sonu_8 | Kayıt Alındı İş Sırasına Göre Bakılacak.**Tamir edildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:48 | 2014-09-29 11:17 | 18.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110.9 | 0 | 0
136032 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23095 Örencik Köyiçi_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:47 | 2014-09-28 22:18 | 5.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0333 | 0 | 0
136035 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 9508 M.köy Taşocağı _2 | ekibe bildirildi.( 9508 tm dp 2 ) yatırım ekibi kabloya vurmuş.ana kablo arızası,servisine bildirildi.1 ADET 3*120+70 LİK Y BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.( Ali GÖK ) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:32 | 2014-09-28 21:42 | 5.1667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 304.8333 | 0 | 0
136038 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25692 MUSTAFA ANGIN K.Çeltik Çeltik SİLİVRİ_3 | MERKEZDEN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:01 | 2014-09-28 17:33 | 0.53333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
136039 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4099_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:54 | 2014-09-28 19:21 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
136040 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4470_5 | Bişey görülmedi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:00 | 2014-09-28 22:28 | 5.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
136042 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3323_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:58 | 2014-09-29 09:00 | 16.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.1333 | 0 | 0
136043 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25964 AHMET KIZILYAZI (Bağlar mevkii)KADIKÖY_3 | ŞEBEKE ALPEĞİNİN FAZI KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:45 | 2014-09-28 18:10 | 1.4167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.9167 | 0 | 0
136044 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4253_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:42 | 2014-09-28 19:17 | 2.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
136045 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11121_1 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:49 | 2014-09-29 03:11 | 10.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.5667 | 0 | 0
136048 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4153_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:30 | 2014-09-28 21:55 | 5.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0
136050 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21983_10 | nöbetçi ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.hava şartlarından dolayı arızaya geç müdahale edildi. sigorta arızası vardır.arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:27 | 2014-09-28 22:14 | 6.7833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 135.6667 | 0 | 0
136051 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4219_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:12 | 2014-09-28 19:16 | 3.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
136052 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3316_3 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:59 | 2014-09-28 20:05 | 4.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
136053 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18617_10 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:07 | 2014-09-28 18:14 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
136054 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4208_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:40 | 2014-09-28 23:11 | 8.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.0667 | 0 | 0
136055 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9327 Çağlayan Hamam sk._4 | ekibe bildirildi. 9327 tm dp 4 1 adet sigorta erimesi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:39 | 2014-09-28 19:39 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0
136056 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28439 A.KÖY FATİH CD. ARGEM YANI KÖŞK MERKEZ_1 | ekibe verildi...TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:04 | 2014-09-29 12:04 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
136057 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4153_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK. yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:11 | 2014-09-29 09:08 | 17.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
136058 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18567_3 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:05 | 2014-09-29 02:33 | 9.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0
136059 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11630-11653 | YAVUZ SELİM CADDESİ A.G KABLO ARIZASI NEDENİYLE MUHAVİLE AÇMIŞTI 2 NOLU DEPAR İZOLE EDİLEREK ENERJİ VERİLDİ 2 NOLU DEPARDA ÖLÇÜ YAPILACAK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:56 | 2014-09-28 19:07 | 2.1833 | 0 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 3903.8 | 0 | 0
136061 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24329 Tepecik Belediye Yanı Okul_5 | Abonenin kofrasında nötr yanıktı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:10 | 2014-09-28 18:05 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
136062 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23606 Çakıl Gölet (Doğan Avcı)_1 | EKİBE BİLDİRİLDİYAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:53 | 2014-09-28 18:52 | 1.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
136066 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4092_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:27 | 2014-09-28 22:03 | 7.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
136067 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20812_12 | havai hat ekiplerine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:09 | 2014-09-28 22:29 | 7.3333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 183.3333 | 0 | 0
136068 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21136_14 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:19 | 2014-09-28 20:49 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
136069 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:06 | 2014-09-29 03:34 | 11.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 91.7333 | 0 | 0
136070 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:09 | 2014-09-29 00:09 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
136072 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:46 | 2014-09-28 17:40 | 4.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
136075 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 666 Tozkoparan Özsu Petrol arkası_9 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:22 | 2014-09-28 18:51 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
136076 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_14 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:05 | 2014-09-28 23:43 | 10.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.4333 | 0 | 0
136078 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 014 Bahçelievler Çamlık Cad. Gelincik Sk._9 | fazlar düzeltildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:40 | 2014-09-28 18:48 | 2.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
136079 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28029_7 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:32 | 2014-09-29 03:13 | 13.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 109.4667 | 0 | 0
136080 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23123 Kestanelik Köyiçi_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:18 | 2014-09-28 21:45 | 4.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
136081 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:23 | 2014-09-28 17:50 | 0.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
136082 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18237_4 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:20 | 2014-09-28 19:14 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
136083 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3168; beşiktaş uzunca ova sk ile cedidiye köşe_4 | arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:00 | 2014-09-28 17:34 | 0.56667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
136084 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21851_4 | arıza ekiplerine bildirildi.kablo arızası mevcut arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:30 | 2014-09-28 23:40 | 6.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
136087 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11614_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:58 | 2014-09-29 02:44 | 9.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.3667 | 0 | 0
136088 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_4 | arıza kayda alınıdı.yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:34 | 2014-09-29 09:12 | 18.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74.5333 | 0 | 0
136089 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4069_3 | arıza kayda alınıdı. yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:07 | 2014-09-29 09:13 | 18.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 0 | 0
136090 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4246_2 | arıza kayda alınıdı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:11 | 2014-09-29 09:12 | 18.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72.0667 | 0 | 0
136094 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9312 San.mah. Gümüşhane cad. Aşiyan sk._1 | havai hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:vural güven | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:29 | 2014-09-28 18:04 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
136099 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._1 | Kayıt Alındı İş Sırasına Göre Bakılacak.Çalışma sırasında*İski çalışma sırasında D.Y.A kabloya vurmuş,şube direkden ayrıldı,servisine bildirildi.*tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:33 | 2014-09-29 15:14 | 21.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 130.1 | 0 | 0
136100 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4523_2 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:28 | 2014-09-29 02:11 | 10.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.8667 | 0 | 0
136101 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228-C_2 | arıza kayda alınıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:53 | 2014-09-28 17:48 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
136102 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4059_1 | arıza kayda laınıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:19 | 2014-09-28 20:04 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
136104 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4256_8 | arıza kayda alınıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:21 | 2014-09-28 20:59 | 3.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
136105 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18539_7 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:52 | 2014-09-28 22:36 | 6.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
136110 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4205_3 | arıza kayda alındı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:26 | 2014-09-29 09:21 | 15.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.6667 | 0 | 0
136111 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21060_5 | arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:37 | 2014-09-28 19:37 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
136112 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4050_4 | arıza kayda alınıdı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:29 | 2014-09-29 09:25 | 15.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.7333 | 0 | 0
136113 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4065_6 | arıza kayda alınıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:36 | 2014-09-28 19:20 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
136116 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23075 Kabakça İstasyon mah._1 | EKİBE BİLDİRİLDİ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:38 | 2014-09-28 18:05 | 0.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
136117 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:27 | 2014-09-28 23:47 | 6.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 0 | 0
136120 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 26144 KUDDUSİ ÇOPUR Çeltik SİLİVRİ_5 | PANODAN ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:36 | 2014-09-28 18:32 | 0.93333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
136122 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:21 | 2014-09-29 03:46 | 10.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.9167 | 0 | 0
136124 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11114_5 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:47 | 2014-09-29 02:24 | 8.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.3167 | 0 | 0
136126 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11815_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:49 | 2014-09-29 02:45 | 8.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.5333 | 0 | 0
136127 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24126 Türkoba Mezarlık Altı Çayırlar (DİREK)_3 | 2 faz 1 nötr oksit onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:49 | 2014-09-28 18:48 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
136130 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18236_9 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:54 | 2014-09-28 19:07 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
136133 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_13 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:59 | 2014-09-28 23:47 | 5.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0
136136 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3060/E a.köy beyazgül cad. lojman altı _1 | h.hat ekibine bildirildi.alpek yanıktı tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:08 | 2014-09-29 00:01 | 6.8833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 275.3333 | 0 | 0
136137 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23126 Dağyenice Köy_1 | EKİBE BİLDİRLDİ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:58 | 2014-09-28 23:01 | 5.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
136140 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28302_2 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:19 | 2014-09-29 15:13 | 25.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 207.2 | 0 | 0
136142 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11532_3 | ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:03 | 2014-09-28 21:35 | 3.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.7333 | 0 | 0
136144 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3409_10 | ekibe bildirildi.şube nötr gevşek, arıza yogunlugundan sıraya alındı ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:34 | 2014-09-29 22:34 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
136145 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20566_9 | havai hat ekiperine bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:30 | 2014-09-28 22:04 | 6.5667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 295.5 | 0 | 0
136146 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3253_3 | arıza kayda alınıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:08 | 2014-09-28 23:09 | 5.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.1333 | 0 | 0
136149 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1501_11 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.de.OLCU YAPILDI ARIZA NOKTASI BELIRLENDI KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:10 | 2014-09-29 00:26 | 6.2667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 401.0667 | 0 | 0
136152 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23289 Ferhatpaşa Bayır Mah._1 | EKİBE BİLDİRİLDİ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:05 | 2014-09-28 23:01 | 4.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
136153 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18570_9 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:59 | 2014-09-28 22:58 | 4.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0
136161 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:19 | 2014-09-28 20:46 | 2.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
136162 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_1 | kayıt alındı.iş sırasına göre bakılacak.tamir edildi.( vural güven ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:14 | 2014-09-28 21:07 | 2.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0
136163 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28397_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:47 | 2014-09-30 12:54 | 48.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 384.9333 | 0 | 0
136164 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3713 B.oglu m.ş.paşa sivas sk no:16_1 | h.hat ekibine bildirildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:52 | 2014-09-28 19:28 | 2.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
136165 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_6 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:09 | 2014-09-30 13:11 | 46.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 368.2667 | 0 | 0
136167 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18508_6 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:03 | 2014-09-28 20:07 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
136170 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28367_3 | 35 METRE 1X16 ŞUBE İSTER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:45 | 2014-09-30 04:39 | 36.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 295.2 | 0 | 0
136172 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25022 HALLAÇLI MERKEZ Hallaçlı ÇATALCA_1 | DİREKTEN KLEMENS OKSİT YAPMIŞ KLEMENS TAKILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:15 | 2014-09-28 22:49 | 4.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
136173 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25826 M.CESME KARSISI(eski Tır Kontrol Arkası)_20 | ŞEBEKE ALPEĞİNİ FAZI KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:30 | 2014-09-28 21:06 | 2.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0
136175 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18503_2 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:28 | 2014-09-28 21:11 | 2.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0
136177 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4158_4 | arıza kayda alınıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:13 | 2014-09-28 20:03 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
136181 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._1 | H.hat ekibine bildirildi.**tamir edildi.başar zorlu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:23 | 2014-09-29 13:02 | 18.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 111.9 | 0 | 0
136184 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_7 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:20 | 2014-09-28 20:52 | 2.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
136185 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21964_7 | arıza ekiplerine bildirildi.sigorta atığı giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:30 | 2014-09-28 20:30 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
136186 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:25 | 2014-09-29 09:55 | 15.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
136189 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28852_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:11 | 2014-09-30 00:12 | 35.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 280.1333 | 0 | 0
136190 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_7 | ekibe verildi. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:38 | 2014-09-29 10:38 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
136192 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11885_3 | H.HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:25 | 2014-09-29 03:07 | 8.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0
136193 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24370 K.gaz Sancak Motel Altı (DİREK)_3 | Abone kendi arızasını giderdi şube konsoldan bağlandı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:36 | 2014-09-28 19:36 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
136194 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23125 Yazlık köy_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:34 | 2014-09-28 22:57 | 4.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7667 | 0 | 0
136196 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11234_2 | H.HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:28 | 2014-09-29 03:04 | 8.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0
136201 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24221-Sinanoba PTT Yanı_4 | Yer altı arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:29 | 2014-09-28 23:37 | 9.1333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 191.8 | 0 | 0
136203 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21794_11 | ekiplere bildirildi ilgilenmektedirler.kablo arızası vardır. arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:13 | 2014-09-28 21:57 | 7.7333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 309.3333 | 0 | 0
136205 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25281 İSMET BAHÇIVAN Un Fab. Yanı K.Seymen SİLİVRİ_4 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:45 | 2014-09-28 20:59 | 2.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
136206 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_4 | ekibe verildi..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:43 | 2014-09-30 07:25 | 36.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3413.1 | 0 | 0
136207 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi _7 | kayıt alındı.iş sırasına göre bakılacak.**Tamir edildi(hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:25 | 2014-09-29 12:24 | 17.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 107.9 | 0 | 0
136209 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28026_3 | alpek yanık tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:12 | 2014-09-29 12:55 | 23.72 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2205.96 | 0 | 0
136211 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3833 beşiktaş etiler akay sk başı_14 | havai hat ekibine verildi, direkten tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:14 | 2014-09-28 23:20 | 5.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
136213 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2050 35/10 Tr1 ve Tr2 | sebeke çalışması enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:54 | 2014-09-28 19:03 | 0.15 | 1 | 21175 | 0 | 0 | 0.15 | 3176.25 | 0 | 0
136215 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11963_4 | H.HAT EKİPLERİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:49 | 2014-09-29 03:44 | 8.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.4167 | 0 | 0
136221 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11284_3 | H.HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:55 | 2014-09-29 03:00 | 8.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.5833 | 0 | 0
136223 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:26 | 2014-10-01 11:31 | 71.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 568.6667 | 0 | 0
136224 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11812_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:05 | 2014-09-29 02:39 | 7.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.9667 | 0 | 0
136227 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_5 | ekibe verildi. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:12 | 2014-09-29 10:59 | 15.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.1333 | 0 | 0
136228 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21195_9 | ekipelre bildirildi ilgilenmektedirler.tel kopuğu vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:51 | 2014-09-28 21:54 | 6.05 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90.75 | 0 | 0
136229 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21463_7 | arıza ekiplerine bildirildi tel kopuğu giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:03 | 2014-09-28 22:03 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
136230 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9501 Çeliktepe ulubatlı cad._2 | ekibe bildirildi.kofraya 1 faz gelmiyor.şube kablo arızası,atlama ceryan verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:06 | 2014-09-28 22:17 | 4.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0
136231 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1023 TR 1_4 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKIPLERE BILGI VERILDI.1 FAZ SIGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:17 | 2014-09-28 20:23 | 1.1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0
136233 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18292_5 | n.mont.ekibine verildi. sigorta erimesi tespit edilip enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:18 | 2014-09-28 19:53 | 0.58333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 57.1667 | 0 | 0
136235 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11532_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:15 | 2014-09-29 03:42 | 8.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.15 | 0 | 0
136236 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9033 İ.E.T.T. Garajı Arkası_1 | kayıt alındı.iş sırasına göre bakılacak.1 faz sigorta erimesi tamir edildi.enerji verildi.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:44 | 2014-09-29 04:11 | 9.45 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 557.55 | 0 | 0
136237 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22234_13 | oksit arızası. Ekiplerimiz arızayı giderdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:50 | 2014-09-28 20:19 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0
136238 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:21 | 2014-09-29 10:11 | 14.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.3333 | 0 | 0
136242 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_4 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:23 | 2014-09-29 00:49 | 5.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0
136244 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18560_10 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:23 | 2014-09-28 20:21 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
136245 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31023 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:12 | 2014-09-29 04:08 | 8.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0
136247 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29399- A.KÖY SUATLAR ARKASI SAĞLIK OCAĞI YANI_5 | ekibe verildi. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:25 | 2014-09-29 10:56 | 15.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.0667 | 0 | 0
136248 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21563_4 | arıza ekiplerine bildirildi. tel kopuğu giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:27 | 2014-09-28 22:47 | 3.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
136248 | 2 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21563_4 | arıza ekiplerine bildirildi. tel kopuğu giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:27 | 2014-09-29 05:27 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
136250 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29254-KARLIBAYIR HALI SAHA ÜSTÜ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:33 | 2014-09-28 21:08 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
136251 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3023 taksim sıraselviler cad. klise bahçesi _14 | ekibe bildirildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:01 | 2014-09-28 20:33 | 1.5333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 61.3333 | 0 | 0
136253 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8505_3 | havai hat ekibine verildi.kablo duvara değiyordu kablo uzaklaastırıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:34 | 2014-09-28 22:25 | 2.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
136256 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18559_8 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:36 | 2014-09-28 22:07 | 2.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
136257 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:37 | 2014-09-30 20:39 | 49.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 196.1333 | 0 | 0
136258 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2019 halıcılar cd._1 | Y A SUBE ARIZASI 3 FAZ.tm den depar cekıldı TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:38 | 2014-09-29 11:38 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
136259 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | YAKUPLU 21450BÜYÜKŞEHİR DM DEN 21646 ÇIKIŞI | og hattı açtı ekiplere bildirildi ilgilenmekyedirler.bölgeye enerji verildi karanlıkta yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:23 | 2014-09-28 21:11 | 3.8 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0
136263 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28741_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:17 | 2014-09-29 23:34 | 31.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 250.2667 | 0 | 0
136264 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25020 SAYALAR MERKEZ Sayalar SİLİVRİ Direk_3 | DİREKTEN NÖTR OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:35 | 2014-09-28 22:08 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
136265 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25155 FUTBOL SAHASI YANI K.Seymen SİLİVRİ_2 | ŞUBE ALPEĞİNİN FAZI KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:39 | 2014-09-28 21:04 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
136266 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_4 | kayıt alındı.iş sırasına göre bakılacak.**Tamir edildi.(hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:05 | 2014-09-30 14:12 | 44.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 264.7 | 0 | 0
136268 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11733_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:49 | 2014-09-29 04:21 | 8.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.7333 | 0 | 0
136270 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28526_2 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:28 | 2014-09-29 21:26 | 27.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 223.7333 | 0 | 0
136271 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4065_7 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:31 | 2014-09-28 20:57 | 2.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
136273 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23175 İzzettin Giriş_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:48 | 2014-09-28 21:41 | 1.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7667 | 0 | 0
136274 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28004_2 | DİREKTEN YER ALTI ŞUBE ARIZASI DİREKTEN AYRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:38 | 2014-09-29 01:20 | 12.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 0 | 0
136278 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9074 N.Tepe Özerler Sokak Uhud Cami Yanı_1 | kayıt alındı.iş sırasına göre bakılacak.*Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:20 | 2014-09-29 18:33 | 23.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | 0 | 0
136279 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28818 HARAÇÇI GÖÇMENKENT MAH_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:52 | 2014-09-29 17:18 | 21.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85.7333 | 0 | 0
136280 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8222_17 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:00 | 2014-09-28 20:18 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
136281 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11633_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:00 | 2014-09-29 02:39 | 15.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 109.55 | 0 | 0
136283 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29209 İMRAHOR KÖY BARBAROS CD. DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:54 | 2014-09-29 12:33 | 16.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 0
136286 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_5 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:11 | 2014-09-30 12:22 | 45.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 361.4667 | 0 | 0
136287 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11936_2 | H.HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:58 | 2014-09-28 23:40 | 3.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
136289 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31837_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ KONTROL EDİLİYOR.OKSIT ARIZASI GIDERILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:03 | 2014-09-28 21:52 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
136290 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:05 | 2014-09-28 20:50 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
136291 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23049 Ahmediye köyiçi _1 | EWKİBE BİLDİRİLDİ klemens değişti yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:07 | 2014-09-29 01:20 | 5.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4333 | 0 | 0
136292 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_5 | ekibe verildi. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:06 | 2014-09-29 10:36 | 14.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
136294 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29026_2 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:11 | 2014-09-29 18:28 | 28.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 226.2667 | 0 | 0
136295 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11656_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI 11656 TM DEN 2FAZ KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ.ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜYE HAZIRLANDI FAKAT SOKAKTA BİR KAÇ BİNA KAPALI OLDUĞUNDAN ÖLÇÜ YAPILAMADI.ARIZA SABAHA KALDI. ARIZA YERİ ÖLÇÜLDÜ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ EKİPLER ÇALIŞIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:32 | 2014-09-29 20:33 | 25.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 0 | 0
136298 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28359_2 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:14 | 2014-09-30 00:10 | 28.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 231.4667 | 0 | 0
136299 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11881_7 | H.HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:52 | 2014-09-29 03:56 | 8.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.4667 | 0 | 0
136303 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | AG Fideri | 18208_1 | n.mont.ekibine verildi. sigorta erimesi tespit edilerek enerjilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:17 | 2014-09-28 21:01 | 0.73333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0
136304 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3042; hasköy şabanderesi sk no:18 yanı_3 | havaihat ekibine verildi doğru adresi göktuğ sk. no.8 imiş tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:19 | 2014-09-29 00:07 | 3.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
136309 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4325 | enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:24 | 2014-09-28 20:37 | 0.21667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 73.8833 | 0 | 0
136311 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4228-C_2 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:53 | 2014-09-28 20:31 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
136312 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9327 Çağlayan Hamam sk._4 | ekibe bildirildi.( 9327 tm dp 4 olabilir cbsye göre ) kofraya 3 faz gelmiyor.şube kablo arızası,yarın gündüz tamir edilecek.**Arıza tamir edilip enerji verildi.(1 adet 4x16 ısıtmalı buat ile 1 adet 120'lik T buat kullanıldı)(Ali tepe) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:18 | 2014-09-29 13:17 | 16.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 101.9 | 0 | 0
136314 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18214_3 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:32 | 2014-09-28 22:18 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
136317 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22979_4 | kablo arızası vardırarıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:11 | 2014-09-28 21:48 | 5.6167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 112.3333 | 0 | 0
136318 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11562_12 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:35 | 2014-09-29 02:47 | 6.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
136319 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11668_14 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:40 | 2014-09-29 00:59 | 10.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.2167 | 0 | 0
136321 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18214_7 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:36 | 2014-09-28 22:30 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
136326 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:16 | 2014-09-29 19:38 | 28.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 226.9333 | 0 | 0
136327 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21639_9 | ekiplere bildirildi.sigorta arızası vardır arıza giderldi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:28 | 2014-09-28 21:50 | 4.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 0 | 0
136328 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23073 Akören Gacal mah._1 | ekibe bildirildi alpek kopuk yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:55 | 2014-09-28 21:35 | 1.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
136329 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3246 maçka spor cad. acısı sk bası _15 | ekibe bildirildi.tm den sigorta değiştirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:35 | 2014-09-28 23:19 | 2.7333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 109.3333 | 0 | 0
136330 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20661_15 | arıza ekiplerine bildirildi.nh sigorta atığı giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:44 | 2014-09-28 22:29 | 1.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
136331 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28026 İTM KAYABAŞI | HATTA ÇALIŞMA VAR KAYABAŞI HATTI KESİLDİ BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:21 | 2014-09-28 21:09 | 0.8 | 42 | 2000 | 0 | 0 | 33.6 | 1600 | 0 | 0
136333 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21094_4 | kablo arızası vardır ekipelre bildriildi.bolgeye ernj verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 17:53 | 2014-09-29 01:53 | 8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0
136334 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25087 SELİMPAŞA YOLU Ortaköy SİLİVRİ_2 | OKSİT YAPMIŞ. KLEMENSLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:31 | 2014-09-28 22:06 | 1.5833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.0833 | 0 | 0
136337 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_2 | ALPEK KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:34 | 2014-09-28 22:59 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
136338 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21642_10 | nöbetçi ekiplere bildirildi ilgilenemektedirler.sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:49 | 2014-09-28 21:46 | 5.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0
136339 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31441 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:52 | 2014-09-28 23:28 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
136340 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:50 | 2014-09-29 14:40 | 17.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71.3333 | 0 | 0
136341 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_2 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:42 | 2014-09-29 21:13 | 24.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98.0667 | 0 | 0
136342 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:46 | 2014-09-29 00:21 | 3.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
136347 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21528_8 | sigorta arızası vardır arıza giderildi enerji verildi. 1234113,1233387 nolu başvurular farklı şube arızası 136347 nolu iş emri ile birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 16:21 | 2014-09-28 21:08 | 4.7833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71.75 | 0 | 0
136348 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_5 | ekibe verildi.TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 21:00 | 2014-09-29 11:44 | 14.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.9333 | 0 | 0
136349 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28008_4 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:53 | 2014-09-29 03:24 | 6.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.1333 | 0 | 0
136351 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:59 | 2014-09-29 21:13 | 24.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96.9333 | 0 | 0
136352 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:57 | 2014-09-29 00:21 | 3.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
136354 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_8 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:57 | 2014-09-29 02:45 | 5.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0
136356 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11117_2 | H.HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 21:03 | 2014-09-29 02:57 | 5.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
136362 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_6 | ekibe verildi. TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 21:10 | 2014-09-29 11:08 | 13.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.8667 | 0 | 0
136363 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8039_7 | havai hat ekibine verildi.aboneye ulaşılamadı kofraya bakılamadı pazar olduğundan trafık yoğunluğundan dolayı gece bakılacak*tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 21:13 | 2014-09-29 01:03 | 3.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
136365 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28970 A.KÖY KOZLAR MEVKİİ DİREK TİPİ_2 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 21:11 | 2014-09-30 02:11 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0
136366 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29211 TAŞOLUK PEYNİRHANE MEVKİİ_1 | 40 MT 3*70 LİK ALPEK KULLANILARAK YANAN ALPEK ONARILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 20:41 | 2014-09-29 02:16 | 29.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2751.25 | 0 | 0
136368 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28793 B.KÖY MERKEZ MAH ÇEŞME BASI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 21:13 | 2014-09-29 14:29 | 17.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.0667 | 0 | 0
136369 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23611 Akören Silivri Yolu (M.Yıldırım)_1 | ekibe bildirildi YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 21:09 | 2014-09-28 22:12 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
136372 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 21:18 | 2014-09-29 14:44 | 17.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.7333 | 0 | 0
136374 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | Bağcılar Bankalar 31419 Fideri | NÖBETÇİ MONTÖRLÜĞÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.EKİP KONTROL ETTİ ARIZA SEBEBİ BELİRLENEMEDİ FİDERE KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 21:12 | 2014-09-29 00:26 | 3.2333 | 8 | 4977 | 0 | 0 | 25.8667 | 16092.3 | 0 | 0
136377 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28857_5 | YAKARIZASI 1 FAZ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:40 | 2014-09-29 23:56 | 35.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3279.8 | 0 | 0
136378 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3625 kuruçeşme bizimtepe abdullah sk_6 | havai hat ekibine bildirildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 21:22 | 2014-09-29 00:35 | 3.2167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 128.6667 | 0 | 0
136379 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31878_6 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.DİREKTEN YERALTI KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 21:22 | 2014-09-28 22:56 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
136380 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28763 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. AYAKKABI MERKEZ_1 | ekibe verildi TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 21:24 | 2014-09-29 21:11 | 23.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.1333 | 0 | 0
136382 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28455 B.KÖY SANAYİ BÖLGESİ BİNA TİPİ_5 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:36 | 2014-09-29 15:08 | 20.5333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1909.6 | 0 | 0
136383 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4020 dağıtım merkezi_4 | Arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:33 | 2014-09-28 22:16 | 3.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0
136385 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_2 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 21:33 | 2014-09-30 16:17 | 42.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 341.8667 | 0 | 0
136388 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3060/E a.köy beyazgül cad. lojman altı _1 | ekibe bildirildi direğe çıkan kablo 1 faz kopuk atlama verildi abonelere | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:47 | 2014-09-28 23:54 | 3.1167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 124.6667 | 0 | 0
136389 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_4 | TAMIR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:27 | 2014-09-30 09:52 | 43.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 347.3333 | 0 | 0
136392 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25255 GARDEN ARKASI 2.Trafo Silivri SİLİVRİ_1 | 25255 MERKEZDE ALÇAK GERİLİM SİGORTA ATMIŞ. TAKILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 21:39 | 2014-09-28 22:59 | 1.3333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
136393 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3880; ortakoy yalı cıkmazı camii arkası sahil_2 | ana kablo 1 faz kopuk ekipler çalışma başlattı Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:54 | 2014-09-29 13:29 | 16.5833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 663.3333 | 0 | 0
136394 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28695_6 | EKIBE BILDIRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 21:39 | 2014-09-28 21:50 | 0.18333 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0.36667 | 17.05 | 0 | 0
136395 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_6 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:40 | 2014-09-30 14:49 | 52.1436 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 208.5744 | 0 | 0
136396 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21580_7 | havai hat ekiplerine bildirildi enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 21:30 | 2014-09-28 23:41 | 2.1833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.85 | 0 | 0
136397 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_1 | EKİPLERE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:06 | 2014-09-29 01:18 | 10.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0
136398 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31517 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.BRANŞMAN'DAN KABLO ARIZASI TESPİT EDİLDİ ÖLÇÜ EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO ÖLÇÜLDÜ ARIZA NOKTASI BELLİ KABLO EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR.ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 21:38 | 2014-09-29 00:35 | 2.95 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 185.85 | 0 | 0
136400 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9119 Çağlayan Taşocağı Caddesi_4 | ekibe bildirildi.( 9119 tm ) yüz akı sok.no:1 ve 2 kofraya 3 faz gelmiyor.yarın gündüz tamir edilecek.**Arıza tamir edilip enerji verildi.(1 adet 120'lik düz bu ile 120'lik Y buat kullanıldı)(Kazım koyun) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:58 | 2014-09-29 14:56 | 19.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 119.8 | 0 | 0
136401 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28184_8 | Y.D.Ş.ARIZASI 28184 TM'DEN 8 DEPAR ÇEKİK. YERİ BELLİ. DEPAR ÜZERİNDE 2 KABLO VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:47 | 2014-09-30 20:32 | 48.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0
136404 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18591_1 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 21:57 | 2014-09-29 01:33 | 3.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
136405 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 198 G.Gören Abdi ipekçi Cad. Z.Gökalp Cad. köşesi_1 | havai hat oksit tamiri yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:55 | 2014-09-28 22:29 | 1.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
136407 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18616_12 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:00 | 2014-09-29 00:13 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
136411 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23030 Soğuk hava deposu yanı_1 | ekibe bildirildi YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 21:59 | 2014-09-28 23:03 | 1.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
136412 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21586_6 | direkten yer altı kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 21:57 | 2014-09-29 08:53 | 10.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
136413 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18060_5 | n.mont.ekibine verildi. yeraltı şube kablosu arızalı,kablo ekibi çalışıyor tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:12 | 2014-09-28 23:27 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
136414 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 21:34 | 2014-09-30 11:54 | 38.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 306.6667 | 0 | 0
136416 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28433 B.KÖY F.CAKMAK CD. MERKZ MAH._1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:14 | 2014-09-29 13:57 | 15.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.8667 | 0 | 0
136417 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:18 | 2014-09-29 00:22 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
136418 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY ÜMİT BİSİKLET DM SEKAP ÇIKIŞI | sekap dm den cemka çıkışı başlık arızası var izole edıldı bölgeye enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:25 | 2014-09-28 23:00 | 0.58333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
136419 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11616_7 | İKİNCİ BİR ARIZA DAHA ÇIKTI ÖLÇÜ YAPILIYOR. ölçü yapıldı kablo ekibine verildi. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:17 | 2014-09-29 18:56 | 20.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1239 | 0 | 0
136420 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18578_7 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:26 | 2014-09-29 02:35 | 4.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
136425 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11927_9 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KABLO EKİBİNE VERİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:05 | 2014-09-29 04:44 | 6.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0
136426 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._1 | ekibe bildirildi YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:35 | 2014-09-28 22:56 | 0.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
136428 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:41 | 2014-09-29 22:16 | 23.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94.3333 | 0 | 0
136429 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20538_10 | alpek arızası vardır kablo onarımı yapılıyor ekipler bolgededir. onarım yapıldı. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:45 | 2014-09-29 02:38 | 3.8833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 170.8667 | 0 | 0
136430 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21095_3 | abonenin arıza ihbarı üzerine ekibe bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:42 | 2014-09-29 03:42 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
136434 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21938_8 | yeraltı kablo arızası tespit edilmiştir. ekiplerimiz çalışmaktadır. Arıza giderildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:47 | 2014-09-29 10:07 | 11.3333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 498.6667 | 0 | 0
136436 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28629 A.KÖY KAYASAN PLASTİK ALTI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:47 | 2014-09-29 22:11 | 23.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0
136438 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4208_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:37 | 2014-09-28 22:52 | 3.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
136439 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24233 M.Sinan Orhanİnş._4 | Sigorta dipliği arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:37 | 2014-09-28 23:40 | 1.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
136440 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3247; kaptanpaşa zincirlikuyu cd. no:159_13 | ekibe verildi.tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:47 | 2014-09-29 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
136441 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31077 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.OKSİT GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:38 | 2014-09-28 23:47 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
136444 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28484 BOLLUCA RMU MERKEZ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:56 | 2014-09-30 02:07 | 27.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108.7333 | 0 | 0
136445 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28773_1 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:46 | 2014-09-29 03:43 | 4.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
136446 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:33 | 2014-09-29 22:09 | 23.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 0
136448 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31019 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.BİNANIN ŞUBESİ KOPUKTU BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:56 | 2014-09-29 00:58 | 2.0333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 0 | 0
136450 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:33 | 2014-09-29 22:24 | 23.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 0
136451 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:49 | 2014-09-29 03:56 | 5.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.8167 | 0 | 0
136453 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28850_7 | EKİPLERE VERİLDİ, ARIZA TAMİR EDİLDİ, ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:35 | 2014-09-29 14:38 | 27.05 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2515.65 | 0 | 0
136454 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2227_8 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 3 FAZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:56 | 2014-09-29 19:20 | 20.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 0 | 0
136457 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_1 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:04 | 2014-09-29 03:05 | 5.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.1333 | 0 | 0
136458 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:31 | 2014-09-29 18:26 | 19.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79.6667 | 0 | 0
136459 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25791 TR12-25. Cad. 6. Sok. Değirmenköy yolu_3 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ.EKLENDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 23:06 | 2014-09-29 01:27 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
136463 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28329_1 | EKİPLERE VERİLDİ EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDİELCEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 23:00 | 2014-09-30 23:07 | 48.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 384.9333 | 0 | 0
136464 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4090_5 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRASI VE YOĞUNLUĞUNA GÖRE MÜDAHALE EDECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:11 | 2014-09-29 00:47 | 4.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
136470 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28417_7 | YAKARIZASI 28417 TM'DEN 7 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. H.HAT AYRILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 22:44 | 2014-09-29 02:56 | 28.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2622.6 | 0 | 0
136474 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28340_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:31 | 2014-09-29 09:07 | 20.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 164.8 | 0 | 0
136475 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:10 | 2014-09-29 18:25 | 20.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0
136476 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28347_4 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:34 | 2014-09-29 10:43 | 22.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 177.2 | 0 | 0
136483 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 23:22 | 2014-09-29 02:49 | 3.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
136486 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21178_18 | bolgede kablo arızası devam etmektedır kablo servıslerımız çalışıyor.onarım yapıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 23:37 | 2014-09-29 05:42 | 6.0833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 267.6667 | 0 | 0
136489 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28617_8 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:50 | 2014-09-29 10:38 | 11.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 0
136491 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY ÜMİT BİSİKLET DM EXPRSS TEKSTİL ÇIKIŞI | O.G Camper kopuğu arızası. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır.Bölgeye kademeli Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 23:38 | 2014-09-29 00:23 | 0.75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
136491 | 2 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY ÜMİT BİSİKLET DM EXPRSS TEKSTİL ÇIKIŞI | O.G Camper kopuğu arızası. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır.Bölgeye kademeli Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 23:38 | 2014-09-29 03:02 | 3.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
136492 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28505_2 | EKİPLERE VEİRLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:30 | 2014-09-29 23:59 | 33.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 267.8667 | 0 | 0
136495 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2329_2 | A.G.YERALTI KABLO ARIZASI 3 FAZ TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 23:42 | 2014-09-29 15:40 | 15.9667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 0
136496 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21159_12 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 23:45 | 2014-09-29 10:21 | 10.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0
136499 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_2 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-27 19:55 | 2014-09-29 02:24 | 30.4833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2834.95 | 0 | 0
136501 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28796 İMRAHOR KANAL BOYU DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 23:52 | 2014-09-29 22:26 | 22.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90.2667 | 0 | 0
136502 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28966_1 | EKİPELRE VEİRLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:50 | 2014-09-30 00:23 | 34.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 276.4 | 0 | 0
136506 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8512_11 | nöb mont ekibine verildi.1 faz temiz kopuk sube arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 23:57 | 2014-09-29 00:22 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
136508 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 13:13 | 2014-09-30 12:22 | 47.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 377.2 | 0 | 0
136511 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 22844_4 | 1 faz arızası vardır kablo ekıplerımız ılgılenmektedır.arayan aboneler aynı abonedır.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 00:06 | 2014-09-29 06:18 | 6.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
136513 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20084_4 | nöbetcı ekıplerımız bolgeye yonledrildi..onarım yapıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:53 | 2014-09-29 01:56 | 7.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
136516 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20693_1 | oskıt arızasıdır ekıplerımız iş sırasına gore bakıyor.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 00:10 | 2014-09-29 04:49 | 4.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
136517 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28391_3 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:40 | 2014-09-29 11:56 | 21.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 170.1333 | 0 | 0
136523 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4453_2 | arıza kayda alındı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 21:00 | 2014-09-29 09:22 | 12.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.4667 | 0 | 0
136524 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28378_6 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:14 | 2014-10-01 11:53 | 68.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 549.2 | 0 | 0
136525 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4081_5 | arıza kayda alındı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:22 | 2014-09-29 09:23 | 14.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.0667 | 0 | 0
136527 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28362_1 | EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:17 | 2014-09-30 00:23 | 33.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 264.8 | 0 | 0
136528 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20066_17 | yeraltı kablo arızası tespit edilmiştir. kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 00:24 | 2014-09-29 12:11 | 11.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
136530 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21957_5 | kablo arızası mevcut ekıp çalışmakta arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 00:21 | 2014-09-29 05:41 | 5.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
136531 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28907_2 | EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:41 | 2014-09-30 01:10 | 33.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 267.8667 | 0 | 0
136532 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_4 | tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 15:47 | 2014-09-30 12:20 | 44.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 356.4 | 0 | 0
136536 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21218_7 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 00:33 | 2014-09-29 12:28 | 11.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0
136537 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9117 Oto San. Aytekin Sokak_1 | **Gece havai hat ekibi olmadığından sabah bakılacak.***Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.ekip:erbil koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 00:12 | 2014-09-29 17:46 | 17.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 0 | 0
136541 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8085_1 | ekibe verildi.2 faz temiz kopuk sube arızası*ölçü ekibine verildi*kofra yerleri kapalı olduğundan sabah bakılacak.ölçüldü kablo ekibine verildi.Tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 00:33 | 2014-09-29 12:27 | 11.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0
136546 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25800 GÜMÜŞYAKA ÖDM. Gümüşyaka SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ.BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 00:47 | 2014-09-29 01:06 | 0.31667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 0 | 0
136547 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9075 K.Tepe Hudut Sok. İçi_1 | **Gece havai hat ekibi olmadığından sabah bakılacak.tamir edildi.Bekir Titiz. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:55 | 2014-09-29 22:27 | 23.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 141.2 | 0 | 0
136549 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28022_8 | TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 18:07 | 2014-09-29 11:58 | 17.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 0
136552 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31055 TM_4 | NÖB MONTÖRLÜK EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ.31055 TM DEN SİGORTA ATIKTI DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 01:03 | 2014-09-29 01:12 | 0.15 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
136555 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 01:01 | 2014-09-29 02:49 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
136558 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11728_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 00:22 | 2014-09-29 02:51 | 2.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3833 | 0 | 0
136562 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli AİTM TR1 | teiaş kısa süreli manevra yaptı şuan tüm deparlar enerjili manevra bitmiştir. | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 01:06 | 2014-09-29 01:16 | 0.16667 | 11 | 4990 | 0 | 0 | 1.8333 | 831.6667 | 0 | 0
136569 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_2 | EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 19:01 | 2014-09-30 19:10 | 48.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 385.2 | 0 | 0
136571 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9051 Bahçeköy Yolu Kemerburgaz Dağıtım_1 | tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 14:44 | 2014-09-29 01:34 | 10.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
136572 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3912_5 | ekibe bildirildi TM den sigortalar değiştirildi.3912/5 abone enerji aldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 01:33 | 2014-09-29 02:32 | 0.98333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
136576 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31419 TM_2 | 31419 TM DE DEPLASE ÇALIŞMASI YAPILDI A.G ENERJİ ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 01:40 | 2014-09-29 15:20 | 13.6667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0
136577 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | ekibe bildirildi.kontrol edildi.kopuk olan 2 adet camper tamir edildi.alibeyköy şalt tan enerji alındı.fiderde bir faz olmadığı görüldü.arıza hasdal askeri bölge içinde kaldı.gece müdahale şansı olmadığı için gündüz tamir edilecek.hatta camper arızası var.Ekip çalışıyor.Arıza noktası tespitedildi.Camper arızası giderilip enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:00 | 2014-09-28 16:51 | 4.85 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 155.2 | 0 | 0
136580 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_2 | EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:05 | 2014-09-30 19:15 | 47.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 377.3333 | 0 | 0
136581 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28008_2 | EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:30 | 2014-09-29 03:24 | 6.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0
136582 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2175 laleli fethibey cd.otopark içi_2 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 01:20 | 2014-09-29 01:54 | 0.56667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
136583 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28319_2 | EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 20:54 | 2014-09-30 23:05 | 50.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 401.4667 | 0 | 0
136585 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28096_2 | EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 21:47 | 2014-09-29 21:18 | 23.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 188.1333 | 0 | 0
136588 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28089_1 | EKİBE VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 00:10 | 2014-09-29 21:16 | 21.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 168.8 | 0 | 0
136589 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28205_2 | EKİPLERE VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 22:13 | 2014-09-30 15:13 | 41 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0
136593 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20060_4 | nöbetcı ekıplerımız arızayı aldı.kontrol yapılıyor.nh atıgı vardı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 02:17 | 2014-09-29 04:47 | 2.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
136594 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21171_9 | arıza tespit edilemedı nobetcı ekıpler gereklı calısmayı yapıyor.kablo arızası tekrarlamıstı.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 02:20 | 2014-09-29 04:27 | 2.1167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 95.25 | 0 | 0
136595 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20812_6 | oksıt arızası ekıpler kontrol edıyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 02:17 | 2014-09-29 03:07 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
136598 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Harbiye 3999 (10 KV) | 3999 TM DE 3340 KABLO BAŞLIĞI PATLAMIŞ ARIZALI KISIM AYRILARAK 3999 TM YE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 01:36 | 2014-09-29 03:26 | 1.8333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8333 | 1.8333 | 0 | 0
136601 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3681 (35 KV) | 3681 manevrası yapıldı hertaraf enerjili. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 02:37 | 2014-09-29 02:47 | 0.16667 | 0 | 3830 | 0 | 0 | 0 | 638.3333 | 0 | 0
136604 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28455 B.KÖY SANAYİ BÖLGESİ BİNA TİPİ_6 | EKİBE VERİLDİ.TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 11:41 | 2014-09-29 15:06 | 27.4167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2549.75 | 0 | 0
136608 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2335 tahtakale yeni valide han_5 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 03:09 | 2014-09-29 04:18 | 1.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
136610 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-6 SİLİVRİ | 3 adet akım trafosu patlağı ve iletken tel kopuğu onarıldı.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 03:36 | 2014-09-29 04:16 | 0.66667 | 43 | 2957 | 0 | 0 | 28.6667 | 1971.3333 | 0 | 0
136610 | 2 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | 154/35 B.Ç.T.M ŞALT F-6 SİLİVRİ | 3 adet akım trafosu patlağı ve iletken tel kopuğu onarıldı.Beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 03:36 | 2014-09-29 04:29 | 0.88333 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 0
136611 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | BOĞAZİÇİ - CEBECİ | ekibe verildi kesici açık beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 03:37 | 2014-09-29 03:48 | 0.18333 | 20 | 35 | 0 | 0 | 3.6667 | 6.4167 | 0 | 0
136612 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY ÜMİT BİSİKLET DM SEKAP ÇIKIŞI | O.G Kablo arızası. Kablo ekiplerimiz bölgede Çalışmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 03:47 | 2014-09-29 04:17 | 0.5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
136612 | 2 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY ÜMİT BİSİKLET DM SEKAP ÇIKIŞI | O.G Kablo arızası. Kablo ekiplerimiz bölgede Çalışmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 03:47 | 2014-09-29 05:32 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
136612 | 3 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY ÜMİT BİSİKLET DM SEKAP ÇIKIŞI | O.G Kablo arızası. Kablo ekiplerimiz bölgede Çalışmaktadır. Bölgeye kademeli enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 03:47 | 2014-09-29 07:43 | 3.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0
136613 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY ŞEHİR-2 | HATTA DARBE GELDİ ŞEHİR 2 FİDERİNİN ŞALTTAN KABLO BAŞLIĞI KOPUK BAŞLIĞI SÖKMEK İÇİN GÜVENLİK AMAÇLI ŞEHİR 1 DE ENERJISIZ BIRAKILDI SÖKÜLEN KABLO BAŞLIĞI YERE İNDİRİİLDİ KABLOCU EKIP GELDİĞİNDE ONARACAK ŞEHİR 2 FİDERİNİN ENERJISIZ KALAN TRAFOLARA TERSDEN ŞEHİR 1 İN ÜZERİNE ALINDI ..HAT ENERJILI.. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 04:03 | 2014-09-29 05:03 | 1 | 7 | 93 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0
136618 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9549 San.mah. Bayraktar sk._9 | Ekibe bildirildi.*95498 tm dp-9 üç faz kopuk,kablo arızası servisine bildirildi.*tamir edildi.enerji verildi.2 adet 120 lik buat - 2 adet 4*16 ısıtmalı buat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 05:00 | 2014-09-29 21:49 | 16.8167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 992.1833 | 0 | 0
136621 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11733_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI DİREKTEN YERALTI 3FAZ KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ YAPILACAK. ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA YERİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ YAPILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 05:58 | 2014-09-29 16:19 | 10.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.45 | 0 | 0
136622 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2299 e.kapı salma tomruk kasım odaları sk._13 | tmden 2 faz sigorta erimesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 05:58 | 2014-09-29 07:28 | 1.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
136624 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2002 kadırga meydan sk. _13 | tm den 2 faz sigorta erimesi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 06:18 | 2014-09-29 09:20 | 3.0333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0
136625 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21178_13 | Yer altı kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji Verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 06:16 | 2014-09-29 17:18 | 11.0333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 220.6667 | 0 | 0
136627 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN 1FAZ OKSİT YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 06:22 | 2014-09-29 09:58 | 3.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
136628 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4150_2 | arıza kayda alındı. onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 06:23 | 2014-09-29 09:20 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
136630 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Arnavutköy 1 (35 KV) | ekibe bildirildi. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 06:20 | 2014-09-29 09:00 | 2.6667 | 2 | 2305 | 0 | 0 | 5.3333 | 6146.6667 | 0 | 0
136632 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21453_18 | Yeraltı kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 06:36 | 2014-09-29 18:28 | 11.8667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 522.1333 | 0 | 0
136634 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 20538_8 | havaı hat arızası tespit edilmiştir alpek yanıgı vardır ekıpler çalışıyor..ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 06:40 | 2014-09-29 11:44 | 5.0667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 101.3333 | 0 | 0
136636 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11148_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 06:50 | 2014-09-30 00:51 | 18.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 126.1167 | 0 | 0
136637 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18632_1 | ekibe verildi. şube kablosu arızalı.kablo ekibine verildi.depar çekildi kablo ekibi çalışıyor. tamir edildi enerji verildi.3 metre 4x16 kablo-1 adet 3x120 ilaçlı-1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 06:45 | 2014-09-29 12:34 | 5.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0
136642 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20405_13 | binada elektrikler yok arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı oksit arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 06:42 | 2014-09-29 11:33 | 4.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0
136644 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. OKSİDİ YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:08 | 2014-09-29 09:30 | 2.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 0 | 0
136647 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİRR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:08 | 2014-09-29 08:03 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
136649 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20513_3 | HAT KOPUĞU TAMIR EDILDI KONTROLLÜ ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:19 | 2014-09-29 12:19 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
136650 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24195-Güzelce Gültaş Sitesi_4 | şube kablosunda oksit arızası onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:17 | 2014-09-29 10:07 | 2.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0
136651 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28417_2 | Ekiplere verildi, Arıza tamir edildi, Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 06:27 | 2014-09-30 12:29 | 30.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2793.1 | 0 | 0
136653 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_1 | Havai hat ekibine bildirildi.*tehlikeli durum görülmedi.ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:08 | 2014-09-29 19:27 | 12.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 0
136656 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20938_9 | havai hat kablo kopuğu. Ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır. havai hat kablosu bağlanmıştır enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:07 | 2014-09-29 10:13 | 3.1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
136658 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11117_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:25 | 2014-09-29 23:58 | 16.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 115.85 | 0 | 0
136659 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. OKSİDİ JYAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:25 | 2014-09-29 09:18 | 1.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 0 | 0
136661 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11812_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:26 | 2014-09-29 23:58 | 16.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 115.7333 | 0 | 0
136662 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11598_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:27 | 2014-09-30 00:45 | 17.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 0 | 0
136665 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21828_5 | yeraltı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. .arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:39 | 2014-09-29 13:53 | 6.2333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 0 | 0
136666 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20610_11 | fazın biri gelmiyormuş.arıza oksıt ekıbıne bıldırıldı.abonenin direkten yeraltı kablo arızası mevcut direkten izole edildi kablocu ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır kalblo arızası giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:38 | 2014-09-29 14:39 | 7.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0167 | 0 | 0
136668 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28026_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 05:51 | 2014-09-30 08:38 | 26.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 214.2667 | 0 | 0
136670 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:41 | 2014-09-29 22:18 | 14.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.4667 | 0 | 0
136671 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23380 Eğri sokak TM._4 | ekibe bildirildi tek faz yok aktarma yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:38 | 2014-09-29 10:39 | 3.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0
136673 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28420_3 | 28420 tm'den 1 adet sigorta erimesi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 06:21 | 2014-09-29 10:30 | 4.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
136675 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN OKSİDİ YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:48 | 2014-09-29 11:10 | 3.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.5667 | 0 | 0
136677 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_6 | arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:51 | 2014-09-29 14:59 | 7.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0
136679 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21794 | 21794 nolu tm de 6 adet izolatör patlağı vardır montaj ekibimiz kontrol edecektir...izolatör arızası giderildi.enerji verildi.karanlıkta yerimiz yoktur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 00:06 | 2014-09-29 11:28 | 11.3667 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 0 | 0
136680 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2030 35/10 Tr1 | 2030 itm de trafo 1 in geçit izolatörü patlamış trafo 1 izole edilerek trafo 2 üzerinden deparlar beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:49 | 2014-09-29 08:55 | 1.1 | 2 | 18755 | 0 | 0 | 2.2 | 20630.5 | 0 | 0
136681 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2080 koyun baba park içi_8 | tm den 1 faz sigorta erimesi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:48 | 2014-09-29 10:08 | 2.3333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
136682 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11192_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:58 | 2014-09-30 00:13 | 16.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 113.75 | 0 | 0
136683 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23367 Nakkaş Alt Mah._4 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:02 | 2014-09-29 11:30 | 3.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
136686 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24186-Güzelce Kale Konakları_3 | ekip tarafından kontrol edildi yeraltı arızası var.geçici olarak atlama verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:08 | 2014-09-29 10:09 | 2.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
136688 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20370_11 | nöbetçi ekipler kontrol etti.aydınlatma kablosu kısa devre yapıp baralara değmiştir.trafo başı açmıştır.kablolar izole edildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:04 | 2014-09-29 11:55 | 3.85 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 96.25 | 0 | 0
136690 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22262_3 | KABLO ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:17 | 2014-09-29 16:45 | 8.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.2667 | 0 | 0
136691 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28026_5 | trafo denklaşe idi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:11 | 2014-09-29 10:17 | 2.1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 195.3 | 0 | 0
136692 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN OKSİDİ VARDI YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:11 | 2014-09-29 09:15 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
136695 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11191_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:26 | 2014-09-29 23:40 | 15.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 106.6333 | 0 | 0
136697 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9621 Cendere yolu İndirici ilerisi _8 | 133588 nolu arızayla ilgili ihbardır,kablo arzası 9621 tm dp-8 kofraya iki faz gelmiyor,servisine bildirildi.*tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:53 | 2014-09-29 16:50 | 8.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 0 | 0
136698 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21159_7 | Yer altı kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:25 | 2014-09-29 20:05 | 11.6667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
136699 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25119 YILDIRIM MAHALLESİ Silivri SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ.DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:30 | 2014-09-29 08:45 | 0.25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
136704 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3250; kurtuluş eşref efendi sk no:40yanı_3 | nöb. mont. eibine bildirildi. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:13 | 2014-09-29 10:23 | 3.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
136705 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | BAYRAMTEPE KABİN | OG HATTINDA AÇMA OLMUŞ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:35 | 2014-09-29 10:40 | 2.0833 | 2 | 2078 | 0 | 0 | 4.1667 | 4329.1667 | 0 | 0
136706 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9634 Coşkun Sucuk fab. yanı_9 | Kayıt alındı iş sırasına göre bakılacak.*Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.*ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:38 | 2014-09-29 18:25 | 9.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 0 | 0
136707 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31032 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞSIRASINA GÖRE BAKILACAK.31032 TMDEN KAPAMADAN 1 FAZ KABLO ARIZALI .ÖLÇÜ YAPILACAK ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİBİNE TESLİ EDİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:47 | 2014-09-29 15:13 | 6.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0
136708 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21280_7 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. .arıza giderildi.enerji verildi.adresler aynı yerdir yanlış verilmiş adreslerdir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:19 | 2014-09-29 15:13 | 7.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
136710 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11071_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. OKSİDİ YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:41 | 2014-09-29 11:11 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
136713 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11605_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:52 | 2014-09-29 23:55 | 15.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 105.35 | 0 | 0
136714 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11274_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:56 | 2014-09-29 23:54 | 14.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 104.7667 | 0 | 0
136715 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-5 SELİMPAŞA 24300 DM - TOKİ RMU ÇIKIŞI | Hat kontrol edildi geçici açma beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:25 | 2014-09-29 09:20 | 1.9167 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 2395.8333 | 0 | 0
136716 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25125 PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_3 | A.G SİGORTA ATMIŞ.YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:49 | 2014-09-29 09:36 | 0.78333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.8833 | 0 | 0
136718 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28348_2 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI 348 TM 2 NOLU DEPAR ÇEKİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:17 | 2014-09-30 19:26 | 35.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 281.2 | 0 | 0
136719 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22234_9 | havai hat tel kopuğu arızası. ekiplerimiz kontrol etmektedir. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:56 | 2014-09-29 11:51 | 2.9167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0
136720 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21047_9 | direkten yer altı kablo arızası vardır.ölçülecek.kablo ekiplerimiz bölgeye yönlendirildi.arıza giderildi.enerji verildi.adresler aynı yerlerdir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 07:53 | 2014-09-29 15:18 | 7.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.8333 | 0 | 0
136721 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. OKSİDİ YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:58 | 2014-09-29 11:35 | 2.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 0 | 0
136722 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:54 | 2014-09-29 22:25 | 13.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.0667 | 0 | 0
136723 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26037 KORUHAN ÖKTEN(Köpek Çiftliği yolu)KAVAKLI_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:50 | 2014-09-29 09:45 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
136724 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28158_8 | H.HAT KABLO ÇIKIŞINDAN 1 FAZ KOPUK 28158 TM'DEN 8 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ. TAMİR EDİLDİ. DEPARA ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:01 | 2014-09-29 14:51 | 5.8333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 542.5 | 0 | 0
136727 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3703_6 | Ana kablo 1 faz kopuk. kablo servisi müdahale edecek.. Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:39 | 2014-09-29 17:50 | 9.1833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 367.3333 | 0 | 0
136728 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Arnavutköy 3316 (10 KV) | Nöbetçi montörlüğü ekipleri arızaya müdahale ediyor. 3818 3557 ARASI OG KABLO ARIZALI ARIZALI KISIM AYRILARAK FİDER RİNGİNDEN BESLENDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:03 | 2014-09-29 09:51 | 0.8 | 0 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 1225.6 | 0 | 0
136730 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31498 | 31498 TRAFO MERKEZİNDE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:06 | 2014-09-29 12:14 | 3.1333 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1992.8 | 0 | 0
136731 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11132_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:07 | 2014-09-30 00:54 | 15.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 110.4833 | 0 | 0
136732 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28252_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:08 | 2014-09-30 00:41 | 15.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 124.4 | 0 | 0
136735 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:13 | 2014-09-29 09:37 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
136742 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | dırekten yeraltı sube arızası mevcut. abone ye havai hattan geçici olarak enerji verildi karanlıkta abone yok | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:52 | 2014-09-30 13:07 | 28.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0
136743 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18291_7 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:55 | 2014-09-29 10:19 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
136744 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20249_5 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:36 | 2014-09-29 15:02 | 2.4333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0
136748 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4430_5 | arıza kayda alındı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:24 | 2014-09-29 13:17 | 3.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 0 | 0
136750 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4069_7 | arıza kayda alındı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:27 | 2014-09-29 16:26 | 6.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.9333 | 0 | 0
136751 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:23 | 2014-09-29 20:10 | 10.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.1333 | 0 | 0
136754 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11330 | bildirimli çalışma yapılacağından ekiplerimiz enerji kesti çalışma btti enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:31 | 2014-09-29 13:38 | 4.1167 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2058.3333 | 0 | 0
136756 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20068_8 | iğdaş çalışma sırasında yer altı kablosuna zarar vermiş. 2 adet 4x16 lık buat ve 50cm metre 4x16 lık kablo kullanılarak arıza yapıldı.enerji verildi.1238737 nolu başvuru yapan abonenin enerjisi mevcut. İğdaşın kabloya vurduğunu bildirmek için aramış. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:30 | 2014-09-29 12:58 | 3.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
136757 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8851_1 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:31 | 2014-09-29 11:23 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
136760 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11635_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:42 | 2014-09-29 23:54 | 14.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 0 | 0
136761 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4486_6 | arıza gıderıldı enerjı verılıd 30mt sube degıstı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:43 | 2014-09-29 18:18 | 8.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.3333 | 0 | 0
136763 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_2 | İŞ EMRI SRIASINA KONULDU..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:35 | 2014-09-30 07:25 | 21.83 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2030.19 | 0 | 0
136765 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20154_10 | yer altı kablo arızası. arıza giderdi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:52 | 2014-09-29 17:54 | 8.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0333 | 0 | 0
136766 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3034; kuledibi kule altı_10 | n.montorlugu ekibine verildi, A.g kablo 1 faz kopuk, 2. arıza cıktı arızaya sabah devam edilecek, tamir edildi enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:43 | 2014-09-30 18:57 | 34.2333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1369.3333 | 0 | 0
136767 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._4 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:56 | 2014-09-29 15:04 | 5.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
136768 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8428_10 | Ekibe verildi.3 faz temiz kopuk kablo arızası ölçüldü depar çekili kablo ekibi çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:52 | 2014-09-29 19:46 | 9.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
136769 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31171 TM_13 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞSIRASINA GÖRE BAKILACAK.31171 TM DEN HAVAİ HAT CIKIŞ 2 FAZ ARIZALI ÖLÇÜ YAPILACAK.ÖLÇÜ YAPILDI KABLO EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ. KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:59 | 2014-09-29 17:57 | 7.9667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 501.9 | 0 | 0
136770 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28091_3 | 60 mt 3x35 alpek ister | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 06:40 | 2014-09-29 18:25 | 35.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0
136772 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11706_8 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:02 | 2014-09-30 00:11 | 14.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 99.05 | 0 | 0
136775 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20890_8 | klamens arızası giderildi .enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:04 | 2014-09-29 16:04 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
136776 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU İSKİDEN 21894 ÇIKIŞI ÇAPAN SİTESİ | ambarlı şalttan saadetdere fiderinde yük düşümü olmuştur.6 mw tan 0 mw düşmüştür.nöbetçi ekipler bölgeye enerji verdi.karanlıkta yerimiz yoktur | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:20 | 2014-09-29 10:15 | 0.91667 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 348.3333 | 0 | 0
136777 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11283_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:07 | 2014-09-30 00:15 | 14.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 98.9333 | 0 | 0
136778 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23076 Kabakça köyiçi_4 | iş sırasına göre gidilecektir/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:06 | 2014-09-29 20:24 | 10.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
136782 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4168_5 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:08 | 2014-09-29 17:55 | 7.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.1333 | 0 | 0
136783 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11701_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:06 | 2014-09-29 23:33 | 13.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 94.15 | 0 | 0
136785 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31441 TM_2 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞSIRASINA GÖRE BAKILACAK.KABLO ARIZALI DİREKTEN YER ALTI YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ ÇALISIYOR.ARIZA BİTTİ ENERJİ ALINACAK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:09 | 2014-09-29 13:35 | 3.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
136786 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21938_10 | Yeraltı kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:14 | 2014-09-29 16:54 | 6.6667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 133.3333 | 0 | 0
136789 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20566_13 | Yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 08:09 | 2014-09-29 22:15 | 14.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0
136790 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3225 taksim sehitmuhtar çarık sk _5 | ekibe bildirildi. tamir edildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:04 | 2014-09-29 10:41 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
136794 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28026_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:09 | 2014-09-30 13:19 | 27.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 217.3333 | 0 | 0
136797 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21197_10 | sigorta arızası gideridli. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:24 | 2014-09-29 17:54 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
136799 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 8279_1 | Ekibe verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:13 | 2014-09-29 11:40 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
136804 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_8 | oksit arızası giderildi .enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:05 | 2014-09-29 16:05 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
136805 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21159_13 | Yeraltı kablo arızası tespiti yapıdı. Kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:32 | 2014-09-29 22:12 | 11.6667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 233.3333 | 0 | 0
136807 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21580_10 | oksit arızası. Ekiplerimiz ilgilenmektedir. .ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:30 | 2014-09-29 12:53 | 2.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0
136808 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18560_12 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:32 | 2014-09-29 12:03 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
136810 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11145_1 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:14 | 2014-09-29 18:10 | 7.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.5333 | 0 | 0
136811 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20162_8 | Yeraltı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. 1241826 nolu başvuru farklı arıza kaydı 136811 nolu iş emri ile birleştirilmiş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:33 | 2014-09-29 21:18 | 10.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
136812 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3453; şişli palazoğlu sk _2 | Kablo servisi çalışıyor. Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:31 | 2014-09-29 15:09 | 5.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.4333 | 0 | 0
136814 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11944_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:21 | 2014-09-29 23:30 | 13.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92.05 | 0 | 0
136817 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22025_3 | abonenın direkte subesı klemenslendı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:41 | 2014-09-29 13:06 | 2.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
136818 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_12 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:28 | 2014-09-30 00:10 | 13.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95.9 | 0 | 0
136819 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28408_8 | 28408 TM'DEN 1 ADET SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:42 | 2014-09-29 11:50 | 1.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
136820 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3975; kurtuluş seymen sk ile bilezikçi sk köşe_3 | Şube 2 faz kopuk. kablo servisi müdahale edecek. Atlama enerji verildi karanlıkta abone yok kablo servisi arızaya müdahale edecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:39 | 2014-09-29 12:56 | 2.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0
136821 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11858_10 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:38 | 2014-09-29 23:46 | 13.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 91.9333 | 0 | 0
136822 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_7 | oksit arızası ekiplere bildirildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:40 | 2014-09-29 15:01 | 4.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
136824 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28854_3 | 28854 TM SİGORTA ERİMESİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:29 | 2014-09-29 21:42 | 11.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89.7333 | 0 | 0
136825 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24266 M.Sinan Garaj Yanı_3 | şube kablosunda oksit arıası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:44 | 2014-09-29 11:12 | 0.46667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
136826 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28318_2 | YERALTI KABLO ARIZASI HAVAİ HAT ÇIKIŞI AYRILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:18 | 2014-09-30 02:07 | 15.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1470.95 | 0 | 0
136827 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:40 | 2014-10-01 11:32 | 48.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 390.9333 | 0 | 0
136828 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20143_7 | nöbetçi ekipler kontrol edecektir.nh sigorta atığı vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:57 | 2014-09-29 12:46 | 2.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6333 | 0 | 0
136829 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11728_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:47 | 2014-09-29 23:45 | 12.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90.7667 | 0 | 0
136830 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22137_3 | direkte oksit vardı.tamir edildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:48 | 2014-09-29 13:49 | 3.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 0 | 0
136833 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | TM | 9379 M.köy Gülbağ cad. Son otobüs durağı | 9379 tm şebeke çalışması nedeniyle denklaşe edildi.**Çalışma bitirildi enerji verildi.(Ali ihsan özdemir) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:54 | 2014-09-29 11:13 | 0.31667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 186.5167 | 0 | 0
136834 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:57 | 2014-09-29 22:22 | 11.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.6667 | 0 | 0
136835 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_9 | oksit arızası giderildi .enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:56 | 2014-09-29 18:36 | 7.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
136837 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_10 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:50 | 2014-09-30 00:56 | 14.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 98.7 | 0 | 0
136838 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18214_2 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:52 | 2014-09-29 11:29 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
136839 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:50 | 2014-10-01 22:19 | 59.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 237.9333 | 0 | 0
136841 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28390_11 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:02 | 2014-09-30 23:04 | 36.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 288.2667 | 0 | 0
136845 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:08 | 2014-09-29 22:09 | 11.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.0667 | 0 | 0
136846 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28327 A.KÖY BOLU KERESTE ALTI_5 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:29 | 2014-09-30 14:46 | 28.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 113.1333 | 0 | 0
136847 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28795 İMRAHOR MERKEZ DİREK TİPİ_1 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU..TAMIR EDUILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:22 | 2014-09-29 12:08 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
136849 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:20 | 2014-10-01 03:52 | 41.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 166.1333 | 0 | 0
136851 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:16 | 2014-09-29 21:12 | 10.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 0 | 0
136852 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28794 BOLLUCA ÇOCUK YURDUNUN KARŞISI KÖŞK MERKEZ_2 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:06 | 2014-09-30 18:13 | 32.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128.4667 | 0 | 0
136854 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11122_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:17 | 2014-09-30 00:22 | 13.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 91.5833 | 0 | 0
136855 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 28426_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:27 | 2014-09-29 18:26 | 5.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.8667 | 0 | 0
136856 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20534_5 | Oksit arızası. Ekip arızayı aldı. .arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:20 | 2014-09-29 15:37 | 4.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2833 | 0 | 0
136857 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8851_1 | ekibe verildi.Kofra girişinde kablo yanık depar çekildi ekip çalışıyor.Tamir edildi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:56 | 2014-09-29 12:22 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
136859 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:14 | 2014-09-29 23:44 | 12.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0
136860 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23229 Karacaköy Giriş_4 | ekibe verildi/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:17 | 2014-09-29 16:30 | 5.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4333 | 0 | 0
136861 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_12 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:22 | 2014-09-29 19:37 | 8.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0
136862 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | TM | 21326 | ekiplerimiz bildirimli çalışma yapabilmek için enerji kesti takriben saat 17:00 enerji verilecektir.çalışma bitti enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:26 | 2014-09-29 14:49 | 3.3833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 845.8333 | 0 | 0
136863 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_9 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:23 | 2014-09-30 00:09 | 12.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 89.3667 | 0 | 0
136864 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21580_12 | oksit arızası ekiplere verildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:15 | 2014-09-29 13:33 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
136865 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:19 | 2014-09-30 00:57 | 13.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95.4333 | 0 | 0
136866 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_10 | oksit arızası ekiplere bilirildi.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:15 | 2014-09-29 13:58 | 2.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0
136868 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11814_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:19 | 2014-09-29 23:41 | 12.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 86.5667 | 0 | 0
136869 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11326_11 | şube kablo arızası giderildi enerji mevcuttur | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:28 | 2014-09-29 17:58 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
136870 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_4 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:03 | 2014-09-30 14:50 | 27.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 222.2667 | 0 | 0
136871 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21584_6 | tel kopuğu arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:33 | 2014-09-29 20:13 | 8.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
136872 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_3 | tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:31 | 2014-09-30 12:03 | 24.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 196.2667 | 0 | 0
136873 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:27 | 2014-09-30 00:08 | 12.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 88.7833 | 0 | 0
136875 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_11 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:31 | 2014-09-30 00:07 | 12.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0
136877 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31328 TM_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE BİLGİ VERİLDİ İŞSIRASINA GÖRE BAKILACAKDİREKTEN YER ALTI KABLO ARIZALI YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ.ARIZA BİTTİ ENERJİ VERİLECEK.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:31 | 2014-09-29 14:28 | 2.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
136879 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23104 Karacaköy Köyiçi_4 | ekibe verildi/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:40 | 2014-09-29 16:55 | 5.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
136880 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9449 Cendereyolu Benzinci yanı_2 | Ekibe bildirildi,135488 nolu iş ile ilgili.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 09:59 | 2014-09-29 20:43 | 10.7333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 633.2667 | 0 | 0
136881 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4299_9 | ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:20 | 2014-09-29 11:44 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
136883 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21118_5 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:39 | 2014-09-29 20:57 | 9.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 139.5 | 0 | 0
136887 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8798_1 | havai hat ekibine verildi.Oksit arızası tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:26 | 2014-09-29 13:48 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
136888 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3407_10 | Şube 3 faz kopuk. kablo servisi müdahale edecek. Arıza abonenın bahçesinin altında olduğundan. Abone yetkılılerden izin alıp o şekilde işleme koyulacak. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:48 | 2014-09-29 20:45 | 8.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.65 | 0 | 0
136890 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11174_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:53 | 2014-09-30 00:07 | 12.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.6333 | 0 | 0
136894 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:53 | 2014-09-30 00:07 | 12.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.6333 | 0 | 0
136895 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:57 | 2014-09-29 22:20 | 10.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.5333 | 0 | 0
136897 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11372_10 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:54 | 2014-09-29 18:12 | 6.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
136898 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:02 | 2014-09-29 22:21 | 10.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.2667 | 0 | 0
136899 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11619-11642 | OG HATTINDA ARIZA OLDU EKİP YÖNLENDİRİLDİ.BAKILIYOR. ENERJİ VERİLDİ KABLOYA VURMUŞLAR. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:51 | 2014-09-29 13:13 | 1.3667 | 0 | 2768 | 0 | 0 | 0 | 3782.9333 | 0 | 0
136904 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11127_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:07 | 2014-09-30 00:05 | 11.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.7667 | 0 | 0
136906 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11701_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:08 | 2014-09-30 01:05 | 12.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90.65 | 0 | 0
136909 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3121; karaköy eski gümrük sk aynalı lokanta yanı_7 | Ekibe bildirildi. TM DEN SİGORTA ĞİŞTİRİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:37 | 2014-09-29 13:34 | 1.95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
136911 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3832 Taksim abdulhakhamit cad. muhtarlık yanı _5 | Ekibe bildirildi. TM den sigorta değiştirildi. Aboneler enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:53 | 2014-09-29 12:57 | 1.0667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
136912 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31476 TM | 31476 TRAFO MERKEZİNDE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:15 | 2014-09-29 14:40 | 2.4167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1537 | 0 | 0
136913 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_12 | şube kablosu arızalı direkten ayrıldı kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi.2 adet 4x16 ısıtmalı buat kullanıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:17 | 2014-09-29 15:11 | 2.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
136914 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28070_4 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 12:25 | 2014-09-29 12:32 | 24.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 192.9333 | 0 | 0
136915 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9526 K.hane Güllüoğlu_12 | H.hat ekibine bildirildi.*d.y.şube kablo arızası.atlama ceryan verildi.servisine bildirildi.ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:27 | 2014-09-29 17:21 | 6.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0
136916 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4150_1 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:28 | 2014-09-29 13:03 | 1.5833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 49.0833 | 0 | 0
136917 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_4 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:39 | 2014-09-29 12:37 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
136918 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_6 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:59 | 2014-09-29 13:18 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
136921 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 553 Bahçelievler Sıraevler Sk._9 | 4*10 şube 2 faz arızalı.ekip verildi.ölçüldü.çalışma devam ediyor..arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:22 | 2014-09-30 | 11.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.0667 | 0 | 0
136922 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9014 K.Hane Girne Cad. Keşif Sokak Başı_2 | Ekibe bildirildi.**cbs'ye göre 9014 tm dp-2 kofraya 3 faz gelmiyor.*tamir edildi.enerji verildi.1 adet 4*16 ilaçlı buat - 1 adet 4*16 ısıtmalı buat *ekip:kemal usta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-28 10:06 | 2014-09-29 19:29 | 33.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 200.3 | 0 | 0
136923 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9689 Göktürk Efrazim Kaya İnşaat_4 | 2 adet 120'lik buat ve 3 metre 3x120+70 kablo kullanıldı.Arıza giderildi.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:30 | 2014-09-29 17:26 | 4.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
136929 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28026_2 | 20 metre 3x16 ister | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:38 | 2014-09-30 13:26 | 24.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 198.4 | 0 | 0
136930 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9590 Fevzi Çakmak Cad. Sonu_2 | H.hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:25 | 2014-09-29 18:51 | 8.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0
136932 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28008_4 | tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:14 | 2014-09-30 10:43 | 22.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 179.8667 | 0 | 0
136938 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:34 | 2014-09-30 00:11 | 11.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.3167 | 0 | 0
136939 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9167 Gürsel mah. Denizmen sk._1 | H.hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:38 | 2014-09-29 18:28 | 7.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
136940 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28096_2 | ALPEK YANIK 096 TM DEPAR ÇEKİLDİ TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:35 | 2014-09-29 21:15 | 8.6667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 0
136941 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9169 Cemil Bengü cad. Park içi_1 | Kayıt alındı iş sırasına göre bakılacak.*Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.tamir edildi.ekip:hanif demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:23 | 2014-09-29 19:28 | 8.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0
136942 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | TM | 3677 | bakım çalışması yapılıyor. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:32 | 2014-09-29 13:51 | 1.3167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 504.2833 | 0 | 0
136943 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28876 YENİKÖY SAHİL DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:51 | 2014-09-30 20:51 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0
136944 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20154_8 | tel kopuğu arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:49 | 2014-09-29 21:29 | 8.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
136945 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23474 İzzetin Musa Göçmen_4 | ekibe verildi/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:22 | 2014-09-29 20:27 | 8.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.1667 | 0 | 0
136948 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23288 Binkılıç Giriş Mah._4 | ekibe verildi/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:54 | 2014-09-29 20:26 | 7.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
136949 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11431_9 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:44 | 2014-09-29 23:43 | 10.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.8833 | 0 | 0
136950 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2360 tr2 fatih aslanhane sk._8 | a g kablo arızası ( 3 faz birleşik ) KABLOLARDA PATLAMA OLUYOR TRAFOLARIN ENERJİSİ KESİLDİ not tm ler enerjili tr 1 den depar 3 8 11 tm 2 den depar 2 4 6 7 8 15 arızalı enerjisiz ekip çalışıyor 9 adet kablo birbirini yakmış .izole edilip t m lere enerji verildi.çalışma devam ediyor TÜM DEPARLARA C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:49 | 2014-09-30 21:04 | 32.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 0 | 0
136953 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29111 KARABURUN SAHİL TAHTAKALE VİLLALAR_1 | SIRAYA KONDU...TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:55 | 2014-09-30 18:02 | 29.12 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2708.16 | 0 | 0
136954 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23390 Gökçeali Köy İçi TM._4 | iş sırasına göre gidilecektir/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:57 | 2014-09-29 19:04 | 6.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2333 | 0 | 0
136957 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_3 | Tel kopuğu arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:55 | 2014-09-30 00:18 | 11.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3833 | 0 | 0
136959 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11815_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:51 | 2014-09-29 23:53 | 11.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.2333 | 0 | 0
136961 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11132_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:54 | 2014-09-30 00:05 | 11.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.2833 | 0 | 0
136962 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_6 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:03 | 2014-09-30 00:03 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
136963 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28657_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:05 | 2014-10-01 11:55 | 46.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 374.6667 | 0 | 0
136964 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11082_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:03 | 2014-09-29 23:51 | 10.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0
136965 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4321_4 | ariza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:19 | 2014-09-29 14:58 | 2.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
136966 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11644_8 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KAPAMADAN 1FAZ KABLO ARIZASI VAR.ÖLÇÜ YAPILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:05 | 2014-09-29 21:13 | 8.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.9333 | 0 | 0
136968 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_10 | Klemens arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:59 | 2014-09-29 17:50 | 4.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
136969 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4034_2 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:09 | 2014-09-29 14:27 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
136971 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_2 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:05 | 2014-09-29 13:39 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
136973 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4150_2 | BÖLGEYE ENERJİ VERİLDİ KARANLIKTA YERİMİZ YOKTUR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:36 | 2014-09-29 13:16 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
136974 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_4 | ekibe verildi/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:14 | 2014-09-29 17:03 | 3.8167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0
136977 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24416 Tepekent_4 | kofradan aigorta atığı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:17 | 2014-09-29 13:57 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
136979 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28840_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:10 | 2014-09-30 13:07 | 23.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 191.6 | 0 | 0
136982 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28327 A.KÖY BOLU KERESTE ALTI_1 | SIRAYA KONDU TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:17 | 2014-09-29 21:10 | 7.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.5333 | 0 | 0
136983 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11644_7 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 1FAZ OKSİDİ YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:13 | 2014-09-29 14:07 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
136984 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11644_7 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI KAPAMADAN 3FAZ ARIZALI ÖLÇÜ YAPILACAK. ARIZA YERİ ÖLÇÜLDÜ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:13 | 2014-09-29 22:15 | 9.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.2333 | 0 | 0
136985 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:19 | 2014-09-29 22:08 | 8.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.2667 | 0 | 0
136986 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11935_7 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:14 | 2014-09-30 00:23 | 11.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.05 | 0 | 0
136988 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11071_5 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:19 | 2014-09-30 00:24 | 11.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.5833 | 0 | 0
136989 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20669_9 | abone enerjim yok dedi ekiplere bildirldi.sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:33 | 2014-09-29 15:48 | 2.25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
136990 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3014 beyoglu istiklal cad. anadolu sok _12 | ABONE ATLAMA ENERJİLİ. KABLO SERVİSİ MÜDAHALE EDECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 10:54 | 2014-09-29 13:35 | 2.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
136991 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21083_10 | Direkten yer altı şube kablo arızası tespiti yapıldı. Havai hat ekibi kabloyu direktenayırdı.arıza bolgesınde arac park halınde oldugu ıcın gec mudehale edıldi..onarım yapıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:27 | 2014-09-30 03:58 | 14.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.0667 | 0 | 0
136992 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23248 Ormanlı Koru Mh. (Mezarlık)_4 | EKİBE VERİLDİ şube kablosu yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:35 | 2014-09-29 15:49 | 2.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
136993 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 23267 Ahmediye Parseller Mah._4 | EKİBE VERİLDİ/arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:37 | 2014-09-29 19:10 | 5.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
136995 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11118_5 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:34 | 2014-09-30 00:02 | 10.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.2667 | 0 | 0
136996 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3249_4 | 3249 tm den montaj servisi kontak değiştiriyor. kontak değiştirildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:35 | 2014-09-29 14:06 | 0.51667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
136999 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 11312 | 11312 nolu TM de bildirimli bakım çalışması yapılmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:42 | 2014-09-29 17:16 | 3.5667 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 766.8333 | 0 | 0
137002 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28415_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:24 | 2014-09-30 11:29 | 22.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 176.6667 | 0 | 0
137003 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_8 | oksit arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:46 | 2014-09-29 20:01 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
137006 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11187_7 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:44 | 2014-09-29 18:12 | 4.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.2667 | 0 | 0
137007 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - fider 14 (Kemer) | hatta camper ayrılarak hattın bir kısmına enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 00:41 | 2014-09-29 05:01 | 4.32 | 3 | 470 | 0 | 0 | 12.96 | 2030.4 | 0 | 0
137008 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28801 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CD. DİREK TİPİ -2-_1 | İŞ SIRASINA KONDU TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:23 | 2014-09-29 21:11 | 7.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
137010 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2314_7 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:53 | 2014-09-29 17:16 | 3.3833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0
137012 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28396_8 | YERALTI DOĞRU ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:44 | 2014-09-29 20:49 | 7.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0
137014 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28031_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:25 | 2014-09-30 22:58 | 33.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 268.4 | 0 | 0
137016 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25826 M.CESME KARSISI(eski Tır Kontrol Arkası)_4 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:06 | 2014-09-29 14:50 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
137019 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2299 e.kapı salma tomruk kasım odaları sk._13 | t m den sigorta erimesi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:05 | 2014-09-29 14:41 | 0.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
137020 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:03 | 2014-09-29 18:13 | 4.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0
137021 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261 ARNAVUTKÖY AKSEMTTİN CD_1 | İŞ SIRASINA KONDU TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:05 | 2014-09-29 21:11 | 7.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
137026 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20490_6 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:54 | 2014-09-29 18:36 | 4.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
137028 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9169 Cemil Bengü cad. Park içi_1 | H.hat ekibine bildirildi.*tamir edildi.ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 13:05 | 2014-09-29 19:29 | 6.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
137029 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11242_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. BAKILDI N:35 ÖNÜNDE KABLO ARIZASI VAR KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. ARIZA BİTMİŞ ENERJİ ALINMASI İÇİN H.HAT EKİPLERİNE VERİLMİŞ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:05 | 2014-09-29 18:58 | 4.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.1833 | 0 | 0
137030 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31834_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK MERKEZDEN 1 FAZ SİGORTA ATIK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:37 | 2014-09-29 16:21 | 4.7333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 298.2 | 0 | 0
137031 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3049; b.taş nüzhetiye cad, hüsrev gerede cd köşe_2 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi. Monofaze kopuk. Kablo ekibi müdahale edecek. Kapısı kapalı olduğundan yarın sabahtan müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:03 | 2014-09-29 20:46 | 6.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.0167 | 0 | 0
137033 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:16 | 2014-09-30 00:24 | 10.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.9333 | 0 | 0
137035 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3334_1 | Şube 2 faz atlama enerjili kablo servisi arızaya müdahale edeceık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:02 | 2014-09-29 14:24 | 0.36667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
137039 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28423 | 28423 TM DENKLAŞE İDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:20 | 2014-09-29 15:19 | 0.98333 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 915.4833 | 0 | 0
137041 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 21095_16 | direkten oksit arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:27 | 2014-09-29 20:55 | 6.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
137042 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9211 Gültepe Galata Deresi Kavak sk._9 | Kayıt alındı iş sırasına göre bakılacak.*Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:08 | 2014-09-29 21:11 | 9.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 0
137043 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_7 | oksit arızası ekipler verildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:36 | 2014-09-29 15:43 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
137044 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9074 N.Tepe Özerler Sokak Uhud Cami Yanı_1 | kayıt alındı.iş sırasına göre bakılacak.*Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:48 | 2014-09-29 18:25 | 5.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0
137046 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9569 G.Tepe Kiler Altı_1 | kayıt alındı.iş sırasına göre bakılacak.*Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.ekip:bekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 12:52 | 2014-09-29 19:26 | 6.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0
137047 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9038 Kağıthane Hz. Osman Camii Yanı_1 | kayıt alındı.iş sırasına göre bakılacak.*Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*tamir edildi.*ekip:hanifi demir | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:18 | 2014-09-29 18:25 | 4.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0
137049 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11635_8 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:41 | 2014-09-29 23:51 | 9.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.1667 | 0 | 0
137050 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11178_5 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 70LİK ALPEK KABLOLAR KOPMUŞTU TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:27 | 2014-09-29 19:11 | 4.7333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0
137052 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21195_7 | Oksit arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:46 | 2014-09-29 21:45 | 6.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.9667 | 0 | 0
137053 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21789_11 | şube sigorta atığı giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:46 | 2014-09-29 20:07 | 5.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0
137056 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | ATIŞALANI ŞALT - MATBAACILAR FİDERİ | ATIŞALANI ŞALT-MATBAACILAR FİDERİ TOPRAKTAN AÇTI- EKİBE VERİLDİ. MATBAACILAR fiderine vurulduğu tespit edildi,müdahale sürüyor. 18300İTM üzerinden beslendi.karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:46 | 2014-09-29 15:58 | 1.2 | 2 | 21694 | 0 | 0 | 2.4 | 26032.8 | 0 | 0
137058 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | '28414_5 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:29 | 2014-09-29 19:11 | 4.7 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 437.1 | 0 | 0
137059 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:24 | 2014-09-29 22:08 | 7.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 0 | 0
137061 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28309 A.KÖY FATİH CD. ONUR MARKET KARŞISI _5 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:42 | 2014-09-29 17:22 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
137065 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:07 | 2014-09-29 17:23 | 3.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
137066 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11633_7 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:46 | 2014-09-29 23:49 | 9.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | 0
137067 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22872_2 | OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:00 | 2014-09-29 16:20 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
137068 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2207 arpa emin yok.dr.nazırbey sk._2 | tm de kablo bağlantısı için enerji kesildi ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:55 | 2014-09-29 15:09 | 0.23333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
137069 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11151_1 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:52 | 2014-09-30 00:25 | 9.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.85 | 0 | 0
137070 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28026_4 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:12 | 2014-10-01 12:30 | 46.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 370.4 | 0 | 0
137073 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20498_12 | Klemens arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:46 | 2014-09-29 20:41 | 5.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0
137074 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20829_26 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:47 | 2014-09-29 18:09 | 3.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0
137076 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | F-13 BATIKÖY 2 24150 TM - 24189 ÇIKIŞI | 24189 TM de Trafo kesicisi açıktı beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:00 | 2014-09-29 16:46 | 1.7667 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 355.1 | 0 | 0
137077 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24245 Tepecik STFA Yaşar İpek Contry _4 | Yer altı arızası aboneye geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:57 | 2014-09-29 19:16 | 4.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0
137080 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24354 Tepecik Reyhanlı Sit.Altı (DİREK)_4 | Yer altı arızası var geçici aboneye enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:48 | 2014-09-29 17:28 | 2.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
137081 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18034_8 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:06 | 2014-09-29 18:32 | 3.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
137085 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31837_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK YERALTI KABLOSUNA VURULMUŞ DEPARI ÇEKİLDİ KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:19 | 2014-09-29 20:50 | 5.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0
137086 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | TM | 28243 | 28243 trafo merkezi denklaşe ekip bölgede çalışıyor | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:13 | 2014-09-29 16:54 | 1.6833 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 1567.1833 | 0 | 0
137087 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8212_3 | Havai hat ekibine verildi.Oksit arızas tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:22 | 2014-09-29 17:20 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
137088 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3832 Taksim abdulhakhamit cad. muhtarlık yanı _5 | A.G.Kablo 2 birleşik. Bina kapısı kapalı oldugundan yarın müdahale edilecek. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:14 | 2014-09-29 20:45 | 5.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.6167 | 0 | 0
137092 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 3410 Zincirlikuyu D.M.- 9157 Fideri | ekibe bildirildi.*zincirlikuyudan -9381 deparında açma oldu ekip kontrol ediyor*yapılan kontrolde arıza görülmedi.deparın tamamına enerji verildi.20:15*(arıza yoğunluğundan dolayı depara geç müdahale edilmiştir.) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:21 | 2014-09-29 20:20 | 4.9833 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 3328.8667 | 0 | 0
137094 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_2 | EKİBE VERİLDİ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:11 | 2014-09-30 10:46 | 19.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0
137095 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler Zincirlikuyu 2 (35 KV) | Ekibe bildirildi. Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:16 | 2014-09-29 16:51 | 1.5833 | 4 | 10728 | 0 | 0 | 6.3333 | 16986 | 0 | 0
137098 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312/A-İKİTELLİ/2 | OG HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:01 | 2014-09-29 16:03 | 1.0333 | 6 | 17306 | 0 | 0 | 6.2 | 17882.8667 | 0 | 0
137099 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20243_8 | oksit arızası gideridli .enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:30 | 2014-09-29 17:30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
137102 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8887_14 | ekibe verildi.Şube arızası kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:32 | 2014-09-29 23:32 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
137103 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31828 | NÖBETÇİ MONİTÖRLÜK NEZARETİNDE TRAFO TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:36 | 2014-09-29 17:40 | 2.0667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1314.4 | 0 | 0
137105 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1728_12 | .SUBE KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:44 | 2014-09-29 22:35 | 6.85 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 438.4 | 0 | 0
137106 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21798_3 | Oksit arızası vardır. Arıza havai hat ekibine bildirildi.arıza yogunlugu sebebı ıle gec mudehale edıldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:47 | 2014-09-30 07:47 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
137107 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4038_4 | arıza gıderıldı enrjı verııd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:05 | 2014-09-29 19:52 | 5.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.1333 | 0 | 0
137109 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23448 BİNKILIÇ KANTAR_4 | iş sırasına göre gidilecektir/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:48 | 2014-09-29 20:26 | 4.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
137111 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25635 GAZİTEPE DM. Gazitepe SİLİVRİ_4 | ŞUBE KABLOSU BAĞLANDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:53 | 2014-09-29 17:15 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
137112 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4223_4 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:52 | 2014-09-29 19:48 | 4.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
137113 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11642_5 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI KABLO ARIZASI VAR.. YAPILDI ŞİMDİ ENERJİ ALINACAK. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:12 | 2014-09-29 22:19 | 7.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.8167 | 0 | 0
137114 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4180_3 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:52 | 2014-09-29 19:10 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
137116 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4234_4 | arıza kayıt altına alındı. ekipler iş sırasına göre müdahale edeceklerdir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:28 | 2014-09-29 16:53 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
137121 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28268_6 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:27 | 2014-10-01 11:52 | 44.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 355.3333 | 0 | 0
137125 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28850_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:05 | 2014-09-30 22:59 | 30.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 247.2 | 0 | 0
137135 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31142 TM_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK OKSİT YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:12 | 2014-09-29 16:59 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
137138 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21791_10 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:06 | 2014-09-29 17:21 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
137139 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21078_8 | Yer altı kablo arızası tespiti yapıldı. Nötr hatta arıza var. Arıza uzun süreceğinden abonelere bilgi verilerek arıza sabaha bırkıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:09 | 2014-09-29 20:56 | 4.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.9167 | 0 | 0
137141 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20054_14 | sigorta arızası giderildi .enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:10 | 2014-09-29 16:50 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
137142 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11633_5 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:11 | 2014-09-30 02:45 | 10.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.9667 | 0 | 0
137149 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28846 KARABURUN KÖY İÇİ BİNA TİPİ_1 | ekibe verildi.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:12 | 2014-09-29 18:26 | 2.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
137156 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29371 TM BOĞAZKÖY HALİT RIFKI ATAY PARKI İÇİ_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:36 | 2014-09-30 09:49 | 17.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68.8667 | 0 | 0
137160 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11602_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:33 | 2014-09-29 23:54 | 7.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0
137161 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2299_13 | AG KABLO ARIZASI(TM ÖNÜNDE PATLAMA OLMUŞ 3FAZ DEPAR ÇEKİLDİ) tamir edildi bölgeye c verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:38 | 2014-09-29 23:08 | 6.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0
137164 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2140 TR 1_2 | TMDEN SİGORTA ERİMESİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:44 | 2014-09-29 17:53 | 1.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
137165 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28194_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:28 | 2014-09-30 12:19 | 19.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 158.8 | 0 | 0
137166 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11264_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:34 | 2014-09-30 00:46 | 8.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0
137167 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4207_7 | arıza gıderıldı enerjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:15 | 2014-09-29 19:49 | 4.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
137168 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | OG Fideri | Levent GİS- 9175 Fideri | ekibe bildirildi.orta gerilimde açma oldu ekip kontrol ediyor*9175 deparında açma oldu ekip kontrol ediyor*yapılan kontrolde 9391 - 9138 arası mavi faz toprak arızası görüldü.nef9 inşaatını yapan firma çalışma enasında kabloya vurmuş.arızalı kısım ayrılarak deparın tamamına enerji verildi.21:15 | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:40 | 2014-09-29 21:29 | 4.8167 | 0 | 7568 | 0 | 0 | 0 | 36452.5333 | 0 | 0
137169 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT AMBARLI ŞALT FATİH 2 FİDERİ | ambarlı şalttan fatih 2 fideri firüzköy fideri ile açtı bölgeye enerji verildi. enerjisiz yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:50 | 2014-09-29 17:35 | 0.75 | 5 | 695 | 0 | 0 | 3.75 | 521.25 | 0 | 0
137170 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | OG Fideri | YAKUPLU AMBARLI FİRUZKÖY | Firuzköy fideri toprak korumadan açmıştı. Nöbetçi montörlüğü ekibi geçici açmaya enerji verdi.Enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:49 | 2014-09-29 18:07 | 1.3 | 16 | 584 | 0 | 0 | 20.8 | 759.2 | 0 | 0
137171 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24371 K.gaz TEAŞ Kamp RMU_4 | Abonenin kofrasında 125 A Nh sigorta atıktı değiştirildi.Beslendi , normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:54 | 2014-09-29 17:24 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
137173 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | 9000 Levent İ.T.M. - 9631 Fideri | *ekibe bildirildi.*9631 deparında ihbar alındı.yapılan kontrolde Zincirlikuyu - 9106 arası kap inşaat kabloya vurmuş.3 faz toprak.deparın diğer kısmıda 9000 leventten - 9631 arası mavi faz toprak arızası olduğundan depara enerji verilemedi.kablo ekibine bilgi verildi.arıza giderildi,enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:30 | 2014-09-29 19:56 | 4.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.43 | 4.43 | 0 | 0
137178 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28631_7 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:59 | 2014-09-30 11:23 | 18.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 0 | 0
137180 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31023 TM_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK İSKİ KABLOYA VURDU DİREKTEN UÇLARI AYRILDI KABLO EKİBİNE TESLİM EDİLDİ.KABLO UCLARI BAĞLANDI ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:04 | 2014-09-29 22:49 | 5.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
137182 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22412_6 | Alpek kablo direkten klemenslendi normal | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:06 | 2014-09-29 18:16 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
137184 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31008 TM_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK ABONENİN ŞUBESİ YANIKTI 20 MT 1X16 ALPEK DEĞİŞTİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:09 | 2014-09-29 21:07 | 3.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
137185 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM HABİPLER | 28026 İTMDEN HABİBLER HATTI AÇTI EKİP ARIZAYI KONTROL EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:05 | 2014-09-29 17:12 | 0.12 | 26 | 1000 | 0 | 0 | 3.12 | 120 | 0 | 0
137187 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20647_10 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:04 | 2014-09-29 22:06 | 5.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
137190 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3422 Elmadağ nalbant sok _9 | Ekibe bildirildi. Enerji ver,ldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:12 | 2014-09-29 17:56 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
137193 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18599_7 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:25 | 2014-09-29 18:30 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
137200 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24299 Celaliye Yenigün_6 | Yeraltı 1 faz arızalı geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:30 | 2014-09-29 19:01 | 1.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
137201 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekibe evrildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:10 | 2014-09-29 20:58 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
137204 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:31 | 2014-09-30 18:12 | 24.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98.7333 | 0 | 0
137207 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21887_10 | Alpek yanığı vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 15:51 | 2014-09-29 20:24 | 4.55 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 227.5 | 0 | 0
137209 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | ESENYURT DERE DM DEN 22801 ELA TEKSTİL ÇIKIŞI | ela tekstil çıkışı aşırı akımdan açtı ekipler manevra işlemi yapmaktadır. bölgeye enerji alındı enerjisiz yerimiz yoktur. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:30 | 2014-09-29 19:05 | 1.5833 | 8 | 742 | 0 | 0 | 12.6667 | 1174.8333 | 0 | 0
137216 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28577 TAŞOLUK SIVAT MAH._2 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:38 | 2014-09-30 18:28 | 24.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 99.3333 | 0 | 0
137217 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Zincirlikuyu 3618 (10 KV) | Ekipler müdahale ediyor. Tamir edildi. enerji mevcut. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:52 | 2014-09-29 18:07 | 1.25 | 2 | 768 | 0 | 0 | 2.5 | 960 | 0 | 0
137218 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31133 TM_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:43 | 2014-09-29 22:46 | 5.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0
137224 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:20 | 2014-09-30 | 6.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0
137227 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11187_6 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:39 | 2014-09-29 22:38 | 4.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.8833 | 0 | 0
137230 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:27 | 2014-09-30 01:49 | 8.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.5667 | 0 | 0
137232 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28805-Kozlar | ekibe verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:59 | 2014-09-29 21:04 | 3.0833 | 7 | 6517 | 0 | 0 | 21.5833 | 20094.0833 | 0 | 0
137233 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25052 KORU YANI Gümüşyaka SİLİVRİ_3 | ŞUBE KABLOSU KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 18:03 | 2014-09-29 19:36 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
137234 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_16 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ ŞÜKRÜ TURŞUCU.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 18:02 | 2014-09-30 00:01 | 5.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.8833 | 0 | 0
137235 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28116_8 | KABLO BARADAN AYRILDI YER ALTI DOGRU ŞUBE ARIZASI 116 TMDEN | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:57 | 2014-10-01 00:39 | 30.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 245.6 | 0 | 0
137239 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28788 HAÇIMAŞLI KÖY İÇİ KÖŞK MERKEZ_1 | ekibe verildi. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 18:08 | 2014-09-30 14:17 | 20.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0
137241 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24095 S.Paşa Eski Karakol Arkası (DİREK)_4 | 1 Faz oksit arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 18:12 | 2014-09-29 19:24 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
137243 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24062 M.sinan Konakları RMU_5 | Yer altı arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 18:05 | 2014-09-29 20:18 | 2.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
137247 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18211_9 | EKİBE VERİLDİ. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 18:18 | 2014-09-29 20:44 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
137249 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | TOPKAPI II-8010 FİDERİ | 8010 itm'den Topkapı 2 fideri açtı.Sağmacılar şalt Topkapı 2 - 8010 arası 35 kv kablo arızası .8010 itm davutpaşa 2 üzerinden beslendi.karanlıkta yer yok | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 18:19 | 2014-09-29 20:22 | 2.05 | 8 | 25644 | 0 | 0 | 16.4 | 52570.2 | 0 | 0
137250 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3055 ortakoy mualimnaci cd faizer ilç fbk._11 | Zincirlikuyu ekibine bildirildi. Enerji verilmiş | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 18:12 | 2014-09-29 18:55 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
137251 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 18:14 | 2014-09-29 23:45 | 5.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.1333 | 0 | 0
137254 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21843_10 | Yer altı kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 18:17 | 2014-09-29 19:27 | 1.1667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 58.3333 | 0 | 0
137256 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | OG Fideri | 9485 D.M. - fider 14 (Kemer) | 9485 D.M 9270 arası direk devrik olduğu için çalışma yapıldı.Çalışma bitti camperler bağlanmak için enerji kesildi.Arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:02 | 2014-09-29 21:19 | 4.2833 | 3 | 470 | 0 | 0 | 12.85 | 2013.1667 | 0 | 0
137257 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18213_4 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 18:22 | 2014-09-29 19:40 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
137258 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8699_1 | Ekibe verildi.30 metre 3x16+25 alpek çekildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 18:23 | 2014-09-29 18:30 | 0.11667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
137261 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4064_4 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 18:24 | 2014-09-29 19:08 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
137263 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3313 küçük bebek ayşe sultan korusu içi | Bara yanık. Montaj ekibi müdahale edecek. tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 18:28 | 2014-09-29 23:04 | 4.6 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1761.8 | 0 | 0
137265 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_3 | arıza gıderıldı enrjı verılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 18:13 | 2014-09-29 19:20 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
137266 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_2 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:48 | 2014-09-29 19:43 | 1.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
137267 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4511_1 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 17:20 | 2014-09-29 22:19 | 4.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.9333 | 0 | 0
137268 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4463_2 | arıza gıderılıd | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 16:48 | 2014-09-29 19:54 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
137270 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11633_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 18:31 | 2014-09-30 01:32 | 7.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.1167 | 0 | 0
137274 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11124_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 18:48 | 2014-09-30 01:17 | 6.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.3833 | 0 | 0
137275 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20054_12 | şube kablo arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 18:47 | 2014-09-29 21:32 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
137279 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 8085_5 | Ekibe verildi.3 faz temiz kopuk sube arızası*ölçü ekibine verildi.ölçüldü depar cekildi kablo ekibi çalışıyor*tamir edildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 18:55 | 2014-09-30 02:04 | 7.15 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 0 | 0
137282 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_7 | Havai hat ekibine verildi.oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 18:56 | 2014-09-29 21:31 | 2.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
137285 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23490 Kaleiçi 3.Bayır_2 | iş sırasına göre gidilecektir/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 19:03 | 2014-09-29 23:33 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
137286 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9193 Kemerburgaz cad. Dik sk. Park yanı_11 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*d.y.şube 3 faz kopuk.4*16 kablo arızası.direkten ayrıldı.servisine bildirildi.*ekip:engin kara kablo arızası giderildi.sabah kablo direğe bağlanacak.*Arıza giderilip şube direkden bağlandı.(2 adet 4x16 buat kullanıldı)(kemal kılıç) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 19:06 | 2014-09-30 10:04 | 14.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 89.8 | 0 | 0
137287 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_3 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 19:10 | 2014-10-01 13:11 | 42.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 336.1333 | 0 | 0
137293 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28378_5 | YERALTI KABLOSUNA VURMUŞLAR YERALTI KABLO ARIZASI YERİ BELLİ DEPAR ÇEKİK (HİSÇE İNŞAAT) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-29 19:23 | 2014-09-30 00:12 | 4.8167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 447.95 | 0 | 0
137295 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4450_3 | arıza gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 19:24 | 2014-09-29 20:14 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
137296 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | TM | 25130 SESAN KARŞISI Silivri SİLİVRİ | KESİCİ AÇMIŞ BESLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 19:24 | 2014-09-29 20:11 | 0.78333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 148.05 | 0 | 0
137297 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24048 K.oba Işıklar (DİREK)_4 | Nötr kopuktu onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 19:26 | 2014-09-29 20:22 | 0.93333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
137302 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_11 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 19:14 | 2014-09-29 21:59 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
137303 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25737 ERCAN TEZELLER Alibey mah. Camii yanı_3 | MERKEZDEN 2 ADET AG SİGORTA ATMIŞ DEĞİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 19:32 | 2014-09-29 20:09 | 0.61667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0
137304 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21453_10 | Bölgede tekrarlayan kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 19:20 | 2014-09-29 20:44 | 1.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
137307 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3112 şişli kurtuluş kınalıkeklik sk no:126_12 | şube kablosu kopuk Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 19:32 | 2014-09-30 01:11 | 5.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | 0 | 0
137310 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9187 San.amh. Gümüşhane cad. Alayabey sk._1 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.*şube direkten bağlandı.ekip:ekir titiz | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 19:33 | 2014-09-29 20:04 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
137312 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_12 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ OĞUZ İNG.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 19:18 | 2014-09-30 01:17 | 5.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.8833 | 0 | 0
137317 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22331_7 | Kofradan atlama yapılarak tüm abonelere enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 11:55 | 2014-09-29 21:15 | 9.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
137318 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18507_7 | h.hat ekibine verildi. direkten yeraltı şube kablosu nötr arızalı,direkten ayrıldı ve ölçü ekibi yönlendirildi. arıza ölçüldü ekibler çalışıyor 2 metre 4x16 lık kablo 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı tamir edildi direkten baglandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 19:58 | 2014-09-30 02:10 | 6.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
137320 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3944; okmeydanı a.ticaret mes. lis.bahçesi_1 | Sokağa olaylar nedeniyle girilemedi. Gece havaihat ekibi müdahale edecek. SABAH HAVA-İ HAT EKİBİ MÜDAHALE EDECEK...tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 19:55 | 2014-09-30 11:18 | 15.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 107.6833 | 0 | 0
137324 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21814_10 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 19:45 | 2014-09-29 21:55 | 2.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
137329 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28508_4 | tamır edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 20:17 | 2014-09-30 11:15 | 14.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 119.7333 | 0 | 0
137332 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18544_11 | h.hat ekibine verildi. TAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 20:19 | 2014-09-29 22:17 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
137334 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3544 şişli ferikoy kuyulubağ sk_5 | Ekibe bildirildi. şube 2 faz kopuk atlama enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 19:59 | 2014-09-29 21:53 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
137339 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 20:02 | 2014-09-30 00:36 | 4.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.5333 | 0 | 0
137340 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18616_10 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 20:30 | 2014-09-29 22:42 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
137341 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11103_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 20:30 | 2014-09-30 02:45 | 6.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 | 0
137343 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3969_1 | ekiplere verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 20:33 | 2014-09-29 23:17 | 2.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
137344 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11223_3 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 20:23 | 2014-09-30 01:43 | 5.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
137346 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_8 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 20:00 | 2014-09-30 02:44 | 6.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.1333 | 0 | 0
137348 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11580_2 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 20:39 | 2014-09-30 00:44 | 4.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0 | 0
137353 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25913 KADIKÖY HAVUZ YANI Kadıköy SİLİVRİ_4 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 20:48 | 2014-09-29 22:25 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
137357 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 28462 | ENERJI VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 20:43 | 2014-09-30 09:55 | 13.2 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 12289.2 | 0 | 0
137358 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3427 Bomanti ortanca sok iplik fab._1 | hava i hat ekibine bildirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 20:50 | 2014-09-29 23:07 | 2.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0
137359 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28628_8 | cami sokak no 132 15 metre 1x16+25 şube ister. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 21:01 | 2014-10-02 13:50 | 64.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 518.5333 | 0 | 0
137360 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8085_5 | ekibe verildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 19:03 | 2014-09-29 21:05 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
137362 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11732_5 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI 24 VE 25 NODAN SONRA KAPAMADAN 3FAZ KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ YAPILACAK. ARIZA YERİ ÖLÇÜLDÜ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞIYORLAR. 2.BİR ARIZA DAHA ÇIKTI TEKRAR ÖLÇÜLDÜ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 20:57 | 2014-09-30 20:13 | 23.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 0 | 0
137364 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9449 Cendereyolu Benzinci yanı_2 | Havai Hat Ekiplerine Bildirildi.Diregin biri dikildi iş yoğunluğunda ıkıncı dırek yarın sabah dikilecek.9449 tm Dp 2 çekik.aktarma yapılıyor.( Bekir TİTİZ ) çalışma bitti.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 20:58 | 2014-09-30 18:16 | 21.3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1256.7 | 0 | 0
137365 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21453_16 | Bölgede tekrarlayan kablo arızası vardır. Arıza kablo ekibine bildirildi. Ekip arızayla ilgileniyor.onarım yapıldı enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 20:59 | 2014-09-30 00:54 | 3.9167 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 148.8333 | 0 | 0
137366 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3049; b.taş nüzhetiye cad, hüsrev gerede cd köşe_16 | ekibe verildi, monofaze sube kopuk, binanın kapısı kapalı oldugu için arızaya mudehale edilemedi, arızaya sabah mudehale edilecek kablo ekibi enerji kesti çalışma yapılıyor.tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 21:06 | 2014-09-30 14:29 | 17.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 121.6833 | 0 | 0
137369 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25011 FENER KÖYÜ (Okul yanı) Fener SİLİVRİ_6 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 21:14 | 2014-09-29 22:25 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
137370 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20696_9 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 21:08 | 2014-09-29 23:46 | 2.6333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.3333 | 0 | 0
137371 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2256 samatya inekci sk._9 | Y A SUBE ARIZASI 2 FAZ tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 21:09 | 2014-10-01 15:19 | 42.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 210.8333 | 0 | 0
137372 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4272_1 | ekiplere verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 21:17 | 2014-09-29 23:14 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
137373 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23111 Yalıköy Köyiçi_2 | iş sırasına göre gidilecektir/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 21:18 | 2014-09-29 22:58 | 1.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
137374 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_13 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 21:14 | 2014-09-30 23:04 | 25.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 206.6667 | 0 | 0
137376 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4299_1 | ekiplere verildi... | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 21:22 | 2014-09-30 00:14 | 2.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
137377 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9273 Kısırmandıra köyü çıkışı _1 | ekibe bildirildi.Arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 21:22 | 2014-09-30 16:27 | 19.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 114.5 | 0 | 0
137378 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18273_7 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 21:28 | 2014-09-29 22:45 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
137379 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28825_5 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 21:22 | 2014-09-30 14:02 | 16.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 133.3333 | 0 | 0
137380 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11110_8 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. YERİ BELLİ KABLO EKİBİNE VERİLDİ. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 14:19 | 2014-09-30 13:44 | 23.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 163.9167 | 0 | 0
137381 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3880; ortakoy yalı cıkmazı camii arkası sahil_13 | Ekibe verildi Şube 1 faz kopuk atlama verilemedi Kablo servisi çalışıyor.Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 21:07 | 2014-09-30 16:27 | 19.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 135.3333 | 0 | 0
137382 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 799 Güngören necip faz.kısakürek cad.talip sok_2 | havai hattan oksit giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 19:52 | 2014-09-29 22:02 | 2.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
137383 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9386 Çeliktepe F.Sultan Mehmet cad. Hayat sk_7 | ekibe bildirildi.**9386 tm dp-7 çekik,kofraya 3 faz ceryan gelmiyor kablo servisine bilgi verildi.(1146)**arıza giderildi. 1 adet 4x16 ısı büzüşmeli ekmuf kullanıldı.(MEHMET GÖLEK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 21:32 | 2014-09-30 11:16 | 13.7333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 810.2667 | 0 | 0
137386 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_3 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 21:34 | 2014-09-30 18:06 | 20.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 | 0 | 0
137393 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28020_4 | tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 21:49 | 2014-09-30 12:19 | 14.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0
137395 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3225 taksim sehitmuhtar çarık sk _11 | Ekibe verildi Mono faze şube kopuk abone gece çalışma yaptırmadı, sabah kablo ekibi çalışacak ekip çalışmaya başladı. tamir edildi, enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 22:01 | 2014-10-01 02:59 | 28.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 202.7667 | 0 | 0
137398 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21118_2 | Çalışma esnasında yer altı kablosuna zarar verilmiş. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-29 21:50 | 2014-09-30 01:08 | 3.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
137399 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3018 istiklal cad. balo sok _6 | Ekibe verildi A.G. kablo 3 faz kopuk sabah kablo ekibi çalışacak ekip çalışmaya başladı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 21:39 | 2014-09-30 18:08 | 20.4833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 819.3333 | 0 | 0
137400 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20108_24 | Arıza havai hat ekibine bildirildi. Ekip arızayla ilgileniyor. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 22:13 | 2014-09-30 08:55 | 10.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
137402 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3478_11 | Ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 21:40 | 2014-09-29 23:06 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
137403 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21755_4 | Tekrarlayan alpek yanığı vardır ilgili adrese 3 direk arası 160 metre alpek çekmektedir havai hat ekibi.onarım yapıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 22:28 | 2014-09-30 02:04 | 3.6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0
137407 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11234_12 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. kablo ekibi çalışıyor ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 22:26 | 2014-09-30 00:15 | 1.8167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0
137408 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3422 Elmadağ nalbant sok _14 | Ekibe verildi Kofre no:28 de patlamış sabah kablo ekibi yeni kofre değiştirecek Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 22:29 | 2014-09-30 16:01 | 17.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 122.7333 | 0 | 0
137410 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11876_4 | BÖLGEMİZDE YOĞUN ARIZA VAR.İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. 1 FAZ KABLO ARIZASI VAR 2 FAZDAN ENERJİLİ DOĞRU ŞUBE ÖLÇÜ İSTER ÖLÇÜ YAPILDI ARIZA YERİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞILIYOR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 22:30 | 2014-09-30 12:45 | 14.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 99.75 | 0 | 0
137411 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 22:08 | 2014-09-30 22:01 | 23.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.5333 | 0 | 0
137413 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | EKİBE BİLDİRİLDİ ..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 22:33 | 2014-10-01 13:28 | 38.9167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3619.25 | 0 | 0
137414 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28378_3 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 22:49 | 2014-10-01 12:50 | 38.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 304.1333 | 0 | 0
137415 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31498_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ.ÜÇ FAZ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 22:48 | 2014-09-30 10:59 | 12.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | 0
137416 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28680 TAŞOLUK MALAZGİRT İLK.OKULU_1 | EKİBE BİLDİRİLD tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 22:28 | 2014-09-30 18:28 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
137420 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28805 A.KÖY M.AKİF ERSOY CD ÜZERİ_1 | ABONENİN ŞUBESİNDE OKSİT VARDI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 22:51 | 2014-09-30 00:24 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
137422 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22331_4 | kablo arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 23:04 | 2014-09-30 00:24 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
137424 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28330_2 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 22:55 | 2014-09-30 15:08 | 16.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 129.7333 | 0 | 0
137426 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18293_10 | ekibe verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 23:32 | 2014-09-30 00:28 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
137428 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2014 | manevra yapılıyor manevra bitti bölgeye c verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 23:35 | 2014-09-30 00:39 | 1.0667 | 1 | 4235 | 0 | 0 | 1.0667 | 4517.3333 | 0 | 0
137430 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9151 H.mah. Çuharoğlu ilkokul içi _6 | **Gece havai hat ekibi olmadığından sabah bakılacak.**Tamir edildi.(Hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 22:49 | 2014-09-30 13:07 | 14.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 0
137433 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31094 TM_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.EKİP KONTROL ETTİ KABLO ARIZASI TESBİT EDİLDİ.ÜÇ FAZ İZOLE. ÖLÇÜ EKİBİNE VERİLDİ..KABLO ARIZASI GİDERİLİP ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 23:53 | 2014-09-30 15:57 | 16.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 96.4 | 0 | 0
137434 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9509 Örnektepe E5 üstü Yayla damı sk._2 | Ekibe bildirildi.9509 tm dp 2 1 faz sigorta erimesi tamir edildi enerji verildi.1146-9314 | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 23:03 | 2014-09-30 03:53 | 4.8333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 285.1667 | 0 | 0
137436 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9156 Gürsel mah. Nurtaç cad. Pazar sk._1 | Ekibe bildirildi.kablo servisine bilgi verildi.1 adet 4x16 buat kullanılarak arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 00:13 | 2014-09-30 00:17 | 0.066667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
137438 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2141_1 | a.g.kablo arızası 3 faz ekip çalışıyor kablolar birbirini yaktığından 2141 - 2148 - 2069 tm ler enerjisiz bırakıldı.tm lere enerji verildi.2141 tm de d:10 2069tm den d:1 - 6 çekildi, tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 00:10 | 2014-09-30 15:25 | 15.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0
137439 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28246_6 | ekiplere verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 00:14 | 2014-09-30 08:23 | 8.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0
137440 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28026_14 | ekiplere verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 00:02 | 2014-09-30 00:55 | 0.88333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
137441 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2156 | 2101 itm de 2156 deparı arıza ile açtı ekipler çalışıyor muayene neticesi 2101 itm ile 2156tm arası 10kv kablo arızalı görüldü depar ringinden beslendi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 00:24 | 2014-09-30 01:12 | 0.8 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 0 | 0
137442 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29092 A.KÖY SIDDIK CAMİ YANI RMU _2 | KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 00:16 | 2014-10-01 03:45 | 27.4833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2555.95 | 0 | 0
137446 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | OG Fideri | 1174 | T.M. 1400 İLE 1174 ARASI 10 KV KABLOYA İ.B.B. EKİPLERİ YOL KAZI ÇALIŞAMALARI ESNASINDA VURMUŞLAR 1400-1174 ARASI KABLO ARIZALI DEPAR RİNGİNDEN BESLENDİ KARANLIKTA YER YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 00:32 | 2014-09-30 01:39 | 1.1167 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 2881 | 0 | 0
137447 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18594_13 | ekibe verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 00:54 | 2014-09-30 02:31 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
137449 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21253_5 | yeraltı kablo arızası vardır kablo servıslerımız bolgede çalışmaktadır.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 01:06 | 2014-09-30 07:46 | 6.6667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
137450 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2335 tahtakale yeni valide han | t.m.deklanşe c verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 01:19 | 2014-09-30 02:19 | 1 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0
137451 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28008_3 | tamır edıdlı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 00:52 | 2014-09-30 13:08 | 12.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98.1333 | 0 | 0
137452 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | Şişli 3268 (35 KV) | 3268 deparı normal tağdiyesine alınıyor Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 01:25 | 2014-09-30 01:34 | 0.15 | 2 | 2305 | 0 | 0 | 0.3 | 345.75 | 0 | 0
137454 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_2 | YER ALTI ŞUBE ARIZASI tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 01:13 | 2014-10-01 22:23 | 45.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 361.3333 | 0 | 0
137455 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28318_1 | ekibe verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 01:32 | 2014-09-30 02:39 | 1.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
137457 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler 3350 (35 KV) | 3350 deparının manevrası yapılıyor Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 01:47 | 2014-09-30 02:34 | 0.78333 | 3 | 3450 | 0 | 0 | 2.35 | 2702.5 | 0 | 0
137459 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21887_4 | bölgeye yeni alpek çekildi.hattın devamı gece tespit edilemeyen yanık-kısa devre vardır.havaı hat ekıplerımız kontrolu yapmaktadır. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 02:11 | 2014-09-30 09:40 | 7.4833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 329.2667 | 0 | 0
137460 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20252_6 | nöbetcı ekıplerımız arızayı aldı kontrol yapılıyor.dırekte kopma vardı onarım yapıldı enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 02:20 | 2014-09-30 02:40 | 0.33333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
137461 | 1 | İSTANBUL - FATİH | OG Fideri | 2101 35/10 Tr1 | 2101itm de 35,10kv tırafo 1 2 3 4 normale koymak için manevra yapılıyor manevra bitti bölgeye c verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 02:10 | 2014-09-30 02:39 | 0.48333 | 7 | 13915 | 0 | 0 | 3.3833 | 6725.5833 | 0 | 0
137463 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21816_5 | arıza ekıplerımız bılgısı dahılındedır.iş sırasına göre bakılıyor. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 02:35 | 2014-09-30 14:24 | 11.8167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 519.9333 | 0 | 0
137464 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20539_8 | nöbetcı ekıplerımız arızayı aldı ekıpler ılgılenmektedır.nh atıgı vardı enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 02:46 | 2014-09-30 03:36 | 0.83333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45.8333 | 0 | 0
137465 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | OG Fideri | Etiler 3350 (35 KV) | Enerji verildi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 02:58 | 2014-09-30 04:08 | 1.1667 | 3 | 3450 | 0 | 0 | 3.5 | 4025 | 0 | 0
137469 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22189_8 | trafodan 2 faz sigorta atıktı yenilendi enerjili | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 05:50 | 2014-09-30 07:53 | 2.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
137473 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | OG Fideri | HADIMKÖY AZATLI | GEÇİCİ AÇMA HATTIMIZIN TAMAMI ENERJILI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 05:57 | 2014-09-30 06:32 | 0.58333 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0.58333 | 28.5833 | 0 | 0
137474 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2264 fatih musannif sk.no:1 yanı_10 | t m den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 06:29 | 2014-09-30 08:54 | 2.4167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0
137475 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28712_5 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 03:59 | 2014-09-30 07:11 | 3.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 0
137476 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11148_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 06:51 | 2014-09-30 23:39 | 16.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0
137477 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2426 süleymaniye mütasarrıf sk._5 | t m den sigorta erimesi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 06:59 | 2014-09-30 09:15 | 2.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0
137479 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11205_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 07:27 | 2014-09-30 12:44 | 5.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.9833 | 0 | 0
137480 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28410_3 | TAMIR EDILDİ 410 TMDEN 2 ADET SİGORTA ERIMESI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 07:27 | 2014-09-30 10:11 | 2.7333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 254.2 | 0 | 0
137483 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | TM | 9180 Çağlayan Esen sk.içi | 9180 tm nın AG panosunda yangın çıktığı için trafo denklanşe edildi.**arıza giderildi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 05:55 | 2014-09-30 11:17 | 5.3667 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 3160.9667 | 0 | 0
137486 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28398_11 | DİREK DEVRİLMİŞ 3 ADET 8 LİK 100 METRE DİREK İSTER VURAN BELLİ DEGIİL.DİREKLER DİKİLİP ALPEK ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 06:51 | 2014-10-01 02:12 | 19.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1799.55 | 0 | 0
137487 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9313 San.mah. Keçideresi Hilal parkı üstü_5 | Havai hat ekibine bildirildi.tamir edildi.( Erbil KOÇ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 06:39 | 2014-09-30 20:48 | 14.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 0 | 0
137488 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 20224 D.M den 20225 çıkışı | o.g camper kopuğu arızası. ekiplerimiz çalışmaktadır. arıza giderildi. sistem olmadığından dolayı arıza geç kapatılmıştır. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 07:29 | 2014-09-30 11:37 | 4.1333 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 475.3333 | 0 | 0
137489 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20293_10 | Binanın bir kısmında elektrik yokmuş arıza ekiplerine bildirildi.oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 07:32 | 2014-09-30 10:39 | 3.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1167 | 0 | 0
137490 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31581 TM_1 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ ÜÇ FAZ MEVCUT. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 07:38 | 2014-09-30 11:18 | 3.6761 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.0567 | 0 | 0
137493 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | SIRAYA ALINDI ..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 05:15 | 2014-09-30 11:36 | 6.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0
137495 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18211_9 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 07:56 | 2014-09-30 10:19 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
137496 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_5 | oksıt arızası ekıplere bıldırıldi. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:00 | 2014-09-30 13:00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
137497 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21939_8 | oksıt arızasıdır ekıpler ılgılenmektedır..arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:01 | 2014-09-30 14:06 | 6.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0
137498 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | AG Fideri | 21159_16 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 04:17 | 2014-09-30 09:27 | 5.1667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 227.3333 | 0 | 0
137499 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28877 TAYAKADIN KÖY-1-_4 | EKIBE BILDIRILDI IS SIRASINA GORE BAKILACAK tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 07:59 | 2014-09-30 18:00 | 10.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.0667 | 0 | 0
137501 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29388 HARAÇÇI ARAÇ MUAYENE İSTASYONU_4 | EKIBE BILDIRLDI IS SIRASINA GORE BAKILACAK tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:02 | 2014-09-30 18:05 | 10.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0
137502 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_1 | havaı hat ekıplerı arızayı aldı iş sırasına göre bakılacaktır. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:11 | 2014-09-30 11:06 | 2.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
137503 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9549 San.mah. Bayraktar sk._9 | Ekibe bildirildi.**9549 tm dp-9 çekik,üç faz birleşmiş,kablo arızası servisine bildirildi.**kablo direkten ayrıldı. kablo ekibi çalışıyor.9549 tm denklaşe.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 07:55 | 2014-09-30 20:30 | 12.5833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 742.4167 | 0 | 0
137504 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18536_6 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:13 | 2014-09-30 12:52 | 4.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
137506 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11701_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:21 | 2014-09-30 22:08 | 13.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 96.4833 | 0 | 0
137507 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:25 | 2014-09-30 13:55 | 5.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
137508 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9002 Sanayi Mah. Ulubaş Caddesi_11 | Ekibe bildirildi.**9002 tm dp-11 bir faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:03 | 2014-09-30 10:08 | 2.0833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 122.9167 | 0 | 0
137513 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11176_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. KAPAMADAN 2FAZ KABLO ARIZASI VAR ATLAMA ENERJİ VERİLMİŞ İŞ SIRASINA GÖRE KABLO EKİPLERİ BAKACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:35 | 2014-09-30 12:47 | 4.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
137516 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20646_5 | oksit arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:29 | 2014-09-30 11:43 | 3.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
137519 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28300_8 | YERALTI ŞUBE ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:36 | 2014-09-30 22:47 | 14.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113.4667 | 0 | 0
137521 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25020 SAYALAR MERKEZ Sayalar SİLİVRİ Direk_4 | ŞUBE ALPEĞİ KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:44 | 2014-09-30 10:38 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
137523 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28102_5 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:15 | 2014-10-01 13:19 | 29.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 232.5333 | 0 | 0
137524 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:44 | 2014-09-30 17:51 | 9.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.4667 | 0 | 0
137525 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21102_1 | arıza havai hat ekbine bildirildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:27 | 2014-09-30 14:38 | 6.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
137526 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_12 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:33 | 2014-09-30 10:22 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
137527 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31481 TM_10 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.31481 TM DEN D.Ş KABLO ARIZASI YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRDİ...enerji verildi c mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:49 | 2014-09-30 15:05 | 6.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
137529 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4272_4 | ARIZA KAYIT ALTINA ALINDI EKİPLER İŞ SIRESINA GÖRE MUDAHALE EDECEK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:42 | 2014-09-30 10:36 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
137531 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28396_4 | YERALTI ŞUBE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:09 | 2014-09-30 23:50 | 15.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 125.4667 | 0 | 0
137532 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31144 TM_3 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.ATLAMA C VERİLDİ ENERJİ MEVCUT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:50 | 2014-09-30 14:41 | 5.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0
137533 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_4 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:02 | 2014-09-30 11:22 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
137534 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21338 | 21338 nolu tm de bildirimli bakım onarım çalışması vardı. Çalışma bitti enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:59 | 2014-09-30 16:44 | 7.75 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0
137535 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_2 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:02 | 2014-09-30 18:06 | 9.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.2667 | 0 | 0
137536 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 3314_6 | ARIza gıderılıdı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:05 | 2014-09-30 19:29 | 10.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
137538 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21197_12 | şube kablo arızası gideridli .enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:07 | 2014-09-30 18:07 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
137539 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28850_7 | YERALTI KABLO ARIZASI DEPAR ÇEKİK HAVAİ HAT ÇIKIŞI AYRIK tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:06 | 2014-09-30 14:36 | 5.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 511.5 | 0 | 0
137545 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20225_6 | Ekiplerimiz ellerindeki iş sırasına göre kontrol etmektedir. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:57 | 2014-09-30 10:19 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
137547 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28782 AŞIK VEYSEL PARK İÇİ KÖŞK MERKEZ_5 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:13 | 2014-09-30 11:21 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
137548 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3409_10 | AG KABLO NUN NÖTÜRÜNDE PROBLEM VAR Kablo servisi iş durumuna göre müdahale edecek.ekip çalışmaya başladı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:10 | 2014-09-30 22:23 | 13.2167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 528.6667 | 0 | 0
137550 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24111 MiSinan Tecimen San. Sit._4 | Ekip tarafından bakıldı yeraltı arızası vardı onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:15 | 2014-09-30 13:46 | 4.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.5833 | 0 | 0
137551 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11533_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:16 | 2014-09-30 22:30 | 13.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92.6333 | 0 | 0
137556 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4156_4 | ARIZA KAYDA ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:25 | 2014-09-30 12:46 | 3.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
137557 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21159_8 | ekiplere verildi arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:06 | 2014-09-30 09:28 | 0.36667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
137558 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | İKİTELLİ ŞALT M.BEY 2 31605 | NÖBETÇİ MONTORLÜK EKİBİNE VERİLDİ 31433 TM GEÇİCİ AÇTI KONTROLLER YAPILDI ARIZA TESPİT EDİLEMEDİ ENERJİ VERİLDİ NORMAL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:22 | 2014-09-30 09:35 | 0.21667 | 6 | 4458 | 0 | 0 | 1.3 | 965.9 | 0 | 0
137560 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3832 Taksim abdulhakhamit cad. muhtarlık yanı _5 | ŞUBE ARIZASI KABLO EKİBİ ÇALIŞIYOR AG KABLOLAR BİRBİRLERİNE COK YAKIN OLDGUGU ICIN 3832 VE 3832 A TM LERDEN KISA SÜRELİ TRAFO KESİCİLERİ ACILDI trafo kesicileri kapatıldı depar 4 ve 5 te ekip çalışıyor. Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:26 | 2014-09-30 10:26 | 1 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0
137561 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:24 | 2014-09-30 23:49 | 14.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.6667 | 0 | 0
137562 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23288 Binkılıç Giriş Mah._4 | ekibe verildi/arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:31 | 2014-09-30 18:42 | 9.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 | 0 | 0
137563 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4142_3 | ARIZA KAYDA ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:30 | 2014-09-30 11:33 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
137565 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23112 Nakkaş köyiçi_4 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:33 | 2014-09-30 14:44 | 5.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3667 | 0 | 0
137567 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28885 BALABAN KÖY DİREK TİPİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:32 | 2014-10-01 08:12 | 22.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90.6667 | 0 | 0
137569 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28755_2 | ekiplere verildi..tamir edildi enerji mevcut | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:25 | 2014-09-30 11:20 | 1.9167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 178.25 | 0 | 0
137571 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28751 A.KÖY MİMAR SİNAN CD SALI PAZARI_2 | İŞ EMRI SIRASINA KONULDU tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:30 | 2014-09-30 17:52 | 8.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.4667 | 0 | 0
137572 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11659_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:37 | 2014-09-30 14:19 | 4.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0
137575 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9086 S.Tepe Cesur Sokak_15 | Ekibe bildirildi.**9086 tm dp-15 bir faz ceyran yok,kablo arızası servisine bildirildi.9086 tm denklaşe.tm'ye enerji verildi.arıza devam ediyor. 5 mt 3x120 kablo ,3 adet 3x120 ilaçlı düz buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:40 | 2014-09-30 23:35 | 13.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 0 | 0
137579 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25456 2. TRAFO Çeltik SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ. GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:44 | 2014-09-30 11:33 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
137580 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29342 HACIMAŞLI SIVAT MAH._7 | EKIPLERE VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:32 | 2014-09-30 12:34 | 3.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 282.1 | 0 | 0
137581 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. OKSİDİ YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:41 | 2014-09-30 10:49 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
137582 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | OG Fideri | alibeyköyfider13-9712 | ekibe verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:44 | 2014-09-30 13:12 | 3.4619 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 110.7822 | 0 | 0
137587 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3334_1 | Şube kablosu arızalı kablo servisi arızaya müdahale edecek..kablo ekiibi çalışmaya başladı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:51 | 2014-09-30 18:35 | 8.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.1333 | 0 | 0
137588 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20566_14 | Yeraltı kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi.Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:55 | 2014-09-30 21:25 | 11.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
137589 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | OG Fideri | 4001 - 4497 | calısma nedeni ile kısa sureli enerji kesildi enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:21 | 2014-09-30 09:59 | 0.63333 | 6 | 2190 | 0 | 0 | 3.8 | 1387 | 0 | 0
137590 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11451_5 | KABLO ARIZASI VAR ÖLÇÜ YAPILIP ARIZASI GİDERİLECEK. ARIZA NOKTASI ÖLÇÜLDÜ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ.ÇALIŞIYORLAR. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:47 | 2014-09-30 18:35 | 8.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0
137591 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11476_8 | TM BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR.MONTAJ EKİBİ ÇALIŞIYOR. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:50 | 2014-09-30 10:19 | 0.48333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
137592 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 23367 Nakkaş Alt Mah._4 | ekibe verildi kablo arızası yapıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:02 | 2014-09-30 14:43 | 4.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
137595 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3477 fetihtepe keskin sk 3547 karşısı_2 | havai hat ekibine bildirildi tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:03 | 2014-09-30 12:51 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
137597 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | TM | 12133 | bildirimli çalışmadan dolayı enerji yoktur.bakım çalışmamız bitmiştir enerji verilmiştir | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:09 | 2014-09-30 14:35 | 4.4333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1108.3333 | 0 | 0
137598 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS F-18 Göztepe(31130) | 31135TM 31142TM DE İNTERSOL TEMİZLİK FİRMASI TARAFINDAN TEMİZLİK YAPILIYOR.TEMİZLİK ÇALIŞMASI BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:55 | 2014-09-30 12:54 | 2.9833 | 1 | 8905 | 0 | 0 | 2.9833 | 26566.5833 | 0 | 0
137600 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28085_1 | Ekiplere verildi gün içinde arızaya müdahale edilecektir. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:05 | 2014-10-01 00:14 | 14.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113.2 | 0 | 0
137602 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | TM | 21918 | 21918 nolu trafo sıfırrlandı.kesici ve bara ayırıcısı arızası vardır.montaj ekiplerimiz bölgede çalışmaktadır arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:58 | 2014-09-30 11:12 | 1.2333 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 537.7333 | 0 | 0
137603 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4086_3 | ARIZA KAYDA ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:01 | 2014-09-30 10:45 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
137604 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2004 keçeciler cd._1 | y a şube arızası ( 2 faz ) atlama enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-29 20:43 | 2014-09-30 11:38 | 14.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74.5833 | 0 | 0
137605 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28067_12 | YERALTI KABLO ARIZASI 12 ve 19 nolu deparlar cekık 067 tmden tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:03 | 2014-09-30 15:04 | 5.0167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 466.55 | 0 | 0
137606 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. SİGORTA ATIKTI VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:10 | 2014-09-30 12:12 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
137607 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28815_9 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:11 | 2014-09-30 23:02 | 12.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0
137609 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28002_4 | tamır edıldi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:17 | 2014-10-01 11:27 | 25.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 201.3333 | 0 | 0
137613 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21518_3 | Ekiplerimiz ellerindeki iş sırasına göre kontrol etmektedir. arıza giderild | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 06:53 | 2014-09-30 11:01 | 4.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
137615 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9189 Örnektepe Pazaraltı sk. Park yanı _12 | H.hat ekibine bildirildi.**Tamir edildi.(hanifi demir) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:24 | 2014-09-30 12:16 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
137616 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | OG Fideri | BAĞCILAR GİS f-6 Yavuz (31591) | NÖBETÇİ MONTORLÜK EKİBİ KONTROL EDİYOR YAVUZ FİDERİ GÖZTEPE METRO KAVŞAK ÇALIŞMASI KABLO İZOLE EDİLİYOR.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:23 | 2014-09-30 10:41 | 0.3 | 0 | 8904 | 0 | 0 | 0 | 2671.2 | 0 | 0
137617 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3703_6 | kablo ekibi çalışıyor ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:24 | 2014-09-30 10:57 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
137618 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2135_30 | y a şube arızası ( mono faz ) mobese kamerası Kablo servisine işkağıdı yazıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:26 | 2014-09-30 13:26 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
137619 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:18 | 2014-10-01 02:18 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
137620 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3658 | TRAFO BAKIMI İÇİN ENERJİ KESİLDİ.ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:30 | 2014-09-30 11:34 | 1.0667 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 408.5333 | 0 | 0
137621 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28121_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:24 | 2014-09-30 22:12 | 11.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 0
137624 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22309_5 | direkten oksit arızası giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:32 | 2014-09-30 16:32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
137627 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11618_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. EKİP BAKTI KABLO ARIZASI VAR YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİNE VERİLDİ ÇALIŞILIYOR. ARIZA GİDDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:34 | 2014-09-30 14:59 | 4.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 0 | 0
137629 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11700_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLMİŞ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:39 | 2014-09-30 22:10 | 11.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.6167 | 0 | 0
137632 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | AG Fideri | 1623_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. TRAFO MERKEZİNDEN 1 FAZ SİGORTA ATIKTI DEYİŞTİRİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:45 | 2014-09-30 10:55 | 0.16667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
137633 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | AG Fideri | 28121_2 | ALPEK YANIK 28121 TM DEN 2 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ EKİPLER ÇALIŞIYOR TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:33 | 2014-09-30 22:12 | 11.65 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1083.45 | 0 | 0
137634 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4090_2 | ARIZA KAYDA ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:39 | 2014-09-30 20:01 | 9.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.4667 | 0 | 0
137635 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 4111_3 | ARIZA KAYDA ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:45 | 2014-09-30 20:24 | 9.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0
137638 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21032_6 | oksit arızası. Ekiplerimiz ellerindeki iş sırasına göre ilgilenecektir. .arıza gideridi.enerhji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:44 | 2014-09-30 13:14 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
137642 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20490_9 | Yer altı kablo arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:47 | 2014-09-30 18:41 | 7.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
137652 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25323 ALTINORAK TATİL SİTESİ GİRİŞ SEMİZKUMLAR_6 | ŞEBEKE ALPEĞİ ARIZASI GİDERİLDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:03 | 2014-09-30 14:43 | 3.6667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69.6667 | 0 | 0
137662 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18256_10 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:19 | 2014-09-30 12:46 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
137664 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2095 karaboyacılar sk. | 2156- 2101 itm arası 10kv kablo arızası var,depar yükü kaldırmadığından 2095 tm de kısıtlama yapılıyor.enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:19 | 2014-09-30 16:34 | 5.25 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 3176.25 | 0 | 0
137666 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21159_7 | yerden yer altı kablo arızası vardı.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 10:14 | 2014-09-30 14:15 | 4.0167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80.3333 | 0 | 0
137668 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3785_6 | havai hat ekibine verildi, tamir edidli | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:25 | 2014-09-30 22:53 | 11.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.2667 | 0 | 0
137669 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 11701_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. DİREKTEN OKSİDİ YAPILDI. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:25 | 2014-09-30 14:27 | 3.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0
137670 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29264 ÇİLİNGİRKÖY VİLLALAR_1 | iş emrı sırasına konuldu..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:29 | 2014-09-30 13:40 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
137671 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2426 süleymaniye mütasarrıf sk._5 | t m den sigorterimesi enerji verildi.a | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:31 | 2014-09-30 12:56 | 1.4167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
137672 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9152 San.mah. Şahinler sk._13 | Kayıt alındı iş sırasına göre bakılacak.70 mt 3x35 alpek kablo çekilecek servisine bilgi verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:12 | 2014-09-30 22:53 | 11.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 0 | 0
137673 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28446 İMRAHOR KÖY BİNA MERKEZ_3 | iş emrı sırasına konuldu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:33 | 2014-09-30 18:11 | 6.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.5333 | 0 | 0
137674 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 3969_3 | ARIZA GIDERILDI ENERJI VERILID | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:18 | 2014-09-30 14:29 | 3.1833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 98.6833 | 0 | 0
137676 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28474_3 | YERALTI KABLO ARIZASI 28462 TM 2 NOLU DEPAR ÇEKİK YERİ BELLİ HAVAİ HAT ÇIKIŞI AYRILDI.KABLO ARIZASI TAMİR EDİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:32 | 2014-10-01 03:13 | 15.6833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1458.55 | 0 | 0
137680 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9188 San.amh. Gümüşhane cad. Mezarlık_6 | Ekibe bildirildi.**9188 tm dp-6 çekik,kabloda patlama oluyor,kablo arızası servisine bildirildi.2 adet 3*120+70 lik fermuarlı buat kullanıldı.arıza giderildi.enerji verildi.buat kullanıuldı.arıza giderildi.enerji verildi.( Kemal KILIÇ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:40 | 2014-09-30 21:17 | 9.6167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 567.3833 | 0 | 0
137681 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18011_7 | şube bağlantısı yapılıyor.şube bağlantısı yapıldı 1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:35 | 2014-09-30 12:24 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
137682 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026 İTM SULTANÇİFTLİĞİ | 026 tmden sultan cıflıgı hattı actı sigorta atıktı tamır edıdlı enerjı verıldı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:39 | 2014-09-30 12:13 | 0.57 | 20 | 2200 | 0 | 0 | 11.4 | 1254 | 0 | 0
137683 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20292_8 | rüzgar estikçe binada elektrik kesintisi oluyor ekiplere bildirildi.3x16 sube kablosu eklendi klemens arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:39 | 2014-09-30 15:34 | 3.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
137685 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4168_5 | ARIZA KAYDA ALINDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:42 | 2014-09-30 20:24 | 8.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
137686 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 073-2 Güngören Soğanlı Cad._1 | 4*10 kablo arızalı.depar cekıldı yeri belli .kazısı yapıldı.malzeme gonderıldı.arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:24 | 2014-09-30 17:41 | 6.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.2667 | 0 | 0
137687 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 666 Tozkoparan Özsu Petrol arkası_2 | 4*10 kablo arızalı.depar cekıldı yeri belli .kazısı yapıldı .arıza gıderıldı enerjı verıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:40 | 2014-09-30 17:36 | 5.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.4667 | 0 | 0
137689 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4207_2 | ARIZA gıderıldı enerjı vewerıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:47 | 2014-09-30 17:03 | 5.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
137690 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9621 Cendere yolu İndirici ilerisi _8 | Ekibe bildirildi.**9621 tm dp-8 iki faz sigorta erimesi değiştirilip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:31 | 2014-09-30 13:18 | 1.7833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 105.2167 | 0 | 0
137692 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | TM | 3313 küçük bebek ayşe sultan korusu içi | montaj ekibi trafo kesicisini açtı çalışıyor enerji verildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:53 | 2014-09-30 12:11 | 0.3 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 114.9 | 0 | 0
137693 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18625_2 | ekibe verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:50 | 2014-09-30 12:35 | 0.75472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5283 | 0 | 0
137697 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:43 | 2014-09-30 13:46 | 2.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
137699 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11173_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:49 | 2014-09-30 13:47 | 1.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7667 | 0 | 0
137700 | 1 | İSTANBUL - BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3977_1 | Zincirlikuyu ekibine verildi havai hat ekibi bakacak.Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:35 | 2014-09-30 13:50 | 2.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
137702 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3163 okmeydanı h.r.paşa mah park içi_11 | doğalgaz çalışmasında şube kablosunu matkapla delmişler.şube kablosu direkten ayrıldı kablo ekibine verildi Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 12:00 | 2014-09-30 18:10 | 6.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.1667 | 0 | 0
137703 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9186 Gültepe Dereboyu cad._4 | Ekibe bildirildi.( 9186 tm dp 4 ) 1 faz patlatıyor.ana kablo arızası,servisine bildirildi.9186 tm denklaşe.9186 tm ye enerji verildi.ekip çalışıyor. 3 mt 3x120+70 kablo,2 adet 3x120 ilaçlı duz buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:50 | 2014-10-01 00:13 | 12.3833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 730.6167 | 0 | 0
137704 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29373 TM BOĞAZKÖY YILDIZ CD PARK İÇİ_1 | tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:44 | 2014-09-30 12:42 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
137705 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_1 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:55 | 2014-09-30 18:08 | 6.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.8667 | 0 | 0
137709 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | OG Fideri | BAŞAK DM - AKALAN ENH. | ekibe verildi hatta bakım yapıldı kırık izalatörler değişti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 12:12 | 2014-09-30 13:45 | 1.55 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 69.75 | 0 | 0
137711 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20538_5 | havai hat ekiplerimiz bölgede alpek çekimi yapmaktadır.alpek çekildi.arıza giderildi.enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 08:39 | 2014-09-30 13:49 | 5.1667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 103.3333 | 0 | 0
137713 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 9616 Sütlüce Dereiçi_9 | Ekibe bildirildi.*Akparti karşısında futbol sahası genişletme sırasında kabloya vurmuş,ayrıca direk sökülmüş ve 4x10 kablonun ucu boşta bırakılmış,kablo arızası servisine bildirildi.3 ADET 3*35/16 LIK İLAÇLI BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ.( KAZIM SAÇLI ) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-30 12:09 | 2014-09-30 20:15 | 8.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0
137715 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | OG Fideri | YAKUPLU 21816 keyfo D.M den 21852 ENKA BANKACILAR ÇIKIŞI | çalışma esnasında o.g kablosuna zarar verilmiş. ekiplerimiz müdehale etmektedir. arıza giderildi. | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-30 12:17 | 2014-09-30 15:10 | 2.8833 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 5190 | 0 | 0
137717 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28403_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 12:20 | 2014-09-30 22:36 | 10.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.1333 | 0 | 0
137718 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_2 | iş emrı sırasına konuldu tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 12:30 | 2014-09-30 17:46 | 5.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
137719 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28026_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 12:28 | 2014-09-30 22:36 | 10.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.0667 | 0 | 0
137720 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28754_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 11:58 | 2014-09-30 23:02 | 11.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.5333 | 0 | 0
137722 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4037_9 | ABONE YASAL ABONE DEGIL BULTENI YOK VE BAGLANTI KACAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 12:31 | 2014-09-30 15:02 | 2.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
137723 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | AG Fideri | 3715 b.oglu piyalepaşa sel sk başı_1 | havai hat ekibine verildi, 3715/1 sıgorta değişti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 12:34 | 2014-09-30 15:43 | 3.15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
137724 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1623_7 | ŞUBE KABLOSU BİR FAZ ARIZALI GEÇİCİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 12:36 | 2014-09-30 13:53 | 1.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
137725 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | TM | 31077 TM | 31077 TMDE TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 12:24 | 2014-09-30 14:19 | 1.9167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 0 | 0
137728 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9164 Güzeltepe mah. Birsen sk. başı_5 | H.hat ekibine bildirildi.İgdaş çalışma esnasında kablonun izolesini sıyırmış,servisine bildirildi.( Bekir TİTİZ )*tamir edildi.enerji verildi.1 adet 120 lik ısıtmalı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-30 12:23 | 2014-09-30 21:58 | 9.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0
137729 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31844_16 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.OKSİT ARIZASI GİDERİLDİ C VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 12:29 | 2014-09-30 18:38 | 6.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0
137732 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9039 Okmeydanı Keskingil Caddesi_1 | Ekibe bildirildi,**9039 tm dp-1 iski çalışma sırasında morkarafil sok.no:6'nın şubesinden 1 faz koparmış,kablo arızası servisine bildirildi.9039 TM DP 1 ÇEKİK.3 ADET 4*16 İLAÇLI BUAT,1 ADET 3*120+70 LİK FERMUARLI BUAT KULLANILDI.ARIZA GİDERİLDİ.ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-30 12:29 | 2014-09-30 18:54 | 6.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
137733 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18023_12 | h.hat ekibine verildi.direkten ayrıldı kablo ekibine verildi. açılıp kontrol edilecek. direkten yeraltı şube kablosu arızalı,kablo ekibi çalışıyor tamir edildi.2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 12:44 | 2014-09-30 17:45 | 5.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0
137734 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_13 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 12:24 | 2014-09-30 22:11 | 9.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.4833 | 0 | 0
137736 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11119_16 | arıza giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 12:28 | 2014-10-01 12:30 | 24.0333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 0 | 0
137737 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3309_3 | Havai hat ekibine verildi Tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 12:46 | 2014-09-30 16:47 | 4.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.1167 | 0 | 0
137738 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 12:26 | 2014-09-30 17:35 | 5.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.05 | 0 | 0
137740 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_5 | Direkten binaya enerji gelmiyormuş ekiplere bildirildi.Oksit arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 13:00 | 2014-09-30 15:27 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
137743 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21755_5 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 12:37 | 2014-09-30 15:22 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
137744 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20520_5 | havai hat ekiplerine verildi.. arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 12:58 | 2014-09-30 14:34 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
137745 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9263 Aşağı Ağaçlı köyü_1 | ekibe bildiridldi.Aşağı ağaçlı trafo çıkışı 1 faz kopuk tamir edilerek enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 12:40 | 2014-09-30 17:26 | 4.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
137746 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2318 ayvansaray damataşı sk._12 | a g kablo arızası tamiri için enerji kesildi, enerji verildi, arıza giderildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 13:12 | 2014-09-30 17:54 | 4.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0
137750 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11529_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 13:13 | 2014-10-01 02:12 | 12.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90.8833 | 0 | 0
137752 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28968_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 12:51 | 2014-09-30 20:12 | 7.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
137756 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 12154_5 | HAVAİ HAT EKİBİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKACAK.12154TM DEN ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 09:40 | 2014-09-30 19:13 | 9.55 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 601.65 | 0 | 0
137757 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24245 Tepecik STFA Yaşar İpek Contry _5 | Yer altı arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 13:21 | 2014-09-30 18:54 | 5.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 0 | 0
137758 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28783 KARABURUN SAHİL DİREK TİPİ_1 | ekıplere verıldı...TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 13:32 | 2014-10-01 13:27 | 23.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.6667 | 0 | 0
137759 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28848 YENİKÖY KÖY İÇİ MERKEZ DİREK TİPİ_1 | iş emrı sırasına konulduı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 13:30 | 2014-09-30 14:35 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
137761 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3717; ferikoy yay meydanı cad.yay fab. altı_1 | HAVAİ HAT EKİBİ BAKIYOR tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 13:07 | 2014-09-30 14:17 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
137762 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11812_9 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 13:22 | 2014-10-01 07:14 | 17.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 125.0667 | 0 | 0
137765 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4005_2 | ARIZA gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 13:34 | 2014-09-30 16:57 | 3.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
137766 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28608 SAZLIBOSNA KÖY İÇİ_3 | ekıplere verıldı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 13:38 | 2014-09-30 20:34 | 6.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
137767 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31607 GÜNEŞLİ MERKEZ MAHALLE EVREN_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ oksıt arızası gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 13:35 | 2014-09-30 18:47 | 5.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
137768 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28750 A.KÖY AKŞEMSETTİN CD. MEZARLIK ALTI_7 | ekıplere verıldı. tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 13:37 | 2014-09-30 14:50 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
137769 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21948_7 | Yer altı kablo arızası vardır. Arıza kablo ekibine bildirildi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 13:09 | 2014-10-01 00:09 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
137771 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4192_3 | ARIZAGIDERILIDI ENRJI VERILIDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 13:39 | 2014-09-30 15:04 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
137775 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11864_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK..arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 13:44 | 2014-10-01 09:10 | 19.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 136.0333 | 0 | 0
137776 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25801 TR21-10. Cad. 21. Sok. İstikbal yani G.YAKA_5 | ŞUBE FAZI KOPMUŞ. EKLENDİ. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 13:46 | 2014-09-30 14:46 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
137778 | 1 | İSTANBUL - BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1623_7 | ARIZA TESPİTİ İÇİN EKİBE BİLGİ VERİLDİ. ŞUBE KABLO ARIZALI ARIZA NOKTASINI BULUNMASI İÇİN ÖLÇÜ ARICI BEKLENİYOR. KABLO ARIZASI BITTI ENERJİ VERILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 13:53 | 2014-09-30 19:01 | 5.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0
137779 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31585 TM_13 | 31585 TM DEN KABLO ARIZASI YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ ÇALIŞIYOR...ENERJİ VERİLDİ 1 FAZ DAHA ATTI ATLAMA C.VERİLDİ YARIN SABAH TEKRAR ÖLÇÜLÜP KABLO ARIZASI GİDERİLECEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 13:49 | 2014-09-30 20:11 | 6.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0
137782 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 742 B.evler mimar sinan cad.bilim sok.içi_2 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 14:00 | 2014-09-30 17:54 | 3.9 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 300.3 | 0 | 0
137787 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20175_3 | Direkten yer altı kablo arızası tespiti yapıldı .Kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 13:57 | 2014-09-30 23:35 | 9.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 0 | 0
137791 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 14:04 | 2014-10-01 12:29 | 22.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89.6667 | 0 | 0
137792 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2055 hacı evhattin cd._2 | yeraltı şube arızası ( isk çalışma yaparken abonenin şube kablosuna iltiyle vurmuş 2055 tmden depar 2 çekildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-30 14:15 | 2014-09-30 19:30 | 5.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
137795 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18296_1 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 14:13 | 2014-09-30 17:47 | 3.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0
137796 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18629_9 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 14:18 | 2014-09-30 16:50 | 2.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
137797 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18270_7 | h.hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 14:20 | 2014-09-30 14:49 | 0.48333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
137803 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28252_3 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 14:28 | 2014-09-30 16:26 | 1.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
137804 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4517_3 | ARIZA GORULMEDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 14:17 | 2014-09-30 14:42 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
137805 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21102_1 | Yeraltı kablo arızası vardır. Arıza kablo ekibine bildirildi. Ekip arızayla ilgileniyor.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 14:35 | 2014-10-01 00:12 | 9.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.2333 | 0 | 0
137807 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12133_8 | sitede komple enerji yok ekiplere bildirildi ekiplerimiz kontrol etti bölgede sigorta arızası mevcuttu ekiplerimiz sigorta arızasını giderdi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 14:38 | 2014-09-30 16:49 | 2.1833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.6667 | 0 | 0
137808 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18211_9 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 14:32 | 2014-09-30 16:45 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
137809 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 837 Güngören Atatürk Cad. Tümet Sk. içi_2 | 4*10 sube kablo 3 faz arızalı 1 adet depar cekıldı ekıp verıldı calısma devam edıyor.arıza giderildi,enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 14:40 | 2014-09-30 18:53 | 4.2167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 324.6833 | 0 | 0
137810 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11340_12 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 14:40 | 2014-09-30 22:12 | 7.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.7333 | 0 | 0
137811 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11097_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 14:44 | 2014-09-30 17:36 | 2.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
137812 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9120 Çağlayan Vatan Caddesi Sonu_8 | H.hat ekibine bildirildi.TAMİR EDİLDİ.( bEKİR TİTİZ ) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 13:41 | 2014-09-30 18:06 | 4.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0
137814 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28431 CARDAKTEPE 962 SK İÇİ OPET YANI_2 | ekıplere verıdı tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 14:49 | 2014-09-30 18:08 | 3.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2667 | 0 | 0
137815 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25312 ARIBAŞ SİTESİ Semizkumlar SİLİVRİ_2 | TRAFO ÇIKIŞ KLEMENSİ PATLAMIŞ. YAPILDI. ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 14:50 | 2014-09-30 15:32 | 0.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
137818 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18216_2 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 14:51 | 2014-09-30 16:52 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
137819 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28359_2 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 14:52 | 2014-09-30 23:01 | 8.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0
137820 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9010 K.Hane Hasdal Cad. Huzur Blokları_1 | H.hat ekibine bildirildi. ( Bekir TİTİZ ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 14:48 | 2014-09-30 19:13 | 4.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0
137821 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4052_4 | ARIZA gıderıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 14:49 | 2014-09-30 17:02 | 2.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
137833 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20554_9 | 120 lik sigorta atığı giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 15:01 | 2014-09-30 21:12 | 6.1833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 154.5833 | 0 | 0
137837 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11532_5 | KABLOCULAR ÇALIŞTI ÇALIŞMA BİTTİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 15:11 | 2014-09-30 16:06 | 0.91667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
137838 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28193_2 | BÖLGEDE ALPEK YANIK 35 METRE 70 LİK ALPEK ÇEKİLİYOR DEPAR ÇEKİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 14:56 | 2014-09-30 17:37 | 2.6833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 249.55 | 0 | 0
137843 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22315_7 | 1 direk arası alpek kablo yanıktı değiştirildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 15:19 | 2014-09-30 18:14 | 2.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
137844 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21940_17 | Direğe çıkan 120 lik kablonun arızalı olduğu tespiti yapıldı. Kablo direkten ayrıldı ve deparlar çekildi. Kablo ve ölçü ekibimiz ilgili adreste çalışmaktadır.onarım yapıldı ve enerjı verildi. Arıza yoğunluğundan sistemden geç kapatılmış. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 15:08 | 2014-10-01 02:23 | 11.25 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0
137845 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20539_8 | oksit arızası gideridli . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 15:21 | 2014-09-30 17:41 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
137847 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28835_2 | 20 METRE 3*16 ALPEK İSTER TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 15:22 | 2014-10-01 13:29 | 22.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 176.9333 | 0 | 0
137852 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20931_6 | Binaya fazın biri gelmiyormuş ekiplere bildirildi.sigorta arızası giderildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 15:35 | 2014-09-30 17:19 | 1.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
137857 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | AG Fideri | 25038 MAVİ YELKEN İÇİ Semizkumlar SİLİVRİ_3 | AG SİGORTA ATMIŞ TAKILDI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 15:35 | 2014-09-30 17:05 | 1.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
137859 | 1 | İSTANBUL - ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8210-8345 FİDERİ | 8210 İtm'den 8345 deparı açtı .8210 - 8345 Arası 35 kv kablo arızası.Depar ringinden beslendi. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 15:26 | 2014-09-30 17:16 | 1.8333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.6667 | 3.6667 | 0 | 0
137860 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28760_3 | YERALTI KABLO ARIZASI HAVAİ HAT ÇIKIŞI AYRILDI 28760 TM DEN 14 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ ikinci bir arıza çıktığından ölçü ekibi bölgede çalışma yapıyor | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 15:38 | 2014-10-01 21:15 | 29.6167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2754.35 | 0 | 0
137861 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18589_1 | havai hat ekibine verildi. direkten yeraltı şube kablosu arızalı,kablo ekibine verildi. tamir edildi,1 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı.direkten bağlanarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 15:43 | 2014-09-30 21:48 | 6.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0
137863 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31825_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ ...OKSİT TEMİZLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 15:47 | 2014-09-30 17:55 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
137864 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28243_2 | ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 15:45 | 2014-10-01 18:56 | 27.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 217.4667 | 0 | 0
137865 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_16 | h.hat ekibine verildi. direkten yeraltı şube kablosu arızalı,kablo ekibine verildi. 1 adet 4 x16 ısıtmalı buat kullanıldı tamir edildi d,irekten baglandı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 15:49 | 2014-10-01 00:23 | 8.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 0 | 0
137866 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11123_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 15:28 | 2014-09-30 22:14 | 6.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.3667 | 0 | 0
137867 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | TM | 4331 | enerji verildi. 3. köprü inşaat alanı sahasında dinamitle patlatma çalışması yapılacağından tedbir amaçlı kesilmiştir. | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-09-30 15:52 | 2014-09-30 16:10 | 0.3 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 102.3 | 0 | 0
137868 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18532_1 | h.hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 15:55 | 2014-09-30 20:27 | 4.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
137875 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24103 K.oba Murat Sit. RMU_4 | Yeraltı arızası vardı onarıldı.Beslendi normal. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 15:57 | 2014-09-30 20:05 | 4.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
137877 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31144 TM_5 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ ...31144 TM DEN KABLO ARIZASI YARIN SABAH ÖLÇÜLECEK ÇIKTI ALINARAK EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ ABONENİN BİLGİSİ VAR. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 16:05 | 2014-09-30 17:08 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
137881 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21755_25 | Havai hat tel kopuğu arızası. Havai hat ekibi arızayı giderdi. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 15:22 | 2014-09-30 16:04 | 0.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
137885 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28964 HARAÇÇI KARLIBAYIR BİLSAN FAB. KARŞISI_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 16:08 | 2014-10-01 02:28 | 10.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
137892 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9054 Kemerburgaz Dispanser Caddesi_2 | ekibe bildirildi iş sıraya konuldu.Direkde alpek yanık tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 15:55 | 2014-09-30 20:40 | 4.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
137893 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25182 ERKAYALAR PARKKÖY Silivri SİLİVRİ_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 16:21 | 2014-09-30 17:07 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
137894 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28854_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 16:24 | 2014-10-01 18:56 | 26.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 212.2667 | 0 | 0
137899 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31171 TM_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ ...31171 TM DEN 3 FAZ KABLO ARIZASI ...YARIN SABAH ÖLÇÜLCÜLÜP ARIZASI GİDERİLECEK ABONEYE BİLGİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 16:26 | 2014-09-30 18:48 | 2.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
137901 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31014 TM_2 | AYDINLATMA EKİPLERİ ÇALIŞMA YAPTIĞI İÇİN DEPAR ÇEKİLDİ...ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 16:26 | 2014-09-30 16:42 | 0.26667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
137903 | 1 | İSTANBUL - ÇATALCA | AG Fideri | 23206 İzzettin Ercan Çift._2 | ekipte/ARIZA onarıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 16:37 | 2014-09-30 17:38 | 1.0167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
137905 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4370 gardenya evleri_12 | 1 adet 3x120 lik buat kullanılarak yer altı kablo arızası giderildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 16:41 | 2014-09-30 22:12 | 5.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0
137906 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9510 Okmeydanı Çelebi cad. İlkokul bahçesi_1 | havai hat ekibine bildirildi.( Bekir TİTİZ ) tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 16:28 | 2014-09-30 19:11 | 2.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0
137907 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11128_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 16:35 | 2014-09-30 22:14 | 5.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | 0 | 0
137912 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21816_10 | Sigorta atığı arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 16:37 | 2014-09-30 19:14 | 2.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0
137913 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21102_7 | Klemens arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 16:41 | 2014-09-30 23:25 | 6.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
137914 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11188_6 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZASI GİDERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 16:43 | 2014-09-30 18:32 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
137917 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28040_4 | DEPAR ÇEKİLDİ EKİP BÖLGEDE ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 16:50 | 2014-09-30 18:14 | 1.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0
137919 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4428_6 | arıza kayda alındı.Abonenin dam direği kırılmış.Ekipler tamirinin yapıldıktan sonra kayıt verilmersini aboneye bildirdi.Abone çanak antene takılmasını istedi.Ekiplerimiz tehlikeli olacağını aboneye bildirdi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 16:54 | 2014-09-30 21:19 | 4.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
137920 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 20509_10 | oksit arızası giderildi .enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 16:55 | 2014-09-30 18:55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
137926 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20645_10 | Oksit arızası vardır. Arıza havai hat ekibine bildirildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 16:56 | 2014-09-30 17:36 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
137928 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 512 Güngören G.O.P Cad. Arkın Sk. köşesi_2 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 16:55 | 2014-09-30 17:50 | 0.91667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 70.5833 | 0 | 0
137929 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28420_5 | 28420 tm sigorta erimesi tamir edildi enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 16:54 | 2014-09-30 20:29 | 3.5833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 333.25 | 0 | 0
137932 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11580-11591 | HATTA AÇMA OLDU EKİP YÖNLENDİRİLDİ BAKILIYOR. ARIZA GİDERİLDİENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 16:58 | 2014-09-30 18:06 | 1.1333 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 784.2667 | 0 | 0
137934 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21522_8 | sigorta arızası giderildi .enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 17:06 | 2014-09-30 17:46 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
137937 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 16:38 | 2014-09-30 23:41 | 7.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.35 | 0 | 0
137939 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20894_11 | sigorta arızası giderildi enerji verildi . | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 17:10 | 2014-09-30 18:14 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
137942 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28907_3 | 20 metre 1x16+25 alpek ister. tAMİR EDİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 17:11 | 2014-10-02 11:57 | 42.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 342.1333 | 0 | 0
137943 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2322 aksaray keçibey sk. murat fab._10 | ŞEBEKE ÇALIŞMASI BİTİRİLEREK ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 17:16 | 2014-09-30 20:42 | 3.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0
137945 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28158_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 17:20 | 2014-10-01 18:14 | 24.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 199.2 | 0 | 0
137946 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20519_7 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 17:13 | 2014-09-30 23:33 | 6.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
137947 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25020 SAYALAR MERKEZ Sayalar SİLİVRİ Direk_3 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 17:20 | 2014-09-30 19:55 | 2.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
137948 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20145_9 | Oksit arızası vardı. Havai hat ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 17:15 | 2014-09-30 17:53 | 0.63333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
137951 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11103_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 17:06 | 2014-10-01 13:56 | 20.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 145.8333 | 0 | 0
137952 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21445_10 | Tek faz nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Kablo ekibi arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 17:17 | 2014-09-30 17:57 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
137954 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20405_11 | şube sigorta arızası giderildi .enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 17:23 | 2014-09-30 17:59 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
137955 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29257 TAŞOLUK M.AKİF ERSOY MAH. OYUNCAKCI MERKEZ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 17:05 | 2014-09-30 23:27 | 6.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.4667 | 0 | 0
137959 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31451 TM_16 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ ...ABONENİN ALPEK KABLOSU KOPMUŞ ABONE EVDE OLMADIGINDAN DOLAYI YAPILAMADI YARIN SABAH YAPILACAK ABONEYE BİLGİ VERİLDİ.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 17:31 | 2014-09-30 22:21 | 4.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
137965 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28982 A.KÖY YILDIRIM BEYAZIT CAD. -1-_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 17:41 | 2014-10-01 12:43 | 19.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.1333 | 0 | 0
137966 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 17:47 | 2014-10-01 00:30 | 6.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.7333 | 0 | 0
137967 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11131_11 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 17:53 | 2014-09-30 22:15 | 4.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.5667 | 0 | 0
137968 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29214_2 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 17:45 | 2014-09-30 22:31 | 4.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.1333 | 0 | 0
137970 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4065_9 | ARIZA bakıldı amırlere soylenep musterıye bılgı verlecek | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 17:17 | 2014-09-30 19:04 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
137971 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20921_9 | oksit arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 18:00 | 2014-09-30 19:10 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
137972 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 21194_8 | Tel kopuğu arızası vardı ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 17:57 | 2014-09-30 21:04 | 3.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2333 | 0 | 0
137973 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8512_9 | Havai hat ekibine verildi.Tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 18:00 | 2014-09-30 19:33 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
137974 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21338_2 | Arıza havai hat ekibine bildiridli.enerjı verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 18:00 | 2014-10-01 00:15 | 6.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
137975 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20288_7 | sigorta arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 18:07 | 2014-09-30 19:07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
137978 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 21975_9 | Nh bıçaklı sigorta atığı arızası vardı. Ekip arızayı giderdi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 18:00 | 2014-09-30 21:28 | 3.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
137982 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | AG Fideri | 20425_8 | 120 lik kablo arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 18:15 | 2014-09-30 20:17 | 2.0333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.3333 | 0 | 0
137983 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28898_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 18:05 | 2014-10-01 00:08 | 6.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0
137984 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18017_3 | yeraltı şube bağlantısı yapılıyor. yeraltı şube bağlandı.1 adet 3x120 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 18:15 | 2014-09-30 18:39 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
137985 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21463_6 | Kazı sırasında kabloya bvurulmuş. Kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-30 18:15 | 2014-10-01 14:07 | 19.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 139.0667 | 0 | 0
137986 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29224 TRAFO 1_5 | TAMIR EDILDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 17:50 | 2014-10-01 14:15 | 20.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 163.3333 | 0 | 0
137987 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29372 TM BOĞAZKÖY YUNUS EMRE PARKI İÇİ_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 18:08 | 2014-10-01 11:27 | 17.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.2667 | 0 | 0
137990 | 1 | İSTANBUL - BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3023 taksim sıraselviler cad. klise bahçesi _1 | Ekibe bildirildi. Enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 18:15 | 2014-09-30 19:21 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
137991 | 1 | İSTANBUL - GÜNGÖREN | AG Fideri | 512 Güngören G.O.P Cad. Arkın Sk. köşesi_2 | sigorta atık değiştirildi enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 18:05 | 2014-09-30 18:38 | 0.55 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0
137993 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | AG Fideri | 31135 TM_7 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ MERKEZDEN 1 FAZ SİGORTA ATIK ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 18:12 | 2014-09-30 19:02 | 0.83333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
137994 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31329_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ ...ÇALIŞMA YAPILIRKEN KEPCE KABLOYA VURMUŞ KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ. KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 18:29 | 2014-10-01 00:28 | 5.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0
137998 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22310_9 | trafodan sigorta atıktı yenilendi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 18:42 | 2014-09-30 19:17 | 0.58333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
138000 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18319_10 | H.HAT EKİBİNE VERİLDİ. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 18:42 | 2014-09-30 20:31 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
138004 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20252_16 | Oksit arızası vardır. Arıza havai hat ekibine bildirldi.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 18:36 | 2014-09-30 19:30 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
138005 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20211_9 | şube kopuğu arızası giderildi. enerji mevcuttur. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 18:52 | 2014-09-30 20:52 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
138006 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21262_13 | yer altı kablo arızası. Kablo ekiplerimiz tarafından atlama yapılarak enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 18:33 | 2014-10-01 02:56 | 8.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7667 | 0 | 0
138010 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28757_2 | MERDİVEN İSTER. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 18:59 | 2014-10-02 18:21 | 47.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 378.9333 | 0 | 0
138011 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28802 BOLLUCA MERKEZ MAH BİNA TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 18:46 | 2014-09-30 23:50 | 5.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
138012 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 8034_1 | havai hat ekibine verildi.Alpek kopuktu tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 18:41 | 2014-09-30 19:31 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
138015 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4464_3 | arıza kayda alındı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 19:01 | 2014-09-30 23:07 | 4.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
138017 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22097_7 | 1 adet 3x120 lık ısı büzeşmeli ve 1 adet 3x120 lık fermarlı ve 1 adet 120 ilaç buat kullanılarak arıza yapıldı.enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-30 19:05 | 2014-09-30 22:32 | 3.45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 0
138019 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24322 K.gaz Penguen Otel_4 | 1 faz oksit arızası onarıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 19:10 | 2014-09-30 19:55 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
138021 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11287_4 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 19:15 | 2014-10-01 02:10 | 6.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.4167 | 0 | 0
138022 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25180 ERHAN ERSEVEN-5 SİTESİ Semizkumlar SİLİVRİ_4 | FAZI KOPMUŞ EKLENDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 19:21 | 2014-09-30 20:50 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
138027 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21066_11 | İski kazı çalışması sırasında yer altı kablosuna zarar vermiştir. Arıza kablo ekibine bildirildi. Kablo direkten ayrıldı. bolgedeki su cekıldıkten sonra kontrol yapılacaktır. arıza giderild | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-30 19:34 | 2014-10-01 00:22 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
138029 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21887_11 | Havai hat alpek arızası. Ekiplerimiz çalışmaktadır. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 19:32 | 2014-09-30 23:06 | 3.5667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0
138030 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11501_10 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. ARIZA GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ 9 EKİBİ NECATİ DAMAR.. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 19:31 | 2014-09-30 23:10 | 3.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0
138033 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | AG Fideri | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_3 | ekibe bildirildi.( 9128 tm 3 ) yeraltında patlama oluyor.ana kablo arızası,servisine bildirildi.9128 tm dp 3 çekik.arıza giderildi ceryan verıldı,tekrar arıza cıktı 1 faz ceryan yok. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 19:32 | 2014-10-01 07:41 | 12.15 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 716.85 | 0 | 0
138036 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2303 tr1 mevlanakapı cd._5 | Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 19:20 | 2014-09-30 20:41 | 1.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0
138037 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 9350 Kuştepe İnönü cad._1 | havai hat ekibine bildirildi.*tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 19:22 | 2014-09-30 21:59 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
138040 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | AG Fideri | 3189 kazım orbay cad. bomanti indirici karşısı _10 | Ekibe bildirildi. Şube 3 faz kopuk, kablo servisi arızaya mudehale ediyor, arıza sabaha kaldı, Tamir edildi enerji mevcut. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 19:46 | 2014-10-01 17:18 | 21.5333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 861.3333 | 0 | 0
138042 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2015 hüsambey sk._2 | 2 FAZ YERALTI ŞUBE ARIZASI GECICI ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 19:15 | 2014-10-01 00:07 | 4.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.3333 | 0 | 0
138045 | 1 | İSTANBUL - FATİH | TM | 2184 | 2184 TME DENKLAŞE ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 20:06 | 2014-09-30 22:13 | 2.1167 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1280.5833 | 0 | 0
138049 | 1 | İSTANBUL - BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_3 | havai hat ekibine verildi.tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 20:10 | 2014-09-30 22:00 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
138052 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28883 YASSIÖREN KÖY DİREK TİPİ_1 | ekibe verildi..TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 19:56 | 2014-10-01 13:30 | 17.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70.2667 | 0 | 0
138054 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28260 ARNAVUTKÖY 307 SK İÇİ TOP SAHASI YANI_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 20:04 | 2014-09-30 20:41 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
138059 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28602 HARAÇÇI KARLIBAYIR KÖROGLU İLK.OKUL YANI _1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 19:39 | 2014-10-01 02:32 | 6.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0
138062 | 1 | İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24421 Tepekent_3 | Yer altı arızası var geçici enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 20:19 | 2014-09-30 21:41 | 1.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
138063 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 31171 TM_14 | 31171 TM DEN KABLO ARIZASI ÖLÇÜLDÜ YERİ BELLİ KABLO EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ KABLO ARIZASI GİDERİLDİ ENERJİ VERİLDİ. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 20:17 | 2014-09-30 23:22 | 3.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
138067 | 1 | İSTANBUL - AVCILAR | SDK Çıkışı | 21286_15 | Yer altı kablo arızası tespiti yapıldı. Kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 20:40 | 2014-10-01 09:55 | 13.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0
138068 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20812_16 | yer altı şube kablo arızası. Kablo ekiplerimiz çalışmaktadır. enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 20:34 | 2014-10-01 03:00 | 6.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.8667 | 0 | 0
138070 | 1 | İSTANBUL - BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 742 B.evler mimar sinan cad.bilim sok.içi_7 | tm den sigorta atık enerjilendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 20:43 | 2014-09-30 21:58 | 1.25 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 96.25 | 0 | 0
138072 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28885 BALABAN KÖY DİREK TİPİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 20:47 | 2014-09-30 23:33 | 2.7667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 257.3 | 0 | 0
138075 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28003_4 | tamır edıldı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 20:44 | 2014-10-01 11:32 | 14.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118.4 | 0 | 0
138080 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28218_1 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 20:36 | 2014-09-30 22:15 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
138081 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29015 A.KÖY POLİS OKULU İÇİ_1 | ekibe verildi tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 20:45 | 2014-09-30 21:53 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
138085 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | AG Fideri | 4038_4 | ARIZA KAYDA ALINDI.EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ.Havai hat geçici diğer hattan beslendi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 20:35 | 2014-09-30 22:35 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
138086 | 1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 11193_1 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 20:59 | 2014-10-01 22:17 | 25.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 177.1 | 0 | 0
138087 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28755_9 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 21:13 | 2014-10-01 22:30 | 25.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 202.2667 | 0 | 0
138089 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25028 YOLÇATI MERKEZ Yolçatı SİLİVRİ_2 | DİREKTEN OKSİT YAPMIŞ KLEMENS VURULDU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 20:58 | 2014-09-30 23:10 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
138090 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25155 FUTBOL SAHASI YANI K.Seymen SİLİVRİ_3 | DAM DİREĞİNDEN OKSİT YAPMIŞ YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 21:11 | 2014-09-30 23:12 | 2.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
138091 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 21834_7 | Kazı sırasında kabloya vurulmuş kablo ekibi arızayı giderdi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-30 21:18 | 2014-10-01 09:06 | 11.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
138093 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4216_5 | ARIZA KAYDA ALINDIEkiplere verildi, | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 21:19 | 2014-10-01 01:00 | 3.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0
138094 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4021_8 | ARIZA KAYDA ALINDI.Ekiplere verildi.Arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 21:06 | 2014-10-01 01:40 | 4.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
138098 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4511_3 | Arıza kayıt altına alındı.Ekiplere verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 21:34 | 2014-10-01 00:31 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
138102 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | AG Fideri | 28218_2 | BÖLGEDE EKİPLER DEPAR ÇEKTİ ÇALIŞIYOR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 21:36 | 2014-09-30 22:14 | 0.63333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0
138104 | 1 | İSTANBUL - BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18572_4 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 21:37 | 2014-10-01 10:44 | 13.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 0 | 0
138107 | 1 | İSTANBUL - SARIYER | SDK Çıkışı | 4389_9 | yarın ölcü istenecek... Geçici enerji verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 21:40 | 2014-10-01 09:18 | 11.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 0
138110 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28330_2 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 21:41 | 2014-10-01 14:14 | 16.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132.4 | 0 | 0
138111 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9207 Okmeydanı Emirgazi cad. Günyolu_1 | havai hat ekibine bildirildi.Tamir edildi.Erbil Koç | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 21:35 | 2014-09-30 22:38 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
138112 | 1 | İSTANBUL - KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9128 S.Tepe Altınay Caddesi_1 | havai hat ekibine bildirildi.Direkten yeraltı kablo kofraya 3 faz ceryan gelmiyor,kablo direkten ayrıldı,kablo servisine bilgi verildi. 1 adet 4x16 ısı büzüşmeli buat kullanılarak arıza giderildi.enerji verildi.usta Refik Taş. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 21:33 | 2014-09-30 23:53 | 2.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
138114 | 1 | İSTANBUL - ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28262 NECİP FAZIL CD KARATOPRAK MEVKİ_1 | TAMİR EDİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 21:50 | 2014-10-01 12:46 | 14.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.7333 | 0 | 0
138116 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 28300_8 | 137519 İŞ NOLU ŞUBE TAMİRATI İÇİN 28300 TM DEN 8 NOLU DEPAR ÇEKİLDİ ENERJİ VERİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 21:58 | 2014-09-30 22:47 | 0.81667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
138118 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_16 | havai hat ekibine verildi. tamir edildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 22:09 | 2014-09-30 23:52 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
138122 | 1 | İSTANBUL - FATİH | AG Fideri | 2184 cağaloğlu çatalçeşme sk.no:27_1 | A G KABLO ARIZASI 3 FAZ , tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 22:18 | 2014-10-01 20:35 | 22.2833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1337 | 0 | 0
138123 | 1 | İSTANBUL - FATİH | SDK Çıkışı | 2426 süleymaniye mütasarrıf sk._5 | Y.A. ŞUBE ARIZASI 2 FAZ, tamir edilerek enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 22:19 | 2014-10-01 09:19 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
138124 | 1 | İSTANBUL - SİLİVRİ | OG Fideri | F-6 S.PAŞA SAN. 24390 TM - UN FAB. ÇIKIŞI | Geçici açma beslendi normal. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 22:18 | 2014-09-30 22:43 | 0.41667 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.41667 | 2.9167 | 0 | 0
138130 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28535_4 | TAMIR EDILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 22:46 | 2014-10-01 10:25 | 11.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0
138131 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11424_2 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK.arıza giderildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 22:40 | 2014-10-01 13:56 | 15.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 106.8667 | 0 | 0
138132 | 1 | İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28830_11 | Ekipler Verildi Gün içinde bakılacak | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 22:38 | 2014-10-01 22:56 | 24.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 194.4 | 0 | 0
138133 | 1 | İSTANBUL - ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3076 Şişli nişantaşı akkavak sk no:2 karşısı_1 | ekibe bildirildi, sube 2 faz kopuk, sabah kablo servisi arızaya mudehale edecek . Tamir edildi. Enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 22:43 | 2014-10-01 17:21 | 18.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 130.4333 | 0 | 0
138137 | 1 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28396_4 | UĞUR MUMCU Cadde:FATİH CAD. Bina:18 İN ŞUBE TAMİRATI İÇİN DEPAR ÇEKİLDİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 22:49 | 2014-09-30 23:51 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
138138 | 1 | İSTANBUL - EYÜP | SDK Çıkışı | 9065 Orman İşletmesi _1 | ekibe bildirildi.trafoda arıza var servisine bildirildi.gündüz kontrol edilecek.Geçici olarak tamir edildip enerji verildi. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 22:54 | 2014-10-01 20:13 | 21.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 127.9 | 0 | 0
138143 | 1 | İSTANBUL - ESENYURT | SDK Çıkışı | 20973_5 | Kazı sırasında kabloya vurulmuş kablo ekibi ilgili adreste çalışmakta.enerjı verıldi. | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-09-30 15:55 | 2014-10-01 03:03 | 11.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
138145 | 1 | İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11728_3 | HAVAİ HAT EKİPLERİNE VERİLDİ İŞ SIRASINA GÖRE BAKILACAK. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 23:36 | 2014-10-01 21:50 | 22.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 155.6333 | 0 | 0
138150 | 1 | İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21949_6 | nöbetçi ekıpler arızayı kontrol yapılıyor.enerjı verildi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 23:49 | 2014-10-01 00:49 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
138154 | 1 | İSTANBUL - ESENLER | SDK Çıkışı | 18002_16 | ekibe verildi. direkten yer altı şube 3 faz arızalı direkten ayrı. ölçüldü kablo ekibine verildi. tamir edildi enerji verildi.2 metre 4x16 kablo 2 adet 4x16 ilaçlı buat kullanıldı. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-09-30 23:58 | 2014-10-01 14:12 | 14.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.4 | 0 | 0